13.4364 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4369 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98032 | 115.6278 | -12.0724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4363 | 60.2147 | 0.9794 | 0.97973 | 117.0027 | 12.327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.437 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.95413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4374 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4379 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98032 | 115.6278 | -12.0726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4373 | 60.2147 | 0.9794 | 0.97973 | 117.0027 | 12.3267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4379 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.95405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4384 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9562 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4389 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6239 | -12.0728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4383 | 60.2147 | 0.9794 | 0.97973 | 117.0027 | 12.3263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4389 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.95397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4394 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9562 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4399 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6239 | -12.0731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4393 | 60.2147 | 0.9794 | 0.97973 | 117.0027 | 12.326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4399 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.9539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4404 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9562 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4409 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6239 | -12.0733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4403 | 60.2147 | 0.9794 | 0.97973 | 117.0027 | 12.3257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4409 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.95382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4414 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9562 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4419 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6239 | -12.0735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4413 | 60.2147 | 0.9794 | 0.97973 | 117.0027 | 12.3254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.442 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.95374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4424 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9562 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4429 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6239 | -12.0737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4423 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9942 | 12.325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4429 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.95367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4434 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9562 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4439 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6239 | -12.074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4433 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9942 | 12.3245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4439 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.95359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4444 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9562 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4449 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6239 | -12.0742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4443 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9942 | 12.3241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4449 | 6.7903 | 0.99 | 0.98935 | 116.0788 | 0.95345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4454 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9562 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4459 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6239 | -12.0744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4454 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9942 | 12.3237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.446 | 6.7903 | 0.99 | 0.98935 | 116.0788 | 0.95331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4464 | 6.766 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9536 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4469 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.0746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4464 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9942 | 12.3233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4469 | 6.7903 | 0.99 | 0.98935 | 116.0788 | 0.95316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4474 | 6.766 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9536 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4479 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.0747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4473 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9942 | 12.3228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4479 | 6.7903 | 0.99 | 0.98935 | 116.0788 | 0.95302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4484 | 6.766 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9536 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4489 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.0748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4483 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9942 | 12.3224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4489 | 6.7903 | 0.99 | 0.98935 | 116.0788 | 0.95288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4494 | 6.766 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9536 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4499 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4493 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9942 | 12.322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.45 | 6.7903 | 0.99 | 0.98935 | 116.0788 | 0.95274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4504 | 6.766 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9536 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4509 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.0751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4503 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.3216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4509 | 6.7903 | 0.99 | 0.98935 | 116.0788 | 0.95259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4514 | 6.766 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9536 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4519 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.0752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4513 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.3213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4519 | 6.7903 | 0.99 | 0.98935 | 116.0788 | 0.95245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4524 | 6.766 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9536 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4529 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.0754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4523 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4529 | 6.8014 | 0.99 | 0.98938 | 116.0822 | 0.95233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4534 | 6.766 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9536 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4539 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.0755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4533 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.3206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4539 | 6.8014 | 0.99 | 0.98938 | 116.0822 | 0.9522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4544 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4549 | 59.7194 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6144 | -12.0757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4543 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.3203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4549 | 6.8014 | 0.99 | 0.98938 | 116.0822 | 0.95207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4554 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4559 | 59.7223 | -0.9794 | -0.98029 | 115.6222 | -12.0755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4553 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.3199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4559 | 6.8014 | 0.99 | 0.98938 | 116.0822 | 0.95195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4564 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4569 | 59.7223 | -0.9794 | -0.98029 | 115.6222 | -12.0753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4563 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.3196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4569 | 6.8014 | 0.99 | 0.98938 | 116.0822 | 0.95182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4574 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4579 | 59.7223 | -0.9794 | -0.98029 | 115.6222 | -12.0751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4573 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.3192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4579 | 6.8014 | 0.99 | 0.98938 | 116.0822 | 0.95169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4584 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4589 | 59.7223 | -0.9794 | -0.98029 | 115.6222 | -12.0749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4583 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97974 | 116.975 | 12.3189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.459 | 6.8014 | 0.99 | 0.98938 | 116.0822 | 0.95157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4594 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4599 | 59.7223 | -0.9794 | -0.98029 | 115.6222 | -12.0747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4594 | 60.2055 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9719 | 12.3185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4599 | 6.8014 | 0.99 | 0.98938 | 116.0822 | 0.95144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4604 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4609 | 59.7223 | -0.9794 | -0.98029 | 115.6222 | -12.0745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4604 | 60.2055 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9719 | 12.318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4609 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4614 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4619 | 59.7223 | -0.9794 | -0.98029 | 115.6222 | -12.0743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4613 | 60.2055 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9719 | 12.3176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4619 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4624 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9546 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4629 | 59.7223 | -0.9794 | -0.98029 | 115.6222 | -12.0741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4623 | 60.2055 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9719 | 12.3172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.463 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4634 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9516 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4639 | 59.7266 | -0.9794 | -0.98024 | 115.638 | -12.0735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4633 | 60.2055 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9719 | 12.3167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4639 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4644 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9516 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4649 | 59.7266 | -0.9794 | -0.98024 | 115.638 | -12.073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4643 | 60.2055 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9719 | 12.3163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4649 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4654 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9516 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4659 | 59.7266 | -0.9794 | -0.98024 | 115.638 | -12.0724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4653 | 60.2055 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9719 | 12.3159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4659 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4664 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9516 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4669 | 59.7266 | -0.9794 | -0.98024 | 115.638 | -12.0719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4663 | 60.2055 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9719 | 12.3154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4669 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4674 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9516 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4679 | 59.7266 | -0.9794 | -0.98024 | 115.638 | -12.0713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4673 | 60.1953 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9776 | 12.3153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4679 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4684 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9516 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4689 | 59.7266 | -0.9794 | -0.98024 | 115.638 | -12.0708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4683 | 60.1953 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9776 | 12.3152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4689 | 6.7974 | 0.99 | 0.98924 | 116.0981 | 0.95167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4694 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4699 | 59.7266 | -0.9794 | -0.98024 | 115.638 | -12.0702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4693 | 60.1953 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9776 | 12.3151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4699 | 6.7944 | 0.99 | 0.98876 | 116.0928 | 0.95187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4704 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9516 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4709 | 59.7266 | -0.9794 | -0.98024 | 115.638 | -12.0697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4703 | 60.1953 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9776 | 12.315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4709 | 6.7944 | 0.99 | 0.98876 | 116.0928 | 0.95208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4714 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9588 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4719 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.0691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4713 | 60.1953 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9776 | 12.3148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.472 | 6.7944 | 0.99 | 0.98876 | 116.0928 | 0.95229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4724 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9588 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4729 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.0686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4723 | 60.1953 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9776 | 12.3147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4729 | 6.7944 | 0.99 | 0.98876 | 116.0928 | 0.9525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4734 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9588 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4739 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4734 | 60.1953 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9776 | 12.3146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4739 | 6.7944 | 0.99 | 0.98876 | 116.0928 | 0.95271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4744 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9588 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4749 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.0674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4743 | 60.1953 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9776 | 12.3145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4749 | 6.7944 | 0.99 | 0.98876 | 116.0928 | 0.95292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4754 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9588 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4759 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.0669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4753 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.476 | 6.7944 | 0.99 | 0.98876 | 116.0928 | 0.95313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4764 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9588 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4769 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.0663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4763 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4769 | 6.7944 | 0.99 | 0.98876 | 116.0928 | 0.95333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4774 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9588 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4779 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.0658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4773 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4779 | 6.7945 | 0.99 | 0.9884 | 116.1245 | 0.95359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4784 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9588 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4789 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.0652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4783 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4789 | 6.7945 | 0.99 | 0.9884 | 116.1245 | 0.95385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4794 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4799 | 59.7242 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6417 | -12.0646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4793 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4799 | 6.7945 | 0.99 | 0.9884 | 116.1245 | 0.95411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4804 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4809 | 59.7122 | -0.9794 | -0.98036 | 115.6391 | -12.0644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4803 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4809 | 6.7945 | 0.99 | 0.9884 | 116.1245 | 0.95437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4814 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4819 | 59.7122 | -0.9794 | -0.98036 | 115.6391 | -12.0641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4813 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4819 | 6.7945 | 0.99 | 0.9884 | 116.1245 | 0.95463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4824 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4829 | 59.7122 | -0.9794 | -0.98036 | 115.6391 | -12.0639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4823 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4829 | 6.7945 | 0.99 | 0.9884 | 116.1245 | 0.95489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4834 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4839 | 59.7122 | -0.9794 | -0.98036 | 115.6391 | -12.0636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4833 | 60.1858 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9603 | 12.3174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4839 | 6.7945 | 0.99 | 0.9884 | 116.1245 | 0.95514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4844 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4849 | 59.7122 | -0.9794 | -0.98036 | 115.6391 | -12.0633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4843 | 60.1912 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9517 | 12.3176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.485 | 6.7945 | 0.99 | 0.9884 | 116.1245 | 0.9554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4854 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4859 | 59.7122 | -0.9794 | -0.98036 | 115.6391 | -12.0631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4853 | 60.1912 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9517 | 12.3177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4859 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.95545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4864 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4869 | 59.7122 | -0.9794 | -0.98036 | 115.6391 | -12.0628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4864 | 60.1912 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9517 | 12.3178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4869 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.9555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4874 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9627 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4879 | 59.7122 | -0.9794 | -0.98036 | 115.6391 | -12.0626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4874 | 60.1912 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9517 | 12.3179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4879 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.95554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4884 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9641 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4889 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6231 | -12.0623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4883 | 60.1912 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9517 | 12.318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.489 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.95559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4894 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9641 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4899 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6231 | -12.0621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4893 | 60.1912 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9517 | 12.3182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4899 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.95564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4904 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9641 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4909 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6231 | -12.0618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4903 | 60.1912 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9517 | 12.3183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4909 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.95569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4914 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9641 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4919 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6231 | -12.0616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4913 | 60.1912 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9517 | 12.3184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4919 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.95573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4924 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9641 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4929 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6231 | -12.0613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4923 | 60.2092 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9689 | 12.3184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.493 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.95578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4934 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9641 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4939 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6231 | -12.0611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4933 | 60.2092 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9689 | 12.3183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4939 | 6.7926 | 0.99 | 0.98858 | 116.1472 | 0.95583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4944 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9641 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4949 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6231 | -12.0608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4943 | 60.2092 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9689 | 12.3183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4949 | 6.7998 | 0.99 | 0.98881 | 116.1183 | 0.9557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4954 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9641 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4959 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6231 | -12.0605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4953 | 60.2092 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9689 | 12.3183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4959 | 6.7998 | 0.99 | 0.98881 | 116.1183 | 0.95557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4964 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9652 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4969 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.0604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4963 | 60.2092 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9689 | 12.3182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4969 | 6.7998 | 0.99 | 0.98881 | 116.1183 | 0.95544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4974 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9652 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4979 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.0602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4973 | 60.2092 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9689 | 12.3182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.498 | 6.7998 | 0.99 | 0.98881 | 116.1183 | 0.95531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4984 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9652 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4989 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.06 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4983 | 60.2092 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9689 | 12.3182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4989 | 6.7998 | 0.99 | 0.98881 | 116.1183 | 0.95518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4994 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9652 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4999 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.0598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4993 | 60.2092 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9689 | 12.3181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4999 | 6.7998 | 0.99 | 0.98881 | 116.1183 | 0.95505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5004 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9652 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5009 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.0596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5004 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.3183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5009 | 6.7998 | 0.99 | 0.98881 | 116.1183 | 0.95492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5014 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9652 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5019 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.0594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5014 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.3185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.502 | 6.7998 | 0.99 | 0.98881 | 116.1183 | 0.95479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5024 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9652 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5029 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.0592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5023 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.3188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5029 | 6.7918 | 0.99 | 0.989 | 116.0776 | 0.95471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5034 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9652 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5039 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.0591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5033 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5039 | 6.7918 | 0.99 | 0.989 | 116.0776 | 0.95464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5044 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5049 | 59.7002 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6217 | -12.0589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5043 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.3192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5049 | 6.7918 | 0.99 | 0.989 | 116.0776 | 0.95456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5054 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5059 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6267 | -12.0587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5053 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.3194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.506 | 6.7918 | 0.99 | 0.989 | 116.0776 | 0.95449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5064 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5069 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6267 | -12.0586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5063 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.3196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5069 | 6.7918 | 0.99 | 0.989 | 116.0776 | 0.95441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5074 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5079 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6267 | -12.0584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5073 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.3198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5079 | 6.7918 | 0.99 | 0.989 | 116.0776 | 0.95433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5084 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5089 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6267 | -12.0583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5083 | 60.206 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9841 | 12.32 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5089 | 6.7918 | 0.99 | 0.989 | 116.0776 | 0.95426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5094 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5099 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6267 | -12.0581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5093 | 60.2017 | 0.9794 | 0.97942 | 116.9789 | 12.3204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5099 | 6.7918 | 0.99 | 0.989 | 116.0776 | 0.95418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5104 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5109 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6267 | -12.058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5103 | 60.2017 | 0.9794 | 0.97942 | 116.9789 | 12.3208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5109 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.95409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5114 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5119 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6267 | -12.0578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5113 | 60.2017 | 0.9794 | 0.97942 | 116.9789 | 12.3212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5119 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.95399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5124 | 6.7573 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5129 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6267 | -12.0576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5123 | 60.2017 | 0.9794 | 0.97942 | 116.9789 | 12.3216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5129 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.95389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5134 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98885 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5139 | 59.7451 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6284 | -12.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5133 | 60.2017 | 0.9794 | 0.97942 | 116.9789 | 12.322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5139 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.9538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5144 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98885 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5149 | 59.7451 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6284 | -12.0571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5144 | 60.2017 | 0.9794 | 0.97942 | 116.9789 | 12.3224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.515 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.9537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5154 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98885 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5159 | 59.7451 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6284 | -12.0568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5154 | 60.2017 | 0.9794 | 0.97942 | 116.9789 | 12.3228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5159 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.9536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5164 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98885 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5169 | 59.7451 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6284 | -12.0566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5163 | 60.2017 | 0.9794 | 0.97942 | 116.9789 | 12.3232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5169 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.9535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5174 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98885 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5179 | 59.7451 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6284 | -12.0563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5173 | 60.1864 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9685 | 12.3235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5179 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.95341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5184 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98885 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5189 | 59.7451 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6284 | -12.056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5183 | 60.1864 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9685 | 12.3237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.519 | 6.774 | 0.99 | 0.98925 | 116.0806 | 0.95331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5194 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98885 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5199 | 59.7451 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6284 | -12.0557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5193 | 60.1864 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9685 | 12.3239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5199 | 6.7888 | 0.99 | 0.98944 | 116.0807 | 0.95322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5204 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98885 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5209 | 59.7451 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6284 | -12.0555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5203 | 60.1864 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9685 | 12.3242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5209 | 6.7888 | 0.99 | 0.98944 | 116.0807 | 0.95313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5214 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9688 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5219 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.0554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5213 | 60.1864 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9685 | 12.3244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5219 | 6.7888 | 0.99 | 0.98944 | 116.0807 | 0.95304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5224 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9688 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5229 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.0553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5223 | 60.1864 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9685 | 12.3246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5229 | 6.7888 | 0.99 | 0.98944 | 116.0807 | 0.95295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5234 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9688 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5239 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.0552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5233 | 60.1864 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9685 | 12.3248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5239 | 6.7888 | 0.99 | 0.98944 | 116.0807 | 0.95285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5244 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9688 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5249 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.0551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5243 | 60.1864 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9685 | 12.3251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5249 | 6.7888 | 0.99 | 0.98944 | 116.0807 | 0.95276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5254 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9688 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5259 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5253 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.3257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5259 | 6.7888 | 0.99 | 0.98944 | 116.0807 | 0.95267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5264 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9688 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5269 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.0549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5263 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.3263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5269 | 6.7888 | 0.99 | 0.98944 | 116.0807 | 0.95258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5274 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9688 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5279 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.0548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5273 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.3269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.528 | 6.7957 | 0.99 | 0.98932 | 116.0717 | 0.9526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5284 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9688 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5289 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.0548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5284 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.3275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5289 | 6.7957 | 0.99 | 0.98932 | 116.0717 | 0.95262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5294 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5299 | 59.744 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6419 | -12.0547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5294 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.3281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5299 | 6.7957 | 0.99 | 0.98932 | 116.0717 | 0.95264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5304 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5309 | 59.7295 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6555 | -12.055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5303 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.3288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5309 | 6.7957 | 0.99 | 0.98932 | 116.0717 | 0.95266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5314 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5319 | 59.7295 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6555 | -12.0553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5313 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.3294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.532 | 6.7957 | 0.99 | 0.98932 | 116.0717 | 0.95268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5324 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5329 | 59.7295 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6555 | -12.0556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5323 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.33 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5329 | 6.7957 | 0.99 | 0.98932 | 116.0717 | 0.9527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5334 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5339 | 59.7295 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6555 | -12.0559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5333 | 60.1772 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9689 | 12.3306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5339 | 6.7957 | 0.99 | 0.98932 | 116.0717 | 0.95272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5344 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5349 | 59.7295 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6555 | -12.0563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5343 | 60.1661 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9733 | 12.3311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5349 | 6.7957 | 0.99 | 0.98932 | 116.0717 | 0.95274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5354 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5359 | 59.7295 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6555 | -12.0566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5353 | 60.1661 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9733 | 12.3316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5359 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5364 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5369 | 59.7295 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6555 | -12.0569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5363 | 60.1661 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9733 | 12.332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5369 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5374 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9655 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5379 | 59.7295 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6555 | -12.0572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5373 | 60.1661 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9733 | 12.3325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5379 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5384 | 6.771 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9648 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5389 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98013 | 115.65 | -12.0572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5383 | 60.1661 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9733 | 12.333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5389 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5394 | 6.771 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9648 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5399 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98013 | 115.65 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5393 | 60.1661 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9733 | 12.3334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5399 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5404 | 6.771 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9648 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5409 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98013 | 115.65 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5403 | 60.1661 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9733 | 12.3339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.541 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5414 | 6.771 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9648 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5419 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98013 | 115.65 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5413 | 60.1661 | 0.9794 | 0.97949 | 116.9733 | 12.3344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5419 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5424 | 6.771 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9648 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5429 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98013 | 115.65 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5424 | 60.1528 | 0.9794 | 0.97944 | 116.9706 | 12.335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5429 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5434 | 6.771 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9648 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5439 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98013 | 115.65 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5434 | 60.1528 | 0.9794 | 0.97944 | 116.9706 | 12.3357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5439 | 6.7913 | 0.99 | 0.98894 | 116.1053 | 0.95365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5444 | 6.771 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9648 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5449 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98013 | 115.65 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5443 | 60.1528 | 0.9794 | 0.97944 | 116.9706 | 12.3363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.545 | 6.7964 | 0.99 | 0.98895 | 116.1257 | 0.95375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5454 | 6.771 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9648 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5459 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98013 | 115.65 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5453 | 60.1528 | 0.9794 | 0.97944 | 116.9706 | 12.3369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5459 | 6.7964 | 0.99 | 0.98895 | 116.1257 | 0.95386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5464 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9614 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5469 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5463 | 60.1528 | 0.9794 | 0.97944 | 116.9706 | 12.3376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5469 | 6.7964 | 0.99 | 0.98895 | 116.1257 | 0.95396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5474 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9614 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5479 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5473 | 60.1528 | 0.9794 | 0.97944 | 116.9706 | 12.3382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5479 | 6.7964 | 0.99 | 0.98895 | 116.1257 | 0.95407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5484 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9614 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5489 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5483 | 60.1528 | 0.9794 | 0.97944 | 116.9706 | 12.3388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.549 | 6.7964 | 0.99 | 0.98895 | 116.1257 | 0.95417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5494 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9614 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5499 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5493 | 60.1528 | 0.9794 | 0.97944 | 116.9706 | 12.3395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5499 | 6.7964 | 0.99 | 0.98895 | 116.1257 | 0.95428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5504 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9614 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5509 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5503 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.3401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5509 | 6.7964 | 0.99 | 0.98895 | 116.1257 | 0.95438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5514 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9614 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5519 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5513 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.3406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5519 | 6.7964 | 0.99 | 0.98895 | 116.1257 | 0.95449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5524 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9614 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5529 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5523 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.3412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5529 | 6.7959 | 0.99 | 0.98878 | 116.1289 | 0.95455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5534 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9614 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5539 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5533 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.3417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.554 | 6.7959 | 0.99 | 0.98878 | 116.1289 | 0.95462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5544 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5549 | 59.7356 | -0.9794 | -0.98021 | 115.632 | -12.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5543 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.3423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5549 | 6.7959 | 0.99 | 0.98878 | 116.1289 | 0.95469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5554 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5559 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98008 | 115.617 | -12.0577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5553 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.3429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5559 | 6.7959 | 0.99 | 0.98878 | 116.1289 | 0.95476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5564 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5569 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98008 | 115.617 | -12.0579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5564 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.3434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5569 | 6.7959 | 0.99 | 0.98878 | 116.1289 | 0.95482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5574 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5579 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98008 | 115.617 | -12.0582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5574 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.558 | 6.7959 | 0.99 | 0.98878 | 116.1289 | 0.95489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5584 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5589 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98008 | 115.617 | -12.0585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5583 | 60.1568 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9622 | 12.3446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5589 | 6.7959 | 0.99 | 0.98878 | 116.1289 | 0.95496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5594 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5599 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98008 | 115.617 | -12.0588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5593 | 60.1742 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9567 | 12.3453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5599 | 6.7959 | 0.99 | 0.98878 | 116.1289 | 0.95503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5604 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5609 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98008 | 115.617 | -12.0591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5603 | 60.1742 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9567 | 12.346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5609 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.95497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5614 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5619 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98008 | 115.617 | -12.0594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5613 | 60.1742 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9567 | 12.3467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.562 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.95492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5624 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9637 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5629 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98008 | 115.617 | -12.0597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5623 | 60.1742 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9567 | 12.3474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5629 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.95487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5634 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9696 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5639 | 59.7083 | -0.9794 | -0.97992 | 115.612 | -12.0601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5633 | 60.1742 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9567 | 12.3481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5639 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.95481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5644 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9696 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5649 | 59.7083 | -0.9794 | -0.97992 | 115.612 | -12.0605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5643 | 60.1742 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9567 | 12.3488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5649 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.95476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5654 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9696 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5659 | 59.7083 | -0.9794 | -0.97992 | 115.612 | -12.061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5653 | 60.1742 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9567 | 12.3495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5659 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.95471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5664 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9696 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5669 | 59.7083 | -0.9794 | -0.97992 | 115.612 | -12.0614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5663 | 60.1742 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9567 | 12.3502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.567 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.95465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5674 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9696 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5679 | 59.7083 | -0.9794 | -0.97992 | 115.612 | -12.0618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5673 | 60.177 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9518 | 12.3509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5679 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.9546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5684 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9696 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5689 | 59.7083 | -0.9794 | -0.97992 | 115.612 | -12.0622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5683 | 60.177 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9518 | 12.3516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5689 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.1374 | 0.95455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5694 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9696 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5699 | 59.7083 | -0.9794 | -0.97992 | 115.612 | -12.0627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5693 | 60.177 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9518 | 12.3523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5699 | 6.7881 | 0.99 | 0.98926 | 116.1049 | 0.9544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5704 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9696 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5709 | 59.7083 | -0.9794 | -0.97992 | 115.612 | -12.0631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5704 | 60.177 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9518 | 12.353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.571 | 6.7881 | 0.99 | 0.98926 | 116.1049 | 0.95426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5714 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9687 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5719 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.0636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5714 | 60.177 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9518 | 12.3537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5719 | 6.7881 | 0.99 | 0.98926 | 116.1049 | 0.95411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5724 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9687 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5729 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.0641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5723 | 60.177 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9518 | 12.3544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5729 | 6.7881 | 0.99 | 0.98926 | 116.1049 | 0.95397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5734 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9687 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5739 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.0646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5733 | 60.177 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9518 | 12.3552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5739 | 6.7881 | 0.99 | 0.98926 | 116.1049 | 0.95382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5744 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9687 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5749 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.0651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5743 | 60.177 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9518 | 12.3559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.575 | 6.7881 | 0.99 | 0.98926 | 116.1049 | 0.95368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5754 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9687 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5759 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.0655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5753 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5759 | 6.7881 | 0.99 | 0.98926 | 116.1049 | 0.95353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5764 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9687 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5769 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5763 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5769 | 6.7881 | 0.99 | 0.98926 | 116.1049 | 0.95339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5774 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9687 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5779 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.0665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5773 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5779 | 6.7847 | 0.99 | 0.9893 | 116.0732 | 0.95324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5784 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9687 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5789 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5783 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5789 | 6.7847 | 0.99 | 0.9893 | 116.0732 | 0.9531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5794 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5799 | 59.7193 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6005 | -12.0675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5793 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5799 | 6.7847 | 0.99 | 0.9893 | 116.0732 | 0.95296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5804 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5809 | 59.7386 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6142 | -12.0679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5803 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5809 | 6.7847 | 0.99 | 0.9893 | 116.0732 | 0.95282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5814 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5819 | 59.7386 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6142 | -12.0683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5813 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5819 | 6.7847 | 0.99 | 0.9893 | 116.0732 | 0.95268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5824 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5829 | 59.7386 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6142 | -12.0687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5823 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5829 | 6.7847 | 0.99 | 0.9893 | 116.0732 | 0.95254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5834 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5839 | 59.7386 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6142 | -12.0692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5833 | 60.1684 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9538 | 12.3614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.584 | 6.7847 | 0.99 | 0.9893 | 116.0732 | 0.9524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5844 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5849 | 59.7386 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6142 | -12.0696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5844 | 60.1639 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9517 | 12.362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5849 | 6.7847 | 0.99 | 0.9893 | 116.0732 | 0.95226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5854 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5859 | 59.7386 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6142 | -12.07 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5854 | 60.1639 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9517 | 12.3626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5859 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.95217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5864 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5869 | 59.7386 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6142 | -12.0704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5863 | 60.1639 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9517 | 12.3632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5869 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.95207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5874 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9689 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5879 | 59.7386 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6142 | -12.0708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5873 | 60.1639 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9517 | 12.3638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.588 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.95198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5884 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9599 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5889 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5883 | 60.1639 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9517 | 12.3644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5889 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.95188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5894 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9599 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5899 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5893 | 60.1639 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9517 | 12.3649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5899 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.95179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5904 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9599 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5909 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5903 | 60.1639 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9517 | 12.3655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5909 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.95169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5914 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9599 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5919 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5913 | 60.1639 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9517 | 12.3661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5919 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.9516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5924 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9599 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5929 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5923 | 60.1701 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9565 | 12.3667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5929 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.95151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5934 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9599 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5939 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5933 | 60.1701 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9565 | 12.3673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5939 | 6.792 | 0.99 | 0.98932 | 116.0887 | 0.95141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5944 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9599 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5949 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5943 | 60.1701 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9565 | 12.3678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5949 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.0944 | 0.95136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5954 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9599 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5959 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5953 | 60.1701 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9565 | 12.3684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5959 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.0944 | 0.95131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5964 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9638 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5969 | 59.73 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6404 | -12.0689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5963 | 60.1701 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9565 | 12.369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.597 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.0944 | 0.95126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5974 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9638 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5979 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98021 | 115.6573 | -12.0689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5973 | 60.1701 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9565 | 12.3695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5979 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.0944 | 0.95122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5984 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9638 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5989 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98021 | 115.6573 | -12.0688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5984 | 60.1701 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9565 | 12.3701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5989 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.0944 | 0.95117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.5994 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9638 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.5999 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98021 | 115.6573 | -12.0688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.5993 | 60.1701 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9565 | 12.3707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.5999 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.0944 | 0.95112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6004 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9638 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6009 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98021 | 115.6573 | -12.0688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6003 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.3715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.601 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.0944 | 0.95107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6014 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9638 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6019 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98021 | 115.6573 | -12.0688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6013 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.3723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6019 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.0944 | 0.95102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6024 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9638 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6029 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98021 | 115.6573 | -12.0688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6023 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.3732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6029 | 6.7959 | 0.99 | 0.98949 | 116.1076 | 0.95098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6034 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9638 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6039 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98021 | 115.6573 | -12.0688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6033 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6039 | 6.7959 | 0.99 | 0.98949 | 116.1076 | 0.95093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6044 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6049 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98021 | 115.6573 | -12.0688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6043 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.3748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6049 | 6.7959 | 0.99 | 0.98949 | 116.1076 | 0.95089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6054 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6059 | 59.7257 | -0.9794 | -0.98 | 115.6649 | -12.0694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6053 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.3756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6059 | 6.7959 | 0.99 | 0.98949 | 116.1076 | 0.95085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6064 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6069 | 59.7257 | -0.9794 | -0.98 | 115.6649 | -12.07 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6063 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.3765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6069 | 6.7959 | 0.99 | 0.98949 | 116.1076 | 0.95081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6074 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6079 | 59.7257 | -0.9794 | -0.98 | 115.6649 | -12.0706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6073 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.3773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6079 | 6.7959 | 0.99 | 0.98949 | 116.1076 | 0.95076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6084 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6089 | 59.7257 | -0.9794 | -0.98 | 115.6649 | -12.0712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6083 | 60.1769 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9603 | 12.3781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6089 | 6.7959 | 0.99 | 0.98949 | 116.1076 | 0.95072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6094 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6099 | 59.7257 | -0.9794 | -0.98 | 115.6649 | -12.0718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6093 | 60.1733 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9477 | 12.3787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.61 | 6.7959 | 0.99 | 0.98949 | 116.1076 | 0.95068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6104 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6109 | 59.7257 | -0.9794 | -0.98 | 115.6649 | -12.0724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6103 | 60.1733 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9477 | 12.3793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6109 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.95074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6114 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6119 | 59.7257 | -0.9794 | -0.98 | 115.6649 | -12.073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6114 | 60.1733 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9477 | 12.3799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6119 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.95081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6124 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6129 | 59.7257 | -0.9794 | -0.98 | 115.6649 | -12.0736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6124 | 60.1733 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9477 | 12.3805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6129 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.95087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6134 | 6.785 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9757 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6139 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.0744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6133 | 60.1733 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9477 | 12.3811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.614 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.95094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6144 | 6.785 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9757 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6149 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.0751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6143 | 60.1733 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9477 | 12.3817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6149 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.95101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6154 | 6.785 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9757 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6159 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.0759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6153 | 60.1733 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9477 | 12.3823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6159 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.95107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6164 | 6.785 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9757 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6169 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.0767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6163 | 60.1733 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9477 | 12.3829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6169 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.95114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6174 | 6.785 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9757 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6179 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.0775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6173 | 60.1492 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9322 | 12.3833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.618 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.9512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6184 | 6.785 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9757 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6189 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.0782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6183 | 60.1492 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9322 | 12.3838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6189 | 6.7972 | 0.99 | 0.98904 | 116.1292 | 0.95127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6194 | 6.785 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9757 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6199 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6193 | 60.1492 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9322 | 12.3842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6199 | 6.7932 | 0.99 | 0.98854 | 116.1501 | 0.95134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6204 | 6.785 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9757 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6209 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.0798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6203 | 60.1492 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9322 | 12.3846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6209 | 6.7932 | 0.99 | 0.98854 | 116.1501 | 0.9514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6214 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9712 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6219 | 59.7336 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6473 | -12.0809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6213 | 60.1492 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9322 | 12.3851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6219 | 6.7932 | 0.99 | 0.98854 | 116.1501 | 0.95147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6224 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9712 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6229 | 59.7319 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6334 | -12.0818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6223 | 60.1492 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9322 | 12.3855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.623 | 6.7932 | 0.99 | 0.98854 | 116.1501 | 0.95154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6234 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9712 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6239 | 59.7319 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6334 | -12.0827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6233 | 60.1492 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9322 | 12.3859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6239 | 6.7932 | 0.99 | 0.98854 | 116.1501 | 0.95161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6244 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9712 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6249 | 59.7319 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6334 | -12.0836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6243 | 60.1492 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9322 | 12.3864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6249 | 6.7932 | 0.99 | 0.98854 | 116.1501 | 0.95167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6254 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9712 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6259 | 59.7319 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6334 | -12.0845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6254 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.3867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6259 | 6.7932 | 0.99 | 0.98854 | 116.1501 | 0.95174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6264 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9712 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6269 | 59.7319 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6334 | -12.0854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6264 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.3871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.627 | 6.7932 | 0.99 | 0.98854 | 116.1501 | 0.95181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6274 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9712 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6279 | 59.7319 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6334 | -12.0863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6273 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.3875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6279 | 6.789 | 0.99 | 0.98859 | 116.1415 | 0.95174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6284 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9712 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6289 | 59.7319 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6334 | -12.0872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6283 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.3878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6289 | 6.789 | 0.99 | 0.98859 | 116.1415 | 0.95167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6294 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6299 | 59.7319 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6334 | -12.0881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6293 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.3882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6299 | 6.789 | 0.99 | 0.98859 | 116.1415 | 0.95161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6304 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6309 | 59.7329 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6307 | -12.0888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6303 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.3886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.631 | 6.789 | 0.99 | 0.98859 | 116.1415 | 0.95154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6314 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6319 | 59.7329 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6307 | -12.0896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6313 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6319 | 6.789 | 0.99 | 0.98859 | 116.1415 | 0.95147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6324 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6329 | 59.7329 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6307 | -12.0903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6323 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.3893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6329 | 6.789 | 0.99 | 0.98859 | 116.1415 | 0.95141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6334 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6339 | 59.7329 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6307 | -12.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6333 | 60.14 | 0.9794 | 0.97941 | 116.9289 | 12.3897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6339 | 6.789 | 0.99 | 0.98859 | 116.1415 | 0.95134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6344 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6349 | 59.7329 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6307 | -12.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6343 | 60.1499 | 0.9794 | 0.97937 | 116.932 | 12.3903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6349 | 6.789 | 0.99 | 0.98859 | 116.1415 | 0.95127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6354 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6359 | 59.7329 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6307 | -12.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6353 | 60.1499 | 0.9794 | 0.97937 | 116.932 | 12.3908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6359 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.95119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6364 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6369 | 59.7329 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6307 | -12.0932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6363 | 60.1499 | 0.9794 | 0.97937 | 116.932 | 12.3914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6369 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.9511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6374 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6379 | 59.7329 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6307 | -12.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6373 | 60.1499 | 0.9794 | 0.97937 | 116.932 | 12.392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6379 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.95101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6384 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98895 | 115.961 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6389 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6383 | 60.1499 | 0.9794 | 0.97937 | 116.932 | 12.3925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6389 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.95093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6394 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98895 | 115.961 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6399 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6394 | 60.1499 | 0.9794 | 0.97937 | 116.932 | 12.3931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.64 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.95084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6404 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98895 | 115.961 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6409 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6404 | 60.1499 | 0.9794 | 0.97937 | 116.932 | 12.3937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6409 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.95076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6414 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98895 | 115.961 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6419 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6413 | 60.1499 | 0.9794 | 0.97937 | 116.932 | 12.3942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6419 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.95067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6424 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98895 | 115.961 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6429 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6423 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9356 | 12.3947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6429 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.95059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6434 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98895 | 115.961 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6439 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6433 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9356 | 12.3952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.644 | 6.7861 | 0.99 | 0.98882 | 116.1236 | 0.9505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6444 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98895 | 115.961 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6449 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6443 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9356 | 12.3956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6449 | 6.7926 | 0.99 | 0.98908 | 116.1131 | 0.95041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6454 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98895 | 115.961 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6459 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6453 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9356 | 12.3961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6459 | 6.7926 | 0.99 | 0.98908 | 116.1131 | 0.95032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6464 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98921 | 115.967 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6469 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6409 | -12.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6463 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9356 | 12.3966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6469 | 6.7926 | 0.99 | 0.98908 | 116.1131 | 0.95022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6474 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98921 | 115.967 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6479 | 59.7411 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6454 | -12.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6473 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9356 | 12.397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6479 | 6.7926 | 0.99 | 0.98908 | 116.1131 | 0.95013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6484 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98921 | 115.967 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6489 | 59.7411 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6454 | -12.0962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6483 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9356 | 12.3975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6489 | 6.7926 | 0.99 | 0.98908 | 116.1131 | 0.95004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6494 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98921 | 115.967 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6499 | 59.7411 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6454 | -12.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6493 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9356 | 12.398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6499 | 6.7926 | 0.99 | 0.98908 | 116.1131 | 0.94994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6504 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98921 | 115.967 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6509 | 59.7411 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6454 | -12.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6503 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.3982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6509 | 6.7926 | 0.99 | 0.98908 | 116.1131 | 0.94985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6514 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98921 | 115.967 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6519 | 59.7411 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6454 | -12.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6513 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.3985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6519 | 6.7926 | 0.99 | 0.98908 | 116.1131 | 0.94975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6524 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98921 | 115.967 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6529 | 59.7411 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6454 | -12.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6523 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.3987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.653 | 6.7913 | 0.99 | 0.98922 | 116.1146 | 0.94968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6534 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98921 | 115.967 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6539 | 59.7411 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6454 | -12.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6534 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6539 | 6.7913 | 0.99 | 0.98922 | 116.1146 | 0.94961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6544 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98907 | 115.965 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6549 | 59.7411 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6454 | -12.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6544 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.3992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6549 | 6.7913 | 0.99 | 0.98922 | 116.1146 | 0.94954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6554 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98907 | 115.965 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6559 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98002 | 115.644 | -12.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6553 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.3995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6559 | 6.7913 | 0.99 | 0.98922 | 116.1146 | 0.94947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6564 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98907 | 115.965 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6569 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98002 | 115.644 | -12.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6563 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.3997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.657 | 6.7913 | 0.99 | 0.98922 | 116.1146 | 0.9494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6574 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98907 | 115.965 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6579 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98002 | 115.644 | -12.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6573 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.4 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6579 | 6.7913 | 0.99 | 0.98922 | 116.1146 | 0.94933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6584 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98907 | 115.965 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6589 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98002 | 115.644 | -12.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6583 | 60.1477 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9557 | 12.4003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6589 | 6.7913 | 0.99 | 0.98922 | 116.1146 | 0.94926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6594 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98907 | 115.965 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6599 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98002 | 115.644 | -12.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6593 | 60.1207 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9604 | 12.4004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6599 | 6.7913 | 0.99 | 0.98922 | 116.1146 | 0.94919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6604 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98907 | 115.965 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6609 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98002 | 115.644 | -12.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6603 | 60.1207 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9604 | 12.4006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6609 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6614 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98907 | 115.965 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6619 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98002 | 115.644 | -12.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6613 | 60.1207 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9604 | 12.4008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6619 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6624 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6629 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98002 | 115.644 | -12.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6623 | 60.1207 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9604 | 12.401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6629 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6634 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6639 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6633 | 60.1207 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9604 | 12.4012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6639 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6644 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6649 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6643 | 60.1207 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9604 | 12.4014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6649 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6654 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6659 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6653 | 60.1207 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9604 | 12.4016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.666 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6664 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6669 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6663 | 60.1207 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9604 | 12.4018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6669 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6674 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6679 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6674 | 60.1289 | 0.9794 | 0.97935 | 116.946 | 12.4021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6679 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6684 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6689 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6684 | 60.1289 | 0.9794 | 0.97935 | 116.946 | 12.4025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6689 | 6.7908 | 0.99 | 0.98931 | 116.1008 | 0.94915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6694 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6699 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6693 | 60.1289 | 0.9794 | 0.97935 | 116.946 | 12.4028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.67 | 6.8037 | 0.99 | 0.98932 | 116.1063 | 0.9492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6704 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9832 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6709 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6703 | 60.1289 | 0.9794 | 0.97935 | 116.946 | 12.4032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6709 | 6.8037 | 0.99 | 0.98932 | 116.1063 | 0.94925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6714 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9617 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6719 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6614 | -12.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6713 | 60.1289 | 0.9794 | 0.97935 | 116.946 | 12.4035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6719 | 6.8037 | 0.99 | 0.98932 | 116.1063 | 0.9493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6724 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9617 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6729 | 59.7105 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6489 | -12.1056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6723 | 60.1289 | 0.9794 | 0.97935 | 116.946 | 12.4039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6729 | 6.8037 | 0.99 | 0.98932 | 116.1063 | 0.94935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6734 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9617 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6739 | 59.7105 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6489 | -12.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6733 | 60.1289 | 0.9794 | 0.97935 | 116.946 | 12.4042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.674 | 6.8037 | 0.99 | 0.98932 | 116.1063 | 0.9494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6744 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9617 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6749 | 59.7105 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6489 | -12.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6743 | 60.1289 | 0.9794 | 0.97935 | 116.946 | 12.4046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6749 | 6.8037 | 0.99 | 0.98932 | 116.1063 | 0.94946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6754 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9617 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6759 | 59.7105 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6489 | -12.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6753 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6759 | 6.8037 | 0.99 | 0.98932 | 116.1063 | 0.94951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6764 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9617 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6769 | 59.7105 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6489 | -12.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6763 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.4054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6769 | 6.8037 | 0.99 | 0.98932 | 116.1063 | 0.94956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6774 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9617 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6779 | 59.7105 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6489 | -12.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6773 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.4059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6779 | 6.7992 | 0.99 | 0.98917 | 116.1351 | 0.94961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6784 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9617 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6789 | 59.7105 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6489 | -12.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6783 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.4063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.679 | 6.7992 | 0.99 | 0.98917 | 116.1351 | 0.94967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6794 | 6.7657 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9425 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6799 | 59.7105 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6489 | -12.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6793 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.4067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6799 | 6.7992 | 0.99 | 0.98917 | 116.1351 | 0.94972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6804 | 6.7657 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9425 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6809 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97994 | 115.645 | -12.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6803 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.4071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6809 | 6.7992 | 0.99 | 0.98917 | 116.1351 | 0.94977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6814 | 6.7657 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9425 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6819 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97994 | 115.645 | -12.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6814 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.4076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6819 | 6.7992 | 0.99 | 0.98917 | 116.1351 | 0.94983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6824 | 6.7657 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9425 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6829 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97994 | 115.645 | -12.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6824 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.683 | 6.7992 | 0.99 | 0.98917 | 116.1351 | 0.94988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6834 | 6.7657 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9425 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6839 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97994 | 115.645 | -12.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6833 | 60.1407 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9473 | 12.4084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6839 | 6.7992 | 0.99 | 0.98917 | 116.1351 | 0.94993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6844 | 6.7657 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9425 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6849 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97994 | 115.645 | -12.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6843 | 60.1125 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9536 | 12.4089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6849 | 6.7992 | 0.99 | 0.98917 | 116.1351 | 0.94999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6854 | 6.7657 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9425 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6859 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97994 | 115.645 | -12.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6853 | 60.1125 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9536 | 12.4095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6859 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.95003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6864 | 6.7657 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9425 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6869 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97994 | 115.645 | -12.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6863 | 60.1125 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9536 | 12.41 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.687 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.95008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6874 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6879 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97994 | 115.645 | -12.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6873 | 60.1125 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9536 | 12.4105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6879 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.95012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6884 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6889 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6883 | 60.1125 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9536 | 12.411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6889 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.95016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6894 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6899 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6893 | 60.1125 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9536 | 12.4115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6899 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.95021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6904 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6909 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6903 | 60.1125 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9536 | 12.412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6909 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.95025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6914 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6919 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6913 | 60.1125 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9536 | 12.4125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.692 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.9503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6924 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6929 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6923 | 60.1245 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9575 | 12.413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6929 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.95034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6934 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6939 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6933 | 60.1245 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9575 | 12.4135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6939 | 6.7853 | 0.99 | 0.98879 | 116.1382 | 0.95039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6944 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6949 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6943 | 60.1245 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9575 | 12.414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6949 | 6.7947 | 0.99 | 0.98852 | 116.1649 | 0.95052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6954 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9538 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6959 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6954 | 60.1245 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9575 | 12.4145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.696 | 6.7947 | 0.99 | 0.98852 | 116.1649 | 0.95065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6964 | 6.7765 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9602 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6969 | 59.7856 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6679 | -12.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6964 | 60.1245 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9575 | 12.415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6969 | 6.7947 | 0.99 | 0.98852 | 116.1649 | 0.95079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6974 | 6.7765 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9602 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6979 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98017 | 115.6613 | -12.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6973 | 60.1245 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9575 | 12.4155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6979 | 6.7947 | 0.99 | 0.98852 | 116.1649 | 0.95092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6984 | 6.7765 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9602 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6989 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98017 | 115.6613 | -12.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6983 | 60.1245 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9575 | 12.416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.6989 | 6.7947 | 0.99 | 0.98852 | 116.1649 | 0.95106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.6994 | 6.7765 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9602 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.6999 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98017 | 115.6613 | -12.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.6993 | 60.1245 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9575 | 12.4165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7 | 6.7947 | 0.99 | 0.98852 | 116.1649 | 0.95119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7004 | 6.7765 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9602 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7009 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98017 | 115.6613 | -12.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7003 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7009 | 6.7947 | 0.99 | 0.98852 | 116.1649 | 0.95132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7014 | 6.7765 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9602 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7019 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98017 | 115.6613 | -12.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7013 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7019 | 6.7947 | 0.99 | 0.98852 | 116.1649 | 0.95146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7024 | 6.7765 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9602 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7029 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98017 | 115.6613 | -12.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7023 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7029 | 6.8015 | 0.99 | 0.98877 | 116.1562 | 0.95146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7034 | 6.7765 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9602 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7039 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98017 | 115.6613 | -12.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7033 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.4185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7039 | 6.8015 | 0.99 | 0.98877 | 116.1562 | 0.95147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7044 | 6.778 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9732 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7049 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98017 | 115.6613 | -12.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7043 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.4191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7049 | 6.8015 | 0.99 | 0.98877 | 116.1562 | 0.95148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7054 | 6.778 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9732 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7059 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6302 | -12.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7053 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.4196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7059 | 6.8015 | 0.99 | 0.98877 | 116.1562 | 0.95148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7064 | 6.778 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9732 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7069 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6302 | -12.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7063 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.4201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7069 | 6.8015 | 0.99 | 0.98877 | 116.1562 | 0.95149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7074 | 6.778 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9732 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7079 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6302 | -12.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7073 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.4206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7079 | 6.8015 | 0.99 | 0.98877 | 116.1562 | 0.9515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7084 | 6.778 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9732 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7089 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6302 | -12.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7083 | 60.1428 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9561 | 12.4211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.709 | 6.8015 | 0.99 | 0.98877 | 116.1562 | 0.9515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7094 | 6.778 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9732 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7099 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6302 | -12.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7094 | 60.133 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9621 | 12.4216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7099 | 6.8015 | 0.99 | 0.98877 | 116.1562 | 0.95151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7104 | 6.778 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9732 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7109 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6302 | -12.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7104 | 60.133 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9621 | 12.4222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7109 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7114 | 6.778 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9732 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7119 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6302 | -12.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7113 | 60.133 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9621 | 12.4227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7119 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7124 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7129 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6302 | -12.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7123 | 60.133 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9621 | 12.4232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.713 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7134 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7139 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7133 | 60.133 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9621 | 12.4237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7139 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7144 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7149 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7143 | 60.133 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9621 | 12.4243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7149 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7154 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7159 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7153 | 60.133 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9621 | 12.4248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7159 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7164 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7169 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7163 | 60.133 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9621 | 12.4253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7169 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7174 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7179 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7173 | 60.1224 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9669 | 12.4256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7179 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7184 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7189 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7183 | 60.1224 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9669 | 12.4259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7189 | 6.8028 | 0.99 | 0.98905 | 116.1247 | 0.95067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7194 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7199 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7193 | 60.1224 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9669 | 12.4262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7199 | 6.796 | 0.99 | 0.98926 | 116.1081 | 0.95068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7204 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98933 | 115.984 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7209 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7203 | 60.1224 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9669 | 12.4265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7209 | 6.796 | 0.99 | 0.98926 | 116.1081 | 0.95069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7214 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7219 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6213 | -12.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7213 | 60.1224 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9669 | 12.4268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.722 | 6.796 | 0.99 | 0.98926 | 116.1081 | 0.95069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7224 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7229 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6424 | -12.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7223 | 60.1224 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9669 | 12.4271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7229 | 6.796 | 0.99 | 0.98926 | 116.1081 | 0.9507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7234 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7239 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6424 | -12.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7234 | 60.1224 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9669 | 12.4274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7239 | 6.796 | 0.99 | 0.98926 | 116.1081 | 0.95071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7244 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7249 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6424 | -12.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7243 | 60.1224 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9669 | 12.4277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7249 | 6.796 | 0.99 | 0.98926 | 116.1081 | 0.95071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7254 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7259 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6424 | -12.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7253 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.726 | 6.796 | 0.99 | 0.98926 | 116.1081 | 0.95072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7264 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7269 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6424 | -12.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7263 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7269 | 6.796 | 0.99 | 0.98926 | 116.1081 | 0.95073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7274 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7279 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6424 | -12.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7273 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7279 | 6.7856 | 0.99 | 0.98959 | 116.0917 | 0.95063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7284 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7289 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6424 | -12.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7283 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7289 | 6.7856 | 0.99 | 0.98959 | 116.0917 | 0.95054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7294 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9652 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7299 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6424 | -12.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7293 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7299 | 6.7856 | 0.99 | 0.98959 | 116.0917 | 0.95045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7304 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9652 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7309 | 59.776 | -0.9794 | -0.9801 | 115.6408 | -12.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7303 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7309 | 6.7856 | 0.99 | 0.98959 | 116.0917 | 0.95035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7314 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9652 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7319 | 59.776 | -0.9794 | -0.9801 | 115.6408 | -12.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7313 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7319 | 6.7856 | 0.99 | 0.98959 | 116.0917 | 0.95026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7324 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9652 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7329 | 59.776 | -0.9794 | -0.9801 | 115.6408 | -12.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7323 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7329 | 6.7856 | 0.99 | 0.98959 | 116.0917 | 0.95016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7334 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9652 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7339 | 59.776 | -0.9794 | -0.9801 | 115.6408 | -12.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7333 | 60.0993 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9577 | 12.4309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7339 | 6.7856 | 0.99 | 0.98959 | 116.0917 | 0.95007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7344 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9652 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7349 | 59.776 | -0.9794 | -0.9801 | 115.6408 | -12.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7343 | 60.0769 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9555 | 12.4312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.735 | 6.7856 | 0.99 | 0.98959 | 116.0917 | 0.94997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7354 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9652 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7359 | 59.776 | -0.9794 | -0.9801 | 115.6408 | -12.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7353 | 60.0769 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9555 | 12.4315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7359 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.94997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7364 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9652 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7369 | 59.776 | -0.9794 | -0.9801 | 115.6408 | -12.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7364 | 60.0769 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9555 | 12.4318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7369 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.94996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7374 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7379 | 59.776 | -0.9794 | -0.9801 | 115.6408 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7374 | 60.0769 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9555 | 12.432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7379 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.94995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7384 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7389 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7383 | 60.0769 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9555 | 12.4323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.739 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.94994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7394 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7399 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7393 | 60.0769 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9555 | 12.4326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7399 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.94993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7404 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7409 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7403 | 60.0769 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9555 | 12.4328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7409 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.94992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7414 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7419 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7413 | 60.0769 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9555 | 12.4331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7419 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.94991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7424 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7429 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7423 | 60.0973 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9546 | 12.4331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.743 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.9499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7434 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7439 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7433 | 60.0973 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9546 | 12.4331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7439 | 6.7888 | 0.99 | 0.98934 | 116.1042 | 0.94989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7444 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7449 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7443 | 60.0973 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9546 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7449 | 6.7897 | 0.99 | 0.98926 | 116.1364 | 0.94997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7454 | 6.7832 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9636 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7459 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7453 | 60.0973 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9546 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7459 | 6.7897 | 0.99 | 0.98926 | 116.1364 | 0.95004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7464 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9647 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7469 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6571 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7463 | 60.0973 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9546 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7469 | 6.7897 | 0.99 | 0.98926 | 116.1364 | 0.95012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7474 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9647 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7479 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6646 | -12.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7473 | 60.0973 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9546 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.748 | 6.7897 | 0.99 | 0.98926 | 116.1364 | 0.9502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7484 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9647 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7489 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6646 | -12.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7483 | 60.0973 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9546 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7489 | 6.7897 | 0.99 | 0.98926 | 116.1364 | 0.95027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7494 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9647 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7499 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6646 | -12.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7493 | 60.0973 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9546 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7499 | 6.7897 | 0.99 | 0.98926 | 116.1364 | 0.95035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7504 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9647 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7509 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6646 | -12.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7504 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.4333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7509 | 6.7897 | 0.99 | 0.98926 | 116.1364 | 0.95043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7514 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9647 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7519 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6646 | -12.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7514 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.4334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.752 | 6.7897 | 0.99 | 0.98926 | 116.1364 | 0.95051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7524 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9647 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7529 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6646 | -12.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7523 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.4335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7529 | 6.7948 | 0.99 | 0.98911 | 116.1299 | 0.95063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7534 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9647 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7539 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6646 | -12.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7533 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.4336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7539 | 6.7948 | 0.99 | 0.98911 | 116.1299 | 0.95075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7544 | 6.7836 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9725 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7549 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6646 | -12.122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7543 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.4337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7549 | 6.7948 | 0.99 | 0.98911 | 116.1299 | 0.95088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7554 | 6.7836 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9725 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7559 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6508 | -12.1221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7553 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.4338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.756 | 6.7948 | 0.99 | 0.98911 | 116.1299 | 0.951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7564 | 6.7836 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9725 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7569 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6508 | -12.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7563 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.4339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7569 | 6.7948 | 0.99 | 0.98911 | 116.1299 | 0.95112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7574 | 6.7836 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9725 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7579 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6508 | -12.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7573 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7579 | 6.7948 | 0.99 | 0.98911 | 116.1299 | 0.95125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7584 | 6.7836 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9725 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7589 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6508 | -12.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7583 | 60.1134 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9612 | 12.4341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7589 | 6.7948 | 0.99 | 0.98911 | 116.1299 | 0.95137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7594 | 6.7836 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9725 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7599 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6508 | -12.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7593 | 60.1 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9684 | 12.4345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7599 | 6.7948 | 0.99 | 0.98911 | 116.1299 | 0.95149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7604 | 6.7836 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9725 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7609 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6508 | -12.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7603 | 60.1 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9684 | 12.4348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7609 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.9516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7614 | 6.7836 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9725 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7619 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6508 | -12.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7613 | 60.1 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9684 | 12.4352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7619 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.95171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7624 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7629 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6508 | -12.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7623 | 60.1 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9684 | 12.4356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7629 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.95182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7634 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7639 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7633 | 60.1 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9684 | 12.4359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7639 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.95193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7644 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7649 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7644 | 60.1 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9684 | 12.4363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.765 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.95204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7654 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7659 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7654 | 60.1 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9684 | 12.4367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7659 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.95215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7664 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7669 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7663 | 60.1 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9684 | 12.4371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7669 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.95225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7674 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7679 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7673 | 60.0998 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9621 | 12.4374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7679 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.95236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7684 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7689 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7683 | 60.0998 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9621 | 12.4378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.769 | 6.8017 | 0.99 | 0.98872 | 116.1378 | 0.95247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7694 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7699 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7693 | 60.0998 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9621 | 12.4381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7699 | 6.7983 | 0.99 | 0.98892 | 116.1565 | 0.95235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7704 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9867 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7709 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7703 | 60.0998 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9621 | 12.4385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7709 | 6.7983 | 0.99 | 0.98892 | 116.1565 | 0.95224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7714 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98922 | 115.991 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7719 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6389 | -12.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7713 | 60.0998 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9621 | 12.4388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7719 | 6.7983 | 0.99 | 0.98892 | 116.1565 | 0.95212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7724 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98922 | 115.991 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7729 | 59.7414 | -0.9794 | -0.98004 | 115.6089 | -12.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7723 | 60.0998 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9621 | 12.4392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7729 | 6.7983 | 0.99 | 0.98892 | 116.1565 | 0.952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7734 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98922 | 115.991 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7739 | 59.7414 | -0.9794 | -0.98004 | 115.6089 | -12.1211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7733 | 60.0998 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9621 | 12.4395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7739 | 6.7983 | 0.99 | 0.98892 | 116.1565 | 0.95189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7744 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98922 | 115.991 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7749 | 59.7414 | -0.9794 | -0.98004 | 115.6089 | -12.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7743 | 60.0998 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9621 | 12.4399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7749 | 6.7983 | 0.99 | 0.98892 | 116.1565 | 0.95177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7754 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98922 | 115.991 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7759 | 59.7414 | -0.9794 | -0.98004 | 115.6089 | -12.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7753 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.4402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7759 | 6.7983 | 0.99 | 0.98892 | 116.1565 | 0.95165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7764 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98922 | 115.991 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7769 | 59.7414 | -0.9794 | -0.98004 | 115.6089 | -12.1208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7763 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.4406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7769 | 6.7983 | 0.99 | 0.98892 | 116.1565 | 0.95154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7774 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98922 | 115.991 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7779 | 59.7414 | -0.9794 | -0.98004 | 115.6089 | -12.1207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7773 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.778 | 6.7962 | 0.99 | 0.98912 | 116.1374 | 0.95137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7784 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98922 | 115.991 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7789 | 59.7414 | -0.9794 | -0.98004 | 115.6089 | -12.1206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7784 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.4413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7789 | 6.7962 | 0.99 | 0.98912 | 116.1374 | 0.95121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7794 | 6.7721 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9633 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7799 | 59.7414 | -0.9794 | -0.98004 | 115.6089 | -12.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7794 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.4417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7799 | 6.7962 | 0.99 | 0.98912 | 116.1374 | 0.95105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7804 | 6.7721 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9633 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7809 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6076 | -12.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7803 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7809 | 6.7962 | 0.99 | 0.98912 | 116.1374 | 0.95089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7814 | 6.7721 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9633 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7819 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6076 | -12.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7813 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.4424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.782 | 6.7962 | 0.99 | 0.98912 | 116.1374 | 0.95073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7824 | 6.7721 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9633 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7829 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6076 | -12.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7823 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.4428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7829 | 6.7962 | 0.99 | 0.98912 | 116.1374 | 0.95056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7834 | 6.7721 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9633 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7839 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6076 | -12.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7833 | 60.1058 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9622 | 12.4431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7839 | 6.7962 | 0.99 | 0.98912 | 116.1374 | 0.9504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7844 | 6.7721 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9633 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7849 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6076 | -12.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7843 | 60.1019 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9594 | 12.4435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7849 | 6.7962 | 0.99 | 0.98912 | 116.1374 | 0.95024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7854 | 6.7721 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9633 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7859 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6076 | -12.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7853 | 60.1019 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9594 | 12.4438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7859 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.95014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7864 | 6.7721 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9633 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7869 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6076 | -12.1193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7863 | 60.1019 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9594 | 12.4441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7869 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.95004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7874 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7879 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6076 | -12.1191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7873 | 60.1019 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9594 | 12.4445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7879 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.94994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7884 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7889 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7883 | 60.1019 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9594 | 12.4448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7889 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.94984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7894 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7899 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7893 | 60.1019 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9594 | 12.4451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7899 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.94974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7904 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7909 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7903 | 60.1019 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9594 | 12.4455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.791 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.94964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7914 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7919 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7913 | 60.1019 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9594 | 12.4458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7919 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.94954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7924 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7929 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7924 | 60.1062 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9569 | 12.446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7929 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.94944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7934 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7939 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7934 | 60.1062 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9569 | 12.4463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7939 | 6.798 | 0.99 | 0.98917 | 116.1033 | 0.94934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7944 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7949 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7943 | 60.1062 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9569 | 12.4466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.795 | 6.7929 | 0.99 | 0.9894 | 116.0879 | 0.94924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7954 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9868 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7959 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7953 | 60.1062 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9569 | 12.4468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7959 | 6.7929 | 0.99 | 0.9894 | 116.0879 | 0.94914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7964 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9906 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7969 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98014 | 115.6105 | -12.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7963 | 60.1062 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9569 | 12.4471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7969 | 6.7929 | 0.99 | 0.9894 | 116.0879 | 0.94904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7974 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9906 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7979 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98022 | 115.636 | -12.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7973 | 60.1062 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9569 | 12.4473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7979 | 6.7929 | 0.99 | 0.9894 | 116.0879 | 0.94893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7984 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9906 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7989 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98022 | 115.636 | -12.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7983 | 60.1062 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9569 | 12.4476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.799 | 6.7929 | 0.99 | 0.9894 | 116.0879 | 0.94883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.7994 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9906 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.7999 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98022 | 115.636 | -12.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.7993 | 60.1062 | 0.9794 | 0.97921 | 116.9569 | 12.4478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.7999 | 6.7929 | 0.99 | 0.9894 | 116.0879 | 0.94873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8004 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9906 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8009 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98022 | 115.636 | -12.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8003 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8009 | 6.7929 | 0.99 | 0.9894 | 116.0879 | 0.94862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8014 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9906 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8019 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98022 | 115.636 | -12.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8013 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8019 | 6.7929 | 0.99 | 0.9894 | 116.0879 | 0.94852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8024 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9906 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8029 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98022 | 115.636 | -12.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8023 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8029 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.94845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8034 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9906 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8039 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98022 | 115.636 | -12.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8033 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.804 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.94838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8044 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9828 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8049 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98022 | 115.636 | -12.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8043 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8049 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.9483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8054 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9828 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8059 | 59.7732 | -0.9794 | -0.98001 | 115.661 | -12.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8053 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8059 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.94823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8064 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9828 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8069 | 59.7732 | -0.9794 | -0.98001 | 115.661 | -12.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8064 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8069 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.94816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8074 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9828 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8079 | 59.7732 | -0.9794 | -0.98001 | 115.661 | -12.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8074 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.808 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.94809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8084 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9828 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8089 | 59.7732 | -0.9794 | -0.98001 | 115.661 | -12.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8083 | 60.1073 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9647 | 12.4502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8089 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.94801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8094 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9828 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8099 | 59.7732 | -0.9794 | -0.98001 | 115.661 | -12.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8093 | 60.0956 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9541 | 12.4505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8099 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.94794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8104 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9828 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8109 | 59.7732 | -0.9794 | -0.98001 | 115.661 | -12.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8103 | 60.0956 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9541 | 12.4507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8109 | 6.7919 | 0.99 | 0.98944 | 116.0945 | 0.9479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8114 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9828 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8119 | 59.7732 | -0.9794 | -0.98001 | 115.661 | -12.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8113 | 60.0956 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9541 | 12.451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.812 | 6.8014 | 0.99 | 0.98944 | 116.095 | 0.94787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8124 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8129 | 59.7732 | -0.9794 | -0.98001 | 115.661 | -12.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8123 | 60.0956 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9541 | 12.4513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8129 | 6.8014 | 0.99 | 0.98944 | 116.095 | 0.94783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8134 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8139 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8133 | 60.0956 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9541 | 12.4515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8139 | 6.8014 | 0.99 | 0.98944 | 116.095 | 0.9478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8144 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8149 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8143 | 60.0956 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9541 | 12.4518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8149 | 6.8014 | 0.99 | 0.98944 | 116.095 | 0.94777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8154 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8159 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8153 | 60.0956 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9541 | 12.4521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8159 | 6.8014 | 0.99 | 0.98944 | 116.095 | 0.94774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8164 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8169 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8163 | 60.0956 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9541 | 12.4523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.817 | 6.8014 | 0.99 | 0.98944 | 116.095 | 0.94771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8174 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8179 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8173 | 60.0984 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9454 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8179 | 6.8014 | 0.99 | 0.98944 | 116.095 | 0.94767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8184 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8189 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.1173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8183 | 60.0984 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9454 | 12.4532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8189 | 6.8014 | 0.99 | 0.98944 | 116.095 | 0.94764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8194 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8199 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8193 | 60.0984 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9454 | 12.4537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8199 | 6.7903 | 0.99 | 0.98904 | 116.1229 | 0.94772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8204 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0023 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8209 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8204 | 60.0984 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9454 | 12.4541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.821 | 6.7903 | 0.99 | 0.98904 | 116.1229 | 0.9478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8214 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9747 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8219 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6468 | -12.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8214 | 60.0984 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9454 | 12.4545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8219 | 6.7903 | 0.99 | 0.98904 | 116.1229 | 0.94788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8224 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9747 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8229 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6466 | -12.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8223 | 60.0984 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9454 | 12.455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8229 | 6.7903 | 0.99 | 0.98904 | 116.1229 | 0.94796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8234 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9747 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8239 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6466 | -12.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8233 | 60.0984 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9454 | 12.4554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8239 | 6.7903 | 0.99 | 0.98904 | 116.1229 | 0.94804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8244 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9747 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8249 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6466 | -12.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8243 | 60.0984 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9454 | 12.4558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.825 | 6.7903 | 0.99 | 0.98904 | 116.1229 | 0.94812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8254 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9747 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8259 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6466 | -12.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8253 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8259 | 6.7903 | 0.99 | 0.98904 | 116.1229 | 0.9482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8264 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9747 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8269 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6466 | -12.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8263 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.4562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8269 | 6.7903 | 0.99 | 0.98904 | 116.1229 | 0.94828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8274 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9747 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8279 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6466 | -12.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8273 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.4564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8279 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8284 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9747 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8289 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6466 | -12.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8283 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.4566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8289 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8294 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9527 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8299 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6466 | -12.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8293 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.4568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8299 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8304 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9527 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8309 | 59.7569 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6417 | -12.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8303 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8309 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8314 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9527 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8319 | 59.7569 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6417 | -12.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8313 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8319 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8324 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9527 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8329 | 59.7569 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6417 | -12.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8323 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.4574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8329 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8334 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9527 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8339 | 59.7569 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6417 | -12.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8333 | 60.1113 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9545 | 12.4576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.834 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8344 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9527 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8349 | 59.7569 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6417 | -12.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8344 | 60.1144 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9505 | 12.4575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8349 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8354 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9527 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8359 | 59.7569 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6417 | -12.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8354 | 60.1144 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9505 | 12.4574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8359 | 6.7848 | 0.99 | 0.98866 | 116.1471 | 0.94953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8364 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9527 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8369 | 59.7569 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6417 | -12.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8363 | 60.1144 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9505 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8369 | 6.7878 | 0.99 | 0.98875 | 116.1307 | 0.94955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8374 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8379 | 59.7569 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6417 | -12.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8373 | 60.1144 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9505 | 12.4571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.838 | 6.7878 | 0.99 | 0.98875 | 116.1307 | 0.94956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8384 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8389 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8383 | 60.1144 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9505 | 12.457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8389 | 6.7878 | 0.99 | 0.98875 | 116.1307 | 0.94958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8394 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8399 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8393 | 60.1144 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9505 | 12.4569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8399 | 6.7878 | 0.99 | 0.98875 | 116.1307 | 0.94959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8404 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8409 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8403 | 60.1144 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9505 | 12.4568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8409 | 6.7878 | 0.99 | 0.98875 | 116.1307 | 0.9496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8414 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8419 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8413 | 60.1144 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9505 | 12.4566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8419 | 6.7878 | 0.99 | 0.98875 | 116.1307 | 0.94962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8424 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8429 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8423 | 60.1142 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9477 | 12.4565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8429 | 6.7878 | 0.99 | 0.98875 | 116.1307 | 0.94963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8434 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8439 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8433 | 60.1142 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9477 | 12.4563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8439 | 6.7878 | 0.99 | 0.98875 | 116.1307 | 0.94964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8444 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8449 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8443 | 60.1142 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9477 | 12.4562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8449 | 6.7916 | 0.99 | 0.98883 | 116.138 | 0.94954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8454 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9568 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8459 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8453 | 60.1142 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9477 | 12.456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8459 | 6.7916 | 0.99 | 0.98883 | 116.138 | 0.94944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8464 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8469 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6407 | -12.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8463 | 60.1142 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9477 | 12.4559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.847 | 6.7916 | 0.99 | 0.98883 | 116.138 | 0.94934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8474 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8479 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6436 | -12.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8473 | 60.1142 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9477 | 12.4557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8479 | 6.7916 | 0.99 | 0.98883 | 116.138 | 0.94924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8484 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8489 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6436 | -12.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8484 | 60.1142 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9477 | 12.4556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8489 | 6.7916 | 0.99 | 0.98883 | 116.138 | 0.94914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8494 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8499 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6436 | -12.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8493 | 60.1142 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9477 | 12.4554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8499 | 6.7916 | 0.99 | 0.98883 | 116.138 | 0.94904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8504 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8509 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6436 | -12.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8503 | 60.0976 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9624 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.851 | 6.7916 | 0.99 | 0.98883 | 116.138 | 0.94894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8514 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9594 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8519 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6436 | -12.1207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8513 | 60.0976 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9624 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8519 | 6.7916 | 0.99 | 0.98883 | 116.138 | 0.94884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8524 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9594 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8529 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6436 | -12.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8523 | 60.0976 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9624 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8529 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.94874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8534 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9594 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8539 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6436 | -12.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8533 | 60.0976 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9624 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8539 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.94863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8544 | 6.7985 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8549 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98003 | 115.6436 | -12.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8543 | 60.0976 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9624 | 12.4556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8549 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.94853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8554 | 6.7985 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8559 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6293 | -12.1218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8553 | 60.0976 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9624 | 12.4556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8559 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.94843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8564 | 6.7985 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8569 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6293 | -12.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8563 | 60.0976 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9624 | 12.4556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8569 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.94832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8574 | 6.7985 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9594 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8579 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6293 | -12.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8573 | 60.0976 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9624 | 12.4556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8579 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.94822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8584 | 6.7985 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9594 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8589 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6293 | -12.1231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8583 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8589 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.94812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8594 | 6.7985 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9594 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8599 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6293 | -12.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8593 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.86 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.94802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8604 | 6.7985 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9594 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8609 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6293 | -12.124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8603 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8609 | 6.7925 | 0.99 | 0.98907 | 116.1264 | 0.948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8614 | 6.7985 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9594 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8619 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6293 | -12.1244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8614 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8619 | 6.7892 | 0.99 | 0.98926 | 116.0894 | 0.94792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8624 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8629 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6293 | -12.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8624 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8629 | 6.7892 | 0.99 | 0.98926 | 116.0894 | 0.94784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8634 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8639 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8633 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.864 | 6.7892 | 0.99 | 0.98926 | 116.0894 | 0.94776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8644 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8649 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8643 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8649 | 6.7892 | 0.99 | 0.98926 | 116.0894 | 0.94767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8654 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8659 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8653 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8659 | 6.7892 | 0.99 | 0.98926 | 116.0894 | 0.94759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8664 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8669 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8663 | 60.1151 | 0.9794 | 0.97915 | 116.9628 | 12.4552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8669 | 6.7892 | 0.99 | 0.98926 | 116.0894 | 0.94751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8674 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8679 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8673 | 60.1276 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9465 | 12.4552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.868 | 6.7892 | 0.99 | 0.98926 | 116.0894 | 0.94743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8684 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8689 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8683 | 60.1276 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9465 | 12.4553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8689 | 6.7892 | 0.99 | 0.98926 | 116.0894 | 0.94735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8694 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8699 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8693 | 60.1276 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9465 | 12.4553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8699 | 6.7871 | 0.99 | 0.98926 | 116.0961 | 0.94734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8704 | 6.788 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9778 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8709 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8703 | 60.1276 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9465 | 12.4554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8709 | 6.7871 | 0.99 | 0.98926 | 116.0961 | 0.94733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8714 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9803 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8719 | 59.7842 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6222 | -12.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8713 | 60.1276 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9465 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8719 | 6.7871 | 0.99 | 0.98926 | 116.0961 | 0.94733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8724 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9803 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8729 | 59.7806 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6359 | -12.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8723 | 60.1276 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9465 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.873 | 6.7871 | 0.99 | 0.98926 | 116.0961 | 0.94732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8734 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9803 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8739 | 59.7806 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6359 | -12.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8733 | 60.1276 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9465 | 12.4556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8739 | 6.7871 | 0.99 | 0.98926 | 116.0961 | 0.94731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8744 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9803 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8749 | 59.7806 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6359 | -12.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8743 | 60.1276 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9465 | 12.4556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8749 | 6.7871 | 0.99 | 0.98926 | 116.0961 | 0.94731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8754 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9803 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8759 | 59.7806 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6359 | -12.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8754 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.4558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8759 | 6.7871 | 0.99 | 0.98926 | 116.0961 | 0.9473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8764 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9803 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8769 | 59.7806 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6359 | -12.1303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8764 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.877 | 6.7871 | 0.99 | 0.98926 | 116.0961 | 0.94729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8774 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9803 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8779 | 59.7806 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6359 | -12.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8773 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.4561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8779 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.94738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8784 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9803 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8789 | 59.7806 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6359 | -12.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8783 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.4563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8789 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.94747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8794 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9515 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8799 | 59.7806 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6359 | -12.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8793 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.4564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8799 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.94755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8804 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9515 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8809 | 59.7744 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6455 | -12.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8803 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.4566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.881 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.94764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8814 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9515 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8819 | 59.7744 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6455 | -12.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8813 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.4567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8819 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.94773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8824 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9515 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8829 | 59.7744 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6455 | -12.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8823 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.4569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8829 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.94781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8834 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9515 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8839 | 59.7744 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6455 | -12.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8833 | 60.1063 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9445 | 12.457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8839 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.9479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8844 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9515 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8849 | 59.7744 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6455 | -12.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8843 | 60.125 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9564 | 12.4571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8849 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.94799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8854 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9515 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8859 | 59.7744 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6455 | -12.1317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8853 | 60.125 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9564 | 12.4571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8859 | 6.7844 | 0.99 | 0.98932 | 116.0907 | 0.94799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8864 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9515 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8869 | 59.7744 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6455 | -12.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8863 | 60.125 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9564 | 12.4571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8869 | 6.7907 | 0.99 | 0.98932 | 116.1076 | 0.948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8874 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8879 | 59.7744 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6455 | -12.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8873 | 60.125 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9564 | 12.4571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8879 | 6.7907 | 0.99 | 0.98932 | 116.1076 | 0.94801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8884 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8889 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8883 | 60.125 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9564 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8889 | 6.7907 | 0.99 | 0.98932 | 116.1076 | 0.94801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8894 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8899 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8894 | 60.125 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9564 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.89 | 6.7907 | 0.99 | 0.98932 | 116.1076 | 0.94802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8904 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8909 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.1333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8904 | 60.125 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9564 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8909 | 6.7907 | 0.99 | 0.98932 | 116.1076 | 0.94803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8914 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8919 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.1338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8913 | 60.125 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9564 | 12.4573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8919 | 6.7907 | 0.99 | 0.98932 | 116.1076 | 0.94804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8924 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8929 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.1342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8923 | 60.1588 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9655 | 12.4573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8929 | 6.7907 | 0.99 | 0.98932 | 116.1076 | 0.94804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8934 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8939 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.1347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8933 | 60.1588 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9655 | 12.4573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.894 | 6.7907 | 0.99 | 0.98932 | 116.1076 | 0.94805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8944 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8949 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.1351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8943 | 60.1588 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9655 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8949 | 6.7941 | 0.99 | 0.989 | 116.1372 | 0.94814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8954 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9643 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8959 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.1356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8953 | 60.1588 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9655 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8959 | 6.7941 | 0.99 | 0.989 | 116.1372 | 0.94823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8964 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9813 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8969 | 59.743 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6518 | -12.136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8963 | 60.1588 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9655 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8969 | 6.7941 | 0.99 | 0.989 | 116.1372 | 0.94832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8974 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9813 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8979 | 59.728 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6406 | -12.1365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8973 | 60.1588 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9655 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8979 | 6.7941 | 0.99 | 0.989 | 116.1372 | 0.94841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8984 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9813 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8989 | 59.728 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6406 | -12.1369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8983 | 60.1588 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9655 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8989 | 6.7941 | 0.99 | 0.989 | 116.1372 | 0.94849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.8994 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9813 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.8999 | 59.728 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6406 | -12.1373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.8993 | 60.1588 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9655 | 12.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.8999 | 6.7941 | 0.99 | 0.989 | 116.1372 | 0.94858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9004 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9813 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9009 | 59.728 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6406 | -12.1377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9003 | 60.154 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9644 | 12.4571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9009 | 6.7941 | 0.99 | 0.989 | 116.1372 | 0.94867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9014 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9813 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9019 | 59.728 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6406 | -12.1382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9013 | 60.154 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9644 | 12.457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9019 | 6.7941 | 0.99 | 0.989 | 116.1372 | 0.94876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9024 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9813 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9029 | 59.728 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6406 | -12.1386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9023 | 60.154 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9644 | 12.4569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.903 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.94888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9034 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9813 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9039 | 59.728 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6406 | -12.139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9034 | 60.154 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9644 | 12.4568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9039 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9044 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9659 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9049 | 59.728 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6406 | -12.1394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9044 | 60.154 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9644 | 12.4567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9049 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.94911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9054 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9659 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9059 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6126 | -12.1395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9053 | 60.154 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9644 | 12.4566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9059 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.94923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9064 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9659 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9069 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6126 | -12.1395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9063 | 60.154 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9644 | 12.4565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.907 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.94935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9074 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9659 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9079 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6126 | -12.1395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9073 | 60.154 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9644 | 12.4564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9079 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.94947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9084 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9659 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9089 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6126 | -12.1396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9083 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.4563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9089 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.94959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9094 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9659 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9099 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6126 | -12.1396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9093 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9099 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.94971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9104 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9659 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9109 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6126 | -12.1396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9103 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.4558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9109 | 6.7943 | 0.99 | 0.98874 | 116.1396 | 0.94969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9114 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9659 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9119 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6126 | -12.1397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9113 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.4555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9119 | 6.7965 | 0.99 | 0.98889 | 116.1287 | 0.94963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9124 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9129 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6126 | -12.1397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9123 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.4552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9129 | 6.7965 | 0.99 | 0.98889 | 116.1287 | 0.94957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9134 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9139 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.1399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9133 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.4549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9139 | 6.7965 | 0.99 | 0.98889 | 116.1287 | 0.94951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9144 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9149 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.1401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9143 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.4546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9149 | 6.7965 | 0.99 | 0.98889 | 116.1287 | 0.94945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9154 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9159 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.1403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9153 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.4544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.916 | 6.7965 | 0.99 | 0.98889 | 116.1287 | 0.94939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9164 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9169 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.1405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9163 | 60.1341 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9633 | 12.4541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9169 | 6.7965 | 0.99 | 0.98889 | 116.1287 | 0.94933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9174 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9179 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.1407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9174 | 60.1373 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9635 | 12.4538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9179 | 6.7965 | 0.99 | 0.98889 | 116.1287 | 0.94927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9184 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9189 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.1408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9184 | 60.1373 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9635 | 12.4535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9189 | 6.7965 | 0.99 | 0.98889 | 116.1287 | 0.94921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9194 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9199 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9193 | 60.1373 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9635 | 12.4533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.92 | 6.7956 | 0.99 | 0.98908 | 116.1075 | 0.94916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9204 | 6.8054 | -0.9893 | -0.98921 | 115.976 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9209 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.1412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9203 | 60.1373 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9635 | 12.453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9209 | 6.7956 | 0.99 | 0.98908 | 116.1075 | 0.94911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9214 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9746 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9219 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6186 | -12.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9213 | 60.1373 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9635 | 12.4527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9219 | 6.7956 | 0.99 | 0.98908 | 116.1075 | 0.94906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9224 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9746 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9229 | 59.7404 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6367 | -12.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9223 | 60.1373 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9635 | 12.4524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9229 | 6.7956 | 0.99 | 0.98908 | 116.1075 | 0.949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9234 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9746 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9239 | 59.7404 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6367 | -12.1421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9233 | 60.1373 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9635 | 12.4522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.924 | 6.7956 | 0.99 | 0.98908 | 116.1075 | 0.94895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9244 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9746 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9249 | 59.7404 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6367 | -12.1424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9243 | 60.1373 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9635 | 12.4519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9249 | 6.7956 | 0.99 | 0.98908 | 116.1075 | 0.9489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9254 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9746 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9259 | 59.7404 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6367 | -12.1428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9253 | 60.1587 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9594 | 12.4517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9259 | 6.7956 | 0.99 | 0.98908 | 116.1075 | 0.94884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9264 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9746 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9269 | 59.7404 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6367 | -12.1431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9263 | 60.1587 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9594 | 12.4515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9269 | 6.7956 | 0.99 | 0.98908 | 116.1075 | 0.94879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9274 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9746 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9279 | 59.7404 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6367 | -12.1434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9273 | 60.1587 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9594 | 12.4513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9279 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.94872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9284 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9746 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9289 | 59.7404 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6367 | -12.1438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9283 | 60.1587 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9594 | 12.4511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.929 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.94866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9294 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9622 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9299 | 59.7404 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6367 | -12.1441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9293 | 60.1587 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9594 | 12.4509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9299 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.94859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9304 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9622 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9309 | 59.7366 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6445 | -12.1443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9303 | 60.1587 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9594 | 12.4507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9309 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.94852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9314 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9622 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9319 | 59.7366 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6445 | -12.1444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9314 | 60.1587 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9594 | 12.4505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9319 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.94846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9324 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9622 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9329 | 59.7366 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6445 | -12.1445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9324 | 60.1587 | 0.9794 | 0.97934 | 116.9594 | 12.4503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.933 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.94839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9334 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9622 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9339 | 59.7366 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6445 | -12.1447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9333 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.4502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9339 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.94832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9344 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9622 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9349 | 59.7366 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6445 | -12.1448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9343 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.45 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9349 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.94826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9354 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9622 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9359 | 59.7366 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6445 | -12.1449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9353 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.4499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9359 | 6.7928 | 0.99 | 0.98931 | 116.0897 | 0.9482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9364 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9622 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9369 | 59.7366 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6445 | -12.1451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9363 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.4497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.937 | 6.7876 | 0.99 | 0.98957 | 116.084 | 0.94806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9374 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9379 | 59.7366 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6445 | -12.1452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9373 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.4496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9379 | 6.7876 | 0.99 | 0.98957 | 116.084 | 0.94792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9384 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9389 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.1455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9383 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.4494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9389 | 6.7876 | 0.99 | 0.98957 | 116.084 | 0.94778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9394 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9399 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.1458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9393 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.4492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9399 | 6.7876 | 0.99 | 0.98957 | 116.084 | 0.94764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9404 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9409 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.1462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9403 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.4491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9409 | 6.7876 | 0.99 | 0.98957 | 116.084 | 0.9475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9414 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9419 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.1465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9413 | 60.1607 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9664 | 12.4489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.942 | 6.7876 | 0.99 | 0.98957 | 116.084 | 0.94735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9424 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9429 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.1468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9423 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9719 | 12.4487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9429 | 6.7876 | 0.99 | 0.98957 | 116.084 | 0.94721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9434 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9439 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.1471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9433 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9719 | 12.4485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9439 | 6.7876 | 0.99 | 0.98957 | 116.084 | 0.94707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9444 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9449 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.1474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9443 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9719 | 12.4484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9449 | 6.783 | 0.99 | 0.98966 | 116.0849 | 0.94697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9454 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9744 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9459 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.1477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9454 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9719 | 12.4482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.946 | 6.783 | 0.99 | 0.98966 | 116.0849 | 0.94688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9464 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9805 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9469 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6484 | -12.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9464 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9719 | 12.448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9469 | 6.783 | 0.99 | 0.98966 | 116.0849 | 0.94678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9474 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9805 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9479 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6621 | -12.1486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9473 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9719 | 12.4478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9479 | 6.783 | 0.99 | 0.98966 | 116.0849 | 0.94668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9484 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9805 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9489 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6621 | -12.1491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9483 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9719 | 12.4476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9489 | 6.783 | 0.99 | 0.98966 | 116.0849 | 0.94658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9494 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9805 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9499 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6621 | -12.1496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9493 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9719 | 12.4475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.95 | 6.783 | 0.99 | 0.98966 | 116.0849 | 0.94649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9504 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9805 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9509 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6621 | -12.1501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9503 | 60.1494 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9745 | 12.4471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9509 | 6.783 | 0.99 | 0.98966 | 116.0849 | 0.94639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9514 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9805 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9519 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6621 | -12.1506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9513 | 60.1494 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9745 | 12.4467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9519 | 6.783 | 0.99 | 0.98966 | 116.0849 | 0.94629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9524 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9805 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9529 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6621 | -12.1511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9523 | 60.1494 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9745 | 12.4463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9529 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9534 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9805 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9539 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6621 | -12.1516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9533 | 60.1494 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9745 | 12.4459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9539 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9544 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9772 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9549 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6621 | -12.1521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9543 | 60.1494 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9745 | 12.4454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9549 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9554 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9772 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9559 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6725 | -12.1524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9553 | 60.1494 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9745 | 12.445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9559 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9564 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9772 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9569 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6725 | -12.1526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9563 | 60.1494 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9745 | 12.4446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9569 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9574 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9772 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9579 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6725 | -12.1529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9573 | 60.1494 | 0.9794 | 0.9794 | 116.9745 | 12.4442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9579 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9584 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9772 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9589 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6725 | -12.1532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9583 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.4438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.959 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9594 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9772 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9599 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6725 | -12.1534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9594 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.4432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9599 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9604 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9772 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9609 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6725 | -12.1537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9604 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.4427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9609 | 6.7884 | 0.99 | 0.98954 | 116.0948 | 0.94597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9614 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9772 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9619 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6725 | -12.154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9613 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.4421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9619 | 6.7936 | 0.99 | 0.98912 | 116.12 | 0.94607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9624 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9629 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6725 | -12.1542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9623 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.4416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.963 | 6.7936 | 0.99 | 0.98912 | 116.12 | 0.94617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9634 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9639 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9633 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9639 | 6.7936 | 0.99 | 0.98912 | 116.12 | 0.94627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9644 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9649 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9643 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.4405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9649 | 6.7936 | 0.99 | 0.98912 | 116.12 | 0.94636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9654 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9659 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9653 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.4399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9659 | 6.7936 | 0.99 | 0.98912 | 116.12 | 0.94646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9664 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9669 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9663 | 60.1488 | 0.9794 | 0.97943 | 116.9772 | 12.4394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9669 | 6.7936 | 0.99 | 0.98912 | 116.12 | 0.94656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9674 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9679 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9673 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9678 | 12.4389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9679 | 6.7936 | 0.99 | 0.98912 | 116.12 | 0.94665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9684 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9689 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9683 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9678 | 12.4383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9689 | 6.7936 | 0.99 | 0.98912 | 116.12 | 0.94675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9694 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9699 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9693 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9678 | 12.4378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9699 | 6.7868 | 0.99 | 0.98873 | 116.1237 | 0.94685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9704 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9726 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9709 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9703 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9678 | 12.4373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9709 | 6.7868 | 0.99 | 0.98873 | 116.1237 | 0.94694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9714 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9664 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9719 | 59.7618 | -0.9794 | -0.9798 | 115.655 | -12.1553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9713 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9678 | 12.4368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.972 | 6.7868 | 0.99 | 0.98873 | 116.1237 | 0.94704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9724 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9664 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9729 | 59.8028 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6425 | -12.1553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9723 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9678 | 12.4363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9729 | 6.7868 | 0.99 | 0.98873 | 116.1237 | 0.94714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9734 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9664 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9739 | 59.8028 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6425 | -12.1554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9734 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9678 | 12.4357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9739 | 6.7868 | 0.99 | 0.98873 | 116.1237 | 0.94723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9744 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9664 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9749 | 59.8028 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6425 | -12.1554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9743 | 60.1319 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9678 | 12.4352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9749 | 6.7868 | 0.99 | 0.98873 | 116.1237 | 0.94733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9754 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9664 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9759 | 59.8028 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6425 | -12.1554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9753 | 60.1186 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9624 | 12.4348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.976 | 6.7868 | 0.99 | 0.98873 | 116.1237 | 0.94742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9764 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9664 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9769 | 59.8028 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6425 | -12.1555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9763 | 60.1186 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9624 | 12.4345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9769 | 6.7868 | 0.99 | 0.98873 | 116.1237 | 0.94752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9774 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9664 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9779 | 59.8028 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6425 | -12.1555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9773 | 60.1186 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9624 | 12.4341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9779 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9784 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9664 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9789 | 59.8028 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6425 | -12.1555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9783 | 60.1186 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9624 | 12.4337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9789 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9794 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9548 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9799 | 59.8028 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6425 | -12.1556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9793 | 60.1186 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9624 | 12.4333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9799 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9804 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9548 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9809 | 59.7806 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6476 | -12.1556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9803 | 60.1186 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9624 | 12.433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9809 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9814 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9548 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9819 | 59.7806 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6476 | -12.1556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9813 | 60.1186 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9624 | 12.4326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9819 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9824 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9548 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9829 | 59.7806 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6476 | -12.1557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9823 | 60.1186 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9624 | 12.4322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9829 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9834 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9548 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9839 | 59.7806 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6476 | -12.1557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9833 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9839 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9844 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9548 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9849 | 59.7806 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6476 | -12.1557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9843 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.985 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9854 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9548 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9859 | 59.7806 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6476 | -12.1558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9853 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9859 | 6.7822 | 0.99 | 0.98896 | 116.123 | 0.94663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9864 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9548 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9869 | 59.7806 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6476 | -12.1558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9864 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9869 | 6.7834 | 0.99 | 0.98928 | 116.109 | 0.94645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9874 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9879 | 59.7806 | -0.9794 | -0.98002 | 115.6476 | -12.1558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9874 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9879 | 6.7834 | 0.99 | 0.98928 | 116.109 | 0.94628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9884 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9889 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.1559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9883 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.989 | 6.7834 | 0.99 | 0.98928 | 116.109 | 0.9461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9894 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9899 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.1559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9893 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9899 | 6.7834 | 0.99 | 0.98928 | 116.109 | 0.94593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9904 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9909 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9903 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9909 | 6.7834 | 0.99 | 0.98928 | 116.109 | 0.94576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9914 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9919 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9913 | 60.1244 | 0.9794 | 0.97936 | 116.9757 | 12.4303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9919 | 6.7834 | 0.99 | 0.98928 | 116.109 | 0.94558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9924 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9929 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9923 | 60.1411 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9847 | 12.4301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.993 | 6.7834 | 0.99 | 0.98928 | 116.109 | 0.94541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9934 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9939 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9933 | 60.1411 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9847 | 12.4299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9939 | 6.7834 | 0.99 | 0.98928 | 116.109 | 0.94523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9944 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9949 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9943 | 60.1411 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9847 | 12.4296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9949 | 6.786 | 0.99 | 0.98938 | 116.0792 | 0.94505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9954 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9597 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9959 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.1562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9953 | 60.1411 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9847 | 12.4294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9959 | 6.786 | 0.99 | 0.98938 | 116.0792 | 0.94486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9964 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9649 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9969 | 59.7458 | -0.9794 | -0.98 | 115.6264 | -12.1562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9963 | 60.1411 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9847 | 12.4291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9969 | 6.786 | 0.99 | 0.98938 | 116.0792 | 0.94468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9974 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9649 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9979 | 59.744 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6177 | -12.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9973 | 60.1411 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9847 | 12.4289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.998 | 6.786 | 0.99 | 0.98938 | 116.0792 | 0.9445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9984 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9649 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9989 | 59.744 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6177 | -12.1559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9983 | 60.1411 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9847 | 12.4286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9989 | 6.786 | 0.99 | 0.98938 | 116.0792 | 0.94431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.9994 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9649 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.9999 | 59.744 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6177 | -12.1557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.9993 | 60.1411 | 0.9794 | 0.97939 | 116.9847 | 12.4284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.9999 | 6.786 | 0.99 | 0.98938 | 116.0792 | 0.94413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0004 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9649 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0009 | 59.744 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6177 | -12.1555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0004 | 60.1396 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9805 | 12.4281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0009 | 6.786 | 0.99 | 0.98938 | 116.0792 | 0.94394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0014 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9649 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0019 | 59.744 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6177 | -12.1553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0014 | 60.1396 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9805 | 12.4278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.002 | 6.786 | 0.99 | 0.98938 | 116.0792 | 0.94376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0024 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9649 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0029 | 59.744 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6177 | -12.1552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0023 | 60.1396 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9805 | 12.4274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0029 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0034 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9649 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0039 | 59.744 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6177 | -12.155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0033 | 60.1396 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9805 | 12.4271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0039 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0044 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9551 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0049 | 59.744 | -0.9794 | -0.98012 | 115.6177 | -12.1548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0043 | 60.1396 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9805 | 12.4268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0049 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0054 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9551 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0059 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6438 | -12.1544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0053 | 60.1396 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9805 | 12.4265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.006 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0064 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9551 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0069 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6438 | -12.1541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0063 | 60.1396 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9805 | 12.4262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0069 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0074 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9551 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0079 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6438 | -12.1537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0073 | 60.1396 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9805 | 12.4258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0079 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0084 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9551 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0089 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6438 | -12.1533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0083 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.4254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0089 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0094 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9551 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0099 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6438 | -12.1529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0093 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0099 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0104 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9551 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0109 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6438 | -12.1526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0103 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.4246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0109 | 6.7864 | 0.99 | 0.9895 | 116.0682 | 0.94244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0114 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9551 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0119 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6438 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0113 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.4242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0119 | 6.786 | 0.99 | 0.98954 | 116.053 | 0.94235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0124 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0129 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6438 | -12.1518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0123 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.4238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0129 | 6.786 | 0.99 | 0.98954 | 116.053 | 0.94226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0134 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0139 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.1519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0133 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.4233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0139 | 6.786 | 0.99 | 0.98954 | 116.053 | 0.94216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0144 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0149 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.1519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0144 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.4229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.015 | 6.786 | 0.99 | 0.98954 | 116.053 | 0.94207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0154 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0159 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.1519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0154 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.4225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0159 | 6.786 | 0.99 | 0.98954 | 116.053 | 0.94198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0164 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0169 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0163 | 60.1361 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9742 | 12.4221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0169 | 6.786 | 0.99 | 0.98954 | 116.053 | 0.94188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0174 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0179 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0173 | 60.1277 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9752 | 12.4218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0179 | 6.786 | 0.99 | 0.98954 | 116.053 | 0.94179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0184 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0189 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.1521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0183 | 60.1277 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9752 | 12.4214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.019 | 6.786 | 0.99 | 0.98954 | 116.053 | 0.9417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0194 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0199 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.1521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0193 | 60.1277 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9752 | 12.4211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0199 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.0584 | 0.94159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0204 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98903 | 115.966 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0209 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0203 | 60.1277 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9752 | 12.4208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0209 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.0584 | 0.94149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0214 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9743 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0219 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97975 | 115.641 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0213 | 60.1277 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9752 | 12.4205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0219 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.0584 | 0.94138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0224 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9743 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0229 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6524 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0223 | 60.1277 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9752 | 12.4202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0229 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.0584 | 0.94128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0234 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9743 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0239 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6524 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0233 | 60.1277 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9752 | 12.4198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0239 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.0584 | 0.94117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0244 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9743 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0249 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6524 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0243 | 60.1277 | 0.9794 | 0.97933 | 116.9752 | 12.4195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0249 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.0584 | 0.94107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0254 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9743 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0259 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6524 | -12.1523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0253 | 60.1242 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9719 | 12.4194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0259 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.0584 | 0.94096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0264 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9743 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0269 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6524 | -12.1523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0263 | 60.1242 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9719 | 12.4192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0269 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.0584 | 0.94086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0274 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9743 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0279 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6524 | -12.1523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0273 | 60.1242 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9719 | 12.4191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.028 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0284 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9743 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0289 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6524 | -12.1523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0284 | 60.1242 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9719 | 12.419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0289 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0294 | 6.8013 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9724 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0299 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6524 | -12.1523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0294 | 60.1242 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9719 | 12.4188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0299 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0304 | 6.8013 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9724 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0309 | 59.7981 | -0.9794 | -0.98009 | 115.6746 | -12.1523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0303 | 60.1242 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9719 | 12.4187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0309 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0314 | 6.8013 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9724 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0319 | 59.7981 | -0.9794 | -0.98009 | 115.6746 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0313 | 60.1242 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9719 | 12.4186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.032 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0324 | 6.8013 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9724 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0329 | 59.7981 | -0.9794 | -0.98009 | 115.6746 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0323 | 60.1242 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9719 | 12.4184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0329 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0334 | 6.8013 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9724 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0339 | 59.7981 | -0.9794 | -0.98009 | 115.6746 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0333 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.4182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0339 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0344 | 6.8013 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9724 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0349 | 59.7981 | -0.9794 | -0.98009 | 115.6746 | -12.1521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0343 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.4181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0349 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0354 | 6.8013 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9724 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0359 | 59.7981 | -0.9794 | -0.98009 | 115.6746 | -12.1521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0353 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.4181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0359 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.0781 | 0.94054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0364 | 6.8013 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9724 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0369 | 59.7981 | -0.9794 | -0.98009 | 115.6746 | -12.152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0363 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.4181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0369 | 6.7887 | 0.99 | 0.98924 | 116.0862 | 0.94056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0374 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9755 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0379 | 59.7981 | -0.9794 | -0.98009 | 115.6746 | -12.152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0373 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0379 | 6.7887 | 0.99 | 0.98924 | 116.0862 | 0.94059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0384 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9755 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0389 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.1518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0383 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0389 | 6.7887 | 0.99 | 0.98924 | 116.0862 | 0.94061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0394 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9755 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0399 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.1517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0393 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0399 | 6.7887 | 0.99 | 0.98924 | 116.0862 | 0.94064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0404 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9755 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0409 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.1515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0403 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.041 | 6.7887 | 0.99 | 0.98924 | 116.0862 | 0.94066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0414 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9755 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0419 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.1513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0413 | 60.1239 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9729 | 12.4179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0419 | 6.7887 | 0.99 | 0.98924 | 116.0862 | 0.94069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0424 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9755 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0429 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.1511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0424 | 60.1167 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9758 | 12.4181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0429 | 6.7887 | 0.99 | 0.98924 | 116.0862 | 0.94071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0434 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9755 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0439 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0434 | 60.1167 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9758 | 12.4183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0439 | 6.7887 | 0.99 | 0.98924 | 116.0862 | 0.94074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0444 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9755 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0449 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.1508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0443 | 60.1167 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9758 | 12.4185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.045 | 6.7846 | 0.99 | 0.98895 | 116.1153 | 0.94075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0454 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0459 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.1506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0453 | 60.1167 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9758 | 12.4186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0459 | 6.7846 | 0.99 | 0.98895 | 116.1153 | 0.94076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0464 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0469 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6579 | -12.1505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0463 | 60.1167 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9758 | 12.4188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0469 | 6.7846 | 0.99 | 0.98895 | 116.1153 | 0.94077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0474 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0479 | 59.7791 | -0.9794 | -0.98003 | 115.649 | -12.1501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0473 | 60.1167 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9758 | 12.419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0479 | 6.7846 | 0.99 | 0.98895 | 116.1153 | 0.94077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0484 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0489 | 59.7791 | -0.9794 | -0.98003 | 115.649 | -12.1498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0483 | 60.1167 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9758 | 12.4191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.049 | 6.7846 | 0.99 | 0.98895 | 116.1153 | 0.94078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0494 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0499 | 59.7791 | -0.9794 | -0.98003 | 115.649 | -12.1494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0493 | 60.1167 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9758 | 12.4193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0499 | 6.7846 | 0.99 | 0.98895 | 116.1153 | 0.94079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0504 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0509 | 59.7791 | -0.9794 | -0.98003 | 115.649 | -12.1491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0503 | 60.1155 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9832 | 12.4194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0509 | 6.7846 | 0.99 | 0.98895 | 116.1153 | 0.9408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0514 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0519 | 59.7791 | -0.9794 | -0.98003 | 115.649 | -12.1487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0513 | 60.1155 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9832 | 12.4194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0519 | 6.7846 | 0.99 | 0.98895 | 116.1153 | 0.94081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0524 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0529 | 59.7791 | -0.9794 | -0.98003 | 115.649 | -12.1484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0523 | 60.1155 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9832 | 12.4195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0529 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.94071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0534 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9896 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0539 | 59.7791 | -0.9794 | -0.98003 | 115.649 | -12.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0533 | 60.1155 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9832 | 12.4196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.054 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.9406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0544 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9817 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0549 | 59.7791 | -0.9794 | -0.98003 | 115.649 | -12.1477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0543 | 60.1155 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9832 | 12.4196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0549 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.9405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0554 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9817 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0559 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6404 | -12.1478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0553 | 60.1155 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9832 | 12.4197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0559 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.9404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0564 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9817 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0569 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6404 | -12.1479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0564 | 60.1155 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9832 | 12.4197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0569 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.94029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0574 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9817 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0579 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6404 | -12.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0574 | 60.1155 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9832 | 12.4198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.058 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.94019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0584 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9817 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0589 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6404 | -12.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0583 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.4197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0589 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.94009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0594 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9817 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0599 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6404 | -12.1481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0593 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.4195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0599 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.93998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0604 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9817 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0609 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6404 | -12.1482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0603 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.4194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0609 | 6.7804 | 0.99 | 0.98902 | 116.1039 | 0.93988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0614 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9817 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0619 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6404 | -12.1483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0613 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.4193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.062 | 6.7918 | 0.99 | 0.98911 | 116.0821 | 0.9398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0624 | 6.7838 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9725 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0629 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6404 | -12.1484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0623 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.4192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0629 | 6.7918 | 0.99 | 0.98911 | 116.0821 | 0.93972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0634 | 6.7838 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9725 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0639 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0633 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0639 | 6.7918 | 0.99 | 0.98911 | 116.0821 | 0.93965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0644 | 6.7838 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9725 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0649 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0643 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.4189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0649 | 6.7918 | 0.99 | 0.98911 | 116.0821 | 0.93957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0654 | 6.7838 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9725 | -1.0864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0659 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0653 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.4188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0659 | 6.7918 | 0.99 | 0.98911 | 116.0821 | 0.93949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0664 | 6.7838 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9725 | -1.0865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0669 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0663 | 60.1248 | 0.9794 | 0.97935 | 116.9813 | 12.4186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.067 | 6.7918 | 0.99 | 0.98911 | 116.0821 | 0.93941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0674 | 6.7838 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9725 | -1.0865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0679 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0673 | 60.122 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9664 | 12.4185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0679 | 6.7918 | 0.99 | 0.98911 | 116.0821 | 0.93934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0684 | 6.7838 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9725 | -1.0866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0689 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0683 | 60.122 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9664 | 12.4184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0689 | 6.7918 | 0.99 | 0.98911 | 116.0821 | 0.93926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0694 | 6.7838 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9725 | -1.0867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0699 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0693 | 60.122 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9664 | 12.4182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0699 | 6.7947 | 0.99 | 0.98922 | 116.0604 | 0.93921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0704 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.0868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0709 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0704 | 60.122 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9664 | 12.4181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.071 | 6.7947 | 0.99 | 0.98922 | 116.0604 | 0.93916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0714 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.0869 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0719 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6407 | -12.1515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0714 | 60.122 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9664 | 12.4179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0719 | 6.7947 | 0.99 | 0.98922 | 116.0604 | 0.93912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0724 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0729 | 59.7897 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6449 | -12.1517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0723 | 60.122 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9664 | 12.4178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0729 | 6.7947 | 0.99 | 0.98922 | 116.0604 | 0.93907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0734 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.0871 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0739 | 59.7897 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6449 | -12.1519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0733 | 60.122 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9664 | 12.4177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0739 | 6.7947 | 0.99 | 0.98922 | 116.0604 | 0.93902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0744 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.0871 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0749 | 59.7897 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6449 | -12.152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0743 | 60.122 | 0.9794 | 0.97938 | 116.9664 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.075 | 6.7947 | 0.99 | 0.98922 | 116.0604 | 0.93897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0754 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.0872 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0759 | 59.7897 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6449 | -12.1522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0753 | 60.0963 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9646 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0759 | 6.7947 | 0.99 | 0.98922 | 116.0604 | 0.93893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0764 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.0873 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0769 | 59.7897 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6449 | -12.1523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0763 | 60.0963 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0769 | 6.7947 | 0.99 | 0.98922 | 116.0604 | 0.93888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0774 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0779 | 59.7897 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6449 | -12.1525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0773 | 60.0963 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0779 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.93875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0784 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9651 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0789 | 59.7897 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6449 | -12.1526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0783 | 60.0963 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0789 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.93862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0794 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9674 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0799 | 59.7897 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6449 | -12.1528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0793 | 60.0963 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0799 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.93848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0804 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9674 | -1.0873 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0809 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6558 | -12.153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0803 | 60.0963 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0809 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.93835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0814 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9674 | -1.0872 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0819 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6558 | -12.1533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0813 | 60.0963 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0819 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.93822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0824 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9674 | -1.0871 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0829 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6558 | -12.1536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0823 | 60.0963 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0829 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.93809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0834 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9674 | -1.087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0839 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6558 | -12.1538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0833 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.084 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.93796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0844 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9674 | -1.0869 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0849 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6558 | -12.1541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0844 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0849 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.93783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0854 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9674 | -1.0868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0859 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6558 | -12.1543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0854 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0859 | 6.7951 | 0.99 | 0.98972 | 116.033 | 0.9377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0864 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9674 | -1.0867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0869 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6558 | -12.1546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0863 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0869 | 6.7986 | 0.99 | 0.98978 | 116.0535 | 0.93764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0874 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98987 | 115.9704 | -1.0865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0879 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6558 | -12.1548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0873 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.088 | 6.7986 | 0.99 | 0.98978 | 116.0535 | 0.93758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0884 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98987 | 115.9704 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0889 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0883 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0889 | 6.7986 | 0.99 | 0.98978 | 116.0535 | 0.93752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0894 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98987 | 115.9704 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0899 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.1552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0893 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0899 | 6.7986 | 0.99 | 0.98978 | 116.0535 | 0.93746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0904 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98987 | 115.9704 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0909 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.1554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0903 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0909 | 6.7986 | 0.99 | 0.98978 | 116.0535 | 0.9374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0914 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98987 | 115.9704 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0919 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.1556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0913 | 60.0966 | 0.9794 | 0.97926 | 116.971 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0919 | 6.7986 | 0.99 | 0.98978 | 116.0535 | 0.93734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0924 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98987 | 115.9704 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0929 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.1558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0923 | 60.1096 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9668 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0929 | 6.7986 | 0.99 | 0.98978 | 116.0535 | 0.93728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0934 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98987 | 115.9704 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0939 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0933 | 60.1096 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9668 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0939 | 6.7986 | 0.99 | 0.98978 | 116.0535 | 0.93722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0944 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98987 | 115.9704 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0949 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0943 | 60.1096 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9668 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0949 | 6.7937 | 0.99 | 0.98936 | 116.0753 | 0.93733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0954 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0959 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.1563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0953 | 60.1096 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9668 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0959 | 6.7937 | 0.99 | 0.98936 | 116.0753 | 0.93745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0964 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0969 | 59.747 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6704 | -12.1565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0963 | 60.1096 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9668 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.097 | 6.7937 | 0.99 | 0.98936 | 116.0753 | 0.93756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0974 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0979 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6706 | -12.1569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0973 | 60.1096 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9668 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0979 | 6.7937 | 0.99 | 0.98936 | 116.0753 | 0.93767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0984 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0989 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6706 | -12.1573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0984 | 60.1096 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9668 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0989 | 6.7937 | 0.99 | 0.98936 | 116.0753 | 0.93778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.0994 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.0999 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6706 | -12.1577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.0993 | 60.1096 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9668 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.0999 | 6.7937 | 0.99 | 0.98936 | 116.0753 | 0.93789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1004 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1009 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6706 | -12.158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1003 | 60.1203 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9646 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.101 | 6.7937 | 0.99 | 0.98936 | 116.0753 | 0.938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1014 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1019 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6706 | -12.1584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1013 | 60.1203 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9646 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1019 | 6.7937 | 0.99 | 0.98936 | 116.0753 | 0.93811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1024 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1029 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6706 | -12.1588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1023 | 60.1203 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9646 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1029 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.9383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1034 | 6.796 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9723 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1039 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6706 | -12.1592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1033 | 60.1203 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9646 | 12.4175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1039 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.93849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1044 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9805 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1049 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6706 | -12.1596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1043 | 60.1203 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1049 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.93868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1054 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9805 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1059 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6685 | -12.1594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1053 | 60.1203 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1059 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.93887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1064 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9805 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1069 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6685 | -12.1592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1063 | 60.1203 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1069 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.93906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1074 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9805 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1079 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6685 | -12.1591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1073 | 60.1203 | 0.9794 | 0.97937 | 116.9646 | 12.4176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1079 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.93925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1084 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9805 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1089 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6685 | -12.1589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1083 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1089 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.93945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1094 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9805 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1099 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6685 | -12.1587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1093 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.11 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.93964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1104 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9805 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1109 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6685 | -12.1586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1103 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1109 | 6.7963 | 0.99 | 0.98898 | 116.0987 | 0.93983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1114 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9805 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1119 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6685 | -12.1584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1114 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1119 | 6.7933 | 0.99 | 0.98882 | 116.1223 | 0.93992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1124 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9808 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1129 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97995 | 115.6685 | -12.1582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1124 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1129 | 6.7933 | 0.99 | 0.98882 | 116.1223 | 0.94002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1134 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9808 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1139 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1133 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.114 | 6.7933 | 0.99 | 0.98882 | 116.1223 | 0.94012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1144 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9808 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1149 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.1577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1143 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1149 | 6.7933 | 0.99 | 0.98882 | 116.1223 | 0.94021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1154 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9808 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1159 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.1575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1153 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1159 | 6.7933 | 0.99 | 0.98882 | 116.1223 | 0.94031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1164 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9808 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1169 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.1572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1163 | 60.1233 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9622 | 12.4198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1169 | 6.7933 | 0.99 | 0.98882 | 116.1223 | 0.94041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1174 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9808 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1179 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.1569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1173 | 60.1006 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9609 | 12.4201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.118 | 6.7933 | 0.99 | 0.98882 | 116.1223 | 0.94051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1184 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9808 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1189 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.1567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1183 | 60.1006 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9609 | 12.4203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1189 | 6.7933 | 0.99 | 0.98882 | 116.1223 | 0.9406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1194 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9808 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1199 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.1564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1193 | 60.1006 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9609 | 12.4206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1199 | 6.7872 | 0.99 | 0.9889 | 116.0986 | 0.94055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1204 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1209 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1203 | 60.1006 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9609 | 12.4208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1209 | 6.7872 | 0.99 | 0.9889 | 116.0986 | 0.94049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1214 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1219 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6426 | -12.1559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1213 | 60.1006 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9609 | 12.4211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1219 | 6.7872 | 0.99 | 0.9889 | 116.0986 | 0.94044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1224 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1229 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6329 | -12.1559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1223 | 60.1006 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9609 | 12.4213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.123 | 6.7872 | 0.99 | 0.9889 | 116.0986 | 0.94038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1234 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1239 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6329 | -12.156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1233 | 60.1006 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9609 | 12.4216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1239 | 6.7872 | 0.99 | 0.9889 | 116.0986 | 0.94032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1244 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1249 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6329 | -12.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1243 | 60.1006 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9609 | 12.4218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1249 | 6.7872 | 0.99 | 0.9889 | 116.0986 | 0.94027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1254 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1259 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6329 | -12.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1254 | 60.1037 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9711 | 12.422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1259 | 6.7872 | 0.99 | 0.9889 | 116.0986 | 0.94021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1264 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1269 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6329 | -12.1562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1264 | 60.1037 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9711 | 12.4221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.127 | 6.7872 | 0.99 | 0.9889 | 116.0986 | 0.94016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1274 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1279 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6329 | -12.1562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1273 | 60.1037 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9711 | 12.4222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1279 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.94015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1284 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9711 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1289 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6329 | -12.1563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1283 | 60.1037 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9711 | 12.4223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1289 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.94014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1294 | 6.8069 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9699 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1299 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6329 | -12.1564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1293 | 60.1037 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9711 | 12.4224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1299 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.94013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1304 | 6.8069 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9699 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1309 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6358 | -12.1564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1303 | 60.1037 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9711 | 12.4225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.131 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.94012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1314 | 6.8069 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9699 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1319 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6358 | -12.1564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1313 | 60.1037 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9711 | 12.4226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1319 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.94011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1324 | 6.8069 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9699 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1329 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6358 | -12.1565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1323 | 60.1037 | 0.9794 | 0.97931 | 116.9711 | 12.4227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1329 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.9401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1334 | 6.8069 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9699 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1339 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6358 | -12.1565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1333 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.4229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1339 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.94009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1344 | 6.8069 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9699 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1349 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6358 | -12.1566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1343 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1349 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.94008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1354 | 6.8069 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9699 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1359 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6358 | -12.1566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1353 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.4232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1359 | 6.7876 | 0.99 | 0.989 | 116.0785 | 0.94007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1364 | 6.8069 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9699 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1369 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6358 | -12.1567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1363 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.4233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1369 | 6.7886 | 0.99 | 0.98937 | 116.0815 | 0.94005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1374 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98971 | 115.973 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1379 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6358 | -12.1567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1373 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.4235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1379 | 6.7886 | 0.99 | 0.98937 | 116.0815 | 0.94002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1384 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98971 | 115.973 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1389 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.1569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1383 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.4237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1389 | 6.7886 | 0.99 | 0.98937 | 116.0815 | 0.94 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1394 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98971 | 115.973 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1399 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1394 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.4238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.14 | 6.7886 | 0.99 | 0.98937 | 116.0815 | 0.93998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1404 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98971 | 115.973 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1409 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.1572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1404 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1409 | 6.7886 | 0.99 | 0.98937 | 116.0815 | 0.93995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1414 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98971 | 115.973 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1419 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.1574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1413 | 60.1498 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9723 | 12.4242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1419 | 6.7886 | 0.99 | 0.98937 | 116.0815 | 0.93993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1424 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98971 | 115.973 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1429 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.1575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1423 | 60.136 | 0.9794 | 0.97923 | 116.969 | 12.4245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1429 | 6.7886 | 0.99 | 0.98937 | 116.0815 | 0.9399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1434 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98971 | 115.973 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1439 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.1577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1433 | 60.136 | 0.9794 | 0.97923 | 116.969 | 12.4248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.144 | 6.7886 | 0.99 | 0.98937 | 116.0815 | 0.93988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1444 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98971 | 115.973 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1449 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.1579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1443 | 60.136 | 0.9794 | 0.97923 | 116.969 | 12.4251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1449 | 6.7883 | 0.99 | 0.98956 | 116.0594 | 0.93982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1454 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1459 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1453 | 60.136 | 0.9794 | 0.97923 | 116.969 | 12.4254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1459 | 6.7883 | 0.99 | 0.98956 | 116.0594 | 0.93976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1464 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1469 | 59.7198 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6277 | -12.1582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1463 | 60.136 | 0.9794 | 0.97923 | 116.969 | 12.4258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1469 | 6.7883 | 0.99 | 0.98956 | 116.0594 | 0.9397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1474 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1479 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6359 | -12.1588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1473 | 60.136 | 0.9794 | 0.97923 | 116.969 | 12.4261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1479 | 6.7883 | 0.99 | 0.98956 | 116.0594 | 0.93965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1484 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1489 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6359 | -12.1595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1483 | 60.136 | 0.9794 | 0.97923 | 116.969 | 12.4264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1489 | 6.7883 | 0.99 | 0.98956 | 116.0594 | 0.93959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1494 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1499 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6359 | -12.1601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1493 | 60.136 | 0.9794 | 0.97923 | 116.969 | 12.4267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1499 | 6.7883 | 0.99 | 0.98956 | 116.0594 | 0.93953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1504 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1509 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6359 | -12.1608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1503 | 60.1034 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9697 | 12.4271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1509 | 6.7883 | 0.99 | 0.98956 | 116.0594 | 0.93947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1514 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1519 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6359 | -12.1614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1513 | 60.1034 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9697 | 12.4274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1519 | 6.7883 | 0.99 | 0.98956 | 116.0594 | 0.93942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1524 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1529 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6359 | -12.1621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1523 | 60.1034 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9697 | 12.4277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.153 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.93942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1534 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9583 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1539 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6359 | -12.1627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1534 | 60.1034 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9697 | 12.4281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1539 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.93943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1544 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1549 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6359 | -12.1634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1544 | 60.1034 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9697 | 12.4284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1549 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.93944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1554 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1559 | 59.7349 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6632 | -12.1634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1553 | 60.1034 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9697 | 12.4287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1559 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.93945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1564 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1569 | 59.7349 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6632 | -12.1635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1563 | 60.1034 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9697 | 12.4291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.157 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.93946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1574 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1579 | 59.7349 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6632 | -12.1636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1573 | 60.1034 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9697 | 12.4294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1579 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.93947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1584 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1589 | 59.7349 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6632 | -12.1637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1583 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.4297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1589 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.93948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1594 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1599 | 59.7349 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6632 | -12.1638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1593 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.4301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1599 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.93949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1604 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1609 | 59.7349 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6632 | -12.1639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1603 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.4304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1609 | 6.7937 | 0.99 | 0.98949 | 116.0615 | 0.9395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1614 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1619 | 59.7349 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6632 | -12.164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1613 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.4307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1619 | 6.7967 | 0.99 | 0.98952 | 116.0673 | 0.93951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1624 | 6.785 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9569 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1629 | 59.7349 | -0.9794 | -0.97993 | 115.6632 | -12.164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1623 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1629 | 6.7967 | 0.99 | 0.98952 | 116.0673 | 0.93953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1634 | 6.785 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9569 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1639 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.1638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1633 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.4314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1639 | 6.7967 | 0.99 | 0.98952 | 116.0673 | 0.93955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1644 | 6.785 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9569 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1649 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.1635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1643 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.4317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1649 | 6.7967 | 0.99 | 0.98952 | 116.0673 | 0.93957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1654 | 6.785 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9569 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1659 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.1632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1653 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.166 | 6.7967 | 0.99 | 0.98952 | 116.0673 | 0.93958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1664 | 6.785 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9569 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1669 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.1629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1663 | 60.1021 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9757 | 12.4324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1669 | 6.7967 | 0.99 | 0.98952 | 116.0673 | 0.9396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1674 | 6.785 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9569 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1679 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.1626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1674 | 60.1143 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9753 | 12.4325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1679 | 6.7967 | 0.99 | 0.98952 | 116.0673 | 0.93962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1684 | 6.785 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9569 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1689 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.1623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1684 | 60.1143 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9753 | 12.4327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1689 | 6.7967 | 0.99 | 0.98952 | 116.0673 | 0.93964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1694 | 6.785 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9569 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1699 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1693 | 60.1143 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9753 | 12.4329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.17 | 6.7945 | 0.99 | 0.98908 | 116.1005 | 0.93981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1704 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1709 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.1617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1703 | 60.1143 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9753 | 12.4331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1709 | 6.7945 | 0.99 | 0.98908 | 116.1005 | 0.93998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1714 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1719 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6606 | -12.1614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1713 | 60.1143 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9753 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1719 | 6.7945 | 0.99 | 0.98908 | 116.1005 | 0.94014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1724 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1729 | 59.7714 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6501 | -12.1617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1723 | 60.1143 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9753 | 12.4334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1729 | 6.7945 | 0.99 | 0.98908 | 116.1005 | 0.94031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1734 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1739 | 59.7714 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6501 | -12.1619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1733 | 60.1143 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9753 | 12.4336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.174 | 6.7945 | 0.99 | 0.98908 | 116.1005 | 0.94048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1744 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1749 | 59.7714 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6501 | -12.1622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1743 | 60.1143 | 0.9794 | 0.97924 | 116.9753 | 12.4338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1749 | 6.7945 | 0.99 | 0.98908 | 116.1005 | 0.94065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1754 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1759 | 59.7714 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6501 | -12.1624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1753 | 60.1123 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9688 | 12.4338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1759 | 6.7945 | 0.99 | 0.98908 | 116.1005 | 0.94082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1764 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1769 | 59.7714 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6501 | -12.1626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1763 | 60.1123 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9688 | 12.4338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1769 | 6.7945 | 0.99 | 0.98908 | 116.1005 | 0.94099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1774 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1779 | 59.7714 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6501 | -12.1629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1773 | 60.1123 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9688 | 12.4339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1779 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1784 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98907 | 115.969 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1789 | 59.7714 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6501 | -12.1631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1783 | 60.1123 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9688 | 12.4339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.179 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1794 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9922 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1799 | 59.7714 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6501 | -12.1633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1793 | 60.1123 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9688 | 12.4339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1799 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1804 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9922 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1809 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6432 | -12.1637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1803 | 60.1123 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9688 | 12.4339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1809 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1814 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9922 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1819 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6432 | -12.1641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1814 | 60.1123 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9688 | 12.434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1819 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1824 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9922 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1829 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6432 | -12.1645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1824 | 60.1123 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9688 | 12.434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.183 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1834 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9922 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1839 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6432 | -12.1649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1833 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1839 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1844 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9922 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1849 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6432 | -12.1653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1843 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.4339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1849 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1854 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9922 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1859 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6432 | -12.1657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1853 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.4339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1859 | 6.7931 | 0.99 | 0.98861 | 116.1298 | 0.94345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1864 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9922 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1869 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6432 | -12.1661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1863 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.4338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.187 | 6.7856 | 0.99 | 0.98878 | 116.1047 | 0.9436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1874 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9806 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1879 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6432 | -12.1665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1873 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.4338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1879 | 6.7856 | 0.99 | 0.98878 | 116.1047 | 0.94374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1884 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9806 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1889 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1883 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.4337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1889 | 6.7856 | 0.99 | 0.98878 | 116.1047 | 0.94389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1894 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9806 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1899 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1893 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.4337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1899 | 6.7856 | 0.99 | 0.98878 | 116.1047 | 0.94403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1904 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9806 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1909 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1903 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.4336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1909 | 6.7856 | 0.99 | 0.98878 | 116.1047 | 0.94418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1914 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9806 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1919 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1913 | 60.0861 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9607 | 12.4336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.192 | 6.7856 | 0.99 | 0.98878 | 116.1047 | 0.94432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1924 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9806 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1929 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1923 | 60.0951 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9727 | 12.4335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1929 | 6.7856 | 0.99 | 0.98878 | 116.1047 | 0.94447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1934 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9806 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1939 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1933 | 60.0951 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9727 | 12.4334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1939 | 6.7856 | 0.99 | 0.98878 | 116.1047 | 0.94461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1944 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9806 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1949 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1943 | 60.0951 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9727 | 12.4333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1949 | 6.7891 | 0.99 | 0.98908 | 116.09 | 0.94457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1954 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1959 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1954 | 60.0951 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9727 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.196 | 6.7891 | 0.99 | 0.98908 | 116.09 | 0.94453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1964 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1969 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6201 | -12.1686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1964 | 60.0951 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9727 | 12.4331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1969 | 6.7891 | 0.99 | 0.98908 | 116.09 | 0.94449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1974 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1979 | 59.728 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6202 | -12.169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1973 | 60.0951 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9727 | 12.433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1979 | 6.7891 | 0.99 | 0.98908 | 116.09 | 0.94445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1984 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1989 | 59.728 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6202 | -12.1694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1983 | 60.0951 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9727 | 12.4329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.1989 | 6.7891 | 0.99 | 0.98908 | 116.09 | 0.94441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.1994 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.1999 | 59.728 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6202 | -12.1698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.1993 | 60.0951 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9727 | 12.4328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2 | 6.7891 | 0.99 | 0.98908 | 116.09 | 0.94437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2004 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2009 | 59.728 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6202 | -12.1702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2003 | 60.1003 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9787 | 12.4327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2009 | 6.7891 | 0.99 | 0.98908 | 116.09 | 0.94433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2014 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2019 | 59.728 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6202 | -12.1706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2013 | 60.1003 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9787 | 12.4326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2019 | 6.7891 | 0.99 | 0.98908 | 116.09 | 0.94429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2024 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2029 | 59.728 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6202 | -12.171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2023 | 60.1003 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9787 | 12.4325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2029 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.94418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2034 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9774 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2039 | 59.728 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6202 | -12.1714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2033 | 60.1003 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9787 | 12.4324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2039 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.94406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2044 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9612 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2049 | 59.728 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6202 | -12.1718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2043 | 60.1003 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9787 | 12.4323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2049 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.94395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2054 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9612 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2059 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98001 | 115.6274 | -12.1716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2053 | 60.1003 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9787 | 12.4322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2059 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.94383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2064 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9612 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2069 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98001 | 115.6274 | -12.1713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2063 | 60.1003 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9787 | 12.4321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2069 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.94372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2074 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9612 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2079 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98001 | 115.6274 | -12.1711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2073 | 60.1003 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9787 | 12.432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2079 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.9436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2084 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9612 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2089 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98001 | 115.6274 | -12.1709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2083 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.4322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.209 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.94348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2094 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9612 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2099 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98001 | 115.6274 | -12.1707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2094 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.4323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2099 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.94337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2104 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9612 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2109 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98001 | 115.6274 | -12.1705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2104 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.4324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2109 | 6.7913 | 0.99 | 0.98941 | 116.0788 | 0.94325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2114 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9612 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2119 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98001 | 115.6274 | -12.1703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2113 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.4326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2119 | 6.7858 | 0.99 | 0.98964 | 116.0541 | 0.94307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2124 | 6.7994 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9567 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2129 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98001 | 115.6274 | -12.1701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2123 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.4327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.213 | 6.7858 | 0.99 | 0.98964 | 116.0541 | 0.9429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2134 | 6.7994 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9567 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2139 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2133 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.4329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2139 | 6.7858 | 0.99 | 0.98964 | 116.0541 | 0.94272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2144 | 6.7994 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9567 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2149 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2143 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2149 | 6.7858 | 0.99 | 0.98964 | 116.0541 | 0.94254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2154 | 6.7994 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9567 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2159 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2153 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.4332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2159 | 6.7858 | 0.99 | 0.98964 | 116.0541 | 0.94236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2164 | 6.7994 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9567 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2169 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2163 | 60.0962 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9748 | 12.4333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2169 | 6.7858 | 0.99 | 0.98964 | 116.0541 | 0.94218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2174 | 6.7994 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9567 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2179 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2173 | 60.0997 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9816 | 12.4338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2179 | 6.7858 | 0.99 | 0.98964 | 116.0541 | 0.942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2184 | 6.7994 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9567 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2189 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2183 | 60.0997 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9816 | 12.4343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2189 | 6.7858 | 0.99 | 0.98964 | 116.0541 | 0.94182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2194 | 6.7994 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9567 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2199 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2193 | 60.0997 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9816 | 12.4347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2199 | 6.7977 | 0.99 | 0.98959 | 116.0595 | 0.9417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2204 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2209 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2203 | 60.0997 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9816 | 12.4352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2209 | 6.7977 | 0.99 | 0.98959 | 116.0595 | 0.94159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2214 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2219 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6207 | -12.1671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2213 | 60.0997 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9816 | 12.4357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.222 | 6.7977 | 0.99 | 0.98959 | 116.0595 | 0.94147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2224 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2229 | 59.768 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6188 | -12.1674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2223 | 60.0997 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9816 | 12.4361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2229 | 6.7977 | 0.99 | 0.98959 | 116.0595 | 0.94135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2234 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2239 | 59.768 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6188 | -12.1676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2234 | 60.0997 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9816 | 12.4366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2239 | 6.7977 | 0.99 | 0.98959 | 116.0595 | 0.94123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2244 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2249 | 59.768 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6188 | -12.1678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2243 | 60.0997 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9816 | 12.4371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2249 | 6.7977 | 0.99 | 0.98959 | 116.0595 | 0.94111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2254 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2259 | 59.768 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6188 | -12.168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2253 | 60.1035 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9805 | 12.4374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.226 | 6.7977 | 0.99 | 0.98959 | 116.0595 | 0.94099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2264 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2269 | 59.768 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6188 | -12.1682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2263 | 60.1035 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9805 | 12.4378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2269 | 6.7977 | 0.99 | 0.98959 | 116.0595 | 0.94087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2274 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2279 | 59.768 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6188 | -12.1684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2273 | 60.1035 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9805 | 12.4382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2279 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2284 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9585 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2289 | 59.768 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6188 | -12.1686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2283 | 60.1035 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9805 | 12.4385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2289 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2294 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9559 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2299 | 59.768 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6188 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2293 | 60.1035 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9805 | 12.4389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2299 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2304 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9559 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2309 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6405 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2303 | 60.1035 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9805 | 12.4392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2309 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2314 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9559 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2319 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6405 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2313 | 60.1035 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9805 | 12.4396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2319 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2324 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9559 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2329 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6405 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2323 | 60.1035 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9805 | 12.4399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2329 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2334 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9559 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2339 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6405 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2333 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2339 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2344 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9559 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2349 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6405 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2343 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.235 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2354 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9559 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2359 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6405 | -12.1687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2353 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2359 | 6.802 | 0.99 | 0.98929 | 116.0851 | 0.94221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2364 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9559 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2369 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6405 | -12.1687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2364 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2369 | 6.7861 | 0.99 | 0.98905 | 116.0847 | 0.94243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2374 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2379 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6405 | -12.1687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2374 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2379 | 6.7861 | 0.99 | 0.98905 | 116.0847 | 0.94266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2384 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2389 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.1687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2383 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.239 | 6.7861 | 0.99 | 0.98905 | 116.0847 | 0.94289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2394 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2399 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2393 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2399 | 6.7861 | 0.99 | 0.98905 | 116.0847 | 0.94312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2404 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2409 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2403 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2409 | 6.7861 | 0.99 | 0.98905 | 116.0847 | 0.94335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2414 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2419 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.1689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2413 | 60.1069 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9775 | 12.4421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2419 | 6.7861 | 0.99 | 0.98905 | 116.0847 | 0.94357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2424 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2429 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.1689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2423 | 60.0927 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9786 | 12.4425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.243 | 6.7861 | 0.99 | 0.98905 | 116.0847 | 0.9438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2434 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2439 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2433 | 60.0927 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9786 | 12.4429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2439 | 6.7861 | 0.99 | 0.98905 | 116.0847 | 0.94403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2444 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2449 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2443 | 60.0927 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9786 | 12.4432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2449 | 6.7798 | 0.99 | 0.98887 | 116.0903 | 0.94417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2454 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2459 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2453 | 60.0927 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9786 | 12.4436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2459 | 6.7798 | 0.99 | 0.98887 | 116.0903 | 0.94432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2464 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2469 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6489 | -12.1691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2463 | 60.0927 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9786 | 12.4439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2469 | 6.7798 | 0.99 | 0.98887 | 116.0903 | 0.94447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2474 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2479 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6434 | -12.169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2473 | 60.0927 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9786 | 12.4443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.248 | 6.7798 | 0.99 | 0.98887 | 116.0903 | 0.94461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2484 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2489 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6434 | -12.169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2483 | 60.0927 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9786 | 12.4446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2489 | 6.7798 | 0.99 | 0.98887 | 116.0903 | 0.94476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2494 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2499 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6434 | -12.1689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2493 | 60.0927 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9786 | 12.445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2499 | 6.7798 | 0.99 | 0.98887 | 116.0903 | 0.94491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2504 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2509 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6434 | -12.1689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2504 | 60.0653 | 0.9794 | 0.97912 | 116.9786 | 12.4455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2509 | 6.7798 | 0.99 | 0.98887 | 116.0903 | 0.94505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2514 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2519 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6434 | -12.1689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2514 | 60.0653 | 0.9794 | 0.97912 | 116.9786 | 12.4459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.252 | 6.7798 | 0.99 | 0.98887 | 116.0903 | 0.9452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2524 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2529 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6434 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2523 | 60.0653 | 0.9794 | 0.97912 | 116.9786 | 12.4463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2529 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2534 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9815 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2539 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6434 | -12.1688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2533 | 60.0653 | 0.9794 | 0.97912 | 116.9786 | 12.4468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2539 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2544 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9674 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2549 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6434 | -12.1687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2543 | 60.0653 | 0.9794 | 0.97912 | 116.9786 | 12.4472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2549 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2554 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9674 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2559 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2553 | 60.0653 | 0.9794 | 0.97912 | 116.9786 | 12.4477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.256 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2564 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9674 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2569 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2563 | 60.0653 | 0.9794 | 0.97912 | 116.9786 | 12.4481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2569 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2574 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9674 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2579 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2573 | 60.0653 | 0.9794 | 0.97912 | 116.9786 | 12.4486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2579 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2584 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9674 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2589 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2583 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.4488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2589 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2594 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9674 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2599 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2593 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2599 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2604 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9674 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2609 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2603 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.4492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2609 | 6.7826 | 0.99 | 0.98876 | 116.0933 | 0.94571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2614 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9674 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2619 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2613 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.4495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2619 | 6.7887 | 0.99 | 0.98903 | 116.0864 | 0.94563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2624 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9607 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2629 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2623 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.4497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2629 | 6.7887 | 0.99 | 0.98903 | 116.0864 | 0.94556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2634 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9607 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2639 | 59.7586 | -0.9794 | -0.98005 | 115.6456 | -12.1668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2633 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.4499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2639 | 6.7887 | 0.99 | 0.98903 | 116.0864 | 0.94549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2644 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9607 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2649 | 59.744 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6424 | -12.1669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2644 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.4501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.265 | 6.7887 | 0.99 | 0.98903 | 116.0864 | 0.94541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2654 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9607 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2659 | 59.744 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6424 | -12.167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2654 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.4503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2659 | 6.7887 | 0.99 | 0.98903 | 116.0864 | 0.94534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2664 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9607 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2669 | 59.744 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6424 | -12.167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2663 | 60.0583 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9818 | 12.4506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2669 | 6.7887 | 0.99 | 0.98903 | 116.0864 | 0.94527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2674 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9607 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2679 | 59.744 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6424 | -12.1671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2673 | 60.0766 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9822 | 12.4506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2679 | 6.7887 | 0.99 | 0.98903 | 116.0864 | 0.9452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2684 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9607 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2689 | 59.744 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6424 | -12.1672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2683 | 60.0766 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9822 | 12.4507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.269 | 6.7887 | 0.99 | 0.98903 | 116.0864 | 0.94512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2694 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9607 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2699 | 59.744 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6424 | -12.1672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2693 | 60.0766 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9822 | 12.4508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2699 | 6.7819 | 0.99 | 0.98933 | 116.0661 | 0.94498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2704 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2709 | 59.744 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6424 | -12.1673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2703 | 60.0766 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9822 | 12.4509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2709 | 6.7819 | 0.99 | 0.98933 | 116.0661 | 0.94484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2714 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2719 | 59.744 | -0.9794 | -0.97988 | 115.6424 | -12.1674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2713 | 60.0766 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9822 | 12.451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2719 | 6.7819 | 0.99 | 0.98933 | 116.0661 | 0.9447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2724 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2729 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9798 | 115.619 | -12.1676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2723 | 60.0766 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9822 | 12.4511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2729 | 6.7819 | 0.99 | 0.98933 | 116.0661 | 0.94455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2734 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2739 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9798 | 115.619 | -12.1678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2733 | 60.0766 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9822 | 12.4512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2739 | 6.7819 | 0.99 | 0.98933 | 116.0661 | 0.94441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2744 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2749 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9798 | 115.619 | -12.1679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2743 | 60.0766 | 0.9794 | 0.97919 | 116.9822 | 12.4512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2749 | 6.7819 | 0.99 | 0.98933 | 116.0661 | 0.94427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2754 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2759 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9798 | 115.619 | -12.1681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2753 | 60.0765 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9769 | 12.4514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2759 | 6.7819 | 0.99 | 0.98933 | 116.0661 | 0.94413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2764 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2769 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9798 | 115.619 | -12.1683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2763 | 60.0765 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9769 | 12.4516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2769 | 6.7819 | 0.99 | 0.98933 | 116.0661 | 0.94398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2774 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2779 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9798 | 115.619 | -12.1685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2773 | 60.0765 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9769 | 12.4518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.278 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2784 | 6.7847 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9536 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2789 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9798 | 115.619 | -12.1687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2784 | 60.0765 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9769 | 12.452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2789 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2794 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98942 | 115.948 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2799 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9798 | 115.619 | -12.1689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2794 | 60.0765 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9769 | 12.4522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2799 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2804 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98942 | 115.948 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2809 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2803 | 60.0765 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9769 | 12.4524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2809 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2814 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98942 | 115.948 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2819 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.1692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2813 | 60.0765 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9769 | 12.4526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.282 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2824 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98942 | 115.948 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2829 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.1693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2823 | 60.0765 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9769 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2829 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2834 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98942 | 115.948 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2839 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.1694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2833 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2839 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2844 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98942 | 115.948 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2849 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.1695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2843 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2849 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2854 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98942 | 115.948 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2859 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.1696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2853 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2859 | 6.7842 | 0.99 | 0.98954 | 116.0704 | 0.94238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2864 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98942 | 115.948 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2869 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.1697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2863 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2869 | 6.807 | 0.99 | 0.98951 | 116.0771 | 0.94235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2874 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9516 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2879 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.1698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2873 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2879 | 6.807 | 0.99 | 0.98951 | 116.0771 | 0.94233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2884 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9516 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2889 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6426 | -12.1698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2883 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2889 | 6.807 | 0.99 | 0.98951 | 116.0771 | 0.9423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2894 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9516 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2899 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97985 | 115.668 | -12.17 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2893 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2899 | 6.807 | 0.99 | 0.98951 | 116.0771 | 0.94227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2904 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9516 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2909 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97985 | 115.668 | -12.1702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2903 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.291 | 6.807 | 0.99 | 0.98951 | 116.0771 | 0.94224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2914 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9516 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2919 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97985 | 115.668 | -12.1703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2913 | 60.0691 | 0.9794 | 0.97928 | 116.9592 | 12.4522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2919 | 6.807 | 0.99 | 0.98951 | 116.0771 | 0.94222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2924 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9516 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2929 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97985 | 115.668 | -12.1705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2924 | 60.0899 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9613 | 12.452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2929 | 6.807 | 0.99 | 0.98951 | 116.0771 | 0.94219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2934 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9516 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2939 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97985 | 115.668 | -12.1707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2934 | 60.0899 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9613 | 12.4518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2939 | 6.807 | 0.99 | 0.98951 | 116.0771 | 0.94216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2944 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9516 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2949 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97985 | 115.668 | -12.1708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2943 | 60.0899 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9613 | 12.4516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.295 | 6.8044 | 0.99 | 0.98904 | 116.0673 | 0.94235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2954 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2959 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97985 | 115.668 | -12.171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2953 | 60.0899 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9613 | 12.4514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2959 | 6.8044 | 0.99 | 0.98904 | 116.0673 | 0.94253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2964 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2969 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97985 | 115.668 | -12.1712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2963 | 60.0899 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9613 | 12.4512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2969 | 6.8044 | 0.99 | 0.98904 | 116.0673 | 0.94272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2974 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2979 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6526 | -12.1711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2973 | 60.0899 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9613 | 12.451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2979 | 6.8044 | 0.99 | 0.98904 | 116.0673 | 0.9429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2984 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2989 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6526 | -12.1711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2983 | 60.0899 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9613 | 12.4508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.299 | 6.8044 | 0.99 | 0.98904 | 116.0673 | 0.94309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.2994 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.2999 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6526 | -12.171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.2993 | 60.0899 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9613 | 12.4506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.2999 | 6.8044 | 0.99 | 0.98904 | 116.0673 | 0.94327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3004 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3009 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6526 | -12.171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3003 | 60.1246 | 0.9794 | 0.97924 | 116.972 | 12.4505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3009 | 6.8044 | 0.99 | 0.98904 | 116.0673 | 0.94346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3014 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3019 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6526 | -12.1709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3013 | 60.1246 | 0.9794 | 0.97924 | 116.972 | 12.4505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3019 | 6.8044 | 0.99 | 0.98904 | 116.0673 | 0.94364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3024 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3029 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6526 | -12.1709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3023 | 60.1246 | 0.9794 | 0.97924 | 116.972 | 12.4504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3029 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3034 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9544 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3039 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6526 | -12.1708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3033 | 60.1246 | 0.9794 | 0.97924 | 116.972 | 12.4503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.304 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3044 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9552 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3049 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6526 | -12.1708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3043 | 60.1246 | 0.9794 | 0.97924 | 116.972 | 12.4502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3049 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3054 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9552 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3059 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.1708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3053 | 60.1246 | 0.9794 | 0.97924 | 116.972 | 12.4501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3059 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3064 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9552 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3069 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.1709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3064 | 60.1246 | 0.9794 | 0.97924 | 116.972 | 12.45 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3069 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3074 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9552 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3079 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3074 | 60.1246 | 0.9794 | 0.97924 | 116.972 | 12.4499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.308 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3084 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9552 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3089 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3083 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.4499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3089 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3094 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9552 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3099 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.1711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3093 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.45 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3099 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3104 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9552 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3109 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.1711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3103 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.45 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3109 | 6.7997 | 0.99 | 0.98877 | 116.0853 | 0.94579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3114 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9552 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3119 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.1712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3113 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.4501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.312 | 6.7938 | 0.99 | 0.989 | 116.0985 | 0.94595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3124 | 6.7885 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9589 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3129 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.1713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3123 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.4501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3129 | 6.7938 | 0.99 | 0.989 | 116.0985 | 0.94612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3134 | 6.7885 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9589 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3139 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6516 | -12.1712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3133 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.4501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3139 | 6.7938 | 0.99 | 0.989 | 116.0985 | 0.94628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3144 | 6.7885 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9589 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3149 | 59.7754 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6444 | -12.1711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3143 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.4502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3149 | 6.7938 | 0.99 | 0.989 | 116.0985 | 0.94645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3154 | 6.7885 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9589 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3159 | 59.7754 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6444 | -12.171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3153 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.4502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3159 | 6.7938 | 0.99 | 0.989 | 116.0985 | 0.94661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3164 | 6.7885 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9589 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3169 | 59.7754 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6444 | -12.1709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3163 | 60.1188 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9713 | 12.4503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.317 | 6.7938 | 0.99 | 0.989 | 116.0985 | 0.94677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3174 | 6.7885 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9589 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3179 | 59.7754 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6444 | -12.1708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3173 | 60.0964 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9632 | 12.4504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3179 | 6.7938 | 0.99 | 0.989 | 116.0985 | 0.94694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3184 | 6.7885 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9589 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3189 | 59.7754 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6444 | -12.1706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3183 | 60.0964 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9632 | 12.4505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3189 | 6.7938 | 0.99 | 0.989 | 116.0985 | 0.9471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3194 | 6.7885 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9589 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3199 | 59.7754 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6444 | -12.1705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3193 | 60.0964 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9632 | 12.4506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3199 | 6.7819 | 0.99 | 0.98913 | 116.1104 | 0.94707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3204 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3209 | 59.7754 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6444 | -12.1704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3204 | 60.0964 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9632 | 12.4507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.321 | 6.7819 | 0.99 | 0.98913 | 116.1104 | 0.94704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3214 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3219 | 59.7754 | -0.9794 | -0.97994 | 115.6444 | -12.1703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3214 | 60.0964 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9632 | 12.4508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3219 | 6.7819 | 0.99 | 0.98913 | 116.1104 | 0.94701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3224 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3229 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6493 | -12.1703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3223 | 60.0964 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9632 | 12.451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3229 | 6.7819 | 0.99 | 0.98913 | 116.1104 | 0.94698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3234 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3239 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6493 | -12.1702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3233 | 60.0964 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9632 | 12.4511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3239 | 6.7819 | 0.99 | 0.98913 | 116.1104 | 0.94695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3244 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3249 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6493 | -12.1701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3243 | 60.0964 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9632 | 12.4512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.325 | 6.7819 | 0.99 | 0.98913 | 116.1104 | 0.94692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3254 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3259 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6493 | -12.17 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3253 | 60.1161 | 0.9794 | 0.97925 | 116.959 | 12.451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3259 | 6.7819 | 0.99 | 0.98913 | 116.1104 | 0.94689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3264 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3269 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6493 | -12.1699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3263 | 60.1161 | 0.9794 | 0.97925 | 116.959 | 12.4508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3269 | 6.7819 | 0.99 | 0.98913 | 116.1104 | 0.94686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3274 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3279 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6493 | -12.1699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3273 | 60.1161 | 0.9794 | 0.97925 | 116.959 | 12.4507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3279 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.94664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3284 | 6.7903 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9555 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3289 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6493 | -12.1698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3283 | 60.1161 | 0.9794 | 0.97925 | 116.959 | 12.4505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3289 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.94642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3294 | 6.7917 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9554 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3299 | 59.7802 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6493 | -12.1697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3293 | 60.1161 | 0.9794 | 0.97925 | 116.959 | 12.4503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3299 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.9462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3304 | 6.7917 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9554 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3309 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.1698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3303 | 60.1161 | 0.9794 | 0.97925 | 116.959 | 12.4501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3309 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.94597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3314 | 6.7917 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9554 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3319 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.1699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3313 | 60.1161 | 0.9794 | 0.97925 | 116.959 | 12.45 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3319 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.94575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3324 | 6.7917 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9554 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3329 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.1701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3323 | 60.1161 | 0.9794 | 0.97925 | 116.959 | 12.4498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3329 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.94553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3334 | 6.7917 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9554 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3339 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.1702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3333 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.4499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.334 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.94531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3344 | 6.7917 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9554 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3349 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.1703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3344 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.45 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3349 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.94509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3354 | 6.7917 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9554 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3359 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.1704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3354 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.4501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3359 | 6.7915 | 0.99 | 0.98929 | 116.1179 | 0.94486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3364 | 6.7917 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9554 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3369 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.1706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3363 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.4502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3369 | 6.7986 | 0.99 | 0.98952 | 116.0971 | 0.94463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3374 | 6.786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9635 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3379 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.1707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3373 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.4503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.338 | 6.7986 | 0.99 | 0.98952 | 116.0971 | 0.94441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3384 | 6.786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9635 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3389 | 59.787 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6628 | -12.171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3383 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.4504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3389 | 6.7986 | 0.99 | 0.98952 | 116.0971 | 0.94418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3394 | 6.786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9635 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3399 | 59.7873 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6372 | -12.1714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3393 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.4505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3399 | 6.7986 | 0.99 | 0.98952 | 116.0971 | 0.94395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3404 | 6.786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9635 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3409 | 59.7873 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6372 | -12.1717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3403 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.4506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3409 | 6.7986 | 0.99 | 0.98952 | 116.0971 | 0.94372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3414 | 6.786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9635 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3419 | 59.7873 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6372 | -12.1721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3413 | 60.1314 | 0.9794 | 0.97923 | 116.9659 | 12.4507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3419 | 6.7986 | 0.99 | 0.98952 | 116.0971 | 0.94349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3424 | 6.786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9635 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3429 | 59.7873 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6372 | -12.1725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3423 | 60.0878 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9601 | 12.451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3429 | 6.7986 | 0.99 | 0.98952 | 116.0971 | 0.94326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3434 | 6.786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9635 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3439 | 59.7873 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6372 | -12.1729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3433 | 60.0878 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9601 | 12.4513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3439 | 6.7986 | 0.99 | 0.98952 | 116.0971 | 0.94303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3444 | 6.786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9635 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3449 | 59.7873 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6372 | -12.1732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3443 | 60.0878 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9601 | 12.4515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3449 | 6.7923 | 0.99 | 0.98957 | 116.072 | 0.94287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3454 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3459 | 59.7873 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6372 | -12.1736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3453 | 60.0878 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9601 | 12.4518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3459 | 6.7923 | 0.99 | 0.98957 | 116.072 | 0.94272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3464 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3469 | 59.7873 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6372 | -12.174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3463 | 60.0878 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9601 | 12.4521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.347 | 6.7923 | 0.99 | 0.98957 | 116.072 | 0.94256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3474 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3479 | 59.7682 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6333 | -12.1741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3473 | 60.0878 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9601 | 12.4523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3479 | 6.7923 | 0.99 | 0.98957 | 116.072 | 0.9424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3484 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3489 | 59.7682 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6333 | -12.1742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3484 | 60.0878 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9601 | 12.4526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3489 | 6.7923 | 0.99 | 0.98957 | 116.072 | 0.94225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3494 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3499 | 59.7682 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6333 | -12.1742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3493 | 60.0878 | 0.9794 | 0.97917 | 116.9601 | 12.4529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3499 | 6.7923 | 0.99 | 0.98957 | 116.072 | 0.94209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3504 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3509 | 59.7682 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6333 | -12.1743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3503 | 60.0671 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9518 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.351 | 6.7923 | 0.99 | 0.98957 | 116.072 | 0.94193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3514 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3519 | 59.7682 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6333 | -12.1744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3513 | 60.0671 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9518 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3519 | 6.7923 | 0.99 | 0.98957 | 116.072 | 0.94178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3524 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3529 | 59.7682 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6333 | -12.1744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3523 | 60.0671 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9518 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3529 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.94176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3534 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3539 | 59.7682 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6333 | -12.1745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3533 | 60.0671 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9518 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3539 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.94174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3544 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9558 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3549 | 59.7682 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6333 | -12.1746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3543 | 60.0671 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9518 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3549 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.94172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3554 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9558 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3559 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3553 | 60.0671 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9518 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3559 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.9417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3564 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9558 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3569 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3563 | 60.0671 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9518 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3569 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.94168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3574 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9558 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3579 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3573 | 60.0671 | 0.9794 | 0.97927 | 116.9518 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3579 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.94166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3584 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9558 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3589 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3583 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.4529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3589 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.94164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3594 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9558 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3599 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3593 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.36 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.94162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3604 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9558 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3609 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3603 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.4531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3609 | 6.7935 | 0.99 | 0.98947 | 116.0654 | 0.9416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3614 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9558 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3619 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3614 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.4532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3619 | 6.7869 | 0.99 | 0.98927 | 116.0752 | 0.94172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3624 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9561 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3629 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3624 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.4533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3629 | 6.7869 | 0.99 | 0.98927 | 116.0752 | 0.94185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3634 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9561 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3639 | 59.7799 | -0.9794 | -0.97996 | 115.6416 | -12.1757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3633 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.4533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.364 | 6.7869 | 0.99 | 0.98927 | 116.0752 | 0.94197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3644 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9561 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3649 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6208 | -12.1756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3643 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.4534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3649 | 6.7869 | 0.99 | 0.98927 | 116.0752 | 0.94209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3654 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9561 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3659 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6208 | -12.1756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3653 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.4535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3659 | 6.7869 | 0.99 | 0.98927 | 116.0752 | 0.94221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3664 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9561 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3669 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6208 | -12.1755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3663 | 60.0968 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9551 | 12.4536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3669 | 6.7869 | 0.99 | 0.98927 | 116.0752 | 0.94234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3674 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9561 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3679 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6208 | -12.1754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3673 | 60.117 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9602 | 12.4536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.368 | 6.7869 | 0.99 | 0.98927 | 116.0752 | 0.94246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3684 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9561 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3689 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6208 | -12.1753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3683 | 60.117 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9602 | 12.4535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3689 | 6.7869 | 0.99 | 0.98927 | 116.0752 | 0.94258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3694 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9561 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3699 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6208 | -12.1752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3693 | 60.117 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9602 | 12.4535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3699 | 6.7815 | 0.99 | 0.98901 | 116.095 | 0.94276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3704 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3709 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6208 | -12.1752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3703 | 60.117 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9602 | 12.4534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3709 | 6.7815 | 0.99 | 0.98901 | 116.095 | 0.94293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3714 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3719 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6208 | -12.1751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3713 | 60.117 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9602 | 12.4534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3719 | 6.7815 | 0.99 | 0.98901 | 116.095 | 0.9431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3724 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3729 | 59.7482 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6354 | -12.1751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3723 | 60.117 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9602 | 12.4533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.373 | 6.7815 | 0.99 | 0.98901 | 116.095 | 0.94328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3734 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3739 | 59.7482 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6354 | -12.175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3733 | 60.117 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9602 | 12.4532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3739 | 6.7815 | 0.99 | 0.98901 | 116.095 | 0.94345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3744 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3749 | 59.7482 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6354 | -12.175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3743 | 60.117 | 0.9794 | 0.97918 | 116.9602 | 12.4532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3749 | 6.7815 | 0.99 | 0.98901 | 116.095 | 0.94362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3754 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3759 | 59.7482 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6354 | -12.1749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3754 | 60.1016 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9593 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3759 | 6.7815 | 0.99 | 0.98901 | 116.095 | 0.9438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3764 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3769 | 59.7482 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6354 | -12.1749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3764 | 60.1016 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9593 | 12.4525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.377 | 6.7815 | 0.99 | 0.98901 | 116.095 | 0.94397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3774 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3779 | 59.7482 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6354 | -12.1748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3773 | 60.1016 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9593 | 12.4521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3779 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.94413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3784 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9564 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3789 | 59.7482 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6354 | -12.1748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3783 | 60.1016 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9593 | 12.4517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3789 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.94428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3794 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9496 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3799 | 59.7482 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6354 | -12.1747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3793 | 60.1016 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9593 | 12.4514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3799 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.94444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3804 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9496 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3809 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.1751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3803 | 60.1016 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9593 | 12.451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.381 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.94459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3814 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9496 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3819 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.1755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3813 | 60.1016 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9593 | 12.4507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3819 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.94474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3824 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9496 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3829 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.1759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3823 | 60.1016 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9593 | 12.4503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3829 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.9449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3834 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9496 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3839 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.1762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3833 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.45 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3839 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.94505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3844 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9496 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3849 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.1766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3843 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.4496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3849 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.94521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3854 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9496 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3859 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3853 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.4493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3859 | 6.7838 | 0.99 | 0.98876 | 116.1138 | 0.94536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3864 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9496 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3869 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.1774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3863 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3869 | 6.7807 | 0.99 | 0.98896 | 116.1244 | 0.94539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3874 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9631 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3879 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.1777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3873 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.4487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3879 | 6.7807 | 0.99 | 0.98896 | 116.1244 | 0.94541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3884 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9631 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3889 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97975 | 115.6432 | -12.178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3883 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.4483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3889 | 6.7807 | 0.99 | 0.98896 | 116.1244 | 0.94543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3894 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9631 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3899 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6399 | -12.1787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3894 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.39 | 6.7807 | 0.99 | 0.98896 | 116.1244 | 0.94546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3904 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9631 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3909 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6399 | -12.1794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3904 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.4477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3909 | 6.7807 | 0.99 | 0.98896 | 116.1244 | 0.94548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3914 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9631 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3919 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6399 | -12.1801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3913 | 60.0981 | 0.9794 | 0.9793 | 116.9563 | 12.4474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3919 | 6.7807 | 0.99 | 0.98896 | 116.1244 | 0.94551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3924 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9631 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3929 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6399 | -12.1807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3923 | 60.0811 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9658 | 12.4471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3929 | 6.7807 | 0.99 | 0.98896 | 116.1244 | 0.94553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3934 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9631 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3939 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6399 | -12.1814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3933 | 60.0811 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9658 | 12.4468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.394 | 6.7807 | 0.99 | 0.98896 | 116.1244 | 0.94556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3944 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9631 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3949 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6399 | -12.1821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3943 | 60.0811 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9658 | 12.4465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3949 | 6.7873 | 0.99 | 0.98934 | 116.1221 | 0.94541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3954 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3959 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6399 | -12.1828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3953 | 60.0811 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9658 | 12.4462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3959 | 6.7873 | 0.99 | 0.98934 | 116.1221 | 0.94526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3964 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3969 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6399 | -12.1835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3963 | 60.0811 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9658 | 12.4458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3969 | 6.7873 | 0.99 | 0.98934 | 116.1221 | 0.94511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3974 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3979 | 59.7903 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6415 | -12.1838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3973 | 60.0811 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9658 | 12.4455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3979 | 6.7873 | 0.99 | 0.98934 | 116.1221 | 0.94497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3984 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3989 | 59.7903 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6415 | -12.1841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3983 | 60.0811 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9658 | 12.4452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3989 | 6.7873 | 0.99 | 0.98934 | 116.1221 | 0.94482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.3994 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.3999 | 59.7903 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6415 | -12.1845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.3993 | 60.0811 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9658 | 12.4449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.3999 | 6.7873 | 0.99 | 0.98934 | 116.1221 | 0.94467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4004 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4009 | 59.7903 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6415 | -12.1848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4003 | 60.0935 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9814 | 12.4446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4009 | 6.7873 | 0.99 | 0.98934 | 116.1221 | 0.94453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4014 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4019 | 59.7903 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6415 | -12.1852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4013 | 60.0935 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9814 | 12.4443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4019 | 6.7873 | 0.99 | 0.98934 | 116.1221 | 0.94438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4024 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4029 | 59.7903 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6415 | -12.1855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4023 | 60.0935 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9814 | 12.4439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.403 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.94416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4034 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9689 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4039 | 59.7903 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6415 | -12.1859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4034 | 60.0935 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9814 | 12.4436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4039 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.94395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4044 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9546 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4049 | 59.7903 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6415 | -12.1862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4044 | 60.0935 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9814 | 12.4433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4049 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.94373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4054 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9546 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4059 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4053 | 60.0935 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9814 | 12.443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4059 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.94352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4064 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9546 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4069 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4063 | 60.0935 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9814 | 12.4426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.407 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.9433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4074 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9546 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4079 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4073 | 60.0935 | 0.9794 | 0.97929 | 116.9814 | 12.4423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4079 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.94309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4084 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9546 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4089 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4083 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.4422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4089 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.94287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4094 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9546 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4099 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4093 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.4421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4099 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.94265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4104 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9546 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4109 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4103 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4109 | 6.7976 | 0.99 | 0.98947 | 116.1033 | 0.94244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4114 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9546 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4119 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4113 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.4419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4119 | 6.7953 | 0.99 | 0.98952 | 116.0959 | 0.94228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4124 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9661 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4129 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4123 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.4419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4129 | 6.7953 | 0.99 | 0.98952 | 116.0959 | 0.94213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4134 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9661 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4139 | 59.8059 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6391 | -12.1891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4133 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.4418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4139 | 6.7953 | 0.99 | 0.98952 | 116.0959 | 0.94198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4144 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9661 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4149 | 59.777 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6273 | -12.1896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4143 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.4417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4149 | 6.7953 | 0.99 | 0.98952 | 116.0959 | 0.94182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4154 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9661 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4159 | 59.777 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6273 | -12.19 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4153 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.4416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.416 | 6.7953 | 0.99 | 0.98952 | 116.0959 | 0.94167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4164 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9661 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4169 | 59.777 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6273 | -12.1904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4163 | 60.1089 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9798 | 12.4415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4169 | 6.7953 | 0.99 | 0.98952 | 116.0959 | 0.94151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4174 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9661 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4179 | 59.777 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6273 | -12.1909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4174 | 60.1118 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9875 | 12.4415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4179 | 6.7953 | 0.99 | 0.98952 | 116.0959 | 0.94136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4184 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9661 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4189 | 59.777 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6273 | -12.1913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4184 | 60.1118 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9875 | 12.4416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4189 | 6.7953 | 0.99 | 0.98952 | 116.0959 | 0.94121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4194 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9661 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4199 | 59.777 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6273 | -12.1917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4193 | 60.1118 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9875 | 12.4416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.42 | 6.7919 | 0.99 | 0.98943 | 116.0845 | 0.94118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4204 | 6.786 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9794 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4209 | 59.777 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6273 | -12.1922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4203 | 60.1118 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9875 | 12.4416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4209 | 6.7919 | 0.99 | 0.98943 | 116.0845 | 0.94116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4214 | 6.786 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9794 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4219 | 59.777 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6273 | -12.1926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4213 | 60.1118 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9875 | 12.4416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4219 | 6.7919 | 0.99 | 0.98943 | 116.0845 | 0.94113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4224 | 6.786 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9794 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4229 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6213 | -12.1928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4223 | 60.1118 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9875 | 12.4417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4229 | 6.7919 | 0.99 | 0.98943 | 116.0845 | 0.94111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4234 | 6.786 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9794 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4239 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6213 | -12.193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4233 | 60.1118 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9875 | 12.4417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.424 | 6.7919 | 0.99 | 0.98943 | 116.0845 | 0.94109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4244 | 6.786 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9794 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4249 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6213 | -12.1932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4243 | 60.1118 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9875 | 12.4417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4249 | 6.7919 | 0.99 | 0.98943 | 116.0845 | 0.94106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4254 | 6.786 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9794 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4259 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6213 | -12.1933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4253 | 60.1033 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9784 | 12.4418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4259 | 6.7919 | 0.99 | 0.98943 | 116.0845 | 0.94104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4264 | 6.786 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9794 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4269 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6213 | -12.1935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4263 | 60.1033 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9784 | 12.4419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4269 | 6.7919 | 0.99 | 0.98943 | 116.0845 | 0.94101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4274 | 6.786 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9794 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4279 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6213 | -12.1937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4273 | 60.1033 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9784 | 12.4421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4279 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.9411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4284 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4289 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6213 | -12.1939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4283 | 60.1033 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9784 | 12.4422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.429 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.94119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4294 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4299 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6213 | -12.1941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4293 | 60.1033 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9784 | 12.4423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4299 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.94128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4304 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4309 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.1942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4303 | 60.1033 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9784 | 12.4424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4309 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.94137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4314 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4319 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.1944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4314 | 60.1033 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9784 | 12.4425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4319 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.94146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4324 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4329 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.1945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4324 | 60.1033 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9784 | 12.4426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.433 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.94154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4334 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4339 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.1946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4333 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4339 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.94163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4344 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4349 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.1948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4343 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.4433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4349 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.94172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4354 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4359 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.1949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4353 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.4437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4359 | 6.7857 | 0.99 | 0.98927 | 116.0677 | 0.94181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4364 | 6.7829 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9789 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4369 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4363 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.4441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.437 | 6.7889 | 0.99 | 0.98896 | 116.0784 | 0.94197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4374 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9621 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4379 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.1952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4373 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.4444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4379 | 6.7889 | 0.99 | 0.98896 | 116.0784 | 0.94214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4384 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9621 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4389 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97986 | 115.6385 | -12.1953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4383 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.4448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4389 | 6.7889 | 0.99 | 0.98896 | 116.0784 | 0.9423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4394 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9621 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4399 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6359 | -12.1955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4393 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.4452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4399 | 6.7889 | 0.99 | 0.98896 | 116.0784 | 0.94246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4404 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9621 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4409 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6359 | -12.1957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4403 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.4455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4409 | 6.7889 | 0.99 | 0.98896 | 116.0784 | 0.94262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4414 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9621 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4419 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6359 | -12.196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4413 | 60.0843 | 0.9794 | 0.97911 | 116.9743 | 12.4459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.442 | 6.7889 | 0.99 | 0.98896 | 116.0784 | 0.94279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4424 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9621 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4429 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6359 | -12.1962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4423 | 60.0801 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9711 | 12.4461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4429 | 6.7889 | 0.99 | 0.98896 | 116.0784 | 0.94295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4434 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9621 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4439 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6359 | -12.1964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4433 | 60.0801 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9711 | 12.4462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4439 | 6.7889 | 0.99 | 0.98896 | 116.0784 | 0.94311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4444 | 6.7789 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9621 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4449 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6359 | -12.1966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4443 | 60.0801 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9711 | 12.4464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4449 | 6.7916 | 0.99 | 0.98904 | 116.1076 | 0.9431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4454 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9493 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4459 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6359 | -12.1969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4454 | 60.0801 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9711 | 12.4466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.446 | 6.7916 | 0.99 | 0.98904 | 116.1076 | 0.94309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4464 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9493 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4469 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6359 | -12.1971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4464 | 60.0801 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9711 | 12.4467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4469 | 6.7916 | 0.99 | 0.98904 | 116.1076 | 0.94308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4474 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9493 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4479 | 59.7635 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6358 | -12.1973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4473 | 60.0801 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9711 | 12.4469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4479 | 6.7916 | 0.99 | 0.98904 | 116.1076 | 0.94306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4484 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9493 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4489 | 59.7635 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6358 | -12.1975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4483 | 60.0801 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9711 | 12.4471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4489 | 6.7916 | 0.99 | 0.98904 | 116.1076 | 0.94305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4494 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9493 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4499 | 59.7635 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6358 | -12.1978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4493 | 60.0801 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9711 | 12.4472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.45 | 6.7916 | 0.99 | 0.98904 | 116.1076 | 0.94304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4504 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9493 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4509 | 59.7635 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6358 | -12.198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4503 | 60.1109 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9532 | 12.4472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4509 | 6.7916 | 0.99 | 0.98904 | 116.1076 | 0.94303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4514 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9493 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4519 | 59.7635 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6358 | -12.1982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4513 | 60.1109 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9532 | 12.4473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4519 | 6.7916 | 0.99 | 0.98904 | 116.1076 | 0.94301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4524 | 6.7786 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9493 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4529 | 59.7635 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6358 | -12.1984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4523 | 60.1109 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9532 | 12.4473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4529 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.94289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4534 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4539 | 59.7635 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6358 | -12.1987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4533 | 60.1109 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9532 | 12.4473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4539 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.94276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4544 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4549 | 59.7635 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6358 | -12.1989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4543 | 60.1109 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9532 | 12.4473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4549 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.94263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4554 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4559 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.1991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4553 | 60.1109 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9532 | 12.4474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4559 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.9425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4564 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4569 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.1993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4563 | 60.1109 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9532 | 12.4474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4569 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.94238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4574 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4579 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.1994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4573 | 60.1109 | 0.9794 | 0.97922 | 116.9532 | 12.4474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4579 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.94225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4584 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4589 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.1996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4583 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.459 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.94212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4594 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4599 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.1998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4594 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4599 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.94199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4604 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4609 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.2 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4604 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4609 | 6.7856 | 0.99 | 0.98913 | 116.121 | 0.94187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4614 | 6.7776 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9531 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4619 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.2002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4613 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4619 | 6.788 | 0.99 | 0.98922 | 116.1133 | 0.94179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4624 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9652 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4629 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.2004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4623 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.463 | 6.788 | 0.99 | 0.98922 | 116.1133 | 0.94172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4634 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9652 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4639 | 59.7668 | -0.9794 | -0.97984 | 115.6373 | -12.2006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4633 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4639 | 6.788 | 0.99 | 0.98922 | 116.1133 | 0.94164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4644 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9652 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4649 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6224 | -12.2007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4643 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4649 | 6.788 | 0.99 | 0.98922 | 116.1133 | 0.94157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4654 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9652 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4659 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6224 | -12.2008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4653 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4659 | 6.788 | 0.99 | 0.98922 | 116.1133 | 0.94149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4664 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9652 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4669 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6224 | -12.2009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4663 | 60.1128 | 0.9794 | 0.97916 | 116.9517 | 12.4475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4669 | 6.788 | 0.99 | 0.98922 | 116.1133 | 0.94141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4674 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9652 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4679 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6224 | -12.201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4673 | 60.0834 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9453 | 12.4473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4679 | 6.788 | 0.99 | 0.98922 | 116.1133 | 0.94134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4684 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9652 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4689 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6224 | -12.2012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4683 | 60.0834 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9453 | 12.4471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4689 | 6.788 | 0.99 | 0.98922 | 116.1133 | 0.94126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4694 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9652 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4699 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6224 | -12.2013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4693 | 60.0834 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9453 | 12.4469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4699 | 6.7954 | 0.99 | 0.98935 | 116.1213 | 0.94121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4704 | 6.784 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9692 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4709 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6224 | -12.2014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4703 | 60.0834 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9453 | 12.4467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4709 | 6.7954 | 0.99 | 0.98935 | 116.1213 | 0.94115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4714 | 6.784 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9692 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4719 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6224 | -12.2015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4713 | 60.0834 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9453 | 12.4465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.472 | 6.7954 | 0.99 | 0.98935 | 116.1213 | 0.94109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4724 | 6.784 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9692 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4729 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97985 | 115.6277 | -12.2014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4723 | 60.0834 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9453 | 12.4463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4729 | 6.7954 | 0.99 | 0.98935 | 116.1213 | 0.94104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4734 | 6.784 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9692 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4739 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97985 | 115.6277 | -12.2012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4734 | 60.0834 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9453 | 12.4461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4739 | 6.7954 | 0.99 | 0.98935 | 116.1213 | 0.94098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4744 | 6.784 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9692 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4749 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97985 | 115.6277 | -12.2011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4743 | 60.0834 | 0.9794 | 0.97926 | 116.9453 | 12.4459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4749 | 6.7954 | 0.99 | 0.98935 | 116.1213 | 0.94093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4754 | 6.784 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9692 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4759 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97985 | 115.6277 | -12.2009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4753 | 60.1047 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9386 | 12.4458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.476 | 6.7954 | 0.99 | 0.98935 | 116.1213 | 0.94087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4764 | 6.784 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9692 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4769 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97985 | 115.6277 | -12.2008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4763 | 60.1047 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9386 | 12.4456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4769 | 6.7954 | 0.99 | 0.98935 | 116.1213 | 0.94081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4774 | 6.784 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9692 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4779 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97985 | 115.6277 | -12.2006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4773 | 60.1047 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9386 | 12.4455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4779 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.94076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4784 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4789 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97985 | 115.6277 | -12.2005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4783 | 60.1047 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9386 | 12.4453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4789 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.9407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4794 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4799 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97985 | 115.6277 | -12.2003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4793 | 60.1047 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9386 | 12.4452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4799 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.94064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4804 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4809 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.2006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4803 | 60.1047 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9386 | 12.445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4809 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.94059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4814 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4819 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.2008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4813 | 60.1047 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9386 | 12.4449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4819 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.94053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4824 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4829 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.2011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4823 | 60.1047 | 0.9794 | 0.97932 | 116.9386 | 12.4447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4829 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.94048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4834 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4839 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.2013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4833 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4839 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.94042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4844 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4849 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.2015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4843 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.485 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.94037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4854 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4859 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.2018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4853 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4859 | 6.7998 | 0.99 | 0.98949 | 116.0942 | 0.94031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4864 | 6.7815 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9587 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4869 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4864 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4869 | 6.7932 | 0.99 | 0.98926 | 116.0687 | 0.94039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4874 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9686 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4879 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.2023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4874 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4879 | 6.7932 | 0.99 | 0.98926 | 116.0687 | 0.94047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4884 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9686 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4889 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6279 | -12.2025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4883 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.489 | 6.7932 | 0.99 | 0.98926 | 116.0687 | 0.94056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4894 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9686 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4899 | 59.7493 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6061 | -12.2029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4893 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4899 | 6.7932 | 0.99 | 0.98926 | 116.0687 | 0.94064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4904 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9686 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4909 | 59.7493 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6061 | -12.2033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4903 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4909 | 6.7932 | 0.99 | 0.98926 | 116.0687 | 0.94072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4914 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9686 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4919 | 59.7493 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6061 | -12.2037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4913 | 60.1157 | 0.9794 | 0.97925 | 116.9487 | 12.4442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4919 | 6.7932 | 0.99 | 0.98926 | 116.0687 | 0.9408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4924 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9686 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4929 | 59.7493 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6061 | -12.2041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4923 | 60.0979 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9583 | 12.4441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.493 | 6.7932 | 0.99 | 0.98926 | 116.0687 | 0.94088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4934 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9686 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4939 | 59.7493 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6061 | -12.2045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4933 | 60.0979 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9583 | 12.4441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4939 | 6.7932 | 0.99 | 0.98926 | 116.0687 | 0.94097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4944 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9686 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4949 | 59.7493 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6061 | -12.2049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4943 | 60.0979 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9583 | 12.444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4949 | 6.7859 | 0.99 | 0.98913 | 116.0813 | 0.9411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4954 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9718 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4959 | 59.7493 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6061 | -12.2053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4953 | 60.0979 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9583 | 12.444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4959 | 6.7859 | 0.99 | 0.98913 | 116.0813 | 0.94124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4964 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9718 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4969 | 59.7493 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6061 | -12.2057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4963 | 60.0979 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9583 | 12.4439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4969 | 6.7859 | 0.99 | 0.98913 | 116.0813 | 0.94138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4974 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9718 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4979 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.616 | -12.2057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4973 | 60.0979 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9583 | 12.4439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.498 | 6.7859 | 0.99 | 0.98913 | 116.0813 | 0.94151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4984 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9718 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4989 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.616 | -12.2058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4983 | 60.0979 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9583 | 12.4438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4989 | 6.7859 | 0.99 | 0.98913 | 116.0813 | 0.94165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.4994 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9718 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.4999 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.616 | -12.2059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.4993 | 60.0979 | 0.9794 | 0.9792 | 116.9583 | 12.4438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.4999 | 6.7859 | 0.99 | 0.98913 | 116.0813 | 0.94179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5004 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9718 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5009 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.616 | -12.206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5004 | 60.0983 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9626 | 12.4441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5009 | 6.7859 | 0.99 | 0.98913 | 116.0813 | 0.94192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5014 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9718 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5019 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.616 | -12.2061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5014 | 60.0983 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9626 | 12.4444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.502 | 6.7859 | 0.99 | 0.98913 | 116.0813 | 0.94206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5024 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9718 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5029 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.616 | -12.2062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5023 | 60.0983 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9626 | 12.4448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5029 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5034 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5039 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.616 | -12.2063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5033 | 60.0983 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9626 | 12.4451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5039 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5044 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5049 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97974 | 115.616 | -12.2064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5043 | 60.0983 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9626 | 12.4455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5049 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5054 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5059 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.2065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5053 | 60.0983 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9626 | 12.4458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.506 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5064 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5069 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.2066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5063 | 60.0983 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9626 | 12.4461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5069 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5074 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5079 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.2067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5073 | 60.0983 | 0.9794 | 0.97913 | 116.9626 | 12.4465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5079 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5084 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5089 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.2068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5083 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.4467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5089 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5094 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5099 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5093 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.4468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5099 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5104 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5109 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.2071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5103 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5109 | 6.7829 | 0.99 | 0.98919 | 116.0784 | 0.94281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5114 | 6.785 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9525 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5119 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.2072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5113 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.4472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5119 | 6.7881 | 0.99 | 0.98914 | 116.1055 | 0.94285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5124 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9593 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5129 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.2073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5123 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.4474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5129 | 6.7881 | 0.99 | 0.98914 | 116.1055 | 0.9429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5134 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9593 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5139 | 59.764 | -0.9794 | -0.97989 | 115.6336 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5133 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.4476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5139 | 6.7881 | 0.99 | 0.98914 | 116.1055 | 0.94294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5144 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9593 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5149 | 59.776 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6266 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5144 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.4478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.515 | 6.7881 | 0.99 | 0.98914 | 116.1055 | 0.94298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5154 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9593 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5159 | 59.776 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6266 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5154 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.4479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5159 | 6.7881 | 0.99 | 0.98914 | 116.1055 | 0.94303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5164 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9593 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5169 | 59.776 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6266 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5163 | 60.1146 | 0.9794 | 0.97914 | 116.9737 | 12.4481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5169 | 6.7881 | 0.99 | 0.98914 | 116.1055 | 0.94307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5174 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9593 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5179 | 59.776 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6266 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5173 | 60.102 | 0.9794 | 0.97912 | 116.96 | 12.4482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5179 | 6.7881 | 0.99 | 0.98914 | 116.1055 | 0.94311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5184 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9593 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5189 | 59.776 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6266 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5183 | 60.102 | 0.9794 | 0.97912 | 116.96 | 12.4483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.519 | 6.7881 | 0.99 | 0.98914 | 116.1055 | 0.94315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5194 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9593 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5199 | 59.776 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6266 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5193 | 60.102 | 0.9794 | 0.97912 | 116.96 | 12.4484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5199 | 6.7978 | 0.99 | 0.9893 | 116.1345 | 0.94308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5204 | 6.786 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9611 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5209 | 59.776 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6266 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5203 | 60.102 | 0.9794 | 0.97912 | 116.96 | 12.4485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5209 | 6.7978 | 0.99 | 0.9893 | 116.1345 | 0.943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5214 | 6.786 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9611 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5219 | 59.776 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6266 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5213 | 60.102 | 0.9794 | 0.97912 | 116.96 | 12.4486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5219 | 6.7978 | 0.99 | 0.9893 | 116.1345 | 0.94292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5224 | 6.786 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9611 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5229 | 59.7556 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6376 | -12.2074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5223 | 60.102 | 0.9794 | 0.97912 | 116.96 | 12.4487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5229 | 6.7978 | 0.99 | 0.9893 | 116.1345 | 0.94284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5234 | 6.786 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9611 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5239 | 59.7556 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6376 | -12.2073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5233 | 60.102 | 0.9794 | 0.97912 | 116.96 | 12.4488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5239 | 6.7978 | 0.99 | 0.9893 | 116.1345 | 0.94276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5244 | 6.786 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9611 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5249 | 59.7556 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6376 | -12.2071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5243 | 60.102 | 0.9794 | 0.97912 | 116.96 | 12.4489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5249 | 6.7978 | 0.99 | 0.9893 | 116.1345 | 0.94269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5254 | 6.786 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9611 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5259 | 59.7556 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6376 | -12.207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5253 | 60.1067 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9383 | 12.4494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5259 | 6.7978 | 0.99 | 0.9893 | 116.1345 | 0.94261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5264 | 6.786 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9611 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5269 | 59.7556 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6376 | -12.2069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5263 | 60.1067 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9383 | 12.4499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5269 | 6.7978 | 0.99 | 0.9893 | 116.1345 | 0.94253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5274 | 6.786 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9611 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5279 | 59.7556 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6376 | -12.2068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5273 | 60.1067 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9383 | 12.4504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.528 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.94234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5284 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5289 | 59.7556 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6376 | -12.2066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5284 | 60.1067 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9383 | 12.4509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5289 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.94215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5294 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5299 | 59.7556 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6376 | -12.2065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5294 | 60.1067 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9383 | 12.4514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5299 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.94196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5304 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5309 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.2066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5303 | 60.1067 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9383 | 12.4519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5309 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.94176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5314 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5319 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.2066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5313 | 60.1067 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9383 | 12.4523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.532 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.94157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5324 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5329 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.2067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5323 | 60.1067 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9383 | 12.4528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5329 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.94138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5334 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5339 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.2067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5333 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5339 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.94119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5344 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5349 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.2068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5343 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5349 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5354 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5359 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.2068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5353 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5359 | 6.8006 | 0.99 | 0.9894 | 116.1337 | 0.94081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5364 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9645 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5369 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.2069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5363 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5369 | 6.7929 | 0.99 | 0.98949 | 116.1245 | 0.94064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5374 | 6.779 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9664 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5379 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5373 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5379 | 6.7929 | 0.99 | 0.98949 | 116.1245 | 0.94048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5384 | 6.779 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9664 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5389 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6351 | -12.207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5383 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5389 | 6.7929 | 0.99 | 0.98949 | 116.1245 | 0.94032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5394 | 6.779 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9664 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5399 | 59.79 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6208 | -12.2069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5393 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5399 | 6.7929 | 0.99 | 0.98949 | 116.1245 | 0.94016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5404 | 6.779 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9664 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5409 | 59.79 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6208 | -12.2068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5403 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.541 | 6.7929 | 0.99 | 0.98949 | 116.1245 | 0.94 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5414 | 6.779 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9664 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5419 | 59.79 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6208 | -12.2067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5413 | 60.1009 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.4571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5419 | 6.7929 | 0.99 | 0.98949 | 116.1245 | 0.93984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5424 | 6.779 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9664 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5429 | 59.79 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6208 | -12.2067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5424 | 60.0764 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9534 | 12.4577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5429 | 6.7929 | 0.99 | 0.98949 | 116.1245 | 0.93968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5434 | 6.779 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9664 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5439 | 59.79 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6208 | -12.2066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5434 | 60.0764 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9534 | 12.4584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5439 | 6.7929 | 0.99 | 0.98949 | 116.1245 | 0.93952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5444 | 6.779 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9664 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5449 | 59.79 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6208 | -12.2065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5443 | 60.0764 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9534 | 12.459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.545 | 6.7826 | 0.99 | 0.98955 | 116.1019 | 0.93945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5454 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9536 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5459 | 59.79 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6208 | -12.2064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5453 | 60.0764 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9534 | 12.4596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5459 | 6.7826 | 0.99 | 0.98955 | 116.1019 | 0.93938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5464 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9536 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5469 | 59.79 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6208 | -12.2063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5463 | 60.0764 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9534 | 12.4602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5469 | 6.7826 | 0.99 | 0.98955 | 116.1019 | 0.9393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5474 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9536 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5479 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6182 | -12.2064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5473 | 60.0764 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9534 | 12.4608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5479 | 6.7826 | 0.99 | 0.98955 | 116.1019 | 0.93923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5484 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9536 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5489 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6182 | -12.2065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5483 | 60.0764 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9534 | 12.4614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.549 | 6.7826 | 0.99 | 0.98955 | 116.1019 | 0.93916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5494 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9536 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5499 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6182 | -12.2065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5493 | 60.0764 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9534 | 12.462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5499 | 6.7826 | 0.99 | 0.98955 | 116.1019 | 0.93909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5504 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9536 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5509 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6182 | -12.2066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5503 | 60.0909 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9428 | 12.4625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5509 | 6.7826 | 0.99 | 0.98955 | 116.1019 | 0.93902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5514 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9536 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5519 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6182 | -12.2067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5513 | 60.0909 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9428 | 12.463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5519 | 6.7826 | 0.99 | 0.98955 | 116.1019 | 0.93895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5524 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9536 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5529 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6182 | -12.2068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5523 | 60.0909 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9428 | 12.4635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5529 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5534 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5539 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6182 | -12.2068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5533 | 60.0909 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9428 | 12.464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.554 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5544 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5549 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6182 | -12.2069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5543 | 60.0909 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9428 | 12.4645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5549 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5554 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5559 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5553 | 60.0909 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9428 | 12.465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5559 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5564 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5569 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5564 | 60.0909 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9428 | 12.4655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5569 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5574 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5579 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5574 | 60.0909 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9428 | 12.466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.558 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5584 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5589 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5583 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.4663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5589 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5594 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5599 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5593 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.4667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5599 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5604 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5609 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5603 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5609 | 6.7857 | 0.99 | 0.98944 | 116.0751 | 0.93893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5614 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9517 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5619 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5613 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.4673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.562 | 6.7878 | 0.99 | 0.98929 | 116.0656 | 0.93899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5624 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9573 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5629 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5623 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.4676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5629 | 6.7878 | 0.99 | 0.98929 | 116.0656 | 0.93906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5634 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9573 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5639 | 59.7792 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6232 | -12.2088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5633 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5639 | 6.7878 | 0.99 | 0.98929 | 116.0656 | 0.93913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5644 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9573 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5649 | 59.7836 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6048 | -12.2086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5643 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.4683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5649 | 6.7878 | 0.99 | 0.98929 | 116.0656 | 0.9392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5654 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9573 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5659 | 59.7836 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6048 | -12.2085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5653 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.4686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5659 | 6.7878 | 0.99 | 0.98929 | 116.0656 | 0.93927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5664 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9573 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5669 | 59.7836 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6048 | -12.2083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5663 | 60.0887 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9537 | 12.4689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.567 | 6.7878 | 0.99 | 0.98929 | 116.0656 | 0.93934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5674 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9573 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5679 | 59.7836 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6048 | -12.2082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5673 | 60.0805 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9682 | 12.4692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5679 | 6.7878 | 0.99 | 0.98929 | 116.0656 | 0.9394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5684 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9573 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5689 | 59.7836 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6048 | -12.2081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5683 | 60.0805 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9682 | 12.4696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5689 | 6.7878 | 0.99 | 0.98929 | 116.0656 | 0.93947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5694 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9573 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5699 | 59.7836 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6048 | -12.2079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5693 | 60.0805 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9682 | 12.4699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5699 | 6.7849 | 0.99 | 0.98925 | 116.0886 | 0.93952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5704 | 6.79 | -0.9893 | -0.98955 | 115.976 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5709 | 59.7836 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6048 | -12.2078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5704 | 60.0805 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9682 | 12.4702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.571 | 6.7849 | 0.99 | 0.98925 | 116.0886 | 0.93958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5714 | 6.79 | -0.9893 | -0.98955 | 115.976 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5719 | 59.7836 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6048 | -12.2077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5714 | 60.0805 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9682 | 12.4705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5719 | 6.7849 | 0.99 | 0.98925 | 116.0886 | 0.93963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5724 | 6.79 | -0.9893 | -0.98955 | 115.976 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5729 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6127 | -12.2079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5723 | 60.0805 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9682 | 12.4708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5729 | 6.7849 | 0.99 | 0.98925 | 116.0886 | 0.93968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5734 | 6.79 | -0.9893 | -0.98955 | 115.976 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5739 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6127 | -12.2081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5733 | 60.0805 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9682 | 12.4711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5739 | 6.7849 | 0.99 | 0.98925 | 116.0886 | 0.93973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5744 | 6.79 | -0.9893 | -0.98955 | 115.976 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5749 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6127 | -12.2083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5743 | 60.0805 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9682 | 12.4714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.575 | 6.7849 | 0.99 | 0.98925 | 116.0886 | 0.93979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5754 | 6.79 | -0.9893 | -0.98955 | 115.976 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5759 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6127 | -12.2085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5753 | 60.076 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9614 | 12.4718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5759 | 6.7849 | 0.99 | 0.98925 | 116.0886 | 0.93984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5764 | 6.79 | -0.9893 | -0.98955 | 115.976 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5769 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6127 | -12.2087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5763 | 60.076 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9614 | 12.4722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5769 | 6.7849 | 0.99 | 0.98925 | 116.0886 | 0.93989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5774 | 6.79 | -0.9893 | -0.98955 | 115.976 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5779 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6127 | -12.2089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5773 | 60.076 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9614 | 12.4725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5779 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.9399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5784 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5789 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6127 | -12.2092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5783 | 60.076 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9614 | 12.4729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5789 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.9399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5794 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5799 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6127 | -12.2094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5793 | 60.076 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9614 | 12.4732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5799 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.93991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5804 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5809 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5803 | 60.076 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9614 | 12.4736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5809 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.93991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5814 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5819 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5813 | 60.076 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9614 | 12.4739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5819 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.93992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5824 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5829 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5823 | 60.076 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9614 | 12.4743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5829 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.93992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5834 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5839 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5833 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.584 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.93993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5844 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5849 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5844 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5849 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.93993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5854 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5859 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5854 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5859 | 6.7897 | 0.99 | 0.98927 | 116.1093 | 0.93994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5864 | 6.7848 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9779 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5869 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5863 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5869 | 6.7914 | 0.99 | 0.98937 | 116.1168 | 0.9398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5874 | 6.7785 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9676 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5879 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5873 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.588 | 6.7914 | 0.99 | 0.98937 | 116.1168 | 0.93967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5884 | 6.7785 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9676 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5889 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97955 | 115.62 | -12.2156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5883 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5889 | 6.7914 | 0.99 | 0.98937 | 116.1168 | 0.93954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5894 | 6.7785 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9676 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5899 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6136 | -12.216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5893 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5899 | 6.7914 | 0.99 | 0.98937 | 116.1168 | 0.9394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5904 | 6.7785 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9676 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5909 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6136 | -12.2164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5903 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5909 | 6.7914 | 0.99 | 0.98937 | 116.1168 | 0.93927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5914 | 6.7785 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9676 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5919 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6136 | -12.2168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5913 | 60.0477 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9613 | 12.4766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5919 | 6.7914 | 0.99 | 0.98937 | 116.1168 | 0.93914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5924 | 6.7785 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9676 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5929 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6136 | -12.2172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5923 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9589 | 12.4769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5929 | 6.7914 | 0.99 | 0.98937 | 116.1168 | 0.939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5934 | 6.7785 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9676 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5939 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6136 | -12.2176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5933 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9589 | 12.4772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5939 | 6.7914 | 0.99 | 0.98937 | 116.1168 | 0.93887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5944 | 6.7785 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9676 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5949 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6136 | -12.218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5943 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9589 | 12.4775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5949 | 6.7904 | 0.99 | 0.98943 | 116.1292 | 0.93874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5954 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9602 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5959 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6136 | -12.2185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5953 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9589 | 12.4778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5959 | 6.7904 | 0.99 | 0.98943 | 116.1292 | 0.93861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5964 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9602 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5969 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6136 | -12.2189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5963 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9589 | 12.4781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.597 | 6.7904 | 0.99 | 0.98943 | 116.1292 | 0.93848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5974 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9602 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5979 | 59.801 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6323 | -12.2194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5973 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9589 | 12.4784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5979 | 6.7904 | 0.99 | 0.98943 | 116.1292 | 0.93835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5984 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9602 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5989 | 59.801 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6323 | -12.22 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5984 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9589 | 12.4787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5989 | 6.7904 | 0.99 | 0.98943 | 116.1292 | 0.93822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.5994 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9602 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.5999 | 59.801 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6323 | -12.2206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.5993 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9589 | 12.479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.5999 | 6.7904 | 0.99 | 0.98943 | 116.1292 | 0.9381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6004 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9602 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6009 | 59.801 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6323 | -12.2211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6003 | 60.0683 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9572 | 12.4793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.601 | 6.7904 | 0.99 | 0.98943 | 116.1292 | 0.93797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6014 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9602 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6019 | 59.801 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6323 | -12.2217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6013 | 60.0683 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9572 | 12.4797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6019 | 6.7904 | 0.99 | 0.98943 | 116.1292 | 0.93784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6024 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9602 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6029 | 59.801 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6323 | -12.2223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6023 | 60.0683 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9572 | 12.48 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6029 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.93775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6034 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6039 | 59.801 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6323 | -12.2228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6033 | 60.0683 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9572 | 12.4803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6039 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.93766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6044 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6049 | 59.801 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6323 | -12.2234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6043 | 60.0683 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9572 | 12.4806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6049 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.93757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6054 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6059 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6053 | 60.0683 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9572 | 12.4809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6059 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.93749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6064 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6069 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6063 | 60.0683 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9572 | 12.4813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6069 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.9374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6074 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6079 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6073 | 60.0683 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9572 | 12.4816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6079 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.93731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6084 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6089 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6083 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6089 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.93722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6094 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6099 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6093 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.61 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.93713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6104 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6109 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6103 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6109 | 6.7834 | 0.99 | 0.98939 | 116.1238 | 0.93705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6114 | 6.7768 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9611 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6119 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6114 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6119 | 6.7871 | 0.99 | 0.98955 | 116.093 | 0.93694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6124 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6129 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6124 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6129 | 6.7871 | 0.99 | 0.98955 | 116.093 | 0.93683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6134 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6139 | 59.7996 | -0.9794 | -0.97979 | 115.6297 | -12.2246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6133 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.614 | 6.7871 | 0.99 | 0.98955 | 116.093 | 0.93672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6144 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6149 | 59.7726 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6387 | -12.2249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6143 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6149 | 6.7871 | 0.99 | 0.98955 | 116.093 | 0.93661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6154 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6159 | 59.7726 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6387 | -12.2251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6153 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6159 | 6.7871 | 0.99 | 0.98955 | 116.093 | 0.9365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6164 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6169 | 59.7726 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6387 | -12.2254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6163 | 60.0642 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9638 | 12.4839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6169 | 6.7871 | 0.99 | 0.98955 | 116.093 | 0.93639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6174 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6179 | 59.7726 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6387 | -12.2256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6173 | 60.0673 | 0.9794 | 0.97909 | 116.9546 | 12.4842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.618 | 6.7871 | 0.99 | 0.98955 | 116.093 | 0.93628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6184 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6189 | 59.7726 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6387 | -12.2259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6183 | 60.0673 | 0.9794 | 0.97909 | 116.9546 | 12.4845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6189 | 6.7871 | 0.99 | 0.98955 | 116.093 | 0.93617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6194 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9749 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6199 | 59.7726 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6387 | -12.2261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6193 | 60.0673 | 0.9794 | 0.97909 | 116.9546 | 12.4848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6199 | 6.7952 | 0.99 | 0.98942 | 116.0731 | 0.93614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6204 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9788 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6209 | 59.7726 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6387 | -12.2263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6203 | 60.0673 | 0.9794 | 0.97909 | 116.9546 | 12.4852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6209 | 6.7952 | 0.99 | 0.98942 | 116.0731 | 0.93612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6214 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9788 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6219 | 59.7726 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6387 | -12.2266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6213 | 60.0673 | 0.9794 | 0.97909 | 116.9546 | 12.4855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6219 | 6.7952 | 0.99 | 0.98942 | 116.0731 | 0.93609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6224 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9788 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6229 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6285 | -12.2271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6223 | 60.0673 | 0.9794 | 0.97909 | 116.9546 | 12.4858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.623 | 6.7952 | 0.99 | 0.98942 | 116.0731 | 0.93607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6234 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9788 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6239 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6285 | -12.2275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6233 | 60.0673 | 0.9794 | 0.97909 | 116.9546 | 12.4861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6239 | 6.7952 | 0.99 | 0.98942 | 116.0731 | 0.93604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6244 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9788 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6249 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6285 | -12.228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6243 | 60.0673 | 0.9794 | 0.97909 | 116.9546 | 12.4865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6249 | 6.7952 | 0.99 | 0.98942 | 116.0731 | 0.93601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6254 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9788 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6259 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6285 | -12.2285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6254 | 60.0745 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9567 | 12.487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6259 | 6.7952 | 0.99 | 0.98942 | 116.0731 | 0.93599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6264 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9788 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6269 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6285 | -12.229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6264 | 60.0745 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9567 | 12.4876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.627 | 6.7952 | 0.99 | 0.98942 | 116.0731 | 0.93596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6274 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9788 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6279 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6285 | -12.2294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6273 | 60.0745 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9567 | 12.4882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6279 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6284 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6289 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6285 | -12.2299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6283 | 60.0745 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9567 | 12.4888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6289 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6294 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6299 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97962 | 115.6285 | -12.2304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6293 | 60.0745 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9567 | 12.4893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6299 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6304 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6309 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.2307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6303 | 60.0745 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9567 | 12.4899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.631 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6314 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6319 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6313 | 60.0745 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9567 | 12.4905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6319 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6324 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6329 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.2313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6323 | 60.0745 | 0.9794 | 0.97902 | 116.9567 | 12.4911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6329 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6334 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6339 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.2316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6333 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.4916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6339 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6344 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6349 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.2319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6343 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6349 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6354 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6359 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.2322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6353 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.4925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6359 | 6.7943 | 0.99 | 0.98916 | 116.081 | 0.93688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6364 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9734 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6369 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.2326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6363 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6369 | 6.7875 | 0.99 | 0.98919 | 116.0811 | 0.9369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6374 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9588 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6379 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.2329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6373 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.4935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6379 | 6.7875 | 0.99 | 0.98919 | 116.0811 | 0.93691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6384 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9588 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6389 | 59.7733 | -0.9794 | -0.97956 | 115.613 | -12.2332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6383 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6389 | 6.7875 | 0.99 | 0.98919 | 116.0811 | 0.93693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6394 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9588 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6399 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97954 | 115.617 | -12.2333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6394 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.4944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.64 | 6.7875 | 0.99 | 0.98919 | 116.0811 | 0.93695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6404 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9588 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6409 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97954 | 115.617 | -12.2334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6404 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.4949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6409 | 6.7875 | 0.99 | 0.98919 | 116.0811 | 0.93696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6414 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9588 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6419 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97954 | 115.617 | -12.2335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6413 | 60.0591 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9741 | 12.4954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6419 | 6.7875 | 0.99 | 0.98919 | 116.0811 | 0.93698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6424 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9588 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6429 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97954 | 115.617 | -12.2337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6423 | 60.0338 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9795 | 12.4958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6429 | 6.7875 | 0.99 | 0.98919 | 116.0811 | 0.93699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6434 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9588 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6439 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97954 | 115.617 | -12.2338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6433 | 60.0338 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9795 | 12.4963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.644 | 6.7875 | 0.99 | 0.98919 | 116.0811 | 0.93701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6444 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9588 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6449 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97954 | 115.617 | -12.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6443 | 60.0338 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9795 | 12.4967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6449 | 6.7906 | 0.99 | 0.9893 | 116.0781 | 0.93696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6454 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9544 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6459 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97954 | 115.617 | -12.234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6453 | 60.0338 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9795 | 12.4972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6459 | 6.7906 | 0.99 | 0.9893 | 116.0781 | 0.93691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6464 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9544 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6469 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97954 | 115.617 | -12.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6463 | 60.0338 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9795 | 12.4976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6469 | 6.7906 | 0.99 | 0.9893 | 116.0781 | 0.93686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6474 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9544 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6479 | 59.7861 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6293 | -12.2345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6473 | 60.0338 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9795 | 12.498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6479 | 6.7906 | 0.99 | 0.9893 | 116.0781 | 0.93681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6484 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9544 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6489 | 59.7861 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6293 | -12.2348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6483 | 60.0338 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9795 | 12.4985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6489 | 6.7906 | 0.99 | 0.9893 | 116.0781 | 0.93676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6494 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9544 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6499 | 59.7861 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6293 | -12.2352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6493 | 60.0338 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9795 | 12.4989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6499 | 6.7906 | 0.99 | 0.9893 | 116.0781 | 0.93671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6504 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9544 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6509 | 59.7861 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6293 | -12.2355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6503 | 60.0309 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9725 | 12.4994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6509 | 6.7906 | 0.99 | 0.9893 | 116.0781 | 0.93666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6514 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9544 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6519 | 59.7861 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6293 | -12.2358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6513 | 60.0309 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9725 | 12.5 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6519 | 6.7906 | 0.99 | 0.9893 | 116.0781 | 0.93661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6524 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9544 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6529 | 59.7861 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6293 | -12.2362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6523 | 60.0309 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9725 | 12.5005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.653 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6534 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6539 | 59.7861 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6293 | -12.2365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6534 | 60.0309 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9725 | 12.5011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6539 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6544 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6549 | 59.7861 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6293 | -12.2369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6544 | 60.0309 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9725 | 12.5016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6549 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6554 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6559 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6553 | 60.0309 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9725 | 12.5022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6559 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6564 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6569 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6563 | 60.0309 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9725 | 12.5027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.657 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6574 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6579 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.2371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6573 | 60.0309 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9725 | 12.5033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6579 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6584 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6589 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.2372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6583 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.5036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6589 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6594 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6599 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.2373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6593 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6599 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6604 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6609 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.2374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6603 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.5043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6609 | 6.7935 | 0.99 | 0.98952 | 116.0976 | 0.93573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6614 | 6.7771 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9677 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6619 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.2374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6613 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.5047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6619 | 6.7908 | 0.99 | 0.98968 | 116.1285 | 0.93555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6624 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98925 | 115.981 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6629 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.2375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6623 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6629 | 6.7908 | 0.99 | 0.98968 | 116.1285 | 0.93538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6634 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98925 | 115.981 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6639 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97986 | 115.637 | -12.2376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6633 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.5054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6639 | 6.7908 | 0.99 | 0.98968 | 116.1285 | 0.9352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6644 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98925 | 115.981 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6649 | 59.7706 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6473 | -12.2376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6643 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.5057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6649 | 6.7908 | 0.99 | 0.98968 | 116.1285 | 0.93503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6654 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98925 | 115.981 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6659 | 59.7706 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6473 | -12.2376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6653 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.5061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.666 | 6.7908 | 0.99 | 0.98968 | 116.1285 | 0.93485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6664 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98925 | 115.981 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6669 | 59.7706 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6473 | -12.2376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6663 | 60.0232 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9578 | 12.5064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6669 | 6.7908 | 0.99 | 0.98968 | 116.1285 | 0.93467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6674 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98925 | 115.981 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6679 | 59.7706 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6473 | -12.2377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6674 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9577 | 12.5065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6679 | 6.7908 | 0.99 | 0.98968 | 116.1285 | 0.9345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6684 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98925 | 115.981 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6689 | 59.7706 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6473 | -12.2377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6684 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9577 | 12.5065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6689 | 6.7908 | 0.99 | 0.98968 | 116.1285 | 0.93432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6694 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98925 | 115.981 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6699 | 59.7706 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6473 | -12.2377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6693 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9577 | 12.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.67 | 6.8002 | 0.99 | 0.9895 | 116.1264 | 0.93426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6704 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9792 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6709 | 59.7706 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6473 | -12.2377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6703 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9577 | 12.5067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6709 | 6.8002 | 0.99 | 0.9895 | 116.1264 | 0.9342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6714 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9792 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6719 | 59.7706 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6473 | -12.2377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6713 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9577 | 12.5068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6719 | 6.8002 | 0.99 | 0.9895 | 116.1264 | 0.93413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6724 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9792 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6729 | 59.7559 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6404 | -12.2378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6723 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9577 | 12.5068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6729 | 6.8002 | 0.99 | 0.9895 | 116.1264 | 0.93407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6734 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9792 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6739 | 59.7559 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6404 | -12.2379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6733 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9577 | 12.5069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.674 | 6.8002 | 0.99 | 0.9895 | 116.1264 | 0.934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6744 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9792 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6749 | 59.7559 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6404 | -12.238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6743 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9577 | 12.507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6749 | 6.8002 | 0.99 | 0.9895 | 116.1264 | 0.93394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6754 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9792 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6759 | 59.7559 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6404 | -12.2381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6753 | 60.0409 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9702 | 12.5072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6759 | 6.8002 | 0.99 | 0.9895 | 116.1264 | 0.93388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6764 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9792 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6769 | 59.7559 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6404 | -12.2383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6763 | 60.0409 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9702 | 12.5075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6769 | 6.8002 | 0.99 | 0.9895 | 116.1264 | 0.93381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6774 | 6.7753 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9792 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6779 | 59.7559 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6404 | -12.2384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6773 | 60.0409 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9702 | 12.5078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6779 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.9339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6784 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6789 | 59.7559 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6404 | -12.2385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6783 | 60.0409 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9702 | 12.508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.679 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.93398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6794 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6799 | 59.7559 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6404 | -12.2386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6793 | 60.0409 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9702 | 12.5083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6799 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.93407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6804 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6809 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.2389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6803 | 60.0409 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9702 | 12.5085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6809 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.93415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6814 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6819 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.2392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6814 | 60.0409 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9702 | 12.5088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6819 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.93424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6824 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6829 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.2394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6824 | 60.0409 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9702 | 12.5091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.683 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.93432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6834 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6839 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.2397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6833 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6839 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.93441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6844 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6849 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.24 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6843 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6849 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.93449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6854 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6859 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.2403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6853 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6859 | 6.8086 | 0.99 | 0.98916 | 116.1107 | 0.93458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6864 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9751 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6869 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.2405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6863 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.687 | 6.8066 | 0.99 | 0.98906 | 116.1036 | 0.93473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6874 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9814 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6879 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.2408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6873 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6879 | 6.8066 | 0.99 | 0.98906 | 116.1036 | 0.93488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6884 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9814 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6889 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6367 | -12.2411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6883 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6889 | 6.8066 | 0.99 | 0.98906 | 116.1036 | 0.93503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6894 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9814 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6899 | 59.7865 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6278 | -12.2412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6893 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6899 | 6.8066 | 0.99 | 0.98906 | 116.1036 | 0.93519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6904 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9814 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6909 | 59.7865 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6278 | -12.2414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6903 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6909 | 6.8066 | 0.99 | 0.98906 | 116.1036 | 0.93534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6914 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9814 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6919 | 59.7865 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6278 | -12.2415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6913 | 60.0026 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9674 | 12.5122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.692 | 6.8066 | 0.99 | 0.98906 | 116.1036 | 0.93549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6924 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9814 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6929 | 59.7865 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6278 | -12.2416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6923 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9662 | 12.5126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6929 | 6.8066 | 0.99 | 0.98906 | 116.1036 | 0.93564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6934 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9814 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6939 | 59.7865 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6278 | -12.2418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6933 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9662 | 12.5129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6939 | 6.8066 | 0.99 | 0.98906 | 116.1036 | 0.93579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6944 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9814 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6949 | 59.7865 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6278 | -12.2419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6943 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9662 | 12.5132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6949 | 6.7906 | 0.99 | 0.98905 | 116.0968 | 0.93596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6954 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9767 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6959 | 59.7865 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6278 | -12.242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6954 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9662 | 12.5136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.696 | 6.7906 | 0.99 | 0.98905 | 116.0968 | 0.93613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6964 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9767 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6969 | 59.7865 | -0.9794 | -0.97957 | 115.6278 | -12.2421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6964 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9662 | 12.5139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6969 | 6.7906 | 0.99 | 0.98905 | 116.0968 | 0.9363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6974 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9767 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6979 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6137 | -12.2424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6973 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9662 | 12.5142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6979 | 6.7906 | 0.99 | 0.98905 | 116.0968 | 0.93647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6984 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9767 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6989 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6137 | -12.2426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6983 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9662 | 12.5146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.6989 | 6.7906 | 0.99 | 0.98905 | 116.0968 | 0.93664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.6994 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9767 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.6999 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6137 | -12.2428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.6993 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9662 | 12.5149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7 | 6.7906 | 0.99 | 0.98905 | 116.0968 | 0.93681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7004 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9767 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7009 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6137 | -12.243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7003 | 60.0088 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9777 | 12.5153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7009 | 6.7906 | 0.99 | 0.98905 | 116.0968 | 0.93698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7014 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9767 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7019 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6137 | -12.2432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7013 | 60.0088 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9777 | 12.5157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7019 | 6.7906 | 0.99 | 0.98905 | 116.0968 | 0.93715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7024 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9767 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7029 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6137 | -12.2434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7023 | 60.0088 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9777 | 12.5161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7029 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.93719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7034 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7039 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6137 | -12.2437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7033 | 60.0088 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9777 | 12.5165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7039 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.93722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7044 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7049 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6137 | -12.2439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7043 | 60.0088 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9777 | 12.5169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7049 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.93726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7054 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7059 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7053 | 60.0088 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9777 | 12.5173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7059 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.9373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7064 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7069 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.2442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7063 | 60.0088 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9777 | 12.5177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7069 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.93734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7074 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7079 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.2443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7073 | 60.0088 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9777 | 12.518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7079 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.93737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7084 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7089 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.2444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7083 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.5184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.709 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.93741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7094 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7099 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.2446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7094 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.5188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7099 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.93745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7104 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7109 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.2447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7104 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.5192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7109 | 6.7834 | 0.99 | 0.98932 | 116.0881 | 0.93748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7114 | 6.7782 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9679 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7119 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.2448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7113 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.5195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7119 | 6.7891 | 0.99 | 0.98962 | 116.0834 | 0.93738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7124 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9626 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7129 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7123 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.5199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.713 | 6.7891 | 0.99 | 0.98962 | 116.0834 | 0.93727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7134 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9626 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7139 | 59.783 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6342 | -12.2451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7133 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.5203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7139 | 6.7891 | 0.99 | 0.98962 | 116.0834 | 0.93717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7144 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9626 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7149 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6432 | -12.2446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7143 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.5207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7149 | 6.7891 | 0.99 | 0.98962 | 116.0834 | 0.93706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7154 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9626 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7159 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6432 | -12.2441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7153 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7159 | 6.7891 | 0.99 | 0.98962 | 116.0834 | 0.93696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7164 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9626 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7169 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6432 | -12.2436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7163 | 60.011 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9798 | 12.5214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7169 | 6.7891 | 0.99 | 0.98962 | 116.0834 | 0.93685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7174 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9626 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7179 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6432 | -12.2431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7173 | 60.0015 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9686 | 12.5221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7179 | 6.7891 | 0.99 | 0.98962 | 116.0834 | 0.93674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7184 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9626 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7189 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6432 | -12.2426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7183 | 60.0015 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9686 | 12.5227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7189 | 6.7891 | 0.99 | 0.98962 | 116.0834 | 0.93664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7194 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9626 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7199 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6432 | -12.2421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7193 | 60.0015 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9686 | 12.5233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7199 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.93655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7204 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9599 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7209 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6432 | -12.2416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7203 | 60.0015 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9686 | 12.524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7209 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.93647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7214 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9599 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7219 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97999 | 115.6432 | -12.2411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7213 | 60.0015 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9686 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.722 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.93638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7224 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9599 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7229 | 59.7161 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6433 | -12.2408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7223 | 60.0015 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9686 | 12.5253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7229 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.9363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7234 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9599 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7239 | 59.7161 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6433 | -12.2405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7234 | 60.0015 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9686 | 12.5259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7239 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.93621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7244 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9599 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7249 | 59.7161 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6433 | -12.2402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7243 | 60.0015 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9686 | 12.5266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7249 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.93613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7254 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9599 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7259 | 59.7161 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6433 | -12.2399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7253 | 59.9885 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9709 | 12.527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.726 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.93604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7264 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9599 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7269 | 59.7161 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6433 | -12.2397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7263 | 59.9885 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9709 | 12.5274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7269 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.93596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7274 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9599 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7279 | 59.7161 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6433 | -12.2394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7273 | 59.9885 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9709 | 12.5278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7279 | 6.7956 | 0.99 | 0.98954 | 116.0936 | 0.93587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7284 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7289 | 59.7161 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6433 | -12.2391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7283 | 59.9885 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9709 | 12.5283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7289 | 6.7966 | 0.99 | 0.98937 | 116.1248 | 0.93585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7294 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7299 | 59.7161 | -0.9794 | -0.97973 | 115.6433 | -12.2388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7293 | 59.9885 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9709 | 12.5287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7299 | 6.7966 | 0.99 | 0.98937 | 116.1248 | 0.93582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7304 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7309 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.2388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7303 | 59.9885 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9709 | 12.5291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7309 | 6.7966 | 0.99 | 0.98937 | 116.1248 | 0.9358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7314 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7319 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.2389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7313 | 59.9885 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9709 | 12.5295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7319 | 6.7966 | 0.99 | 0.98937 | 116.1248 | 0.93577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7324 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7329 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7323 | 59.9885 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9709 | 12.53 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7329 | 6.7966 | 0.99 | 0.98937 | 116.1248 | 0.93574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7334 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7339 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7333 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.5304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7339 | 6.7966 | 0.99 | 0.98937 | 116.1248 | 0.93572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7344 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7349 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.2391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7343 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.5308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.735 | 6.7966 | 0.99 | 0.98937 | 116.1248 | 0.93569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7354 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7359 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.2391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7353 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.5313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7359 | 6.7966 | 0.99 | 0.98937 | 116.1248 | 0.93567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7364 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9658 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7369 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.2392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7364 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.5317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7369 | 6.795 | 0.99 | 0.98922 | 116.1351 | 0.93572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7374 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9721 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7379 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.2393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7374 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.5321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7379 | 6.795 | 0.99 | 0.98922 | 116.1351 | 0.93577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7384 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9721 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7389 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6337 | -12.2393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7383 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.5326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.739 | 6.795 | 0.99 | 0.98922 | 116.1351 | 0.93583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7394 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9721 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7399 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6269 | -12.2391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7393 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7399 | 6.795 | 0.99 | 0.98922 | 116.1351 | 0.93588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7404 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9721 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7409 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6269 | -12.239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7403 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.5334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7409 | 6.795 | 0.99 | 0.98922 | 116.1351 | 0.93593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7414 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9721 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7419 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6269 | -12.2388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7413 | 59.996 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9782 | 12.5339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7419 | 6.795 | 0.99 | 0.98922 | 116.1351 | 0.93598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7424 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9721 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7429 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6269 | -12.2386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7423 | 59.9931 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9665 | 12.5344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.743 | 6.795 | 0.99 | 0.98922 | 116.1351 | 0.93603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7434 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9721 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7439 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6269 | -12.2384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7433 | 59.9931 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9665 | 12.535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7439 | 6.795 | 0.99 | 0.98922 | 116.1351 | 0.93609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7444 | 6.7752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9721 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7449 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6269 | -12.2382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7443 | 59.9931 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9665 | 12.5356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7449 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7454 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98908 | 115.96 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7459 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6269 | -12.238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7453 | 59.9931 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9665 | 12.5362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7459 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7464 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98908 | 115.96 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7469 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6269 | -12.2379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7463 | 59.9931 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9665 | 12.5368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7469 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7474 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98908 | 115.96 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7479 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6302 | -12.2372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7473 | 59.9931 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9665 | 12.5374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.748 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7484 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98908 | 115.96 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7489 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6302 | -12.2366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7483 | 59.9931 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9665 | 12.538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7489 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7494 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98908 | 115.96 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7499 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6302 | -12.2359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7493 | 59.9931 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9665 | 12.5386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7499 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7504 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98908 | 115.96 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7509 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6302 | -12.2353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7504 | 59.9807 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9592 | 12.539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7509 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7514 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98908 | 115.96 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7519 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6302 | -12.2346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7514 | 59.9807 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9592 | 12.5395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.752 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7524 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98908 | 115.96 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7529 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6302 | -12.234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7523 | 59.9807 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9592 | 12.54 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7529 | 6.795 | 0.99 | 0.98899 | 116.1055 | 0.93741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7534 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7539 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6302 | -12.2333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7533 | 59.9807 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9592 | 12.5405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7539 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0893 | 0.93755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7544 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7549 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6302 | -12.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7543 | 59.9807 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9592 | 12.541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7549 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0893 | 0.93768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7554 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7559 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.2328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7553 | 59.9807 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9592 | 12.5415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.756 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0893 | 0.93782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7564 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7569 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7563 | 59.9807 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9592 | 12.5419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7569 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0893 | 0.93796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7574 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7579 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.2331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7573 | 59.9807 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9592 | 12.5424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7579 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0893 | 0.93809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7584 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7589 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.2333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7583 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.5428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7589 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0893 | 0.93823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7594 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7599 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.2334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7593 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.5432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7599 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0893 | 0.93836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7604 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7609 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.2336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7603 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.5436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7609 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0893 | 0.9385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7614 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9522 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7619 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.2337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7613 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7619 | 6.7861 | 0.99 | 0.98921 | 116.0706 | 0.93861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7624 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9686 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7629 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7623 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.5444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7629 | 6.7861 | 0.99 | 0.98921 | 116.0706 | 0.93872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7634 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9686 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7639 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6332 | -12.234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7633 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.5448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7639 | 6.7861 | 0.99 | 0.98921 | 116.0706 | 0.93883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7644 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9686 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7649 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6309 | -12.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7644 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.5452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.765 | 6.7861 | 0.99 | 0.98921 | 116.0706 | 0.93894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7654 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9686 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7659 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6309 | -12.2342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7654 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.5456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7659 | 6.7861 | 0.99 | 0.98921 | 116.0706 | 0.93905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7664 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9686 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7669 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6309 | -12.2343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7663 | 59.9812 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9686 | 12.546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7669 | 6.7861 | 0.99 | 0.98921 | 116.0706 | 0.93916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7674 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9686 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7679 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6309 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7673 | 59.9832 | 0.9794 | 0.97884 | 116.9639 | 12.5464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7679 | 6.7861 | 0.99 | 0.98921 | 116.0706 | 0.93927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7684 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9686 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7689 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6309 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7683 | 59.9832 | 0.9794 | 0.97884 | 116.9639 | 12.5468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.769 | 6.7861 | 0.99 | 0.98921 | 116.0706 | 0.93938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7694 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9686 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7699 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6309 | -12.2345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7693 | 59.9832 | 0.9794 | 0.97884 | 116.9639 | 12.5472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7699 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.93936 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7704 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9874 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7709 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6309 | -12.2346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7703 | 59.9832 | 0.9794 | 0.97884 | 116.9639 | 12.5476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7709 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.93934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7714 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9874 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7719 | 59.7503 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6309 | -12.2347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7713 | 59.9832 | 0.9794 | 0.97884 | 116.9639 | 12.548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7719 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.93932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7724 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9874 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7729 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6246 | -12.2343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7723 | 59.9832 | 0.9794 | 0.97884 | 116.9639 | 12.5484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7729 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.9393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7734 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9874 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7739 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6246 | -12.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7733 | 59.9832 | 0.9794 | 0.97884 | 116.9639 | 12.5488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7739 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.93928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7744 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9874 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7749 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6246 | -12.2335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7743 | 59.9832 | 0.9794 | 0.97884 | 116.9639 | 12.5492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7749 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.93926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7754 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9874 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7759 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6246 | -12.2331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7753 | 60.0008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9609 | 12.5494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7759 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.93924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7764 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9874 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7769 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6246 | -12.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7763 | 60.0008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9609 | 12.5497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7769 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.93922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7774 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9874 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7779 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6246 | -12.2323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7773 | 60.0008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9609 | 12.5499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.778 | 6.791 | 0.99 | 0.98947 | 116.0724 | 0.93912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7784 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7789 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6246 | -12.2319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7784 | 60.0008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9609 | 12.5502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7789 | 6.7956 | 0.99 | 0.98971 | 116.0921 | 0.93894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7794 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7799 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97982 | 115.6246 | -12.2315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7794 | 60.0008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9609 | 12.5504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7799 | 6.7956 | 0.99 | 0.98971 | 116.0921 | 0.93875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7804 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7809 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7803 | 60.0008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9609 | 12.5507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7809 | 6.7956 | 0.99 | 0.98971 | 116.0921 | 0.93857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7814 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7819 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7813 | 60.0008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9609 | 12.5509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.782 | 6.7956 | 0.99 | 0.98971 | 116.0921 | 0.93839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7824 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7829 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7823 | 60.0008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9609 | 12.5512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7829 | 6.7956 | 0.99 | 0.98971 | 116.0921 | 0.93821 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7834 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7839 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7833 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.5515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7839 | 6.7956 | 0.99 | 0.98971 | 116.0921 | 0.93803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7844 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7849 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7843 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.5519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7849 | 6.7956 | 0.99 | 0.98971 | 116.0921 | 0.93785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7854 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7859 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7853 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.5522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7859 | 6.7956 | 0.99 | 0.98971 | 116.0921 | 0.93767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7864 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9855 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7869 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7863 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.5526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7869 | 6.7941 | 0.99 | 0.9895 | 116.0962 | 0.93757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7874 | 6.7745 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9688 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7879 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7873 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.5529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7879 | 6.7941 | 0.99 | 0.9895 | 116.0962 | 0.93747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7884 | 6.7745 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9688 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7889 | 59.7494 | -0.9794 | -0.9797 | 115.618 | -12.2286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7883 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.5533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7889 | 6.7941 | 0.99 | 0.9895 | 116.0962 | 0.93738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7894 | 6.7745 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9688 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7899 | 59.7096 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6219 | -12.2281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7893 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.5536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7899 | 6.7941 | 0.99 | 0.9895 | 116.0962 | 0.93728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7904 | 6.7745 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9688 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7909 | 59.7096 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6219 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7903 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.791 | 6.7941 | 0.99 | 0.9895 | 116.0962 | 0.93718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7914 | 6.7745 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9688 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7919 | 59.7096 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6219 | -12.2271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7913 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9594 | 12.5543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7919 | 6.7941 | 0.99 | 0.9895 | 116.0962 | 0.93709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7924 | 6.7745 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9688 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7929 | 59.7096 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6219 | -12.2266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7924 | 60.008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9632 | 12.5545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7929 | 6.7941 | 0.99 | 0.9895 | 116.0962 | 0.93699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7934 | 6.7745 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9688 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7939 | 59.7096 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6219 | -12.2261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7934 | 60.008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9632 | 12.5546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7939 | 6.7941 | 0.99 | 0.9895 | 116.0962 | 0.9369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7944 | 6.7745 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9688 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7949 | 59.7096 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6219 | -12.2256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7943 | 60.008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9632 | 12.5547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.795 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.93693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7954 | 6.7735 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9628 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7959 | 59.7096 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6219 | -12.2251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7953 | 60.008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9632 | 12.5549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7959 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.93696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7964 | 6.7735 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9628 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7969 | 59.7096 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6219 | -12.2246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7963 | 60.008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9632 | 12.555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7969 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.93698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7974 | 6.7735 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9628 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7979 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6396 | -12.2243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7973 | 60.008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9632 | 12.5552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7979 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.93701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7984 | 6.7735 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9628 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7989 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6396 | -12.224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7983 | 60.008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9632 | 12.5553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.799 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.93704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.7994 | 6.7735 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9628 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.7999 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6396 | -12.2238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.7993 | 60.008 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9632 | 12.5555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.7999 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.93707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8004 | 6.7735 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9628 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8009 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6396 | -12.2235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8003 | 60.0336 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9691 | 12.5553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8009 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.9371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8014 | 6.7735 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9628 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8019 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6396 | -12.2232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8013 | 60.0336 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9691 | 12.555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8019 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.93713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8024 | 6.7735 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9628 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8029 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6396 | -12.2229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8023 | 60.0336 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9691 | 12.5548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8029 | 6.7897 | 0.99 | 0.98921 | 116.1255 | 0.93723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8034 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8039 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6396 | -12.2226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8033 | 60.0336 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9691 | 12.5546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.804 | 6.7852 | 0.99 | 0.989 | 116.1356 | 0.9374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8044 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8049 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6396 | -12.2223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8043 | 60.0336 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9691 | 12.5544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8049 | 6.7852 | 0.99 | 0.989 | 116.1356 | 0.93756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8054 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8059 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.2227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8053 | 60.0336 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9691 | 12.5541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8059 | 6.7852 | 0.99 | 0.989 | 116.1356 | 0.93772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8064 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8069 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8064 | 60.0336 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9691 | 12.5539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8069 | 6.7852 | 0.99 | 0.989 | 116.1356 | 0.93789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8074 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8079 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.2234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8074 | 60.0336 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9691 | 12.5537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.808 | 6.7852 | 0.99 | 0.989 | 116.1356 | 0.93805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8084 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8089 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.2237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8083 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8089 | 6.7852 | 0.99 | 0.989 | 116.1356 | 0.93822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8094 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8099 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.2241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8093 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8099 | 6.7852 | 0.99 | 0.989 | 116.1356 | 0.93838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8104 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8109 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.2244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8103 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8109 | 6.7852 | 0.99 | 0.989 | 116.1356 | 0.93854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8114 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9658 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8119 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.2248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8113 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.812 | 6.7824 | 0.99 | 0.98882 | 116.1129 | 0.93882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8124 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9691 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8129 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.2251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8123 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8129 | 6.7824 | 0.99 | 0.98882 | 116.1129 | 0.93909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8134 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9691 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8139 | 59.757 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6555 | -12.2255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8133 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8139 | 6.7824 | 0.99 | 0.98882 | 116.1129 | 0.93936 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8144 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9691 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8149 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6507 | -12.2254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8143 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8149 | 6.7824 | 0.99 | 0.98882 | 116.1129 | 0.93964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8154 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9691 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8159 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6507 | -12.2254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8153 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8159 | 6.7824 | 0.99 | 0.98882 | 116.1129 | 0.93991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8164 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9691 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8169 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6507 | -12.2254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8163 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9497 | 12.5531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.817 | 6.7824 | 0.99 | 0.98882 | 116.1129 | 0.94018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8174 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9691 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8179 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6507 | -12.2253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8173 | 60.0237 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9502 | 12.5532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8179 | 6.7824 | 0.99 | 0.98882 | 116.1129 | 0.94046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8184 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9691 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8189 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6507 | -12.2253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8183 | 60.0237 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9502 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8189 | 6.7824 | 0.99 | 0.98882 | 116.1129 | 0.94073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8194 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9691 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8199 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6507 | -12.2252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8193 | 60.0237 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9502 | 12.5536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8199 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.94079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8204 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9748 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8209 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6507 | -12.2252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8204 | 60.0237 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9502 | 12.5538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.821 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.94086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8214 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9748 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8219 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6507 | -12.2251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8214 | 60.0237 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9502 | 12.554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8219 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.94093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8224 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9748 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8229 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6403 | -12.2248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8223 | 60.0237 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9502 | 12.5542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8229 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.94099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8234 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9748 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8239 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6403 | -12.2244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8233 | 60.0237 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9502 | 12.5544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8239 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.94106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8244 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9748 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8249 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6403 | -12.224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8243 | 60.0237 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9502 | 12.5546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.825 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.94112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8254 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9748 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8259 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6403 | -12.2236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8253 | 60.0174 | 0.9794 | 0.97891 | 116.969 | 12.5546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8259 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.94119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8264 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9748 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8269 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6403 | -12.2233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8263 | 60.0174 | 0.9794 | 0.97891 | 116.969 | 12.5545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8269 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.94126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8274 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9748 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8279 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6403 | -12.2229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8273 | 60.0174 | 0.9794 | 0.97891 | 116.969 | 12.5544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8279 | 6.7782 | 0.99 | 0.98924 | 116.1068 | 0.9412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8284 | 6.7849 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9878 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8289 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6403 | -12.2225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8283 | 60.0174 | 0.9794 | 0.97891 | 116.969 | 12.5544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8289 | 6.7798 | 0.99 | 0.98946 | 116.0697 | 0.94108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8294 | 6.7849 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9878 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8299 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97991 | 115.6403 | -12.2221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8293 | 60.0174 | 0.9794 | 0.97891 | 116.969 | 12.5543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8299 | 6.7798 | 0.99 | 0.98946 | 116.0697 | 0.94095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8304 | 6.7849 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9878 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8309 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8303 | 60.0174 | 0.9794 | 0.97891 | 116.969 | 12.5543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8309 | 6.7798 | 0.99 | 0.98946 | 116.0697 | 0.94082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8314 | 6.7849 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9878 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8319 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.2218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8313 | 60.0174 | 0.9794 | 0.97891 | 116.969 | 12.5542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8319 | 6.7798 | 0.99 | 0.98946 | 116.0697 | 0.9407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8324 | 6.7849 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9878 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8329 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.2216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8323 | 60.0174 | 0.9794 | 0.97891 | 116.969 | 12.5541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8329 | 6.7798 | 0.99 | 0.98946 | 116.0697 | 0.94057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8334 | 6.7849 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9878 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8339 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.2214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8333 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.5539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.834 | 6.7798 | 0.99 | 0.98946 | 116.0697 | 0.94045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8344 | 6.7849 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9878 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8349 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.2213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8344 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.5538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8349 | 6.7798 | 0.99 | 0.98946 | 116.0697 | 0.94032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8354 | 6.7849 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9878 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8359 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.2211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8354 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.5536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8359 | 6.7798 | 0.99 | 0.98946 | 116.0697 | 0.9402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8364 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8369 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.2209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8363 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8369 | 6.7897 | 0.99 | 0.98952 | 116.0569 | 0.94003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8374 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8379 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.2208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8373 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.5532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.838 | 6.7897 | 0.99 | 0.98952 | 116.0569 | 0.93987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8384 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8389 | 59.7166 | -0.9794 | -0.97966 | 115.623 | -12.2206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8383 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8389 | 6.7897 | 0.99 | 0.98952 | 116.0569 | 0.9397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8394 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8399 | 59.733 | -0.9794 | -0.97971 | 115.5983 | -12.2202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8393 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.5528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8399 | 6.7897 | 0.99 | 0.98952 | 116.0569 | 0.93954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8404 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8409 | 59.733 | -0.9794 | -0.97971 | 115.5983 | -12.2198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8403 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.5526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8409 | 6.7897 | 0.99 | 0.98952 | 116.0569 | 0.93937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8414 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8419 | 59.733 | -0.9794 | -0.97971 | 115.5983 | -12.2195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8413 | 60.0304 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9685 | 12.5524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8419 | 6.7897 | 0.99 | 0.98952 | 116.0569 | 0.93921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8424 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8429 | 59.733 | -0.9794 | -0.97971 | 115.5983 | -12.2191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8423 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9674 | 12.5521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8429 | 6.7897 | 0.99 | 0.98952 | 116.0569 | 0.93904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8434 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8439 | 59.733 | -0.9794 | -0.97971 | 115.5983 | -12.2187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8433 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9674 | 12.5518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8439 | 6.7897 | 0.99 | 0.98952 | 116.0569 | 0.93887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8444 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98894 | 115.983 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8449 | 59.733 | -0.9794 | -0.97971 | 115.5983 | -12.2184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8443 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9674 | 12.5515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8449 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.93874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8454 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9833 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8459 | 59.733 | -0.9794 | -0.97971 | 115.5983 | -12.218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8453 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9674 | 12.5512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8459 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.9386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8464 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9833 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8469 | 59.733 | -0.9794 | -0.97971 | 115.5983 | -12.2176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8463 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9674 | 12.5509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.847 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.93846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8474 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9833 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8479 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6097 | -12.2172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8473 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9674 | 12.5505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8479 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.93832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8484 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9833 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8489 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6097 | -12.2169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8484 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9674 | 12.5502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8489 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.93818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8494 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9833 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8499 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6097 | -12.2165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8493 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9674 | 12.5499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8499 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.93805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8504 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9833 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8509 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6097 | -12.2161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8503 | 60.0476 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9751 | 12.55 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.851 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.93791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8514 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9833 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8519 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6097 | -12.2158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8513 | 60.0476 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9751 | 12.55 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8519 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.93777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8524 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9833 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8529 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6097 | -12.2154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8523 | 60.0476 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9751 | 12.5501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8529 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.0795 | 0.93773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8534 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9742 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8539 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6097 | -12.215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8533 | 60.0476 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9751 | 12.5501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8539 | 6.7911 | 0.99 | 0.98918 | 116.0738 | 0.93778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8544 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9742 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8549 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6097 | -12.2146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8543 | 60.0476 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9751 | 12.5502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8549 | 6.7911 | 0.99 | 0.98918 | 116.0738 | 0.93784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8554 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9742 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8559 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.2145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8553 | 60.0476 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9751 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8559 | 6.7911 | 0.99 | 0.98918 | 116.0738 | 0.93789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8564 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9742 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8569 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.2144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8563 | 60.0476 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9751 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8569 | 6.7911 | 0.99 | 0.98918 | 116.0738 | 0.93794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8574 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9742 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8579 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.2143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8573 | 60.0476 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9751 | 12.5504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8579 | 6.7911 | 0.99 | 0.98918 | 116.0738 | 0.938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8584 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9742 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8589 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.2141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8583 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8589 | 6.7911 | 0.99 | 0.98918 | 116.0738 | 0.93805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8594 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9742 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8599 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8593 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.86 | 6.7911 | 0.99 | 0.98918 | 116.0738 | 0.93811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8604 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9742 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8609 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.2139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8603 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8609 | 6.7911 | 0.99 | 0.98918 | 116.0738 | 0.93816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8614 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8619 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.2137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8614 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8619 | 6.7866 | 0.99 | 0.98892 | 116.0876 | 0.93839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8624 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8629 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.2136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8624 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8629 | 6.7866 | 0.99 | 0.98892 | 116.0876 | 0.93861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8634 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8639 | 59.728 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6329 | -12.2135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8633 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.864 | 6.7866 | 0.99 | 0.98892 | 116.0876 | 0.93884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8644 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8649 | 59.7181 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6554 | -12.2137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8643 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8649 | 6.7866 | 0.99 | 0.98892 | 116.0876 | 0.93907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8654 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8659 | 59.7181 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6554 | -12.2139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8653 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8659 | 6.7866 | 0.99 | 0.98892 | 116.0876 | 0.93929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8664 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8669 | 59.7181 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6554 | -12.2141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8663 | 60.0397 | 0.9794 | 0.97884 | 116.967 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8669 | 6.7866 | 0.99 | 0.98892 | 116.0876 | 0.93952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8674 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8679 | 59.7181 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6554 | -12.2143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8673 | 60.0361 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9528 | 12.5496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.868 | 6.7866 | 0.99 | 0.98892 | 116.0876 | 0.93974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8684 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8689 | 59.7181 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6554 | -12.2145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8683 | 60.0361 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9528 | 12.549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8689 | 6.7866 | 0.99 | 0.98892 | 116.0876 | 0.93997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8694 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9647 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8699 | 59.7181 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6554 | -12.2147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8693 | 60.0361 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9528 | 12.5484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8699 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8704 | 6.7857 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8709 | 59.7181 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6554 | -12.2149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8703 | 60.0361 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9528 | 12.5478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8709 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8714 | 6.7857 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8719 | 59.7181 | -0.9794 | -0.97987 | 115.6554 | -12.2151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8713 | 60.0361 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9528 | 12.5472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8719 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8724 | 6.7857 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8729 | 59.7405 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6562 | -12.2151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8723 | 60.0361 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9528 | 12.5466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.873 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8734 | 6.7857 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8739 | 59.7405 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6562 | -12.2151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8733 | 60.0361 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9528 | 12.5459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8739 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8744 | 6.7857 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8749 | 59.7405 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6562 | -12.2152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8743 | 60.0361 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9528 | 12.5453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8749 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8754 | 6.7857 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8759 | 59.7405 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6562 | -12.2152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8754 | 60.053 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9437 | 12.5449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8759 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8764 | 6.7857 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8769 | 59.7405 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6562 | -12.2153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8764 | 60.053 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9437 | 12.5445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.877 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8774 | 6.7857 | -0.9893 | -0.989 | 115.9662 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8779 | 59.7405 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6562 | -12.2153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8773 | 60.053 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9437 | 12.544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8779 | 6.7896 | 0.99 | 0.98899 | 116.1122 | 0.94154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8784 | 6.7924 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9483 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8789 | 59.7405 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6562 | -12.2153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8783 | 60.053 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9437 | 12.5436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8789 | 6.7905 | 0.99 | 0.98936 | 116.0974 | 0.94154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8794 | 6.7924 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9483 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8799 | 59.7405 | -0.9794 | -0.97972 | 115.6562 | -12.2154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8793 | 60.053 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9437 | 12.5432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8799 | 6.7905 | 0.99 | 0.98936 | 116.0974 | 0.94153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8804 | 6.7924 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9483 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8809 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8803 | 60.053 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9437 | 12.5428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.881 | 6.7905 | 0.99 | 0.98936 | 116.0974 | 0.94153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8814 | 6.7924 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9483 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8819 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8813 | 60.053 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9437 | 12.5423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8819 | 6.7905 | 0.99 | 0.98936 | 116.0974 | 0.94153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8824 | 6.7924 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9483 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8829 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8823 | 60.053 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9437 | 12.5419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8829 | 6.7905 | 0.99 | 0.98936 | 116.0974 | 0.94153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8834 | 6.7924 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9483 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8839 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8833 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.5414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8839 | 6.7905 | 0.99 | 0.98936 | 116.0974 | 0.94152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8844 | 6.7924 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9483 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8849 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8843 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.5409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8849 | 6.7905 | 0.99 | 0.98936 | 116.0974 | 0.94152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8854 | 6.7924 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9483 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8859 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8853 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.5404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8859 | 6.7905 | 0.99 | 0.98936 | 116.0974 | 0.94152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8864 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8869 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8863 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.5399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8869 | 6.7874 | 0.99 | 0.98961 | 116.0833 | 0.94138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8874 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8879 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8873 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.5395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8879 | 6.7874 | 0.99 | 0.98961 | 116.0833 | 0.94125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8884 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8889 | 59.7413 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6423 | -12.2115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8883 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8889 | 6.7874 | 0.99 | 0.98961 | 116.0833 | 0.94112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8894 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8899 | 59.7235 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6351 | -12.2116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8894 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.5385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.89 | 6.7874 | 0.99 | 0.98961 | 116.0833 | 0.94098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8904 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8909 | 59.7235 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6351 | -12.2117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8904 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8909 | 6.7874 | 0.99 | 0.98961 | 116.0833 | 0.94085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8914 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8919 | 59.7235 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6351 | -12.2118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8913 | 60.027 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9279 | 12.5375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8919 | 6.7874 | 0.99 | 0.98961 | 116.0833 | 0.94072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8924 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8929 | 59.7235 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6351 | -12.2119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8923 | 59.992 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9313 | 12.537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8929 | 6.7874 | 0.99 | 0.98961 | 116.0833 | 0.94058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8934 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8939 | 59.7235 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6351 | -12.212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8933 | 59.992 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9313 | 12.5365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.894 | 6.7874 | 0.99 | 0.98961 | 116.0833 | 0.94045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8944 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9478 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8949 | 59.7235 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6351 | -12.2121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8943 | 59.992 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9313 | 12.536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8949 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.94016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8954 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9633 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8959 | 59.7235 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6351 | -12.2122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8953 | 59.992 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9313 | 12.5354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8959 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.93987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8964 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9633 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8969 | 59.7235 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6351 | -12.2123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8963 | 59.992 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9313 | 12.5349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8969 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.93959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8974 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9633 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8979 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6113 | -12.2129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8973 | 59.992 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9313 | 12.5344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8979 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.9393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8984 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9633 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8989 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6113 | -12.2134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8983 | 59.992 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9313 | 12.5339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8989 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.93901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.8994 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9633 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.8999 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6113 | -12.214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.8993 | 59.992 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9313 | 12.5334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.8999 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.93872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9004 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9633 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9009 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6113 | -12.2146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9003 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9431 | 12.533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9009 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.93844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9014 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9633 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9019 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6113 | -12.2151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9013 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9431 | 12.5325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9019 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.93815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9024 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9633 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9029 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6113 | -12.2157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9023 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9431 | 12.5321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.903 | 6.7903 | 0.99 | 0.98985 | 116.07 | 0.93786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9034 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9783 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9039 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6113 | -12.2163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9034 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9431 | 12.5317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9039 | 6.8043 | 0.99 | 0.98976 | 116.0677 | 0.93762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9044 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9783 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9049 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6113 | -12.2168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9044 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9431 | 12.5313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9049 | 6.8043 | 0.99 | 0.98976 | 116.0677 | 0.93739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9054 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9783 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9059 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.2171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9053 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9431 | 12.5309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9059 | 6.8043 | 0.99 | 0.98976 | 116.0677 | 0.93715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9064 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9783 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9069 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.2174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9063 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9431 | 12.5305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.907 | 6.8043 | 0.99 | 0.98976 | 116.0677 | 0.93691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9074 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9783 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9079 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.2176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9073 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9431 | 12.5301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9079 | 6.8043 | 0.99 | 0.98976 | 116.0677 | 0.93667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9084 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9783 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9089 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.2179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9083 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.5296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9089 | 6.8043 | 0.99 | 0.98976 | 116.0677 | 0.93643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9094 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9783 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9099 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.2182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9093 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.5292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9099 | 6.8043 | 0.99 | 0.98976 | 116.0677 | 0.93619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9104 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9783 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9109 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.2184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9103 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.5287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9109 | 6.8043 | 0.99 | 0.98976 | 116.0677 | 0.93595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9114 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9119 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.2187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9113 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.5283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9119 | 6.7959 | 0.99 | 0.98936 | 116.067 | 0.93591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9124 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9129 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9123 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.5278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9129 | 6.7959 | 0.99 | 0.98936 | 116.067 | 0.93587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9134 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9139 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97955 | 115.603 | -12.2192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9133 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.5274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9139 | 6.7959 | 0.99 | 0.98936 | 116.067 | 0.93583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9144 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9149 | 59.71 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6197 | -12.219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9143 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.5269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9149 | 6.7959 | 0.99 | 0.98936 | 116.067 | 0.93579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9154 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9159 | 59.71 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6197 | -12.2188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9153 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.5265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.916 | 6.7959 | 0.99 | 0.98936 | 116.067 | 0.93575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9164 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9169 | 59.71 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6197 | -12.2185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9163 | 60.0303 | 0.9794 | 0.97901 | 116.9499 | 12.526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9169 | 6.7959 | 0.99 | 0.98936 | 116.067 | 0.93571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9174 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9179 | 59.71 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6197 | -12.2183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9174 | 60.0465 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9476 | 12.5258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9179 | 6.7959 | 0.99 | 0.98936 | 116.067 | 0.93567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9184 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9189 | 59.71 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6197 | -12.218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9184 | 60.0465 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9476 | 12.5256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9189 | 6.7959 | 0.99 | 0.98936 | 116.067 | 0.93563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9194 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9621 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9199 | 59.71 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6197 | -12.2178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9193 | 60.0465 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9476 | 12.5254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.92 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.93573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9204 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9566 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9209 | 59.71 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6197 | -12.2175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9203 | 60.0465 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9476 | 12.5252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9209 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.93582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9214 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9566 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9219 | 59.71 | -0.9794 | -0.97981 | 115.6197 | -12.2173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9213 | 60.0465 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9476 | 12.525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9219 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.93592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9224 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9566 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9229 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.2176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9223 | 60.0465 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9476 | 12.5247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9229 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.93602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9234 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9566 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9239 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.2178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9233 | 60.0465 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9476 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.924 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.93611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9244 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9566 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9249 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.2181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9243 | 60.0465 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9476 | 12.5243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9249 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.93621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9254 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9566 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9259 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.2184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9253 | 60.0492 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9416 | 12.5241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9259 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.93631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9264 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9566 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9269 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.2187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9263 | 60.0492 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9416 | 12.5239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9269 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.9364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9274 | 6.7857 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9566 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9279 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9273 | 60.0492 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9416 | 12.5237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9279 | 6.7839 | 0.99 | 0.98916 | 116.0674 | 0.9365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9284 | 6.7754 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9445 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9289 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.2193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9283 | 60.0492 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9416 | 12.5235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.929 | 6.7898 | 0.99 | 0.9892 | 116.0901 | 0.93666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9294 | 6.7754 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9445 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9299 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.2196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9293 | 60.0492 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9416 | 12.5233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9299 | 6.7898 | 0.99 | 0.9892 | 116.0901 | 0.93682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9304 | 6.7754 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9445 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9309 | 59.7205 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6189 | -12.2197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9303 | 60.0492 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9416 | 12.5231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9309 | 6.7898 | 0.99 | 0.9892 | 116.0901 | 0.93699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9314 | 6.7754 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9445 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9319 | 59.7383 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6146 | -12.2202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9314 | 60.0492 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9416 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9319 | 6.7898 | 0.99 | 0.9892 | 116.0901 | 0.93715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9324 | 6.7754 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9445 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9329 | 59.7383 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6146 | -12.2206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9324 | 60.0492 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9416 | 12.5227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.933 | 6.7898 | 0.99 | 0.9892 | 116.0901 | 0.93732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9334 | 6.7754 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9445 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9339 | 59.7383 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6146 | -12.2211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9333 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.5222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9339 | 6.7898 | 0.99 | 0.9892 | 116.0901 | 0.93748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9344 | 6.7754 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9445 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9349 | 59.7383 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6146 | -12.2216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9343 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.5218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9349 | 6.7898 | 0.99 | 0.9892 | 116.0901 | 0.93764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9354 | 6.7754 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9445 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9359 | 59.7383 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6146 | -12.222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9353 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.5213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9359 | 6.7898 | 0.99 | 0.9892 | 116.0901 | 0.93781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9364 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9369 | 59.7383 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6146 | -12.2225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9363 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.5209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.937 | 6.7868 | 0.99 | 0.98942 | 116.1168 | 0.93783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9374 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9379 | 59.7383 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6146 | -12.223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9373 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.5205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9379 | 6.7868 | 0.99 | 0.98942 | 116.1168 | 0.93785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9384 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9389 | 59.7383 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6146 | -12.2235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9383 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.52 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9389 | 6.7868 | 0.99 | 0.98942 | 116.1168 | 0.93787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9394 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9399 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6275 | -12.2239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9393 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.5196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9399 | 6.7868 | 0.99 | 0.98942 | 116.1168 | 0.93789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9404 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9409 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6275 | -12.2244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9403 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.5191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9409 | 6.7868 | 0.99 | 0.98942 | 116.1168 | 0.93791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9414 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9419 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6275 | -12.2249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9413 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97901 | 116.942 | 12.5187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.942 | 6.7868 | 0.99 | 0.98942 | 116.1168 | 0.93793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9424 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9429 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6275 | -12.2254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9423 | 60.0526 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9387 | 12.5186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9429 | 6.7868 | 0.99 | 0.98942 | 116.1168 | 0.93795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9434 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9439 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6275 | -12.2258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9433 | 60.0526 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9387 | 12.5184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9439 | 6.7868 | 0.99 | 0.98942 | 116.1168 | 0.93797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9444 | 6.7736 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9418 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9449 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6275 | -12.2263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9443 | 60.0526 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9387 | 12.5183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9449 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.9378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9454 | 6.775 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9534 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9459 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6275 | -12.2268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9454 | 60.0526 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9387 | 12.5182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.946 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.93763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9464 | 6.775 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9534 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9469 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6275 | -12.2273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9464 | 60.0526 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9387 | 12.518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9469 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.93746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9474 | 6.775 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9534 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9479 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.2274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9473 | 60.0526 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9387 | 12.5179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9479 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.9373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9484 | 6.775 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9534 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9489 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.2275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9483 | 60.0526 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9387 | 12.5178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9489 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.93713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9494 | 6.775 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9534 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9499 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9493 | 60.0526 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9387 | 12.5176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.95 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.93696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9504 | 6.775 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9534 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9509 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.2277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9503 | 60.0609 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9327 | 12.5175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9509 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.93679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9514 | 6.775 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9534 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9519 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.2278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9513 | 60.0609 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9327 | 12.5175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9519 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.93663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9524 | 6.775 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9534 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9529 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.2279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9523 | 60.0609 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9327 | 12.5174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9529 | 6.7928 | 0.99 | 0.98972 | 116.1206 | 0.93646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9534 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9434 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9539 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9533 | 60.0609 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9327 | 12.5173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9539 | 6.8028 | 0.99 | 0.98971 | 116.0977 | 0.93624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9544 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9434 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9549 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.2281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9543 | 60.0609 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9327 | 12.5172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9549 | 6.8028 | 0.99 | 0.98971 | 116.0977 | 0.93603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9554 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9434 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9559 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6338 | -12.2281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9553 | 60.0609 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9327 | 12.5171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9559 | 6.8028 | 0.99 | 0.98971 | 116.0977 | 0.93581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9564 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9434 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9569 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6443 | -12.2279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9563 | 60.0609 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9327 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9569 | 6.8028 | 0.99 | 0.98971 | 116.0977 | 0.93559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9574 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9434 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9579 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6443 | -12.2278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9573 | 60.0609 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9327 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9579 | 6.8028 | 0.99 | 0.98971 | 116.0977 | 0.93537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9584 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9434 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9589 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6443 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9583 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.959 | 6.8028 | 0.99 | 0.98971 | 116.0977 | 0.93516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9594 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9434 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9599 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6443 | -12.2275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9594 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9599 | 6.8028 | 0.99 | 0.98971 | 116.0977 | 0.93494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9604 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9434 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9609 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6443 | -12.2273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9604 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9609 | 6.8028 | 0.99 | 0.98971 | 116.0977 | 0.93472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9614 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9619 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6443 | -12.2272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9613 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9619 | 6.7979 | 0.99 | 0.98964 | 116.0721 | 0.93447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9624 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9629 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6443 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9623 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.963 | 6.7979 | 0.99 | 0.98964 | 116.0721 | 0.93422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9634 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9639 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6443 | -12.2268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9633 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9639 | 6.7979 | 0.99 | 0.98964 | 116.0721 | 0.93396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9644 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9649 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6566 | -12.2267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9643 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9649 | 6.7979 | 0.99 | 0.98964 | 116.0721 | 0.93371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9654 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9659 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6566 | -12.2266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9653 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9659 | 6.7979 | 0.99 | 0.98964 | 116.0721 | 0.93346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9664 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9669 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6566 | -12.2265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9663 | 60.0599 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9248 | 12.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9669 | 6.7979 | 0.99 | 0.98964 | 116.0721 | 0.9332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9674 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9679 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6566 | -12.2264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9673 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9251 | 12.5172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9679 | 6.7979 | 0.99 | 0.98964 | 116.0721 | 0.93295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9684 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9689 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6566 | -12.2263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9683 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9251 | 12.5174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9689 | 6.7979 | 0.99 | 0.98964 | 116.0721 | 0.9327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9694 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9476 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9699 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6566 | -12.2261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9693 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9251 | 12.5176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9699 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9704 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9388 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9709 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6566 | -12.226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9703 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9251 | 12.5177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9709 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9714 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9388 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9719 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97997 | 115.6566 | -12.2259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9713 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9251 | 12.5179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.972 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9724 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9388 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9729 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9723 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9251 | 12.5181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9729 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9734 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9388 | -1.0864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9739 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9734 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9251 | 12.5183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9739 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9744 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9388 | -1.0865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9749 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9743 | 60.0458 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9251 | 12.5184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9749 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9754 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9388 | -1.0866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9759 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9753 | 60.0439 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9252 | 12.5185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.976 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9764 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9388 | -1.0867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9769 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9763 | 60.0439 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9252 | 12.5186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9769 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9774 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9388 | -1.0868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9779 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9773 | 60.0439 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9252 | 12.5187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9779 | 6.7948 | 0.99 | 0.98948 | 116.0564 | 0.93212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9784 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9394 | -1.0868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9789 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9783 | 60.0439 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9252 | 12.5188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9789 | 6.789 | 0.99 | 0.98926 | 116.0496 | 0.9322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9794 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9394 | -1.0868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9799 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9793 | 60.0439 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9252 | 12.5188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9799 | 6.789 | 0.99 | 0.98926 | 116.0496 | 0.93227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9804 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9394 | -1.0867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9809 | 59.7073 | -0.9794 | -0.97992 | 115.6469 | -12.2249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9803 | 60.0439 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9252 | 12.5189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9809 | 6.789 | 0.99 | 0.98926 | 116.0496 | 0.93234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9814 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9394 | -1.0867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9819 | 59.721 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6159 | -12.2251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9813 | 60.0439 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9252 | 12.519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9819 | 6.789 | 0.99 | 0.98926 | 116.0496 | 0.93241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9824 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9394 | -1.0867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9829 | 59.721 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6159 | -12.2252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9823 | 60.0439 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9252 | 12.5191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9829 | 6.789 | 0.99 | 0.98926 | 116.0496 | 0.93249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9834 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9394 | -1.0866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9839 | 59.721 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6159 | -12.2253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9833 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9839 | 6.789 | 0.99 | 0.98926 | 116.0496 | 0.93256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9844 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9394 | -1.0866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9849 | 59.721 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6159 | -12.2254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9843 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.985 | 6.789 | 0.99 | 0.98926 | 116.0496 | 0.93263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9854 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9394 | -1.0866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9859 | 59.721 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6159 | -12.2256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9853 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9859 | 6.789 | 0.99 | 0.98926 | 116.0496 | 0.9327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9864 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.0864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9869 | 59.721 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6159 | -12.2257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9864 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9869 | 6.7796 | 0.99 | 0.98925 | 116.0384 | 0.93278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9874 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9879 | 59.721 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6159 | -12.2258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9874 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9879 | 6.7796 | 0.99 | 0.98925 | 116.0384 | 0.93286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9884 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9889 | 59.721 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6159 | -12.2259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9883 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.989 | 6.7796 | 0.99 | 0.98925 | 116.0384 | 0.93294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9894 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9899 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6104 | -12.2261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9893 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9899 | 6.7796 | 0.99 | 0.98925 | 116.0384 | 0.93302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9904 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9909 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6104 | -12.2262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9903 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9909 | 6.7796 | 0.99 | 0.98925 | 116.0384 | 0.9331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9914 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9919 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6104 | -12.2263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9913 | 60.0446 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9317 | 12.5192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9919 | 6.7796 | 0.99 | 0.98925 | 116.0384 | 0.93318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9924 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9929 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6104 | -12.2265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9923 | 60.0274 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9437 | 12.5191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.993 | 6.7796 | 0.99 | 0.98925 | 116.0384 | 0.93326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9934 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9939 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6104 | -12.2266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9933 | 60.0274 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9437 | 12.519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9939 | 6.7796 | 0.99 | 0.98925 | 116.0384 | 0.93334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9944 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9423 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9949 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6104 | -12.2267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9943 | 60.0274 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9437 | 12.5189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9949 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.93329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9954 | 6.781 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9407 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9959 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6104 | -12.2269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9953 | 60.0274 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9437 | 12.5188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9959 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.93324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9964 | 6.781 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9407 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9969 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6104 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9963 | 60.0274 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9437 | 12.5187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9969 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.93319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9974 | 6.781 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9407 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9979 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9973 | 60.0274 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9437 | 12.5186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.998 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.93315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9984 | 6.781 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9407 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9989 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9983 | 60.0274 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9437 | 12.5185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9989 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.9331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
14.9994 | 6.781 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9407 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 14.9999 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 14.9993 | 60.0274 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9437 | 12.5184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 14.9999 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.93305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0004 | 6.781 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9407 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0009 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0004 | 60.037 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9376 | 12.5178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0009 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0014 | 6.781 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9407 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0019 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0014 | 60.037 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9376 | 12.5173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.002 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.93295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0024 | 6.781 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9407 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0029 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0023 | 60.037 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9376 | 12.5168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0029 | 6.7866 | 0.99 | 0.98961 | 116.0791 | 0.93291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0034 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9507 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0039 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0033 | 60.037 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9376 | 12.5163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0039 | 6.7973 | 0.99 | 0.98965 | 116.1147 | 0.93276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0044 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9507 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0049 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0043 | 60.037 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9376 | 12.5158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0049 | 6.7973 | 0.99 | 0.98965 | 116.1147 | 0.93261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0054 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9507 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0059 | 59.7441 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6194 | -12.2271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0053 | 60.037 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9376 | 12.5153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.006 | 6.7973 | 0.99 | 0.98965 | 116.1147 | 0.93246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0064 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9507 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0069 | 59.7335 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6214 | -12.2272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0063 | 60.037 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9376 | 12.5148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0069 | 6.7973 | 0.99 | 0.98965 | 116.1147 | 0.93231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0074 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9507 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0079 | 59.7335 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6214 | -12.2273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0073 | 60.037 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9376 | 12.5142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0079 | 6.7973 | 0.99 | 0.98965 | 116.1147 | 0.93216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0084 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9507 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0089 | 59.7335 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6214 | -12.2273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0083 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.5139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0089 | 6.7973 | 0.99 | 0.98965 | 116.1147 | 0.93201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0094 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9507 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0099 | 59.7335 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6214 | -12.2274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0093 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.5136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0099 | 6.7973 | 0.99 | 0.98965 | 116.1147 | 0.93186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0104 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9507 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0109 | 59.7335 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6214 | -12.2275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0103 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.5133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0109 | 6.7973 | 0.99 | 0.98965 | 116.1147 | 0.93171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0114 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0119 | 59.7335 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6214 | -12.2275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0113 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.5129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0119 | 6.8014 | 0.99 | 0.98958 | 116.0994 | 0.93151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0124 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0129 | 59.7335 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6214 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0123 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.5126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0129 | 6.8014 | 0.99 | 0.98958 | 116.0994 | 0.93131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0134 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0139 | 59.7335 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6214 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0133 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.5123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0139 | 6.8014 | 0.99 | 0.98958 | 116.0994 | 0.9311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0144 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0149 | 59.6818 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6296 | -12.2278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0144 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.015 | 6.8014 | 0.99 | 0.98958 | 116.0994 | 0.9309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0154 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0159 | 59.6818 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6296 | -12.228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0154 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.5116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0159 | 6.8014 | 0.99 | 0.98958 | 116.0994 | 0.9307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0164 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0169 | 59.6818 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6296 | -12.2281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0163 | 60.0236 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9192 | 12.5113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0169 | 6.8014 | 0.99 | 0.98958 | 116.0994 | 0.93049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0174 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0179 | 59.6818 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6296 | -12.2283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0173 | 60.0208 | 0.9794 | 0.979 | 116.9181 | 12.5112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0179 | 6.8014 | 0.99 | 0.98958 | 116.0994 | 0.93029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0184 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0189 | 59.6818 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6296 | -12.2284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0183 | 60.0208 | 0.9794 | 0.979 | 116.9181 | 12.5112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.019 | 6.8014 | 0.99 | 0.98958 | 116.0994 | 0.93008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0194 | 6.7997 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9466 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0199 | 59.6818 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6296 | -12.2286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0193 | 60.0208 | 0.9794 | 0.979 | 116.9181 | 12.5111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0199 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0204 | 6.7964 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9309 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0209 | 59.6818 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6296 | -12.2287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0203 | 60.0208 | 0.9794 | 0.979 | 116.9181 | 12.5111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0209 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0214 | 6.7964 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9309 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0219 | 59.6818 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6296 | -12.2289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0213 | 60.0208 | 0.9794 | 0.979 | 116.9181 | 12.511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0219 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0224 | 6.7964 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9309 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0229 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.2287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0223 | 60.0208 | 0.9794 | 0.979 | 116.9181 | 12.5109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0229 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0234 | 6.7964 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9309 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0239 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.2286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0233 | 60.0208 | 0.9794 | 0.979 | 116.9181 | 12.5109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0239 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0244 | 6.7964 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9309 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0249 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.2285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0243 | 60.0208 | 0.9794 | 0.979 | 116.9181 | 12.5108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0249 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0254 | 6.7964 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9309 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0259 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.2283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0253 | 60.0511 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9236 | 12.5105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0259 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0264 | 6.7964 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9309 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0269 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.2282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0263 | 60.0511 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9236 | 12.5103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0269 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0274 | 6.7964 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9309 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0279 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0273 | 60.0511 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9236 | 12.51 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.028 | 6.7969 | 0.99 | 0.98933 | 116.0954 | 0.92914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0284 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9397 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0289 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.2279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0284 | 60.0511 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9236 | 12.5098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0289 | 6.7892 | 0.99 | 0.9891 | 116.0798 | 0.92922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0294 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9397 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0299 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.2277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0294 | 60.0511 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9236 | 12.5095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0299 | 6.7892 | 0.99 | 0.9891 | 116.0798 | 0.92931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0304 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9397 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0309 | 59.7097 | -0.9794 | -0.97977 | 115.6252 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0303 | 60.0511 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9236 | 12.5093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0309 | 6.7892 | 0.99 | 0.9891 | 116.0798 | 0.92939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0314 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9397 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0319 | 59.7314 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6202 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0313 | 60.0511 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9236 | 12.509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.032 | 6.7892 | 0.99 | 0.9891 | 116.0798 | 0.92947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0324 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9397 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0329 | 59.7314 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6202 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0323 | 60.0511 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9236 | 12.5088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0329 | 6.7892 | 0.99 | 0.9891 | 116.0798 | 0.92956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0334 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9397 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0339 | 59.7314 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6202 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0333 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.5087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0339 | 6.7892 | 0.99 | 0.9891 | 116.0798 | 0.92964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0344 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9397 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0349 | 59.7314 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6202 | -12.2277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0343 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.5086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0349 | 6.7892 | 0.99 | 0.9891 | 116.0798 | 0.92972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0354 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9397 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0359 | 59.7314 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6202 | -12.2277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0353 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.5085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0359 | 6.7892 | 0.99 | 0.9891 | 116.0798 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0364 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0369 | 59.7314 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6202 | -12.2277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0363 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.5084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0369 | 6.7793 | 0.99 | 0.98922 | 116.0412 | 0.92993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0374 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0379 | 59.7314 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6202 | -12.2278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0373 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.5083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0379 | 6.7793 | 0.99 | 0.98922 | 116.0412 | 0.93005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0384 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0389 | 59.7314 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6202 | -12.2278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0383 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.5082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0389 | 6.7793 | 0.99 | 0.98922 | 116.0412 | 0.93017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0394 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0399 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6181 | -12.2275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0393 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.5081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0399 | 6.7793 | 0.99 | 0.98922 | 116.0412 | 0.93029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0404 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0409 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6181 | -12.2272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0403 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.041 | 6.7793 | 0.99 | 0.98922 | 116.0412 | 0.93041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0414 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0419 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6181 | -12.2268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0413 | 60.0638 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9274 | 12.5079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0419 | 6.7793 | 0.99 | 0.98922 | 116.0412 | 0.93054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0424 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0429 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6181 | -12.2265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0424 | 60.0467 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9344 | 12.5081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0429 | 6.7793 | 0.99 | 0.98922 | 116.0412 | 0.93066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0434 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0439 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6181 | -12.2262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0434 | 60.0467 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9344 | 12.5082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0439 | 6.7793 | 0.99 | 0.98922 | 116.0412 | 0.93078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0444 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9369 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0449 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6181 | -12.2259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0443 | 60.0467 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9344 | 12.5083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.045 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.93092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0454 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9377 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0459 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6181 | -12.2256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0453 | 60.0467 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9344 | 12.5085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0459 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.93106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0464 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9377 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0469 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6181 | -12.2253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0463 | 60.0467 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9344 | 12.5086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0469 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.9312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0474 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9377 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0479 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0473 | 60.0467 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9344 | 12.5088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0479 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.93134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0484 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9377 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0489 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0483 | 60.0467 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9344 | 12.5089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.049 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.93148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0494 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9377 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0499 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0493 | 60.0467 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9344 | 12.509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0499 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.93162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0504 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9377 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0509 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0503 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9515 | 12.5091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0509 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.93176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0514 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9377 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0519 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0513 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9515 | 12.5092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0519 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.9319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0524 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9377 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0529 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0523 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9515 | 12.5093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0529 | 6.7828 | 0.99 | 0.98941 | 116.0423 | 0.93204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0534 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9472 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0539 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0533 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9515 | 12.5094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.054 | 6.7936 | 0.99 | 0.98961 | 116.0417 | 0.93208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0544 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9472 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0549 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0543 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9515 | 12.5095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0549 | 6.7936 | 0.99 | 0.98961 | 116.0417 | 0.93212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0554 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9472 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0559 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97971 | 115.6018 | -12.2211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0553 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9515 | 12.5096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0559 | 6.7936 | 0.99 | 0.98961 | 116.0417 | 0.93216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0564 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9472 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0569 | 59.737 | -0.9794 | -0.97962 | 115.5909 | -12.221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0564 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9515 | 12.5098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0569 | 6.7936 | 0.99 | 0.98961 | 116.0417 | 0.9322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0574 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9472 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0579 | 59.737 | -0.9794 | -0.97962 | 115.5909 | -12.2208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0574 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9515 | 12.5099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.058 | 6.7936 | 0.99 | 0.98961 | 116.0417 | 0.93224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0584 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9472 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0589 | 59.737 | -0.9794 | -0.97962 | 115.5909 | -12.2207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0583 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0589 | 6.7936 | 0.99 | 0.98961 | 116.0417 | 0.93228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0594 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9472 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0599 | 59.737 | -0.9794 | -0.97962 | 115.5909 | -12.2205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0593 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0599 | 6.7936 | 0.99 | 0.98961 | 116.0417 | 0.93232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0604 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9472 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0609 | 59.737 | -0.9794 | -0.97962 | 115.5909 | -12.2204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0603 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0609 | 6.7936 | 0.99 | 0.98961 | 116.0417 | 0.93235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0614 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0619 | 59.737 | -0.9794 | -0.97962 | 115.5909 | -12.2202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0613 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.062 | 6.7864 | 0.99 | 0.98964 | 116.0493 | 0.93225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0624 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0629 | 59.737 | -0.9794 | -0.97962 | 115.5909 | -12.2201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0623 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0629 | 6.7864 | 0.99 | 0.98964 | 116.0493 | 0.93216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0634 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0639 | 59.737 | -0.9794 | -0.97962 | 115.5909 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0633 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0639 | 6.7864 | 0.99 | 0.98964 | 116.0493 | 0.93206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0644 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0649 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6263 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0643 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0649 | 6.7864 | 0.99 | 0.98964 | 116.0493 | 0.93196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0654 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0659 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6263 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0653 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0659 | 6.7864 | 0.99 | 0.98964 | 116.0493 | 0.93186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0664 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0669 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6263 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0663 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97904 | 116.9521 | 12.5091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.067 | 6.7864 | 0.99 | 0.98964 | 116.0493 | 0.93176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0674 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0679 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6263 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0673 | 60.0233 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.5089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0679 | 6.7864 | 0.99 | 0.98964 | 116.0493 | 0.93166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0684 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0689 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6263 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0683 | 60.0233 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.5087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0689 | 6.7864 | 0.99 | 0.98964 | 116.0493 | 0.93156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0694 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9355 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0699 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6263 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0693 | 60.0233 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.5085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0699 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.93144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0704 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9395 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0709 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6263 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0704 | 60.0233 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.5083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.071 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.93132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0714 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9395 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0719 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97983 | 115.6263 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0714 | 60.0233 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.5081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0719 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.9312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0724 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9395 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0729 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0723 | 60.0233 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.5079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0729 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.93109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0734 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9395 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0739 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0733 | 60.0233 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.5077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0739 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.93097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0744 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9395 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0749 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0743 | 60.0233 | 0.9794 | 0.97907 | 116.9454 | 12.5075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.075 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.93085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0754 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9395 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0759 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0753 | 60.0426 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9409 | 12.5073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0759 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.93073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0764 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9395 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0769 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0763 | 60.0426 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9409 | 12.5072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0769 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.93061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0774 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9395 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0779 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0773 | 60.0426 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9409 | 12.507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0779 | 6.793 | 0.99 | 0.98955 | 116.0818 | 0.93049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0784 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98927 | 115.933 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0789 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0783 | 60.0426 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9409 | 12.5069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0789 | 6.7993 | 0.99 | 0.98943 | 116.0897 | 0.93043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0794 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98927 | 115.933 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0799 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0793 | 60.0426 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9409 | 12.5067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0799 | 6.7993 | 0.99 | 0.98943 | 116.0897 | 0.93036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0804 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98927 | 115.933 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0809 | 59.727 | -0.9794 | -0.9799 | 115.6261 | -12.2152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0803 | 60.0426 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9409 | 12.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0809 | 6.7993 | 0.99 | 0.98943 | 116.0897 | 0.93029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0814 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98927 | 115.933 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0819 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6071 | -12.2148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0813 | 60.0426 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9409 | 12.5064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0819 | 6.7993 | 0.99 | 0.98943 | 116.0897 | 0.93023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0824 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98927 | 115.933 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0829 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6071 | -12.2145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0823 | 60.0426 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9409 | 12.5062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0829 | 6.7993 | 0.99 | 0.98943 | 116.0897 | 0.93016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0834 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98927 | 115.933 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0839 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6071 | -12.2141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0833 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.084 | 6.7993 | 0.99 | 0.98943 | 116.0897 | 0.93009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0844 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98927 | 115.933 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0849 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6071 | -12.2137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0844 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0849 | 6.7993 | 0.99 | 0.98943 | 116.0897 | 0.93003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0854 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98927 | 115.933 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0859 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6071 | -12.2133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0854 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0859 | 6.7993 | 0.99 | 0.98943 | 116.0897 | 0.92996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0864 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0869 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6071 | -12.213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0863 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0869 | 6.7799 | 0.99 | 0.9892 | 116.0892 | 0.93003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0874 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0879 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6071 | -12.2126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0873 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.088 | 6.7799 | 0.99 | 0.9892 | 116.0892 | 0.93009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0884 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0889 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6071 | -12.2122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0883 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0889 | 6.7799 | 0.99 | 0.9892 | 116.0892 | 0.93016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0894 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0899 | 59.7128 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6199 | -12.2123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0893 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0899 | 6.7799 | 0.99 | 0.9892 | 116.0892 | 0.93022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0904 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0909 | 59.7128 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6199 | -12.2124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0903 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0909 | 6.7799 | 0.99 | 0.9892 | 116.0892 | 0.93029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0914 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0919 | 59.7128 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6199 | -12.2125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0913 | 60.0155 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9334 | 12.5068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0919 | 6.7799 | 0.99 | 0.9892 | 116.0892 | 0.93036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0924 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0929 | 59.7128 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6199 | -12.2126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0923 | 60.005 | 0.9794 | 0.979 | 116.9326 | 12.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0929 | 6.7799 | 0.99 | 0.9892 | 116.0892 | 0.93042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0934 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0939 | 59.7128 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6199 | -12.2127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0933 | 60.005 | 0.9794 | 0.979 | 116.9326 | 12.5064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0939 | 6.7799 | 0.99 | 0.9892 | 116.0892 | 0.93049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0944 | 6.786 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9128 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0949 | 59.7128 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6199 | -12.2128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0943 | 60.005 | 0.9794 | 0.979 | 116.9326 | 12.5062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0949 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.93063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0954 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9376 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0959 | 59.7128 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6199 | -12.2129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0953 | 60.005 | 0.9794 | 0.979 | 116.9326 | 12.5061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0959 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.93077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0964 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9376 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0969 | 59.7128 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6199 | -12.2129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0963 | 60.005 | 0.9794 | 0.979 | 116.9326 | 12.5059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.097 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.93092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0974 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9376 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0979 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0973 | 60.005 | 0.9794 | 0.979 | 116.9326 | 12.5057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0979 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.93106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0984 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9376 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0989 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0984 | 60.005 | 0.9794 | 0.979 | 116.9326 | 12.5055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0989 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.9312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.0994 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9376 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.0999 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.0993 | 60.005 | 0.9794 | 0.979 | 116.9326 | 12.5054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.0999 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.93134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1004 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9376 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1009 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1003 | 60.0202 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9297 | 12.5052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.101 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.93149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1014 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9376 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1019 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1013 | 60.0202 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9297 | 12.505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1019 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.93163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1024 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9376 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1029 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1023 | 60.0202 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9297 | 12.5048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1029 | 6.7704 | 0.99 | 0.98923 | 116.0771 | 0.93177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1034 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98953 | 115.946 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1039 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1033 | 60.0202 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9297 | 12.5046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1039 | 6.7836 | 0.99 | 0.98959 | 116.0645 | 0.93179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1044 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98953 | 115.946 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1049 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1043 | 60.0202 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9297 | 12.5044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1049 | 6.7836 | 0.99 | 0.98959 | 116.0645 | 0.93181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1054 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98953 | 115.946 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1059 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6215 | -12.2155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1053 | 60.0202 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9297 | 12.5042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1059 | 6.7836 | 0.99 | 0.98959 | 116.0645 | 0.93183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1064 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98953 | 115.946 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1069 | 59.7971 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6391 | -12.2155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1063 | 60.0202 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9297 | 12.5041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1069 | 6.7836 | 0.99 | 0.98959 | 116.0645 | 0.93185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1074 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98953 | 115.946 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1079 | 59.7971 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6391 | -12.2155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1073 | 60.0202 | 0.9794 | 0.97905 | 116.9297 | 12.5039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1079 | 6.7836 | 0.99 | 0.98959 | 116.0645 | 0.93187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1084 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98953 | 115.946 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1089 | 59.7971 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6391 | -12.2156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1083 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1089 | 6.7836 | 0.99 | 0.98959 | 116.0645 | 0.93189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1094 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98953 | 115.946 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1099 | 59.7971 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6391 | -12.2156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1093 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.11 | 6.7836 | 0.99 | 0.98959 | 116.0645 | 0.93191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1104 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98953 | 115.946 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1109 | 59.7971 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6391 | -12.2157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1103 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1109 | 6.7836 | 0.99 | 0.98959 | 116.0645 | 0.93193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1114 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1119 | 59.7971 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6391 | -12.2157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1114 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1119 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.0514 | 0.93195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1124 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1129 | 59.7971 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6391 | -12.2158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1124 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1129 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.0514 | 0.93197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1134 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1139 | 59.7971 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6391 | -12.2158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1133 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.114 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.0514 | 0.93198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1144 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1149 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6521 | -12.2164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1143 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1149 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.0514 | 0.932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1154 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1159 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6521 | -12.217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1153 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1159 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.0514 | 0.93202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1164 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1169 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6521 | -12.2176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1163 | 60.0047 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9367 | 12.5027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1169 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.0514 | 0.93203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1174 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1179 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6521 | -12.2182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1173 | 60.0059 | 0.9794 | 0.979 | 116.9571 | 12.5023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.118 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.0514 | 0.93205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1184 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1189 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6521 | -12.2187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1183 | 60.0059 | 0.9794 | 0.979 | 116.9571 | 12.502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1189 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.0514 | 0.93207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1194 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9221 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1199 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6521 | -12.2193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1193 | 60.0059 | 0.9794 | 0.979 | 116.9571 | 12.5017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1199 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.93209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1204 | 6.785 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9305 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1209 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6521 | -12.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1203 | 60.0059 | 0.9794 | 0.979 | 116.9571 | 12.5013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1209 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.93212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1214 | 6.785 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9305 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1219 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97969 | 115.6521 | -12.2205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1213 | 60.0059 | 0.9794 | 0.979 | 116.9571 | 12.501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1219 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.93215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1224 | 6.785 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9305 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1229 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.2213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1223 | 60.0059 | 0.9794 | 0.979 | 116.9571 | 12.5007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.123 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.93218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1234 | 6.785 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9305 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1239 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.2221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1233 | 60.0059 | 0.9794 | 0.979 | 116.9571 | 12.5003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1239 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.93221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1244 | 6.785 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9305 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1249 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.2229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1243 | 60.0059 | 0.9794 | 0.979 | 116.9571 | 12.5 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1249 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.93224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1254 | 6.785 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9305 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1259 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.2237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1254 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9718 | 12.4998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1259 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.93227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1264 | 6.785 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9305 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1269 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.2244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1264 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9718 | 12.4996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.127 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.9323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1274 | 6.785 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9305 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1279 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.2252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1273 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9718 | 12.4994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1279 | 6.7903 | 0.99 | 0.98938 | 116.0395 | 0.93233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1284 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9351 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1289 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1283 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9718 | 12.4992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1289 | 6.7952 | 0.99 | 0.98948 | 116.0618 | 0.93226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1294 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9351 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1299 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.2268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1293 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9718 | 12.499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1299 | 6.7952 | 0.99 | 0.98948 | 116.0618 | 0.9322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1304 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9351 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1309 | 59.7385 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6147 | -12.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1303 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9718 | 12.4988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.131 | 6.7952 | 0.99 | 0.98948 | 116.0618 | 0.93213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1314 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9351 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1319 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97941 | 115.5865 | -12.228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1313 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9718 | 12.4986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1319 | 6.7952 | 0.99 | 0.98948 | 116.0618 | 0.93207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1324 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9351 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1329 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97941 | 115.5865 | -12.2284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1323 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9718 | 12.4984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1329 | 6.7952 | 0.99 | 0.98948 | 116.0618 | 0.932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1334 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9351 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1339 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97941 | 115.5865 | -12.2289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1333 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.4984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1339 | 6.7952 | 0.99 | 0.98948 | 116.0618 | 0.93194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1344 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9351 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1349 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97941 | 115.5865 | -12.2293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1343 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.4983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1349 | 6.7952 | 0.99 | 0.98948 | 116.0618 | 0.93187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1354 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9351 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1359 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97941 | 115.5865 | -12.2297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1353 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.4983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1359 | 6.7952 | 0.99 | 0.98948 | 116.0618 | 0.93181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1364 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1369 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97941 | 115.5865 | -12.2302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1363 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.4982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1369 | 6.792 | 0.99 | 0.98945 | 116.0854 | 0.93175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1374 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1379 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97941 | 115.5865 | -12.2306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1373 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.4982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1379 | 6.792 | 0.99 | 0.98945 | 116.0854 | 0.9317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1384 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1389 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97941 | 115.5865 | -12.231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1383 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.4981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1389 | 6.792 | 0.99 | 0.98945 | 116.0854 | 0.93164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1394 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1399 | 59.7523 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5976 | -12.2312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1394 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.4981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.14 | 6.792 | 0.99 | 0.98945 | 116.0854 | 0.93159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1404 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1409 | 59.7523 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5976 | -12.2314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1404 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.4981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1409 | 6.792 | 0.99 | 0.98945 | 116.0854 | 0.93154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1414 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1419 | 59.7523 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5976 | -12.2316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1413 | 60.023 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9639 | 12.498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1419 | 6.792 | 0.99 | 0.98945 | 116.0854 | 0.93148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1424 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1429 | 59.7523 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5976 | -12.2318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1423 | 60.0326 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9518 | 12.4982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1429 | 6.792 | 0.99 | 0.98945 | 116.0854 | 0.93143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1434 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1439 | 59.7523 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5976 | -12.232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1433 | 60.0326 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9518 | 12.4984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.144 | 6.792 | 0.99 | 0.98945 | 116.0854 | 0.93138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1444 | 6.7787 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9235 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1449 | 59.7523 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5976 | -12.2322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1443 | 60.0326 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9518 | 12.4986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1449 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1454 | 6.78 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9175 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1459 | 59.7523 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5976 | -12.2324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1453 | 60.0326 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9518 | 12.4987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1459 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1464 | 6.78 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9175 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1469 | 59.7523 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5976 | -12.2326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1463 | 60.0326 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9518 | 12.4989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1469 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1474 | 6.78 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9175 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1479 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1473 | 60.0326 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9518 | 12.4991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1479 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1484 | 6.78 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9175 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1489 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.2328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1483 | 60.0326 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9518 | 12.4993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1489 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1494 | 6.78 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9175 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1499 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.2329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1493 | 60.0326 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9518 | 12.4995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1499 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1504 | 6.78 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9175 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1509 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1503 | 60.0279 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9455 | 12.4997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1509 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1514 | 6.78 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9175 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1519 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.2331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1513 | 60.0279 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9455 | 12.5 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1519 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1524 | 6.78 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9175 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1529 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.2332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1523 | 60.0279 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9455 | 12.5002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.153 | 6.7826 | 0.99 | 0.98959 | 116.1157 | 0.93139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1534 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9197 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1539 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.2333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1534 | 60.0279 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9455 | 12.5005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1539 | 6.7857 | 0.99 | 0.9896 | 116.1295 | 0.93139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1544 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9197 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1549 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.2335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1544 | 60.0279 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9455 | 12.5007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1549 | 6.7857 | 0.99 | 0.9896 | 116.1295 | 0.9314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1554 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9197 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1559 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97966 | 115.6072 | -12.2336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1553 | 60.0279 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9455 | 12.501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1559 | 6.7857 | 0.99 | 0.9896 | 116.1295 | 0.9314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1564 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9197 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1569 | 59.7423 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6283 | -12.2337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1563 | 60.0279 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9455 | 12.5012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.157 | 6.7857 | 0.99 | 0.9896 | 116.1295 | 0.93141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1574 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9197 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1579 | 59.7423 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6283 | -12.2338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1573 | 60.0279 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9455 | 12.5014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1579 | 6.7857 | 0.99 | 0.9896 | 116.1295 | 0.93141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1584 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9197 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1589 | 59.7423 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6283 | -12.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1583 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1589 | 6.7857 | 0.99 | 0.9896 | 116.1295 | 0.93142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1594 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9197 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1599 | 59.7423 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6283 | -12.234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1593 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1599 | 6.7857 | 0.99 | 0.9896 | 116.1295 | 0.93142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1604 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9197 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1609 | 59.7423 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6283 | -12.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1603 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1609 | 6.7857 | 0.99 | 0.9896 | 116.1295 | 0.93143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1614 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1619 | 59.7423 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6283 | -12.2342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1613 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1619 | 6.7966 | 0.99 | 0.98972 | 116.1026 | 0.93138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1624 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1629 | 59.7423 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6283 | -12.2343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1623 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1629 | 6.7966 | 0.99 | 0.98972 | 116.1026 | 0.93133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1634 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1639 | 59.7423 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6283 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1633 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1639 | 6.7966 | 0.99 | 0.98972 | 116.1026 | 0.93128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1644 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1649 | 59.7122 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6409 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1643 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1649 | 6.7966 | 0.99 | 0.98972 | 116.1026 | 0.93123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1654 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1659 | 59.7122 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6409 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1653 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.166 | 6.7966 | 0.99 | 0.98972 | 116.1026 | 0.93118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1664 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1669 | 59.7122 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6409 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1663 | 60.0254 | 0.9794 | 0.97898 | 116.9376 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1669 | 6.7966 | 0.99 | 0.98972 | 116.1026 | 0.93113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1674 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1679 | 59.7122 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6409 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1674 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97898 | 116.923 | 12.5015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1679 | 6.7966 | 0.99 | 0.98972 | 116.1026 | 0.93108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1684 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1689 | 59.7122 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6409 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1684 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97898 | 116.923 | 12.5016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1689 | 6.7966 | 0.99 | 0.98972 | 116.1026 | 0.93103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1694 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9166 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1699 | 59.7122 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6409 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1693 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97898 | 116.923 | 12.5016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.17 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.93087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1704 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9197 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1709 | 59.7122 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6409 | -12.2345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1703 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97898 | 116.923 | 12.5016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1709 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.93071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1714 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9197 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1719 | 59.7122 | -0.9794 | -0.97978 | 115.6409 | -12.2345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1713 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97898 | 116.923 | 12.5016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1719 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.93056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1724 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9197 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1729 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1723 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97898 | 116.923 | 12.5016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1729 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.9304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1734 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9197 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1739 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.2343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1733 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97898 | 116.923 | 12.5016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.174 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.93024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1744 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9197 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1749 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.2342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1743 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97898 | 116.923 | 12.5017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1749 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.93008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1754 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9197 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1759 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1753 | 59.9952 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9399 | 12.5019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1759 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.92992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1764 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9197 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1769 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1763 | 59.9952 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9399 | 12.5021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1769 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.92976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1774 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9197 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1779 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1773 | 59.9952 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9399 | 12.5023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1779 | 6.7914 | 0.99 | 0.98979 | 116.0772 | 0.9296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1784 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9223 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1789 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1783 | 59.9952 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9399 | 12.5024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.179 | 6.7851 | 0.99 | 0.98949 | 116.0554 | 0.92947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1794 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9223 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1799 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.2338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1793 | 59.9952 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9399 | 12.5026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1799 | 6.7851 | 0.99 | 0.98949 | 116.0554 | 0.92934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1804 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9223 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1809 | 59.6914 | -0.9794 | -0.9798 | 115.6243 | -12.2337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1803 | 59.9952 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9399 | 12.5028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1809 | 6.7851 | 0.99 | 0.98949 | 116.0554 | 0.9292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1814 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9223 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1819 | 59.7146 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6075 | -12.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1814 | 59.9952 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9399 | 12.503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1819 | 6.7851 | 0.99 | 0.98949 | 116.0554 | 0.92907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1824 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9223 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1829 | 59.7146 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6075 | -12.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1824 | 59.9952 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9399 | 12.5032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.183 | 6.7851 | 0.99 | 0.98949 | 116.0554 | 0.92893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1834 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9223 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1839 | 59.7146 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6075 | -12.2342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1833 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1839 | 6.7851 | 0.99 | 0.98949 | 116.0554 | 0.9288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1844 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9223 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1849 | 59.7146 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6075 | -12.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1843 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1849 | 6.7851 | 0.99 | 0.98949 | 116.0554 | 0.92867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1854 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9223 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1859 | 59.7146 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6075 | -12.2346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1853 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1859 | 6.7851 | 0.99 | 0.98949 | 116.0554 | 0.92853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1864 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1869 | 59.7146 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6075 | -12.2348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1863 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.187 | 6.7861 | 0.99 | 0.98929 | 116.0517 | 0.92852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1874 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1879 | 59.7146 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6075 | -12.235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1873 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1879 | 6.7861 | 0.99 | 0.98929 | 116.0517 | 0.9285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1884 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1889 | 59.7146 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6075 | -12.2352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1883 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1889 | 6.7861 | 0.99 | 0.98929 | 116.0517 | 0.92848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1894 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1899 | 59.7233 | -0.9794 | -0.97949 | 115.5866 | -12.2356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1893 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1899 | 6.7861 | 0.99 | 0.98929 | 116.0517 | 0.92847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1904 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1909 | 59.7233 | -0.9794 | -0.97949 | 115.5866 | -12.2361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1903 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1909 | 6.7861 | 0.99 | 0.98929 | 116.0517 | 0.92845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1914 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1919 | 59.7233 | -0.9794 | -0.97949 | 115.5866 | -12.2365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1913 | 60.0078 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9516 | 12.5063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.192 | 6.7861 | 0.99 | 0.98929 | 116.0517 | 0.92843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1924 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1929 | 59.7233 | -0.9794 | -0.97949 | 115.5866 | -12.237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1923 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9465 | 12.5064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1929 | 6.7861 | 0.99 | 0.98929 | 116.0517 | 0.92842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1934 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1939 | 59.7233 | -0.9794 | -0.97949 | 115.5866 | -12.2375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1933 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9465 | 12.5065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1939 | 6.7861 | 0.99 | 0.98929 | 116.0517 | 0.9284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1944 | 6.7861 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9254 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1949 | 59.7233 | -0.9794 | -0.97949 | 115.5866 | -12.2379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1943 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9465 | 12.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1949 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.92843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1954 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9362 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1959 | 59.7233 | -0.9794 | -0.97949 | 115.5866 | -12.2384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1954 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9465 | 12.5067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.196 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.92845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1964 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9362 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1969 | 59.7233 | -0.9794 | -0.97949 | 115.5866 | -12.2388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1964 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9465 | 12.5068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1969 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.92847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1974 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9362 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1979 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.2392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1973 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9465 | 12.5069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1979 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.9285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1984 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9362 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1989 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.2395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1983 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9465 | 12.507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.1989 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.92852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.1994 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9362 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.1999 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.2398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.1993 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9465 | 12.5071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.92854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2004 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9362 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2009 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.2401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2003 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9534 | 12.507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2009 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.92857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2014 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9362 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2019 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.2404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2013 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9534 | 12.507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2019 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.92859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2024 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9362 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2029 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.2407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2023 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9534 | 12.5069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2029 | 6.7901 | 0.99 | 0.98936 | 116.074 | 0.92861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2034 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98917 | 115.931 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2039 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2033 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9534 | 12.5069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2039 | 6.7933 | 0.99 | 0.98964 | 116.0899 | 0.92861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2044 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98917 | 115.931 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2049 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.2413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2043 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9534 | 12.5068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2049 | 6.7933 | 0.99 | 0.98964 | 116.0899 | 0.9286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2054 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98917 | 115.931 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2059 | 59.7223 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5902 | -12.2417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2053 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9534 | 12.5068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2059 | 6.7933 | 0.99 | 0.98964 | 116.0899 | 0.92859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2064 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98917 | 115.931 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2069 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6126 | -12.2417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2063 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9534 | 12.5067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2069 | 6.7933 | 0.99 | 0.98964 | 116.0899 | 0.92858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2074 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98917 | 115.931 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2079 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6126 | -12.2417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2073 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9534 | 12.5067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2079 | 6.7933 | 0.99 | 0.98964 | 116.0899 | 0.92857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2084 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98917 | 115.931 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2089 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6126 | -12.2417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2083 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.209 | 6.7933 | 0.99 | 0.98964 | 116.0899 | 0.92856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2094 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98917 | 115.931 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2099 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6126 | -12.2418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2094 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2099 | 6.7933 | 0.99 | 0.98964 | 116.0899 | 0.92855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2104 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98917 | 115.931 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2109 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6126 | -12.2418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2104 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2109 | 6.7933 | 0.99 | 0.98964 | 116.0899 | 0.92854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2114 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9294 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2119 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6126 | -12.2418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2113 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2119 | 6.7971 | 0.99 | 0.98962 | 116.1048 | 0.92856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2124 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9294 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2129 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6126 | -12.2419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2123 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.213 | 6.7971 | 0.99 | 0.98962 | 116.1048 | 0.92857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2134 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9294 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2139 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6126 | -12.2419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2133 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2139 | 6.7971 | 0.99 | 0.98962 | 116.1048 | 0.92859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2144 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9294 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2149 | 59.7266 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6093 | -12.2423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2143 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2149 | 6.7971 | 0.99 | 0.98962 | 116.1048 | 0.9286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2154 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9294 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2159 | 59.7266 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6093 | -12.2427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2153 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2159 | 6.7971 | 0.99 | 0.98962 | 116.1048 | 0.92862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2164 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9294 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2169 | 59.7266 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6093 | -12.2431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2163 | 59.9993 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9579 | 12.5087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2169 | 6.7971 | 0.99 | 0.98962 | 116.1048 | 0.92863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2174 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9294 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2179 | 59.7266 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6093 | -12.2435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2173 | 59.9992 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9574 | 12.5091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2179 | 6.7971 | 0.99 | 0.98962 | 116.1048 | 0.92864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2184 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9294 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2189 | 59.7266 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6093 | -12.2438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2183 | 59.9992 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9574 | 12.5095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2189 | 6.7971 | 0.99 | 0.98962 | 116.1048 | 0.92866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2194 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2199 | 59.7266 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6093 | -12.2442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2193 | 59.9992 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9574 | 12.5099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2199 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.92867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2204 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2209 | 59.7266 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6093 | -12.2446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2203 | 59.9992 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9574 | 12.5103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2209 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.92868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2214 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2219 | 59.7266 | -0.9794 | -0.97963 | 115.6093 | -12.245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2213 | 59.9992 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9574 | 12.5107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.222 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.9287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2224 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2229 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.2455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2223 | 59.9992 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9574 | 12.5111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2229 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.92871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2234 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2239 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.2459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2234 | 59.9992 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9574 | 12.5114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2239 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.92872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2244 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2249 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.2463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2243 | 59.9992 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9574 | 12.5118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2249 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.92874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2254 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2259 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.2468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2253 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9465 | 12.5123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.226 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.92875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2264 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2269 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.2472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2263 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9465 | 12.5127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2269 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.92876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2274 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98932 | 115.932 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2279 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.2476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2273 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9465 | 12.5131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2279 | 6.7996 | 0.99 | 0.98953 | 116.1124 | 0.92877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2284 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9216 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2289 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.2481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2283 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9465 | 12.5135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2289 | 6.7987 | 0.99 | 0.98939 | 116.108 | 0.92879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2294 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9216 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2299 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.2485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2293 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9465 | 12.514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2299 | 6.7987 | 0.99 | 0.98939 | 116.108 | 0.9288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2304 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9216 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2309 | 59.7208 | -0.9794 | -0.97968 | 115.6043 | -12.249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2303 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9465 | 12.5144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2309 | 6.7987 | 0.99 | 0.98939 | 116.108 | 0.92882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2314 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9216 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2319 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6037 | -12.2494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2313 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9465 | 12.5148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2319 | 6.7987 | 0.99 | 0.98939 | 116.108 | 0.92883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2324 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9216 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2329 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6037 | -12.2498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2323 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9465 | 12.5152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2329 | 6.7987 | 0.99 | 0.98939 | 116.108 | 0.92884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2334 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9216 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2339 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6037 | -12.2503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2333 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.5157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2339 | 6.7987 | 0.99 | 0.98939 | 116.108 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2344 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9216 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2349 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6037 | -12.2507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2343 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.5161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.235 | 6.7987 | 0.99 | 0.98939 | 116.108 | 0.92887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2354 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9216 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2359 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6037 | -12.2511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2353 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.5165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2359 | 6.7987 | 0.99 | 0.98939 | 116.108 | 0.92889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2364 | 6.799 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9305 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2369 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6037 | -12.2516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2364 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.5169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2369 | 6.7978 | 0.99 | 0.98942 | 116.0895 | 0.92883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2374 | 6.799 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9305 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2379 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6037 | -12.252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2374 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.5173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2379 | 6.7978 | 0.99 | 0.98942 | 116.0895 | 0.92878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2384 | 6.799 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9305 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2389 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6037 | -12.2524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2383 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.5177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.239 | 6.7978 | 0.99 | 0.98942 | 116.0895 | 0.92872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2394 | 6.799 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9305 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2399 | 59.742 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6159 | -12.2526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2393 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.5181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2399 | 6.7978 | 0.99 | 0.98942 | 116.0895 | 0.92867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2404 | 6.799 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9305 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2409 | 59.742 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6159 | -12.2528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2403 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.5186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2409 | 6.7978 | 0.99 | 0.98942 | 116.0895 | 0.92862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2414 | 6.799 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9305 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2419 | 59.742 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6159 | -12.253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2413 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9516 | 12.519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2419 | 6.7978 | 0.99 | 0.98942 | 116.0895 | 0.92856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2424 | 6.799 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9305 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2429 | 59.742 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6159 | -12.2532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2423 | 59.9826 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9597 | 12.5191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.243 | 6.7978 | 0.99 | 0.98942 | 116.0895 | 0.92851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2434 | 6.799 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9305 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2439 | 59.742 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6159 | -12.2534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2433 | 59.9826 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9597 | 12.5193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2439 | 6.7978 | 0.99 | 0.98942 | 116.0895 | 0.92845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2444 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2449 | 59.742 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6159 | -12.2536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2443 | 59.9826 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9597 | 12.5194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2449 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.92844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2454 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2459 | 59.742 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6159 | -12.2537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2453 | 59.9826 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9597 | 12.5196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2459 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.92843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2464 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2469 | 59.742 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6159 | -12.2539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2463 | 59.9826 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9597 | 12.5197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2469 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.92841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2474 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2479 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2473 | 59.9826 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9597 | 12.5199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.248 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.9284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2484 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2489 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.2536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2483 | 59.9826 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9597 | 12.52 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2489 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.92839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2494 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2499 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.2534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2493 | 59.9826 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9597 | 12.5202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2499 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.92837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2504 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2509 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.2532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2504 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9544 | 12.5204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2509 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.92836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2514 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2519 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2514 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9544 | 12.5207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.252 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.92835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2524 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9412 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2529 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.2529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2523 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9544 | 12.5209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2529 | 6.7928 | 0.99 | 0.98933 | 116.0674 | 0.92833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2534 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9439 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2539 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.2527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2533 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9544 | 12.5212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2539 | 6.7848 | 0.99 | 0.9893 | 116.0647 | 0.92843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2544 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9439 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2549 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.2525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2543 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9544 | 12.5215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2549 | 6.7848 | 0.99 | 0.9893 | 116.0647 | 0.92853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2554 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9439 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2559 | 59.7407 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6263 | -12.2523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2553 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9544 | 12.5217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.256 | 6.7848 | 0.99 | 0.9893 | 116.0647 | 0.92862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2564 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9439 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2569 | 59.732 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6005 | -12.2528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2563 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9544 | 12.522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2569 | 6.7848 | 0.99 | 0.9893 | 116.0647 | 0.92872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2574 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9439 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2579 | 59.732 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6005 | -12.2532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2573 | 60.0041 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9544 | 12.5222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2579 | 6.7848 | 0.99 | 0.9893 | 116.0647 | 0.92882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2584 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9439 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2589 | 59.732 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6005 | -12.2536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2583 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.5224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2589 | 6.7848 | 0.99 | 0.9893 | 116.0647 | 0.92891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2594 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9439 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2599 | 59.732 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6005 | -12.254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2593 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.5225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2599 | 6.7848 | 0.99 | 0.9893 | 116.0647 | 0.92901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2604 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9439 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2609 | 59.732 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6005 | -12.2544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2603 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.5227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2609 | 6.7848 | 0.99 | 0.9893 | 116.0647 | 0.92911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2614 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9402 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2619 | 59.732 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6005 | -12.2548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2613 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.5228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2619 | 6.789 | 0.99 | 0.98929 | 116.0494 | 0.9292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2624 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9402 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2629 | 59.732 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6005 | -12.2553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2623 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2629 | 6.789 | 0.99 | 0.98929 | 116.0494 | 0.92929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2634 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9402 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2639 | 59.732 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6005 | -12.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2633 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.5232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2639 | 6.789 | 0.99 | 0.98929 | 116.0494 | 0.92938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2644 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9402 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2649 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5764 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2644 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.5233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.265 | 6.789 | 0.99 | 0.98929 | 116.0494 | 0.92947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2654 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9402 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2659 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5764 | -12.2561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2654 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.5235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2659 | 6.789 | 0.99 | 0.98929 | 116.0494 | 0.92957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2664 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9402 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2669 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5764 | -12.2563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2663 | 60.0082 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9505 | 12.5236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2669 | 6.789 | 0.99 | 0.98929 | 116.0494 | 0.92966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2674 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9402 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2679 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5764 | -12.2565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2673 | 60.0143 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9521 | 12.5238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2679 | 6.789 | 0.99 | 0.98929 | 116.0494 | 0.92975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2684 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9402 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2689 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5764 | -12.2567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2683 | 60.0143 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9521 | 12.5239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.269 | 6.789 | 0.99 | 0.98929 | 116.0494 | 0.92984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2694 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2699 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5764 | -12.2569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2693 | 60.0143 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9521 | 12.524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2699 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.92983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2704 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2709 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5764 | -12.2571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2703 | 60.0143 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9521 | 12.5241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2709 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.92982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2714 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2719 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97956 | 115.5764 | -12.2573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2713 | 60.0143 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9521 | 12.5243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2719 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.92982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2724 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2729 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2723 | 60.0143 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9521 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2729 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2734 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2739 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2733 | 60.0143 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9521 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2739 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.9298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2744 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2749 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2743 | 60.0143 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9521 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2749 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.92979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2754 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2759 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2753 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9597 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2759 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.92978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2764 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2769 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2763 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9597 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2769 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.92977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2774 | 6.7993 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9419 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2779 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2773 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9597 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.278 | 6.7944 | 0.99 | 0.98942 | 116.074 | 0.92977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2784 | 6.8026 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9435 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2789 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2784 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9597 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2789 | 6.7941 | 0.99 | 0.98941 | 116.1151 | 0.92979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2794 | 6.8026 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9435 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2799 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2794 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9597 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2799 | 6.7941 | 0.99 | 0.98941 | 116.1151 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2804 | 6.8026 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9435 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2809 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5914 | -12.2575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2803 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9597 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2809 | 6.7941 | 0.99 | 0.98941 | 116.1151 | 0.92983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2814 | 6.8026 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9435 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2819 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97938 | 115.5861 | -12.2576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2813 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9597 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.282 | 6.7941 | 0.99 | 0.98941 | 116.1151 | 0.92985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2824 | 6.8026 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9435 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2829 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97938 | 115.5861 | -12.2577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2823 | 60.0044 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9597 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2829 | 6.7941 | 0.99 | 0.98941 | 116.1151 | 0.92987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2834 | 6.8026 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9435 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2839 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97938 | 115.5861 | -12.2578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2833 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2839 | 6.7941 | 0.99 | 0.98941 | 116.1151 | 0.92989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2844 | 6.8026 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9435 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2849 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97938 | 115.5861 | -12.2579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2843 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2849 | 6.7941 | 0.99 | 0.98941 | 116.1151 | 0.92992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2854 | 6.8026 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9435 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2859 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97938 | 115.5861 | -12.258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2853 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2859 | 6.7941 | 0.99 | 0.98941 | 116.1151 | 0.92994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2864 | 6.8053 | -0.9893 | -0.98972 | 115.9451 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2869 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97938 | 115.5861 | -12.2581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2863 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2869 | 6.7954 | 0.99 | 0.98932 | 116.1184 | 0.92998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2874 | 6.8053 | -0.9893 | -0.98972 | 115.9451 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2879 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97938 | 115.5861 | -12.2582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2873 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2879 | 6.7954 | 0.99 | 0.98932 | 116.1184 | 0.93003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2884 | 6.8053 | -0.9893 | -0.98972 | 115.9451 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2889 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97938 | 115.5861 | -12.2583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2883 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2889 | 6.7954 | 0.99 | 0.98932 | 116.1184 | 0.93008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2894 | 6.8053 | -0.9893 | -0.98972 | 115.9451 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2899 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97964 | 115.5858 | -12.2581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2893 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2899 | 6.7954 | 0.99 | 0.98932 | 116.1184 | 0.93012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2904 | 6.8053 | -0.9893 | -0.98972 | 115.9451 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2909 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97964 | 115.5858 | -12.2579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2903 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.291 | 6.7954 | 0.99 | 0.98932 | 116.1184 | 0.93017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2914 | 6.8053 | -0.9893 | -0.98972 | 115.9451 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2919 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97964 | 115.5858 | -12.2577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2913 | 60.003 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9568 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2919 | 6.7954 | 0.99 | 0.98932 | 116.1184 | 0.93021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2924 | 6.8053 | -0.9893 | -0.98972 | 115.9451 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2929 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97964 | 115.5858 | -12.2575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2924 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9491 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2929 | 6.7954 | 0.99 | 0.98932 | 116.1184 | 0.93026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2934 | 6.8053 | -0.9893 | -0.98972 | 115.9451 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2939 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97964 | 115.5858 | -12.2573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2934 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9491 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2939 | 6.7954 | 0.99 | 0.98932 | 116.1184 | 0.93031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2944 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2949 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97964 | 115.5858 | -12.2571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2943 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9491 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.295 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.9304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2954 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2959 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97964 | 115.5858 | -12.2569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2953 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9491 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2959 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.93049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2964 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2969 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97964 | 115.5858 | -12.2568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2963 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9491 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2969 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.93058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2974 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2979 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2973 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9491 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2979 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.93067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2984 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2989 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2983 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9491 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.299 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.93076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.2994 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.2999 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.2993 | 60.0247 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9491 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.2999 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.93085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3004 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3009 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3003 | 60.0367 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9433 | 12.5246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3009 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.93095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3014 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3019 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3013 | 60.0367 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9433 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3019 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.93104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3024 | 6.8035 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9429 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3029 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3023 | 60.0367 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9433 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3029 | 6.7921 | 0.99 | 0.98934 | 116.1321 | 0.93113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3034 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9295 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3039 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3033 | 60.0367 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9433 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.304 | 6.7921 | 0.99 | 0.98944 | 116.1298 | 0.93119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3044 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9295 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3049 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3043 | 60.0367 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9433 | 12.5243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3049 | 6.7921 | 0.99 | 0.98944 | 116.1298 | 0.93125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3054 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9295 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3059 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97974 | 115.6218 | -12.2549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3053 | 60.0367 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9433 | 12.5242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3059 | 6.7921 | 0.99 | 0.98944 | 116.1298 | 0.93131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3064 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9295 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3069 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6147 | -12.255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3064 | 60.0367 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9433 | 12.5241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3069 | 6.7921 | 0.99 | 0.98944 | 116.1298 | 0.93137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3074 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9295 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3079 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6147 | -12.2551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3074 | 60.0367 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9433 | 12.5241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.308 | 6.7921 | 0.99 | 0.98944 | 116.1298 | 0.93143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3084 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9295 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3089 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6147 | -12.2552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3083 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.5242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3089 | 6.7921 | 0.99 | 0.98944 | 116.1298 | 0.93149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3094 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9295 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3099 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6147 | -12.2554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3093 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3099 | 6.7921 | 0.99 | 0.98944 | 116.1298 | 0.93155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3104 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9295 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3109 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6147 | -12.2555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3103 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3109 | 6.7921 | 0.99 | 0.98944 | 116.1298 | 0.93161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3114 | 6.8037 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9272 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3119 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6147 | -12.2556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3113 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.5247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.312 | 6.7927 | 0.99 | 0.98942 | 116.0952 | 0.93171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3124 | 6.8037 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9272 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3129 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6147 | -12.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3123 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.5248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3129 | 6.7927 | 0.99 | 0.98942 | 116.0952 | 0.9318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3134 | 6.8037 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9272 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3139 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6147 | -12.2558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3133 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3139 | 6.7927 | 0.99 | 0.98942 | 116.0952 | 0.9319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3144 | 6.8037 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9272 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3149 | 59.7084 | -0.9794 | -0.97976 | 115.603 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3143 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.5251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3149 | 6.7927 | 0.99 | 0.98942 | 116.0952 | 0.93199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3154 | 6.8037 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9272 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3159 | 59.7084 | -0.9794 | -0.97976 | 115.603 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3153 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.5253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3159 | 6.7927 | 0.99 | 0.98942 | 116.0952 | 0.93209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3164 | 6.8037 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9272 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3169 | 59.7084 | -0.9794 | -0.97976 | 115.603 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3163 | 60.0293 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9463 | 12.5254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.317 | 6.7927 | 0.99 | 0.98942 | 116.0952 | 0.93218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3174 | 6.8037 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9272 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3179 | 59.7084 | -0.9794 | -0.97976 | 115.603 | -12.256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3173 | 60.0398 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9435 | 12.5257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3179 | 6.7927 | 0.99 | 0.98942 | 116.0952 | 0.93228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3184 | 6.8037 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9272 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3189 | 59.7084 | -0.9794 | -0.97976 | 115.603 | -12.256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3183 | 60.0398 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9435 | 12.526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3189 | 6.7927 | 0.99 | 0.98942 | 116.0952 | 0.93237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3194 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3199 | 59.7084 | -0.9794 | -0.97976 | 115.603 | -12.256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3193 | 60.0398 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9435 | 12.5263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3199 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3204 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3209 | 59.7084 | -0.9794 | -0.97976 | 115.603 | -12.2561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3204 | 60.0398 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9435 | 12.5266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.321 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3214 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3219 | 59.7084 | -0.9794 | -0.97976 | 115.603 | -12.2561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3214 | 60.0398 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9435 | 12.5269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3219 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3224 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3229 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.2562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3223 | 60.0398 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9435 | 12.5272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3229 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3234 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3239 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.2563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3233 | 60.0398 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9435 | 12.5274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3239 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3244 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3249 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.2565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3243 | 60.0398 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9435 | 12.5277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.325 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3254 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3259 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.2566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3253 | 60.0399 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9446 | 12.5278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3259 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3264 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3269 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.2567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3263 | 60.0399 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9446 | 12.5279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3269 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3274 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9251 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3279 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.2568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3273 | 60.0399 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9446 | 12.528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3279 | 6.7896 | 0.99 | 0.98951 | 116.0671 | 0.93321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3284 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9298 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3289 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.2569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3283 | 60.0399 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9446 | 12.528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3289 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.0624 | 0.93313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3294 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9298 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3299 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3293 | 60.0399 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9446 | 12.5281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3299 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.0624 | 0.93305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3304 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9298 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3309 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97976 | 115.6098 | -12.2571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3303 | 60.0399 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9446 | 12.5282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3309 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.0624 | 0.93297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3314 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9298 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3319 | 59.7531 | -0.9794 | -0.97968 | 115.584 | -12.257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3313 | 60.0399 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9446 | 12.5283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3319 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.0624 | 0.9329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3324 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9298 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3329 | 59.7531 | -0.9794 | -0.97968 | 115.584 | -12.2568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3323 | 60.0399 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9446 | 12.5283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3329 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.0624 | 0.93282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3334 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9298 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3339 | 59.7531 | -0.9794 | -0.97968 | 115.584 | -12.2567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3333 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.5281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.334 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.0624 | 0.93274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3344 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9298 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3349 | 59.7531 | -0.9794 | -0.97968 | 115.584 | -12.2565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3344 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.5278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3349 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.0624 | 0.93267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3354 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9298 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3359 | 59.7531 | -0.9794 | -0.97968 | 115.584 | -12.2564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3354 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.5275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3359 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.0624 | 0.93259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3364 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9356 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3369 | 59.7531 | -0.9794 | -0.97968 | 115.584 | -12.2562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3363 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.5272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3369 | 6.7924 | 0.99 | 0.98966 | 116.0879 | 0.93247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3374 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9356 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3379 | 59.7531 | -0.9794 | -0.97968 | 115.584 | -12.256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3373 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.338 | 6.7924 | 0.99 | 0.98966 | 116.0879 | 0.93236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3384 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9356 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3389 | 59.7531 | -0.9794 | -0.97968 | 115.584 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3383 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.5267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3389 | 6.7924 | 0.99 | 0.98966 | 116.0879 | 0.93224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3394 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9356 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3399 | 59.739 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5954 | -12.2558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3393 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.5264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3399 | 6.7924 | 0.99 | 0.98966 | 116.0879 | 0.93212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3404 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9356 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3409 | 59.739 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5954 | -12.2556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3403 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.5261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3409 | 6.7924 | 0.99 | 0.98966 | 116.0879 | 0.93201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3414 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9356 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3419 | 59.739 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5954 | -12.2555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3413 | 60.0335 | 0.9794 | 0.979 | 116.9542 | 12.5259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3419 | 6.7924 | 0.99 | 0.98966 | 116.0879 | 0.93189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3424 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9356 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3429 | 59.739 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5954 | -12.2554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3423 | 60.05 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9617 | 12.5255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3429 | 6.7924 | 0.99 | 0.98966 | 116.0879 | 0.93177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3434 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9356 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3439 | 59.739 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5954 | -12.2553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3433 | 60.05 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9617 | 12.5251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3439 | 6.7924 | 0.99 | 0.98966 | 116.0879 | 0.93166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3444 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3449 | 59.739 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5954 | -12.2552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3443 | 60.05 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9617 | 12.5248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3449 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.9316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3454 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3459 | 59.739 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5954 | -12.2551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3453 | 60.05 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9617 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3459 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.93154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3464 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3469 | 59.739 | -0.9794 | -0.97955 | 115.5954 | -12.2549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3463 | 60.05 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9617 | 12.524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.347 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.93148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3474 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3479 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3473 | 60.05 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9617 | 12.5237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3479 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.93143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3484 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3489 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.2551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3484 | 60.05 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9617 | 12.5233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3489 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.93137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3494 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3499 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.2552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3493 | 60.05 | 0.9794 | 0.97906 | 116.9617 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3499 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.93131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3504 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3509 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.2553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3503 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97898 | 116.969 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.351 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.93126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3514 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3519 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.2554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3513 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97898 | 116.969 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3519 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.9312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3524 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98957 | 115.941 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3529 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.2555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3523 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97898 | 116.969 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3529 | 6.7818 | 0.99 | 0.98951 | 116.1008 | 0.93114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3534 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9361 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3539 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.2556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3533 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97898 | 116.969 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3539 | 6.78 | 0.99 | 0.98923 | 116.1144 | 0.93126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3544 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9361 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3549 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3543 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97898 | 116.969 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3549 | 6.78 | 0.99 | 0.98923 | 116.1144 | 0.93139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3554 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9361 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3559 | 59.7134 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6265 | -12.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3553 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97898 | 116.969 | 12.5228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3559 | 6.78 | 0.99 | 0.98923 | 116.1144 | 0.93151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3564 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9361 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3569 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6314 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3563 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97898 | 116.969 | 12.5228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3569 | 6.78 | 0.99 | 0.98923 | 116.1144 | 0.93163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3574 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9361 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3579 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6314 | -12.2561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3573 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97898 | 116.969 | 12.5228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3579 | 6.78 | 0.99 | 0.98923 | 116.1144 | 0.93175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3584 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9361 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3589 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6314 | -12.2563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3583 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3589 | 6.78 | 0.99 | 0.98923 | 116.1144 | 0.93188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3594 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9361 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3599 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6314 | -12.2565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3593 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.36 | 6.78 | 0.99 | 0.98923 | 116.1144 | 0.932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3604 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9361 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3609 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6314 | -12.2567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3603 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.5232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3609 | 6.78 | 0.99 | 0.98923 | 116.1144 | 0.93212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3614 | 6.8033 | -0.9893 | -0.9894 | 115.94 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3619 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6314 | -12.2569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3614 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.5233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3619 | 6.7853 | 0.99 | 0.98925 | 116.1445 | 0.93223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3624 | 6.8033 | -0.9893 | -0.9894 | 115.94 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3629 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6314 | -12.2571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3624 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.5234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3629 | 6.7853 | 0.99 | 0.98925 | 116.1445 | 0.93234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3634 | 6.8033 | -0.9893 | -0.9894 | 115.94 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3639 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6314 | -12.2573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3633 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.5235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.364 | 6.7853 | 0.99 | 0.98925 | 116.1445 | 0.93245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3644 | 6.8033 | -0.9893 | -0.9894 | 115.94 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3649 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6235 | -12.2576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3643 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.5236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3649 | 6.7853 | 0.99 | 0.98925 | 116.1445 | 0.93256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3654 | 6.8033 | -0.9893 | -0.9894 | 115.94 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3659 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6235 | -12.2579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3653 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.5237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3659 | 6.7853 | 0.99 | 0.98925 | 116.1445 | 0.93267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3664 | 6.8033 | -0.9893 | -0.9894 | 115.94 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3669 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6235 | -12.2582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3663 | 60.0587 | 0.9794 | 0.9789 | 116.965 | 12.5238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3669 | 6.7853 | 0.99 | 0.98925 | 116.1445 | 0.93278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3674 | 6.8033 | -0.9893 | -0.9894 | 115.94 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3679 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6235 | -12.2585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3673 | 60.077 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9554 | 12.5237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.368 | 6.7853 | 0.99 | 0.98925 | 116.1445 | 0.93289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3684 | 6.8033 | -0.9893 | -0.9894 | 115.94 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3689 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6235 | -12.2588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3683 | 60.077 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9554 | 12.5236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3689 | 6.7853 | 0.99 | 0.98925 | 116.1445 | 0.933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3694 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3699 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6235 | -12.259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3693 | 60.077 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9554 | 12.5235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3699 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3704 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3709 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6235 | -12.2593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3703 | 60.077 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9554 | 12.5234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3709 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3714 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3719 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6235 | -12.2596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3713 | 60.077 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9554 | 12.5233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3719 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3724 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3729 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.2599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3723 | 60.077 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9554 | 12.5232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.373 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3734 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3739 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.2602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3733 | 60.077 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9554 | 12.5231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3739 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3744 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3749 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.2605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3743 | 60.077 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9554 | 12.523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3749 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3754 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3759 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.2608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3754 | 60.0718 | 0.9794 | 0.97888 | 116.9463 | 12.523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3759 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3764 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3769 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.2611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3764 | 60.0718 | 0.9794 | 0.97888 | 116.9463 | 12.523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.377 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3774 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9539 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3779 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.2614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3773 | 60.0718 | 0.9794 | 0.97888 | 116.9463 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3779 | 6.7911 | 0.99 | 0.98949 | 116.1337 | 0.93304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3784 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9587 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3789 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.2617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3783 | 60.0718 | 0.9794 | 0.97888 | 116.9463 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3789 | 6.7893 | 0.99 | 0.98964 | 116.102 | 0.93295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3794 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9587 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3799 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3793 | 60.0718 | 0.9794 | 0.97888 | 116.9463 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3799 | 6.7893 | 0.99 | 0.98964 | 116.102 | 0.93285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3804 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9587 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3809 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6233 | -12.2623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3803 | 60.0718 | 0.9794 | 0.97888 | 116.9463 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.381 | 6.7893 | 0.99 | 0.98964 | 116.102 | 0.93276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3814 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9587 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3819 | 59.729 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6234 | -12.2617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3813 | 60.0718 | 0.9794 | 0.97888 | 116.9463 | 12.5229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3819 | 6.7893 | 0.99 | 0.98964 | 116.102 | 0.93267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3824 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9587 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3829 | 59.729 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6234 | -12.2612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3823 | 60.0718 | 0.9794 | 0.97888 | 116.9463 | 12.5228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3829 | 6.7893 | 0.99 | 0.98964 | 116.102 | 0.93258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3834 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9587 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3839 | 59.729 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6234 | -12.2606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3833 | 60.0449 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9508 | 12.5228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3839 | 6.7893 | 0.99 | 0.98964 | 116.102 | 0.93248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3844 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9587 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3849 | 59.729 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6234 | -12.2601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3843 | 60.0449 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9508 | 12.5227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3849 | 6.7893 | 0.99 | 0.98964 | 116.102 | 0.93239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3854 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9587 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3859 | 59.729 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6234 | -12.2595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3853 | 60.0449 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9508 | 12.5227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3859 | 6.7893 | 0.99 | 0.98964 | 116.102 | 0.9323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3864 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9361 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3869 | 59.729 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6234 | -12.259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3863 | 60.0449 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9508 | 12.5227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3869 | 6.7866 | 0.99 | 0.9898 | 116.0821 | 0.93216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3874 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9361 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3879 | 59.729 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6234 | -12.2584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3873 | 60.0449 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9508 | 12.5226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3879 | 6.7866 | 0.99 | 0.9898 | 116.0821 | 0.93202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3884 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9361 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3889 | 59.729 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6234 | -12.2579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3883 | 60.0449 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9508 | 12.5226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3889 | 6.7866 | 0.99 | 0.9898 | 116.0821 | 0.93189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3894 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9361 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3899 | 59.7279 | -0.9794 | -0.97963 | 115.5998 | -12.2574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3894 | 60.0449 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9508 | 12.5225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.39 | 6.7866 | 0.99 | 0.9898 | 116.0821 | 0.93175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3904 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9361 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3909 | 59.7279 | -0.9794 | -0.97963 | 115.5998 | -12.2569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3904 | 60.0449 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9508 | 12.5225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3909 | 6.7866 | 0.99 | 0.9898 | 116.0821 | 0.93161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3914 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9361 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3919 | 59.7279 | -0.9794 | -0.97963 | 115.5998 | -12.2564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3913 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.5224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3919 | 6.7866 | 0.99 | 0.9898 | 116.0821 | 0.93147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3924 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9361 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3929 | 59.7279 | -0.9794 | -0.97963 | 115.5998 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3923 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.5227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3929 | 6.7866 | 0.99 | 0.9898 | 116.0821 | 0.93133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3934 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9361 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3939 | 59.7279 | -0.9794 | -0.97963 | 115.5998 | -12.2554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3933 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.394 | 6.7866 | 0.99 | 0.9898 | 116.0821 | 0.9312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3944 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3949 | 59.7279 | -0.9794 | -0.97963 | 115.5998 | -12.2549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3943 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.5233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3949 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.93116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3954 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3959 | 59.7279 | -0.9794 | -0.97963 | 115.5998 | -12.2544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3953 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.5235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3959 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.93113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3964 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3969 | 59.7279 | -0.9794 | -0.97963 | 115.5998 | -12.2539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3963 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.5238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3969 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.9311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3974 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3979 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3973 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.5241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3979 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.93107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3984 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3989 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3983 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3989 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.93104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.3994 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.3999 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.3993 | 60.0538 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9552 | 12.5247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.3999 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.93101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4004 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4009 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4003 | 60.069 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9469 | 12.5249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4009 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.93097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4014 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4019 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4013 | 60.069 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9469 | 12.5251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4019 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.93094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4024 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9386 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4029 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4023 | 60.069 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9469 | 12.5253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.403 | 6.7872 | 0.99 | 0.98941 | 116.0816 | 0.93091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4034 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9553 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4039 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4034 | 60.069 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9469 | 12.5255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4039 | 6.7859 | 0.99 | 0.98928 | 116.0925 | 0.93092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4044 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9553 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4049 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4044 | 60.069 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9469 | 12.5257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4049 | 6.7859 | 0.99 | 0.98928 | 116.0925 | 0.93093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4054 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9553 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4059 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97961 | 115.5983 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4053 | 60.069 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9469 | 12.5259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4059 | 6.7859 | 0.99 | 0.98928 | 116.0925 | 0.93094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4064 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9553 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4069 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6227 | -12.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4063 | 60.069 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9469 | 12.5261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.407 | 6.7859 | 0.99 | 0.98928 | 116.0925 | 0.93095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4074 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9553 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4079 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6227 | -12.2537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4073 | 60.069 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9469 | 12.5263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4079 | 6.7859 | 0.99 | 0.98928 | 116.0925 | 0.93095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4084 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9553 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4089 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6227 | -12.2537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4083 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.5267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4089 | 6.7859 | 0.99 | 0.98928 | 116.0925 | 0.93096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4094 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9553 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4099 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6227 | -12.2537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4093 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.5271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4099 | 6.7859 | 0.99 | 0.98928 | 116.0925 | 0.93097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4104 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9553 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4109 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6227 | -12.2537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4103 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.5275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4109 | 6.7859 | 0.99 | 0.98928 | 116.0925 | 0.93098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4114 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9409 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4119 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6227 | -12.2537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4113 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.5279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4119 | 6.789 | 0.99 | 0.98944 | 116.1061 | 0.93093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4124 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9409 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4129 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6227 | -12.2536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4123 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.5282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4129 | 6.789 | 0.99 | 0.98944 | 116.1061 | 0.93088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4134 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9409 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4139 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6227 | -12.2536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4133 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.5286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4139 | 6.789 | 0.99 | 0.98944 | 116.1061 | 0.93083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4144 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9409 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4149 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97946 | 115.616 | -12.2539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4143 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4149 | 6.789 | 0.99 | 0.98944 | 116.1061 | 0.93078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4154 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9409 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4159 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97946 | 115.616 | -12.2541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4153 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.5294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.416 | 6.789 | 0.99 | 0.98944 | 116.1061 | 0.93073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4164 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9409 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4169 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97946 | 115.616 | -12.2543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4163 | 60.0682 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9463 | 12.5298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4169 | 6.789 | 0.99 | 0.98944 | 116.1061 | 0.93068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4174 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9409 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4179 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97946 | 115.616 | -12.2546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4174 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9513 | 12.5302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4179 | 6.789 | 0.99 | 0.98944 | 116.1061 | 0.93063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4184 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9409 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4189 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97946 | 115.616 | -12.2548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4184 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9513 | 12.5307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4189 | 6.789 | 0.99 | 0.98944 | 116.1061 | 0.93058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4194 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4199 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97946 | 115.616 | -12.255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4193 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9513 | 12.5311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.42 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.93059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4204 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4209 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97946 | 115.616 | -12.2553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4203 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9513 | 12.5316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4209 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.93059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4214 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4219 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97946 | 115.616 | -12.2555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4213 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9513 | 12.5321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4219 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.9306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4224 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4229 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.2556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4223 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9513 | 12.5325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4229 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.9306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4234 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4239 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4233 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9513 | 12.533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.424 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.93061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4244 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4249 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4243 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9513 | 12.5334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4249 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.93061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4254 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4259 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.2558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4253 | 60.0524 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9549 | 12.534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4259 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.93061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4264 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4269 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.2559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4263 | 60.0524 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9549 | 12.5346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4269 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.93062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4274 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9353 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4279 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4273 | 60.0524 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9549 | 12.5352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4279 | 6.7862 | 0.99 | 0.98938 | 116.1333 | 0.93062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4284 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9406 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4289 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4283 | 60.0524 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9549 | 12.5357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.429 | 6.7859 | 0.99 | 0.98956 | 116.1417 | 0.93057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4294 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9406 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4299 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.2561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4293 | 60.0524 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9549 | 12.5363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4299 | 6.7859 | 0.99 | 0.98956 | 116.1417 | 0.93051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4304 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9406 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4309 | 59.7488 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6182 | -12.2562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4303 | 60.0524 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9549 | 12.5369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4309 | 6.7859 | 0.99 | 0.98956 | 116.1417 | 0.93045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4314 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9406 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4319 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6342 | -12.2558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4314 | 60.0524 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9549 | 12.5374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4319 | 6.7859 | 0.99 | 0.98956 | 116.1417 | 0.93039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4324 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9406 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4329 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6342 | -12.2555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4324 | 60.0524 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9549 | 12.538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.433 | 6.7859 | 0.99 | 0.98956 | 116.1417 | 0.93034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4334 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9406 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4339 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6342 | -12.2552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4333 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9518 | 12.5385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4339 | 6.7859 | 0.99 | 0.98956 | 116.1417 | 0.93028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4344 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9406 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4349 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6342 | -12.2549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4343 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9518 | 12.539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4349 | 6.7859 | 0.99 | 0.98956 | 116.1417 | 0.93022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4354 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9406 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4359 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6342 | -12.2546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4353 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9518 | 12.5394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4359 | 6.7859 | 0.99 | 0.98956 | 116.1417 | 0.93016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4364 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9529 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4369 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6342 | -12.2543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4363 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9518 | 12.5399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.437 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.93005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4374 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9529 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4379 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6342 | -12.2539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4373 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9518 | 12.5404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4379 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.92994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4384 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9529 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4389 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6342 | -12.2536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4383 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9518 | 12.5409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4389 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.92983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4394 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9529 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4399 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6227 | -12.2543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4393 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9518 | 12.5413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4399 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.92972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4404 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9529 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4409 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6227 | -12.2549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4403 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9518 | 12.5418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4409 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.92961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4414 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9529 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4419 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6227 | -12.2555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4413 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.5423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.442 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.9295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4424 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9529 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4429 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6227 | -12.2562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4423 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.5426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4429 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.92939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4434 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9529 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4439 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6227 | -12.2568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4433 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.5429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4439 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.92927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4444 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4449 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6227 | -12.2574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4443 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.5431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4449 | 6.7914 | 0.99 | 0.98965 | 116.1331 | 0.92917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4454 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4459 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6227 | -12.2581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4454 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.5434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.446 | 6.7858 | 0.99 | 0.98946 | 116.115 | 0.92913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4464 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4469 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6227 | -12.2587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4464 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.5437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4469 | 6.7858 | 0.99 | 0.98946 | 116.115 | 0.92908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4474 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4479 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.2592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4473 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4479 | 6.7858 | 0.99 | 0.98946 | 116.115 | 0.92904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4484 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4489 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.2597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4483 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.5443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4489 | 6.7858 | 0.99 | 0.98946 | 116.115 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4494 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4499 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.2602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4493 | 60.0342 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9587 | 12.5446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.45 | 6.7858 | 0.99 | 0.98946 | 116.115 | 0.92895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4504 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4509 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.2606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4503 | 60.0329 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4509 | 6.7858 | 0.99 | 0.98946 | 116.115 | 0.92891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4514 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4519 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.2611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4513 | 60.0329 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4519 | 6.7858 | 0.99 | 0.98946 | 116.115 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4524 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98926 | 115.941 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4529 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.2616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4523 | 60.0329 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4529 | 6.7858 | 0.99 | 0.98946 | 116.115 | 0.92882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4534 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9388 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4539 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.2621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4533 | 60.0329 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4539 | 6.7814 | 0.99 | 0.98926 | 116.0931 | 0.92887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4544 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9388 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4549 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.2625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4543 | 60.0329 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4549 | 6.7814 | 0.99 | 0.98926 | 116.0931 | 0.92892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4554 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9388 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4559 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6508 | -12.263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4553 | 60.0329 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4559 | 6.7814 | 0.99 | 0.98926 | 116.0931 | 0.92897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4564 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9388 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4569 | 59.7374 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6412 | -12.2629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4563 | 60.0329 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4569 | 6.7814 | 0.99 | 0.98926 | 116.0931 | 0.92902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4574 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9388 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4579 | 59.7374 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6412 | -12.2629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4573 | 60.0329 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4579 | 6.7814 | 0.99 | 0.98926 | 116.0931 | 0.92907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4584 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9388 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4589 | 59.7374 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6412 | -12.2628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4583 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9535 | 12.5479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.459 | 6.7814 | 0.99 | 0.98926 | 116.0931 | 0.92911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4594 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9388 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4599 | 59.7374 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6412 | -12.2627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4594 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9535 | 12.5481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4599 | 6.7814 | 0.99 | 0.98926 | 116.0931 | 0.92916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4604 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9388 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4609 | 59.7374 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6412 | -12.2626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4604 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9535 | 12.5483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4609 | 6.7814 | 0.99 | 0.98926 | 116.0931 | 0.92921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4614 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9549 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4619 | 59.7374 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6412 | -12.2626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4613 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9535 | 12.5485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4619 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.9292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4624 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9549 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4629 | 59.7374 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6412 | -12.2625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4623 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9535 | 12.5487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.463 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.92919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4634 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9549 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4639 | 59.7374 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6412 | -12.2624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4633 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9535 | 12.5489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4639 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.92917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4644 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9549 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4649 | 59.7341 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6068 | -12.263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4643 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9535 | 12.5491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4649 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.92916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4654 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9549 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4659 | 59.7341 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6068 | -12.2636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4653 | 60.0249 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9535 | 12.5493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4659 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.92914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4664 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9549 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4669 | 59.7341 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6068 | -12.2641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4663 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4669 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.92913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4674 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9549 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4679 | 59.7341 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6068 | -12.2647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4673 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4679 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.92912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4684 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9549 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4689 | 59.7341 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6068 | -12.2653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4683 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4689 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.9291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4694 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4699 | 59.7341 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6068 | -12.2659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4693 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4699 | 6.7832 | 0.99 | 0.98944 | 116.0874 | 0.92912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4704 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4709 | 59.7341 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6068 | -12.2664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4703 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4709 | 6.7876 | 0.99 | 0.98963 | 116.1079 | 0.92908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4714 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4719 | 59.7341 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6068 | -12.267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4713 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.472 | 6.7876 | 0.99 | 0.98963 | 116.1079 | 0.92903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4724 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4729 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4723 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4729 | 6.7876 | 0.99 | 0.98963 | 116.1079 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4734 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4739 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4734 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4739 | 6.7876 | 0.99 | 0.98963 | 116.1079 | 0.92895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4744 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4749 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4743 | 60.0219 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9551 | 12.5508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4749 | 6.7876 | 0.99 | 0.98963 | 116.1079 | 0.92891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4754 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4759 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4753 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9494 | 12.5512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.476 | 6.7876 | 0.99 | 0.98963 | 116.1079 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4764 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4769 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4763 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9494 | 12.5515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4769 | 6.7876 | 0.99 | 0.98963 | 116.1079 | 0.92882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4774 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9429 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4779 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4773 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9494 | 12.5518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4779 | 6.7876 | 0.99 | 0.98963 | 116.1079 | 0.92878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4784 | 6.804 | -0.9893 | -0.98913 | 115.941 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4789 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4783 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9494 | 12.5521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4789 | 6.7867 | 0.99 | 0.98963 | 116.1225 | 0.92881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4794 | 6.804 | -0.9893 | -0.98913 | 115.941 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4799 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4793 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9494 | 12.5524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4799 | 6.7867 | 0.99 | 0.98963 | 116.1225 | 0.92885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4804 | 6.804 | -0.9893 | -0.98913 | 115.941 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4809 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6206 | -12.2725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4803 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9494 | 12.5528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4809 | 6.7867 | 0.99 | 0.98963 | 116.1225 | 0.92888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4814 | 6.804 | -0.9893 | -0.98913 | 115.941 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4819 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97947 | 115.611 | -12.2729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4813 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9494 | 12.5531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4819 | 6.7867 | 0.99 | 0.98963 | 116.1225 | 0.92891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4824 | 6.804 | -0.9893 | -0.98913 | 115.941 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4829 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97947 | 115.611 | -12.2733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4823 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9494 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4829 | 6.7867 | 0.99 | 0.98963 | 116.1225 | 0.92895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4834 | 6.804 | -0.9893 | -0.98913 | 115.941 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4839 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97947 | 115.611 | -12.2737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4833 | 60.05 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9575 | 12.5538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4839 | 6.7867 | 0.99 | 0.98963 | 116.1225 | 0.92898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4844 | 6.804 | -0.9893 | -0.98913 | 115.941 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4849 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97947 | 115.611 | -12.2741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4843 | 60.05 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9575 | 12.5542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.485 | 6.7867 | 0.99 | 0.98963 | 116.1225 | 0.92901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4854 | 6.804 | -0.9893 | -0.98913 | 115.941 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4859 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97947 | 115.611 | -12.2745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4853 | 60.05 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9575 | 12.5545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4859 | 6.7867 | 0.99 | 0.98963 | 116.1225 | 0.92905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4864 | 6.7991 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9557 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4869 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97947 | 115.611 | -12.2749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4864 | 60.05 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9575 | 12.5549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4869 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.92902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4874 | 6.7991 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9557 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4879 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97947 | 115.611 | -12.2753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4874 | 60.05 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9575 | 12.5553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4879 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4884 | 6.7991 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9557 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4889 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97947 | 115.611 | -12.2757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4883 | 60.05 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9575 | 12.5556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.489 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.92895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4894 | 6.7991 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9557 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4899 | 59.728 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6228 | -12.2758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4893 | 60.05 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9575 | 12.556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4899 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.92892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4904 | 6.7991 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9557 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4909 | 59.728 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6228 | -12.2759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4903 | 60.05 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9575 | 12.5564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4909 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.92889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4914 | 6.7991 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9557 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4919 | 59.728 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6228 | -12.2761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4913 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.5566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4919 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4924 | 6.7991 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9557 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4929 | 59.728 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6228 | -12.2762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4923 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.493 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.92883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4934 | 6.7991 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9557 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4939 | 59.728 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6228 | -12.2764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4933 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.5573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4939 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.9288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4944 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4949 | 59.728 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6228 | -12.2765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4943 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.5577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4949 | 6.7959 | 0.99 | 0.98976 | 116.1188 | 0.92873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4954 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4959 | 59.728 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6228 | -12.2766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4953 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4959 | 6.8071 | 0.99 | 0.98964 | 116.1538 | 0.92871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4964 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4969 | 59.728 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6228 | -12.2768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4963 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.5584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4969 | 6.8071 | 0.99 | 0.98964 | 116.1538 | 0.92869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4974 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4979 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4973 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.5587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.498 | 6.8071 | 0.99 | 0.98964 | 116.1538 | 0.92867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4984 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4989 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.2772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4983 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.5591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4989 | 6.8071 | 0.99 | 0.98964 | 116.1538 | 0.92865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.4994 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.4999 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.2774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.4993 | 60.0493 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9548 | 12.5594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.4999 | 6.8071 | 0.99 | 0.98964 | 116.1538 | 0.92863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5004 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5009 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.2776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5004 | 60.0645 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9545 | 12.5597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5009 | 6.8071 | 0.99 | 0.98964 | 116.1538 | 0.9286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5014 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5019 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.2778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5014 | 60.0645 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9545 | 12.5599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.502 | 6.8071 | 0.99 | 0.98964 | 116.1538 | 0.92858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5024 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9614 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5029 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.2781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5023 | 60.0645 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9545 | 12.5602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5029 | 6.8071 | 0.99 | 0.98964 | 116.1538 | 0.92856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5034 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98942 | 115.975 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5039 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.2783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5033 | 60.0645 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9545 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5039 | 6.7936 | 0.99 | 0.98921 | 116.1618 | 0.92858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5044 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98942 | 115.975 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5049 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.2785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5043 | 60.0645 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9545 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5049 | 6.7936 | 0.99 | 0.98921 | 116.1618 | 0.9286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5054 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98942 | 115.975 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5059 | 59.7289 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6441 | -12.2787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5053 | 60.0645 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9545 | 12.561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.506 | 6.7936 | 0.99 | 0.98921 | 116.1618 | 0.92862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5064 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98942 | 115.975 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5069 | 59.7399 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6266 | -12.2788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5063 | 60.0645 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9545 | 12.5612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5069 | 6.7936 | 0.99 | 0.98921 | 116.1618 | 0.92864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5074 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98942 | 115.975 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5079 | 59.7399 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6266 | -12.279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5073 | 60.0645 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9545 | 12.5615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5079 | 6.7936 | 0.99 | 0.98921 | 116.1618 | 0.92866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5084 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98942 | 115.975 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5089 | 59.7399 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6266 | -12.2791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5083 | 60.0737 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9672 | 12.5618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5089 | 6.7936 | 0.99 | 0.98921 | 116.1618 | 0.92868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5094 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98942 | 115.975 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5099 | 59.7399 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6266 | -12.2793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5093 | 60.0737 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9672 | 12.5622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5099 | 6.7936 | 0.99 | 0.98921 | 116.1618 | 0.9287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5104 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98942 | 115.975 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5109 | 59.7399 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6266 | -12.2794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5103 | 60.0737 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9672 | 12.5626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5109 | 6.7936 | 0.99 | 0.98921 | 116.1618 | 0.92872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5114 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9854 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5119 | 59.7399 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6266 | -12.2796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5113 | 60.0737 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9672 | 12.5629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5119 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5124 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9854 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5129 | 59.7399 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6266 | -12.2797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5123 | 60.0737 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9672 | 12.5633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5129 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5134 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9854 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5139 | 59.7399 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6266 | -12.2799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5133 | 60.0737 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9672 | 12.5637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5139 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5144 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9854 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5149 | 59.7719 | -0.9794 | -0.9796 | 115.654 | -12.2797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5144 | 60.0737 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9672 | 12.564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.515 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5154 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9854 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5159 | 59.7719 | -0.9794 | -0.9796 | 115.654 | -12.2795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5154 | 60.0737 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9672 | 12.5644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5159 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5164 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9854 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5169 | 59.7719 | -0.9794 | -0.9796 | 115.654 | -12.2794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5163 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.5647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5169 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5174 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9854 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5179 | 59.7719 | -0.9794 | -0.9796 | 115.654 | -12.2792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5173 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.5651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5179 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5184 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9854 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5189 | 59.7719 | -0.9794 | -0.9796 | 115.654 | -12.279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5183 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.5655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.519 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5194 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5199 | 59.7719 | -0.9794 | -0.9796 | 115.654 | -12.2789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5193 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.5659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5199 | 6.7895 | 0.99 | 0.98926 | 116.1234 | 0.92882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5204 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5209 | 59.7719 | -0.9794 | -0.9796 | 115.654 | -12.2787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5203 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.5663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5209 | 6.7896 | 0.99 | 0.98941 | 116.1174 | 0.92884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5214 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5219 | 59.7719 | -0.9794 | -0.9796 | 115.654 | -12.2786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5213 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.5666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5219 | 6.7896 | 0.99 | 0.98941 | 116.1174 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5224 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5229 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5223 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5229 | 6.7896 | 0.99 | 0.98941 | 116.1174 | 0.92889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5234 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5239 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5233 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.5674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5239 | 6.7896 | 0.99 | 0.98941 | 116.1174 | 0.92891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5244 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5249 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5243 | 60.0664 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9641 | 12.5678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5249 | 6.7896 | 0.99 | 0.98941 | 116.1174 | 0.92894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5254 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5259 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5253 | 60.0442 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9517 | 12.5676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5259 | 6.7896 | 0.99 | 0.98941 | 116.1174 | 0.92896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5264 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5269 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5263 | 60.0442 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9517 | 12.5674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5269 | 6.7896 | 0.99 | 0.98941 | 116.1174 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5274 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98911 | 115.969 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5279 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5273 | 60.0442 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9517 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.528 | 6.7896 | 0.99 | 0.98941 | 116.1174 | 0.92901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5284 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9668 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5289 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5284 | 60.0442 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9517 | 12.567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5289 | 6.7901 | 0.99 | 0.98965 | 116.1219 | 0.92901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5294 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9668 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5299 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5294 | 60.0442 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9517 | 12.5668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5299 | 6.7901 | 0.99 | 0.98965 | 116.1219 | 0.92901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5304 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9668 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5309 | 59.7953 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6616 | -12.2782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5303 | 60.0442 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9517 | 12.5666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5309 | 6.7901 | 0.99 | 0.98965 | 116.1219 | 0.929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5314 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9668 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5319 | 59.7771 | -0.9794 | -0.9795 | 115.625 | -12.2787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5313 | 60.0442 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9517 | 12.5663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.532 | 6.7901 | 0.99 | 0.98965 | 116.1219 | 0.929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5324 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9668 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5329 | 59.7771 | -0.9794 | -0.9795 | 115.625 | -12.2792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5323 | 60.0442 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9517 | 12.5661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5329 | 6.7901 | 0.99 | 0.98965 | 116.1219 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5334 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9668 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5339 | 59.7771 | -0.9794 | -0.9795 | 115.625 | -12.2797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5333 | 60.0507 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9423 | 12.5658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5339 | 6.7901 | 0.99 | 0.98965 | 116.1219 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5344 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9668 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5349 | 59.7771 | -0.9794 | -0.9795 | 115.625 | -12.2802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5343 | 60.0507 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9423 | 12.5654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5349 | 6.7901 | 0.99 | 0.98965 | 116.1219 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5354 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9668 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5359 | 59.7771 | -0.9794 | -0.9795 | 115.625 | -12.2807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5353 | 60.0507 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9423 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5359 | 6.7901 | 0.99 | 0.98965 | 116.1219 | 0.92898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5364 | 6.8124 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9734 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5369 | 59.7771 | -0.9794 | -0.9795 | 115.625 | -12.2811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5363 | 60.0507 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9423 | 12.5646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5369 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.92903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5374 | 6.8124 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9734 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5379 | 59.7771 | -0.9794 | -0.9795 | 115.625 | -12.2816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5373 | 60.0507 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9423 | 12.5643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5379 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.92908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5384 | 6.8124 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9734 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5389 | 59.7771 | -0.9794 | -0.9795 | 115.625 | -12.2821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5383 | 60.0507 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9423 | 12.5639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5389 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.92913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5394 | 6.8124 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9734 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5399 | 59.7454 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6227 | -12.2826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5393 | 60.0507 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9423 | 12.5635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5399 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.92918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5404 | 6.8124 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9734 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5409 | 59.7454 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6227 | -12.2831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5403 | 60.0507 | 0.9794 | 0.97899 | 116.9423 | 12.5632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.541 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.92923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5414 | 6.8124 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9734 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5419 | 59.7454 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6227 | -12.2836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5413 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.5631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5419 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.92928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5424 | 6.8124 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9734 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5429 | 59.7454 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6227 | -12.2841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5424 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5429 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.92933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5434 | 6.8124 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9734 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5439 | 59.7454 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6227 | -12.2846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5434 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5439 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.92938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5444 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5449 | 59.7454 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6227 | -12.285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5443 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.5629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.545 | 6.7979 | 0.99 | 0.98968 | 116.1216 | 0.9293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5454 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5459 | 59.7454 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6227 | -12.2855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5453 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.5628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5459 | 6.8009 | 0.99 | 0.9895 | 116.1219 | 0.92928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5464 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5469 | 59.7454 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6227 | -12.286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5463 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.5627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5469 | 6.8009 | 0.99 | 0.9895 | 116.1219 | 0.92927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5474 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5479 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5473 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.5627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5479 | 6.8009 | 0.99 | 0.9895 | 116.1219 | 0.92925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5484 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5489 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5483 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.5626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.549 | 6.8009 | 0.99 | 0.9895 | 116.1219 | 0.92924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5494 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5499 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5493 | 60.058 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9408 | 12.5625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5499 | 6.8009 | 0.99 | 0.9895 | 116.1219 | 0.92922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5504 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5509 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5503 | 60.0378 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9389 | 12.5624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5509 | 6.8009 | 0.99 | 0.9895 | 116.1219 | 0.9292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5514 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5519 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5513 | 60.0378 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9389 | 12.5624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5519 | 6.8009 | 0.99 | 0.9895 | 116.1219 | 0.92919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5524 | 6.8065 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9597 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5529 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5523 | 60.0378 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9389 | 12.5623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5529 | 6.8009 | 0.99 | 0.9895 | 116.1219 | 0.92917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5534 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9604 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5539 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5533 | 60.0378 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9389 | 12.5622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.554 | 6.7963 | 0.99 | 0.9894 | 116.1348 | 0.92914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5544 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9604 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5549 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5543 | 60.0378 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9389 | 12.5622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5549 | 6.7963 | 0.99 | 0.9894 | 116.1348 | 0.92911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5554 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9604 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5559 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6112 | -12.2918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5553 | 60.0378 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9389 | 12.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5559 | 6.7963 | 0.99 | 0.9894 | 116.1348 | 0.92908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5564 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9604 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5569 | 59.7847 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6146 | -12.2921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5564 | 60.0378 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9389 | 12.562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5569 | 6.7963 | 0.99 | 0.9894 | 116.1348 | 0.92905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5574 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9604 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5579 | 59.7847 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6146 | -12.2924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5574 | 60.0378 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9389 | 12.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.558 | 6.7963 | 0.99 | 0.9894 | 116.1348 | 0.92902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5584 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9604 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5589 | 59.7847 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6146 | -12.2928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5583 | 60.033 | 0.9794 | 0.97895 | 116.952 | 12.5615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5589 | 6.7963 | 0.99 | 0.9894 | 116.1348 | 0.92898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5594 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9604 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5599 | 59.7847 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6146 | -12.2931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5593 | 60.033 | 0.9794 | 0.97895 | 116.952 | 12.5611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5599 | 6.7963 | 0.99 | 0.9894 | 116.1348 | 0.92895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5604 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9604 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5609 | 59.7847 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6146 | -12.2934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5603 | 60.033 | 0.9794 | 0.97895 | 116.952 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5609 | 6.7963 | 0.99 | 0.9894 | 116.1348 | 0.92892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5614 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9656 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5619 | 59.7847 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6146 | -12.2938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5613 | 60.033 | 0.9794 | 0.97895 | 116.952 | 12.5603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.562 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5624 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9656 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5629 | 59.7847 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6146 | -12.2941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5623 | 60.033 | 0.9794 | 0.97895 | 116.952 | 12.5599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5629 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5634 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9656 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5639 | 59.7847 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6146 | -12.2944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5633 | 60.033 | 0.9794 | 0.97895 | 116.952 | 12.5595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5639 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5644 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9656 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5649 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.2943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5643 | 60.033 | 0.9794 | 0.97895 | 116.952 | 12.5591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5649 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5654 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9656 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5659 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.2942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5653 | 60.033 | 0.9794 | 0.97895 | 116.952 | 12.5587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5659 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5664 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9656 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5669 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.2941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5663 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.5584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.567 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5674 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9656 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5679 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5673 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5679 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5684 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9656 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5689 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.2939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5683 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.5577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5689 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5694 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5699 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.2938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5693 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.5573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5699 | 6.7892 | 0.99 | 0.9894 | 116.1547 | 0.92903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5704 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5709 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.2937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5704 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.5569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.571 | 6.7913 | 0.99 | 0.98938 | 116.1599 | 0.92903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5714 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5719 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.2936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5714 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.5566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5719 | 6.7913 | 0.99 | 0.98938 | 116.1599 | 0.92904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5724 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5729 | 59.7946 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6337 | -12.2936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5723 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.5562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5729 | 6.7913 | 0.99 | 0.98938 | 116.1599 | 0.92905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5734 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5739 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6436 | -12.2938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5733 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.5558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5739 | 6.7913 | 0.99 | 0.98938 | 116.1599 | 0.92905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5744 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5749 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6436 | -12.294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5743 | 60.0516 | 0.9794 | 0.97893 | 116.967 | 12.5555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.575 | 6.7913 | 0.99 | 0.98938 | 116.1599 | 0.92906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5754 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5759 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6436 | -12.2943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5753 | 60.0395 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9667 | 12.555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5759 | 6.7913 | 0.99 | 0.98938 | 116.1599 | 0.92906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5764 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5769 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6436 | -12.2945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5763 | 60.0395 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9667 | 12.5546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5769 | 6.7913 | 0.99 | 0.98938 | 116.1599 | 0.92907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5774 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9711 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5779 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6436 | -12.2947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5773 | 60.0395 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9667 | 12.5541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5779 | 6.7913 | 0.99 | 0.98938 | 116.1599 | 0.92907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5784 | 6.7999 | -0.9893 | -0.9893 | 115.974 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5789 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6436 | -12.2949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5783 | 60.0395 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9667 | 12.5537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5789 | 6.7929 | 0.99 | 0.98967 | 116.1514 | 0.92905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5794 | 6.7999 | -0.9893 | -0.9893 | 115.974 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5799 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6436 | -12.2951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5793 | 60.0395 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9667 | 12.5532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5799 | 6.7929 | 0.99 | 0.98967 | 116.1514 | 0.92902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5804 | 6.7999 | -0.9893 | -0.9893 | 115.974 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5809 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6436 | -12.2954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5803 | 60.0395 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9667 | 12.5528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5809 | 6.7929 | 0.99 | 0.98967 | 116.1514 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5814 | 6.7999 | -0.9893 | -0.9893 | 115.974 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5819 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6464 | -12.2957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5813 | 60.0395 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9667 | 12.5523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5819 | 6.7929 | 0.99 | 0.98967 | 116.1514 | 0.92896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5824 | 6.7999 | -0.9893 | -0.9893 | 115.974 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5829 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6464 | -12.296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5823 | 60.0395 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9667 | 12.5519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5829 | 6.7929 | 0.99 | 0.98967 | 116.1514 | 0.92894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5834 | 6.7999 | -0.9893 | -0.9893 | 115.974 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5839 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6464 | -12.2963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5833 | 60.0459 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9644 | 12.5515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.584 | 6.7929 | 0.99 | 0.98967 | 116.1514 | 0.92891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5844 | 6.7999 | -0.9893 | -0.9893 | 115.974 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5849 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6464 | -12.2966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5844 | 60.0459 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9644 | 12.551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5849 | 6.7929 | 0.99 | 0.98967 | 116.1514 | 0.92888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5854 | 6.7999 | -0.9893 | -0.9893 | 115.974 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5859 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6464 | -12.297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5854 | 60.0459 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9644 | 12.5506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5859 | 6.7929 | 0.99 | 0.98967 | 116.1514 | 0.92885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5864 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9626 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5869 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6464 | -12.2973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5863 | 60.0459 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9644 | 12.5502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5869 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5874 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9626 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5879 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6464 | -12.2976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5873 | 60.0459 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9644 | 12.5498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.588 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5884 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9626 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5889 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6464 | -12.2979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5883 | 60.0459 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9644 | 12.5494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5889 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5894 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9626 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5899 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.2977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5893 | 60.0459 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9644 | 12.5489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5899 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5904 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9626 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5909 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.2974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5903 | 60.0459 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9644 | 12.5485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5909 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5914 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9626 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5919 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.2971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5913 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.5482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5919 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5924 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9626 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5929 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.2969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5923 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.5479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5929 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5934 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9626 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5939 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.2966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5933 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.5476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5939 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5944 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5949 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.2964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5943 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.5473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5949 | 6.79 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5954 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5959 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.2961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5953 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5959 | 6.7923 | 0.99 | 0.98923 | 116.1405 | 0.92889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5964 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5969 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.2958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5963 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.5467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.597 | 6.7923 | 0.99 | 0.98923 | 116.1405 | 0.92897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5974 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5979 | 59.777 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6385 | -12.296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5973 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.5464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5979 | 6.7923 | 0.99 | 0.98923 | 116.1405 | 0.92905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5984 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5989 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6347 | -12.2961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5984 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.5461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5989 | 6.7923 | 0.99 | 0.98923 | 116.1405 | 0.92913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.5994 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.5999 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6347 | -12.2962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.5993 | 60.0533 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9581 | 12.5458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.5999 | 6.7923 | 0.99 | 0.98923 | 116.1405 | 0.92921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6004 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6009 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6347 | -12.2963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6003 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9524 | 12.5455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.601 | 6.7923 | 0.99 | 0.98923 | 116.1405 | 0.92929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6014 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6019 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6347 | -12.2965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6013 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9524 | 12.5451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6019 | 6.7923 | 0.99 | 0.98923 | 116.1405 | 0.92937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6024 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9604 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6029 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6347 | -12.2966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6023 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9524 | 12.5447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6029 | 6.7923 | 0.99 | 0.98923 | 116.1405 | 0.92945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6034 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98969 | 115.9661 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6039 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6347 | -12.2967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6033 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9524 | 12.5444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6039 | 6.7872 | 0.99 | 0.98903 | 116.1196 | 0.92953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6044 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98969 | 115.9661 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6049 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6347 | -12.2968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6043 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9524 | 12.544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6049 | 6.7872 | 0.99 | 0.98903 | 116.1196 | 0.92961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6054 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98969 | 115.9661 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6059 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6347 | -12.297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6053 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9524 | 12.5436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6059 | 6.7872 | 0.99 | 0.98903 | 116.1196 | 0.92969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6064 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98969 | 115.9661 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6069 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6277 | -12.2972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6063 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9524 | 12.5433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6069 | 6.7872 | 0.99 | 0.98903 | 116.1196 | 0.92977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6074 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98969 | 115.9661 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6079 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6277 | -12.2975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6073 | 60.0471 | 0.9794 | 0.97895 | 116.9524 | 12.5429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6079 | 6.7872 | 0.99 | 0.98903 | 116.1196 | 0.92985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6084 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98969 | 115.9661 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6089 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6277 | -12.2977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6083 | 60.0552 | 0.9794 | 0.97899 | 116.948 | 12.5426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6089 | 6.7872 | 0.99 | 0.98903 | 116.1196 | 0.92993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6094 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98969 | 115.9661 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6099 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6277 | -12.298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6093 | 60.0552 | 0.9794 | 0.97899 | 116.948 | 12.5423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.61 | 6.7872 | 0.99 | 0.98903 | 116.1196 | 0.93001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6104 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98969 | 115.9661 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6109 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6277 | -12.2982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6103 | 60.0552 | 0.9794 | 0.97899 | 116.948 | 12.542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6109 | 6.7872 | 0.99 | 0.98903 | 116.1196 | 0.93009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6114 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98955 | 115.97 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6119 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6277 | -12.2984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6114 | 60.0552 | 0.9794 | 0.97899 | 116.948 | 12.5416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6119 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.93015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6124 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98955 | 115.97 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6129 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6277 | -12.2987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6124 | 60.0552 | 0.9794 | 0.97899 | 116.948 | 12.5413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6129 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.93021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6134 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98955 | 115.97 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6139 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6277 | -12.2989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6133 | 60.0552 | 0.9794 | 0.97899 | 116.948 | 12.541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.614 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.93028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6144 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98955 | 115.97 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6149 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.2991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6143 | 60.0552 | 0.9794 | 0.97899 | 116.948 | 12.5407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6149 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.93034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6154 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98955 | 115.97 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6159 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6153 | 60.0552 | 0.9794 | 0.97899 | 116.948 | 12.5404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6159 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.9304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6164 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98955 | 115.97 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6169 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6163 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.54 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6169 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.93047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6174 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98955 | 115.97 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6179 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.2996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6173 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.5396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.618 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.93053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6184 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98955 | 115.97 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6189 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.2997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6183 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.5392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6189 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.93059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6194 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6199 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.2999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6193 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.5388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6199 | 6.7759 | 0.99 | 0.98923 | 116.1158 | 0.93066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6204 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6209 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.3001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6203 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.5384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6209 | 6.7798 | 0.99 | 0.98945 | 116.149 | 0.93071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6214 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6219 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.3002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6213 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.5381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6219 | 6.7798 | 0.99 | 0.98945 | 116.149 | 0.93076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6224 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6229 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6186 | -12.3003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6223 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.5377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.623 | 6.7798 | 0.99 | 0.98945 | 116.149 | 0.93081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6234 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6239 | 59.7354 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6134 | -12.3007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6233 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.5373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6239 | 6.7798 | 0.99 | 0.98945 | 116.149 | 0.93087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6244 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6249 | 59.7354 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6134 | -12.3011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6243 | 60.0556 | 0.9794 | 0.97899 | 116.946 | 12.5369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6249 | 6.7798 | 0.99 | 0.98945 | 116.149 | 0.93092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6254 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6259 | 59.7354 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6134 | -12.3015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6254 | 60.043 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9464 | 12.5365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6259 | 6.7798 | 0.99 | 0.98945 | 116.149 | 0.93097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6264 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6269 | 59.7354 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6134 | -12.3018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6264 | 60.043 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9464 | 12.5361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.627 | 6.7798 | 0.99 | 0.98945 | 116.149 | 0.93102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6274 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9607 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6279 | 59.7354 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6134 | -12.3022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6273 | 60.043 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9464 | 12.5357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6279 | 6.7798 | 0.99 | 0.98945 | 116.149 | 0.93108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6284 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9558 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6289 | 59.7354 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6134 | -12.3026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6283 | 60.043 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9464 | 12.5353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6289 | 6.7977 | 0.99 | 0.98961 | 116.1697 | 0.93109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6294 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9558 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6299 | 59.7354 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6134 | -12.303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6293 | 60.043 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9464 | 12.5349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6299 | 6.7977 | 0.99 | 0.98961 | 116.1697 | 0.93111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6304 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9558 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6309 | 59.7354 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6134 | -12.3034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6303 | 60.043 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9464 | 12.5345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.631 | 6.7977 | 0.99 | 0.98961 | 116.1697 | 0.93113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6314 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9558 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6319 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6173 | -12.3037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6313 | 60.043 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9464 | 12.5341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6319 | 6.7977 | 0.99 | 0.98961 | 116.1697 | 0.93115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6324 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9558 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6329 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6173 | -12.304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6323 | 60.043 | 0.9794 | 0.97897 | 116.9464 | 12.5337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6329 | 6.7977 | 0.99 | 0.98961 | 116.1697 | 0.93116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6334 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9558 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6339 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6173 | -12.3042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6333 | 60.0497 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9455 | 12.5335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6339 | 6.7977 | 0.99 | 0.98961 | 116.1697 | 0.93118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6344 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9558 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6349 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6173 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6343 | 60.0497 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9455 | 12.5333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6349 | 6.7977 | 0.99 | 0.98961 | 116.1697 | 0.9312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6354 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9558 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6359 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6173 | -12.3048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6353 | 60.0497 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9455 | 12.5331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6359 | 6.7977 | 0.99 | 0.98961 | 116.1697 | 0.93122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6364 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9584 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6369 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6173 | -12.3051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6363 | 60.0497 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9455 | 12.5329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6369 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.93126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6374 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9584 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6379 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6173 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6373 | 60.0497 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9455 | 12.5326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6379 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.9313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6384 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9584 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6389 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6173 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6383 | 60.0497 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9455 | 12.5324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6389 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.93135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6394 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9584 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6399 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6394 | 60.0497 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9455 | 12.5322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.64 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.93139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6404 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9584 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6409 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6404 | 60.0497 | 0.9794 | 0.97894 | 116.9455 | 12.532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6409 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.93143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6414 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9584 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6419 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6413 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6419 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.93148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6424 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9584 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6429 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6423 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6429 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.93152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6434 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9584 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6439 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6433 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.644 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.93156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6444 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9649 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6449 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6443 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6449 | 6.8086 | 0.99 | 0.98966 | 116.1618 | 0.93161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6454 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9649 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6459 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6453 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6459 | 6.8022 | 0.99 | 0.98934 | 116.1505 | 0.9317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6464 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9649 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6469 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6463 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6469 | 6.8022 | 0.99 | 0.98934 | 116.1505 | 0.9318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6474 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9649 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6479 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6404 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6473 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6479 | 6.8022 | 0.99 | 0.98934 | 116.1505 | 0.93189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6484 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9649 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6489 | 59.7448 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6501 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6483 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6489 | 6.8022 | 0.99 | 0.98934 | 116.1505 | 0.93199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6494 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9649 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6499 | 59.7448 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6501 | -12.3051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6493 | 60.0546 | 0.9794 | 0.97891 | 116.9431 | 12.5317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6499 | 6.8022 | 0.99 | 0.98934 | 116.1505 | 0.93209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6504 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9649 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6509 | 59.7448 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6501 | -12.305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6503 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9436 | 12.5315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6509 | 6.8022 | 0.99 | 0.98934 | 116.1505 | 0.93218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6514 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9649 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6519 | 59.7448 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6501 | -12.3049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6513 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9436 | 12.5312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6519 | 6.8022 | 0.99 | 0.98934 | 116.1505 | 0.93228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6524 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6529 | 59.7448 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6501 | -12.3049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6523 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9436 | 12.531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.653 | 6.8022 | 0.99 | 0.98934 | 116.1505 | 0.93237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6534 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6539 | 59.7448 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6501 | -12.3048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6534 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9436 | 12.5308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6539 | 6.7893 | 0.99 | 0.98921 | 116.1444 | 0.93237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6544 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6549 | 59.7448 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6501 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6544 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9436 | 12.5305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6549 | 6.7893 | 0.99 | 0.98921 | 116.1444 | 0.93236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6554 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6559 | 59.7448 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6501 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6553 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9436 | 12.5303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6559 | 6.7893 | 0.99 | 0.98921 | 116.1444 | 0.93236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6564 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6569 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6476 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6563 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9436 | 12.5301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.657 | 6.7893 | 0.99 | 0.98921 | 116.1444 | 0.93235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6574 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6579 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6476 | -12.304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6573 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9436 | 12.5299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6579 | 6.7893 | 0.99 | 0.98921 | 116.1444 | 0.93235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6584 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6589 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6476 | -12.3037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6583 | 60.0487 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9448 | 12.5295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6589 | 6.7893 | 0.99 | 0.98921 | 116.1444 | 0.93234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6594 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6599 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6476 | -12.3034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6593 | 60.0487 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9448 | 12.5292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6599 | 6.7893 | 0.99 | 0.98921 | 116.1444 | 0.93233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6604 | 6.7984 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9767 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6609 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6476 | -12.3031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6603 | 60.0487 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9448 | 12.5288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6609 | 6.7893 | 0.99 | 0.98921 | 116.1444 | 0.93233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6614 | 6.7947 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9824 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6619 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6476 | -12.3028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6613 | 60.0487 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9448 | 12.5285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6619 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6624 | 6.7947 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9824 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6629 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6476 | -12.3025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6623 | 60.0487 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9448 | 12.5281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6629 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6634 | 6.7947 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9824 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6639 | 59.7487 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6476 | -12.3021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6633 | 60.0487 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9448 | 12.5278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6639 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6644 | 6.7947 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9824 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6649 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.3021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6643 | 60.0487 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9448 | 12.5274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6649 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6654 | 6.7947 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9824 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6659 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.3021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6653 | 60.0487 | 0.9794 | 0.97889 | 116.9448 | 12.5271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.666 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6664 | 6.7947 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9824 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6669 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6663 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.5267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6669 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6674 | 6.7947 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9824 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6679 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6674 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.5263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6679 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6684 | 6.7947 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9824 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6689 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6684 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.5259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6689 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6694 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9877 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6699 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.3019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6693 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.5255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.67 | 6.7783 | 0.99 | 0.98951 | 116.1297 | 0.93149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6704 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9877 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6709 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.3019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6703 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.5251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6709 | 6.7735 | 0.99 | 0.98972 | 116.1225 | 0.93137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6714 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9877 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6719 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.3019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6713 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.5248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6719 | 6.7735 | 0.99 | 0.98972 | 116.1225 | 0.93125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6724 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9877 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6729 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97961 | 115.6559 | -12.3018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6723 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.5244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6729 | 6.7735 | 0.99 | 0.98972 | 116.1225 | 0.93114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6734 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9877 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6739 | 59.7316 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6364 | -12.3021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6733 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.674 | 6.7735 | 0.99 | 0.98972 | 116.1225 | 0.93102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6744 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9877 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6749 | 59.7316 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6364 | -12.3024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6743 | 60.0267 | 0.9794 | 0.97893 | 116.9534 | 12.5236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6749 | 6.7735 | 0.99 | 0.98972 | 116.1225 | 0.9309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6754 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9877 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6759 | 59.7316 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6364 | -12.3027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6753 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9608 | 12.5238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6759 | 6.7735 | 0.99 | 0.98972 | 116.1225 | 0.93078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6764 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9877 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6769 | 59.7316 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6364 | -12.303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6763 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9608 | 12.524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6769 | 6.7735 | 0.99 | 0.98972 | 116.1225 | 0.93066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6774 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6779 | 59.7316 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6364 | -12.3033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6773 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9608 | 12.5242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6779 | 6.7735 | 0.99 | 0.98972 | 116.1225 | 0.93054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6784 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6789 | 59.7316 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6364 | -12.3036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6783 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9608 | 12.5243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.679 | 6.7859 | 0.99 | 0.98967 | 116.1301 | 0.93054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6794 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6799 | 59.7316 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6364 | -12.3039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6793 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9608 | 12.5245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6799 | 6.7859 | 0.99 | 0.98967 | 116.1301 | 0.93053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6804 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6809 | 59.7316 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6364 | -12.3042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6803 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9608 | 12.5247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6809 | 6.7859 | 0.99 | 0.98967 | 116.1301 | 0.93052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6814 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6819 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6117 | -12.3046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6814 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9608 | 12.5249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6819 | 6.7859 | 0.99 | 0.98967 | 116.1301 | 0.93051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6824 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6829 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6117 | -12.305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6824 | 60.0347 | 0.9794 | 0.97887 | 116.9608 | 12.5251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.683 | 6.7859 | 0.99 | 0.98967 | 116.1301 | 0.9305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6834 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6839 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6117 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6833 | 60.0329 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9486 | 12.5255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6839 | 6.7859 | 0.99 | 0.98967 | 116.1301 | 0.9305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6844 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6849 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6117 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6843 | 60.0329 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9486 | 12.5258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6849 | 6.7859 | 0.99 | 0.98967 | 116.1301 | 0.93049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6854 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9814 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6859 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6117 | -12.3062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6853 | 60.0329 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9486 | 12.5262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6859 | 6.7859 | 0.99 | 0.98967 | 116.1301 | 0.93048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6864 | 6.7931 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9752 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6869 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6117 | -12.3067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6863 | 60.0329 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9486 | 12.5265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.687 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.93046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6874 | 6.7931 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9752 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6879 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6117 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6873 | 60.0329 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9486 | 12.5269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6879 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.93045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6884 | 6.7931 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9752 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6889 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6117 | -12.3075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6883 | 60.0329 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9486 | 12.5272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6889 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.93043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6894 | 6.7931 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9752 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6899 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6893 | 60.0329 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9486 | 12.5276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6899 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.93042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6904 | 6.7931 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9752 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6909 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6903 | 60.0329 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9486 | 12.5279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6909 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.9304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6914 | 6.7931 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9752 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6919 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6913 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.692 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.93038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6924 | 6.7931 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9752 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6929 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6923 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6929 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.93037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6934 | 6.7931 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9752 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6939 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6933 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.5281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6939 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.93035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6944 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9704 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6949 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6943 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.5281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6949 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1347 | 0.93034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6954 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9704 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6959 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6954 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.5282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.696 | 6.7878 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.93032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6964 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9704 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6969 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6964 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.5282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6969 | 6.7878 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.9303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6974 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9704 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6979 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6117 | -12.3074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6973 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.5283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6979 | 6.7878 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.93028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6984 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9704 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6989 | 59.7736 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6287 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6983 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.5283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.6989 | 6.7878 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.93027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.6994 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9704 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.6999 | 59.7736 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6287 | -12.3068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.6993 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9423 | 12.5284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7 | 6.7878 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.93025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7004 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9704 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7009 | 59.7736 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6287 | -12.3066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7003 | 60.0161 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9503 | 12.5287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7009 | 6.7878 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.93023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7014 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9704 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7019 | 59.7736 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6287 | -12.3063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7013 | 60.0161 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9503 | 12.529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7019 | 6.7878 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.93022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7024 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7029 | 59.7736 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6287 | -12.306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7023 | 60.0161 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9503 | 12.5293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7029 | 6.7878 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.9302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7034 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7039 | 59.7736 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6287 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7033 | 60.0161 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9503 | 12.5296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7039 | 6.7924 | 0.99 | 0.98936 | 116.1666 | 0.93021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7044 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7049 | 59.7736 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6287 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7043 | 60.0161 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9503 | 12.5299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7049 | 6.7924 | 0.99 | 0.98936 | 116.1666 | 0.93022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7054 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7059 | 59.7736 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6287 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7053 | 60.0161 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9503 | 12.5302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7059 | 6.7924 | 0.99 | 0.98936 | 116.1666 | 0.93023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7064 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7069 | 59.771 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6393 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7063 | 60.0161 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9503 | 12.5304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7069 | 6.7924 | 0.99 | 0.98936 | 116.1666 | 0.93024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7074 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7079 | 59.771 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6393 | -12.3053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7073 | 60.0161 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9503 | 12.5307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7079 | 6.7924 | 0.99 | 0.98936 | 116.1666 | 0.93025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7084 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7089 | 59.771 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6393 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7083 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9425 | 12.5313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.709 | 6.7924 | 0.99 | 0.98936 | 116.1666 | 0.93026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7094 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7099 | 59.771 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6393 | -12.3055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7094 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9425 | 12.5318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7099 | 6.7924 | 0.99 | 0.98936 | 116.1666 | 0.93027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7104 | 6.7959 | -0.9893 | -0.98945 | 115.968 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7109 | 59.771 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6393 | -12.3055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7104 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9425 | 12.5323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7109 | 6.7924 | 0.99 | 0.98936 | 116.1666 | 0.93028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7114 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9832 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7119 | 59.771 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6393 | -12.3056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7113 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9425 | 12.5329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7119 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.93023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7124 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9832 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7129 | 59.771 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6393 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7123 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9425 | 12.5334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.713 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.93019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7134 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9832 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7139 | 59.771 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6393 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7133 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9425 | 12.5339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7139 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.93015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7144 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9832 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7149 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7143 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9425 | 12.5345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7149 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.9301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7154 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9832 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7159 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7153 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9425 | 12.535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7159 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.93006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7164 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9832 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7169 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7163 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7169 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.93002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7174 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9832 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7179 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7173 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7179 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.92997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7184 | 6.7971 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9832 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7189 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7183 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7189 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.92993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7194 | 6.8075 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9871 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7199 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7193 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7199 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1715 | 0.92989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7204 | 6.8075 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9871 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7209 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7203 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7209 | 6.7795 | 0.99 | 0.98966 | 116.1593 | 0.92978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7214 | 6.8075 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9871 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7219 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7213 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.722 | 6.7795 | 0.99 | 0.98966 | 116.1593 | 0.92968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7224 | 6.8075 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9871 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7229 | 59.7745 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6517 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7223 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7229 | 6.7795 | 0.99 | 0.98966 | 116.1593 | 0.92957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7234 | 6.8075 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9871 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7239 | 59.7906 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6471 | -12.3055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7234 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7239 | 6.7795 | 0.99 | 0.98966 | 116.1593 | 0.92947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7244 | 6.8075 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9871 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7249 | 59.7906 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6471 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7243 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9362 | 12.5383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7249 | 6.7795 | 0.99 | 0.98966 | 116.1593 | 0.92937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7254 | 6.8075 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9871 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7259 | 59.7906 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6471 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7253 | 59.9883 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9495 | 12.5385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.726 | 6.7795 | 0.99 | 0.98966 | 116.1593 | 0.92926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7264 | 6.8075 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9871 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7269 | 59.7906 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6471 | -12.305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7263 | 59.9883 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9495 | 12.5387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7269 | 6.7795 | 0.99 | 0.98966 | 116.1593 | 0.92916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7274 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7279 | 59.7906 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6471 | -12.3048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7273 | 59.9883 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9495 | 12.5388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7279 | 6.7795 | 0.99 | 0.98966 | 116.1593 | 0.92905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7284 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7289 | 59.7906 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6471 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7283 | 59.9883 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9495 | 12.539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7289 | 6.7936 | 0.99 | 0.98978 | 116.1375 | 0.92902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7294 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7299 | 59.7906 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6471 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7293 | 59.9883 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9495 | 12.5392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7299 | 6.7936 | 0.99 | 0.98978 | 116.1375 | 0.92898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7304 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7309 | 59.7906 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6471 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7303 | 59.9883 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9495 | 12.5394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7309 | 6.7936 | 0.99 | 0.98978 | 116.1375 | 0.92894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7314 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7319 | 59.7855 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7313 | 59.9883 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9495 | 12.5396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7319 | 6.7936 | 0.99 | 0.98978 | 116.1375 | 0.92891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7324 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7329 | 59.7855 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.3044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7323 | 59.9883 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9495 | 12.5397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7329 | 6.7936 | 0.99 | 0.98978 | 116.1375 | 0.92887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7334 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7339 | 59.7855 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.3044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7333 | 60.0018 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7339 | 6.7936 | 0.99 | 0.98978 | 116.1375 | 0.92883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7344 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7349 | 59.7855 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.3044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7343 | 60.0018 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.735 | 6.7936 | 0.99 | 0.98978 | 116.1375 | 0.9288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7354 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9834 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7359 | 59.7855 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7353 | 60.0018 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7359 | 6.7936 | 0.99 | 0.98978 | 116.1375 | 0.92876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7364 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9795 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7369 | 59.7855 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7364 | 60.0018 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7369 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.92873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7374 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9795 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7379 | 59.7855 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7374 | 60.0018 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7379 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.9287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7384 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9795 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7389 | 59.7855 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7383 | 60.0018 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.739 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.92867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7394 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9795 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7399 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7393 | 60.0018 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7399 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.92863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7404 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9795 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7409 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7403 | 60.0018 | 0.9794 | 0.97876 | 116.96 | 12.5424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7409 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.9286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7414 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9795 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7419 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7413 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.5429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7419 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.92857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7424 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9795 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7429 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7423 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.5433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.743 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.92854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7434 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9795 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7439 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7433 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.5438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7439 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.92851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7444 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9829 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7449 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7443 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.5442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7449 | 6.7942 | 0.99 | 0.98976 | 116.1293 | 0.92848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7454 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9829 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7459 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7453 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.5447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7459 | 6.7911 | 0.99 | 0.98958 | 116.1232 | 0.92836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7464 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9829 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7469 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7463 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.5451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7469 | 6.7911 | 0.99 | 0.98958 | 116.1232 | 0.92824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7474 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9829 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7479 | 59.7718 | -0.9794 | -0.97965 | 115.6736 | -12.3015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7473 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.5456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.748 | 6.7911 | 0.99 | 0.98958 | 116.1232 | 0.92812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7484 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9829 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7489 | 59.7767 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6512 | -12.3011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7483 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7489 | 6.7911 | 0.99 | 0.98958 | 116.1232 | 0.92801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7494 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9829 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7499 | 59.7767 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6512 | -12.3007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7493 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9536 | 12.5465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7499 | 6.7911 | 0.99 | 0.98958 | 116.1232 | 0.92789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7504 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9829 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7509 | 59.7767 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6512 | -12.3003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7504 | 59.9869 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9547 | 12.5471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7509 | 6.7911 | 0.99 | 0.98958 | 116.1232 | 0.92777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7514 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9829 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7519 | 59.7767 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6512 | -12.2999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7514 | 59.9869 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9547 | 12.5477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.752 | 6.7911 | 0.99 | 0.98958 | 116.1232 | 0.92765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7524 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7529 | 59.7767 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6512 | -12.2995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7523 | 59.9869 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9547 | 12.5483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7529 | 6.7911 | 0.99 | 0.98958 | 116.1232 | 0.92754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7534 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7539 | 59.7767 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6512 | -12.2991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7533 | 59.9869 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9547 | 12.549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7539 | 6.7855 | 0.99 | 0.98942 | 116.1104 | 0.92741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7544 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7549 | 59.7767 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6512 | -12.2987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7543 | 59.9869 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9547 | 12.5496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7549 | 6.7855 | 0.99 | 0.98942 | 116.1104 | 0.92728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7554 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7559 | 59.7767 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6512 | -12.2983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7553 | 59.9869 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9547 | 12.5502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.756 | 6.7855 | 0.99 | 0.98942 | 116.1104 | 0.92715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7564 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7569 | 59.751 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6348 | -12.2984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7563 | 59.9869 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9547 | 12.5508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7569 | 6.7855 | 0.99 | 0.98942 | 116.1104 | 0.92702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7574 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7579 | 59.751 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6348 | -12.2986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7573 | 59.9869 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9547 | 12.5514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7579 | 6.7855 | 0.99 | 0.98942 | 116.1104 | 0.92689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7584 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7589 | 59.751 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6348 | -12.2987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7583 | 59.9846 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9585 | 12.552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7589 | 6.7855 | 0.99 | 0.98942 | 116.1104 | 0.92676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7594 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7599 | 59.751 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6348 | -12.2989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7593 | 59.9846 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9585 | 12.5526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7599 | 6.7855 | 0.99 | 0.98942 | 116.1104 | 0.92663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7604 | 6.7958 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9832 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7609 | 59.751 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6348 | -12.299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7603 | 59.9846 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9585 | 12.5532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7609 | 6.7855 | 0.99 | 0.98942 | 116.1104 | 0.9265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7614 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9675 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7619 | 59.751 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6348 | -12.2992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7613 | 59.9846 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9585 | 12.5538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7619 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.92644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7624 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9675 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7629 | 59.751 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6348 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7623 | 59.9846 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9585 | 12.5544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7629 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.92637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7634 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9675 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7639 | 59.751 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6348 | -12.2995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7633 | 59.9846 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9585 | 12.555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7639 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.92631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7644 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9675 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7649 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7644 | 59.9846 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9585 | 12.5556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.765 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.92625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7654 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9675 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7659 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7654 | 59.9846 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9585 | 12.5562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7659 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.92619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7664 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9675 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7669 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7663 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7669 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7674 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9675 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7679 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7673 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7679 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.92606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7684 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9675 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7689 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.2992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7683 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.769 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7694 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98953 | 115.966 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7699 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.2991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7693 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7699 | 6.7842 | 0.99 | 0.98944 | 116.1256 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7704 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98953 | 115.966 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7709 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.2991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7703 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7709 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.1584 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7714 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98953 | 115.966 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7719 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7713 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7719 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.1584 | 0.92595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7724 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98953 | 115.966 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7729 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97945 | 115.642 | -12.299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7723 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7729 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.1584 | 0.92595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7734 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98953 | 115.966 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7739 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97937 | 115.639 | -12.2989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7733 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7739 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.1584 | 0.92596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7744 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98953 | 115.966 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7749 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97937 | 115.639 | -12.2987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7743 | 60 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9476 | 12.5614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7749 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.1584 | 0.92596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7754 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98953 | 115.966 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7759 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97937 | 115.639 | -12.2986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7753 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9477 | 12.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7759 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.1584 | 0.92596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7764 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98953 | 115.966 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7769 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97937 | 115.639 | -12.2985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7763 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9477 | 12.5624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7769 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.1584 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7774 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7779 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97937 | 115.639 | -12.2983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7773 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9477 | 12.5628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.778 | 6.7939 | 0.99 | 0.98948 | 116.1584 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7784 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7789 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97937 | 115.639 | -12.2982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7784 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9477 | 12.5633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7789 | 6.791 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7794 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7799 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97937 | 115.639 | -12.2981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7794 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9477 | 12.5638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7799 | 6.791 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.92602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7804 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7809 | 59.7675 | -0.9794 | -0.97937 | 115.639 | -12.298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7803 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9477 | 12.5643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7809 | 6.791 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.92604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7814 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7819 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6477 | -12.2982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7813 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9477 | 12.5648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.782 | 6.791 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.92606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7824 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7829 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6477 | -12.2983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7823 | 60.0129 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9477 | 12.5652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7829 | 6.791 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.92609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7834 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7839 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6477 | -12.2985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7833 | 59.999 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9503 | 12.5656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7839 | 6.791 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.92611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7844 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7849 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6477 | -12.2987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7843 | 59.999 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9503 | 12.566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7849 | 6.791 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7854 | 6.8005 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9592 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7859 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6477 | -12.2989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7853 | 59.999 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9503 | 12.5664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7859 | 6.791 | 0.99 | 0.98952 | 116.1463 | 0.92615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7864 | 6.8111 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9573 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7869 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6477 | -12.2991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7863 | 59.999 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9503 | 12.5668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7869 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7874 | 6.8111 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9573 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7879 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6477 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7873 | 59.999 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9503 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7879 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.9261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7884 | 6.8111 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9573 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7889 | 59.8047 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6477 | -12.2995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7883 | 59.999 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9503 | 12.5675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7889 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.92607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7894 | 6.8111 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9573 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7899 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7893 | 59.999 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9503 | 12.5679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7899 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.92605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7904 | 6.8111 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9573 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7909 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7903 | 59.999 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9503 | 12.5683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.791 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.92602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7914 | 6.8111 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9573 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7919 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7913 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7919 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.92599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7924 | 6.8111 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9573 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7929 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7924 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7929 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7934 | 6.8111 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9573 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7939 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7934 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7939 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7944 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9657 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7949 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7943 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.795 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.1554 | 0.92592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7954 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9657 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7959 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7953 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7959 | 6.7881 | 0.99 | 0.98951 | 116.1633 | 0.92584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7964 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9657 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7969 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7963 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7969 | 6.7881 | 0.99 | 0.98951 | 116.1633 | 0.92577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7974 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9657 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7979 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97956 | 115.6659 | -12.2992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7973 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7979 | 6.7881 | 0.99 | 0.98951 | 116.1633 | 0.9257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7984 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9657 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7989 | 59.7527 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6789 | -12.2989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7983 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.799 | 6.7881 | 0.99 | 0.98951 | 116.1633 | 0.92563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.7994 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9657 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.7999 | 59.7527 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6789 | -12.2985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.7993 | 59.983 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9518 | 12.5717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.7999 | 6.7881 | 0.99 | 0.98951 | 116.1633 | 0.92556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8004 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9657 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8009 | 59.7527 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6789 | -12.2982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8003 | 59.9887 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9485 | 12.5722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8009 | 6.7881 | 0.99 | 0.98951 | 116.1633 | 0.92548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8014 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9657 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8019 | 59.7527 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6789 | -12.2978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8013 | 59.9887 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9485 | 12.5727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8019 | 6.7881 | 0.99 | 0.98951 | 116.1633 | 0.92541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8024 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8029 | 59.7527 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6789 | -12.2975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8023 | 59.9887 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9485 | 12.5732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8029 | 6.7881 | 0.99 | 0.98951 | 116.1633 | 0.92534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8034 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8039 | 59.7527 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6789 | -12.2971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8033 | 59.9887 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9485 | 12.5737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.804 | 6.7917 | 0.99 | 0.98917 | 116.1292 | 0.92536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8044 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8049 | 59.7527 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6789 | -12.2967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8043 | 59.9887 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9485 | 12.5742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8049 | 6.7917 | 0.99 | 0.98917 | 116.1292 | 0.92537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8054 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8059 | 59.7527 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6789 | -12.2964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8053 | 59.9887 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9485 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8059 | 6.7917 | 0.99 | 0.98917 | 116.1292 | 0.92539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8064 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8069 | 59.7366 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6797 | -12.2968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8064 | 59.9887 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9485 | 12.5752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8069 | 6.7917 | 0.99 | 0.98917 | 116.1292 | 0.9254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8074 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8079 | 59.7366 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6797 | -12.2971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8074 | 59.9887 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9485 | 12.5757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.808 | 6.7917 | 0.99 | 0.98917 | 116.1292 | 0.92542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8084 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8089 | 59.7366 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6797 | -12.2975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8083 | 59.9977 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9415 | 12.5758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8089 | 6.7917 | 0.99 | 0.98917 | 116.1292 | 0.92544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8094 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8099 | 59.7366 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6797 | -12.2978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8093 | 59.9977 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9415 | 12.5759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8099 | 6.7917 | 0.99 | 0.98917 | 116.1292 | 0.92545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8104 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98925 | 115.972 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8109 | 59.7366 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6797 | -12.2982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8103 | 59.9977 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9415 | 12.5761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8109 | 6.7917 | 0.99 | 0.98917 | 116.1292 | 0.92547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8114 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9764 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8119 | 59.7366 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6797 | -12.2986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8113 | 59.9977 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9415 | 12.5762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.812 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.92553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8124 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9764 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8129 | 59.7366 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6797 | -12.2989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8123 | 59.9977 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9415 | 12.5764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8129 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.9256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8134 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9764 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8139 | 59.7366 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6797 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8133 | 59.9977 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9415 | 12.5765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8139 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.92566 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8144 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9764 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8149 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8143 | 59.9977 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9415 | 12.5766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8149 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.92573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8154 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9764 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8159 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8153 | 59.9977 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9415 | 12.5768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8159 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.92579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8164 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9764 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8169 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8163 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.5771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.817 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.92586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8174 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9764 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8179 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8173 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.5774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8179 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.92592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8184 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9764 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8189 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8183 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.5777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8189 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.92599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8194 | 6.783 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9727 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8199 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8193 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8199 | 6.7912 | 0.99 | 0.98935 | 116.1176 | 0.92605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8204 | 6.783 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9727 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8209 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8204 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.5783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.821 | 6.7898 | 0.99 | 0.98963 | 116.1337 | 0.9261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8214 | 6.783 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9727 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8219 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8214 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.5786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8219 | 6.7898 | 0.99 | 0.98963 | 116.1337 | 0.92615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8224 | 6.783 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9727 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8229 | 59.7591 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6815 | -12.2998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8223 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.5789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8229 | 6.7898 | 0.99 | 0.98963 | 116.1337 | 0.92619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8234 | 6.783 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9727 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8239 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6532 | -12.2998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8233 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.5792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8239 | 6.7898 | 0.99 | 0.98963 | 116.1337 | 0.92624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8244 | 6.783 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9727 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8249 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6532 | -12.2998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8243 | 60.0042 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9381 | 12.5795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.825 | 6.7898 | 0.99 | 0.98963 | 116.1337 | 0.92629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8254 | 6.783 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9727 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8259 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6532 | -12.2998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8253 | 60.0014 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9414 | 12.5797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8259 | 6.7898 | 0.99 | 0.98963 | 116.1337 | 0.92634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8264 | 6.783 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9727 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8269 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6532 | -12.2998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8263 | 60.0014 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9414 | 12.58 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8269 | 6.7898 | 0.99 | 0.98963 | 116.1337 | 0.92638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8274 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8279 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6532 | -12.2998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8273 | 60.0014 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9414 | 12.5802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8279 | 6.7898 | 0.99 | 0.98963 | 116.1337 | 0.92643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8284 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8289 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6532 | -12.2998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8283 | 60.0014 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9414 | 12.5805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8289 | 6.7868 | 0.99 | 0.98946 | 116.1428 | 0.9265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8294 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8299 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6532 | -12.2997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8293 | 60.0014 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9414 | 12.5807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8299 | 6.7868 | 0.99 | 0.98946 | 116.1428 | 0.92657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8304 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8309 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6532 | -12.2997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8303 | 60.0014 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9414 | 12.581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8309 | 6.7868 | 0.99 | 0.98946 | 116.1428 | 0.92664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8314 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8319 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6256 | -12.2999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8313 | 60.0014 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9414 | 12.5812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8319 | 6.7868 | 0.99 | 0.98946 | 116.1428 | 0.92671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8324 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8329 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6256 | -12.3 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8323 | 60.0014 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9414 | 12.5814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8329 | 6.7868 | 0.99 | 0.98946 | 116.1428 | 0.92678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8334 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8339 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6256 | -12.3001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8333 | 59.9962 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9436 | 12.5816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.834 | 6.7868 | 0.99 | 0.98946 | 116.1428 | 0.92685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8344 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8349 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6256 | -12.3002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8344 | 59.9962 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9436 | 12.5817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8349 | 6.7868 | 0.99 | 0.98946 | 116.1428 | 0.92692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8354 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9664 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8359 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6256 | -12.3003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8354 | 59.9962 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9436 | 12.5819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8359 | 6.7868 | 0.99 | 0.98946 | 116.1428 | 0.92699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8364 | 6.8114 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9707 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8369 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6256 | -12.3005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8363 | 59.9962 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9436 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8369 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.92705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8374 | 6.8114 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9707 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8379 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6256 | -12.3006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8373 | 59.9962 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9436 | 12.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.838 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.9271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8384 | 6.8114 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9707 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8389 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6256 | -12.3007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8383 | 59.9962 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9436 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8389 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.92716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8394 | 6.8114 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9707 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8399 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.3005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8393 | 59.9962 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9436 | 12.5825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8399 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.92721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8404 | 6.8114 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9707 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8409 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.3002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8403 | 59.9962 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9436 | 12.5826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8409 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.92727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8414 | 6.8114 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9707 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8419 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.2999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8413 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.5829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8419 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.92733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8424 | 6.8114 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9707 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8429 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.2997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8423 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.5831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8429 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.92738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8434 | 6.8114 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9707 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8439 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.2994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8433 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8439 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.92744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8444 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9799 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8449 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.2992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8443 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8449 | 6.7908 | 0.99 | 0.98954 | 116.1613 | 0.92749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8454 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9799 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8459 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.2989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8453 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8459 | 6.7911 | 0.99 | 0.98957 | 116.1782 | 0.92748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8464 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9799 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8469 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.2987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8463 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.847 | 6.7911 | 0.99 | 0.98957 | 116.1782 | 0.92747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8474 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9799 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8479 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6546 | -12.2984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8473 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8479 | 6.7911 | 0.99 | 0.98957 | 116.1782 | 0.92745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8484 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9799 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8489 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6515 | -12.2979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8484 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.5845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8489 | 6.7911 | 0.99 | 0.98957 | 116.1782 | 0.92744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8494 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9799 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8499 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6515 | -12.2973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8493 | 59.9929 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9276 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8499 | 6.7911 | 0.99 | 0.98957 | 116.1782 | 0.92743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8504 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9799 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8509 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6515 | -12.2968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8503 | 60.0006 | 0.9794 | 0.97871 | 116.927 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.851 | 6.7911 | 0.99 | 0.98957 | 116.1782 | 0.92741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8514 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9799 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8519 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6515 | -12.2963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8513 | 60.0006 | 0.9794 | 0.97871 | 116.927 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8519 | 6.7911 | 0.99 | 0.98957 | 116.1782 | 0.9274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8524 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8529 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6515 | -12.2957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8523 | 60.0006 | 0.9794 | 0.97871 | 116.927 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8529 | 6.7911 | 0.99 | 0.98957 | 116.1782 | 0.92739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8534 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8539 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6515 | -12.2952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8533 | 60.0006 | 0.9794 | 0.97871 | 116.927 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8539 | 6.7879 | 0.99 | 0.98933 | 116.1642 | 0.92739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8544 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8549 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6515 | -12.2946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8543 | 60.0006 | 0.9794 | 0.97871 | 116.927 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8549 | 6.7879 | 0.99 | 0.98933 | 116.1642 | 0.9274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8554 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8559 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9797 | 115.6515 | -12.2941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8553 | 60.0006 | 0.9794 | 0.97871 | 116.927 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8559 | 6.7879 | 0.99 | 0.98933 | 116.1642 | 0.92741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8564 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8569 | 59.7187 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6423 | -12.2938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8563 | 60.0006 | 0.9794 | 0.97871 | 116.927 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8569 | 6.7879 | 0.99 | 0.98933 | 116.1642 | 0.92741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8574 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8579 | 59.7187 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6423 | -12.2936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8573 | 60.0006 | 0.9794 | 0.97871 | 116.927 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8579 | 6.7879 | 0.99 | 0.98933 | 116.1642 | 0.92742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8584 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8589 | 59.7187 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6423 | -12.2933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8583 | 60.0002 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9405 | 12.5844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8589 | 6.7879 | 0.99 | 0.98933 | 116.1642 | 0.92743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8594 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8599 | 59.7187 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6423 | -12.293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8593 | 60.0002 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9405 | 12.5843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.86 | 6.7879 | 0.99 | 0.98933 | 116.1642 | 0.92744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8604 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9642 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8609 | 59.7187 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6423 | -12.2927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8603 | 60.0002 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9405 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8609 | 6.7879 | 0.99 | 0.98933 | 116.1642 | 0.92744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8614 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9629 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8619 | 59.7187 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6423 | -12.2925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8614 | 60.0002 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9405 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8619 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.92753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8624 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9629 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8629 | 59.7187 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6423 | -12.2922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8624 | 60.0002 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9405 | 12.5839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8629 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.92761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8634 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9629 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8639 | 59.7187 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6423 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8633 | 60.0002 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9405 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.864 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.92769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8644 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9629 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8649 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8643 | 60.0002 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9405 | 12.5836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8649 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.92777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8654 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9629 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8659 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8653 | 60.0002 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9405 | 12.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8659 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.92785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8664 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9629 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8669 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8663 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.5836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8669 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.92794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8674 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9629 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8679 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8673 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.868 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.92802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8684 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9629 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8689 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8683 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8689 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.9281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8694 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9715 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8699 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8693 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8699 | 6.7853 | 0.99 | 0.98927 | 116.1671 | 0.92818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8704 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9715 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8709 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8703 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.5839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8709 | 6.7846 | 0.99 | 0.98933 | 116.1522 | 0.92829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8714 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9715 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8719 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8713 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8719 | 6.7846 | 0.99 | 0.98933 | 116.1522 | 0.92841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8724 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9715 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8729 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6712 | -12.2918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8723 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.873 | 6.7846 | 0.99 | 0.98933 | 116.1522 | 0.92852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8734 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9715 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8739 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6686 | -12.2918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8733 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.5841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8739 | 6.7846 | 0.99 | 0.98933 | 116.1522 | 0.92863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8744 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9715 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8749 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6686 | -12.2917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8743 | 59.9996 | 0.9794 | 0.97867 | 116.929 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8749 | 6.7846 | 0.99 | 0.98933 | 116.1522 | 0.92875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8754 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9715 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8759 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6686 | -12.2917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8754 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9245 | 12.5844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8759 | 6.7846 | 0.99 | 0.98933 | 116.1522 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8764 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9715 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8769 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6686 | -12.2916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8764 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9245 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.877 | 6.7846 | 0.99 | 0.98933 | 116.1522 | 0.92897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8774 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8779 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6686 | -12.2916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8773 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9245 | 12.5849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8779 | 6.7846 | 0.99 | 0.98933 | 116.1522 | 0.92908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8784 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8789 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6686 | -12.2915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8783 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9245 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8789 | 6.7848 | 0.99 | 0.98953 | 116.1348 | 0.92916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8794 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8799 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6686 | -12.2915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8793 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9245 | 12.5853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8799 | 6.7848 | 0.99 | 0.98953 | 116.1348 | 0.92924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8804 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8809 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6686 | -12.2914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8803 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9245 | 12.5855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.881 | 6.7848 | 0.99 | 0.98953 | 116.1348 | 0.92931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8814 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8819 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6673 | -12.2914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8813 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9245 | 12.5858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8819 | 6.7848 | 0.99 | 0.98953 | 116.1348 | 0.92939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8824 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8829 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6673 | -12.2914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8823 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9245 | 12.586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8829 | 6.7848 | 0.99 | 0.98953 | 116.1348 | 0.92946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8834 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8839 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6673 | -12.2914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8833 | 59.954 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9184 | 12.586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8839 | 6.7848 | 0.99 | 0.98953 | 116.1348 | 0.92954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8844 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8849 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6673 | -12.2914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8843 | 59.954 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9184 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8849 | 6.7848 | 0.99 | 0.98953 | 116.1348 | 0.92961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8854 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9719 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8859 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6673 | -12.2913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8853 | 59.954 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9184 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8859 | 6.7848 | 0.99 | 0.98953 | 116.1348 | 0.92969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8864 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9832 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8869 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6673 | -12.2913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8863 | 59.954 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9184 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8869 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.9297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8874 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9832 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8879 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6673 | -12.2913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8873 | 59.954 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9184 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8879 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.92971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8884 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9832 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8889 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6673 | -12.2913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8883 | 59.954 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9184 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8889 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.92973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8894 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9832 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8899 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.2918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8894 | 59.954 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9184 | 12.5858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.89 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.92974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8904 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9832 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8909 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.2923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8904 | 59.954 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9184 | 12.5858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8909 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.92975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8914 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9832 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8919 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.2929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8913 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.5857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8919 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.92976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8924 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9832 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8929 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.2934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8923 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.5856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8929 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.92977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8934 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9832 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8939 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8933 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.5855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.894 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.92979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8944 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9784 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8949 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.2945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8943 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.5854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8949 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1151 | 0.9298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8954 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9784 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8959 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.2951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8953 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.5852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8959 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.1163 | 0.9298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8964 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9784 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8969 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.2956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8963 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8969 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.1163 | 0.9298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8974 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9784 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8979 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6449 | -12.2961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8973 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8979 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.1163 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8984 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9784 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8989 | 59.7158 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6266 | -12.2965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8983 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.5849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8989 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.1163 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.8994 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9784 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.8999 | 59.7158 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6266 | -12.2968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.8993 | 60.0184 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9204 | 12.5848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.8999 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.1163 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9004 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9784 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9009 | 59.7158 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6266 | -12.2972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9003 | 60.0179 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9353 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9009 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.1163 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9014 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98968 | 115.9784 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9019 | 59.7158 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6266 | -12.2976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9013 | 60.0179 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9353 | 12.5844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9019 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.1163 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9024 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9029 | 59.7158 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6266 | -12.2979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9023 | 60.0179 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9353 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.903 | 6.7907 | 0.99 | 0.98958 | 116.1163 | 0.92981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9034 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9039 | 59.7158 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6266 | -12.2983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9034 | 60.0179 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9353 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9039 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.1291 | 0.92977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9044 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9049 | 59.7158 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6266 | -12.2986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9044 | 60.0179 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9353 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9049 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.1291 | 0.92973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9054 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9059 | 59.7158 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6266 | -12.299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9053 | 60.0179 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9353 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9059 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.1291 | 0.92969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9064 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9069 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97938 | 115.651 | -12.2992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9063 | 60.0179 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9353 | 12.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.907 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.1291 | 0.92965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9074 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9079 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97938 | 115.651 | -12.2995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9073 | 60.0179 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9353 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9079 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.1291 | 0.92961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9084 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9089 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97938 | 115.651 | -12.2997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9083 | 59.9709 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9403 | 12.5831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9089 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.1291 | 0.92957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9094 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9099 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97938 | 115.651 | -12.2999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9093 | 59.9709 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9403 | 12.583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9099 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.1291 | 0.92953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9104 | 6.8024 | -0.9893 | -0.98976 | 115.97 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9109 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97938 | 115.651 | -12.3002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9103 | 59.9709 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9403 | 12.5828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9109 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.1291 | 0.92949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9114 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9797 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9119 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97938 | 115.651 | -12.3004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9113 | 59.9709 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9403 | 12.5827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9119 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9124 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9797 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9129 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97938 | 115.651 | -12.3006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9123 | 59.9709 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9403 | 12.5825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9129 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9134 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9797 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9139 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97938 | 115.651 | -12.3009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9133 | 59.9709 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9403 | 12.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9139 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9144 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9797 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9149 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9143 | 59.9709 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9403 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9149 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9154 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9797 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9159 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9153 | 59.9709 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9403 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.916 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9164 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9797 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9169 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9163 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9169 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9174 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9797 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9179 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9174 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9179 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9184 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9797 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9189 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9184 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9189 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9194 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9807 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9199 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9193 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.92 | 6.7978 | 0.99 | 0.98963 | 116.1564 | 0.92904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9204 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9807 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9209 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9203 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9209 | 6.7943 | 0.99 | 0.98961 | 116.1898 | 0.92899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9214 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9807 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9219 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9213 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9219 | 6.7943 | 0.99 | 0.98961 | 116.1898 | 0.92895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9224 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9807 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9229 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6459 | -12.3031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9223 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9229 | 6.7943 | 0.99 | 0.98961 | 116.1898 | 0.92891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9234 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9807 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9239 | 59.7773 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6561 | -12.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9233 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.924 | 6.7943 | 0.99 | 0.98961 | 116.1898 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9244 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9807 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9249 | 59.7773 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6561 | -12.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9243 | 59.982 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9384 | 12.5819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9249 | 6.7943 | 0.99 | 0.98961 | 116.1898 | 0.92882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9254 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9807 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9259 | 59.7773 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6561 | -12.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9253 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9365 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9259 | 6.7943 | 0.99 | 0.98961 | 116.1898 | 0.92878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9264 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9807 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9269 | 59.7773 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6561 | -12.3033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9263 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9365 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9269 | 6.7943 | 0.99 | 0.98961 | 116.1898 | 0.92873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9274 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9279 | 59.7773 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6561 | -12.3033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9273 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9365 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9279 | 6.7943 | 0.99 | 0.98961 | 116.1898 | 0.92869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9284 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9289 | 59.7773 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6561 | -12.3034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9283 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9365 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.929 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1642 | 0.92863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9294 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9299 | 59.7773 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6561 | -12.3034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9293 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9365 | 12.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9299 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1642 | 0.92858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9304 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9309 | 59.7773 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6561 | -12.3034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9303 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9365 | 12.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9309 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1642 | 0.92852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9314 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9319 | 59.7979 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6698 | -12.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9314 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9365 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9319 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1642 | 0.92846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9324 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9329 | 59.7979 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6698 | -12.3029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9324 | 60.0067 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9365 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.933 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1642 | 0.9284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9334 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9339 | 59.7979 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6698 | -12.3027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9333 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9321 | 12.5825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9339 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1642 | 0.92834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9344 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9349 | 59.7979 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6698 | -12.3024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9343 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9321 | 12.5827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9349 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1642 | 0.92829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9354 | 6.8098 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9731 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9359 | 59.7979 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6698 | -12.3022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9353 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9321 | 12.5828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9359 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1642 | 0.92823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9364 | 6.802 | -0.9893 | -0.98963 | 115.983 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9369 | 59.7979 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6698 | -12.302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9363 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9321 | 12.583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.937 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.9283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9374 | 6.802 | -0.9893 | -0.98963 | 115.983 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9379 | 59.7979 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6698 | -12.3017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9373 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9321 | 12.5831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9379 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.92836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9384 | 6.802 | -0.9893 | -0.98963 | 115.983 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9389 | 59.7979 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6698 | -12.3015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9383 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9321 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9389 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.92843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9394 | 6.802 | -0.9893 | -0.98963 | 115.983 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9399 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.3016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9393 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9321 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9399 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.9285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9404 | 6.802 | -0.9893 | -0.98963 | 115.983 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9409 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.3017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9403 | 60.0024 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9321 | 12.5836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9409 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.92857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9414 | 6.802 | -0.9893 | -0.98963 | 115.983 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9419 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.3018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9413 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.942 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.92864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9424 | 6.802 | -0.9893 | -0.98963 | 115.983 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9429 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.3019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9423 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9429 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.9287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9434 | 6.802 | -0.9893 | -0.98963 | 115.983 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9439 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9433 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9439 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.92877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9444 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9858 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9449 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.3021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9443 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.5844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9449 | 6.7923 | 0.99 | 0.98949 | 116.1457 | 0.92884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9454 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9858 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9459 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.3022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9454 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.5845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.946 | 6.7837 | 0.99 | 0.98948 | 116.1193 | 0.92885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9464 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9858 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9469 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.3023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9464 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9469 | 6.7837 | 0.99 | 0.98948 | 116.1193 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9474 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9858 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9479 | 59.7868 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6691 | -12.3024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9473 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.5849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9479 | 6.7837 | 0.99 | 0.98948 | 116.1193 | 0.92886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9484 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9858 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9489 | 59.7814 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6701 | -12.3025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9483 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9489 | 6.7837 | 0.99 | 0.98948 | 116.1193 | 0.92887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9494 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9858 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9499 | 59.7814 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6701 | -12.3026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9493 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9308 | 12.5853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.95 | 6.7837 | 0.99 | 0.98948 | 116.1193 | 0.92888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9504 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9858 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9509 | 59.7814 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6701 | -12.3027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9503 | 59.9843 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9295 | 12.5852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9509 | 6.7837 | 0.99 | 0.98948 | 116.1193 | 0.92889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9514 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9858 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9519 | 59.7814 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6701 | -12.3028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9513 | 59.9843 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9295 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9519 | 6.7837 | 0.99 | 0.98948 | 116.1193 | 0.92889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9524 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9529 | 59.7814 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6701 | -12.303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9523 | 59.9843 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9295 | 12.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9529 | 6.7837 | 0.99 | 0.98948 | 116.1193 | 0.9289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9534 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9539 | 59.7814 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6701 | -12.3031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9533 | 59.9843 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9295 | 12.5848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9539 | 6.7892 | 0.99 | 0.98969 | 116.1072 | 0.92873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9544 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9549 | 59.7814 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6701 | -12.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9543 | 59.9843 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9295 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9549 | 6.7892 | 0.99 | 0.98969 | 116.1072 | 0.92856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9554 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9559 | 59.7814 | -0.9794 | -0.9796 | 115.6701 | -12.3033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9553 | 59.9843 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9295 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9559 | 6.7892 | 0.99 | 0.98969 | 116.1072 | 0.92839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9564 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9569 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6603 | -12.3033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9563 | 59.9843 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9295 | 12.5845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9569 | 6.7892 | 0.99 | 0.98969 | 116.1072 | 0.92822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9574 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9579 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6603 | -12.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9573 | 59.9843 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9295 | 12.5844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9579 | 6.7892 | 0.99 | 0.98969 | 116.1072 | 0.92805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9584 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9589 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6603 | -12.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9583 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9336 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.959 | 6.7892 | 0.99 | 0.98969 | 116.1072 | 0.92787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9594 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9599 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6603 | -12.3031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9594 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9336 | 12.5848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9599 | 6.7892 | 0.99 | 0.98969 | 116.1072 | 0.9277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9604 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9776 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9609 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6603 | -12.3031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9604 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9336 | 12.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9609 | 6.7892 | 0.99 | 0.98969 | 116.1072 | 0.92753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9614 | 6.799 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9759 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9619 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6603 | -12.303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9613 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9336 | 12.5852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9619 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9624 | 6.799 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9759 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9629 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6603 | -12.303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9623 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9336 | 12.5854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.963 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9634 | 6.799 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9759 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9639 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6603 | -12.3029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9633 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9336 | 12.5856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9639 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9644 | 6.799 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9759 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9649 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9643 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9336 | 12.5858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9649 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9654 | 6.799 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9759 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9659 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9653 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9336 | 12.586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9659 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9664 | 6.799 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9759 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9669 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9663 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.5863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9669 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9674 | 6.799 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9759 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9679 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9673 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.5867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9679 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9684 | 6.799 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9759 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9689 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9683 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9689 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9694 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9769 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9699 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9693 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9699 | 6.7899 | 0.99 | 0.98957 | 116.1098 | 0.92686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9704 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9769 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9709 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9703 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.5877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9709 | 6.7762 | 0.99 | 0.98942 | 116.1291 | 0.92691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9714 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9769 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9719 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9713 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.972 | 6.7762 | 0.99 | 0.98942 | 116.1291 | 0.92696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9724 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9769 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9729 | 59.7254 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6496 | -12.3083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9723 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.5884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9729 | 6.7762 | 0.99 | 0.98942 | 116.1291 | 0.92702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9734 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9769 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9739 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6359 | -12.3085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9734 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.5888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9739 | 6.7762 | 0.99 | 0.98942 | 116.1291 | 0.92707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9744 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9769 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9749 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6359 | -12.3088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9743 | 59.9976 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9324 | 12.5891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9749 | 6.7762 | 0.99 | 0.98942 | 116.1291 | 0.92712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9754 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9769 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9759 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6359 | -12.309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9753 | 59.991 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9366 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.976 | 6.7762 | 0.99 | 0.98942 | 116.1291 | 0.92718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9764 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9769 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9769 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6359 | -12.3092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9763 | 59.991 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9366 | 12.59 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9769 | 6.7762 | 0.99 | 0.98942 | 116.1291 | 0.92723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9774 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9779 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6359 | -12.3095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9773 | 59.991 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9366 | 12.5905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9779 | 6.7762 | 0.99 | 0.98942 | 116.1291 | 0.92729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9784 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9789 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6359 | -12.3097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9783 | 59.991 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9366 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9789 | 6.7848 | 0.99 | 0.98949 | 116.1594 | 0.92727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9794 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9799 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6359 | -12.31 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9793 | 59.991 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9366 | 12.5914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9799 | 6.7848 | 0.99 | 0.98949 | 116.1594 | 0.92726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9804 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9809 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6359 | -12.3102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9803 | 59.991 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9366 | 12.5919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9809 | 6.7848 | 0.99 | 0.98949 | 116.1594 | 0.92725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9814 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9819 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6316 | -12.3097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9813 | 59.991 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9366 | 12.5923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9819 | 6.7848 | 0.99 | 0.98949 | 116.1594 | 0.92724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9824 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9829 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6316 | -12.3092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9823 | 59.991 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9366 | 12.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9829 | 6.7848 | 0.99 | 0.98949 | 116.1594 | 0.92722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9834 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9839 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6316 | -12.3087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9833 | 59.9923 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9398 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9839 | 6.7848 | 0.99 | 0.98949 | 116.1594 | 0.92721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9844 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9849 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6316 | -12.3082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9843 | 59.9923 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9398 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.985 | 6.7848 | 0.99 | 0.98949 | 116.1594 | 0.9272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9854 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9708 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9859 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6316 | -12.3077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9853 | 59.9923 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9398 | 12.5933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9859 | 6.7848 | 0.99 | 0.98949 | 116.1594 | 0.92718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9864 | 6.804 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9657 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9869 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6316 | -12.3072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9864 | 59.9923 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9398 | 12.5935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9869 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.92721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9874 | 6.804 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9657 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9879 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6316 | -12.3067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9874 | 59.9923 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9398 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9879 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.92724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9884 | 6.804 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9657 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9889 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97948 | 115.6316 | -12.3062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9883 | 59.9923 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9398 | 12.5939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.989 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.92727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9894 | 6.804 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9657 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9899 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9893 | 59.9923 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9398 | 12.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9899 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.9273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9904 | 6.804 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9657 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9909 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9903 | 59.9923 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9398 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9909 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.92732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9914 | 6.804 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9657 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9919 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.3056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9913 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9919 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.92735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9924 | 6.804 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9657 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9929 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9923 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.5948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.993 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.92738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9934 | 6.804 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9657 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9939 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9933 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9939 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.92741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9944 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9575 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9949 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.3049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9943 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9949 | 6.7929 | 0.99 | 0.98946 | 116.166 | 0.92744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9954 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9575 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9959 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9953 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9959 | 6.7933 | 0.99 | 0.98954 | 116.1718 | 0.92744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9964 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9575 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9969 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9963 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9969 | 6.7933 | 0.99 | 0.98954 | 116.1718 | 0.92745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9974 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9575 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9979 | 59.7763 | -0.9794 | -0.97964 | 115.6395 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9973 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.5959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.998 | 6.7933 | 0.99 | 0.98954 | 116.1718 | 0.92746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9984 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9575 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9989 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6656 | -12.3044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9983 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9989 | 6.7933 | 0.99 | 0.98954 | 116.1718 | 0.92747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
15.9994 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9575 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 15.9999 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6656 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 15.9993 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9294 | 12.5963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 15.9999 | 6.7933 | 0.99 | 0.98954 | 116.1718 | 0.92748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0004 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9575 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0009 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6656 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0004 | 59.9986 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9374 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0009 | 6.7933 | 0.99 | 0.98954 | 116.1718 | 0.92749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0014 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9575 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0019 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6656 | -12.3046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0014 | 59.9986 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9374 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.002 | 6.7933 | 0.99 | 0.98954 | 116.1718 | 0.9275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0024 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0029 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6656 | -12.3046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0023 | 59.9986 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9374 | 12.5972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0029 | 6.7933 | 0.99 | 0.98954 | 116.1718 | 0.92751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0034 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0039 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6656 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0033 | 59.9986 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9374 | 12.5975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0039 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1597 | 0.92736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0044 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0049 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6656 | -12.3048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0043 | 59.9986 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9374 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0049 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1597 | 0.92721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0054 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0059 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97967 | 115.6656 | -12.3048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0053 | 59.9986 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9374 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.006 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1597 | 0.92706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0064 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0069 | 59.7437 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6734 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0063 | 59.9986 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9374 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0069 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1597 | 0.92691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0074 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0079 | 59.7437 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6734 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0073 | 59.9986 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9374 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0079 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1597 | 0.92676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0084 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0089 | 59.7437 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6734 | -12.3046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0083 | 60.0052 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9412 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0089 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1597 | 0.92662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0094 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0099 | 59.7437 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6734 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0093 | 60.0052 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9412 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0099 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1597 | 0.92647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0104 | 6.8025 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9582 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0109 | 59.7437 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6734 | -12.3044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0103 | 60.0052 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9412 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0109 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1597 | 0.92632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0114 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9675 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0119 | 59.7437 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6734 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0113 | 60.0052 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9412 | 12.5996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0119 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.92616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0124 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9675 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0129 | 59.7437 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6734 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0123 | 60.0052 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9412 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0129 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0134 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9675 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0139 | 59.7437 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6734 | -12.3042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0133 | 60.0052 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9412 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0139 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.92584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0144 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9675 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0149 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0144 | 60.0052 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9412 | 12.6002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.015 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.92568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0154 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9675 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0159 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0154 | 60.0052 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9412 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0159 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.92552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0164 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9675 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0169 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0163 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0169 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.92536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0174 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9675 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0179 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.3049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0173 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0179 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.92521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0184 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9675 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0189 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0183 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.019 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.92505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0194 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9645 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0199 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0193 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0199 | 6.8017 | 0.99 | 0.9898 | 116.1514 | 0.92489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0204 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9645 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0209 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0203 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0209 | 6.8002 | 0.99 | 0.98965 | 116.1369 | 0.9248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0214 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9645 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0219 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.3055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0213 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.6011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0219 | 6.8002 | 0.99 | 0.98965 | 116.1369 | 0.92471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0224 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9645 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0229 | 59.7427 | -0.9794 | -0.97944 | 115.66 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0223 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0229 | 6.8002 | 0.99 | 0.98965 | 116.1369 | 0.92461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0234 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9645 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0239 | 59.7742 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6595 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0233 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0239 | 6.8002 | 0.99 | 0.98965 | 116.1369 | 0.92452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0244 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9645 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0249 | 59.7742 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6595 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0243 | 60.001 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9363 | 12.6015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0249 | 6.8002 | 0.99 | 0.98965 | 116.1369 | 0.92443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0254 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9645 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0259 | 59.7742 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6595 | -12.3059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0253 | 59.9947 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9357 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0259 | 6.8002 | 0.99 | 0.98965 | 116.1369 | 0.92434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0264 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9645 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0269 | 59.7742 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6595 | -12.306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0263 | 59.9947 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9357 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0269 | 6.8002 | 0.99 | 0.98965 | 116.1369 | 0.92425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0274 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0279 | 59.7742 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6595 | -12.3061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0273 | 59.9947 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9357 | 12.6011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.028 | 6.8002 | 0.99 | 0.98965 | 116.1369 | 0.92416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0284 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0289 | 59.7742 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6595 | -12.3061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0284 | 59.9947 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9357 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0289 | 6.7828 | 0.99 | 0.98955 | 116.1233 | 0.92415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0294 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0299 | 59.7742 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6595 | -12.3062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0294 | 59.9947 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9357 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0299 | 6.7828 | 0.99 | 0.98955 | 116.1233 | 0.92414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0304 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0309 | 59.7742 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6595 | -12.3063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0303 | 59.9947 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9357 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0309 | 6.7828 | 0.99 | 0.98955 | 116.1233 | 0.92413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0314 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0319 | 59.7939 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6513 | -12.3064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0313 | 59.9947 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9357 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.032 | 6.7828 | 0.99 | 0.98955 | 116.1233 | 0.92412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0324 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0329 | 59.7939 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6513 | -12.3065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0323 | 59.9947 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9357 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0329 | 6.7828 | 0.99 | 0.98955 | 116.1233 | 0.92411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0334 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0339 | 59.7939 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6513 | -12.3065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0333 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9428 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0339 | 6.7828 | 0.99 | 0.98955 | 116.1233 | 0.9241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0344 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0349 | 59.7939 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6513 | -12.3066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0343 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9428 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0349 | 6.7828 | 0.99 | 0.98955 | 116.1233 | 0.9241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0354 | 6.8015 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9641 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0359 | 59.7939 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6513 | -12.3067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0353 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9428 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0359 | 6.7828 | 0.99 | 0.98955 | 116.1233 | 0.92409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0364 | 6.7951 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9642 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0369 | 59.7939 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6513 | -12.3068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0363 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9428 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0369 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0374 | 6.7951 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9642 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0379 | 59.7939 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6513 | -12.3069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0373 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9428 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0379 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0384 | 6.7951 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9642 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0389 | 59.7939 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6513 | -12.307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0383 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9428 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0389 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0394 | 6.7951 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9642 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0399 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0393 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9428 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0399 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0404 | 6.7951 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9642 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0409 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0403 | 60.0073 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9428 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.041 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0414 | 6.7951 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9642 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0419 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0413 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0419 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0424 | 6.7951 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9642 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0429 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0424 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0429 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0434 | 6.7951 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9642 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0439 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0434 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0439 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0444 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9621 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0449 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0443 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.045 | 6.7795 | 0.99 | 0.9894 | 116.122 | 0.92493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0454 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9621 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0459 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0453 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0459 | 6.7868 | 0.99 | 0.98949 | 116.1408 | 0.92496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0464 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9621 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0469 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0463 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0469 | 6.7868 | 0.99 | 0.98949 | 116.1408 | 0.92498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0474 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9621 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0479 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6434 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0473 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0479 | 6.7868 | 0.99 | 0.98949 | 116.1408 | 0.92501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0484 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9621 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0489 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97952 | 115.634 | -12.307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0483 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.049 | 6.7868 | 0.99 | 0.98949 | 116.1408 | 0.92504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0494 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9621 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0499 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97952 | 115.634 | -12.307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0493 | 60.0071 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9415 | 12.6001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0499 | 6.7868 | 0.99 | 0.98949 | 116.1408 | 0.92506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0504 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9621 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0509 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97952 | 115.634 | -12.3069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0503 | 60.0313 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9507 | 12.6001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0509 | 6.7868 | 0.99 | 0.98949 | 116.1408 | 0.92509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0514 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9621 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0519 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97952 | 115.634 | -12.3069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0513 | 60.0313 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9507 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0519 | 6.7868 | 0.99 | 0.98949 | 116.1408 | 0.92511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0524 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98911 | 115.958 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0529 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97952 | 115.634 | -12.3068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0523 | 60.0313 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9507 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0529 | 6.7868 | 0.99 | 0.98949 | 116.1408 | 0.92514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0534 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98911 | 115.958 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0539 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97952 | 115.634 | -12.3068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0533 | 60.0313 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9507 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.054 | 6.7965 | 0.99 | 0.98959 | 116.1717 | 0.92514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0544 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98911 | 115.958 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0549 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97952 | 115.634 | -12.3067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0543 | 60.0313 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9507 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0549 | 6.7965 | 0.99 | 0.98959 | 116.1717 | 0.92513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0554 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98911 | 115.958 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0559 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97952 | 115.634 | -12.3067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0553 | 60.0313 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9507 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0559 | 6.7965 | 0.99 | 0.98959 | 116.1717 | 0.92513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0564 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98911 | 115.958 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0569 | 59.7508 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6336 | -12.3065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0564 | 60.0313 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9507 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0569 | 6.7965 | 0.99 | 0.98959 | 116.1717 | 0.92512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0574 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98911 | 115.958 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0579 | 59.7508 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6336 | -12.3064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0574 | 60.0313 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9507 | 12.5996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.058 | 6.7965 | 0.99 | 0.98959 | 116.1717 | 0.92512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0584 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98911 | 115.958 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0589 | 59.7508 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6336 | -12.3063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0583 | 60.0299 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9596 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0589 | 6.7965 | 0.99 | 0.98959 | 116.1717 | 0.92511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0594 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98911 | 115.958 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0599 | 59.7508 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6336 | -12.3062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0593 | 60.0299 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9596 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0599 | 6.7965 | 0.99 | 0.98959 | 116.1717 | 0.92511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0604 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0609 | 59.7508 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6336 | -12.306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0603 | 60.0299 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9596 | 12.599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0609 | 6.7965 | 0.99 | 0.98959 | 116.1717 | 0.9251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0614 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0619 | 59.7508 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6336 | -12.3059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0613 | 60.0299 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9596 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.062 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.9251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0624 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0629 | 59.7508 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6336 | -12.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0623 | 60.0299 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9596 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0629 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.92509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0634 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0639 | 59.7508 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6336 | -12.3057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0633 | 60.0299 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9596 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0639 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.92508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0644 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0649 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0643 | 60.0299 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9596 | 12.5982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0649 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.92508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0654 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0659 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0653 | 60.0299 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9596 | 12.598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0659 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.92507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0664 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0669 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0663 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.067 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.92506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0674 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0679 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.3048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0673 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0679 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.92506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0684 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9627 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0689 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0683 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0689 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.92505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0694 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9668 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0699 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0693 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0699 | 6.7925 | 0.99 | 0.98963 | 116.18 | 0.92504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0704 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9668 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0709 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.3041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0704 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.071 | 6.7841 | 0.99 | 0.98951 | 116.167 | 0.92507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0714 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9668 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0719 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.3039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0714 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0719 | 6.7841 | 0.99 | 0.98951 | 116.167 | 0.92509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0724 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9668 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0729 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6445 | -12.3036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0723 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.5958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0729 | 6.7841 | 0.99 | 0.98951 | 116.167 | 0.92512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0734 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9668 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0739 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6512 | -12.3034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0733 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0739 | 6.7841 | 0.99 | 0.98951 | 116.167 | 0.92514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0744 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9668 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0749 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6512 | -12.3033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0743 | 60.0258 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9546 | 12.5951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.075 | 6.7841 | 0.99 | 0.98951 | 116.167 | 0.92516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0754 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9668 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0759 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6512 | -12.3031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0753 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9445 | 12.595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0759 | 6.7841 | 0.99 | 0.98951 | 116.167 | 0.92519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0764 | 6.7841 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9668 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0769 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6512 | -12.3029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0763 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9445 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0769 | 6.7841 | 0.99 | 0.98951 | 116.167 | 0.92521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0774 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9545 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0779 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6512 | -12.3027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0773 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9445 | 12.5948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0779 | 6.7841 | 0.99 | 0.98951 | 116.167 | 0.92524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0784 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9545 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0789 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6512 | -12.3026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0783 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9445 | 12.5947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0789 | 6.7872 | 0.99 | 0.98942 | 116.1496 | 0.92532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0794 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9545 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0799 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6512 | -12.3024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0793 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9445 | 12.5946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0799 | 6.7872 | 0.99 | 0.98942 | 116.1496 | 0.92541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0804 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9545 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0809 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6512 | -12.3022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0803 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9445 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0809 | 6.7872 | 0.99 | 0.98942 | 116.1496 | 0.9255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0814 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9545 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0819 | 59.795 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6396 | -12.3024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0813 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9445 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0819 | 6.7872 | 0.99 | 0.98942 | 116.1496 | 0.92559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0824 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9545 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0829 | 59.795 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6396 | -12.3026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0823 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9445 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0829 | 6.7872 | 0.99 | 0.98942 | 116.1496 | 0.92567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0834 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9545 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0839 | 59.795 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6396 | -12.3029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0833 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9408 | 12.594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.084 | 6.7872 | 0.99 | 0.98942 | 116.1496 | 0.92576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0844 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9545 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0849 | 59.795 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6396 | -12.3031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0844 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9408 | 12.5938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0849 | 6.7872 | 0.99 | 0.98942 | 116.1496 | 0.92585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0854 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0859 | 59.795 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6396 | -12.3033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0854 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9408 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0859 | 6.7872 | 0.99 | 0.98942 | 116.1496 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0864 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0869 | 59.795 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6396 | -12.3035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0863 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9408 | 12.5934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0869 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0874 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0879 | 59.795 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6396 | -12.3037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0873 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9408 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.088 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0884 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0889 | 59.795 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6396 | -12.304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0883 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9408 | 12.5929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0889 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0894 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0899 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0893 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9408 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0899 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0904 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0909 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0903 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9408 | 12.5925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0909 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0914 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0919 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0913 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.5921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0919 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0924 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0929 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0923 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.5917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0929 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0934 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9571 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0939 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0933 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.5913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0939 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0944 | 6.8067 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9665 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0949 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0943 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0949 | 6.7923 | 0.99 | 0.98948 | 116.153 | 0.92598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0954 | 6.8067 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9665 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0959 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0953 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.5906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0959 | 6.7904 | 0.99 | 0.98967 | 116.1367 | 0.92592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0964 | 6.8067 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9665 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0969 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0963 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.5902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.097 | 6.7904 | 0.99 | 0.98967 | 116.1367 | 0.92586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0974 | 6.8067 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9665 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0979 | 59.8075 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6417 | -12.3056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0973 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0979 | 6.7904 | 0.99 | 0.98967 | 116.1367 | 0.9258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0984 | 6.8067 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9665 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0989 | 59.8086 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6618 | -12.306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0984 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.5894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0989 | 6.7904 | 0.99 | 0.98967 | 116.1367 | 0.92575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.0994 | 6.8067 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9665 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.0999 | 59.8086 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6618 | -12.3063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.0993 | 60.0199 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9391 | 12.5891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.0999 | 6.7904 | 0.99 | 0.98967 | 116.1367 | 0.92569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1004 | 6.8067 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9665 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1009 | 59.8086 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6618 | -12.3067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1003 | 60.0212 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9388 | 12.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.101 | 6.7904 | 0.99 | 0.98967 | 116.1367 | 0.92563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1014 | 6.8067 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9665 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1019 | 59.8086 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6618 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1013 | 60.0212 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9388 | 12.5886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1019 | 6.7904 | 0.99 | 0.98967 | 116.1367 | 0.92557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1024 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9534 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1029 | 59.8086 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6618 | -12.3074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1023 | 60.0212 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9388 | 12.5884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1029 | 6.7904 | 0.99 | 0.98967 | 116.1367 | 0.92551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1034 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9534 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1039 | 59.8086 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6618 | -12.3078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1033 | 60.0212 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9388 | 12.5882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1039 | 6.7867 | 0.99 | 0.98959 | 116.1271 | 0.92554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1044 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9534 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1049 | 59.8086 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6618 | -12.3082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1043 | 60.0212 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9388 | 12.588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1049 | 6.7867 | 0.99 | 0.98959 | 116.1271 | 0.92557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1054 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9534 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1059 | 59.8086 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6618 | -12.3085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1053 | 60.0212 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9388 | 12.5878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1059 | 6.7867 | 0.99 | 0.98959 | 116.1271 | 0.9256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1064 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9534 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1069 | 59.8226 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6537 | -12.3087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1063 | 60.0212 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9388 | 12.5876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1069 | 6.7867 | 0.99 | 0.98959 | 116.1271 | 0.92563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1074 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9534 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1079 | 59.8226 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6537 | -12.309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1073 | 60.0212 | 0.9794 | 0.97886 | 116.9388 | 12.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1079 | 6.7867 | 0.99 | 0.98959 | 116.1271 | 0.92566 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1084 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9534 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1089 | 59.8226 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6537 | -12.3092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1083 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9338 | 12.5869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1089 | 6.7867 | 0.99 | 0.98959 | 116.1271 | 0.92569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1094 | 6.7985 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9534 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1099 | 59.8226 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6537 | -12.3094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1093 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9338 | 12.5865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.11 | 6.7867 | 0.99 | 0.98959 | 116.1271 | 0.92572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1104 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1109 | 59.8226 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6537 | -12.3096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1103 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9338 | 12.586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1109 | 6.7867 | 0.99 | 0.98959 | 116.1271 | 0.92575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1114 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1119 | 59.8226 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6537 | -12.3099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1114 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9338 | 12.5856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1119 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.92578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1124 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1129 | 59.8226 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6537 | -12.3101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1124 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9338 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1129 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.9258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1134 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1139 | 59.8226 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6537 | -12.3103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1133 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9338 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.114 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.92583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1144 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1149 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.3102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1143 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9338 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1149 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.92586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1154 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1159 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.3101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1153 | 60.0158 | 0.9794 | 0.97892 | 116.9338 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1159 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.92589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1164 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1169 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.31 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1163 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.5831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1169 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.92591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1174 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1179 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.3099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1173 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.118 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1184 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9551 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1189 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.3097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1183 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.5817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1189 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1194 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1199 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.3096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1193 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1199 | 6.7849 | 0.99 | 0.98948 | 116.1595 | 0.92599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1204 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1209 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.3095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1203 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.5803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1209 | 6.7948 | 0.99 | 0.98952 | 116.1804 | 0.92598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1214 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1219 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.3094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1213 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.5796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1219 | 6.7948 | 0.99 | 0.98952 | 116.1804 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1224 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1229 | 59.8152 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6409 | -12.3093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1223 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.5789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.123 | 6.7948 | 0.99 | 0.98952 | 116.1804 | 0.92596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1234 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1239 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6435 | -12.3092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1233 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.5782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1239 | 6.7948 | 0.99 | 0.98952 | 116.1804 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1244 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1249 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6435 | -12.3091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1243 | 60.0351 | 0.9794 | 0.97896 | 116.9326 | 12.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1249 | 6.7948 | 0.99 | 0.98952 | 116.1804 | 0.92593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1254 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1259 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6435 | -12.3089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1254 | 60.0419 | 0.9794 | 0.97881 | 116.944 | 12.5769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1259 | 6.7948 | 0.99 | 0.98952 | 116.1804 | 0.92592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1264 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9516 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1269 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6435 | -12.3088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1264 | 60.0419 | 0.9794 | 0.97881 | 116.944 | 12.5763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.127 | 6.7948 | 0.99 | 0.98952 | 116.1804 | 0.9259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1274 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9409 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1279 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6435 | -12.3087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1273 | 60.0419 | 0.9794 | 0.97881 | 116.944 | 12.5757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1279 | 6.7948 | 0.99 | 0.98952 | 116.1804 | 0.92589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1284 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9409 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1289 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6435 | -12.3086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1283 | 60.0419 | 0.9794 | 0.97881 | 116.944 | 12.5751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1289 | 6.7985 | 0.99 | 0.98946 | 116.1825 | 0.92591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1294 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9409 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1299 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6435 | -12.3084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1293 | 60.0419 | 0.9794 | 0.97881 | 116.944 | 12.5745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1299 | 6.7985 | 0.99 | 0.98946 | 116.1825 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1304 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9409 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1309 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6435 | -12.3083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1303 | 60.0419 | 0.9794 | 0.97881 | 116.944 | 12.574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.131 | 6.7985 | 0.99 | 0.98946 | 116.1825 | 0.92596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1314 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9409 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1319 | 59.7863 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6364 | -12.3086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1313 | 60.0419 | 0.9794 | 0.97881 | 116.944 | 12.5734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1319 | 6.7985 | 0.99 | 0.98946 | 116.1825 | 0.92598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1324 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9409 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1329 | 59.7863 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6364 | -12.3089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1323 | 60.0419 | 0.9794 | 0.97881 | 116.944 | 12.5728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1329 | 6.7985 | 0.99 | 0.98946 | 116.1825 | 0.926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1334 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9409 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1339 | 59.7863 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6364 | -12.3091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1333 | 60.0242 | 0.9794 | 0.97885 | 116.953 | 12.5723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1339 | 6.7985 | 0.99 | 0.98946 | 116.1825 | 0.92603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1344 | 6.7941 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9409 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1349 | 59.7863 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6364 | -12.3094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1343 | 60.0242 | 0.9794 | 0.97885 | 116.953 | 12.5719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1349 | 6.7985 | 0.99 | 0.98946 | 116.1825 | 0.92605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1354 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1359 | 59.7863 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6364 | -12.3097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1353 | 60.0242 | 0.9794 | 0.97885 | 116.953 | 12.5714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1359 | 6.7985 | 0.99 | 0.98946 | 116.1825 | 0.92607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1364 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1369 | 59.7863 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6364 | -12.31 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1363 | 60.0242 | 0.9794 | 0.97885 | 116.953 | 12.571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1369 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.92609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1374 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1379 | 59.7863 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6364 | -12.3102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1373 | 60.0242 | 0.9794 | 0.97885 | 116.953 | 12.5705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1379 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.9261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1384 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1389 | 59.7863 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6364 | -12.3105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1383 | 60.0242 | 0.9794 | 0.97885 | 116.953 | 12.57 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1389 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.92611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1394 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1399 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.3112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1394 | 60.0242 | 0.9794 | 0.97885 | 116.953 | 12.5696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.14 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.92612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1404 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1409 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1404 | 60.0242 | 0.9794 | 0.97885 | 116.953 | 12.5691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1409 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.92614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1414 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1419 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.3127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1413 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.5686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1419 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.92615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1424 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1429 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.3134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1423 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.5681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1429 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.92616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1434 | 6.8041 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9493 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1439 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.3141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1433 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.5675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.144 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.92618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1444 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98956 | 115.948 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1449 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.3149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1443 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1449 | 6.7876 | 0.99 | 0.98941 | 116.1886 | 0.92619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1454 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98956 | 115.948 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1459 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.3156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1453 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.5665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1459 | 6.7841 | 0.99 | 0.98955 | 116.162 | 0.92618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1464 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98956 | 115.948 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1469 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.3163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1463 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1469 | 6.7841 | 0.99 | 0.98955 | 116.162 | 0.92617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1474 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98956 | 115.948 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1479 | 59.7955 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6361 | -12.3171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1473 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.5654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1479 | 6.7841 | 0.99 | 0.98955 | 116.162 | 0.92616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1484 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98956 | 115.948 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1489 | 59.7777 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6457 | -12.3176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1483 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.5649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1489 | 6.7841 | 0.99 | 0.98955 | 116.162 | 0.92615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1494 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98956 | 115.948 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1499 | 59.7777 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6457 | -12.3182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1493 | 60.0189 | 0.9794 | 0.97885 | 116.9494 | 12.5644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1499 | 6.7841 | 0.99 | 0.98955 | 116.162 | 0.92614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1504 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98956 | 115.948 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1509 | 59.7777 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6457 | -12.3188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1503 | 60.012 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9462 | 12.5639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1509 | 6.7841 | 0.99 | 0.98955 | 116.162 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1514 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98956 | 115.948 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1519 | 59.7777 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6457 | -12.3194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1513 | 60.012 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9462 | 12.5634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1519 | 6.7841 | 0.99 | 0.98955 | 116.162 | 0.92612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1524 | 6.804 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9553 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1529 | 59.7777 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6457 | -12.32 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1523 | 60.012 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9462 | 12.5629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.153 | 6.7841 | 0.99 | 0.98955 | 116.162 | 0.92611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1534 | 6.804 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9553 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1539 | 59.7777 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6457 | -12.3206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1534 | 60.012 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9462 | 12.5624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1539 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.9261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1544 | 6.804 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9553 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1549 | 59.7777 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6457 | -12.3212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1544 | 60.012 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9462 | 12.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1549 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.9261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1554 | 6.804 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9553 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1559 | 59.7777 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6457 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1553 | 60.012 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9462 | 12.5614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1559 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.92609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1564 | 6.804 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9553 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1569 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6523 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1563 | 60.012 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9462 | 12.5609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.157 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.92609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1574 | 6.804 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9553 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1579 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6523 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1573 | 60.012 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9462 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1579 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.92609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1584 | 6.804 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9553 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1589 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6523 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1583 | 60.0295 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9467 | 12.56 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1589 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.92608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1594 | 6.804 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9553 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1599 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6523 | -12.3217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1593 | 60.0295 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9467 | 12.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1599 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.92608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1604 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1609 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6523 | -12.3217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1603 | 60.0295 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9467 | 12.5592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1609 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.92607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1614 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1619 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6523 | -12.3217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1613 | 60.0295 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9467 | 12.5589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1619 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.141 | 0.92607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1624 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1629 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6523 | -12.3217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1623 | 60.0295 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9467 | 12.5585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1629 | 6.7865 | 0.99 | 0.98973 | 116.1328 | 0.92608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1634 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1639 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6523 | -12.3217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1633 | 60.0295 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9467 | 12.5581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1639 | 6.7865 | 0.99 | 0.98973 | 116.1328 | 0.92609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1644 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1649 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.3217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1643 | 60.0295 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9467 | 12.5577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1649 | 6.7865 | 0.99 | 0.98973 | 116.1328 | 0.9261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1654 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1659 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1653 | 60.0295 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9467 | 12.5574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.166 | 6.7865 | 0.99 | 0.98973 | 116.1328 | 0.92611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1664 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1669 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1663 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.5572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1669 | 6.7865 | 0.99 | 0.98973 | 116.1328 | 0.92612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1674 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1679 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1674 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1679 | 6.7865 | 0.99 | 0.98973 | 116.1328 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1684 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9534 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1689 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1684 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.5568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1689 | 6.7865 | 0.99 | 0.98973 | 116.1328 | 0.92614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1694 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9475 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1699 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.3219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1693 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.5566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.17 | 6.7865 | 0.99 | 0.98973 | 116.1328 | 0.92615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1704 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9475 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1709 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.3219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1703 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.5564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1709 | 6.7895 | 0.99 | 0.98975 | 116.1319 | 0.92611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1714 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9475 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1719 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.3219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1713 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.5563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1719 | 6.7895 | 0.99 | 0.98975 | 116.1319 | 0.92606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1724 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9475 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1729 | 59.7778 | -0.9794 | -0.97944 | 115.642 | -12.322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1723 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.5561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1729 | 6.7895 | 0.99 | 0.98975 | 116.1319 | 0.92602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1734 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9475 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1739 | 59.7599 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6186 | -12.3222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1733 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.5559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.174 | 6.7895 | 0.99 | 0.98975 | 116.1319 | 0.92598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1744 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9475 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1749 | 59.7599 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6186 | -12.3224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1743 | 60.0199 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9289 | 12.5557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1749 | 6.7895 | 0.99 | 0.98975 | 116.1319 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1754 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9475 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1759 | 59.7599 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6186 | -12.3226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1753 | 60.0159 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9272 | 12.5556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1759 | 6.7895 | 0.99 | 0.98975 | 116.1319 | 0.92589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1764 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9475 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1769 | 59.7599 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6186 | -12.3229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1763 | 60.0159 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9272 | 12.5556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1769 | 6.7895 | 0.99 | 0.98975 | 116.1319 | 0.92585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1774 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98945 | 115.95 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1779 | 59.7599 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6186 | -12.3231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1773 | 60.0159 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9272 | 12.5555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1779 | 6.7895 | 0.99 | 0.98975 | 116.1319 | 0.92581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1784 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98945 | 115.95 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1789 | 59.7599 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6186 | -12.3233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1783 | 60.0159 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9272 | 12.5555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.179 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.92575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1794 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98945 | 115.95 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1799 | 59.7599 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6186 | -12.3235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1793 | 60.0159 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9272 | 12.5554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1799 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.92569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1804 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98945 | 115.95 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1809 | 59.7599 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6186 | -12.3237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1803 | 60.0159 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9272 | 12.5553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1809 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.92563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1814 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98945 | 115.95 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1819 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6099 | -12.3238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1814 | 60.0159 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9272 | 12.5553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1819 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.92558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1824 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98945 | 115.95 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1829 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6099 | -12.3239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1824 | 60.0159 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9272 | 12.5552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.183 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.92552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1834 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98945 | 115.95 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1839 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6099 | -12.324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1833 | 60.0396 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9409 | 12.5553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1839 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.92546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1844 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98945 | 115.95 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1849 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6099 | -12.324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1843 | 60.0396 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9409 | 12.5553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1849 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.9254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1854 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1859 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6099 | -12.3241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1853 | 60.0396 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9409 | 12.5554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1859 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.92535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1864 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1869 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6099 | -12.3242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1863 | 60.0396 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9409 | 12.5554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.187 | 6.7898 | 0.99 | 0.98974 | 116.1548 | 0.92524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1874 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1879 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6099 | -12.3243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1873 | 60.0396 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9409 | 12.5555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1879 | 6.7843 | 0.99 | 0.98945 | 116.1485 | 0.92523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1884 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1889 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6099 | -12.3244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1883 | 60.0396 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9409 | 12.5555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1889 | 6.7843 | 0.99 | 0.98945 | 116.1485 | 0.92522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1894 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1899 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.3245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1893 | 60.0396 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9409 | 12.5556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1899 | 6.7843 | 0.99 | 0.98945 | 116.1485 | 0.92521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1904 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1909 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.3246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1903 | 60.0396 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9409 | 12.5556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1909 | 6.7843 | 0.99 | 0.98945 | 116.1485 | 0.9252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1914 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1919 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.3247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1913 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.5558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.192 | 6.7843 | 0.99 | 0.98945 | 116.1485 | 0.92519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1924 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1929 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.3248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1923 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1929 | 6.7843 | 0.99 | 0.98945 | 116.1485 | 0.92518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1934 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9411 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1939 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.3249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1933 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.5561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1939 | 6.7843 | 0.99 | 0.98945 | 116.1485 | 0.92517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1944 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98974 | 115.951 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1949 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1943 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.5563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1949 | 6.7843 | 0.99 | 0.98945 | 116.1485 | 0.92516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1954 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98974 | 115.951 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1959 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.3252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1954 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.5565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.196 | 6.7801 | 0.99 | 0.98955 | 116.1627 | 0.92514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1964 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98974 | 115.951 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1969 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.3253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1964 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.5566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1969 | 6.7801 | 0.99 | 0.98955 | 116.1627 | 0.92511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1974 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98974 | 115.951 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1979 | 59.7823 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6155 | -12.3254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1973 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.5568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1979 | 6.7801 | 0.99 | 0.98955 | 116.1627 | 0.92509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1984 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98974 | 115.951 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1989 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6267 | -12.3257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1983 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.1989 | 6.7801 | 0.99 | 0.98955 | 116.1627 | 0.92506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.1994 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98974 | 115.951 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.1999 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6267 | -12.326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.1993 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9489 | 12.5572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2 | 6.7801 | 0.99 | 0.98955 | 116.1627 | 0.92504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2004 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98974 | 115.951 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2009 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6267 | -12.3263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2003 | 60.0344 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9523 | 12.557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2009 | 6.7801 | 0.99 | 0.98955 | 116.1627 | 0.92501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2014 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98974 | 115.951 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2019 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6267 | -12.3266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2013 | 60.0344 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9523 | 12.5569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2019 | 6.7801 | 0.99 | 0.98955 | 116.1627 | 0.92499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2024 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9541 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2029 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6267 | -12.3269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2023 | 60.0344 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9523 | 12.5568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2029 | 6.7801 | 0.99 | 0.98955 | 116.1627 | 0.92496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2034 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9541 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2039 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6267 | -12.3271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2033 | 60.0344 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9523 | 12.5566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2039 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2044 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9541 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2049 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6267 | -12.3274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2043 | 60.0344 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9523 | 12.5565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2049 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2054 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9541 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2059 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6267 | -12.3277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2053 | 60.0344 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9523 | 12.5564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2059 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2064 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9541 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2069 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6509 | -12.3276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2063 | 60.0344 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9523 | 12.5562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2069 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2074 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9541 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2079 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6509 | -12.3274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2073 | 60.0344 | 0.9794 | 0.97883 | 116.9523 | 12.5561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2079 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2084 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9541 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2089 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6509 | -12.3273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2083 | 60.0488 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9583 | 12.5563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.209 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2094 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9541 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2099 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6509 | -12.3271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2094 | 60.0488 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9583 | 12.5566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2099 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2104 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2109 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6509 | -12.3269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2104 | 60.0488 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9583 | 12.5568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2109 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2114 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2119 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6509 | -12.3268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2113 | 60.0488 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9583 | 12.557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2119 | 6.7795 | 0.99 | 0.98962 | 116.1854 | 0.92475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2124 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2129 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6509 | -12.3266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2123 | 60.0488 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9583 | 12.5573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.213 | 6.7892 | 0.99 | 0.98963 | 116.163 | 0.92474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2134 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2139 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6509 | -12.3264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2133 | 60.0488 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9583 | 12.5575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2139 | 6.7892 | 0.99 | 0.98963 | 116.163 | 0.92474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2144 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2149 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2143 | 60.0488 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9583 | 12.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2149 | 6.7892 | 0.99 | 0.98963 | 116.163 | 0.92474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2154 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2159 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2153 | 60.0488 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9583 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2159 | 6.7892 | 0.99 | 0.98963 | 116.163 | 0.92473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2164 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2169 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2163 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.5584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2169 | 6.7892 | 0.99 | 0.98963 | 116.163 | 0.92473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2174 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2179 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2173 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.5589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2179 | 6.7892 | 0.99 | 0.98963 | 116.163 | 0.92472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2184 | 6.7966 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9633 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2189 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2183 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.5593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2189 | 6.7892 | 0.99 | 0.98963 | 116.163 | 0.92472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2194 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9734 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2199 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2193 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.5598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2199 | 6.7892 | 0.99 | 0.98963 | 116.163 | 0.92472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2204 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9734 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2209 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2203 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.5602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2209 | 6.7931 | 0.99 | 0.98959 | 116.1584 | 0.9247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2214 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9734 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2219 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2213 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.222 | 6.7931 | 0.99 | 0.98959 | 116.1584 | 0.92468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2224 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9734 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2229 | 59.7518 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6607 | -12.3253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2223 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.5611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2229 | 6.7931 | 0.99 | 0.98959 | 116.1584 | 0.92467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2234 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9734 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2239 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6492 | -12.3252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2234 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.5615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2239 | 6.7931 | 0.99 | 0.98959 | 116.1584 | 0.92465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2244 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9734 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2249 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6492 | -12.3251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2243 | 60.0364 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9511 | 12.562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2249 | 6.7931 | 0.99 | 0.98959 | 116.1584 | 0.92463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2254 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9734 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2259 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6492 | -12.325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2253 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9307 | 12.562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.226 | 6.7931 | 0.99 | 0.98959 | 116.1584 | 0.92462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2264 | 6.7986 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9734 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2269 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6492 | -12.325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2263 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9307 | 12.562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2269 | 6.7931 | 0.99 | 0.98959 | 116.1584 | 0.9246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2274 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9544 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2279 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6492 | -12.3249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2273 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9307 | 12.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2279 | 6.7931 | 0.99 | 0.98959 | 116.1584 | 0.92458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2284 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9544 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2289 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6492 | -12.3248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2283 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9307 | 12.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2289 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.92462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2294 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9544 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2299 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6492 | -12.3247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2293 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9307 | 12.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2299 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.92466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2304 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9544 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2309 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6492 | -12.3246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2303 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9307 | 12.5622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2309 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.9247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2314 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9544 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2319 | 59.7573 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6398 | -12.3244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2313 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9307 | 12.5622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2319 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.92474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2324 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9544 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2329 | 59.7573 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6398 | -12.3242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2323 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9307 | 12.5622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2329 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.92478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2334 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9544 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2339 | 59.7573 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6398 | -12.324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2333 | 60.0037 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9279 | 12.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2339 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.92481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2344 | 6.7884 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9544 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2349 | 59.7573 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6398 | -12.3238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2343 | 60.0037 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9279 | 12.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.235 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.92485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2354 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2359 | 59.7573 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6398 | -12.3236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2353 | 60.0037 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9279 | 12.562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2359 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.92489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2364 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2369 | 59.7573 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6398 | -12.3233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2364 | 60.0037 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9279 | 12.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2369 | 6.783 | 0.99 | 0.98929 | 116.1372 | 0.92495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2374 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2379 | 59.7573 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6398 | -12.3231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2374 | 60.0037 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9279 | 12.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2379 | 6.7771 | 0.99 | 0.98923 | 116.1161 | 0.92501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2384 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2389 | 59.7573 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6398 | -12.3229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2383 | 60.0037 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9279 | 12.5618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.239 | 6.7771 | 0.99 | 0.98923 | 116.1161 | 0.92508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2394 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2399 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2393 | 60.0037 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9279 | 12.5618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2399 | 6.7771 | 0.99 | 0.98923 | 116.1161 | 0.92515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2404 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2409 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2403 | 60.0037 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9279 | 12.5617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2409 | 6.7771 | 0.99 | 0.98923 | 116.1161 | 0.92521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2414 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2419 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2413 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.5618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2419 | 6.7771 | 0.99 | 0.98923 | 116.1161 | 0.92528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2424 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2429 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2423 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.243 | 6.7771 | 0.99 | 0.98923 | 116.1161 | 0.92534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2434 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9555 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2439 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2433 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2439 | 6.7771 | 0.99 | 0.98923 | 116.1161 | 0.92541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2444 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98926 | 115.951 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2449 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2443 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.5623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2449 | 6.7771 | 0.99 | 0.98923 | 116.1161 | 0.92548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2454 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98926 | 115.951 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2459 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2453 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.5624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2459 | 6.7814 | 0.99 | 0.98941 | 116.151 | 0.92556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2464 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98926 | 115.951 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2469 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2463 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.5625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2469 | 6.7814 | 0.99 | 0.98941 | 116.151 | 0.92563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2474 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98926 | 115.951 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2479 | 59.766 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6333 | -12.3228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2473 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.5627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.248 | 6.7814 | 0.99 | 0.98941 | 116.151 | 0.92571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2484 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98926 | 115.951 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2489 | 59.743 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6244 | -12.3227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2483 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.5628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2489 | 6.7814 | 0.99 | 0.98941 | 116.151 | 0.92579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2494 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98926 | 115.951 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2499 | 59.743 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6244 | -12.3226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2493 | 59.9997 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9393 | 12.563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2499 | 6.7814 | 0.99 | 0.98941 | 116.151 | 0.92587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2504 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98926 | 115.951 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2509 | 59.743 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6244 | -12.3225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2504 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9376 | 12.5633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2509 | 6.7814 | 0.99 | 0.98941 | 116.151 | 0.92595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2514 | 6.7913 | -0.9893 | -0.98926 | 115.951 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2519 | 59.743 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6244 | -12.3225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2514 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9376 | 12.5636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.252 | 6.7814 | 0.99 | 0.98941 | 116.151 | 0.92603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2524 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9524 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2529 | 59.743 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6244 | -12.3224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2523 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9376 | 12.5639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2529 | 6.7814 | 0.99 | 0.98941 | 116.151 | 0.92611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2534 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9524 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2539 | 59.743 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6244 | -12.3223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2533 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9376 | 12.5642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2539 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.92615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2544 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9524 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2549 | 59.743 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6244 | -12.3222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2543 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9376 | 12.5645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2549 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.9262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2554 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9524 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2559 | 59.743 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6244 | -12.3222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2553 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9376 | 12.5648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.256 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.92625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2564 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9524 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2569 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.3218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2563 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9376 | 12.5651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2569 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.9263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2574 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9524 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2579 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.3214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2573 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9376 | 12.5654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2579 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.92635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2584 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9524 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2589 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2583 | 60.0058 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9355 | 12.5658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2589 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.9264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2594 | 6.7968 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9524 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2599 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.3207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2593 | 60.0058 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9355 | 12.5661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2599 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.92645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2604 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2609 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.3203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2603 | 60.0058 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9355 | 12.5665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2609 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.9265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2614 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2619 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.3199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2613 | 60.0058 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9355 | 12.5669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2619 | 6.7889 | 0.99 | 0.98945 | 116.1548 | 0.92651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2624 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2629 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.3196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2623 | 60.0058 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9355 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2629 | 6.7889 | 0.99 | 0.98957 | 116.1546 | 0.92649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2634 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2639 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.3192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2633 | 60.0058 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9355 | 12.5676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2639 | 6.7889 | 0.99 | 0.98957 | 116.1546 | 0.92646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2644 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2649 | 59.7442 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6209 | -12.3188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2644 | 60.0058 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9355 | 12.568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.265 | 6.7889 | 0.99 | 0.98957 | 116.1546 | 0.92643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2654 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2659 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97959 | 115.6472 | -12.3183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2654 | 60.0058 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9355 | 12.5683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2659 | 6.7889 | 0.99 | 0.98957 | 116.1546 | 0.92641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2664 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2669 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97959 | 115.6472 | -12.3178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2663 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.5689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2669 | 6.7889 | 0.99 | 0.98957 | 116.1546 | 0.92638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2674 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2679 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97959 | 115.6472 | -12.3172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2673 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.5694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2679 | 6.7889 | 0.99 | 0.98957 | 116.1546 | 0.92635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2684 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9674 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2689 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97959 | 115.6472 | -12.3167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2683 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.5699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.269 | 6.7889 | 0.99 | 0.98957 | 116.1546 | 0.92633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2694 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9671 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2699 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97959 | 115.6472 | -12.3162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2693 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.5705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2699 | 6.7889 | 0.99 | 0.98957 | 116.1546 | 0.9263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2704 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9671 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2709 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97959 | 115.6472 | -12.3157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2703 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2709 | 6.7827 | 0.99 | 0.98997 | 116.1717 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2714 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9671 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2719 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97959 | 115.6472 | -12.3151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2713 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.5715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2719 | 6.7827 | 0.99 | 0.98997 | 116.1717 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2724 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9671 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2729 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97959 | 115.6472 | -12.3146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2723 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.5721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2729 | 6.7827 | 0.99 | 0.98997 | 116.1717 | 0.92581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2734 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9671 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2739 | 59.7145 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6504 | -12.3143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2733 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.5726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2739 | 6.7827 | 0.99 | 0.98997 | 116.1717 | 0.92564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2744 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9671 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2749 | 59.7145 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6504 | -12.314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2743 | 60.0248 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9345 | 12.5731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2749 | 6.7827 | 0.99 | 0.98997 | 116.1717 | 0.92548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2754 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9671 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2759 | 59.7145 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6504 | -12.3137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2753 | 60.0216 | 0.9794 | 0.97857 | 116.949 | 12.5736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2759 | 6.7827 | 0.99 | 0.98997 | 116.1717 | 0.92531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2764 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9671 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2769 | 59.7145 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6504 | -12.3134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2763 | 60.0216 | 0.9794 | 0.97857 | 116.949 | 12.5741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2769 | 6.7827 | 0.99 | 0.98997 | 116.1717 | 0.92515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2774 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9757 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2779 | 59.7145 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6504 | -12.3131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2773 | 60.0216 | 0.9794 | 0.97857 | 116.949 | 12.5745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.278 | 6.7827 | 0.99 | 0.98997 | 116.1717 | 0.92499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2784 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9757 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2789 | 59.7145 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6504 | -12.3128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2784 | 60.0216 | 0.9794 | 0.97857 | 116.949 | 12.575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2789 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.92487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2794 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9757 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2799 | 59.7145 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6504 | -12.3125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2794 | 60.0216 | 0.9794 | 0.97857 | 116.949 | 12.5754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2799 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.92475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2804 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9757 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2809 | 59.7145 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6504 | -12.3122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2803 | 60.0216 | 0.9794 | 0.97857 | 116.949 | 12.5759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2809 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.92463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2814 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9757 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2819 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.3121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2813 | 60.0216 | 0.9794 | 0.97857 | 116.949 | 12.5764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.282 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.92451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2824 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9757 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2829 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2823 | 60.0216 | 0.9794 | 0.97857 | 116.949 | 12.5768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2829 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.92439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2834 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9757 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2839 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.3118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2833 | 60.0274 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9563 | 12.5773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2839 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.92427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2844 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9757 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2849 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.3117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2843 | 60.0274 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9563 | 12.5779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2849 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.92415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2854 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2859 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.3116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2853 | 60.0274 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9563 | 12.5784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2859 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.92403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2864 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2869 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.3115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2863 | 60.0274 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9563 | 12.5789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2869 | 6.7906 | 0.99 | 0.9898 | 116.1693 | 0.9239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2874 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2879 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.3113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2873 | 60.0274 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9563 | 12.5794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2879 | 6.7952 | 0.99 | 0.98947 | 116.1729 | 0.92388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2884 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2889 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.3112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2883 | 60.0274 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9563 | 12.5799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2889 | 6.7952 | 0.99 | 0.98947 | 116.1729 | 0.92387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2894 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2899 | 59.7176 | -0.9794 | -0.97937 | 115.638 | -12.311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2893 | 60.0274 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9563 | 12.5804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2899 | 6.7952 | 0.99 | 0.98947 | 116.1729 | 0.92386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2904 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2909 | 59.754 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6405 | -12.311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2903 | 60.0274 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9563 | 12.5809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.291 | 6.7952 | 0.99 | 0.98947 | 116.1729 | 0.92384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2914 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2919 | 59.754 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6405 | -12.3109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2913 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2919 | 6.7952 | 0.99 | 0.98947 | 116.1729 | 0.92383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2924 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2929 | 59.754 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6405 | -12.3109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2924 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2929 | 6.7952 | 0.99 | 0.98947 | 116.1729 | 0.92381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2934 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9686 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2939 | 59.754 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6405 | -12.3109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2934 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2939 | 6.7952 | 0.99 | 0.98947 | 116.1729 | 0.9238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2944 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9554 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2949 | 59.754 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6405 | -12.3109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2943 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.295 | 6.7952 | 0.99 | 0.98947 | 116.1729 | 0.92378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2954 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9554 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2959 | 59.754 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6405 | -12.3109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2953 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2959 | 6.7898 | 0.99 | 0.98949 | 116.1538 | 0.92381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2964 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9554 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2969 | 59.754 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6405 | -12.3109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2963 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2969 | 6.7898 | 0.99 | 0.98949 | 116.1538 | 0.92384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2974 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9554 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2979 | 59.754 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6405 | -12.3109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2973 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2979 | 6.7898 | 0.99 | 0.98949 | 116.1538 | 0.92386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2984 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9554 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2989 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6238 | -12.3111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2983 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.299 | 6.7898 | 0.99 | 0.98949 | 116.1538 | 0.92389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.2994 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9554 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.2999 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6238 | -12.3114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.2993 | 60.0224 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9595 | 12.5863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.2999 | 6.7898 | 0.99 | 0.98949 | 116.1538 | 0.92392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3004 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9554 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3009 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6238 | -12.3116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3003 | 60.024 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9659 | 12.5867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3009 | 6.7898 | 0.99 | 0.98949 | 116.1538 | 0.92395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3014 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9554 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3019 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6238 | -12.3119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3013 | 60.024 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9659 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3019 | 6.7898 | 0.99 | 0.98949 | 116.1538 | 0.92397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3024 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9527 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3029 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6238 | -12.3121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3023 | 60.024 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9659 | 12.5877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3029 | 6.7898 | 0.99 | 0.98949 | 116.1538 | 0.924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3034 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9527 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3039 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6238 | -12.3124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3033 | 60.024 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9659 | 12.5882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.304 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3044 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9527 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3049 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6238 | -12.3126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3043 | 60.024 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9659 | 12.5886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3049 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3054 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9527 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3059 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6238 | -12.3129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3053 | 60.024 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9659 | 12.5891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3059 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3064 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9527 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3069 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3064 | 60.024 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9659 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3069 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3074 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9527 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3079 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.3131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3074 | 60.024 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9659 | 12.59 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.308 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3084 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9527 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3089 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.3132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3083 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9526 | 12.5904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3089 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3094 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9527 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3099 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.3134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3093 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9526 | 12.5908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3099 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3104 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3109 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.3135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3103 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9526 | 12.5912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3109 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3114 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3119 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.3136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3113 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9526 | 12.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.312 | 6.7862 | 0.99 | 0.98942 | 116.1366 | 0.92509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3124 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3129 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.3137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3123 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9526 | 12.5919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3129 | 6.7935 | 0.99 | 0.98958 | 116.1503 | 0.92515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3134 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3139 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.3139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3133 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9526 | 12.5923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3139 | 6.7935 | 0.99 | 0.98958 | 116.1503 | 0.92521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3144 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3149 | 59.75 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6345 | -12.3138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3143 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9526 | 12.5926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3149 | 6.7935 | 0.99 | 0.98958 | 116.1503 | 0.92526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3154 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3159 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6356 | -12.3135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3153 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9526 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3159 | 6.7935 | 0.99 | 0.98958 | 116.1503 | 0.92532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3164 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3169 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6356 | -12.3132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3163 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.317 | 6.7935 | 0.99 | 0.98958 | 116.1503 | 0.92537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3174 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3179 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6356 | -12.3129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3173 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3179 | 6.7935 | 0.99 | 0.98958 | 116.1503 | 0.92543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3184 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9584 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3189 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6356 | -12.3126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3183 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3189 | 6.7935 | 0.99 | 0.98958 | 116.1503 | 0.92549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3194 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9648 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3199 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6356 | -12.3124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3193 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3199 | 6.7935 | 0.99 | 0.98958 | 116.1503 | 0.92554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3204 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9648 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3209 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6356 | -12.3121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3204 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.321 | 6.7975 | 0.99 | 0.98979 | 116.157 | 0.92554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3214 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9648 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3219 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6356 | -12.3118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3214 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3219 | 6.7975 | 0.99 | 0.98979 | 116.157 | 0.92553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3224 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9648 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3229 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97955 | 115.6356 | -12.3115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3223 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3229 | 6.7975 | 0.99 | 0.98979 | 116.157 | 0.92553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3234 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9648 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3239 | 59.7209 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6252 | -12.3115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3233 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.5933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3239 | 6.7975 | 0.99 | 0.98979 | 116.157 | 0.92552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3244 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9648 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3249 | 59.7209 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6252 | -12.3115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3243 | 60.0215 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9299 | 12.5933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.325 | 6.7975 | 0.99 | 0.98979 | 116.157 | 0.92552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3254 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9648 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3259 | 59.7209 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6252 | -12.3114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3253 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9314 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3259 | 6.7975 | 0.99 | 0.98979 | 116.157 | 0.92551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3264 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9648 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3269 | 59.7209 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6252 | -12.3114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3263 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9314 | 12.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3269 | 6.7975 | 0.99 | 0.98979 | 116.157 | 0.92551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3274 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9522 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3279 | 59.7209 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6252 | -12.3114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3273 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9314 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3279 | 6.7975 | 0.99 | 0.98979 | 116.157 | 0.9255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3284 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9522 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3289 | 59.7209 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6252 | -12.3114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3283 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9314 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3289 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.92559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3294 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9522 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3299 | 59.7209 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6252 | -12.3113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3293 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9314 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3299 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.92568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3304 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9522 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3309 | 59.7209 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6252 | -12.3113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3303 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9314 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3309 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.92577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3314 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9522 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3319 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.3109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3313 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9314 | 12.596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3319 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.92586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3324 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9522 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3329 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.3105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3323 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9314 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3329 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.92595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3334 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9522 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3339 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.3101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3333 | 60.0054 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9577 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.334 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.92604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3344 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9522 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3349 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.3098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3344 | 60.0054 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9577 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3349 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3354 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3359 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.3094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3354 | 60.0054 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9577 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3359 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.92621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3364 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3369 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3363 | 60.0054 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9577 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3369 | 6.788 | 0.99 | 0.98947 | 116.1633 | 0.9263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3374 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3379 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.3086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3373 | 60.0054 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9577 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.338 | 6.7848 | 0.99 | 0.98943 | 116.1683 | 0.92631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3384 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3389 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.3082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3383 | 60.0054 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9577 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3389 | 6.7848 | 0.99 | 0.98943 | 116.1683 | 0.92632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3394 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3399 | 59.7326 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6398 | -12.3079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3393 | 60.0054 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9577 | 12.598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3399 | 6.7848 | 0.99 | 0.98943 | 116.1683 | 0.92632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3404 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3409 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6309 | -12.3076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3403 | 60.0054 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9577 | 12.5983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3409 | 6.7848 | 0.99 | 0.98943 | 116.1683 | 0.92633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3414 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3419 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6309 | -12.3074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3413 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3419 | 6.7848 | 0.99 | 0.98943 | 116.1683 | 0.92633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3424 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3429 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6309 | -12.3072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3423 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3429 | 6.7848 | 0.99 | 0.98943 | 116.1683 | 0.92634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3434 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9486 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3439 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6309 | -12.307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3433 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3439 | 6.7848 | 0.99 | 0.98943 | 116.1683 | 0.92635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3444 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9509 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3449 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6309 | -12.3068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3443 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.5996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3449 | 6.7848 | 0.99 | 0.98943 | 116.1683 | 0.92635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3454 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9509 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3459 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6309 | -12.3065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3453 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3459 | 6.7957 | 0.99 | 0.98953 | 116.1861 | 0.92637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3464 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9509 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3469 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6309 | -12.3063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3463 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.6002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.347 | 6.7957 | 0.99 | 0.98953 | 116.1861 | 0.92639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3474 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9509 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3479 | 59.7286 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6309 | -12.3061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3473 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3479 | 6.7957 | 0.99 | 0.98953 | 116.1861 | 0.92642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3484 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9509 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3489 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6448 | -12.3061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3484 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3489 | 6.7957 | 0.99 | 0.98953 | 116.1861 | 0.92644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3494 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9509 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3499 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6448 | -12.3062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3493 | 60.0066 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9611 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3499 | 6.7957 | 0.99 | 0.98953 | 116.1861 | 0.92646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3504 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9509 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3509 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6448 | -12.3062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3503 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97852 | 116.95 | 12.6018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.351 | 6.7957 | 0.99 | 0.98953 | 116.1861 | 0.92648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3514 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9509 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3519 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6448 | -12.3063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3513 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97852 | 116.95 | 12.6024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3519 | 6.7957 | 0.99 | 0.98953 | 116.1861 | 0.9265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3524 | 6.8055 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9499 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3529 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6448 | -12.3063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3523 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97852 | 116.95 | 12.603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3529 | 6.7957 | 0.99 | 0.98953 | 116.1861 | 0.92652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3534 | 6.8055 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9499 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3539 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6448 | -12.3064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3533 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97852 | 116.95 | 12.6036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3539 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.92656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3544 | 6.8055 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9499 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3549 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6448 | -12.3064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3543 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97852 | 116.95 | 12.6042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3549 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.92661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3554 | 6.8055 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9499 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3559 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6448 | -12.3065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3553 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97852 | 116.95 | 12.6048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3559 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.92665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3564 | 6.8055 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9499 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3569 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3563 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97852 | 116.95 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3569 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.9267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3574 | 6.8055 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9499 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3579 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3573 | 60.0183 | 0.9794 | 0.97852 | 116.95 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3579 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.92674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3584 | 6.8055 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9499 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3589 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3583 | 60.0229 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9338 | 12.6065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3589 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.92679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3594 | 6.8055 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9499 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3599 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3593 | 60.0229 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9338 | 12.6069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.36 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.92683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3604 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3609 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3603 | 60.0229 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9338 | 12.6074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3609 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.92687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3614 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3619 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3614 | 60.0229 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9338 | 12.6078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3619 | 6.7942 | 0.99 | 0.98953 | 116.1708 | 0.92692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3624 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3629 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3624 | 60.0229 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9338 | 12.6083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3629 | 6.7909 | 0.99 | 0.98973 | 116.1399 | 0.92689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3634 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3639 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3633 | 60.0229 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9338 | 12.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.364 | 6.7909 | 0.99 | 0.98973 | 116.1399 | 0.92686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3644 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3649 | 59.7639 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6738 | -12.3079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3643 | 60.0229 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9338 | 12.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3649 | 6.7909 | 0.99 | 0.98973 | 116.1399 | 0.92683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3654 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3659 | 59.7443 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6678 | -12.3079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3653 | 60.0229 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9338 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3659 | 6.7909 | 0.99 | 0.98973 | 116.1399 | 0.9268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3664 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3669 | 59.7443 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6678 | -12.308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3663 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3669 | 6.7909 | 0.99 | 0.98973 | 116.1399 | 0.92677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3674 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3679 | 59.7443 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6678 | -12.3081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3673 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.6102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.368 | 6.7909 | 0.99 | 0.98973 | 116.1399 | 0.92674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3684 | 6.8084 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9629 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3689 | 59.7443 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6678 | -12.3082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3683 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3689 | 6.7909 | 0.99 | 0.98973 | 116.1399 | 0.92671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3694 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9605 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3699 | 59.7443 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6678 | -12.3083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3693 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.6107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3699 | 6.7909 | 0.99 | 0.98973 | 116.1399 | 0.92668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3704 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9605 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3709 | 59.7443 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6678 | -12.3083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3703 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3709 | 6.7914 | 0.99 | 0.98977 | 116.1381 | 0.92662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3714 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9605 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3719 | 59.7443 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6678 | -12.3084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3713 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.6112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3719 | 6.7914 | 0.99 | 0.98977 | 116.1381 | 0.92656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3724 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9605 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3729 | 59.7443 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6678 | -12.3085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3723 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.373 | 6.7914 | 0.99 | 0.98977 | 116.1381 | 0.9265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3734 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9605 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3739 | 59.7386 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6529 | -12.3085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3733 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3739 | 6.7914 | 0.99 | 0.98977 | 116.1381 | 0.92644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3744 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9605 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3749 | 59.7386 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6529 | -12.3086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3743 | 60.0319 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9255 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3749 | 6.7914 | 0.99 | 0.98977 | 116.1381 | 0.92638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3754 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9605 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3759 | 59.7386 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6529 | -12.3086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3754 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9301 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3759 | 6.7914 | 0.99 | 0.98977 | 116.1381 | 0.92632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3764 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9605 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3769 | 59.7386 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6529 | -12.3086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3764 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9301 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.377 | 6.7914 | 0.99 | 0.98977 | 116.1381 | 0.92625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3774 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9491 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3779 | 59.7386 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6529 | -12.3086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3773 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9301 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3779 | 6.7914 | 0.99 | 0.98977 | 116.1381 | 0.92619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3784 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9491 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3789 | 59.7386 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6529 | -12.3087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3783 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9301 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3789 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.92607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3794 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9491 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3799 | 59.7386 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6529 | -12.3087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3793 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9301 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3799 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.92594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3804 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9491 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3809 | 59.7386 | -0.9794 | -0.97945 | 115.6529 | -12.3087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3803 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9301 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.381 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.92582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3814 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9491 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3819 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.3086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3813 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9301 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3819 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.9257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3824 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9491 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3829 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.3085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3823 | 60.0257 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9301 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3829 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.92557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3834 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9491 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3839 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.3084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3833 | 60.0241 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9367 | 12.6122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3839 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.92545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3844 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9491 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3849 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.3082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3843 | 60.0241 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9367 | 12.6123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3849 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.92532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3854 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3859 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.3081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3853 | 60.0241 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9367 | 12.6125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3859 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.9252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3864 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3869 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3863 | 60.0241 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9367 | 12.6127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3869 | 6.7906 | 0.99 | 0.98969 | 116.1171 | 0.92507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3874 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3879 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.3079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3873 | 60.0241 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9367 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3879 | 6.7888 | 0.99 | 0.98958 | 116.1241 | 0.92497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3884 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3889 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.3078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3883 | 60.0241 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9367 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3889 | 6.7888 | 0.99 | 0.98958 | 116.1241 | 0.92487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3894 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3899 | 59.7216 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6569 | -12.3077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3894 | 60.0241 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9367 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.39 | 6.7888 | 0.99 | 0.98958 | 116.1241 | 0.92476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3904 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3909 | 59.7237 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6407 | -12.308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3904 | 60.0241 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9367 | 12.6134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3909 | 6.7888 | 0.99 | 0.98958 | 116.1241 | 0.92466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3914 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3919 | 59.7237 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6407 | -12.3084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3913 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3919 | 6.7888 | 0.99 | 0.98958 | 116.1241 | 0.92456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3924 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3929 | 59.7237 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6407 | -12.3087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3923 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3929 | 6.7888 | 0.99 | 0.98958 | 116.1241 | 0.92445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3934 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98938 | 115.945 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3939 | 59.7237 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6407 | -12.3091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3933 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.394 | 6.7888 | 0.99 | 0.98958 | 116.1241 | 0.92435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3944 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9385 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3949 | 59.7237 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6407 | -12.3094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3943 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3949 | 6.7888 | 0.99 | 0.98958 | 116.1241 | 0.92425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3954 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9385 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3959 | 59.7237 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6407 | -12.3097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3953 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3959 | 6.7857 | 0.99 | 0.98951 | 116.1269 | 0.92422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3964 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9385 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3969 | 59.7237 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6407 | -12.3101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3963 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3969 | 6.7857 | 0.99 | 0.98951 | 116.1269 | 0.92419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3974 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9385 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3979 | 59.7237 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6407 | -12.3104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3973 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3979 | 6.7857 | 0.99 | 0.98951 | 116.1269 | 0.92416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3984 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9385 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3989 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6194 | -12.311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3983 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3989 | 6.7857 | 0.99 | 0.98951 | 116.1269 | 0.92414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.3994 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9385 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.3999 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6194 | -12.3116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.3993 | 60.031 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9385 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.3999 | 6.7857 | 0.99 | 0.98951 | 116.1269 | 0.92411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4004 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9385 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4009 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6194 | -12.3122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4003 | 60.0369 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9439 | 12.6154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4009 | 6.7857 | 0.99 | 0.98951 | 116.1269 | 0.92408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4014 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9385 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4019 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6194 | -12.3128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4013 | 60.0369 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9439 | 12.6155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4019 | 6.7857 | 0.99 | 0.98951 | 116.1269 | 0.92405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4024 | 6.8074 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9458 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4029 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6194 | -12.3134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4023 | 60.0369 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9439 | 12.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.403 | 6.7857 | 0.99 | 0.98951 | 116.1269 | 0.92403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4034 | 6.8074 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9458 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4039 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6194 | -12.314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4034 | 60.0369 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9439 | 12.6158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4039 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4044 | 6.8074 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9458 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4049 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6194 | -12.3146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4044 | 60.0369 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9439 | 12.6159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4049 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.92397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4054 | 6.8074 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9458 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4059 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6194 | -12.3152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4053 | 60.0369 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9439 | 12.6161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4059 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.92393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4064 | 6.8074 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9458 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4069 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4063 | 60.0369 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9439 | 12.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.407 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.9239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4074 | 6.8074 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9458 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4079 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4073 | 60.0369 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9439 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4079 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.92387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4084 | 6.8074 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9458 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4089 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4083 | 60.0423 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9477 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4089 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.92384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4094 | 6.8074 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9458 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4099 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4093 | 60.0423 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9477 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4099 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.92381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4104 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4109 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4103 | 60.0423 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9477 | 12.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4109 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.92378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4114 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4119 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4113 | 60.0423 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9477 | 12.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4119 | 6.7892 | 0.99 | 0.98954 | 116.1148 | 0.92375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4124 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4129 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4123 | 60.0423 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9477 | 12.6161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4129 | 6.7852 | 0.99 | 0.9894 | 116.1565 | 0.9238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4134 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4139 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4133 | 60.0423 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9477 | 12.6161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4139 | 6.7852 | 0.99 | 0.9894 | 116.1565 | 0.92386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4144 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4149 | 59.7537 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6311 | -12.3199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4143 | 60.0423 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9477 | 12.6161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4149 | 6.7852 | 0.99 | 0.9894 | 116.1565 | 0.92391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4154 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4159 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6637 | -12.3202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4153 | 60.0423 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9477 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.416 | 6.7852 | 0.99 | 0.9894 | 116.1565 | 0.92396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4164 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4169 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6637 | -12.3206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4163 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4169 | 6.7852 | 0.99 | 0.9894 | 116.1565 | 0.92401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4174 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4179 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6637 | -12.3209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4174 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.6159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4179 | 6.7852 | 0.99 | 0.9894 | 116.1565 | 0.92407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4184 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9563 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4189 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6637 | -12.3213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4184 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.6158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4189 | 6.7852 | 0.99 | 0.9894 | 116.1565 | 0.92412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4194 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9591 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4199 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6637 | -12.3217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4193 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.6158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.42 | 6.7852 | 0.99 | 0.9894 | 116.1565 | 0.92417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4204 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9591 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4209 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6637 | -12.322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4203 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4209 | 6.7794 | 0.99 | 0.98942 | 116.1573 | 0.92435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4214 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9591 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4219 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6637 | -12.3224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4213 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4219 | 6.7794 | 0.99 | 0.98942 | 116.1573 | 0.92454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4224 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9591 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4229 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6637 | -12.3227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4223 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4229 | 6.7794 | 0.99 | 0.98942 | 116.1573 | 0.92472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4234 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9591 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4239 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6751 | -12.3229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4233 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.6155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.424 | 6.7794 | 0.99 | 0.98942 | 116.1573 | 0.9249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4244 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9591 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4249 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6751 | -12.323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4243 | 60.0577 | 0.9794 | 0.97875 | 116.948 | 12.6154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4249 | 6.7794 | 0.99 | 0.98942 | 116.1573 | 0.92508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4254 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9591 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4259 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6751 | -12.3231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4253 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9447 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4259 | 6.7794 | 0.99 | 0.98942 | 116.1573 | 0.92526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4264 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9591 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4269 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6751 | -12.3232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4263 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9447 | 12.6151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4269 | 6.7794 | 0.99 | 0.98942 | 116.1573 | 0.92545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4274 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9689 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4279 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6751 | -12.3234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4273 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9447 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4279 | 6.7794 | 0.99 | 0.98942 | 116.1573 | 0.92563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4284 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9689 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4289 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6751 | -12.3235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4283 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9447 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.429 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.92569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4294 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9689 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4299 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6751 | -12.3236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4293 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9447 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4299 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.92575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4304 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9689 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4309 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6751 | -12.3238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4303 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9447 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4309 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.9258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4314 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9689 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4319 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4314 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9447 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4319 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.92586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4324 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9689 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4329 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4324 | 60.0668 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9447 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.433 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.92592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4334 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9689 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4339 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4333 | 60.041 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9359 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4339 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.92598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4344 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9689 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4349 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4343 | 60.041 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9359 | 12.6134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4349 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.92604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4354 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4359 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4353 | 60.041 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9359 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4359 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.9261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4364 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4369 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4363 | 60.041 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9359 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.437 | 6.782 | 0.99 | 0.9896 | 116.1267 | 0.92615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4374 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4379 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4373 | 60.041 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9359 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4379 | 6.7914 | 0.99 | 0.98978 | 116.1407 | 0.92605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4384 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4389 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4383 | 60.041 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9359 | 12.6123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4389 | 6.7914 | 0.99 | 0.98978 | 116.1407 | 0.92595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4394 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4399 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6759 | -12.3235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4393 | 60.041 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9359 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4399 | 6.7914 | 0.99 | 0.98978 | 116.1407 | 0.92584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4404 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4409 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6771 | -12.3236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4403 | 60.041 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9359 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4409 | 6.7914 | 0.99 | 0.98978 | 116.1407 | 0.92574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4414 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4419 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6771 | -12.3237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4413 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.442 | 6.7914 | 0.99 | 0.98978 | 116.1407 | 0.92563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4424 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4429 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6771 | -12.3237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4423 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4429 | 6.7914 | 0.99 | 0.98978 | 116.1407 | 0.92553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4434 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9733 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4439 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6771 | -12.3238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4433 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4439 | 6.7914 | 0.99 | 0.98978 | 116.1407 | 0.92542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4444 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9485 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4449 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6771 | -12.3239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4443 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.6089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4449 | 6.7914 | 0.99 | 0.98978 | 116.1407 | 0.92532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4454 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9485 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4459 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6771 | -12.3239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4454 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.446 | 6.7908 | 0.99 | 0.98964 | 116.1358 | 0.92527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4464 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9485 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4469 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6771 | -12.324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4464 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.6075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4469 | 6.7908 | 0.99 | 0.98964 | 116.1358 | 0.92522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4474 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9485 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4479 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6771 | -12.324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4473 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.6068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4479 | 6.7908 | 0.99 | 0.98964 | 116.1358 | 0.92517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4484 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9485 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4489 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6588 | -12.3242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4483 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.6061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4489 | 6.7908 | 0.99 | 0.98964 | 116.1358 | 0.92512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4494 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9485 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4499 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6588 | -12.3244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4493 | 60.0109 | 0.9794 | 0.9789 | 116.9345 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.45 | 6.7908 | 0.99 | 0.98964 | 116.1358 | 0.92507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4504 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9485 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4509 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6588 | -12.3245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4503 | 60.0098 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9267 | 12.605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4509 | 6.7908 | 0.99 | 0.98964 | 116.1358 | 0.92502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4514 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9485 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4519 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6588 | -12.3247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4513 | 60.0098 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9267 | 12.6045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4519 | 6.7908 | 0.99 | 0.98964 | 116.1358 | 0.92497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4524 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9462 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4529 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6588 | -12.3249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4523 | 60.0098 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9267 | 12.6041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4529 | 6.7908 | 0.99 | 0.98964 | 116.1358 | 0.92492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4534 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9462 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4539 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6588 | -12.325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4533 | 60.0098 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9267 | 12.6037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4539 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.92486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4544 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9462 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4549 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6588 | -12.3252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4543 | 60.0098 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9267 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4549 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.9248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4554 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9462 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4559 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6588 | -12.3253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4553 | 60.0098 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9267 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4559 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.92474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4564 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9462 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4569 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.3258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4563 | 60.0098 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9267 | 12.6024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4569 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.92467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4574 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9462 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4579 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.3262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4573 | 60.0098 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9267 | 12.6019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4579 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.92461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4584 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9462 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4589 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.3267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4583 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97871 | 116.917 | 12.6018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.459 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.92455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4594 | 6.8021 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9462 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4599 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.3271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4594 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97871 | 116.917 | 12.6017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4599 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.92449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4604 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9473 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4609 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.3276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4604 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97871 | 116.917 | 12.6016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4609 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.92443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4614 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9473 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4619 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4613 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97871 | 116.917 | 12.6015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4619 | 6.7876 | 0.99 | 0.98961 | 116.1157 | 0.92436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4624 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9473 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4629 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.3285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4623 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97871 | 116.917 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.463 | 6.7944 | 0.99 | 0.98948 | 116.1331 | 0.9244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4634 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9473 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4639 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.3289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4633 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97871 | 116.917 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4639 | 6.7944 | 0.99 | 0.98948 | 116.1331 | 0.92443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4644 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9473 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4649 | 59.8133 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6455 | -12.3294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4643 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97871 | 116.917 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4649 | 6.7944 | 0.99 | 0.98948 | 116.1331 | 0.92446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4654 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9473 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4659 | 59.793 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6474 | -12.3297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4653 | 60.0509 | 0.9794 | 0.97871 | 116.917 | 12.6011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4659 | 6.7944 | 0.99 | 0.98948 | 116.1331 | 0.92449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4664 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9473 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4669 | 59.793 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6474 | -12.33 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4663 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4669 | 6.7944 | 0.99 | 0.98948 | 116.1331 | 0.92453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4674 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9473 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4679 | 59.793 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6474 | -12.3302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4673 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.6015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4679 | 6.7944 | 0.99 | 0.98948 | 116.1331 | 0.92456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4684 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4689 | 59.793 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6474 | -12.3305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4683 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.6016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4689 | 6.7944 | 0.99 | 0.98948 | 116.1331 | 0.92459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4694 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4699 | 59.793 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6474 | -12.3308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4693 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.6018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4699 | 6.7944 | 0.99 | 0.98948 | 116.1331 | 0.92462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4704 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4709 | 59.793 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6474 | -12.3311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4703 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4709 | 6.793 | 0.99 | 0.98928 | 116.1409 | 0.92479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4714 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4719 | 59.793 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6474 | -12.3313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4713 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.6022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.472 | 6.793 | 0.99 | 0.98928 | 116.1409 | 0.92495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4724 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4729 | 59.793 | -0.9794 | -0.97946 | 115.6474 | -12.3316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4723 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.6024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4729 | 6.793 | 0.99 | 0.98928 | 116.1409 | 0.92511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4734 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4739 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97958 | 115.663 | -12.3313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4734 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4739 | 6.793 | 0.99 | 0.98928 | 116.1409 | 0.92527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4744 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4749 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97958 | 115.663 | -12.3309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4743 | 60.0889 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9356 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4749 | 6.793 | 0.99 | 0.98928 | 116.1409 | 0.92544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4754 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4759 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97958 | 115.663 | -12.3305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4753 | 60.0557 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9514 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.476 | 6.793 | 0.99 | 0.98928 | 116.1409 | 0.9256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4764 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9568 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4769 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97958 | 115.663 | -12.3302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4763 | 60.0557 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9514 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4769 | 6.793 | 0.99 | 0.98928 | 116.1409 | 0.92576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4774 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9795 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4779 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97958 | 115.663 | -12.3298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4773 | 60.0557 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9514 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4779 | 6.793 | 0.99 | 0.98928 | 116.1409 | 0.92592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4784 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9795 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4789 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97958 | 115.663 | -12.3294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4783 | 60.0557 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9514 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4789 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4794 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9795 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4799 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97958 | 115.663 | -12.3291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4793 | 60.0557 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9514 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4799 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4804 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9795 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4809 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97958 | 115.663 | -12.3287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4803 | 60.0557 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9514 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4809 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4814 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9795 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4819 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.3288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4813 | 60.0557 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9514 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4819 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4824 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9795 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4829 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.3289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4823 | 60.0557 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9514 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4829 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4834 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9795 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4839 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4833 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9473 | 12.6027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4839 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4844 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9795 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4849 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.3291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4843 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9473 | 12.6027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.485 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4854 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9792 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4859 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.3292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4853 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9473 | 12.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4859 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4864 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9792 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4869 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.3293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4864 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9473 | 12.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4869 | 6.7847 | 0.99 | 0.98958 | 116.1355 | 0.92558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4874 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9792 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4879 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.3294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4874 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9473 | 12.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4879 | 6.7933 | 0.99 | 0.98958 | 116.1437 | 0.92554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4884 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9792 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4889 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.3295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4883 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9473 | 12.6025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.489 | 6.7933 | 0.99 | 0.98958 | 116.1437 | 0.92549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4894 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9792 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4899 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6725 | -12.3296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4893 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9473 | 12.6025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4899 | 6.7933 | 0.99 | 0.98958 | 116.1437 | 0.92545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4904 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9792 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4909 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6799 | -12.33 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4903 | 60.0168 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9473 | 12.6025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4909 | 6.7933 | 0.99 | 0.98958 | 116.1437 | 0.92541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4914 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9792 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4919 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6799 | -12.3303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4913 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.6019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4919 | 6.7933 | 0.99 | 0.98958 | 116.1437 | 0.92537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4924 | 6.7962 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9792 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4929 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6799 | -12.3306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4923 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.493 | 6.7933 | 0.99 | 0.98958 | 116.1437 | 0.92533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4934 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4939 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6799 | -12.331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4933 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4939 | 6.7933 | 0.99 | 0.98958 | 116.1437 | 0.92529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4944 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4949 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6799 | -12.3313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4943 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4949 | 6.7933 | 0.99 | 0.98958 | 116.1437 | 0.92524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4954 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4959 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6799 | -12.3316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4953 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4959 | 6.7939 | 0.99 | 0.98931 | 116.1567 | 0.92531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4964 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4969 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6799 | -12.332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4963 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4969 | 6.7939 | 0.99 | 0.98931 | 116.1567 | 0.92538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4974 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4979 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6799 | -12.3323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4973 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.498 | 6.7939 | 0.99 | 0.98931 | 116.1567 | 0.92545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4984 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4989 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6917 | -12.3326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4983 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.5982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4989 | 6.7939 | 0.99 | 0.98931 | 116.1567 | 0.92552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.4994 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.4999 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6917 | -12.3328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.4993 | 60.0244 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9464 | 12.5977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.4999 | 6.7939 | 0.99 | 0.98931 | 116.1567 | 0.92558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5004 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5009 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6917 | -12.3331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5004 | 60.0195 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9561 | 12.5972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5009 | 6.7939 | 0.99 | 0.98931 | 116.1567 | 0.92565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5014 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9817 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5019 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6917 | -12.3334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5014 | 60.0195 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9561 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.502 | 6.7939 | 0.99 | 0.98931 | 116.1567 | 0.92572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5024 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9754 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5029 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6917 | -12.3336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5023 | 60.0195 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9561 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5029 | 6.7939 | 0.99 | 0.98931 | 116.1567 | 0.92579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5034 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9754 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5039 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6917 | -12.3339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5033 | 60.0195 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9561 | 12.5957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5039 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.92581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5044 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9754 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5049 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6917 | -12.3342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5043 | 60.0195 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9561 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5049 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.92583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5054 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9754 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5059 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6917 | -12.3345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5053 | 60.0195 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9561 | 12.5947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.506 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.92586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5064 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9754 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5069 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.3349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5063 | 60.0195 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9561 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5069 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.92588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5074 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9754 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5079 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.3353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5073 | 60.0195 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9561 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5079 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.9259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5084 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9754 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5089 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.3358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5083 | 60.0153 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9546 | 12.5933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5089 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.92592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5094 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9754 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5099 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.3362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5093 | 60.0153 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9546 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5099 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.92595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5104 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9717 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5109 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.3367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5103 | 60.0153 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9546 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5109 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.92597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5114 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9717 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5119 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.3371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5113 | 60.0153 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9546 | 12.5924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5119 | 6.7894 | 0.99 | 0.98945 | 116.152 | 0.92599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5124 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9717 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5129 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.3375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5123 | 60.0153 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9546 | 12.592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5129 | 6.7873 | 0.99 | 0.98961 | 116.1273 | 0.92603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5134 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9717 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5139 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5133 | 60.0153 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9546 | 12.5917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5139 | 6.7873 | 0.99 | 0.98961 | 116.1273 | 0.92606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5144 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9717 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5149 | 59.7859 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6676 | -12.3384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5144 | 60.0153 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9546 | 12.5914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.515 | 6.7873 | 0.99 | 0.98961 | 116.1273 | 0.9261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5154 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9717 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5159 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6615 | -12.3386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5154 | 60.0153 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9546 | 12.5911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5159 | 6.7873 | 0.99 | 0.98961 | 116.1273 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5164 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9717 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5169 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6615 | -12.3388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5163 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5169 | 6.7873 | 0.99 | 0.98961 | 116.1273 | 0.92617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5174 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9717 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5179 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6615 | -12.3389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5173 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5179 | 6.7873 | 0.99 | 0.98961 | 116.1273 | 0.9262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5184 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5189 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6615 | -12.3391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5183 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.519 | 6.7873 | 0.99 | 0.98961 | 116.1273 | 0.92624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5194 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5199 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6615 | -12.3393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5193 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5199 | 6.7873 | 0.99 | 0.98961 | 116.1273 | 0.92628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5204 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5209 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6615 | -12.3395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5203 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5209 | 6.7748 | 0.99 | 0.9894 | 116.1287 | 0.92638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5214 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5219 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6615 | -12.3397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5213 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5219 | 6.7748 | 0.99 | 0.9894 | 116.1287 | 0.92649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5224 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5229 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97942 | 115.6615 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5223 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5229 | 6.7748 | 0.99 | 0.9894 | 116.1287 | 0.9266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5234 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5239 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6913 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5233 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5239 | 6.7748 | 0.99 | 0.9894 | 116.1287 | 0.9267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5244 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5249 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6913 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5243 | 59.9967 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9413 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5249 | 6.7748 | 0.99 | 0.9894 | 116.1287 | 0.92681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5254 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5259 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6913 | -12.3397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5253 | 60 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9307 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5259 | 6.7748 | 0.99 | 0.9894 | 116.1287 | 0.92691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5264 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9709 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5269 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6913 | -12.3397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5263 | 60 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9307 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5269 | 6.7748 | 0.99 | 0.9894 | 116.1287 | 0.92702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5274 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9705 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5279 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6913 | -12.3397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5273 | 60 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9307 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.528 | 6.7748 | 0.99 | 0.9894 | 116.1287 | 0.92713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5284 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9705 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5289 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6913 | -12.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5284 | 60 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9307 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5289 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.92718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5294 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9705 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5299 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6913 | -12.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5294 | 60 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9307 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5299 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.92723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5304 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9705 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5309 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6913 | -12.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5303 | 60 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9307 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5309 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.92729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5314 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9705 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5319 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5313 | 60 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9307 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.532 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.92734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5324 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9705 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5329 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5323 | 60 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9307 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5329 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.92739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5334 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9705 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5339 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5333 | 60.0131 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9232 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5339 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.92744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5344 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9705 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5349 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5343 | 60.0131 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9232 | 12.5869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5349 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.9275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5354 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9747 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5359 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5353 | 60.0131 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9232 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5359 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.92755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5364 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9747 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5369 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5363 | 60.0131 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9232 | 12.5867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5369 | 6.7736 | 0.99 | 0.98948 | 116.1295 | 0.9276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5374 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9747 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5379 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5373 | 60.0131 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9232 | 12.5865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5379 | 6.7849 | 0.99 | 0.98962 | 116.1334 | 0.92759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5384 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9747 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5389 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5383 | 60.0131 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9232 | 12.5864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5389 | 6.7849 | 0.99 | 0.98962 | 116.1334 | 0.92757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5394 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9747 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5399 | 59.7144 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6725 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5393 | 60.0131 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9232 | 12.5863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5399 | 6.7849 | 0.99 | 0.98962 | 116.1334 | 0.92755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5404 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9747 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5409 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6647 | -12.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5403 | 60.0131 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9232 | 12.5861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.541 | 6.7849 | 0.99 | 0.98962 | 116.1334 | 0.92754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5414 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9747 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5419 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6647 | -12.3394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5413 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5419 | 6.7849 | 0.99 | 0.98962 | 116.1334 | 0.92752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5424 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9747 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5429 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6647 | -12.3392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5424 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5429 | 6.7849 | 0.99 | 0.98962 | 116.1334 | 0.92751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5434 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5439 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6647 | -12.339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5434 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5439 | 6.7849 | 0.99 | 0.98962 | 116.1334 | 0.92749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5444 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5449 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6647 | -12.3388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5443 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.545 | 6.7849 | 0.99 | 0.98962 | 116.1334 | 0.92747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5454 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5459 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6647 | -12.3386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5453 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5459 | 6.7863 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5464 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5469 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6647 | -12.3384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5463 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5469 | 6.7863 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5474 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5479 | 59.7317 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6647 | -12.3382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5473 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5479 | 6.7863 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5484 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5489 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6652 | -12.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5483 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.549 | 6.7863 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5494 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5499 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6652 | -12.3373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5493 | 60.029 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9269 | 12.5843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5499 | 6.7863 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5504 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5509 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6652 | -12.3369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5503 | 60.0218 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9379 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5509 | 6.7863 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5514 | 6.8141 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9703 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5519 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6652 | -12.3365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5513 | 60.0218 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9379 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5519 | 6.7863 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5524 | 6.8181 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9679 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5529 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6652 | -12.3361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5523 | 60.0218 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9379 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5529 | 6.7863 | 0.99 | 0.98966 | 116.1402 | 0.92707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5534 | 6.8181 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9679 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5539 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6652 | -12.3357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5533 | 60.0218 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9379 | 12.5832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.554 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5544 | 6.8181 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9679 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5549 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6652 | -12.3353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5543 | 60.0218 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9379 | 12.5829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5549 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5554 | 6.8181 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9679 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5559 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6652 | -12.3349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5553 | 60.0218 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9379 | 12.5826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5559 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5564 | 6.8181 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9679 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5569 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.3349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5564 | 60.0218 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9379 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5569 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5574 | 6.8181 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9679 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5579 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.3349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5574 | 60.0218 | 0.9794 | 0.97878 | 116.9379 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.558 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5584 | 6.8181 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9679 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5589 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.3349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5583 | 59.995 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9585 | 12.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5589 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5594 | 6.8181 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9679 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5599 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.3349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5593 | 59.995 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9585 | 12.5826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5599 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5604 | 6.8045 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9714 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5609 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5603 | 59.995 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9585 | 12.5829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5609 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5614 | 6.8045 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9714 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5619 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5613 | 59.995 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9585 | 12.5832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.562 | 6.7882 | 0.99 | 0.9896 | 116.1598 | 0.92689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5624 | 6.8045 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9714 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5629 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5623 | 59.995 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9585 | 12.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5629 | 6.7968 | 0.99 | 0.98941 | 116.1764 | 0.92689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5634 | 6.8045 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9714 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5639 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5633 | 59.995 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9585 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5639 | 6.7968 | 0.99 | 0.98941 | 116.1764 | 0.9269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5644 | 6.8045 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9714 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5649 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6719 | -12.3351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5643 | 59.995 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9585 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5649 | 6.7968 | 0.99 | 0.98941 | 116.1764 | 0.92691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5654 | 6.8045 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9714 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5659 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6914 | -12.3353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5653 | 59.995 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9585 | 12.5843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5659 | 6.7968 | 0.99 | 0.98941 | 116.1764 | 0.92691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5664 | 6.8045 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9714 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5669 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6914 | -12.3355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5663 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.567 | 6.7968 | 0.99 | 0.98941 | 116.1764 | 0.92692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5674 | 6.8045 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9714 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5679 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6914 | -12.3357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5673 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5679 | 6.7968 | 0.99 | 0.98941 | 116.1764 | 0.92693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5684 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5689 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6914 | -12.3359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5683 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.5854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5689 | 6.7968 | 0.99 | 0.98941 | 116.1764 | 0.92693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5694 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5699 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6914 | -12.3361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5693 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.5857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5699 | 6.7968 | 0.99 | 0.98941 | 116.1764 | 0.92694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5704 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5709 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6914 | -12.3363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5704 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.5861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.571 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.1622 | 0.92694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5714 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5719 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6914 | -12.3366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5714 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.5864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5719 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.1622 | 0.92694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5724 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5729 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6914 | -12.3368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5723 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5729 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.1622 | 0.92694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5734 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5739 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9794 | 115.681 | -12.3369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5733 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5739 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.1622 | 0.92695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5744 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5749 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9794 | 115.681 | -12.3371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5743 | 59.9965 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9577 | 12.5875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.575 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.1622 | 0.92695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5754 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5759 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9794 | 115.681 | -12.3372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5753 | 59.9854 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9501 | 12.5877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5759 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.1622 | 0.92695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5764 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9764 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5769 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9794 | 115.681 | -12.3374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5763 | 59.9854 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9501 | 12.588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5769 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.1622 | 0.92695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5774 | 6.8034 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9786 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5779 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9794 | 115.681 | -12.3375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5773 | 59.9854 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9501 | 12.5882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5779 | 6.788 | 0.99 | 0.98944 | 116.1622 | 0.92695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5784 | 6.8034 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9786 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5789 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9794 | 115.681 | -12.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5783 | 59.9854 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9501 | 12.5884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5789 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.92697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5794 | 6.8034 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9786 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5799 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9794 | 115.681 | -12.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5793 | 59.9854 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9501 | 12.5887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5799 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.92699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5804 | 6.8034 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9786 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5809 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9794 | 115.681 | -12.338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5803 | 59.9854 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9501 | 12.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5809 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.92701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5814 | 6.8034 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9786 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5819 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5813 | 59.9854 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9501 | 12.5891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5819 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.92703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5824 | 6.8034 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9786 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5829 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5823 | 59.9854 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9501 | 12.5893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5829 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.92705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5834 | 6.8034 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9786 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5839 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5833 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9438 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.584 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.92706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5844 | 6.8034 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9786 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5849 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5844 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9438 | 12.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5849 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.92708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5854 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9785 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5859 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5854 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9438 | 12.59 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5859 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.9271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5864 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9785 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5869 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5863 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9438 | 12.5903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5869 | 6.7873 | 0.99 | 0.98956 | 116.1453 | 0.92712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5874 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9785 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5879 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5873 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9438 | 12.5905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.588 | 6.7937 | 0.99 | 0.98952 | 116.1271 | 0.92721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5884 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9785 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5889 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5883 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9438 | 12.5907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5889 | 6.7937 | 0.99 | 0.98952 | 116.1271 | 0.9273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5894 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9785 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5899 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6808 | -12.3387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5893 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9438 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5899 | 6.7937 | 0.99 | 0.98952 | 116.1271 | 0.92739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5904 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9785 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5909 | 59.7916 | -0.9794 | -0.97937 | 115.686 | -12.3386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5903 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9438 | 12.5912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5909 | 6.7937 | 0.99 | 0.98952 | 116.1271 | 0.92747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5914 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9785 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5919 | 59.7916 | -0.9794 | -0.97937 | 115.686 | -12.3384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5913 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.5917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5919 | 6.7937 | 0.99 | 0.98952 | 116.1271 | 0.92756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5924 | 6.7993 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9785 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5929 | 59.7916 | -0.9794 | -0.97937 | 115.686 | -12.3382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5923 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.5923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5929 | 6.7937 | 0.99 | 0.98952 | 116.1271 | 0.92765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5934 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5939 | 59.7916 | -0.9794 | -0.97937 | 115.686 | -12.338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5933 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5939 | 6.7937 | 0.99 | 0.98952 | 116.1271 | 0.92774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5944 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5949 | 59.7916 | -0.9794 | -0.97937 | 115.686 | -12.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5943 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.5934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5949 | 6.7937 | 0.99 | 0.98952 | 116.1271 | 0.92783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5954 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5959 | 59.7916 | -0.9794 | -0.97937 | 115.686 | -12.3376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5953 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5959 | 6.7803 | 0.99 | 0.98962 | 116.1298 | 0.92782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5964 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5969 | 59.7916 | -0.9794 | -0.97937 | 115.686 | -12.3374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5963 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.597 | 6.7803 | 0.99 | 0.98962 | 116.1298 | 0.92782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5974 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5979 | 59.7916 | -0.9794 | -0.97937 | 115.686 | -12.3372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5973 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.5951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5979 | 6.7803 | 0.99 | 0.98962 | 116.1298 | 0.92781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5984 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5989 | 59.8112 | -0.9794 | -0.97932 | 115.679 | -12.337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5984 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5989 | 6.7803 | 0.99 | 0.98962 | 116.1298 | 0.92781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.5994 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.5999 | 59.8112 | -0.9794 | -0.97932 | 115.679 | -12.3368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.5993 | 59.9784 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9197 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.5999 | 6.7803 | 0.99 | 0.98962 | 116.1298 | 0.9278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6004 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6009 | 59.8112 | -0.9794 | -0.97932 | 115.679 | -12.3366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6003 | 59.9663 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9163 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.601 | 6.7803 | 0.99 | 0.98962 | 116.1298 | 0.9278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6014 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9709 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6019 | 59.8112 | -0.9794 | -0.97932 | 115.679 | -12.3364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6013 | 59.9663 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9163 | 12.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6019 | 6.7803 | 0.99 | 0.98962 | 116.1298 | 0.92779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6024 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9474 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6029 | 59.8112 | -0.9794 | -0.97932 | 115.679 | -12.3362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6023 | 59.9663 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9163 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6029 | 6.7803 | 0.99 | 0.98962 | 116.1298 | 0.92779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6034 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9474 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6039 | 59.8112 | -0.9794 | -0.97932 | 115.679 | -12.336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6033 | 59.9663 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9163 | 12.5977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6039 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.92776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6044 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9474 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6049 | 59.8112 | -0.9794 | -0.97932 | 115.679 | -12.3358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6043 | 59.9663 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9163 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6049 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.92773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6054 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9474 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6059 | 59.8112 | -0.9794 | -0.97932 | 115.679 | -12.3356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6053 | 59.9663 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9163 | 12.5985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6059 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.92771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6064 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9474 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6069 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6063 | 59.9663 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9163 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6069 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.92768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6074 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9474 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6079 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6073 | 59.9663 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9163 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6079 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.92765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6084 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9474 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6089 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6083 | 59.9858 | 0.9794 | 0.97865 | 116.927 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6089 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.92762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6094 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9474 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6099 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6093 | 59.9858 | 0.9794 | 0.97865 | 116.927 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.61 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.9276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6104 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9499 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6109 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6103 | 59.9858 | 0.9794 | 0.97865 | 116.927 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6109 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.92757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6114 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9499 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6119 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6114 | 59.9858 | 0.9794 | 0.97865 | 116.927 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6119 | 6.7832 | 0.99 | 0.98968 | 116.1213 | 0.92754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6124 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9499 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6129 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6124 | 59.9858 | 0.9794 | 0.97865 | 116.927 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6129 | 6.7942 | 0.99 | 0.98971 | 116.1306 | 0.92747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6134 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9499 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6139 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6133 | 59.9858 | 0.9794 | 0.97865 | 116.927 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.614 | 6.7942 | 0.99 | 0.98971 | 116.1306 | 0.92739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6144 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9499 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6149 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6799 | -12.3333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6143 | 59.9858 | 0.9794 | 0.97865 | 116.927 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6149 | 6.7942 | 0.99 | 0.98971 | 116.1306 | 0.92731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6154 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9499 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6159 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6779 | -12.3335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6153 | 59.9858 | 0.9794 | 0.97865 | 116.927 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6159 | 6.7942 | 0.99 | 0.98971 | 116.1306 | 0.92724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6164 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9499 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6169 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6779 | -12.3338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6163 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.5995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6169 | 6.7942 | 0.99 | 0.98971 | 116.1306 | 0.92716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6174 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9499 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6179 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6779 | -12.334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6173 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.5996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.618 | 6.7942 | 0.99 | 0.98971 | 116.1306 | 0.92708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6184 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6189 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6779 | -12.3342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6183 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6189 | 6.7942 | 0.99 | 0.98971 | 116.1306 | 0.92701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6194 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6199 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6779 | -12.3345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6193 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6199 | 6.7942 | 0.99 | 0.98971 | 116.1306 | 0.92693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6204 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6209 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6779 | -12.3347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6203 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6209 | 6.7891 | 0.99 | 0.9896 | 116.1667 | 0.92682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6214 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6219 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6779 | -12.3349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6213 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.6001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6219 | 6.7891 | 0.99 | 0.9896 | 116.1667 | 0.92671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6224 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6229 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6779 | -12.3352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6223 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.6002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.623 | 6.7891 | 0.99 | 0.9896 | 116.1667 | 0.9266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6234 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6239 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6729 | -12.3358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6233 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6239 | 6.7891 | 0.99 | 0.9896 | 116.1667 | 0.92649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6244 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6249 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6729 | -12.3365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6243 | 59.9784 | 0.9794 | 0.97853 | 116.928 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6249 | 6.7891 | 0.99 | 0.9896 | 116.1667 | 0.92639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6254 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6259 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6729 | -12.3372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6254 | 59.9582 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9242 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6259 | 6.7891 | 0.99 | 0.9896 | 116.1667 | 0.92628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6264 | 6.7916 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9532 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6269 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6729 | -12.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6264 | 59.9582 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9242 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.627 | 6.7891 | 0.99 | 0.9896 | 116.1667 | 0.92617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6274 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9644 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6279 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6729 | -12.3385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6273 | 59.9582 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9242 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6279 | 6.7891 | 0.99 | 0.9896 | 116.1667 | 0.92606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6284 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9644 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6289 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6729 | -12.3392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6283 | 59.9582 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9242 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6289 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6294 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9644 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6299 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6729 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6293 | 59.9582 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9242 | 12.6015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6299 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6304 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9644 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6309 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6729 | -12.3405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6303 | 59.9582 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9242 | 12.6017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.631 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6314 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9644 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6319 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6313 | 59.9582 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9242 | 12.6019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6319 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6324 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9644 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6329 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6323 | 59.9582 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9242 | 12.6021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6329 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6334 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9644 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6339 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6333 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9197 | 12.6024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6339 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6344 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9644 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6349 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6343 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9197 | 12.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6349 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6354 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9774 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6359 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6353 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9197 | 12.6029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6359 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6364 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9774 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6369 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6363 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9197 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6369 | 6.7919 | 0.99 | 0.98959 | 116.1746 | 0.92609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6374 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9774 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6379 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6373 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9197 | 12.6034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6379 | 6.7969 | 0.99 | 0.98952 | 116.1666 | 0.92611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6384 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9774 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6389 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6383 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9197 | 12.6037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6389 | 6.7969 | 0.99 | 0.98952 | 116.1666 | 0.92613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6394 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9774 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6399 | 59.748 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6709 | -12.3447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6394 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9197 | 12.6039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.64 | 6.7969 | 0.99 | 0.98952 | 116.1666 | 0.92615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6404 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9774 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6409 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6603 | -12.3445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6404 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9197 | 12.6042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6409 | 6.7969 | 0.99 | 0.98952 | 116.1666 | 0.92618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6414 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9774 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6419 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6603 | -12.3444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6413 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.6048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6419 | 6.7969 | 0.99 | 0.98952 | 116.1666 | 0.9262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6424 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9774 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6429 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6603 | -12.3442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6423 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6429 | 6.7969 | 0.99 | 0.98952 | 116.1666 | 0.92622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6434 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6439 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6603 | -12.3441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6433 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.644 | 6.7969 | 0.99 | 0.98952 | 116.1666 | 0.92624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6444 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6449 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6603 | -12.344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6443 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.6066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6449 | 6.7969 | 0.99 | 0.98952 | 116.1666 | 0.92627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6454 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6459 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6603 | -12.3438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6453 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.6072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6459 | 6.7959 | 0.99 | 0.98959 | 116.1756 | 0.92618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6464 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6469 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6603 | -12.3437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6463 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.6078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6469 | 6.7959 | 0.99 | 0.98959 | 116.1756 | 0.92609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6474 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6479 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6603 | -12.3435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6473 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.6084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6479 | 6.7959 | 0.99 | 0.98959 | 116.1756 | 0.926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6484 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6489 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6746 | -12.3435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6483 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6489 | 6.7959 | 0.99 | 0.98959 | 116.1756 | 0.92591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6494 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6499 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6746 | -12.3434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6493 | 59.9346 | 0.9794 | 0.97841 | 116.925 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6499 | 6.7959 | 0.99 | 0.98959 | 116.1756 | 0.92582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6504 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6509 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6746 | -12.3433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6503 | 59.9351 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9314 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6509 | 6.7959 | 0.99 | 0.98959 | 116.1756 | 0.92573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6514 | 6.8052 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9574 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6519 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6746 | -12.3433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6513 | 59.9351 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9314 | 12.6105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6519 | 6.7959 | 0.99 | 0.98959 | 116.1756 | 0.92564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6524 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9537 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6529 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6746 | -12.3432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6523 | 59.9351 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9314 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.653 | 6.7959 | 0.99 | 0.98959 | 116.1756 | 0.92555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6534 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9537 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6539 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6746 | -12.3431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6534 | 59.9351 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9314 | 12.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6539 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.92544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6544 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9537 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6549 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6746 | -12.3431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6544 | 59.9351 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9314 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6549 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.92533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6554 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9537 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6559 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6746 | -12.343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6553 | 59.9351 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9314 | 12.6122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6559 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.92521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6564 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9537 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6569 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6563 | 59.9351 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9314 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.657 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.9251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6574 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9537 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6579 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.3431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6573 | 59.9351 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9314 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6579 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.92499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6584 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9537 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6589 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.3431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6583 | 59.9619 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9205 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6589 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.92488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6594 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9537 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6599 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.3431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6593 | 59.9619 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9205 | 12.6134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6599 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.92476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6604 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9567 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6609 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.3431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6603 | 59.9619 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9205 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6609 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.92465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6614 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9567 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6619 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.3432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6613 | 59.9619 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9205 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6619 | 6.7906 | 0.99 | 0.98979 | 116.1589 | 0.92454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6624 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9567 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6629 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.3432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6623 | 59.9619 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9205 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6629 | 6.7937 | 0.99 | 0.98991 | 116.1245 | 0.92444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6634 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9567 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6639 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.3432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6633 | 59.9619 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9205 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6639 | 6.7937 | 0.99 | 0.98991 | 116.1245 | 0.92435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6644 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9567 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6649 | 59.753 | -0.9794 | -0.97922 | 115.671 | -12.3433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6643 | 59.9619 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9205 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6649 | 6.7937 | 0.99 | 0.98991 | 116.1245 | 0.92426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6654 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9567 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6659 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6542 | -12.3436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6653 | 59.9619 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9205 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.666 | 6.7937 | 0.99 | 0.98991 | 116.1245 | 0.92416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6664 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9567 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6669 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6542 | -12.344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6663 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6669 | 6.7937 | 0.99 | 0.98991 | 116.1245 | 0.92407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6674 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9567 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6679 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6542 | -12.3444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6674 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6679 | 6.7937 | 0.99 | 0.98991 | 116.1245 | 0.92398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6684 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6689 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6542 | -12.3448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6684 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6689 | 6.7937 | 0.99 | 0.98991 | 116.1245 | 0.92388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6694 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6699 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6542 | -12.3452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6693 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.67 | 6.7937 | 0.99 | 0.98991 | 116.1245 | 0.92379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6704 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6709 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6542 | -12.3456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6703 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6709 | 6.798 | 0.99 | 0.98988 | 116.1336 | 0.92365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6714 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6719 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6542 | -12.3459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6713 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6719 | 6.798 | 0.99 | 0.98988 | 116.1336 | 0.92351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6724 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6729 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6542 | -12.3463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6723 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6729 | 6.798 | 0.99 | 0.98988 | 116.1336 | 0.92337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6734 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6739 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6672 | -12.3469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6733 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.674 | 6.798 | 0.99 | 0.98988 | 116.1336 | 0.92323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6744 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6749 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6672 | -12.3474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6743 | 59.9693 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9221 | 12.6193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6749 | 6.798 | 0.99 | 0.98988 | 116.1336 | 0.9231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6754 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6759 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6672 | -12.348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6753 | 59.9673 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9187 | 12.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6759 | 6.798 | 0.99 | 0.98988 | 116.1336 | 0.92296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6764 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9579 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6769 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6672 | -12.3485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6763 | 59.9673 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9187 | 12.6204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6769 | 6.798 | 0.99 | 0.98988 | 116.1336 | 0.92282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6774 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9512 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6779 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6672 | -12.349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6773 | 59.9673 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9187 | 12.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6779 | 6.798 | 0.99 | 0.98988 | 116.1336 | 0.92268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6784 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9512 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6789 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6672 | -12.3496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6783 | 59.9673 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9187 | 12.6214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.679 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6794 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9512 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6799 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6672 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6793 | 59.9673 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9187 | 12.622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6799 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6804 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9512 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6809 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6672 | -12.3507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6803 | 59.9673 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9187 | 12.6225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6809 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6814 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9512 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6819 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6814 | 59.9673 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9187 | 12.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6819 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6824 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9512 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6829 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6824 | 59.9673 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9187 | 12.6235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.683 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6834 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9512 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6839 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6833 | 59.9674 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9134 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6839 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6844 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9512 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6849 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6843 | 59.9674 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9134 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6849 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6854 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9429 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6859 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6853 | 59.9674 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9134 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6859 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6864 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9429 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6869 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6863 | 59.9674 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9134 | 12.6256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.687 | 6.7897 | 0.99 | 0.98963 | 116.156 | 0.92239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6874 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9429 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6879 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6873 | 59.9674 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9134 | 12.6261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6879 | 6.7804 | 0.99 | 0.98934 | 116.1714 | 0.92248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6884 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9429 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6889 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6883 | 59.9674 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9134 | 12.6266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6889 | 6.7804 | 0.99 | 0.98934 | 116.1714 | 0.92256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6894 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9429 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6899 | 59.7793 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6795 | -12.3529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6893 | 59.9674 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9134 | 12.6271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6899 | 6.7804 | 0.99 | 0.98934 | 116.1714 | 0.92265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6904 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9429 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6909 | 59.7826 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6864 | -12.3529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6903 | 59.9674 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9134 | 12.6276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6909 | 6.7804 | 0.99 | 0.98934 | 116.1714 | 0.92274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6914 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9429 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6919 | 59.7826 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6864 | -12.3528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6913 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.6276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.692 | 6.7804 | 0.99 | 0.98934 | 116.1714 | 0.92282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6924 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9429 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6929 | 59.7826 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6864 | -12.3527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6923 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6929 | 6.7804 | 0.99 | 0.98934 | 116.1714 | 0.92291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6934 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6939 | 59.7826 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6864 | -12.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6933 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6939 | 6.7804 | 0.99 | 0.98934 | 116.1714 | 0.923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6944 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6949 | 59.7826 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6864 | -12.3525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6943 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6949 | 6.7804 | 0.99 | 0.98934 | 116.1714 | 0.92308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6954 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6959 | 59.7826 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6864 | -12.3525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6954 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.696 | 6.7804 | 0.99 | 0.98937 | 116.1885 | 0.92317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6964 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6969 | 59.7826 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6864 | -12.3524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6964 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6969 | 6.7804 | 0.99 | 0.98937 | 116.1885 | 0.92326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6974 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6979 | 59.7826 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6864 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6973 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.6279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6979 | 6.7804 | 0.99 | 0.98937 | 116.1885 | 0.92335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6984 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6989 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6753 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6983 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.6279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.6989 | 6.7804 | 0.99 | 0.98937 | 116.1885 | 0.92344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.6994 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.6999 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6753 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.6993 | 59.974 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9149 | 12.628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7 | 6.7804 | 0.99 | 0.98937 | 116.1885 | 0.92353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7004 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7009 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6753 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7003 | 59.9801 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9349 | 12.6281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7009 | 6.7804 | 0.99 | 0.98937 | 116.1885 | 0.92362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7014 | 6.797 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9482 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7019 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6753 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7013 | 59.9801 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9349 | 12.6282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7019 | 6.7804 | 0.99 | 0.98937 | 116.1885 | 0.92371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7024 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9525 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7029 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6753 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7023 | 59.9801 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9349 | 12.6284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7029 | 6.7804 | 0.99 | 0.98937 | 116.1885 | 0.9238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7034 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9525 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7039 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6753 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7033 | 59.9801 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9349 | 12.6285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7039 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.92387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7044 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9525 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7049 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6753 | -12.3524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7043 | 59.9801 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9349 | 12.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7049 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.92393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7054 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9525 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7059 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6753 | -12.3524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7053 | 59.9801 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9349 | 12.6287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7059 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7064 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9525 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7069 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7063 | 59.9801 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9349 | 12.6289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7069 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.92406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7074 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9525 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7079 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7073 | 59.9801 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9349 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7079 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.92413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7084 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9525 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7089 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7083 | 59.9738 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9347 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.709 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.92419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7094 | 6.8047 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9525 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7099 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7094 | 59.9738 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9347 | 12.6289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7099 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.92426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7104 | 6.7988 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9607 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7109 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7104 | 59.9738 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9347 | 12.6289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7109 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.92433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7114 | 6.7988 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9607 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7119 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7113 | 59.9738 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9347 | 12.6288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7119 | 6.7861 | 0.99 | 0.9894 | 116.2043 | 0.92439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7124 | 6.7988 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9607 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7129 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7123 | 59.9738 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9347 | 12.6288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.713 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1886 | 0.92435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7134 | 6.7988 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9607 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7139 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7133 | 59.9738 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9347 | 12.6288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7139 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1886 | 0.9243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7144 | 6.7988 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9607 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7149 | 59.7228 | -0.9794 | -0.9793 | 115.677 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7143 | 59.9738 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9347 | 12.6287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7149 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1886 | 0.92426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7154 | 6.7988 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9607 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7159 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6791 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7153 | 59.9738 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9347 | 12.6287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7159 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1886 | 0.92421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7164 | 6.7988 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9607 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7169 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6791 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7163 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7169 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1886 | 0.92416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7174 | 6.7988 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9607 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7179 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6791 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7173 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7179 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1886 | 0.92412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7184 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7189 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6791 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7183 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7189 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1886 | 0.92407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7194 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7199 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6791 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7193 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7199 | 6.7815 | 0.99 | 0.98951 | 116.1886 | 0.92403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7204 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7209 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6791 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7203 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7209 | 6.7775 | 0.99 | 0.98969 | 116.1573 | 0.92394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7214 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7219 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6791 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7213 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.722 | 6.7775 | 0.99 | 0.98969 | 116.1573 | 0.92384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7224 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7229 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6791 | -12.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7223 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7229 | 6.7775 | 0.99 | 0.98969 | 116.1573 | 0.92375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7234 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7239 | 59.7548 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7234 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7239 | 6.7775 | 0.99 | 0.98969 | 116.1573 | 0.92366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7244 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7249 | 59.7548 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7243 | 59.9583 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9189 | 12.6281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7249 | 6.7775 | 0.99 | 0.98969 | 116.1573 | 0.92356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7254 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7259 | 59.7548 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7253 | 59.9457 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9118 | 12.6281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.726 | 6.7775 | 0.99 | 0.98969 | 116.1573 | 0.92347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7264 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9558 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7269 | 59.7548 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7263 | 59.9457 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9118 | 12.628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7269 | 6.7775 | 0.99 | 0.98969 | 116.1573 | 0.92338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7274 | 6.7942 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9437 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7279 | 59.7548 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7273 | 59.9457 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9118 | 12.6279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7279 | 6.7775 | 0.99 | 0.98969 | 116.1573 | 0.92329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7284 | 6.7942 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9437 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7289 | 59.7548 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7283 | 59.9457 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9118 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7289 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.92327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7294 | 6.7942 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9437 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7299 | 59.7548 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7293 | 59.9457 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9118 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7299 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.92326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7304 | 6.7942 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9437 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7309 | 59.7548 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7303 | 59.9457 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9118 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7309 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.92324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7314 | 6.7942 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9437 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7319 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.3538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7313 | 59.9457 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9118 | 12.6276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7319 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.92323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7324 | 6.7942 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9437 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7329 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7323 | 59.9457 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9118 | 12.6275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7329 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.92321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7334 | 6.7942 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9437 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7339 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.3542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7333 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9093 | 12.6273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7339 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.9232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7344 | 6.7942 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9437 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7349 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.3544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7343 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9093 | 12.6272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.735 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.92318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7354 | 6.8014 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9498 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7359 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.3546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7353 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9093 | 12.627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7359 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.92317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7364 | 6.8014 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9498 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7369 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.3548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7364 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9093 | 12.6269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7369 | 6.7872 | 0.99 | 0.9896 | 116.1415 | 0.92315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7374 | 6.8014 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9498 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7379 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7374 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9093 | 12.6267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7379 | 6.7914 | 0.99 | 0.98958 | 116.1451 | 0.92313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7384 | 6.8014 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9498 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7389 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.3553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7383 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9093 | 12.6265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.739 | 6.7914 | 0.99 | 0.98958 | 116.1451 | 0.92311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7394 | 6.8014 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9498 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7399 | 59.7868 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6686 | -12.3555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7393 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9093 | 12.6264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7399 | 6.7914 | 0.99 | 0.98958 | 116.1451 | 0.92308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7404 | 6.8014 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9498 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7409 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6768 | -12.3551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7403 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9093 | 12.6262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7409 | 6.7914 | 0.99 | 0.98958 | 116.1451 | 0.92306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7414 | 6.8014 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9498 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7419 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6768 | -12.3548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7413 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.6262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7419 | 6.7914 | 0.99 | 0.98958 | 116.1451 | 0.92304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7424 | 6.8014 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9498 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7429 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6768 | -12.3544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7423 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.6262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.743 | 6.7914 | 0.99 | 0.98958 | 116.1451 | 0.92302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7434 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7439 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6768 | -12.3541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7433 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.6261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7439 | 6.7914 | 0.99 | 0.98958 | 116.1451 | 0.92299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7444 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7449 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6768 | -12.3537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7443 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.6261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7449 | 6.7914 | 0.99 | 0.98958 | 116.1451 | 0.92297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7454 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7459 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6768 | -12.3534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7453 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.6261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7459 | 6.7859 | 0.99 | 0.98984 | 116.1609 | 0.9229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7464 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7469 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6768 | -12.353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7463 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7469 | 6.7859 | 0.99 | 0.98984 | 116.1609 | 0.92284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7474 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7479 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97953 | 115.6768 | -12.3527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7473 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.748 | 6.7859 | 0.99 | 0.98984 | 116.1609 | 0.92277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7484 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7489 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6678 | -12.3525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7483 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7489 | 6.7859 | 0.99 | 0.98984 | 116.1609 | 0.92271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7494 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7499 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6678 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7493 | 59.9389 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9115 | 12.6259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7499 | 6.7859 | 0.99 | 0.98984 | 116.1609 | 0.92264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7504 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7509 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6678 | -12.3522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7504 | 59.9501 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9024 | 12.6258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7509 | 6.7859 | 0.99 | 0.98984 | 116.1609 | 0.92257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7514 | 6.806 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9515 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7519 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6678 | -12.352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7514 | 59.9501 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9024 | 12.6257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.752 | 6.7859 | 0.99 | 0.98984 | 116.1609 | 0.92251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7524 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9607 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7529 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6678 | -12.3518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7523 | 59.9501 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9024 | 12.6255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7529 | 6.7859 | 0.99 | 0.98984 | 116.1609 | 0.92244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7534 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9607 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7539 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6678 | -12.3516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7533 | 59.9501 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9024 | 12.6254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7539 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.92245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7544 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9607 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7549 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6678 | -12.3515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7543 | 59.9501 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9024 | 12.6253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7549 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.92246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7554 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9607 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7559 | 59.7452 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6678 | -12.3513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7553 | 59.9501 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9024 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.756 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.92246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7564 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9607 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7569 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7563 | 59.9501 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9024 | 12.625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7569 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.92247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7574 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9607 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7579 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7573 | 59.9501 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9024 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7579 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.92248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7584 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9607 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7589 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7583 | 59.9322 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8959 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7589 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.92249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7594 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9607 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7599 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7593 | 59.9322 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8959 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7599 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.9225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7604 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9509 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7609 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7603 | 59.9322 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8959 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7609 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.9225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7614 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9509 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7619 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7613 | 59.9322 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8959 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7619 | 6.7878 | 0.99 | 0.98967 | 116.1637 | 0.92251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7624 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9509 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7629 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7623 | 59.9322 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8959 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7629 | 6.7891 | 0.99 | 0.98954 | 116.1584 | 0.92257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7634 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9509 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7639 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7633 | 59.9322 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8959 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7639 | 6.7891 | 0.99 | 0.98954 | 116.1584 | 0.92262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7644 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9509 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7649 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6663 | -12.3528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7644 | 59.9322 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8959 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.765 | 6.7891 | 0.99 | 0.98954 | 116.1584 | 0.92267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7654 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9509 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7659 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97943 | 115.678 | -12.3525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7654 | 59.9322 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8959 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7659 | 6.7891 | 0.99 | 0.98954 | 116.1584 | 0.92272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7664 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9509 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7669 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97943 | 115.678 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7663 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7669 | 6.7891 | 0.99 | 0.98954 | 116.1584 | 0.92278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7674 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9509 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7679 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97943 | 115.678 | -12.352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7673 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7679 | 6.7891 | 0.99 | 0.98954 | 116.1584 | 0.92283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7684 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7689 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97943 | 115.678 | -12.3518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7683 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.769 | 6.7891 | 0.99 | 0.98954 | 116.1584 | 0.92288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7694 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7699 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97943 | 115.678 | -12.3515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7693 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7699 | 6.7891 | 0.99 | 0.98954 | 116.1584 | 0.92294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7704 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7709 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97943 | 115.678 | -12.3513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7703 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7709 | 6.7838 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7714 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7719 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97943 | 115.678 | -12.351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7713 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7719 | 6.7838 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7724 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7729 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97943 | 115.678 | -12.3508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7723 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7729 | 6.7838 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7734 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7739 | 59.7494 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6711 | -12.3507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7733 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7739 | 6.7838 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7744 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7749 | 59.7494 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6711 | -12.3506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7743 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9092 | 12.6223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7749 | 6.7838 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7754 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7759 | 59.7494 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6711 | -12.3505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7753 | 59.9511 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9253 | 12.6221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7759 | 6.7838 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7764 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9462 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7769 | 59.7494 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6711 | -12.3504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7763 | 59.9511 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9253 | 12.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7769 | 6.7838 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7774 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9642 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7779 | 59.7494 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6711 | -12.3503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7773 | 59.9511 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9253 | 12.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.778 | 6.7838 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7784 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9642 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7789 | 59.7494 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6711 | -12.3503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7784 | 59.9511 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9253 | 12.6214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7789 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7794 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9642 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7799 | 59.7494 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6711 | -12.3502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7794 | 59.9511 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9253 | 12.6211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7799 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7804 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9642 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7809 | 59.7494 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6711 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7803 | 59.9511 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9253 | 12.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7809 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7814 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9642 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7819 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7813 | 59.9511 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9253 | 12.6207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.782 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7824 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9642 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7829 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7823 | 59.9511 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9253 | 12.6204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7829 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7834 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9642 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7839 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7833 | 59.9566 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9309 | 12.6203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7839 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7844 | 6.7998 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9642 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7849 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7843 | 59.9566 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9309 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7849 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7854 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9633 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7859 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7853 | 59.9566 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9309 | 12.6201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7859 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7864 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9633 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7869 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7863 | 59.9566 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9309 | 12.62 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7869 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1881 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7874 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9633 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7879 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.35 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7873 | 59.9566 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9309 | 12.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7879 | 6.7911 | 0.99 | 0.98968 | 116.1745 | 0.92289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7884 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9633 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7889 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.35 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7883 | 59.9566 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9309 | 12.6197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7889 | 6.7911 | 0.99 | 0.98968 | 116.1745 | 0.92283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7894 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9633 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7899 | 59.7665 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6708 | -12.35 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7893 | 59.9566 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9309 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7899 | 6.7911 | 0.99 | 0.98968 | 116.1745 | 0.92278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7904 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9633 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7909 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6752 | -12.3497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7903 | 59.9566 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9309 | 12.6195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.791 | 6.7911 | 0.99 | 0.98968 | 116.1745 | 0.92272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7914 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9633 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7919 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6752 | -12.3494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7913 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7919 | 6.7911 | 0.99 | 0.98968 | 116.1745 | 0.92266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7924 | 6.7987 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9633 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7929 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6752 | -12.3491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7924 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7929 | 6.7911 | 0.99 | 0.98968 | 116.1745 | 0.92261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7934 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7939 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6752 | -12.3488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7934 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7939 | 6.7911 | 0.99 | 0.98968 | 116.1745 | 0.92255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7944 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7949 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6752 | -12.3485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7943 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.795 | 6.7911 | 0.99 | 0.98968 | 116.1745 | 0.92249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7954 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7959 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6752 | -12.3482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7953 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7959 | 6.7899 | 0.99 | 0.98969 | 116.1593 | 0.92245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7964 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7969 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6752 | -12.3479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7963 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7969 | 6.7899 | 0.99 | 0.98969 | 116.1593 | 0.92241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7974 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7979 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97951 | 115.6752 | -12.3476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7973 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.62 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7979 | 6.7899 | 0.99 | 0.98969 | 116.1593 | 0.92237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7984 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7989 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6787 | -12.3472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7983 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.62 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.799 | 6.7899 | 0.99 | 0.98969 | 116.1593 | 0.92233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.7994 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.7999 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6787 | -12.3469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.7993 | 59.9483 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.7999 | 6.7899 | 0.99 | 0.98969 | 116.1593 | 0.92229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8004 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8009 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6787 | -12.3465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8003 | 59.9327 | 0.9794 | 0.97845 | 116.923 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8009 | 6.7899 | 0.99 | 0.98969 | 116.1593 | 0.92225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8014 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9515 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8019 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6787 | -12.3461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8013 | 59.9327 | 0.9794 | 0.97845 | 116.923 | 12.6203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8019 | 6.7899 | 0.99 | 0.98969 | 116.1593 | 0.92221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8024 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9483 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8029 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6787 | -12.3458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8023 | 59.9327 | 0.9794 | 0.97845 | 116.923 | 12.6204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8029 | 6.7899 | 0.99 | 0.98969 | 116.1593 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8034 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9483 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8039 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6787 | -12.3454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8033 | 59.9327 | 0.9794 | 0.97845 | 116.923 | 12.6205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.804 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8044 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9483 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8049 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6787 | -12.3451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8043 | 59.9327 | 0.9794 | 0.97845 | 116.923 | 12.6206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8049 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8054 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9483 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8059 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6787 | -12.3447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8053 | 59.9327 | 0.9794 | 0.97845 | 116.923 | 12.6207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8059 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8064 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9483 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8069 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.3443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8064 | 59.9327 | 0.9794 | 0.97845 | 116.923 | 12.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8069 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8074 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9483 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8079 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.3439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8074 | 59.9327 | 0.9794 | 0.97845 | 116.923 | 12.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.808 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8084 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9483 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8089 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.3436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8083 | 59.9503 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9204 | 12.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8089 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8094 | 6.7878 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9483 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8099 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.3432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8093 | 59.9503 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9204 | 12.6207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8099 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8104 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9374 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8109 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.3428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8103 | 59.9503 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9204 | 12.6206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8109 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8114 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9374 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8119 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.3424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8113 | 59.9503 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9204 | 12.6205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.812 | 6.7871 | 0.99 | 0.98978 | 116.1596 | 0.92219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8124 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9374 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8129 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8123 | 59.9503 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9204 | 12.6204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8129 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1627 | 0.92229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8134 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9374 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8139 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.3416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8133 | 59.9503 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9204 | 12.6203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8139 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1627 | 0.92239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8144 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9374 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8149 | 59.7329 | -0.9794 | -0.97939 | 115.684 | -12.3412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8143 | 59.9503 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9204 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8149 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1627 | 0.9225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8154 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9374 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8159 | 59.7141 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6827 | -12.3407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8153 | 59.9503 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9204 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8159 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1627 | 0.9226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8164 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9374 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8169 | 59.7141 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6827 | -12.3403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8163 | 59.9618 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9185 | 12.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.817 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1627 | 0.92271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8174 | 6.7847 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9374 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8179 | 59.7141 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6827 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8173 | 59.9618 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9185 | 12.6197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8179 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1627 | 0.92281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8184 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8189 | 59.7141 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6827 | -12.3393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8183 | 59.9618 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9185 | 12.6195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8189 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1627 | 0.92291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8194 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8199 | 59.7141 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6827 | -12.3388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8193 | 59.9618 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9185 | 12.6193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8199 | 6.7889 | 0.99 | 0.98958 | 116.1627 | 0.92302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8204 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8209 | 59.7141 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6827 | -12.3383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8204 | 59.9618 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9185 | 12.6191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.821 | 6.7913 | 0.99 | 0.98935 | 116.1594 | 0.92319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8214 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8219 | 59.7141 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6827 | -12.3379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8214 | 59.9618 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9185 | 12.6188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8219 | 6.7913 | 0.99 | 0.98935 | 116.1594 | 0.92336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8224 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8229 | 59.7141 | -0.9794 | -0.97941 | 115.6827 | -12.3374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8223 | 59.9618 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9185 | 12.6186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8229 | 6.7913 | 0.99 | 0.98935 | 116.1594 | 0.92352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8234 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8239 | 59.704 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6481 | -12.3374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8233 | 59.9618 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9185 | 12.6184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8239 | 6.7913 | 0.99 | 0.98935 | 116.1594 | 0.92369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8244 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8249 | 59.704 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6481 | -12.3375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8243 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.6185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.825 | 6.7913 | 0.99 | 0.98935 | 116.1594 | 0.92386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8254 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8259 | 59.704 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6481 | -12.3376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8253 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.6186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8259 | 6.7913 | 0.99 | 0.98935 | 116.1594 | 0.92403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8264 | 6.7944 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9544 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8269 | 59.704 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6481 | -12.3376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8263 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.6187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8269 | 6.7913 | 0.99 | 0.98935 | 116.1594 | 0.9242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8274 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9624 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8279 | 59.704 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6481 | -12.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8273 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.6187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8279 | 6.7913 | 0.99 | 0.98935 | 116.1594 | 0.92437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8284 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9624 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8289 | 59.704 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6481 | -12.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8283 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.6188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8289 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8294 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9624 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8299 | 59.704 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6481 | -12.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8293 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.6189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8299 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8304 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9624 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8309 | 59.704 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6481 | -12.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8303 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8309 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8314 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9624 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8319 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8313 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.6191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8319 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8324 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9624 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8329 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8323 | 59.9472 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9119 | 12.6192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8329 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8334 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9624 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8339 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8333 | 59.919 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9167 | 12.6194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.834 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8344 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9624 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8349 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8344 | 59.919 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9167 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8349 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8354 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9509 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8359 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8354 | 59.919 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9167 | 12.6197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8359 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8364 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9509 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8369 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8363 | 59.919 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9167 | 12.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8369 | 6.7832 | 0.99 | 0.98948 | 116.1687 | 0.92475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8374 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9509 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8379 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8373 | 59.919 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9167 | 12.62 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.838 | 6.7842 | 0.99 | 0.98968 | 116.1839 | 0.92464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8384 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9509 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8389 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8383 | 59.919 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9167 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8389 | 6.7842 | 0.99 | 0.98968 | 116.1839 | 0.92453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8394 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9509 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8399 | 59.7419 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6298 | -12.3415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8393 | 59.919 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9167 | 12.6204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8399 | 6.7842 | 0.99 | 0.98968 | 116.1839 | 0.92443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8404 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9509 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8409 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6337 | -12.3414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8403 | 59.919 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9167 | 12.6205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8409 | 6.7842 | 0.99 | 0.98968 | 116.1839 | 0.92432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8414 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9509 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8419 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6337 | -12.3413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8413 | 59.9151 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9277 | 12.621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8419 | 6.7842 | 0.99 | 0.98968 | 116.1839 | 0.92421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8424 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9509 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8429 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6337 | -12.3412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8423 | 59.9151 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9277 | 12.6215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8429 | 6.7842 | 0.99 | 0.98968 | 116.1839 | 0.9241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8434 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8439 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6337 | -12.3411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8433 | 59.9151 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9277 | 12.6219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8439 | 6.7842 | 0.99 | 0.98968 | 116.1839 | 0.92399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8444 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8449 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6337 | -12.3411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8443 | 59.9151 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9277 | 12.6224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8449 | 6.7842 | 0.99 | 0.98968 | 116.1839 | 0.92388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8454 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8459 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6337 | -12.341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8453 | 59.9151 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9277 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8459 | 6.7978 | 0.99 | 0.98977 | 116.1941 | 0.92377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8464 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8469 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6337 | -12.3409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8463 | 59.9151 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9277 | 12.6233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.847 | 6.7978 | 0.99 | 0.98977 | 116.1941 | 0.92365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8474 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8479 | 59.7625 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6337 | -12.3408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8473 | 59.9151 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9277 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8479 | 6.7978 | 0.99 | 0.98977 | 116.1941 | 0.92354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8484 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8489 | 59.7231 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6355 | -12.3403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8484 | 59.9151 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9277 | 12.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8489 | 6.7978 | 0.99 | 0.98977 | 116.1941 | 0.92342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8494 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8499 | 59.7231 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6355 | -12.3398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8493 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8499 | 6.7978 | 0.99 | 0.98977 | 116.1941 | 0.9233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8504 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8509 | 59.7231 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6355 | -12.3392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8503 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.851 | 6.7978 | 0.99 | 0.98977 | 116.1941 | 0.92319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8514 | 6.794 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9602 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8519 | 59.7231 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6355 | -12.3387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8513 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8519 | 6.7978 | 0.99 | 0.98977 | 116.1941 | 0.92307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8524 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9615 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8529 | 59.7231 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6355 | -12.3382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8523 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8529 | 6.7978 | 0.99 | 0.98977 | 116.1941 | 0.92296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8534 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9615 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8539 | 59.7231 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6355 | -12.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8533 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8539 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.92282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8544 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9615 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8549 | 59.7231 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6355 | -12.3372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8543 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8549 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.92268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8554 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9615 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8559 | 59.7231 | -0.9794 | -0.97958 | 115.6355 | -12.3367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8553 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8559 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.92254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8564 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9615 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8569 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.3365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8563 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8569 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.9224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8574 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9615 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8579 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.3362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8573 | 59.9342 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9225 | 12.6287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8579 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.92226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8584 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9615 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8589 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8583 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9316 | 12.6289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8589 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.92213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8594 | 6.7978 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9615 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8599 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.3358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8593 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9316 | 12.6291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.86 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.92199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8604 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9701 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8609 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.3355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8603 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9316 | 12.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8609 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.92185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8614 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9701 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8619 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.3353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8614 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9316 | 12.6295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8619 | 6.8015 | 0.99 | 0.98986 | 116.1984 | 0.92171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8624 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9701 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8629 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8624 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9316 | 12.6297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8629 | 6.7941 | 0.99 | 0.9898 | 116.1757 | 0.92163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8634 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9701 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8639 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.3348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8633 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9316 | 12.6299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.864 | 6.7941 | 0.99 | 0.9898 | 116.1757 | 0.92154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8644 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9701 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8649 | 59.6988 | -0.9794 | -0.9794 | 115.6333 | -12.3346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8643 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9316 | 12.6301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8649 | 6.7941 | 0.99 | 0.9898 | 116.1757 | 0.92145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8654 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9701 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8659 | 59.6934 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6383 | -12.3342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8653 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9316 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8659 | 6.7941 | 0.99 | 0.9898 | 116.1757 | 0.92137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8664 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9701 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8669 | 59.6934 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6383 | -12.3338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8663 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9357 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8669 | 6.7941 | 0.99 | 0.9898 | 116.1757 | 0.92128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8674 | 6.7997 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9701 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8679 | 59.6934 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6383 | -12.3334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8673 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9357 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.868 | 6.7941 | 0.99 | 0.9898 | 116.1757 | 0.9212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8684 | 6.8003 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9749 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8689 | 59.6934 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6383 | -12.333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8683 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9357 | 12.6308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8689 | 6.7941 | 0.99 | 0.9898 | 116.1757 | 0.92111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8694 | 6.8003 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9749 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8699 | 59.6934 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6383 | -12.3326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8693 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9357 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8699 | 6.7941 | 0.99 | 0.9898 | 116.1757 | 0.92103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8704 | 6.8003 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9749 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8709 | 59.6934 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6383 | -12.3322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8703 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9357 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8709 | 6.7992 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8714 | 6.8003 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9749 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8719 | 59.6934 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6383 | -12.3318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8713 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9357 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8719 | 6.7992 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8724 | 6.8003 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9749 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8729 | 59.6934 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6383 | -12.3315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8723 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9357 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.873 | 6.7992 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.9212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8734 | 6.8003 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9749 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8739 | 59.6921 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6499 | -12.3314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8733 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9357 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8739 | 6.7992 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8744 | 6.8003 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9749 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8749 | 59.6921 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6499 | -12.3313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8743 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8749 | 6.7992 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8754 | 6.8003 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9749 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8759 | 59.6921 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6499 | -12.3313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8754 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.6318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8759 | 6.7992 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8764 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8769 | 59.6921 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6499 | -12.3312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8764 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.6319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.877 | 6.7992 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8774 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8779 | 59.6921 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6499 | -12.3312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8773 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8779 | 6.7992 | 0.99 | 0.98958 | 116.1744 | 0.92149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8784 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8789 | 59.6921 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6499 | -12.3311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8783 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8789 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.92157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8794 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8799 | 59.6921 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6499 | -12.3311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8793 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.6321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8799 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.92166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8804 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8809 | 59.6921 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6499 | -12.331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8803 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.6322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.881 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.92174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8814 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8819 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8813 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.6323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8819 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.92183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8824 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8829 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8823 | 59.9248 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9374 | 12.6324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8829 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.92192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8834 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8839 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8833 | 59.9298 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9313 | 12.6328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8839 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8844 | 6.8031 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9694 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8849 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8843 | 59.9298 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9313 | 12.6333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8849 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.92209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8854 | 6.8057 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9599 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8859 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8853 | 59.9298 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9313 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8859 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.92217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8864 | 6.8057 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9599 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8869 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8863 | 59.9298 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9313 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8869 | 6.801 | 0.99 | 0.98938 | 116.1912 | 0.92226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8874 | 6.8057 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9599 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8879 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8873 | 59.9298 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9313 | 12.6348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8879 | 6.7851 | 0.99 | 0.98944 | 116.1736 | 0.9223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8884 | 6.8057 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9599 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8889 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8883 | 59.9298 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9313 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8889 | 6.7851 | 0.99 | 0.98944 | 116.1736 | 0.92234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8894 | 6.8057 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9599 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8899 | 59.7041 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6393 | -12.3319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8894 | 59.9298 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9313 | 12.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.89 | 6.7851 | 0.99 | 0.98944 | 116.1736 | 0.92238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8904 | 6.8057 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9599 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8909 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97939 | 115.647 | -12.3321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8904 | 59.9298 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9313 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8909 | 6.7851 | 0.99 | 0.98944 | 116.1736 | 0.92242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8914 | 6.8057 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9599 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8919 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97939 | 115.647 | -12.3323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8913 | 59.91 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9259 | 12.6365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8919 | 6.7851 | 0.99 | 0.98944 | 116.1736 | 0.92247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8924 | 6.8057 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9599 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8929 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97939 | 115.647 | -12.3325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8923 | 59.91 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9259 | 12.6368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8929 | 6.7851 | 0.99 | 0.98944 | 116.1736 | 0.92251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8934 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9554 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8939 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97939 | 115.647 | -12.3328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8933 | 59.91 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9259 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.894 | 6.7851 | 0.99 | 0.98944 | 116.1736 | 0.92255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8944 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9554 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8949 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97939 | 115.647 | -12.333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8943 | 59.91 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9259 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8949 | 6.7851 | 0.99 | 0.98944 | 116.1736 | 0.92259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8954 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9554 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8959 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97939 | 115.647 | -12.3332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8953 | 59.91 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9259 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8959 | 6.7856 | 0.99 | 0.9896 | 116.1632 | 0.92267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8964 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9554 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8969 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97939 | 115.647 | -12.3335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8963 | 59.91 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9259 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8969 | 6.7856 | 0.99 | 0.9896 | 116.1632 | 0.92275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8974 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9554 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8979 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97939 | 115.647 | -12.3337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8973 | 59.91 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9259 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8979 | 6.7856 | 0.99 | 0.9896 | 116.1632 | 0.92283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8984 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9554 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8989 | 59.7367 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6481 | -12.3336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8983 | 59.91 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9259 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8989 | 6.7856 | 0.99 | 0.9896 | 116.1632 | 0.9229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.8994 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9554 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.8999 | 59.7367 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6481 | -12.3334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.8993 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.8999 | 6.7856 | 0.99 | 0.9896 | 116.1632 | 0.92298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9004 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9554 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9009 | 59.7367 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6481 | -12.3333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9003 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9009 | 6.7856 | 0.99 | 0.9896 | 116.1632 | 0.92306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9014 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9019 | 59.7367 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6481 | -12.3332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9013 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9019 | 6.7856 | 0.99 | 0.9896 | 116.1632 | 0.92314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9024 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9029 | 59.7367 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6481 | -12.333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9023 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.903 | 6.7856 | 0.99 | 0.9896 | 116.1632 | 0.92322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9034 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9039 | 59.7367 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6481 | -12.3329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9034 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9039 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.9232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9044 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9049 | 59.7367 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6481 | -12.3328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9044 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9049 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.92318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9054 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9059 | 59.7367 | -0.9794 | -0.97943 | 115.6481 | -12.3327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9053 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9059 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.92316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9064 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9069 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.3323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9063 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.907 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.92314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9074 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9079 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.3319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9073 | 59.9049 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9341 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9079 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.92312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9084 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9089 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.3315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9083 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9279 | 12.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9089 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.9231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9094 | 6.8007 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9479 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9099 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.3312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9093 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9279 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9099 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.92308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9104 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9569 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9109 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.3308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9103 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9279 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9109 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.92306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9114 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9569 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9119 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.3304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9113 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9279 | 12.6397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9119 | 6.7885 | 0.99 | 0.98973 | 116.1775 | 0.92304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9124 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9569 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9129 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.33 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9123 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9279 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9129 | 6.784 | 0.99 | 0.98962 | 116.188 | 0.92301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9134 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9569 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9139 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.3297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9133 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9279 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9139 | 6.784 | 0.99 | 0.98962 | 116.188 | 0.92298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9144 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9569 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9149 | 59.7169 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6414 | -12.3293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9143 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9279 | 12.6399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9149 | 6.784 | 0.99 | 0.98962 | 116.188 | 0.92295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9154 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9569 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9159 | 59.7092 | -0.9794 | -0.97939 | 115.641 | -12.3293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9153 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9279 | 12.64 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.916 | 6.784 | 0.99 | 0.98962 | 116.188 | 0.92292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9164 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9569 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9169 | 59.7092 | -0.9794 | -0.97939 | 115.641 | -12.3294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9163 | 59.935 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9305 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9169 | 6.784 | 0.99 | 0.98962 | 116.188 | 0.92288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9174 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9569 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9179 | 59.7092 | -0.9794 | -0.97939 | 115.641 | -12.3294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9174 | 59.935 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9305 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9179 | 6.784 | 0.99 | 0.98962 | 116.188 | 0.92285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9184 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9704 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9189 | 59.7092 | -0.9794 | -0.97939 | 115.641 | -12.3294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9184 | 59.935 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9305 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9189 | 6.784 | 0.99 | 0.98962 | 116.188 | 0.92282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9194 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9704 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9199 | 59.7092 | -0.9794 | -0.97939 | 115.641 | -12.3295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9193 | 59.935 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9305 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.92 | 6.784 | 0.99 | 0.98962 | 116.188 | 0.92279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9204 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9704 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9209 | 59.7092 | -0.9794 | -0.97939 | 115.641 | -12.3295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9203 | 59.935 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9305 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9209 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9214 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9704 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9219 | 59.7092 | -0.9794 | -0.97939 | 115.641 | -12.3295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9213 | 59.935 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9305 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9219 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9224 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9704 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9229 | 59.7092 | -0.9794 | -0.97939 | 115.641 | -12.3296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9223 | 59.935 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9305 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9229 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9234 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9704 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9239 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.3297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9233 | 59.935 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9305 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.924 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9244 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9704 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9249 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.3299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9243 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9249 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9254 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9704 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9259 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.33 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9253 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9259 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9264 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9269 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.3302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9263 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9269 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9274 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9279 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.3303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9273 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9279 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9284 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9289 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.3305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9283 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.929 | 6.7872 | 0.99 | 0.98962 | 116.1776 | 0.92269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9294 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9299 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.3306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9293 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9299 | 6.7841 | 0.99 | 0.98965 | 116.1772 | 0.92266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9304 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9309 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.3308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9303 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9309 | 6.7841 | 0.99 | 0.98965 | 116.1772 | 0.92263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9314 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9319 | 59.6939 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6429 | -12.3307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9314 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9319 | 6.7841 | 0.99 | 0.98965 | 116.1772 | 0.92261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9324 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9329 | 59.7264 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6553 | -12.3306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9324 | 59.9484 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9268 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.933 | 6.7841 | 0.99 | 0.98965 | 116.1772 | 0.92258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9334 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9339 | 59.7264 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6553 | -12.3306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9333 | 59.9393 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9339 | 6.7841 | 0.99 | 0.98965 | 116.1772 | 0.92255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9344 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9597 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9349 | 59.7264 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6553 | -12.3305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9343 | 59.9393 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9349 | 6.7841 | 0.99 | 0.98965 | 116.1772 | 0.92252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9354 | 6.792 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9492 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9359 | 59.7264 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6553 | -12.3304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9353 | 59.9393 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9359 | 6.7841 | 0.99 | 0.98965 | 116.1772 | 0.9225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9364 | 6.792 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9492 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9369 | 59.7264 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6553 | -12.3303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9363 | 59.9393 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.937 | 6.7841 | 0.99 | 0.98965 | 116.1772 | 0.92247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9374 | 6.792 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9492 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9379 | 59.7264 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6553 | -12.3302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9373 | 59.9393 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9379 | 6.7926 | 0.99 | 0.98964 | 116.1761 | 0.92248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9384 | 6.792 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9492 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9389 | 59.7264 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6553 | -12.3302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9383 | 59.9393 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9389 | 6.7926 | 0.99 | 0.98964 | 116.1761 | 0.9225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9394 | 6.792 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9492 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9399 | 59.7264 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6553 | -12.3301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9393 | 59.9393 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9399 | 6.7926 | 0.99 | 0.98964 | 116.1761 | 0.92251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9404 | 6.792 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9492 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9409 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97914 | 115.657 | -12.3308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9403 | 59.9393 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9409 | 6.7926 | 0.99 | 0.98964 | 116.1761 | 0.92253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9414 | 6.792 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9492 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9419 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97914 | 115.657 | -12.3315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9413 | 59.9416 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9139 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.942 | 6.7926 | 0.99 | 0.98964 | 116.1761 | 0.92254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9424 | 6.792 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9492 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9429 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97914 | 115.657 | -12.3322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9423 | 59.9416 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9139 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9429 | 6.7926 | 0.99 | 0.98964 | 116.1761 | 0.92256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9434 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9548 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9439 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97914 | 115.657 | -12.3329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9433 | 59.9416 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9139 | 12.6406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9439 | 6.7926 | 0.99 | 0.98964 | 116.1761 | 0.92257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9444 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9548 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9449 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97914 | 115.657 | -12.3336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9443 | 59.9416 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9139 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9449 | 6.7926 | 0.99 | 0.98964 | 116.1761 | 0.92259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9454 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9548 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9459 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97914 | 115.657 | -12.3343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9454 | 59.9416 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9139 | 12.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.946 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.92264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9464 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9548 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9469 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97914 | 115.657 | -12.335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9464 | 59.9416 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9139 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9469 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.9227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9474 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9548 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9479 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97914 | 115.657 | -12.3357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9473 | 59.9416 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9139 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9479 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.92275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9484 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9548 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9489 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.3361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9483 | 59.9416 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9139 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9489 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.9228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9494 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9548 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9499 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.3366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9493 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.95 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.92286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9504 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9548 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9509 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9503 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9509 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.92291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9514 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9519 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.3375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9513 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9519 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.92297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9524 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9529 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.3379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9523 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9529 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.92302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9534 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9539 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.3383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9533 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9539 | 6.7988 | 0.99 | 0.98956 | 116.1703 | 0.9231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9544 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9549 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.3388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9543 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9549 | 6.7886 | 0.99 | 0.98959 | 116.1838 | 0.92317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9554 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9559 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.3392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9553 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9559 | 6.7886 | 0.99 | 0.98959 | 116.1838 | 0.92323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9564 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9569 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6549 | -12.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9563 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9569 | 6.7886 | 0.99 | 0.98959 | 116.1838 | 0.9233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9574 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9579 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6777 | -12.3395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9573 | 59.9424 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9164 | 12.6368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9579 | 6.7886 | 0.99 | 0.98959 | 116.1838 | 0.92336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9584 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9589 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6777 | -12.3394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9583 | 59.941 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9128 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.959 | 6.7886 | 0.99 | 0.98959 | 116.1838 | 0.92342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9594 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9458 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9599 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6777 | -12.3393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9594 | 59.941 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9128 | 12.6359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9599 | 6.7886 | 0.99 | 0.98959 | 116.1838 | 0.92349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9604 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9388 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9609 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6777 | -12.3392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9604 | 59.941 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9128 | 12.6354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9609 | 6.7886 | 0.99 | 0.98959 | 116.1838 | 0.92355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9614 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9388 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9619 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6777 | -12.3391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9613 | 59.941 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9128 | 12.635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9619 | 6.7886 | 0.99 | 0.98959 | 116.1838 | 0.92362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9624 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9388 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9629 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6777 | -12.339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9623 | 59.941 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9128 | 12.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.963 | 6.782 | 0.99 | 0.98984 | 116.1594 | 0.92353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9634 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9388 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9639 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6777 | -12.3389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9633 | 59.941 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9128 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9639 | 6.782 | 0.99 | 0.98984 | 116.1594 | 0.92343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9644 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9388 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9649 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97947 | 115.6777 | -12.3388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9643 | 59.941 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9128 | 12.6337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9649 | 6.782 | 0.99 | 0.98984 | 116.1594 | 0.92334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9654 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9388 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9659 | 59.7339 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6672 | -12.3386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9653 | 59.941 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9128 | 12.6332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9659 | 6.782 | 0.99 | 0.98984 | 116.1594 | 0.92325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9664 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9388 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9669 | 59.7339 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6672 | -12.3385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9663 | 59.9499 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9143 | 12.6328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9669 | 6.782 | 0.99 | 0.98984 | 116.1594 | 0.92316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9674 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9388 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9679 | 59.7339 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6672 | -12.3384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9673 | 59.9499 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9143 | 12.6324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9679 | 6.782 | 0.99 | 0.98984 | 116.1594 | 0.92307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9684 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9588 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9689 | 59.7339 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6672 | -12.3382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9683 | 59.9499 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9143 | 12.6319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9689 | 6.782 | 0.99 | 0.98984 | 116.1594 | 0.92298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9694 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9588 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9699 | 59.7339 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6672 | -12.3381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9693 | 59.9499 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9143 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9699 | 6.782 | 0.99 | 0.98984 | 116.1594 | 0.92288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9704 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9588 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9709 | 59.7339 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6672 | -12.338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9703 | 59.9499 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9143 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9709 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9714 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9588 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9719 | 59.7339 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6672 | -12.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9713 | 59.9499 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9143 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.972 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9724 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9588 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9729 | 59.7339 | -0.9794 | -0.97949 | 115.6672 | -12.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9723 | 59.9499 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9143 | 12.6301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9729 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9734 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9588 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9739 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.3376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9734 | 59.9499 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9143 | 12.6297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9739 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9744 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9588 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9749 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.3376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9743 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.6292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9749 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9754 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9588 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9759 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.3375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9753 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.6288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.976 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9764 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9769 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.3375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9763 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.6283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9769 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9774 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9779 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.3374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9773 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9779 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9784 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9789 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.3374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9783 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.6274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9789 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1585 | 0.92142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9794 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9799 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.3373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9793 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.6269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9799 | 6.7839 | 0.99 | 0.9896 | 116.1883 | 0.92138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9804 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9809 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.3373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9803 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.6265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9809 | 6.7839 | 0.99 | 0.9896 | 116.1883 | 0.92134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9814 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9819 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6286 | -12.337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9813 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9819 | 6.7839 | 0.99 | 0.9896 | 116.1883 | 0.9213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9824 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9829 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6315 | -12.3371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9823 | 59.948 | 0.9794 | 0.97861 | 116.925 | 12.6255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9829 | 6.7839 | 0.99 | 0.9896 | 116.1883 | 0.92125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9834 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9839 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6315 | -12.3372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9833 | 59.9614 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9252 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9839 | 6.7839 | 0.99 | 0.9896 | 116.1883 | 0.92121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9844 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9559 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9849 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6315 | -12.3373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9843 | 59.9614 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9252 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.985 | 6.7839 | 0.99 | 0.9896 | 116.1883 | 0.92117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9854 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98917 | 115.947 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9859 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6315 | -12.3374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9853 | 59.9614 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9252 | 12.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9859 | 6.7839 | 0.99 | 0.9896 | 116.1883 | 0.92113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9864 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98917 | 115.947 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9869 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6315 | -12.3376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9864 | 59.9614 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9252 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9869 | 6.7839 | 0.99 | 0.9896 | 116.1883 | 0.92109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9874 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98917 | 115.947 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9879 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6315 | -12.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9874 | 59.9614 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9252 | 12.6234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9879 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.1828 | 0.92119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9884 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98917 | 115.947 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9889 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6315 | -12.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9883 | 59.9614 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9252 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.989 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.1828 | 0.92129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9894 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98917 | 115.947 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9899 | 59.7119 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6315 | -12.3379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9893 | 59.9614 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9252 | 12.6225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9899 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.1828 | 0.92139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9904 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98917 | 115.947 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9909 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97913 | 115.626 | -12.3384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9903 | 59.9614 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9252 | 12.6221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9909 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.1828 | 0.92149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9914 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98917 | 115.947 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9919 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97913 | 115.626 | -12.339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9913 | 59.9701 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9202 | 12.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9919 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.1828 | 0.92159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9924 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98917 | 115.947 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9929 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97913 | 115.626 | -12.3395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9923 | 59.9701 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9202 | 12.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.993 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.1828 | 0.92169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9934 | 6.7941 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9514 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9939 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97913 | 115.626 | -12.3401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9933 | 59.9701 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9202 | 12.6214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9939 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.1828 | 0.92179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9944 | 6.7941 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9514 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9949 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97913 | 115.626 | -12.3406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9943 | 59.9701 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9202 | 12.6212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9949 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.1828 | 0.92188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9954 | 6.7941 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9514 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9959 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97913 | 115.626 | -12.3411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9953 | 59.9701 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9202 | 12.621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9959 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9964 | 6.7941 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9514 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9969 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97913 | 115.626 | -12.3417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9963 | 59.9701 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9202 | 12.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9969 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9974 | 6.7941 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9514 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9979 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97913 | 115.626 | -12.3422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9973 | 59.9701 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9202 | 12.6206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.998 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9984 | 6.7941 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9514 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9989 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9983 | 59.9701 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9202 | 12.6204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9989 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
16.9994 | 6.7941 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9514 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 16.9999 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 16.9993 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 16.9999 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0004 | 6.7941 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9514 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0009 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0004 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.6194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0009 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0014 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0019 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0014 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.002 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0024 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0029 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0023 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.6185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0029 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0034 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0039 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0033 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0039 | 6.7868 | 0.99 | 0.98929 | 116.1709 | 0.92323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0044 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0049 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0043 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.6176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0049 | 6.7924 | 0.99 | 0.98951 | 116.1778 | 0.92334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0054 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0059 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0053 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.6171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.006 | 6.7924 | 0.99 | 0.98951 | 116.1778 | 0.92345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0064 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0069 | 59.7241 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6295 | -12.3477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0063 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0069 | 6.7924 | 0.99 | 0.98951 | 116.1778 | 0.92355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0074 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0079 | 59.7217 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6463 | -12.3476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0073 | 59.9512 | 0.9794 | 0.97865 | 116.92 | 12.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0079 | 6.7924 | 0.99 | 0.98951 | 116.1778 | 0.92366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0084 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0089 | 59.7217 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6463 | -12.3474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0083 | 59.9468 | 0.9794 | 0.97879 | 116.9217 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0089 | 6.7924 | 0.99 | 0.98951 | 116.1778 | 0.92377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0094 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9394 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0099 | 59.7217 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6463 | -12.3472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0093 | 59.9468 | 0.9794 | 0.97879 | 116.9217 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0099 | 6.7924 | 0.99 | 0.98951 | 116.1778 | 0.92387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0104 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9375 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0109 | 59.7217 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6463 | -12.3471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0103 | 59.9468 | 0.9794 | 0.97879 | 116.9217 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0109 | 6.7924 | 0.99 | 0.98951 | 116.1778 | 0.92398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0114 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9375 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0119 | 59.7217 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6463 | -12.3469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0113 | 59.9468 | 0.9794 | 0.97879 | 116.9217 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0119 | 6.7924 | 0.99 | 0.98951 | 116.1778 | 0.92409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0124 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9375 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0129 | 59.7217 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6463 | -12.3467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0123 | 59.9468 | 0.9794 | 0.97879 | 116.9217 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0129 | 6.7897 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0134 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9375 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0139 | 59.7217 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6463 | -12.3466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0133 | 59.9468 | 0.9794 | 0.97879 | 116.9217 | 12.6125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0139 | 6.7897 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0144 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9375 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0149 | 59.7217 | -0.9794 | -0.9795 | 115.6463 | -12.3464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0144 | 59.9468 | 0.9794 | 0.97879 | 116.9217 | 12.6119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.015 | 6.7897 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0154 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9375 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0159 | 59.7056 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6508 | -12.3463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0154 | 59.9468 | 0.9794 | 0.97879 | 116.9217 | 12.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0159 | 6.7897 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0164 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9375 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0169 | 59.7056 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6508 | -12.3461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0163 | 59.9715 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9277 | 12.6108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0169 | 6.7897 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0174 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9375 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0179 | 59.7056 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6508 | -12.346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0173 | 59.9715 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9277 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0179 | 6.7897 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0184 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9407 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0189 | 59.7056 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6508 | -12.3459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0183 | 59.9715 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9277 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.019 | 6.7897 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0194 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9407 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0199 | 59.7056 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6508 | -12.3458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0193 | 59.9715 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9277 | 12.6093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0199 | 6.7897 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0204 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9407 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0209 | 59.7056 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6508 | -12.3456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0203 | 59.9715 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9277 | 12.6088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0209 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.92424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0214 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9407 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0219 | 59.7056 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6508 | -12.3455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0213 | 59.9715 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9277 | 12.6083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0219 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.92419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0224 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9407 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0229 | 59.7056 | -0.9794 | -0.97954 | 115.6508 | -12.3454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0223 | 59.9715 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9277 | 12.6078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0229 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.92415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0234 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9407 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0239 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.3451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0233 | 59.9715 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9277 | 12.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0239 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.9241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0244 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9407 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0249 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.3448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0243 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0249 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.92405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0254 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9407 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0259 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.3446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0253 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.6067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0259 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0264 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0269 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.3443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0263 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.6065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0269 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.92396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0274 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0279 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0273 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.6062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.028 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.92391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0284 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0289 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.3438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0284 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0289 | 6.7825 | 0.99 | 0.98967 | 116.1716 | 0.9238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0294 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0299 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.3435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0294 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0299 | 6.7889 | 0.99 | 0.98991 | 116.1554 | 0.92361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0304 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0309 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.3432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0303 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0309 | 6.7889 | 0.99 | 0.98991 | 116.1554 | 0.92342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0314 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0319 | 59.6964 | -0.9794 | -0.97937 | 115.6559 | -12.3428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0313 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.6052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.032 | 6.7889 | 0.99 | 0.98991 | 116.1554 | 0.92324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0324 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0329 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6601 | -12.3428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0323 | 59.9799 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9225 | 12.6049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0329 | 6.7889 | 0.99 | 0.98991 | 116.1554 | 0.92305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0334 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0339 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6601 | -12.3427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0333 | 59.9902 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9036 | 12.6045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0339 | 6.7889 | 0.99 | 0.98991 | 116.1554 | 0.92287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0344 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9346 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0349 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6601 | -12.3426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0343 | 59.9902 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9036 | 12.6041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0349 | 6.7889 | 0.99 | 0.98991 | 116.1554 | 0.92268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0354 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9083 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0359 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6601 | -12.3426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0353 | 59.9902 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9036 | 12.6036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0359 | 6.7889 | 0.99 | 0.98991 | 116.1554 | 0.92249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0364 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9083 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0369 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6601 | -12.3425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0363 | 59.9902 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9036 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0369 | 6.7889 | 0.99 | 0.98991 | 116.1554 | 0.92231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0374 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9083 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0379 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6601 | -12.3424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0373 | 59.9902 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9036 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0379 | 6.7881 | 0.99 | 0.98987 | 116.1536 | 0.92217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0384 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9083 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0389 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6601 | -12.3424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0383 | 59.9902 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9036 | 12.6024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0389 | 6.7881 | 0.99 | 0.98987 | 116.1536 | 0.92203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0394 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9083 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0399 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6601 | -12.3423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0393 | 59.9902 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9036 | 12.6019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0399 | 6.7881 | 0.99 | 0.98987 | 116.1536 | 0.92189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0404 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9083 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0409 | 59.7288 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6495 | -12.3428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0403 | 59.9902 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9036 | 12.6015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.041 | 6.7881 | 0.99 | 0.98987 | 116.1536 | 0.92175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0414 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9083 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0419 | 59.7288 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6495 | -12.3433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0413 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9144 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0419 | 6.7881 | 0.99 | 0.98987 | 116.1536 | 0.92161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0424 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9083 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0429 | 59.7288 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6495 | -12.3438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0424 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9144 | 12.6011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0429 | 6.7881 | 0.99 | 0.98987 | 116.1536 | 0.92147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0434 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98913 | 115.8966 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0439 | 59.7288 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6495 | -12.3443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0434 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9144 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0439 | 6.7881 | 0.99 | 0.98987 | 116.1536 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0444 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98913 | 115.8966 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0449 | 59.7288 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6495 | -12.3449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0443 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9144 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.045 | 6.7881 | 0.99 | 0.98987 | 116.1536 | 0.92119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0454 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98913 | 115.8966 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0459 | 59.7288 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6495 | -12.3454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0453 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9144 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0459 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.92116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0464 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98913 | 115.8966 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0469 | 59.7288 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6495 | -12.3459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0463 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9144 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0469 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.92113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0474 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98913 | 115.8966 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0479 | 59.7288 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6495 | -12.3464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0473 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9144 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0479 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.92109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0484 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98913 | 115.8966 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0489 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0483 | 59.9987 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9144 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.049 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.92106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0494 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98913 | 115.8966 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0499 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0493 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0499 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.92103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0504 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98913 | 115.8966 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0509 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0503 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0509 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0514 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0519 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0513 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0519 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.92096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0524 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0529 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0523 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0529 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.92093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0534 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0539 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0533 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.054 | 6.7803 | 0.99 | 0.98968 | 116.173 | 0.92094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0544 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0549 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0543 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0549 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1878 | 0.92096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0554 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0559 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0553 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0559 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1878 | 0.92098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0564 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0569 | 59.7513 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6317 | -12.3508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0564 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0569 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1878 | 0.921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0574 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0579 | 59.7615 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6161 | -12.351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0574 | 59.9726 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9356 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.058 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1878 | 0.92102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0584 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0589 | 59.7615 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6161 | -12.3513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0583 | 59.963 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9271 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0589 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1878 | 0.92104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0594 | 6.802 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9111 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0599 | 59.7615 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6161 | -12.3515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0593 | 59.963 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9271 | 12.5996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0599 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1878 | 0.92106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0604 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9201 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0609 | 59.7615 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6161 | -12.3517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0603 | 59.963 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9271 | 12.5995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0609 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1878 | 0.92108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0614 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9201 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0619 | 59.7615 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6161 | -12.352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0613 | 59.963 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9271 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.062 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1878 | 0.9211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0624 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9201 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0629 | 59.7615 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6161 | -12.3522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0623 | 59.963 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9271 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0629 | 6.7935 | 0.99 | 0.98943 | 116.1773 | 0.92117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0634 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9201 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0639 | 59.7615 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6161 | -12.3524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0633 | 59.963 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9271 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0639 | 6.7935 | 0.99 | 0.98943 | 116.1773 | 0.92124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0644 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9201 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0649 | 59.7615 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6161 | -12.3527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0643 | 59.963 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9271 | 12.599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0649 | 6.7935 | 0.99 | 0.98943 | 116.1773 | 0.92131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0654 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9201 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0659 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6156 | -12.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0653 | 59.963 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9271 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0659 | 6.7935 | 0.99 | 0.98943 | 116.1773 | 0.92138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0664 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9201 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0669 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6156 | -12.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0663 | 59.9772 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9193 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.067 | 6.7935 | 0.99 | 0.98943 | 116.1773 | 0.92145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0674 | 6.7995 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9201 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0679 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6156 | -12.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0673 | 59.9772 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9193 | 12.5983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0679 | 6.7935 | 0.99 | 0.98943 | 116.1773 | 0.92152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0684 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9371 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0689 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6156 | -12.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0683 | 59.9772 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9193 | 12.598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0689 | 6.7935 | 0.99 | 0.98943 | 116.1773 | 0.92159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0694 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9371 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0699 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6156 | -12.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0693 | 59.9772 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9193 | 12.5977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0699 | 6.7935 | 0.99 | 0.98943 | 116.1773 | 0.92167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0704 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9371 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0709 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6156 | -12.3525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0704 | 59.9772 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9193 | 12.5974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.071 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.92172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0714 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9371 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0719 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6156 | -12.3525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0714 | 59.9772 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9193 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0719 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.92178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0724 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9371 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0729 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97944 | 115.6156 | -12.3525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0723 | 59.9772 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9193 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0729 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.92184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0734 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9371 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0739 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0733 | 59.9772 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9193 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0739 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.9219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0744 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9371 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0749 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0743 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.5963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.075 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.92196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0754 | 6.8032 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9371 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0759 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0753 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0759 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.92202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0764 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0769 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0763 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0769 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.92208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0774 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0779 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0773 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0779 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.92214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0784 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0789 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0783 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.5958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0789 | 6.7864 | 0.99 | 0.98944 | 116.1701 | 0.9222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0794 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0799 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0793 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.5957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0799 | 6.7936 | 0.99 | 0.98974 | 116.1806 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0804 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0809 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0803 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0809 | 6.7936 | 0.99 | 0.98974 | 116.1806 | 0.92216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0814 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0819 | 59.7585 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6439 | -12.3496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0813 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0819 | 6.7936 | 0.99 | 0.98974 | 116.1806 | 0.92214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0824 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0829 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6414 | -12.3496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0823 | 59.991 | 0.9794 | 0.97861 | 116.932 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0829 | 6.7936 | 0.99 | 0.98974 | 116.1806 | 0.92212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0834 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0839 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6414 | -12.3495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0833 | 59.9875 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9259 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.084 | 6.7936 | 0.99 | 0.98974 | 116.1806 | 0.9221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0844 | 6.7914 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9359 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0849 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6414 | -12.3495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0844 | 59.9875 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9259 | 12.5958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0849 | 6.7936 | 0.99 | 0.98974 | 116.1806 | 0.92208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0854 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9162 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0859 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6414 | -12.3494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0854 | 59.9875 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9259 | 12.596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0859 | 6.7936 | 0.99 | 0.98974 | 116.1806 | 0.92206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0864 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9162 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0869 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6414 | -12.3494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0863 | 59.9875 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9259 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0869 | 6.7936 | 0.99 | 0.98974 | 116.1806 | 0.92204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0874 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9162 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0879 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6414 | -12.3493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0873 | 59.9875 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9259 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.088 | 6.7934 | 0.99 | 0.98974 | 116.1788 | 0.922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0884 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9162 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0889 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6414 | -12.3493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0883 | 59.9875 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9259 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0889 | 6.7934 | 0.99 | 0.98974 | 116.1788 | 0.92197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0894 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9162 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0899 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6414 | -12.3492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0893 | 59.9875 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9259 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0899 | 6.7934 | 0.99 | 0.98974 | 116.1788 | 0.92194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0904 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9162 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0909 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.3493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0903 | 59.9875 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9259 | 12.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0909 | 6.7934 | 0.99 | 0.98974 | 116.1788 | 0.9219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0914 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9162 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0919 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.3494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0913 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9064 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0919 | 6.7934 | 0.99 | 0.98974 | 116.1788 | 0.92187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0924 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9162 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0929 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.3494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0923 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9064 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0929 | 6.7934 | 0.99 | 0.98974 | 116.1788 | 0.92183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0934 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9237 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0939 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.3495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0933 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9064 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0939 | 6.7934 | 0.99 | 0.98974 | 116.1788 | 0.9218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0944 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9237 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0949 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.3496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0943 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9064 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0949 | 6.7934 | 0.99 | 0.98974 | 116.1788 | 0.92177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0954 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9237 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0959 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.3496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0953 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9064 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0959 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.92168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0964 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9237 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0969 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.3497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0963 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9064 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.097 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.9216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0974 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9237 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0979 | 59.7253 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.3498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0973 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9064 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0979 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.92151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0984 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9237 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0989 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.3499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0984 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9064 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0989 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.92142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.0994 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9237 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.0999 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.3499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.0993 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.0999 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.92134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1004 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9237 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1009 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.35 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1003 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.101 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.92125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1014 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1019 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1013 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1019 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.92117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1024 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1029 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.3502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1023 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.5963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1029 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.92108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1034 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1039 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.3502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1033 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.5963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1039 | 6.7865 | 0.99 | 0.98978 | 116.168 | 0.921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1044 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1049 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.3503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1043 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1049 | 6.7883 | 0.99 | 0.98987 | 116.178 | 0.9209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1054 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1059 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.3504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1053 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1059 | 6.7883 | 0.99 | 0.98987 | 116.178 | 0.92081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1064 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1069 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97916 | 115.658 | -12.3505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1063 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1069 | 6.7883 | 0.99 | 0.98987 | 116.178 | 0.92071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1074 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1079 | 59.7711 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6266 | -12.351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1073 | 59.9527 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9009 | 12.5959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1079 | 6.7883 | 0.99 | 0.98987 | 116.178 | 0.92062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1084 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1089 | 59.7711 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6266 | -12.3516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1083 | 59.9703 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9004 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1089 | 6.7883 | 0.99 | 0.98987 | 116.178 | 0.92052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1094 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98902 | 115.924 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1099 | 59.7711 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6266 | -12.3521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1093 | 59.9703 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9004 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.11 | 6.7883 | 0.99 | 0.98987 | 116.178 | 0.92043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1104 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9082 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1109 | 59.7711 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6266 | -12.3527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1103 | 59.9703 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9004 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1109 | 6.7883 | 0.99 | 0.98987 | 116.178 | 0.92033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1114 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9082 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1119 | 59.7711 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6266 | -12.3532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1114 | 59.9703 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9004 | 12.5972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1119 | 6.7883 | 0.99 | 0.98987 | 116.178 | 0.92024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1124 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9082 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1129 | 59.7711 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6266 | -12.3538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1124 | 59.9703 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9004 | 12.5975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1129 | 6.7909 | 0.99 | 0.98968 | 116.1807 | 0.9203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1134 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9082 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1139 | 59.7711 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6266 | -12.3544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1133 | 59.9703 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9004 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.114 | 6.7909 | 0.99 | 0.98968 | 116.1807 | 0.92037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1144 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9082 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1149 | 59.7711 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6266 | -12.3549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1143 | 59.9703 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9004 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1149 | 6.7909 | 0.99 | 0.98968 | 116.1807 | 0.92043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1154 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9082 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1159 | 59.766 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6169 | -12.3553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1153 | 59.9703 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9004 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1159 | 6.7909 | 0.99 | 0.98968 | 116.1807 | 0.92049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1164 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9082 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1169 | 59.766 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6169 | -12.3556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1163 | 59.9818 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8876 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1169 | 6.7909 | 0.99 | 0.98968 | 116.1807 | 0.92055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1174 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9082 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1179 | 59.766 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6169 | -12.356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1173 | 59.9818 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8876 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.118 | 6.7909 | 0.99 | 0.98968 | 116.1807 | 0.92062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1184 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98942 | 115.909 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1189 | 59.766 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6169 | -12.3564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1183 | 59.9818 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8876 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1189 | 6.7909 | 0.99 | 0.98968 | 116.1807 | 0.92068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1194 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98942 | 115.909 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1199 | 59.766 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6169 | -12.3568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1193 | 59.9818 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8876 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1199 | 6.7909 | 0.99 | 0.98968 | 116.1807 | 0.92074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1204 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98942 | 115.909 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1209 | 59.766 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6169 | -12.3571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1203 | 59.9818 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8876 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1209 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.9208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1214 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98942 | 115.909 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1219 | 59.766 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6169 | -12.3575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1213 | 59.9818 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8876 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1219 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.92086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1224 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98942 | 115.909 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1229 | 59.766 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6169 | -12.3579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1223 | 59.9818 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8876 | 12.5995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.123 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.92091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1234 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98942 | 115.909 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1239 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.3573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1233 | 59.9818 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8876 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1239 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.92097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1244 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98942 | 115.909 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1249 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.3566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1243 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1249 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.92103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1254 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98942 | 115.909 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1259 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1254 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1259 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.92108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1264 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1269 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.3554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1264 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.127 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.92114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1274 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1279 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.3548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1273 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1279 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.9212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1284 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1289 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.3542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1283 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1289 | 6.7911 | 0.99 | 0.98969 | 116.1815 | 0.92125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1294 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1299 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.3535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1293 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1299 | 6.7898 | 0.99 | 0.98955 | 116.201 | 0.92128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1304 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1309 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.3529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1303 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.131 | 6.7898 | 0.99 | 0.98955 | 116.201 | 0.9213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1314 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1319 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97952 | 115.6358 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1313 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1319 | 6.7898 | 0.99 | 0.98955 | 116.201 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1324 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1329 | 59.7516 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6544 | -12.3518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1323 | 59.9756 | 0.9794 | 0.97862 | 116.8861 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1329 | 6.7898 | 0.99 | 0.98955 | 116.201 | 0.92135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1334 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1339 | 59.7516 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6544 | -12.3513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1333 | 59.9539 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9038 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1339 | 6.7898 | 0.99 | 0.98955 | 116.201 | 0.92137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1344 | 6.796 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9168 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1349 | 59.7516 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6544 | -12.3508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1343 | 59.9539 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9038 | 12.5996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1349 | 6.7898 | 0.99 | 0.98955 | 116.201 | 0.9214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1354 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9249 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1359 | 59.7516 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6544 | -12.3502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1353 | 59.9539 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9038 | 12.5995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1359 | 6.7898 | 0.99 | 0.98955 | 116.201 | 0.92142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1364 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9249 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1369 | 59.7516 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6544 | -12.3497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1363 | 59.9539 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9038 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1369 | 6.7898 | 0.99 | 0.98955 | 116.201 | 0.92144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1374 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9249 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1379 | 59.7516 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6544 | -12.3492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1373 | 59.9539 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9038 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1379 | 6.7884 | 0.99 | 0.98943 | 116.1822 | 0.92143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1384 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9249 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1389 | 59.7516 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6544 | -12.3487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1383 | 59.9539 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9038 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1389 | 6.7884 | 0.99 | 0.98943 | 116.1822 | 0.92142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1394 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9249 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1399 | 59.7516 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6544 | -12.3482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1394 | 59.9539 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9038 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.14 | 6.7884 | 0.99 | 0.98943 | 116.1822 | 0.92141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1404 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9249 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1409 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6415 | -12.3483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1404 | 59.9539 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9038 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1409 | 6.7884 | 0.99 | 0.98943 | 116.1822 | 0.9214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1414 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9249 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1419 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6415 | -12.3484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1413 | 59.9433 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9094 | 12.5985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1419 | 6.7884 | 0.99 | 0.98943 | 116.1822 | 0.92138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1424 | 6.7979 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9249 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1429 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6415 | -12.3486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1423 | 59.9433 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9094 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1429 | 6.7884 | 0.99 | 0.98943 | 116.1822 | 0.92137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1434 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9211 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1439 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6415 | -12.3487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1433 | 59.9433 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9094 | 12.5977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.144 | 6.7884 | 0.99 | 0.98943 | 116.1822 | 0.92136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1444 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9211 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1449 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6415 | -12.3489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1443 | 59.9433 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9094 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1449 | 6.7884 | 0.99 | 0.98943 | 116.1822 | 0.92135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1454 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9211 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1459 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6415 | -12.349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1453 | 59.9433 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9094 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1459 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.92121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1464 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9211 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1469 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6415 | -12.3491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1463 | 59.9433 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9094 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1469 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.92108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1474 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9211 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1479 | 59.7285 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6415 | -12.3493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1473 | 59.9433 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9094 | 12.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1479 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.92094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1484 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9211 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1489 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1483 | 59.9433 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9094 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1489 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.92081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1494 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9211 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1499 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1493 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1499 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.92067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1504 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9211 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1509 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1503 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1509 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.92054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1514 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1519 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1513 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1519 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.9204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1524 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1529 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1523 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.5948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.153 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.92027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1534 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1539 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1534 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1539 | 6.784 | 0.99 | 0.98969 | 116.1833 | 0.92013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1544 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1549 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1544 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1549 | 6.7787 | 0.99 | 0.98976 | 116.194 | 0.92004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1554 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1559 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1553 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1559 | 6.7787 | 0.99 | 0.98976 | 116.194 | 0.91995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1564 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1569 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6204 | -12.3538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1563 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.5939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.157 | 6.7787 | 0.99 | 0.98976 | 116.194 | 0.91985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1574 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1579 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6346 | -12.3546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1573 | 59.9526 | 0.9794 | 0.97876 | 116.915 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1579 | 6.7787 | 0.99 | 0.98976 | 116.194 | 0.91976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1584 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1589 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6346 | -12.3554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1583 | 59.9685 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9199 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1589 | 6.7787 | 0.99 | 0.98976 | 116.194 | 0.91966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1594 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9122 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1599 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6346 | -12.3562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1593 | 59.9685 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9199 | 12.5938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1599 | 6.7787 | 0.99 | 0.98976 | 116.194 | 0.91957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1604 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9127 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1609 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6346 | -12.357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1603 | 59.9685 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9199 | 12.5939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1609 | 6.7787 | 0.99 | 0.98976 | 116.194 | 0.91948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1614 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9127 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1619 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6346 | -12.3578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1613 | 59.9685 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9199 | 12.594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1619 | 6.7787 | 0.99 | 0.98976 | 116.194 | 0.91938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1624 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9127 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1629 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6346 | -12.3586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1623 | 59.9685 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9199 | 12.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1629 | 6.7886 | 0.99 | 0.98987 | 116.1751 | 0.91933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1634 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9127 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1639 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6346 | -12.3594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1633 | 59.9685 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9199 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1639 | 6.7886 | 0.99 | 0.98987 | 116.1751 | 0.91927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1644 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9127 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1649 | 59.7785 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6346 | -12.3602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1643 | 59.9685 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9199 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1649 | 6.7886 | 0.99 | 0.98987 | 116.1751 | 0.91921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1654 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9127 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1659 | 59.7882 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6606 | -12.361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1653 | 59.9685 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9199 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.166 | 6.7886 | 0.99 | 0.98987 | 116.1751 | 0.91916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1664 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9127 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1669 | 59.7882 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6606 | -12.3618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1663 | 59.9491 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9207 | 12.5944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1669 | 6.7886 | 0.99 | 0.98987 | 116.1751 | 0.9191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1674 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9127 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1679 | 59.7882 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6606 | -12.3626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1674 | 59.9491 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9207 | 12.5944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1679 | 6.7886 | 0.99 | 0.98987 | 116.1751 | 0.91904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1684 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9107 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1689 | 59.7882 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6606 | -12.3634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1684 | 59.9491 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9207 | 12.5944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1689 | 6.7886 | 0.99 | 0.98987 | 116.1751 | 0.91899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1694 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9107 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1699 | 59.7882 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6606 | -12.3642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1693 | 59.9491 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9207 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.17 | 6.7886 | 0.99 | 0.98987 | 116.1751 | 0.91893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1704 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9107 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1709 | 59.7882 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6606 | -12.365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1703 | 59.9491 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9207 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1709 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.91889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1714 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9107 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1719 | 59.7882 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6606 | -12.3658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1713 | 59.9491 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9207 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1719 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.91885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1724 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9107 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1729 | 59.7882 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6606 | -12.3666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1723 | 59.9491 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9207 | 12.5946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1729 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.91881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1734 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9107 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1739 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.3668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1733 | 59.9491 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9207 | 12.5946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.174 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.91876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1744 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9107 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1749 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1743 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1749 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.91872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1754 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9107 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1759 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.3672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1753 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1759 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.91868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1764 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1769 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.3675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1763 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1769 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.91864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1774 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1779 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.3677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1773 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1779 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.9186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1784 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1789 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.3679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1783 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.5938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.179 | 6.804 | 0.99 | 0.98986 | 116.1687 | 0.91856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1794 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1799 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.3681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1793 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1799 | 6.7947 | 0.99 | 0.98964 | 116.1748 | 0.91865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1804 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1809 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.3684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1803 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.5935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1809 | 6.7947 | 0.99 | 0.98964 | 116.1748 | 0.91874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1814 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1819 | 59.7755 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6421 | -12.3686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1814 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.5934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1819 | 6.7947 | 0.99 | 0.98964 | 116.1748 | 0.91883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1824 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1829 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6309 | -12.3685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1824 | 59.9461 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9065 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.183 | 6.7947 | 0.99 | 0.98964 | 116.1748 | 0.91893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1834 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1839 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6309 | -12.3684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1833 | 59.9458 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8906 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1839 | 6.7947 | 0.99 | 0.98964 | 116.1748 | 0.91902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1844 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9095 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1849 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6309 | -12.3683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1843 | 59.9458 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8906 | 12.5929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1849 | 6.7947 | 0.99 | 0.98964 | 116.1748 | 0.91911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1854 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9265 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1859 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6309 | -12.3682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1853 | 59.9458 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8906 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1859 | 6.7947 | 0.99 | 0.98964 | 116.1748 | 0.91921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1864 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9265 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1869 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6309 | -12.3682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1863 | 59.9458 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8906 | 12.5925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.187 | 6.7947 | 0.99 | 0.98964 | 116.1748 | 0.9193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1874 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9265 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1879 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6309 | -12.3681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1873 | 59.9458 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8906 | 12.5923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1879 | 6.7938 | 0.99 | 0.9896 | 116.1798 | 0.91939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1884 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9265 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1889 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6309 | -12.368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1883 | 59.9458 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8906 | 12.5921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1889 | 6.7938 | 0.99 | 0.9896 | 116.1798 | 0.91949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1894 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9265 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1899 | 59.7423 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6309 | -12.3679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1893 | 59.9458 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8906 | 12.5919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1899 | 6.7938 | 0.99 | 0.9896 | 116.1798 | 0.91958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1904 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9265 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1909 | 59.7255 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1903 | 59.9458 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8906 | 12.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1909 | 6.7938 | 0.99 | 0.9896 | 116.1798 | 0.91968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1914 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9265 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1919 | 59.7255 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.3681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1913 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9047 | 12.5916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.192 | 6.7938 | 0.99 | 0.9896 | 116.1798 | 0.91977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1924 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9265 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1929 | 59.7255 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.3682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1923 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9047 | 12.5914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1929 | 6.7938 | 0.99 | 0.9896 | 116.1798 | 0.91987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1934 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9415 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1939 | 59.7255 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.3682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1933 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9047 | 12.5912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1939 | 6.7938 | 0.99 | 0.9896 | 116.1798 | 0.91996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1944 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9415 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1949 | 59.7255 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.3683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1943 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9047 | 12.5911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1949 | 6.7938 | 0.99 | 0.9896 | 116.1798 | 0.92006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1954 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9415 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1959 | 59.7255 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.3684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1954 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9047 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.196 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.92017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1964 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9415 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1969 | 59.7255 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.3685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1964 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9047 | 12.5907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1969 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.92028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1974 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9415 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1979 | 59.7255 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.3686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1973 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9047 | 12.5906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1979 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.92039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1984 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9415 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1989 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1983 | 59.9649 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9047 | 12.5904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.1989 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.9205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.1994 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9415 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.1999 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.1993 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.5902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.92061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2004 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9415 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2009 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2003 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.5901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2009 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.92071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2014 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2019 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2013 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.5899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2019 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.92082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2024 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2029 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2023 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2029 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.92093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2034 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2039 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2033 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2039 | 6.7999 | 0.99 | 0.98941 | 116.1961 | 0.92104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2044 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2049 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2043 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.5895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2049 | 6.7858 | 0.99 | 0.98933 | 116.1973 | 0.92115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2054 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2059 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2053 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.5893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2059 | 6.7858 | 0.99 | 0.98933 | 116.1973 | 0.92127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2064 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2069 | 59.7191 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6178 | -12.3714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2063 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.5892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2069 | 6.7858 | 0.99 | 0.98933 | 116.1973 | 0.92138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2074 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2079 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97912 | 115.614 | -12.3719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2073 | 59.9785 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9206 | 12.589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2079 | 6.7858 | 0.99 | 0.98933 | 116.1973 | 0.92149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2084 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2089 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97912 | 115.614 | -12.3723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2083 | 59.9445 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9088 | 12.5888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.209 | 6.7858 | 0.99 | 0.98933 | 116.1973 | 0.9216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2094 | 6.8046 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9408 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2099 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97912 | 115.614 | -12.3727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2094 | 59.9445 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9088 | 12.5886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2099 | 6.7858 | 0.99 | 0.98933 | 116.1973 | 0.92171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2104 | 6.804 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9358 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2109 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97912 | 115.614 | -12.3731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2104 | 59.9445 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9088 | 12.5885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2109 | 6.7858 | 0.99 | 0.98933 | 116.1973 | 0.92182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2114 | 6.804 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9358 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2119 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97912 | 115.614 | -12.3735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2113 | 59.9445 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9088 | 12.5883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2119 | 6.7858 | 0.99 | 0.98933 | 116.1973 | 0.92193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2124 | 6.804 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9358 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2129 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97912 | 115.614 | -12.374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2123 | 59.9445 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9088 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.213 | 6.7793 | 0.99 | 0.98949 | 116.189 | 0.9219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2134 | 6.804 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9358 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2139 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97912 | 115.614 | -12.3744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2133 | 59.9445 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9088 | 12.5879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2139 | 6.7793 | 0.99 | 0.98949 | 116.189 | 0.92187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2144 | 6.804 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9358 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2149 | 59.7224 | -0.9794 | -0.97912 | 115.614 | -12.3748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2143 | 59.9445 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9088 | 12.5877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2149 | 6.7793 | 0.99 | 0.98949 | 116.189 | 0.92184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2154 | 6.804 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9358 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2159 | 59.7499 | -0.9794 | -0.97912 | 115.633 | -12.3754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2153 | 59.9445 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9088 | 12.5875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2159 | 6.7793 | 0.99 | 0.98949 | 116.189 | 0.92181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2164 | 6.804 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9358 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2169 | 59.7499 | -0.9794 | -0.97912 | 115.633 | -12.3761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2163 | 59.9352 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9049 | 12.5875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2169 | 6.7793 | 0.99 | 0.98949 | 116.189 | 0.92177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2174 | 6.804 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9358 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2179 | 59.7499 | -0.9794 | -0.97912 | 115.633 | -12.3767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2173 | 59.9352 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9049 | 12.5875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2179 | 6.7793 | 0.99 | 0.98949 | 116.189 | 0.92174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2184 | 6.799 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9411 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2189 | 59.7499 | -0.9794 | -0.97912 | 115.633 | -12.3773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2183 | 59.9352 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9049 | 12.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2189 | 6.7793 | 0.99 | 0.98949 | 116.189 | 0.92171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2194 | 6.799 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9411 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2199 | 59.7499 | -0.9794 | -0.97912 | 115.633 | -12.3779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2193 | 59.9352 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9049 | 12.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2199 | 6.7793 | 0.99 | 0.98949 | 116.189 | 0.92168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2204 | 6.799 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9411 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2209 | 59.7499 | -0.9794 | -0.97912 | 115.633 | -12.3786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2203 | 59.9352 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9049 | 12.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2209 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.92158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2214 | 6.799 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9411 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2219 | 59.7499 | -0.9794 | -0.97912 | 115.633 | -12.3792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2213 | 59.9352 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9049 | 12.5873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.222 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.92149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2224 | 6.799 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9411 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2229 | 59.7499 | -0.9794 | -0.97912 | 115.633 | -12.3798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2223 | 59.9352 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9049 | 12.5873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2229 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.9214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2234 | 6.799 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9411 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2239 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.3799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2234 | 59.9352 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9049 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2239 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.9213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2244 | 6.799 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9411 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2249 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.38 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2243 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2249 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.92121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2254 | 6.799 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9411 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2259 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.3801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2253 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.226 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.92112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2264 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2269 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.3802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2263 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2269 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.92103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2274 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2279 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.3803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2273 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2279 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.92093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2284 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2289 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.3804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2283 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.5869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2289 | 6.7945 | 0.99 | 0.98974 | 116.1919 | 0.92084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2294 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2299 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.3805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2293 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2299 | 6.7891 | 0.99 | 0.98998 | 116.1885 | 0.92075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2304 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2309 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.3806 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2303 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2309 | 6.7891 | 0.99 | 0.98998 | 116.1885 | 0.92066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2314 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2319 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6376 | -12.3807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2313 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.5867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2319 | 6.7891 | 0.99 | 0.98998 | 116.1885 | 0.92058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2324 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2329 | 59.7597 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6426 | -12.3805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2323 | 59.9348 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9133 | 12.5866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2329 | 6.7891 | 0.99 | 0.98998 | 116.1885 | 0.92049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2334 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2339 | 59.7597 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6426 | -12.3803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2333 | 59.9386 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2339 | 6.7891 | 0.99 | 0.98998 | 116.1885 | 0.9204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2344 | 6.7806 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9434 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2349 | 59.7597 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6426 | -12.3802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2343 | 59.9386 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.235 | 6.7891 | 0.99 | 0.98998 | 116.1885 | 0.92032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2354 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9443 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2359 | 59.7597 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6426 | -12.38 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2353 | 59.9386 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2359 | 6.7891 | 0.99 | 0.98998 | 116.1885 | 0.92023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2364 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9443 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2369 | 59.7597 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6426 | -12.3798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2364 | 59.9386 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2369 | 6.7891 | 0.99 | 0.98998 | 116.1885 | 0.92014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2374 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9443 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2379 | 59.7597 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6426 | -12.3797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2374 | 59.9386 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2379 | 6.7788 | 0.99 | 0.98976 | 116.1828 | 0.92012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2384 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9443 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2389 | 59.7597 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6426 | -12.3795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2383 | 59.9386 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.239 | 6.7788 | 0.99 | 0.98976 | 116.1828 | 0.9201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2394 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9443 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2399 | 59.7597 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6426 | -12.3793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2393 | 59.9386 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2399 | 6.7788 | 0.99 | 0.98976 | 116.1828 | 0.92008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2404 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9443 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2409 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6456 | -12.379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2403 | 59.9386 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2409 | 6.7788 | 0.99 | 0.98976 | 116.1828 | 0.92007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2414 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9443 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2419 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6456 | -12.3787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2413 | 59.9447 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8996 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2419 | 6.7788 | 0.99 | 0.98976 | 116.1828 | 0.92005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2424 | 6.7831 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9443 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2429 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6456 | -12.3784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2423 | 59.9447 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8996 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.243 | 6.7788 | 0.99 | 0.98976 | 116.1828 | 0.92003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2434 | 6.797 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9516 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2439 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6456 | -12.378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2433 | 59.9447 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8996 | 12.5831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2439 | 6.7788 | 0.99 | 0.98976 | 116.1828 | 0.92001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2444 | 6.797 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9516 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2449 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6456 | -12.3777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2443 | 59.9447 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8996 | 12.5828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2449 | 6.7788 | 0.99 | 0.98976 | 116.1828 | 0.91999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2454 | 6.797 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9516 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2459 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6456 | -12.3774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2453 | 59.9447 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8996 | 12.5825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2459 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.92007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2464 | 6.797 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9516 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2469 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6456 | -12.3771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2463 | 59.9447 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8996 | 12.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2469 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.92015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2474 | 6.797 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9516 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2479 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6456 | -12.3768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2473 | 59.9447 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8996 | 12.5819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.248 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.92023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2484 | 6.797 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9516 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2489 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2483 | 59.9447 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8996 | 12.5816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2489 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.92031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2494 | 6.797 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9516 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2499 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2493 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.5814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2499 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.92039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2504 | 6.797 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9516 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2509 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2504 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.5812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2509 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.92047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2514 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2519 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2514 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.5811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.252 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.92054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2524 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2529 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2523 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.5809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2529 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.92062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2534 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2539 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2533 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.5807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2539 | 6.7848 | 0.99 | 0.98954 | 116.1656 | 0.9207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2544 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2549 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2543 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.5805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2549 | 6.7877 | 0.99 | 0.98951 | 116.1757 | 0.92082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2554 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2559 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2553 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.5803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.256 | 6.7877 | 0.99 | 0.98951 | 116.1757 | 0.92094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2564 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2569 | 59.726 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6419 | -12.3762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2563 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.5802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2569 | 6.7877 | 0.99 | 0.98951 | 116.1757 | 0.92106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2574 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2579 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6335 | -12.3766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2573 | 59.9621 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8995 | 12.58 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2579 | 6.7877 | 0.99 | 0.98951 | 116.1757 | 0.92118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2584 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2589 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6335 | -12.3771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2583 | 59.9503 | 0.9794 | 0.9787 | 116.907 | 12.5798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2589 | 6.7877 | 0.99 | 0.98951 | 116.1757 | 0.92129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2594 | 6.8019 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9562 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2599 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6335 | -12.3775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2593 | 59.9503 | 0.9794 | 0.9787 | 116.907 | 12.5796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2599 | 6.7877 | 0.99 | 0.98951 | 116.1757 | 0.92141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2604 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9566 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2609 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6335 | -12.3779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2603 | 59.9503 | 0.9794 | 0.9787 | 116.907 | 12.5795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2609 | 6.7877 | 0.99 | 0.98951 | 116.1757 | 0.92153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2614 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9566 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2619 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6335 | -12.3783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2613 | 59.9503 | 0.9794 | 0.9787 | 116.907 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2619 | 6.7877 | 0.99 | 0.98951 | 116.1757 | 0.92165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2624 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9566 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2629 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6335 | -12.3788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2623 | 59.9503 | 0.9794 | 0.9787 | 116.907 | 12.5792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2629 | 6.7869 | 0.99 | 0.98952 | 116.1892 | 0.9217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2634 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9566 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2639 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6335 | -12.3792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2633 | 59.9503 | 0.9794 | 0.9787 | 116.907 | 12.579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2639 | 6.7869 | 0.99 | 0.98952 | 116.1892 | 0.92174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2644 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9566 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2649 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6335 | -12.3796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2644 | 59.9503 | 0.9794 | 0.9787 | 116.907 | 12.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.265 | 6.7869 | 0.99 | 0.98952 | 116.1892 | 0.92179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2654 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9566 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2659 | 59.7409 | -0.9794 | -0.97895 | 115.609 | -12.3803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2654 | 59.9503 | 0.9794 | 0.9787 | 116.907 | 12.5787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2659 | 6.7869 | 0.99 | 0.98952 | 116.1892 | 0.92184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2664 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9566 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2669 | 59.7409 | -0.9794 | -0.97895 | 115.609 | -12.3811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2663 | 59.9594 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9066 | 12.5787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2669 | 6.7869 | 0.99 | 0.98952 | 116.1892 | 0.92188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2674 | 6.7999 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9566 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2679 | 59.7409 | -0.9794 | -0.97895 | 115.609 | -12.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2673 | 59.9594 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9066 | 12.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2679 | 6.7869 | 0.99 | 0.98952 | 116.1892 | 0.92193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2684 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9567 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2689 | 59.7409 | -0.9794 | -0.97895 | 115.609 | -12.3826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2683 | 59.9594 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9066 | 12.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.269 | 6.7869 | 0.99 | 0.98952 | 116.1892 | 0.92198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2694 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9567 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2699 | 59.7409 | -0.9794 | -0.97895 | 115.609 | -12.3833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2693 | 59.9594 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9066 | 12.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2699 | 6.7869 | 0.99 | 0.98952 | 116.1892 | 0.92203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2704 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9567 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2709 | 59.7409 | -0.9794 | -0.97895 | 115.609 | -12.384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2703 | 59.9594 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9066 | 12.5789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2709 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.9221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2714 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9567 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2719 | 59.7409 | -0.9794 | -0.97895 | 115.609 | -12.3848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2713 | 59.9594 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9066 | 12.5789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2719 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.92218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2724 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9567 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2729 | 59.7409 | -0.9794 | -0.97895 | 115.609 | -12.3855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2723 | 59.9594 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9066 | 12.579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2729 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.92226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2734 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9567 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2739 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2733 | 59.9594 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9066 | 12.579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2739 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.92233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2744 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9567 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2749 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.3865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2743 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2749 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.92241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2754 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9567 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2759 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.3869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2753 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.5785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2759 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.92249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2764 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2769 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.3874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2763 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.5783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2769 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.92256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2774 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2779 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.3879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2773 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.278 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.92264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2784 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2789 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.3884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2784 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.5777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2789 | 6.7892 | 0.99 | 0.98945 | 116.1707 | 0.92272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2794 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2799 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.3888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2794 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2799 | 6.7836 | 0.99 | 0.98958 | 116.179 | 0.9227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2804 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2809 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.3893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2803 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.5772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2809 | 6.7836 | 0.99 | 0.98958 | 116.179 | 0.92269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2814 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2819 | 59.7755 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6247 | -12.3898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2813 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.282 | 6.7836 | 0.99 | 0.98958 | 116.179 | 0.92267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2824 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2829 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6362 | -12.3899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2823 | 59.9613 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9003 | 12.5767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2829 | 6.7836 | 0.99 | 0.98958 | 116.179 | 0.92265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2834 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2839 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6362 | -12.39 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2833 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9038 | 12.5767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2839 | 6.7836 | 0.99 | 0.98958 | 116.179 | 0.92264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2844 | 6.797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.955 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2849 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6362 | -12.3901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2843 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9038 | 12.5766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2849 | 6.7836 | 0.99 | 0.98958 | 116.179 | 0.92262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2854 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9594 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2859 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6362 | -12.3902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2853 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9038 | 12.5765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2859 | 6.7836 | 0.99 | 0.98958 | 116.179 | 0.92261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2864 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9594 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2869 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6362 | -12.3903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2863 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9038 | 12.5765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2869 | 6.7836 | 0.99 | 0.98958 | 116.179 | 0.92259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2874 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9594 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2879 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6362 | -12.3904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2873 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9038 | 12.5764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2879 | 6.7807 | 0.99 | 0.98973 | 116.196 | 0.92248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2884 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9594 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2889 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6362 | -12.3904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2883 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9038 | 12.5763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2889 | 6.7807 | 0.99 | 0.98973 | 116.196 | 0.92238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2894 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9594 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2899 | 59.7407 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6362 | -12.3905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2893 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9038 | 12.5763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2899 | 6.7807 | 0.99 | 0.98973 | 116.196 | 0.92227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2904 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9594 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2909 | 59.7303 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6355 | -12.3902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2903 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9038 | 12.5762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.291 | 6.7807 | 0.99 | 0.98973 | 116.196 | 0.92216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2914 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9594 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2919 | 59.7303 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6355 | -12.3898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2913 | 59.9796 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9097 | 12.5763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2919 | 6.7807 | 0.99 | 0.98973 | 116.196 | 0.92206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2924 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9594 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2929 | 59.7303 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6355 | -12.3895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2924 | 59.9796 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9097 | 12.5765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2929 | 6.7807 | 0.99 | 0.98973 | 116.196 | 0.92195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2934 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9591 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2939 | 59.7303 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6355 | -12.3891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2934 | 59.9796 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9097 | 12.5766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2939 | 6.7807 | 0.99 | 0.98973 | 116.196 | 0.92184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2944 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9591 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2949 | 59.7303 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6355 | -12.3888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2943 | 59.9796 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9097 | 12.5768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.295 | 6.7807 | 0.99 | 0.98973 | 116.196 | 0.92174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2954 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9591 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2959 | 59.7303 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6355 | -12.3884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2953 | 59.9796 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9097 | 12.5769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2959 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.92173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2964 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9591 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2969 | 59.7303 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6355 | -12.3881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2963 | 59.9796 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9097 | 12.5771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2969 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.92172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2974 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9591 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2979 | 59.7303 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6355 | -12.3877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2973 | 59.9796 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9097 | 12.5772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2979 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.92171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2984 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9591 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2989 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.3872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2983 | 59.9796 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9097 | 12.5774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.299 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.9217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.2994 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9591 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.2999 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.3867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.2993 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.2999 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.92169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3004 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9591 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3009 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.3861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3003 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.5776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3009 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.92168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3014 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9512 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3019 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.3856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3013 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.5776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3019 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.92167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3024 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9512 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3029 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.3851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3023 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.5777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3029 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.92167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3034 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9512 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3039 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.3845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3033 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.5778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.304 | 6.7862 | 0.99 | 0.98973 | 116.1793 | 0.92166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3044 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9512 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3049 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3043 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.5779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3049 | 6.7804 | 0.99 | 0.98964 | 116.1627 | 0.92169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3054 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9512 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3059 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.3834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3053 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3059 | 6.7804 | 0.99 | 0.98964 | 116.1627 | 0.92173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3064 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9512 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3069 | 59.7505 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6534 | -12.3829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3064 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.5781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3069 | 6.7804 | 0.99 | 0.98964 | 116.1627 | 0.92177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3074 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9512 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3079 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6592 | -12.3829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3074 | 59.9805 | 0.9794 | 0.97874 | 116.906 | 12.5782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.308 | 6.7804 | 0.99 | 0.98964 | 116.1627 | 0.92181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3084 | 6.7863 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9512 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3089 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6592 | -12.3829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3083 | 59.9899 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9103 | 12.5781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3089 | 6.7804 | 0.99 | 0.98964 | 116.1627 | 0.92185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3094 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3099 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6592 | -12.3829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3093 | 59.9899 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9103 | 12.578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3099 | 6.7804 | 0.99 | 0.98964 | 116.1627 | 0.92189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3104 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3109 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6592 | -12.3829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3103 | 59.9899 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9103 | 12.5779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3109 | 6.7804 | 0.99 | 0.98964 | 116.1627 | 0.92193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3114 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3119 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6592 | -12.3828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3113 | 59.9899 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9103 | 12.5778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.312 | 6.7804 | 0.99 | 0.98964 | 116.1627 | 0.92196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3124 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3129 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6592 | -12.3828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3123 | 59.9899 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9103 | 12.5777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3129 | 6.778 | 0.99 | 0.98958 | 116.1661 | 0.92205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3134 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3139 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6592 | -12.3828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3133 | 59.9899 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9103 | 12.5776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3139 | 6.778 | 0.99 | 0.98958 | 116.1661 | 0.92214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3144 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3149 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6592 | -12.3828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3143 | 59.9899 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9103 | 12.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3149 | 6.778 | 0.99 | 0.98958 | 116.1661 | 0.92223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3154 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3159 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6391 | -12.3831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3153 | 59.9899 | 0.9794 | 0.97882 | 116.9103 | 12.5774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3159 | 6.778 | 0.99 | 0.98958 | 116.1661 | 0.92231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3164 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3169 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6391 | -12.3834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3163 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9063 | 12.5773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.317 | 6.778 | 0.99 | 0.98958 | 116.1661 | 0.9224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3174 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9506 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3179 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6391 | -12.3837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3173 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9063 | 12.5773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3179 | 6.778 | 0.99 | 0.98958 | 116.1661 | 0.92249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3184 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9496 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3189 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6391 | -12.3839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3183 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9063 | 12.5772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3189 | 6.778 | 0.99 | 0.98958 | 116.1661 | 0.92257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3194 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9496 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3199 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6391 | -12.3842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3193 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9063 | 12.5772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3199 | 6.778 | 0.99 | 0.98958 | 116.1661 | 0.92266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3204 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9496 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3209 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6391 | -12.3845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3204 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9063 | 12.5771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.321 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.92272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3214 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9496 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3219 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6391 | -12.3848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3214 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9063 | 12.5771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3219 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.92279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3224 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9496 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3229 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6391 | -12.3851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3223 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9063 | 12.577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3229 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.92285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3234 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9496 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3239 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3233 | 60.0034 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9063 | 12.577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3239 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.92291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3244 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9496 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3249 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3243 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.325 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.92297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3254 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9496 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3259 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3253 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3259 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.92303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3264 | 6.7871 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9454 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3269 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3263 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3269 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.9231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3274 | 6.7871 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9454 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3279 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3273 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3279 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.92316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3284 | 6.7871 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9454 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3289 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3283 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3289 | 6.7839 | 0.99 | 0.98962 | 116.175 | 0.92322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3294 | 6.7871 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9454 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3299 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3293 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3299 | 6.7905 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3304 | 6.7871 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9454 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3309 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3303 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3309 | 6.7905 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3314 | 6.7871 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9454 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3319 | 59.7672 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6028 | -12.3883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3313 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3319 | 6.7905 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3324 | 6.7871 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9454 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3329 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6303 | -12.3885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3323 | 59.9865 | 0.9794 | 0.97876 | 116.8899 | 12.5763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3329 | 6.7905 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3334 | 6.7871 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9454 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3339 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6303 | -12.3887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3333 | 59.9727 | 0.9794 | 0.97885 | 116.8932 | 12.5761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.334 | 6.7905 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3344 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3349 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6303 | -12.3889 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3344 | 59.9727 | 0.9794 | 0.97885 | 116.8932 | 12.5758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3349 | 6.7905 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3354 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3359 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6303 | -12.3891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3354 | 59.9727 | 0.9794 | 0.97885 | 116.8932 | 12.5756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3359 | 6.7905 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.92303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3364 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3369 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6303 | -12.3893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3363 | 59.9727 | 0.9794 | 0.97885 | 116.8932 | 12.5754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3369 | 6.7905 | 0.99 | 0.98971 | 116.1826 | 0.923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3374 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3379 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6303 | -12.3895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3373 | 59.9727 | 0.9794 | 0.97885 | 116.8932 | 12.5751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.338 | 6.7881 | 0.99 | 0.98949 | 116.1842 | 0.92303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3384 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3389 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6303 | -12.3897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3383 | 59.9727 | 0.9794 | 0.97885 | 116.8932 | 12.5749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3389 | 6.7881 | 0.99 | 0.98949 | 116.1842 | 0.92306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3394 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3399 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6303 | -12.3899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3393 | 59.9727 | 0.9794 | 0.97885 | 116.8932 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3399 | 6.7881 | 0.99 | 0.98949 | 116.1842 | 0.92309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3404 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3409 | 59.7568 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6567 | -12.3895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3403 | 59.9727 | 0.9794 | 0.97885 | 116.8932 | 12.5744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3409 | 6.7881 | 0.99 | 0.98949 | 116.1842 | 0.92312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3414 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3419 | 59.7568 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6567 | -12.3891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3413 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8958 | 12.5741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3419 | 6.7881 | 0.99 | 0.98949 | 116.1842 | 0.92315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3424 | 6.7925 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9464 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3429 | 59.7568 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6567 | -12.3888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3423 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8958 | 12.5737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3429 | 6.7881 | 0.99 | 0.98949 | 116.1842 | 0.92318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3434 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9594 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3439 | 59.7568 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6567 | -12.3884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3433 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8958 | 12.5734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3439 | 6.7881 | 0.99 | 0.98949 | 116.1842 | 0.92321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3444 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9594 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3449 | 59.7568 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6567 | -12.388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3443 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8958 | 12.573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3449 | 6.7881 | 0.99 | 0.98949 | 116.1842 | 0.92324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3454 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9594 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3459 | 59.7568 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6567 | -12.3876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3453 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8958 | 12.5727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3459 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3464 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9594 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3469 | 59.7568 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6567 | -12.3872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3463 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8958 | 12.5723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.347 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3474 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9594 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3479 | 59.7568 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6567 | -12.3868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3473 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8958 | 12.572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3479 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3484 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9594 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3489 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3484 | 60.0076 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8958 | 12.5717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3489 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3494 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9594 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3499 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3493 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.5714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3499 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3504 | 6.7966 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9594 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3509 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3503 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.5712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.351 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3514 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9546 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3519 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3513 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3519 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3524 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9546 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3529 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3523 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.5707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3529 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3534 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9546 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3539 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3533 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.5705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3539 | 6.7885 | 0.99 | 0.98948 | 116.1828 | 0.92294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3544 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9546 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3549 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3543 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.5703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3549 | 6.7899 | 0.99 | 0.9897 | 116.1777 | 0.92282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3554 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9546 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3559 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3553 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.57 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3559 | 6.7899 | 0.99 | 0.9897 | 116.1777 | 0.9227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3564 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9546 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3569 | 59.7309 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6478 | -12.3816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3563 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.5698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3569 | 6.7899 | 0.99 | 0.9897 | 116.1777 | 0.92258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3574 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9546 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3579 | 59.75 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6321 | -12.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3573 | 60.0429 | 0.9794 | 0.97882 | 116.8947 | 12.5696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3579 | 6.7899 | 0.99 | 0.9897 | 116.1777 | 0.92246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3584 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9546 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3589 | 59.75 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6321 | -12.3819 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3583 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9041 | 12.5697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3589 | 6.7899 | 0.99 | 0.9897 | 116.1777 | 0.92234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3594 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3599 | 59.75 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6321 | -12.3821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3593 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9041 | 12.5698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.36 | 6.7899 | 0.99 | 0.9897 | 116.1777 | 0.92222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3604 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3609 | 59.75 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6321 | -12.3822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3603 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9041 | 12.5699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3609 | 6.7899 | 0.99 | 0.9897 | 116.1777 | 0.9221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3614 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3619 | 59.75 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6321 | -12.3824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3614 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9041 | 12.57 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3619 | 6.7899 | 0.99 | 0.9897 | 116.1777 | 0.92198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3624 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3629 | 59.75 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6321 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3624 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9041 | 12.5701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3629 | 6.785 | 0.99 | 0.98965 | 116.1768 | 0.92193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3634 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3639 | 59.75 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6321 | -12.3827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3633 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9041 | 12.5702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.364 | 6.785 | 0.99 | 0.98965 | 116.1768 | 0.92188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3644 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3649 | 59.75 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6321 | -12.3828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3643 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9041 | 12.5704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3649 | 6.785 | 0.99 | 0.98965 | 116.1768 | 0.92184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3654 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3659 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6247 | -12.383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3653 | 60.0134 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9041 | 12.5705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3659 | 6.785 | 0.99 | 0.98965 | 116.1768 | 0.92179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3664 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3669 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6247 | -12.3831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3663 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97876 | 116.907 | 12.5704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3669 | 6.785 | 0.99 | 0.98965 | 116.1768 | 0.92174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3674 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98909 | 115.941 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3679 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6247 | -12.3832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3673 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97876 | 116.907 | 12.5703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.368 | 6.785 | 0.99 | 0.98965 | 116.1768 | 0.92169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3684 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9449 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3689 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6247 | -12.3834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3683 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97876 | 116.907 | 12.5703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3689 | 6.785 | 0.99 | 0.98965 | 116.1768 | 0.92164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3694 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9449 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3699 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6247 | -12.3835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3693 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97876 | 116.907 | 12.5702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3699 | 6.785 | 0.99 | 0.98965 | 116.1768 | 0.9216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3704 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9449 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3709 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6247 | -12.3836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3703 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97876 | 116.907 | 12.5702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3709 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3714 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9449 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3719 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6247 | -12.3838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3713 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97876 | 116.907 | 12.5701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3719 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3724 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9449 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3729 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6247 | -12.3839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3723 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97876 | 116.907 | 12.5701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.373 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3734 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9449 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3739 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3733 | 60.0097 | 0.9794 | 0.97876 | 116.907 | 12.57 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3739 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3744 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9449 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3749 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3743 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3749 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3754 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9449 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3759 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3754 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3759 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3764 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98914 | 115.945 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3769 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3764 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.377 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3774 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98914 | 115.945 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3779 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3773 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3779 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3784 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98914 | 115.945 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3789 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3783 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3789 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.179 | 0.92182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3794 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98914 | 115.945 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3799 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3793 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3799 | 6.7962 | 0.99 | 0.98956 | 116.1681 | 0.92197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3804 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98914 | 115.945 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3809 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3803 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.381 | 6.7962 | 0.99 | 0.98956 | 116.1681 | 0.92211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3814 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98914 | 115.945 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3819 | 59.7673 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6319 | -12.3856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3813 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3819 | 6.7962 | 0.99 | 0.98956 | 116.1681 | 0.92226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3824 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98914 | 115.945 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3829 | 59.7609 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6358 | -12.3858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3823 | 60.0287 | 0.9794 | 0.9788 | 116.9096 | 12.5676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3829 | 6.7962 | 0.99 | 0.98956 | 116.1681 | 0.92241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3834 | 6.7891 | -0.9893 | -0.98914 | 115.945 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3839 | 59.7609 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6358 | -12.3859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3833 | 60.0124 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9127 | 12.5676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3839 | 6.7962 | 0.99 | 0.98956 | 116.1681 | 0.92255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3844 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3849 | 59.7609 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6358 | -12.386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3843 | 60.0124 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9127 | 12.5675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3849 | 6.7962 | 0.99 | 0.98956 | 116.1681 | 0.9227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3854 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3859 | 59.7609 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6358 | -12.3862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3853 | 60.0124 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9127 | 12.5675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3859 | 6.7962 | 0.99 | 0.98956 | 116.1681 | 0.92285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3864 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3869 | 59.7609 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6358 | -12.3863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3863 | 60.0124 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9127 | 12.5675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3869 | 6.7962 | 0.99 | 0.98956 | 116.1681 | 0.92299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3874 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3879 | 59.7609 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6358 | -12.3864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3873 | 60.0124 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9127 | 12.5674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3879 | 6.7947 | 0.99 | 0.98953 | 116.1578 | 0.92308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3884 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3889 | 59.7609 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6358 | -12.3865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3883 | 60.0124 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9127 | 12.5674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3889 | 6.7947 | 0.99 | 0.98953 | 116.1578 | 0.92317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3894 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3899 | 59.7609 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6358 | -12.3867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3894 | 60.0124 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9127 | 12.5673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.39 | 6.7947 | 0.99 | 0.98953 | 116.1578 | 0.92326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3904 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3909 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6445 | -12.3865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3904 | 60.0124 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9127 | 12.5673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3909 | 6.7947 | 0.99 | 0.98953 | 116.1578 | 0.92335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3914 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3919 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6445 | -12.3863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3913 | 60.0059 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9064 | 12.5673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3919 | 6.7947 | 0.99 | 0.98953 | 116.1578 | 0.92344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3924 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98948 | 115.938 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3929 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6445 | -12.386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3923 | 60.0059 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9064 | 12.5673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3929 | 6.7947 | 0.99 | 0.98953 | 116.1578 | 0.92353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3934 | 6.782 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9393 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3939 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6445 | -12.3858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3933 | 60.0059 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9064 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.394 | 6.7947 | 0.99 | 0.98953 | 116.1578 | 0.92362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3944 | 6.782 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9393 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3949 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6445 | -12.3856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3943 | 60.0059 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9064 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3949 | 6.7947 | 0.99 | 0.98953 | 116.1578 | 0.92371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3954 | 6.782 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9393 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3959 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6445 | -12.3854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3953 | 60.0059 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9064 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3959 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.9237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3964 | 6.782 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9393 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3969 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6445 | -12.3852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3963 | 60.0059 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9064 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3969 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.92369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3974 | 6.782 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9393 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3979 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6445 | -12.385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3973 | 60.0059 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9064 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3979 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.92367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3984 | 6.782 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9393 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3989 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.3847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3983 | 60.0059 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9064 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3989 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.92366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.3994 | 6.782 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9393 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.3999 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.3845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.3993 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.3999 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.92364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4004 | 6.782 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9393 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4009 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.3842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4003 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.5668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4009 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.92363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4014 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9503 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4019 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4013 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.5666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4019 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.92361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4024 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9503 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4029 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.3837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4023 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.5664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.403 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.9236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4034 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9503 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4039 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.3835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4034 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.5662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4039 | 6.7881 | 0.99 | 0.98959 | 116.1573 | 0.92358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4044 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9503 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4049 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.3832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4044 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4049 | 6.7831 | 0.99 | 0.98954 | 116.1531 | 0.92357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4054 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9503 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4059 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4053 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.5658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4059 | 6.7831 | 0.99 | 0.98954 | 116.1531 | 0.92356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4064 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9503 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4069 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6503 | -12.3827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4063 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.5656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.407 | 6.7831 | 0.99 | 0.98954 | 116.1531 | 0.92354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4074 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9503 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4079 | 59.7597 | -0.9794 | -0.979 | 115.6344 | -12.3827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4073 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97887 | 116.8929 | 12.5654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4079 | 6.7831 | 0.99 | 0.98954 | 116.1531 | 0.92353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4084 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9503 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4089 | 59.7597 | -0.9794 | -0.979 | 115.6344 | -12.3826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4083 | 60.022 | 0.9794 | 0.97883 | 116.8959 | 12.5653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4089 | 6.7831 | 0.99 | 0.98954 | 116.1531 | 0.92352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4094 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4099 | 59.7597 | -0.9794 | -0.979 | 115.6344 | -12.3826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4093 | 60.022 | 0.9794 | 0.97883 | 116.8959 | 12.5651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4099 | 6.7831 | 0.99 | 0.98954 | 116.1531 | 0.9235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4104 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4109 | 59.7597 | -0.9794 | -0.979 | 115.6344 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4103 | 60.022 | 0.9794 | 0.97883 | 116.8959 | 12.5649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4109 | 6.7831 | 0.99 | 0.98954 | 116.1531 | 0.92349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4114 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4119 | 59.7597 | -0.9794 | -0.979 | 115.6344 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4113 | 60.022 | 0.9794 | 0.97883 | 116.8959 | 12.5647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4119 | 6.7831 | 0.99 | 0.98954 | 116.1531 | 0.92348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4124 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4129 | 59.7597 | -0.9794 | -0.979 | 115.6344 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4123 | 60.022 | 0.9794 | 0.97883 | 116.8959 | 12.5646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4129 | 6.7917 | 0.99 | 0.98976 | 116.155 | 0.92341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4134 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4139 | 59.7597 | -0.9794 | -0.979 | 115.6344 | -12.3824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4133 | 60.022 | 0.9794 | 0.97883 | 116.8959 | 12.5644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4139 | 6.7917 | 0.99 | 0.98976 | 116.155 | 0.92333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4144 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4149 | 59.7597 | -0.9794 | -0.979 | 115.6344 | -12.3824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4143 | 60.022 | 0.9794 | 0.97883 | 116.8959 | 12.5642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4149 | 6.7917 | 0.99 | 0.98976 | 116.155 | 0.92326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4154 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4159 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.3823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4153 | 60.022 | 0.9794 | 0.97883 | 116.8959 | 12.5641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.416 | 6.7917 | 0.99 | 0.98976 | 116.155 | 0.92319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4164 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4169 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.3821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4163 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97891 | 116.8999 | 12.5636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4169 | 6.7917 | 0.99 | 0.98976 | 116.155 | 0.92311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4174 | 6.7909 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9598 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4179 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4174 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97891 | 116.8999 | 12.5632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4179 | 6.7917 | 0.99 | 0.98976 | 116.155 | 0.92304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4184 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9476 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4189 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.3819 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4184 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97891 | 116.8999 | 12.5627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4189 | 6.7917 | 0.99 | 0.98976 | 116.155 | 0.92297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4194 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9476 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4199 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.3817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4193 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97891 | 116.8999 | 12.5623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.42 | 6.7917 | 0.99 | 0.98976 | 116.155 | 0.9229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4204 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9476 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4209 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.3816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4203 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97891 | 116.8999 | 12.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4209 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.92277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4214 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9476 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4219 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.3815 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4213 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97891 | 116.8999 | 12.5614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4219 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.92264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4224 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9476 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4229 | 59.7768 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.3814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4223 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97891 | 116.8999 | 12.561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4229 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.9225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4234 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9476 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4239 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.3815 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4233 | 60.0292 | 0.9794 | 0.97891 | 116.8999 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.424 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.92237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4244 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9476 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4249 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.3816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4243 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4249 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.92224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4254 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9476 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4259 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4253 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4259 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.92211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4264 | 6.798 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9504 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4269 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.3819 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4263 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4269 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.92198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4274 | 6.798 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9504 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4279 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4273 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4279 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.92185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4284 | 6.798 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9504 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4289 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.3821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4283 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.429 | 6.7922 | 0.99 | 0.98985 | 116.1635 | 0.92172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4294 | 6.798 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9504 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4299 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.3823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4293 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4299 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1475 | 0.92163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4304 | 6.798 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9504 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4309 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.3824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4303 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4309 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1475 | 0.92154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4314 | 6.798 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9504 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4319 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6132 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4314 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4319 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1475 | 0.92144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4324 | 6.798 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9504 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4329 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6304 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4324 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9053 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.433 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1475 | 0.92135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4334 | 6.798 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9504 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4339 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6304 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4333 | 60.021 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9143 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4339 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1475 | 0.92126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4344 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4349 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6304 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4343 | 60.021 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9143 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4349 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1475 | 0.92117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4354 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4359 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6304 | -12.3824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4353 | 60.021 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9143 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4359 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1475 | 0.92107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4364 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4369 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6304 | -12.3824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4363 | 60.021 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9143 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.437 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1475 | 0.92098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4374 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4379 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6304 | -12.3824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4373 | 60.021 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9143 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4379 | 6.7993 | 0.99 | 0.98994 | 116.138 | 0.92093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4384 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4389 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6304 | -12.3823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4383 | 60.021 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9143 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4389 | 6.7993 | 0.99 | 0.98994 | 116.138 | 0.92088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4394 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4399 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6304 | -12.3823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4393 | 60.021 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9143 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4399 | 6.7993 | 0.99 | 0.98994 | 116.138 | 0.92083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4404 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4409 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6614 | -12.3821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4403 | 60.021 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9143 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4409 | 6.7993 | 0.99 | 0.98994 | 116.138 | 0.92077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4414 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4419 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6614 | -12.382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4413 | 60.0325 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9236 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.442 | 6.7993 | 0.99 | 0.98994 | 116.138 | 0.92072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4424 | 6.795 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9495 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4429 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6614 | -12.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4423 | 60.0325 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9236 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4429 | 6.7993 | 0.99 | 0.98994 | 116.138 | 0.92067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4434 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9329 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4439 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6614 | -12.3816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4433 | 60.0325 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9236 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4439 | 6.7993 | 0.99 | 0.98994 | 116.138 | 0.92062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4444 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9329 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4449 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6614 | -12.3814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4443 | 60.0325 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9236 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4449 | 6.7993 | 0.99 | 0.98994 | 116.138 | 0.92056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4454 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9329 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4459 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6614 | -12.3813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4454 | 60.0325 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9236 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.446 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4464 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9329 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4469 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6614 | -12.3811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4464 | 60.0325 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9236 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4469 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4474 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9329 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4479 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6614 | -12.3809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4473 | 60.0325 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9236 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4479 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4484 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9329 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4489 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4483 | 60.0325 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9236 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4489 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4494 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9329 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4499 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4493 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.45 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4504 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9329 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4509 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3806 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4503 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4509 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4514 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9444 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4519 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4513 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4519 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4524 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9444 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4529 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4523 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4529 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4534 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9444 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4539 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4533 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4539 | 6.7934 | 0.99 | 0.98972 | 116.1444 | 0.92066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4544 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9444 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4549 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4543 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4549 | 6.792 | 0.99 | 0.98954 | 116.1352 | 0.9207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4554 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9444 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4559 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4553 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4559 | 6.792 | 0.99 | 0.98954 | 116.1352 | 0.92075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4564 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9444 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4569 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6685 | -12.3801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4563 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4569 | 6.792 | 0.99 | 0.98954 | 116.1352 | 0.92079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4574 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9444 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4579 | 59.7529 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6652 | -12.3802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4573 | 60.002 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9226 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4579 | 6.792 | 0.99 | 0.98954 | 116.1352 | 0.92083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4584 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9444 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4589 | 59.7529 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6652 | -12.3804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4583 | 59.9853 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9061 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.459 | 6.792 | 0.99 | 0.98954 | 116.1352 | 0.92088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4594 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4599 | 59.7529 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6652 | -12.3805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4594 | 59.9853 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9061 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4599 | 6.792 | 0.99 | 0.98954 | 116.1352 | 0.92092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4604 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4609 | 59.7529 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6652 | -12.3807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4604 | 59.9853 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9061 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4609 | 6.792 | 0.99 | 0.98954 | 116.1352 | 0.92097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4614 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4619 | 59.7529 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6652 | -12.3808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4613 | 59.9853 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9061 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4619 | 6.792 | 0.99 | 0.98954 | 116.1352 | 0.92101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4624 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4629 | 59.7529 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6652 | -12.381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4623 | 59.9853 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9061 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.463 | 6.8015 | 0.99 | 0.98953 | 116.1332 | 0.92105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4634 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4639 | 59.7529 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6652 | -12.3811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4633 | 59.9853 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9061 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4639 | 6.8015 | 0.99 | 0.98953 | 116.1332 | 0.92109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4644 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4649 | 59.7529 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6652 | -12.3813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4643 | 59.9853 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9061 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4649 | 6.8015 | 0.99 | 0.98953 | 116.1332 | 0.92113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4654 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4659 | 59.7732 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6465 | -12.3812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4653 | 59.9853 | 0.9794 | 0.97881 | 116.9061 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4659 | 6.8015 | 0.99 | 0.98953 | 116.1332 | 0.92117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4664 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4669 | 59.7732 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6465 | -12.3811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4663 | 60.0094 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9054 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4669 | 6.8015 | 0.99 | 0.98953 | 116.1332 | 0.92121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4674 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98979 | 115.959 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4679 | 59.7732 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6465 | -12.381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4673 | 60.0094 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9054 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4679 | 6.8015 | 0.99 | 0.98953 | 116.1332 | 0.92125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4684 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98947 | 115.953 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4689 | 59.7732 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6465 | -12.3809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4683 | 60.0094 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9054 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4689 | 6.8015 | 0.99 | 0.98953 | 116.1332 | 0.92129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4694 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98947 | 115.953 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4699 | 59.7732 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6465 | -12.3808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4693 | 60.0094 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9054 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4699 | 6.8015 | 0.99 | 0.98953 | 116.1332 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4704 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98947 | 115.953 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4709 | 59.7732 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6465 | -12.3807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4703 | 60.0094 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9054 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4709 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4714 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98947 | 115.953 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4719 | 59.7732 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6465 | -12.3806 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4713 | 60.0094 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9054 | 12.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.472 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4724 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98947 | 115.953 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4729 | 59.7732 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6465 | -12.3805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4723 | 60.0094 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9054 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4729 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4734 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98947 | 115.953 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4739 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4734 | 60.0094 | 0.9794 | 0.97877 | 116.9054 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4739 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4744 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98947 | 115.953 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4749 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4743 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4749 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4754 | 6.7991 | -0.9893 | -0.98947 | 115.953 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4759 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4753 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.476 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4764 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9663 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4769 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4763 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4769 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4774 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9663 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4779 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4773 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4779 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4784 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9663 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4789 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4783 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4789 | 6.7944 | 0.99 | 0.98965 | 116.1426 | 0.92133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4794 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9663 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4799 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4793 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4799 | 6.7831 | 0.99 | 0.98983 | 116.1256 | 0.92128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4804 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9663 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4809 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4803 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4809 | 6.7831 | 0.99 | 0.98983 | 116.1256 | 0.92123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4814 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9663 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4819 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6626 | -12.3792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4813 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4819 | 6.7831 | 0.99 | 0.98983 | 116.1256 | 0.92119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4824 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9663 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4829 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6589 | -12.3792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4823 | 60.016 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9172 | 12.5627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4829 | 6.7831 | 0.99 | 0.98983 | 116.1256 | 0.92114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4834 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9663 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4839 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6589 | -12.3792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4833 | 59.986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9183 | 12.5632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4839 | 6.7831 | 0.99 | 0.98983 | 116.1256 | 0.92109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4844 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4849 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6589 | -12.3793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4843 | 59.986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9183 | 12.5636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.485 | 6.7831 | 0.99 | 0.98983 | 116.1256 | 0.92105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4854 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4859 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6589 | -12.3793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4853 | 59.986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9183 | 12.5641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4859 | 6.7831 | 0.99 | 0.98983 | 116.1256 | 0.921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4864 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4869 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6589 | -12.3793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4864 | 59.986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9183 | 12.5646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4869 | 6.7831 | 0.99 | 0.98983 | 116.1256 | 0.92095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4874 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4879 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6589 | -12.3793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4874 | 59.986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9183 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4879 | 6.7828 | 0.99 | 0.98982 | 116.1289 | 0.92084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4884 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4889 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6589 | -12.3794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4883 | 59.986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9183 | 12.5655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.489 | 6.7828 | 0.99 | 0.98982 | 116.1289 | 0.92073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4894 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4899 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6589 | -12.3794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4893 | 59.986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9183 | 12.566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4899 | 6.7828 | 0.99 | 0.98982 | 116.1289 | 0.92061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4904 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4909 | 59.7724 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6276 | -12.3796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4903 | 59.986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9183 | 12.5665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4909 | 6.7828 | 0.99 | 0.98982 | 116.1289 | 0.9205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4914 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4919 | 59.7724 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6276 | -12.3798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4913 | 59.9938 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9166 | 12.567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4919 | 6.7828 | 0.99 | 0.98982 | 116.1289 | 0.92038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4924 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9702 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4929 | 59.7724 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6276 | -12.38 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4923 | 59.9938 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9166 | 12.5675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.493 | 6.7828 | 0.99 | 0.98982 | 116.1289 | 0.92027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4934 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9546 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4939 | 59.7724 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6276 | -12.3801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4933 | 59.9938 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9166 | 12.568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4939 | 6.7828 | 0.99 | 0.98982 | 116.1289 | 0.92016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4944 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9546 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4949 | 59.7724 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6276 | -12.3803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4943 | 59.9938 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9166 | 12.5684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4949 | 6.7828 | 0.99 | 0.98982 | 116.1289 | 0.92004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4954 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9546 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4959 | 59.7724 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6276 | -12.3805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4953 | 59.9938 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9166 | 12.5689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4959 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4964 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9546 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4969 | 59.7724 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6276 | -12.3807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4963 | 59.9938 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9166 | 12.5694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4969 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4974 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9546 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4979 | 59.7724 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6276 | -12.3809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4973 | 59.9938 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9166 | 12.5699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.498 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4984 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9546 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4989 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.3811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4983 | 59.9938 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9166 | 12.5704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4989 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.4994 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9546 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.4999 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.3812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.4993 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.5708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.4999 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5004 | 6.7822 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9546 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5009 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.3814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5004 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.5712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5009 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5014 | 6.7805 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9471 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5019 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.3816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5014 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.5716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.502 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5024 | 6.7805 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9471 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5029 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5023 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5029 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5034 | 6.7805 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9471 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5039 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5033 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.5723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5039 | 6.7853 | 0.99 | 0.98976 | 116.1447 | 0.91918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5044 | 6.7805 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9471 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5049 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.3822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5043 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.5727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5049 | 6.7875 | 0.99 | 0.98986 | 116.1444 | 0.91913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5054 | 6.7805 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9471 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5059 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.3823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5053 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.5731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.506 | 6.7875 | 0.99 | 0.98986 | 116.1444 | 0.91907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5064 | 6.7805 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9471 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5069 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6378 | -12.3825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5063 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.5735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5069 | 6.7875 | 0.99 | 0.98986 | 116.1444 | 0.91902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5074 | 6.7805 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9471 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5079 | 59.708 | -0.9794 | -0.97897 | 115.639 | -12.3827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5073 | 60.0261 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9128 | 12.5739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5079 | 6.7875 | 0.99 | 0.98986 | 116.1444 | 0.91896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5084 | 6.7805 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9471 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5089 | 59.708 | -0.9794 | -0.97897 | 115.639 | -12.3828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5083 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9224 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5089 | 6.7875 | 0.99 | 0.98986 | 116.1444 | 0.9189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5094 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5099 | 59.708 | -0.9794 | -0.97897 | 115.639 | -12.3829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5093 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9224 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5099 | 6.7875 | 0.99 | 0.98986 | 116.1444 | 0.91885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5104 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5109 | 59.708 | -0.9794 | -0.97897 | 115.639 | -12.3831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5103 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9224 | 12.5751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5109 | 6.7875 | 0.99 | 0.98986 | 116.1444 | 0.91879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5114 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5119 | 59.708 | -0.9794 | -0.97897 | 115.639 | -12.3832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5113 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9224 | 12.5756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5119 | 6.7875 | 0.99 | 0.98986 | 116.1444 | 0.91874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5124 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5129 | 59.708 | -0.9794 | -0.97897 | 115.639 | -12.3833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5123 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9224 | 12.576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5129 | 6.7932 | 0.99 | 0.9897 | 116.1536 | 0.91873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5134 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5139 | 59.708 | -0.9794 | -0.97897 | 115.639 | -12.3834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5133 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9224 | 12.5764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5139 | 6.7932 | 0.99 | 0.9897 | 116.1536 | 0.91872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5144 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5149 | 59.708 | -0.9794 | -0.97897 | 115.639 | -12.3836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5144 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9224 | 12.5768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.515 | 6.7932 | 0.99 | 0.9897 | 116.1536 | 0.91871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5154 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5159 | 59.744 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6383 | -12.3837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5154 | 60.0277 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9224 | 12.5772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5159 | 6.7932 | 0.99 | 0.9897 | 116.1536 | 0.9187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5164 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5169 | 59.744 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6383 | -12.3837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5163 | 60.0202 | 0.9794 | 0.9785 | 116.93 | 12.5778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5169 | 6.7932 | 0.99 | 0.9897 | 116.1536 | 0.91869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5174 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9417 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5179 | 59.744 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6383 | -12.3838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5173 | 60.0202 | 0.9794 | 0.9785 | 116.93 | 12.5784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5179 | 6.7932 | 0.99 | 0.9897 | 116.1536 | 0.91869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5184 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9525 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5189 | 59.744 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6383 | -12.3839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5183 | 60.0202 | 0.9794 | 0.9785 | 116.93 | 12.5789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.519 | 6.7932 | 0.99 | 0.9897 | 116.1536 | 0.91868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5194 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9525 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5199 | 59.744 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6383 | -12.384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5193 | 60.0202 | 0.9794 | 0.9785 | 116.93 | 12.5795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5199 | 6.7932 | 0.99 | 0.9897 | 116.1536 | 0.91867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5204 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9525 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5209 | 59.744 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6383 | -12.384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5203 | 60.0202 | 0.9794 | 0.9785 | 116.93 | 12.58 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5209 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.91867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5214 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9525 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5219 | 59.744 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6383 | -12.3841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5213 | 60.0202 | 0.9794 | 0.9785 | 116.93 | 12.5806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5219 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.91868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5224 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9525 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5229 | 59.744 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6383 | -12.3842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5223 | 60.0202 | 0.9794 | 0.9785 | 116.93 | 12.5811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5229 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.91869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5234 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9525 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5239 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5233 | 60.0202 | 0.9794 | 0.9785 | 116.93 | 12.5817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5239 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.91869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5244 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9525 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5249 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5243 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5249 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.9187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5254 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9525 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5259 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5253 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5259 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.9187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5264 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9668 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5269 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5263 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5269 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.91871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5274 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9668 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5279 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5273 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.528 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.91871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5284 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9668 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5289 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5284 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5289 | 6.7871 | 0.99 | 0.98963 | 116.1309 | 0.91872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5294 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9668 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5299 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5294 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5299 | 6.7809 | 0.99 | 0.98963 | 116.1448 | 0.91868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5304 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9668 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5309 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5303 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5309 | 6.7809 | 0.99 | 0.98963 | 116.1448 | 0.91865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5314 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9668 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5319 | 59.8025 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6555 | -12.3849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5313 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.532 | 6.7809 | 0.99 | 0.98963 | 116.1448 | 0.91861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5324 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9668 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5329 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6436 | -12.3851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5323 | 60.0187 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9212 | 12.5879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5329 | 6.7809 | 0.99 | 0.98963 | 116.1448 | 0.91858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5334 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9668 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5339 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6436 | -12.3854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5333 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9289 | 12.5884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5339 | 6.7809 | 0.99 | 0.98963 | 116.1448 | 0.91854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5344 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5349 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6436 | -12.3856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5343 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9289 | 12.5888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5349 | 6.7809 | 0.99 | 0.98963 | 116.1448 | 0.91851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5354 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5359 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6436 | -12.3858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5353 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9289 | 12.5893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5359 | 6.7809 | 0.99 | 0.98963 | 116.1448 | 0.91847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5364 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5369 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6436 | -12.3861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5363 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9289 | 12.5897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5369 | 6.7809 | 0.99 | 0.98963 | 116.1448 | 0.91844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5374 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5379 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6436 | -12.3863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5373 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9289 | 12.5902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5379 | 6.787 | 0.99 | 0.98969 | 116.1525 | 0.91838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5384 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5389 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6436 | -12.3865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5383 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9289 | 12.5907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5389 | 6.787 | 0.99 | 0.98969 | 116.1525 | 0.91831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5394 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5399 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6436 | -12.3868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5393 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9289 | 12.5911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5399 | 6.787 | 0.99 | 0.98969 | 116.1525 | 0.91825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5404 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5409 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6489 | -12.3871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5403 | 60.0084 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9289 | 12.5916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.541 | 6.787 | 0.99 | 0.98969 | 116.1525 | 0.91819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5414 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5419 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6489 | -12.3874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5413 | 59.9967 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9274 | 12.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5419 | 6.787 | 0.99 | 0.98969 | 116.1525 | 0.91813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5424 | 6.7845 | -0.9893 | -0.98912 | 115.9844 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5429 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6489 | -12.3877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5424 | 59.9967 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9274 | 12.592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5429 | 6.787 | 0.99 | 0.98969 | 116.1525 | 0.91807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5434 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9911 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5439 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6489 | -12.388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5434 | 59.9967 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9274 | 12.5922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5439 | 6.787 | 0.99 | 0.98969 | 116.1525 | 0.91801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5444 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9911 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5449 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6489 | -12.3882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5443 | 59.9967 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9274 | 12.5923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.545 | 6.787 | 0.99 | 0.98969 | 116.1525 | 0.91795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5454 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9911 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5459 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6489 | -12.3885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5453 | 59.9967 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9274 | 12.5925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5459 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.91789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5464 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9911 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5469 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6489 | -12.3888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5463 | 59.9967 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9274 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5469 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.91783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5474 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9911 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5479 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6489 | -12.3891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5473 | 59.9967 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9274 | 12.5929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5479 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.91776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5484 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9911 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5489 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5483 | 59.9967 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9274 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.549 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.9177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5494 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9911 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5499 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5493 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5499 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.91764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5504 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9911 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5509 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5503 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5509 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.91758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5514 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9803 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5519 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5513 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.5948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5519 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.91752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5524 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9803 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5529 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5523 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5529 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.91745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5534 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9803 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5539 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5533 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.554 | 6.7888 | 0.99 | 0.98978 | 116.1336 | 0.91739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5544 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9803 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5549 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5543 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5549 | 6.79 | 0.99 | 0.9898 | 116.1483 | 0.91731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5554 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9803 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5559 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5553 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.5972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5559 | 6.79 | 0.99 | 0.9898 | 116.1483 | 0.91723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5564 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9803 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5569 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6556 | -12.3922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5564 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5569 | 6.79 | 0.99 | 0.9898 | 116.1483 | 0.91715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5574 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9803 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5579 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6402 | -12.3921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5574 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9211 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.558 | 6.79 | 0.99 | 0.9898 | 116.1483 | 0.91707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5584 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9803 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5589 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6402 | -12.392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5583 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9145 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5589 | 6.79 | 0.99 | 0.9898 | 116.1483 | 0.91699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5594 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5599 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6402 | -12.3919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5593 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9145 | 12.599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5599 | 6.79 | 0.99 | 0.9898 | 116.1483 | 0.91691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5604 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5609 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6402 | -12.3918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5603 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9145 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5609 | 6.79 | 0.99 | 0.9898 | 116.1483 | 0.91683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5614 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5619 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6402 | -12.3917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5613 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9145 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.562 | 6.79 | 0.99 | 0.9898 | 116.1483 | 0.91675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5624 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5629 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6402 | -12.3916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5623 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9145 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5629 | 6.7927 | 0.99 | 0.99001 | 116.1456 | 0.91667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5634 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5639 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6402 | -12.3915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5633 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9145 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5639 | 6.7927 | 0.99 | 0.99001 | 116.1456 | 0.91658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5644 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5649 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6402 | -12.3915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5643 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9145 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5649 | 6.7927 | 0.99 | 0.99001 | 116.1456 | 0.9165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5654 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5659 | 59.7695 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6463 | -12.3913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5653 | 60.0278 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9145 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5659 | 6.7927 | 0.99 | 0.99001 | 116.1456 | 0.91641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5664 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5669 | 59.7695 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6463 | -12.3912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5663 | 60.0253 | 0.9794 | 0.97864 | 116.923 | 12.6015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.567 | 6.7927 | 0.99 | 0.99001 | 116.1456 | 0.91633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5674 | 6.7833 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9716 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5679 | 59.7695 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6463 | -12.3911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5673 | 60.0253 | 0.9794 | 0.97864 | 116.923 | 12.6021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5679 | 6.7927 | 0.99 | 0.99001 | 116.1456 | 0.91625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5684 | 6.7951 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9744 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5689 | 59.7695 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6463 | -12.391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5683 | 60.0253 | 0.9794 | 0.97864 | 116.923 | 12.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5689 | 6.7927 | 0.99 | 0.99001 | 116.1456 | 0.91616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5694 | 6.7951 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9744 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5699 | 59.7695 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6463 | -12.3908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5693 | 60.0253 | 0.9794 | 0.97864 | 116.923 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5699 | 6.7927 | 0.99 | 0.99001 | 116.1456 | 0.91608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5704 | 6.7951 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9744 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5709 | 59.7695 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6463 | -12.3907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5704 | 60.0253 | 0.9794 | 0.97864 | 116.923 | 12.6037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.571 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5714 | 6.7951 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9744 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5719 | 59.7695 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6463 | -12.3906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5714 | 60.0253 | 0.9794 | 0.97864 | 116.923 | 12.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5719 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.91592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5724 | 6.7951 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9744 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5729 | 59.7695 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6463 | -12.3905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5723 | 60.0253 | 0.9794 | 0.97864 | 116.923 | 12.6048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5729 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.91584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5734 | 6.7951 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9744 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5739 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.3906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5733 | 60.0253 | 0.9794 | 0.97864 | 116.923 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5739 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.91576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5744 | 6.7951 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9744 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5749 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.3906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5743 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.575 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.91568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5754 | 6.7951 | -0.9893 | -0.9895 | 115.9744 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5759 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.3907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5753 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.6059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5759 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.9156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5764 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9646 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5769 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.3908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5763 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.6062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5769 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.91552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5774 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9646 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5779 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.3909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5773 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.6065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5779 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.91544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5784 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9646 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5789 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5783 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.6068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5789 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1406 | 0.91536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5794 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9646 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5799 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.3911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5793 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5799 | 6.7815 | 0.99 | 0.98958 | 116.1446 | 0.91545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5804 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9646 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5809 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.3912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5803 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5809 | 6.7815 | 0.99 | 0.98958 | 116.1446 | 0.91554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5814 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9646 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5819 | 59.785 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6379 | -12.3912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5813 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.6076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5819 | 6.7815 | 0.99 | 0.98958 | 116.1446 | 0.91563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5824 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9646 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5829 | 59.8052 | -0.9794 | -0.97925 | 115.65 | -12.3913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5823 | 60.0102 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9353 | 12.6079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5829 | 6.7815 | 0.99 | 0.98958 | 116.1446 | 0.91572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5834 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9646 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5839 | 59.8052 | -0.9794 | -0.97925 | 115.65 | -12.3914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5833 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9304 | 12.6083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.584 | 6.7815 | 0.99 | 0.98958 | 116.1446 | 0.91581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5844 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5849 | 59.8052 | -0.9794 | -0.97925 | 115.65 | -12.3915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5844 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9304 | 12.6088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5849 | 6.7815 | 0.99 | 0.98958 | 116.1446 | 0.9159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5854 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5859 | 59.8052 | -0.9794 | -0.97925 | 115.65 | -12.3916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5854 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9304 | 12.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5859 | 6.7815 | 0.99 | 0.98958 | 116.1446 | 0.91599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5864 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5869 | 59.8052 | -0.9794 | -0.97925 | 115.65 | -12.3917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5863 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9304 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5869 | 6.7815 | 0.99 | 0.98958 | 116.1446 | 0.91608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5874 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5879 | 59.8052 | -0.9794 | -0.97925 | 115.65 | -12.3918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5873 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9304 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.588 | 6.781 | 0.99 | 0.98917 | 116.1386 | 0.91632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5884 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5889 | 59.8052 | -0.9794 | -0.97925 | 115.65 | -12.3919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5883 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9304 | 12.6105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5889 | 6.781 | 0.99 | 0.98917 | 116.1386 | 0.91656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5894 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5899 | 59.8052 | -0.9794 | -0.97925 | 115.65 | -12.392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5893 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9304 | 12.611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5899 | 6.781 | 0.99 | 0.98917 | 116.1386 | 0.9168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5904 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5909 | 59.7792 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6511 | -12.3922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5903 | 60.0093 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9304 | 12.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5909 | 6.781 | 0.99 | 0.98917 | 116.1386 | 0.91704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5914 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5919 | 59.7792 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6511 | -12.3923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5913 | 60.0188 | 0.9794 | 0.97844 | 116.928 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5919 | 6.781 | 0.99 | 0.98917 | 116.1386 | 0.91727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5924 | 6.7897 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9551 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5929 | 59.7792 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6511 | -12.3925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5923 | 60.0188 | 0.9794 | 0.97844 | 116.928 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5929 | 6.781 | 0.99 | 0.98917 | 116.1386 | 0.91751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5934 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9765 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5939 | 59.7792 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6511 | -12.3927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5933 | 60.0188 | 0.9794 | 0.97844 | 116.928 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5939 | 6.781 | 0.99 | 0.98917 | 116.1386 | 0.91775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5944 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9765 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5949 | 59.7792 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6511 | -12.3929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5943 | 60.0188 | 0.9794 | 0.97844 | 116.928 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5949 | 6.781 | 0.99 | 0.98917 | 116.1386 | 0.91799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5954 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9765 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5959 | 59.7792 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6511 | -12.393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5953 | 60.0188 | 0.9794 | 0.97844 | 116.928 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5959 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.91811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5964 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9765 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5969 | 59.7792 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6511 | -12.3932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5963 | 60.0188 | 0.9794 | 0.97844 | 116.928 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.597 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.91822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5974 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9765 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5979 | 59.7792 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6511 | -12.3934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5973 | 60.0188 | 0.9794 | 0.97844 | 116.928 | 12.6155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5979 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.91834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5984 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9765 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5989 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.3938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5984 | 60.0188 | 0.9794 | 0.97844 | 116.928 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5989 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.91845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.5994 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9765 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.5999 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.3943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.5993 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.5999 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.91857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6004 | 6.7983 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9765 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6009 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.3947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6003 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.601 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.91868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6014 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9864 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6019 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.3951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6013 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.6174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6019 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.9188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6024 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9864 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6029 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.3956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6023 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.6179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6029 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.91892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6034 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9864 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6039 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6033 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.6184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6039 | 6.7922 | 0.99 | 0.98936 | 116.1406 | 0.91903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6044 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9864 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6049 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.3965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6043 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.6189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6049 | 6.7974 | 0.99 | 0.98964 | 116.1494 | 0.919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6054 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9864 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6059 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.3969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6053 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.6193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6059 | 6.7974 | 0.99 | 0.98964 | 116.1494 | 0.91898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6064 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9864 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6069 | 59.766 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6514 | -12.3973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6063 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.6198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6069 | 6.7974 | 0.99 | 0.98964 | 116.1494 | 0.91895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6074 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9864 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6079 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6459 | -12.397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6073 | 60.0157 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9309 | 12.6203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6079 | 6.7974 | 0.99 | 0.98964 | 116.1494 | 0.91893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6084 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9864 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6089 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6459 | -12.3967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6083 | 60.023 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9258 | 12.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6089 | 6.7974 | 0.99 | 0.98964 | 116.1494 | 0.9189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6094 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6099 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6459 | -12.3964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6093 | 60.023 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9258 | 12.6214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.61 | 6.7974 | 0.99 | 0.98964 | 116.1494 | 0.91888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6104 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6109 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6459 | -12.3961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6103 | 60.023 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9258 | 12.6219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6109 | 6.7974 | 0.99 | 0.98964 | 116.1494 | 0.91885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6114 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6119 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6459 | -12.3958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6114 | 60.023 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9258 | 12.6224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6119 | 6.7974 | 0.99 | 0.98964 | 116.1494 | 0.91882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6124 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6129 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6459 | -12.3955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6124 | 60.023 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9258 | 12.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6129 | 6.7939 | 0.99 | 0.98969 | 116.1312 | 0.91876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6134 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6139 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6459 | -12.3952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6133 | 60.023 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9258 | 12.6235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.614 | 6.7939 | 0.99 | 0.98969 | 116.1312 | 0.9187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6144 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6149 | 59.7722 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6459 | -12.3949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6143 | 60.023 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9258 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6149 | 6.7939 | 0.99 | 0.98969 | 116.1312 | 0.91864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6154 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6159 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6469 | -12.3945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6153 | 60.023 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9258 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6159 | 6.7939 | 0.99 | 0.98969 | 116.1312 | 0.91858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6164 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6169 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6469 | -12.3941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6163 | 60.032 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9253 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6169 | 6.7939 | 0.99 | 0.98969 | 116.1312 | 0.91852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6174 | 6.777 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9768 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6179 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6469 | -12.3938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6173 | 60.032 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9253 | 12.6257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.618 | 6.7939 | 0.99 | 0.98969 | 116.1312 | 0.91845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6184 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9703 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6189 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6469 | -12.3934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6183 | 60.032 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9253 | 12.6262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6189 | 6.7939 | 0.99 | 0.98969 | 116.1312 | 0.91839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6194 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9703 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6199 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6469 | -12.393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6193 | 60.032 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9253 | 12.6267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6199 | 6.7939 | 0.99 | 0.98969 | 116.1312 | 0.91833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6204 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9703 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6209 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6469 | -12.3927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6203 | 60.032 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9253 | 12.6272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6209 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.91829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6214 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9703 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6219 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6469 | -12.3923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6213 | 60.032 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9253 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6219 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.91825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6224 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9703 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6229 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6469 | -12.3919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6223 | 60.032 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9253 | 12.6282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.623 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.9182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6234 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9703 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6239 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.3922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6233 | 60.032 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9253 | 12.6287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6239 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.91816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6244 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9703 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6249 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.3925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6243 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6249 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.91812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6254 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9703 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6259 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.3928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6254 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6259 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.91807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6264 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9804 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6269 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.3931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6264 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.6296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.627 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.91803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6274 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9804 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6279 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.3934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6273 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.6298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6279 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.91799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6284 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9804 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6289 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.3937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6283 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.6301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6289 | 6.7863 | 0.99 | 0.98975 | 116.1211 | 0.91794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6294 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9804 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6299 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6293 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6299 | 6.7877 | 0.99 | 0.99007 | 116.1368 | 0.91787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6304 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9804 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6309 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.3943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6303 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.631 | 6.7877 | 0.99 | 0.99007 | 116.1368 | 0.91779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6314 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9804 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6319 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97906 | 115.646 | -12.3945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6313 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6319 | 6.7877 | 0.99 | 0.99007 | 116.1368 | 0.91772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6324 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9804 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6329 | 59.7732 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6368 | -12.3946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6323 | 60.0375 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9333 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6329 | 6.7877 | 0.99 | 0.99007 | 116.1368 | 0.91764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6334 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9804 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6339 | 59.7732 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6368 | -12.3946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6333 | 60.0169 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9309 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6339 | 6.7877 | 0.99 | 0.99007 | 116.1368 | 0.91757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6344 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6349 | 59.7732 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6368 | -12.3947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6343 | 60.0169 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9309 | 12.632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6349 | 6.7877 | 0.99 | 0.99007 | 116.1368 | 0.91749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6354 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6359 | 59.7732 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6368 | -12.3947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6353 | 60.0169 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9309 | 12.6324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6359 | 6.7877 | 0.99 | 0.99007 | 116.1368 | 0.91742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6364 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6369 | 59.7732 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6368 | -12.3948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6363 | 60.0169 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9309 | 12.6328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6369 | 6.7877 | 0.99 | 0.99007 | 116.1368 | 0.91734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6374 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6379 | 59.7732 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6368 | -12.3948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6373 | 60.0169 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9309 | 12.6332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6379 | 6.7916 | 0.99 | 0.98997 | 116.1503 | 0.9173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6384 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6389 | 59.7732 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6368 | -12.3948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6383 | 60.0169 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9309 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6389 | 6.7916 | 0.99 | 0.98997 | 116.1503 | 0.91726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6394 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6399 | 59.7732 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6368 | -12.3949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6394 | 60.0169 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9309 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.64 | 6.7916 | 0.99 | 0.98997 | 116.1503 | 0.91721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6404 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6409 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.3951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6404 | 60.0169 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9309 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6409 | 6.7916 | 0.99 | 0.98997 | 116.1503 | 0.91717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6414 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6419 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.3952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6413 | 59.9699 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9263 | 12.635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6419 | 6.7916 | 0.99 | 0.98997 | 116.1503 | 0.91713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6424 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9823 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6429 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.3954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6423 | 59.9699 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9263 | 12.6356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6429 | 6.7916 | 0.99 | 0.98997 | 116.1503 | 0.91708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6434 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98919 | 115.968 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6439 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.3956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6433 | 59.9699 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9263 | 12.6361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.644 | 6.7916 | 0.99 | 0.98997 | 116.1503 | 0.91704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6444 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98919 | 115.968 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6449 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.3958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6443 | 59.9699 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9263 | 12.6367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6449 | 6.7916 | 0.99 | 0.98997 | 116.1503 | 0.917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6454 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98919 | 115.968 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6459 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6453 | 59.9699 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9263 | 12.6372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6459 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6464 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98919 | 115.968 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6469 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.3962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6463 | 59.9699 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9263 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6469 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6474 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98919 | 115.968 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6479 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.3964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6473 | 59.9699 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9263 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6479 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6484 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98919 | 115.968 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6489 | 59.7803 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6509 | -12.3966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6483 | 59.9699 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9263 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6489 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6494 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98919 | 115.968 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6499 | 59.7828 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6535 | -12.397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6493 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6499 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6504 | 6.7828 | -0.9893 | -0.98919 | 115.968 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6509 | 59.7828 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6535 | -12.3974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6503 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6509 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6514 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9729 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6519 | 59.7828 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6535 | -12.3978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6513 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6519 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6524 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9729 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6529 | 59.7828 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6535 | -12.3981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6523 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.653 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6534 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9729 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6539 | 59.7828 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6535 | -12.3985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6534 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6539 | 6.7881 | 0.99 | 0.98973 | 116.1415 | 0.91709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6544 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9729 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6549 | 59.7828 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6535 | -12.3989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6544 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6549 | 6.7915 | 0.99 | 0.98959 | 116.1524 | 0.91718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6554 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9729 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6559 | 59.7828 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6535 | -12.3993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6553 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6559 | 6.7915 | 0.99 | 0.98959 | 116.1524 | 0.91727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6564 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9729 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6569 | 59.7828 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6535 | -12.3997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6563 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.657 | 6.7915 | 0.99 | 0.98959 | 116.1524 | 0.91736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6574 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9729 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6579 | 59.7644 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6391 | -12.3995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6573 | 59.9861 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9247 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6579 | 6.7915 | 0.99 | 0.98959 | 116.1524 | 0.91746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6584 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9729 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6589 | 59.7644 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6391 | -12.3994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6583 | 59.9988 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9304 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6589 | 6.7915 | 0.99 | 0.98959 | 116.1524 | 0.91755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6594 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6599 | 59.7644 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6391 | -12.3992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6593 | 59.9988 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9304 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6599 | 6.7915 | 0.99 | 0.98959 | 116.1524 | 0.91764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6604 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6609 | 59.7644 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6391 | -12.399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6603 | 59.9988 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9304 | 12.6438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6609 | 6.7915 | 0.99 | 0.98959 | 116.1524 | 0.91774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6614 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6619 | 59.7644 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6391 | -12.3989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6613 | 59.9988 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9304 | 12.6441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6619 | 6.7915 | 0.99 | 0.98959 | 116.1524 | 0.91783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6624 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6629 | 59.7644 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6391 | -12.3987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6623 | 59.9988 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9304 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6629 | 6.7882 | 0.99 | 0.98931 | 116.1595 | 0.91795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6634 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6639 | 59.7644 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6391 | -12.3985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6633 | 59.9988 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9304 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6639 | 6.7882 | 0.99 | 0.98931 | 116.1595 | 0.91808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6644 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6649 | 59.7644 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6391 | -12.3984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6643 | 59.9988 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9304 | 12.6449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6649 | 6.7882 | 0.99 | 0.98931 | 116.1595 | 0.9182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6654 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6659 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.3982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6653 | 59.9988 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9304 | 12.6452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.666 | 6.7882 | 0.99 | 0.98931 | 116.1595 | 0.91832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6664 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6669 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6663 | 60.0007 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9432 | 12.6454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6669 | 6.7882 | 0.99 | 0.98931 | 116.1595 | 0.91845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6674 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9633 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6679 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.3978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6674 | 60.0007 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9432 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6679 | 6.7882 | 0.99 | 0.98931 | 116.1595 | 0.91857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6684 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98981 | 115.9646 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6689 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.3976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6684 | 60.0007 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9432 | 12.6457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6689 | 6.7882 | 0.99 | 0.98931 | 116.1595 | 0.91869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6694 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98981 | 115.9646 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6699 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.3975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6693 | 60.0007 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9432 | 12.6459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.67 | 6.7882 | 0.99 | 0.98931 | 116.1595 | 0.91882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6704 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98981 | 115.9646 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6709 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.3973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6703 | 60.0007 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9432 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6709 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6714 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98981 | 115.9646 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6719 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.3971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6713 | 60.0007 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9432 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6719 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6724 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98981 | 115.9646 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6729 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.3969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6723 | 60.0007 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9432 | 12.6464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6729 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6734 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98981 | 115.9646 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6739 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6271 | -12.3971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6733 | 60.0007 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9432 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.674 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6744 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98981 | 115.9646 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6749 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97913 | 115.654 | -12.3973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6743 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6749 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6754 | 6.7954 | -0.9893 | -0.98981 | 115.9646 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6759 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97913 | 115.654 | -12.3974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6753 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6759 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6764 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98978 | 115.9844 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6769 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97913 | 115.654 | -12.3976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6763 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6769 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6774 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98978 | 115.9844 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6779 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97913 | 115.654 | -12.3978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6773 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6779 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6784 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98978 | 115.9844 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6789 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97913 | 115.654 | -12.398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6783 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.679 | 6.7853 | 0.99 | 0.98952 | 116.1444 | 0.91912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6794 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98978 | 115.9844 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6799 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97913 | 115.654 | -12.3982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6793 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6799 | 6.7914 | 0.99 | 0.98983 | 116.1367 | 0.91906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6804 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98978 | 115.9844 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6809 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97913 | 115.654 | -12.3983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6803 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6809 | 6.7914 | 0.99 | 0.98983 | 116.1367 | 0.919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6814 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98978 | 115.9844 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6819 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97913 | 115.654 | -12.3985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6814 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6819 | 6.7914 | 0.99 | 0.98983 | 116.1367 | 0.91894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6824 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98978 | 115.9844 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6829 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6696 | -12.3987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6824 | 59.9919 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9495 | 12.6494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.683 | 6.7914 | 0.99 | 0.98983 | 116.1367 | 0.91889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6834 | 6.7885 | -0.9893 | -0.98978 | 115.9844 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6839 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6696 | -12.399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6833 | 59.9725 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9415 | 12.6497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6839 | 6.7914 | 0.99 | 0.98983 | 116.1367 | 0.91883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6844 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6849 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6696 | -12.3992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6843 | 59.9725 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9415 | 12.65 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6849 | 6.7914 | 0.99 | 0.98983 | 116.1367 | 0.91877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6854 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6859 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6696 | -12.3994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6853 | 59.9725 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9415 | 12.6503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6859 | 6.7914 | 0.99 | 0.98983 | 116.1367 | 0.91871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6864 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6869 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6696 | -12.3997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6863 | 59.9725 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9415 | 12.6506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.687 | 6.7914 | 0.99 | 0.98983 | 116.1367 | 0.91865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6874 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6879 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6696 | -12.3999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6873 | 59.9725 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9415 | 12.6509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6879 | 6.7858 | 0.99 | 0.98997 | 116.125 | 0.91855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6884 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6889 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6696 | -12.4001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6883 | 59.9725 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9415 | 12.6512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6889 | 6.7858 | 0.99 | 0.98997 | 116.125 | 0.91846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6894 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6899 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6696 | -12.4003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6893 | 59.9725 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9415 | 12.6515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6899 | 6.7858 | 0.99 | 0.98997 | 116.125 | 0.91836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6904 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6909 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6903 | 59.9725 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9415 | 12.6518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6909 | 6.7858 | 0.99 | 0.98997 | 116.125 | 0.91827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6914 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6919 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6913 | 60.0019 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9412 | 12.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.692 | 6.7858 | 0.99 | 0.98997 | 116.125 | 0.91817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6924 | 6.7922 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9836 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6929 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6923 | 60.0019 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9412 | 12.6524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6929 | 6.7858 | 0.99 | 0.98997 | 116.125 | 0.91807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6934 | 6.794 | -0.9893 | -0.98909 | 115.976 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6939 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6933 | 60.0019 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9412 | 12.6527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6939 | 6.7858 | 0.99 | 0.98997 | 116.125 | 0.91798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6944 | 6.794 | -0.9893 | -0.98909 | 115.976 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6949 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6943 | 60.0019 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9412 | 12.653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6949 | 6.7858 | 0.99 | 0.98997 | 116.125 | 0.91788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6954 | 6.794 | -0.9893 | -0.98909 | 115.976 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6959 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6954 | 60.0019 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9412 | 12.6533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.696 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.9178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6964 | 6.794 | -0.9893 | -0.98909 | 115.976 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6969 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6964 | 60.0019 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9412 | 12.6537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6969 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.91772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6974 | 6.794 | -0.9893 | -0.98909 | 115.976 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6979 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6973 | 60.0019 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9412 | 12.654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6979 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.91765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6984 | 6.794 | -0.9893 | -0.98909 | 115.976 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6989 | 59.7592 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6413 | -12.4038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6983 | 60.0019 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9412 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.6989 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.91757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.6994 | 6.794 | -0.9893 | -0.98909 | 115.976 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.6999 | 59.799 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6296 | -12.4042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.6993 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.91749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7004 | 6.794 | -0.9893 | -0.98909 | 115.976 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7009 | 59.799 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6296 | -12.4046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7003 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7009 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.91741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7014 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9704 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7019 | 59.799 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6296 | -12.405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7013 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7019 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.91733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7024 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9704 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7029 | 59.799 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6296 | -12.4054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7023 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7029 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.91725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7034 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9704 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7039 | 59.799 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6296 | -12.4058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7033 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7039 | 6.7765 | 0.99 | 0.98998 | 116.1416 | 0.91717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7044 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9704 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7049 | 59.799 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6296 | -12.4062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7043 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7049 | 6.7784 | 0.99 | 0.98991 | 116.1451 | 0.91713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7054 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9704 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7059 | 59.799 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6296 | -12.4066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7053 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7059 | 6.7784 | 0.99 | 0.98991 | 116.1451 | 0.91708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7064 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9704 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7069 | 59.799 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6296 | -12.407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7063 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7069 | 6.7784 | 0.99 | 0.98991 | 116.1451 | 0.91703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7074 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9704 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7079 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6287 | -12.4067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7073 | 60.0057 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9472 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7079 | 6.7784 | 0.99 | 0.98991 | 116.1451 | 0.91698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7084 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9704 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7089 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6287 | -12.4065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7083 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9503 | 12.6552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.709 | 6.7784 | 0.99 | 0.98991 | 116.1451 | 0.91693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7094 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7099 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6287 | -12.4063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7094 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9503 | 12.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7099 | 6.7784 | 0.99 | 0.98991 | 116.1451 | 0.91688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7104 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7109 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6287 | -12.406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7104 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9503 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7109 | 6.7784 | 0.99 | 0.98991 | 116.1451 | 0.91683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7114 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7119 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6287 | -12.4058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7113 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9503 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7119 | 6.7784 | 0.99 | 0.98991 | 116.1451 | 0.91678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7124 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7129 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6287 | -12.4056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7123 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9503 | 12.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.713 | 6.7853 | 0.99 | 0.98989 | 116.1361 | 0.91682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7134 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7139 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6287 | -12.4053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7133 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9503 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7139 | 6.7853 | 0.99 | 0.98989 | 116.1361 | 0.91685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7144 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7149 | 59.7812 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6287 | -12.4051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7143 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9503 | 12.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7149 | 6.7853 | 0.99 | 0.98989 | 116.1361 | 0.91688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7154 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7159 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7153 | 59.9834 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9503 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7159 | 6.7853 | 0.99 | 0.98989 | 116.1361 | 0.91691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7164 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7169 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7163 | 59.9934 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9444 | 12.6593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7169 | 6.7853 | 0.99 | 0.98989 | 116.1361 | 0.91695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7174 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9456 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7179 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7173 | 59.9934 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9444 | 12.6601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7179 | 6.7853 | 0.99 | 0.98989 | 116.1361 | 0.91698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7184 | 6.783 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9437 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7189 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7183 | 59.9934 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9444 | 12.6608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7189 | 6.7853 | 0.99 | 0.98989 | 116.1361 | 0.91701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7194 | 6.783 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9437 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7199 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7193 | 59.9934 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9444 | 12.6616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7199 | 6.7853 | 0.99 | 0.98989 | 116.1361 | 0.91705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7204 | 6.783 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9437 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7209 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7203 | 59.9934 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9444 | 12.6623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7209 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.91712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7214 | 6.783 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9437 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7219 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7213 | 59.9934 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9444 | 12.6631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.722 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.91719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7224 | 6.783 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9437 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7229 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7223 | 59.9934 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9444 | 12.6638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7229 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.91726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7234 | 6.783 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9437 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7239 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6303 | -12.4024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7234 | 59.9934 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9444 | 12.6646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7239 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.91733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7244 | 6.783 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9437 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7249 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6373 | -12.4027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7243 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.6652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7249 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.9174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7254 | 6.783 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9437 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7259 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6373 | -12.403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7253 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.6658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.726 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.91747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7264 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98992 | 115.9702 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7269 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6373 | -12.4033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7263 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7269 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.91754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7274 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98992 | 115.9702 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7279 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6373 | -12.4036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7273 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7279 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.91761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7284 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98992 | 115.9702 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7289 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6373 | -12.4039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7283 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.6676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7289 | 6.792 | 0.99 | 0.98988 | 116.1449 | 0.91768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7294 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98992 | 115.9702 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7299 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6373 | -12.4043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7293 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.6682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7299 | 6.7911 | 0.99 | 0.98971 | 116.1401 | 0.91765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7304 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98992 | 115.9702 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7309 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6373 | -12.4046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7303 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.6687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7309 | 6.7911 | 0.99 | 0.98971 | 116.1401 | 0.91761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7314 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98992 | 115.9702 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7319 | 59.7219 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6373 | -12.4049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7313 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.6693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7319 | 6.7911 | 0.99 | 0.98971 | 116.1401 | 0.91758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7324 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98992 | 115.9702 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7329 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6342 | -12.4056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7323 | 59.9797 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9498 | 12.6699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7329 | 6.7911 | 0.99 | 0.98971 | 116.1401 | 0.91755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7334 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98992 | 115.9702 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7339 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6342 | -12.4064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7333 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9597 | 12.6702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7339 | 6.7911 | 0.99 | 0.98971 | 116.1401 | 0.91751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7344 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9665 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7349 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6342 | -12.4071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7343 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9597 | 12.6705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.735 | 6.7911 | 0.99 | 0.98971 | 116.1401 | 0.91748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7354 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9665 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7359 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6342 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7353 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9597 | 12.6708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7359 | 6.7911 | 0.99 | 0.98971 | 116.1401 | 0.91744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7364 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9665 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7369 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6342 | -12.4086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7364 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9597 | 12.6712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7369 | 6.7911 | 0.99 | 0.98971 | 116.1401 | 0.91741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7374 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9665 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7379 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6342 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7374 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9597 | 12.6715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7379 | 6.7866 | 0.99 | 0.98964 | 116.1281 | 0.91726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7384 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9665 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7389 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6342 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7383 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9597 | 12.6718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.739 | 6.7866 | 0.99 | 0.98964 | 116.1281 | 0.91711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7394 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9665 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7399 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6342 | -12.4108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7393 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9597 | 12.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7399 | 6.7866 | 0.99 | 0.98964 | 116.1281 | 0.91696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7404 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9665 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7409 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.4114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7403 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9597 | 12.6724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7409 | 6.7866 | 0.99 | 0.98964 | 116.1281 | 0.91681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7414 | 6.7835 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9665 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7419 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.4119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7413 | 59.9651 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9551 | 12.6723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7419 | 6.7866 | 0.99 | 0.98964 | 116.1281 | 0.91665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7424 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7429 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7423 | 59.9651 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9551 | 12.6723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.743 | 6.7866 | 0.99 | 0.98964 | 116.1281 | 0.9165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7434 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7439 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7433 | 59.9651 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9551 | 12.6722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7439 | 6.7866 | 0.99 | 0.98964 | 116.1281 | 0.91635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7444 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7449 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7443 | 59.9651 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9551 | 12.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7449 | 6.7866 | 0.99 | 0.98964 | 116.1281 | 0.9162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7454 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7459 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.4141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7453 | 59.9651 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9551 | 12.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7459 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.91608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7464 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7469 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7463 | 59.9651 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9551 | 12.672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7469 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.91596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7474 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7479 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7473 | 59.9651 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9551 | 12.6719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.748 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.91584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7484 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7489 | 59.7816 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6427 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7483 | 59.9651 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9551 | 12.6719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7489 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.91572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7494 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7499 | 59.778 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6255 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7493 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7499 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.9156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7504 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9638 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7509 | 59.778 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6255 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7504 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7509 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.91548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7514 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9726 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7519 | 59.778 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6255 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7514 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.752 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.91536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7524 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9726 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7529 | 59.778 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6255 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7523 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7529 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.91524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7534 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9726 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7539 | 59.778 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6255 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7533 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7539 | 6.7845 | 0.99 | 0.98971 | 116.1162 | 0.91512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7544 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9726 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7549 | 59.778 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6255 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7543 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7549 | 6.7828 | 0.99 | 0.98974 | 116.1082 | 0.91507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7554 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9726 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7559 | 59.778 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6255 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7553 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.756 | 6.7828 | 0.99 | 0.98974 | 116.1082 | 0.91502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7564 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9726 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7569 | 59.778 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6255 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7563 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7569 | 6.7828 | 0.99 | 0.98974 | 116.1082 | 0.91498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7574 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9726 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7579 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6151 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7573 | 59.9738 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9488 | 12.6715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7579 | 6.7828 | 0.99 | 0.98974 | 116.1082 | 0.91493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7584 | 6.7939 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9726 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7589 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6151 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7583 | 59.9592 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9613 | 12.6716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7589 | 6.7828 | 0.99 | 0.98974 | 116.1082 | 0.91488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7594 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9769 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7599 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6151 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7593 | 59.9592 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9613 | 12.6717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7599 | 6.7828 | 0.99 | 0.98974 | 116.1082 | 0.91484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7604 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9769 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7609 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6151 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7603 | 59.9592 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9613 | 12.6718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7609 | 6.7828 | 0.99 | 0.98974 | 116.1082 | 0.91479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7614 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9769 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7619 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6151 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7613 | 59.9592 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9613 | 12.6719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7619 | 6.7828 | 0.99 | 0.98974 | 116.1082 | 0.91475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7624 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9769 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7629 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6151 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7623 | 59.9592 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9613 | 12.672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7629 | 6.7871 | 0.99 | 0.98986 | 116.1195 | 0.91468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7634 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9769 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7639 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6151 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7633 | 59.9592 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9613 | 12.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7639 | 6.7871 | 0.99 | 0.98986 | 116.1195 | 0.91462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7644 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9769 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7649 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97932 | 115.6151 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7644 | 59.9592 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9613 | 12.6722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.765 | 6.7871 | 0.99 | 0.98986 | 116.1195 | 0.91455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7654 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9769 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7659 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7654 | 59.9592 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9613 | 12.6723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7659 | 6.7871 | 0.99 | 0.98986 | 116.1195 | 0.91449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7664 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9769 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7669 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7663 | 59.9692 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9784 | 12.6724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7669 | 6.7871 | 0.99 | 0.98986 | 116.1195 | 0.91443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7674 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7679 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7673 | 59.9692 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9784 | 12.6726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7679 | 6.7871 | 0.99 | 0.98986 | 116.1195 | 0.91436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7684 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7689 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7683 | 59.9692 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9784 | 12.6727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.769 | 6.7871 | 0.99 | 0.98986 | 116.1195 | 0.9143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7694 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7699 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7693 | 59.9692 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9784 | 12.6729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7699 | 6.7871 | 0.99 | 0.98986 | 116.1195 | 0.91423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7704 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7709 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7703 | 59.9692 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9784 | 12.673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7709 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7714 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7719 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7713 | 59.9692 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9784 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7719 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7724 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7729 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7723 | 59.9692 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9784 | 12.6733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7729 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.91418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7734 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7739 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6412 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7733 | 59.9692 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9784 | 12.6734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7739 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.91416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7744 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7749 | 59.7206 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6455 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7743 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7749 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.91414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7754 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9699 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7759 | 59.7206 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6455 | -12.4141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7753 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7759 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.91412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7764 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98982 | 115.971 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7769 | 59.7206 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6455 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7763 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7769 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.91411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7774 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98982 | 115.971 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7779 | 59.7206 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6455 | -12.4138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7773 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.778 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7784 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98982 | 115.971 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7789 | 59.7206 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6455 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7784 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7789 | 6.7921 | 0.99 | 0.98982 | 116.13 | 0.91407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7794 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98982 | 115.971 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7799 | 59.7206 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6455 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7794 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7799 | 6.7847 | 0.99 | 0.98972 | 116.131 | 0.91418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7804 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98982 | 115.971 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7809 | 59.7206 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6455 | -12.4134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7803 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7809 | 6.7847 | 0.99 | 0.98972 | 116.131 | 0.9143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7814 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98982 | 115.971 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7819 | 59.7206 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6455 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7813 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.782 | 6.7847 | 0.99 | 0.98972 | 116.131 | 0.91441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7824 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98982 | 115.971 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7829 | 59.7368 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6458 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7823 | 59.9787 | 0.9794 | 0.97837 | 116.974 | 12.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7829 | 6.7847 | 0.99 | 0.98972 | 116.131 | 0.91453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7834 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98982 | 115.971 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7839 | 59.7368 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6458 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7833 | 59.9625 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9643 | 12.6759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7839 | 6.7847 | 0.99 | 0.98972 | 116.131 | 0.91464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7844 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9655 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7849 | 59.7368 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6458 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7843 | 59.9625 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9643 | 12.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7849 | 6.7847 | 0.99 | 0.98972 | 116.131 | 0.91475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7854 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9655 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7859 | 59.7368 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6458 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7853 | 59.9625 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9643 | 12.6763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7859 | 6.7847 | 0.99 | 0.98972 | 116.131 | 0.91487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7864 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9655 | -1.0736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7869 | 59.7368 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6458 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7863 | 59.9625 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9643 | 12.6765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7869 | 6.7847 | 0.99 | 0.98972 | 116.131 | 0.91498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7874 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9655 | -1.0735 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7879 | 59.7368 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6458 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7873 | 59.9625 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9643 | 12.6767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7879 | 6.7768 | 0.99 | 0.98962 | 116.1234 | 0.91509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7884 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9655 | -1.0734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7889 | 59.7368 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6458 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7883 | 59.9625 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9643 | 12.677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7889 | 6.7768 | 0.99 | 0.98962 | 116.1234 | 0.91519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7894 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9655 | -1.0733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7899 | 59.7368 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6458 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7893 | 59.9625 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9643 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7899 | 6.7768 | 0.99 | 0.98962 | 116.1234 | 0.9153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7904 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9655 | -1.0732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7909 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7903 | 59.9625 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9643 | 12.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.791 | 6.7768 | 0.99 | 0.98962 | 116.1234 | 0.9154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7914 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9655 | -1.0731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7919 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7913 | 59.9453 | 0.9794 | 0.9783 | 116.97 | 12.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7919 | 6.7768 | 0.99 | 0.98962 | 116.1234 | 0.91551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7924 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7929 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7924 | 59.9453 | 0.9794 | 0.9783 | 116.97 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7929 | 6.7768 | 0.99 | 0.98962 | 116.1234 | 0.91561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7934 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.0729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7939 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7934 | 59.9453 | 0.9794 | 0.9783 | 116.97 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7939 | 6.7768 | 0.99 | 0.98962 | 116.1234 | 0.91572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7944 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7949 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7943 | 59.9453 | 0.9794 | 0.9783 | 116.97 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.795 | 6.7768 | 0.99 | 0.98962 | 116.1234 | 0.91582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7954 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7959 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7953 | 59.9453 | 0.9794 | 0.9783 | 116.97 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7959 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.91586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7964 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.0725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7969 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7963 | 59.9453 | 0.9794 | 0.9783 | 116.97 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7969 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.9159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7974 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.0723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7979 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7973 | 59.9453 | 0.9794 | 0.9783 | 116.97 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7979 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.91594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7984 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.0722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7989 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6396 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7983 | 59.9453 | 0.9794 | 0.9783 | 116.97 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.799 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.91598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.7994 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.0721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.7999 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6328 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.7993 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.7999 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.91602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8004 | 6.7896 | -0.9893 | -0.9897 | 115.9658 | -1.0719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8009 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6328 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8003 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8009 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.91606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8014 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9555 | -1.0719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8019 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6328 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8013 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.6773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8019 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.9161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8024 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9555 | -1.0719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8029 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6328 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8023 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8029 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.91614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8034 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9555 | -1.0719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8039 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6328 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8033 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.6771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.804 | 6.7797 | 0.99 | 0.98959 | 116.1265 | 0.91618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8044 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9555 | -1.0718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8049 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6328 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8043 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8049 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.1445 | 0.91616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8054 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9555 | -1.0718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8059 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6328 | -12.4228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8053 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8059 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.1445 | 0.91614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8064 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9555 | -1.0718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8069 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6328 | -12.423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8064 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8069 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.1445 | 0.91611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8074 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9555 | -1.0718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8079 | 59.7807 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6363 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8074 | 59.96 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9669 | 12.6768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.808 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.1445 | 0.91609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8084 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9555 | -1.0718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8089 | 59.7807 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6363 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8083 | 59.973 | 0.9794 | 0.97843 | 116.947 | 12.6766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8089 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.1445 | 0.91607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8094 | 6.7783 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9662 | -1.0718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8099 | 59.7807 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6363 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8093 | 59.973 | 0.9794 | 0.97843 | 116.947 | 12.6765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8099 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.1445 | 0.91605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8104 | 6.7783 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9662 | -1.0719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8109 | 59.7807 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6363 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8103 | 59.973 | 0.9794 | 0.97843 | 116.947 | 12.6763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8109 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.1445 | 0.91603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8114 | 6.7783 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9662 | -1.0719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8119 | 59.7807 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6363 | -12.4211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8113 | 59.973 | 0.9794 | 0.97843 | 116.947 | 12.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.812 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.1445 | 0.916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8124 | 6.7783 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9662 | -1.072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8129 | 59.7807 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6363 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8123 | 59.973 | 0.9794 | 0.97843 | 116.947 | 12.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8129 | 6.7996 | 0.99 | 0.98997 | 116.1094 | 0.91579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8134 | 6.7783 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9662 | -1.0721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8139 | 59.7807 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6363 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8133 | 59.973 | 0.9794 | 0.97843 | 116.947 | 12.6759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8139 | 6.7996 | 0.99 | 0.98997 | 116.1094 | 0.91558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8144 | 6.7783 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9662 | -1.0721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8149 | 59.7807 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6363 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8143 | 59.973 | 0.9794 | 0.97843 | 116.947 | 12.6758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8149 | 6.7996 | 0.99 | 0.98997 | 116.1094 | 0.91537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8154 | 6.7783 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9662 | -1.0722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8159 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8153 | 59.973 | 0.9794 | 0.97843 | 116.947 | 12.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8159 | 6.7996 | 0.99 | 0.98997 | 116.1094 | 0.91516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8164 | 6.7783 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9662 | -1.0723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8169 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8163 | 59.9564 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9492 | 12.6753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.817 | 6.7996 | 0.99 | 0.98997 | 116.1094 | 0.91496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8174 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.0723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8179 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.4183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8173 | 59.9564 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9492 | 12.6749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8179 | 6.7996 | 0.99 | 0.98997 | 116.1094 | 0.91475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8184 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.0724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8189 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8183 | 59.9564 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9492 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8189 | 6.7996 | 0.99 | 0.98997 | 116.1094 | 0.91454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8194 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.0725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8199 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.4172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8193 | 59.9564 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9492 | 12.6742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8199 | 6.7996 | 0.99 | 0.98997 | 116.1094 | 0.91433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8204 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8209 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8204 | 59.9564 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9492 | 12.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.821 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.91412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8214 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8219 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8214 | 59.9564 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9492 | 12.6735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8219 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8224 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.0728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8229 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8223 | 59.9564 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9492 | 12.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8229 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.91372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8234 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.0729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8239 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97938 | 115.6497 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8233 | 59.9564 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9492 | 12.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8239 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.91351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8244 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8249 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6527 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8243 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.6723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.825 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.91331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8254 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9967 | -1.0731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8259 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6527 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8253 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.6717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8259 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.91311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8264 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9851 | -1.0731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8269 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6527 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8263 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.6712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8269 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.9129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8274 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9851 | -1.0731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8279 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6527 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8273 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.6707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8279 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.9127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8284 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9851 | -1.0732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8289 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6527 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8283 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.6702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8289 | 6.7987 | 0.99 | 0.99016 | 116.1007 | 0.9125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8294 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9851 | -1.0732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8299 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6527 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8293 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.6696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8299 | 6.7916 | 0.99 | 0.98993 | 116.1234 | 0.91246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8304 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9851 | -1.0733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8309 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6527 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8303 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.6691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8309 | 6.7916 | 0.99 | 0.98993 | 116.1234 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8314 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9851 | -1.0733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8319 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6527 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8313 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.6686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8319 | 6.7916 | 0.99 | 0.98993 | 116.1234 | 0.9124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8324 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9851 | -1.0734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8329 | 59.775 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6654 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8323 | 59.9446 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9706 | 12.668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8329 | 6.7916 | 0.99 | 0.98993 | 116.1234 | 0.91236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8334 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9851 | -1.0734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8339 | 59.775 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6654 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8333 | 59.948 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9753 | 12.6676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.834 | 6.7916 | 0.99 | 0.98993 | 116.1234 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8344 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9909 | -1.0733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8349 | 59.775 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6654 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8344 | 59.948 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9753 | 12.6672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8349 | 6.7916 | 0.99 | 0.98993 | 116.1234 | 0.9123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8354 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9909 | -1.0732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8359 | 59.775 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6654 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8354 | 59.948 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9753 | 12.6667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8359 | 6.7916 | 0.99 | 0.98993 | 116.1234 | 0.91226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8364 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9909 | -1.0731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8369 | 59.775 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6654 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8363 | 59.948 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9753 | 12.6663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8369 | 6.7916 | 0.99 | 0.98993 | 116.1234 | 0.91223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8374 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9909 | -1.073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8379 | 59.775 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6654 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8373 | 59.948 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9753 | 12.6659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.838 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1171 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8384 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9909 | -1.0729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8389 | 59.775 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6654 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8383 | 59.948 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9753 | 12.6654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8389 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1171 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8394 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9909 | -1.0728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8399 | 59.775 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6654 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8393 | 59.948 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9753 | 12.665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8399 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1171 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8404 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9909 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8409 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8403 | 59.948 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9753 | 12.6646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8409 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1171 | 0.91263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8414 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9909 | -1.0725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8419 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8413 | 59.9881 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9715 | 12.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8419 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1171 | 0.91273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8424 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.0724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8429 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8423 | 59.9881 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9715 | 12.6644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8429 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1171 | 0.91284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8434 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.0722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8439 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8433 | 59.9881 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9715 | 12.6644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8439 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1171 | 0.91294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8444 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.0719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8449 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8443 | 59.9881 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9715 | 12.6643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8449 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1171 | 0.91304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8454 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.0717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8459 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.4139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8453 | 59.9881 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9715 | 12.6643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8459 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8464 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.0715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8469 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8463 | 59.9881 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9715 | 12.6642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.847 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8474 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.0713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8479 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8473 | 59.9881 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9715 | 12.6642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8479 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8484 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8489 | 59.8067 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6658 | -12.4133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8484 | 59.9881 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9715 | 12.6641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8489 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8494 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.0708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8499 | 59.8027 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6394 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8493 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.6643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8499 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8504 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98993 | 115.9848 | -1.0706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8509 | 59.8027 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6394 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8503 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.851 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8514 | 6.7918 | -0.9893 | -0.9897 | 115.971 | -1.0704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8519 | 59.8027 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6394 | -12.4127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8513 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.6646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8519 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8524 | 6.7918 | -0.9893 | -0.9897 | 115.971 | -1.0703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8529 | 59.8027 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6394 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8523 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.6648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8529 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8534 | 6.7918 | -0.9893 | -0.9897 | 115.971 | -1.0701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8539 | 59.8027 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6394 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8533 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8539 | 6.7974 | 0.99 | 0.98959 | 116.1172 | 0.91439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8544 | 6.7918 | -0.9893 | -0.9897 | 115.971 | -1.0699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8549 | 59.8027 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6394 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8543 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.6651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8549 | 6.7934 | 0.99 | 0.9895 | 116.1221 | 0.91454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8554 | 6.7918 | -0.9893 | -0.9897 | 115.971 | -1.0698 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8559 | 59.8027 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6394 | -12.4119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8553 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.6653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8559 | 6.7934 | 0.99 | 0.9895 | 116.1221 | 0.91469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8564 | 6.7918 | -0.9893 | -0.9897 | 115.971 | -1.0696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8569 | 59.8027 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6394 | -12.4117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8563 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.6655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8569 | 6.7934 | 0.99 | 0.9895 | 116.1221 | 0.91485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8574 | 6.7918 | -0.9893 | -0.9897 | 115.971 | -1.0694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8579 | 59.763 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6374 | -12.4114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8573 | 59.9573 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9761 | 12.6656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8579 | 6.7934 | 0.99 | 0.9895 | 116.1221 | 0.915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8584 | 6.7918 | -0.9893 | -0.9897 | 115.971 | -1.0693 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8589 | 59.763 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6374 | -12.411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8583 | 59.9299 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9794 | 12.6655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8589 | 6.7934 | 0.99 | 0.9895 | 116.1221 | 0.91515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8594 | 6.7877 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9742 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8599 | 59.763 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6374 | -12.4106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8593 | 59.9299 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9794 | 12.6653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.86 | 6.7934 | 0.99 | 0.9895 | 116.1221 | 0.9153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8604 | 6.7877 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9742 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8609 | 59.763 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6374 | -12.4103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8603 | 59.9299 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9794 | 12.6652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8609 | 6.7934 | 0.99 | 0.9895 | 116.1221 | 0.91546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8614 | 6.7877 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9742 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8619 | 59.763 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6374 | -12.4099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8614 | 59.9299 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9794 | 12.665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8619 | 6.7934 | 0.99 | 0.9895 | 116.1221 | 0.91561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8624 | 6.7877 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9742 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8629 | 59.763 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6374 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8624 | 59.9299 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9794 | 12.6648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8629 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.1263 | 0.91569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8634 | 6.7877 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9742 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8639 | 59.763 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6374 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8633 | 59.9299 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9794 | 12.6647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.864 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.1263 | 0.91577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8644 | 6.7877 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9742 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8649 | 59.763 | -0.9794 | -0.97934 | 115.6374 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8643 | 59.9299 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9794 | 12.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8649 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.1263 | 0.91585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8654 | 6.7877 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9742 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8659 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.4087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8653 | 59.9299 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9794 | 12.6644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8659 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.1263 | 0.91593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8664 | 6.7877 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9742 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8669 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.4085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8663 | 59.9687 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9852 | 12.6638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8669 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.1263 | 0.91601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8674 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8679 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8673 | 59.9687 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9852 | 12.6633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.868 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.1263 | 0.91609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8684 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0693 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8689 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8683 | 59.9687 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9852 | 12.6628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8689 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.1263 | 0.91617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8694 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0693 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8699 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8693 | 59.9687 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9852 | 12.6622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8699 | 6.7897 | 0.99 | 0.98966 | 116.1263 | 0.91625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8704 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8709 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.4076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8703 | 59.9687 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9852 | 12.6617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8709 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8714 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8719 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8713 | 59.9687 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9852 | 12.6612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8719 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8724 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8729 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.4072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8723 | 59.9687 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9852 | 12.6606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.873 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8734 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8739 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97931 | 115.6411 | -12.407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8733 | 59.9687 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9852 | 12.6601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8739 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8744 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8749 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6522 | -12.4073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8743 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.6595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8749 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8754 | 6.794 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9733 | -1.0697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8759 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6522 | -12.4075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8754 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8759 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8764 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9669 | -1.0699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8769 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6522 | -12.4077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8764 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.6584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.877 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8774 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9669 | -1.0701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8779 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6522 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8773 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.6578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8779 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8784 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9669 | -1.0702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8789 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6522 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8783 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8789 | 6.786 | 0.99 | 0.98996 | 116.1188 | 0.91595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8794 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9669 | -1.0704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8799 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6522 | -12.4085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8793 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8799 | 6.7815 | 0.99 | 0.99018 | 116.1277 | 0.91578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8804 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9669 | -1.0706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8809 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6522 | -12.4087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8803 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.881 | 6.7815 | 0.99 | 0.99018 | 116.1277 | 0.91561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8814 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9669 | -1.0707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8819 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6522 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8813 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.6555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8819 | 6.7815 | 0.99 | 0.99018 | 116.1277 | 0.91544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8824 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9669 | -1.0709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8829 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97885 | 115.661 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8823 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9684 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8829 | 6.7815 | 0.99 | 0.99018 | 116.1277 | 0.91527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8834 | 6.7869 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9669 | -1.0711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8839 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97885 | 115.661 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8833 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97854 | 116.962 | 12.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8839 | 6.7815 | 0.99 | 0.99018 | 116.1277 | 0.9151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8844 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9688 | -1.0711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8849 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97885 | 115.661 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8843 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97854 | 116.962 | 12.6542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8849 | 6.7815 | 0.99 | 0.99018 | 116.1277 | 0.91494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8854 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9688 | -1.0712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8859 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97885 | 115.661 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8853 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97854 | 116.962 | 12.6538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8859 | 6.7815 | 0.99 | 0.99018 | 116.1277 | 0.91477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8864 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9688 | -1.0712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8869 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97885 | 115.661 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8863 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97854 | 116.962 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8869 | 6.7815 | 0.99 | 0.99018 | 116.1277 | 0.9146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8874 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9688 | -1.0713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8879 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97885 | 115.661 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8873 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97854 | 116.962 | 12.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8879 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.91446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8884 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9688 | -1.0714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8889 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97885 | 115.661 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8883 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97854 | 116.962 | 12.6527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8889 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.91433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8894 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9688 | -1.0714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8899 | 59.7577 | -0.9794 | -0.97885 | 115.661 | -12.4091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8894 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97854 | 116.962 | 12.6523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.89 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8904 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9688 | -1.0715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8909 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8904 | 59.9768 | 0.9794 | 0.97854 | 116.962 | 12.652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8909 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.91406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8914 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9688 | -1.0715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8919 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.4087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8913 | 59.9513 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9591 | 12.6516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8919 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.91393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8924 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8929 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.4085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8923 | 59.9513 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9591 | 12.6513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8929 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8934 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8939 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8933 | 59.9513 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9591 | 12.6509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.894 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8944 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8949 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8943 | 59.9513 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9591 | 12.6506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8949 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.91353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8954 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8959 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8953 | 59.9513 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9591 | 12.6502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8959 | 6.7907 | 0.99 | 0.99005 | 116.1275 | 0.91342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8964 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8969 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8963 | 59.9513 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9591 | 12.6499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8969 | 6.7872 | 0.99 | 0.98992 | 116.1182 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8974 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8979 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.4077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8973 | 59.9513 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9591 | 12.6495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8979 | 6.7872 | 0.99 | 0.98992 | 116.1182 | 0.91328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8984 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8989 | 59.7871 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6533 | -12.4075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8983 | 59.9513 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9591 | 12.6492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8989 | 6.7872 | 0.99 | 0.98992 | 116.1182 | 0.91321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.8994 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.8999 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6347 | -12.4072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.8993 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.8999 | 6.7872 | 0.99 | 0.98992 | 116.1182 | 0.91314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9004 | 6.7804 | -0.9893 | -0.98961 | 115.971 | -1.0702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9009 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6347 | -12.407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9003 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9009 | 6.7872 | 0.99 | 0.98992 | 116.1182 | 0.91307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9014 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98936 | 115.983 | -1.0701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9019 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6347 | -12.4067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9013 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.6486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9019 | 6.7872 | 0.99 | 0.98992 | 116.1182 | 0.913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9024 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98936 | 115.983 | -1.07 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9029 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6347 | -12.4065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9023 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.6484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.903 | 6.7872 | 0.99 | 0.98992 | 116.1182 | 0.91293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9034 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98936 | 115.983 | -1.0699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9039 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6347 | -12.4062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9034 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.6482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9039 | 6.7872 | 0.99 | 0.98992 | 116.1182 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9044 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98936 | 115.983 | -1.0699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9049 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6347 | -12.406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9044 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9049 | 6.7851 | 0.99 | 0.98976 | 116.1176 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9054 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98936 | 115.983 | -1.0698 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9059 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6347 | -12.4057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9053 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.6478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9059 | 6.7851 | 0.99 | 0.98976 | 116.1176 | 0.91285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9064 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98936 | 115.983 | -1.0697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9069 | 59.7918 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6347 | -12.4055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9063 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.6476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.907 | 6.7851 | 0.99 | 0.98976 | 116.1176 | 0.91284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9074 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98936 | 115.983 | -1.0696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9079 | 59.7705 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6335 | -12.4055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9073 | 59.946 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9505 | 12.6473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9079 | 6.7851 | 0.99 | 0.98976 | 116.1176 | 0.91284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9084 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98936 | 115.983 | -1.0695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9089 | 59.7705 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6335 | -12.4055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9083 | 59.9944 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9652 | 12.6472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9089 | 6.7851 | 0.99 | 0.98976 | 116.1176 | 0.91283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9094 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9937 | -1.0696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9099 | 59.7705 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6335 | -12.4054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9093 | 59.9944 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9652 | 12.6471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9099 | 6.7851 | 0.99 | 0.98976 | 116.1176 | 0.91283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9104 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9937 | -1.0696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9109 | 59.7705 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6335 | -12.4054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9103 | 59.9944 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9652 | 12.647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9109 | 6.7851 | 0.99 | 0.98976 | 116.1176 | 0.91282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9114 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9937 | -1.0697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9119 | 59.7705 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6335 | -12.4054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9113 | 59.9944 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9652 | 12.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9119 | 6.7851 | 0.99 | 0.98976 | 116.1176 | 0.91282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9124 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9937 | -1.0697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9129 | 59.7705 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6335 | -12.4054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9123 | 59.9944 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9652 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9129 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.91295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9134 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9937 | -1.0698 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9139 | 59.7705 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6335 | -12.4054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9133 | 59.9944 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9652 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9139 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.91309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9144 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9937 | -1.0699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9149 | 59.7705 | -0.9794 | -0.97933 | 115.6335 | -12.4054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9143 | 59.9944 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9652 | 12.6465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9149 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.91323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9154 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9937 | -1.0699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9159 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9153 | 59.9944 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9652 | 12.6464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.916 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.91337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9164 | 6.7823 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9937 | -1.07 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9169 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9163 | 59.9966 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9651 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9169 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.9135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9174 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.0701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9179 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9174 | 59.9966 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9651 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9179 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9184 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.0702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9189 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9184 | 59.9966 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9651 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9189 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.91378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9194 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.0704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9199 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9193 | 59.9966 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9651 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.92 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9204 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.0705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9209 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9203 | 59.9966 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9651 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9209 | 6.7931 | 0.99 | 0.98947 | 116.1217 | 0.91403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9214 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.0706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9219 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9213 | 59.9966 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9651 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9219 | 6.793 | 0.99 | 0.98943 | 116.1212 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9224 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.0707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9229 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9223 | 59.9966 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9651 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9229 | 6.793 | 0.99 | 0.98943 | 116.1212 | 0.9143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9234 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.0708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9239 | 59.7408 | -0.9794 | -0.97936 | 115.6345 | -12.4041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9233 | 59.9966 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9651 | 12.6459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.924 | 6.793 | 0.99 | 0.98943 | 116.1212 | 0.91443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9244 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9249 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9243 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.6457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9249 | 6.793 | 0.99 | 0.98943 | 116.1212 | 0.91457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9254 | 6.7843 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9747 | -1.0711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9259 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9253 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.6455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9259 | 6.793 | 0.99 | 0.98943 | 116.1212 | 0.9147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9264 | 6.784 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9695 | -1.0713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9269 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9263 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.6453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9269 | 6.793 | 0.99 | 0.98943 | 116.1212 | 0.91483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9274 | 6.784 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9695 | -1.0715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9279 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9273 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9279 | 6.793 | 0.99 | 0.98943 | 116.1212 | 0.91497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9284 | 6.784 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9695 | -1.0717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9289 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9283 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.6448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.929 | 6.793 | 0.99 | 0.98943 | 116.1212 | 0.9151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9294 | 6.784 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9695 | -1.0719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9299 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9293 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.6446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9299 | 6.7947 | 0.99 | 0.98979 | 116.1171 | 0.91509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9304 | 6.784 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9695 | -1.0721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9309 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9303 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9309 | 6.7947 | 0.99 | 0.98979 | 116.1171 | 0.91508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9314 | 6.784 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9695 | -1.0722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9319 | 59.7464 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9314 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.6441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9319 | 6.7947 | 0.99 | 0.98979 | 116.1171 | 0.91506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9324 | 6.784 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9695 | -1.0724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9329 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.635 | -12.4047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9324 | 59.9702 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9741 | 12.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.933 | 6.7947 | 0.99 | 0.98979 | 116.1171 | 0.91505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9334 | 6.784 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9695 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9339 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.635 | -12.4044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9333 | 59.9761 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9855 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9339 | 6.7947 | 0.99 | 0.98979 | 116.1171 | 0.91504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9344 | 6.782 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9843 | -1.0728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9349 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.635 | -12.4041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9343 | 59.9761 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9855 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9349 | 6.7947 | 0.99 | 0.98979 | 116.1171 | 0.91502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9354 | 6.782 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9843 | -1.073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9359 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.635 | -12.4038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9353 | 59.9761 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9855 | 12.6422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9359 | 6.7947 | 0.99 | 0.98979 | 116.1171 | 0.91501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9364 | 6.782 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9843 | -1.0731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9369 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.635 | -12.4035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9363 | 59.9761 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9855 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.937 | 6.7947 | 0.99 | 0.98979 | 116.1171 | 0.915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9374 | 6.782 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9843 | -1.0733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9379 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.635 | -12.4032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9373 | 59.9761 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9855 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9379 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.91485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9384 | 6.782 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9843 | -1.0734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9389 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.635 | -12.4029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9383 | 59.9761 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9855 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9389 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.91471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9394 | 6.782 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9843 | -1.0736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9399 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.635 | -12.4025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9393 | 59.9761 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9855 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9399 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.91457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9404 | 6.782 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9843 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9409 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.4018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9403 | 59.9761 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9855 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9409 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.91443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9414 | 6.782 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9843 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9419 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9413 | 59.971 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9744 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.942 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.91429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9424 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9429 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.4002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9423 | 59.971 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9744 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9429 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.91414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9434 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9439 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.3995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9433 | 59.971 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9744 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9439 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9444 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9449 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.3987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9443 | 59.971 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9744 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9449 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.91386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9454 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9459 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.3979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9454 | 59.971 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9744 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.946 | 6.7901 | 0.99 | 0.99008 | 116.1227 | 0.91371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9464 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9469 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.3972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9464 | 59.971 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9744 | 12.6366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9469 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1135 | 0.91356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9474 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9479 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.3964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9473 | 59.971 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9744 | 12.6361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9479 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1135 | 0.91341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9484 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9489 | 59.7564 | -0.9794 | -0.97925 | 115.637 | -12.3956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9483 | 59.971 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9744 | 12.6357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9489 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1135 | 0.91327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9494 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9499 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6231 | -12.3953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9493 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.95 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1135 | 0.91312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9504 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9664 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9509 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6231 | -12.3951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9503 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9509 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1135 | 0.91298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9514 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9565 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9519 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6231 | -12.3948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9513 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9519 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1135 | 0.91283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9524 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9565 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9529 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6231 | -12.3945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9523 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9529 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1135 | 0.91269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9534 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9565 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9539 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6231 | -12.3942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9533 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9539 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1135 | 0.91254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9544 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9565 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9549 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6231 | -12.3939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9543 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9549 | 6.7832 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.91249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9554 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9565 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9559 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6231 | -12.3936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9553 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9559 | 6.7832 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.91244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9564 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9565 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9569 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6231 | -12.3934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9563 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9569 | 6.7832 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.91239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9574 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9565 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9579 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6198 | -12.3934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9573 | 59.9653 | 0.9794 | 0.97844 | 116.974 | 12.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9579 | 6.7832 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.91234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9584 | 6.7936 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9565 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9589 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6198 | -12.3933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9583 | 59.9599 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9745 | 12.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.959 | 6.7832 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9594 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9651 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9599 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6198 | -12.3933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9594 | 59.9599 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9745 | 12.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9599 | 6.7832 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.91224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9604 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9651 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9609 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6198 | -12.3933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9604 | 59.9599 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9745 | 12.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9609 | 6.7832 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.91219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9614 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9651 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9619 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6198 | -12.3933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9613 | 59.9599 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9745 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9619 | 6.7832 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9624 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9651 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9629 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6198 | -12.3933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9623 | 59.9599 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9745 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.963 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9634 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9651 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9639 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6198 | -12.3933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9633 | 59.9599 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9745 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9639 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9644 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9651 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9649 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6198 | -12.3933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9643 | 59.9599 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9745 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9649 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9654 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9651 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9659 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.3935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9653 | 59.9599 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9745 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9659 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9664 | 6.7982 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9651 | -1.0736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9669 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.3937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9663 | 59.9438 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9632 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9669 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9674 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9679 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.3939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9673 | 59.9438 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9632 | 12.6354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9679 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9684 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9689 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.3941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9683 | 59.9438 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9632 | 12.6355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9689 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9694 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9699 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.3944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9693 | 59.9438 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9632 | 12.6356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9699 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9704 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9709 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.3946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9703 | 59.9438 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9632 | 12.6357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9709 | 6.7819 | 0.99 | 0.98963 | 116.1255 | 0.91309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9714 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9719 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.3948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9713 | 59.9438 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9632 | 12.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.972 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1154 | 0.91327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9724 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9729 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9723 | 59.9438 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9632 | 12.6359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9729 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1154 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9734 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9739 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97926 | 115.6282 | -12.3952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9734 | 59.9438 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9632 | 12.636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9739 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1154 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9744 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9749 | 59.7202 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6337 | -12.3955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9743 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9749 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1154 | 0.91383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9754 | 6.793 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9666 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9759 | 59.7202 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6337 | -12.3958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9753 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.6365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.976 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1154 | 0.91401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9764 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9711 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9769 | 59.7202 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6337 | -12.3961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9763 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.6368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9769 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1154 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9774 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9711 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9779 | 59.7202 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6337 | -12.3964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9773 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9779 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1154 | 0.91438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9784 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9711 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9789 | 59.7202 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6337 | -12.3967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9783 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.6372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9789 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1154 | 0.91457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9794 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9711 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9799 | 59.7202 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6337 | -12.397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9793 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9799 | 6.7884 | 0.99 | 0.98975 | 116.1261 | 0.91462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9804 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9711 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9809 | 59.7202 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6337 | -12.3973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9803 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9809 | 6.7884 | 0.99 | 0.98975 | 116.1261 | 0.91468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9814 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9711 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9819 | 59.7202 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6337 | -12.3976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9813 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9819 | 6.7884 | 0.99 | 0.98975 | 116.1261 | 0.91474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9824 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9711 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9829 | 59.7542 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6418 | -12.3981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9823 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9602 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9829 | 6.7884 | 0.99 | 0.98975 | 116.1261 | 0.9148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9834 | 6.7996 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9711 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9839 | 59.7542 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6418 | -12.3986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9833 | 59.969 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9741 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9839 | 6.7884 | 0.99 | 0.98975 | 116.1261 | 0.91485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9844 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9685 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9849 | 59.7542 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6418 | -12.399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9843 | 59.969 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9741 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.985 | 6.7884 | 0.99 | 0.98975 | 116.1261 | 0.91491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9854 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9685 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9859 | 59.7542 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6418 | -12.3995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9853 | 59.969 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9741 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9859 | 6.7884 | 0.99 | 0.98975 | 116.1261 | 0.91497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9864 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9685 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9869 | 59.7542 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6418 | -12.4 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9864 | 59.969 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9741 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9869 | 6.7884 | 0.99 | 0.98975 | 116.1261 | 0.91503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9874 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9685 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9879 | 59.7542 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6418 | -12.4004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9874 | 59.969 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9741 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9879 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.91497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9884 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9685 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9889 | 59.7542 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6418 | -12.4009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9883 | 59.969 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9741 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.989 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.91491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9894 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9685 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9899 | 59.7542 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6418 | -12.4013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9893 | 59.969 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9741 | 12.642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9899 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.91485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9904 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9685 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9909 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.4015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9903 | 59.969 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9741 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9909 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.9148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9914 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98961 | 115.9685 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9919 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.4017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9913 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9789 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9919 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.91474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9924 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9929 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.4018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9923 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9789 | 12.6434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.993 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.91468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9934 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9939 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9933 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9789 | 12.6438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9939 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.91463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9944 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9949 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.4021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9943 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9789 | 12.6443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9949 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.91457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9954 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9959 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.4023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9953 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9789 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9959 | 6.7975 | 0.99 | 0.98987 | 116.1324 | 0.91447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9964 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9969 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.4024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9963 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9789 | 12.6452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9969 | 6.7967 | 0.99 | 0.98989 | 116.1315 | 0.91437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9974 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9979 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.4026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9973 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9789 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.998 | 6.7967 | 0.99 | 0.98989 | 116.1315 | 0.91427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9984 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9989 | 59.781 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6438 | -12.4028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9983 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9789 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9989 | 6.7967 | 0.99 | 0.98989 | 116.1315 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
17.9994 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 17.9999 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6442 | -12.4026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 17.9993 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.6465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 17.9999 | 6.7967 | 0.99 | 0.98989 | 116.1315 | 0.91406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0004 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9705 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0009 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6442 | -12.4024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0004 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0009 | 6.7967 | 0.99 | 0.98989 | 116.1315 | 0.91396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0014 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9754 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0019 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6442 | -12.4023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0014 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.6473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.002 | 6.7967 | 0.99 | 0.98989 | 116.1315 | 0.91386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0024 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9754 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0029 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6442 | -12.4021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0023 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0029 | 6.7967 | 0.99 | 0.98989 | 116.1315 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0034 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9754 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0039 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6442 | -12.402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0033 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0039 | 6.7967 | 0.99 | 0.98989 | 116.1315 | 0.91365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0044 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9754 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0049 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6442 | -12.4018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0043 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.6484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0049 | 6.7919 | 0.99 | 0.99008 | 116.1439 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0054 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9754 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0059 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6442 | -12.4016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0053 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.006 | 6.7919 | 0.99 | 0.99008 | 116.1439 | 0.91326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0064 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9754 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0069 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6442 | -12.4015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0063 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.6492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0069 | 6.7919 | 0.99 | 0.99008 | 116.1439 | 0.91306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0074 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9754 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0079 | 59.7882 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6362 | -12.4016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0073 | 59.9575 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9915 | 12.6496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0079 | 6.7919 | 0.99 | 0.99008 | 116.1439 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0084 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9754 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0089 | 59.7882 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6362 | -12.4017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0083 | 59.9616 | 0.9794 | 0.97818 | 117.0086 | 12.6502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0089 | 6.7919 | 0.99 | 0.99008 | 116.1439 | 0.91267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0094 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9761 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0099 | 59.7882 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6362 | -12.4018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0093 | 59.9616 | 0.9794 | 0.97818 | 117.0086 | 12.6508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0099 | 6.7919 | 0.99 | 0.99008 | 116.1439 | 0.91247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0104 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9761 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0109 | 59.7882 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6362 | -12.402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0103 | 59.9616 | 0.9794 | 0.97818 | 117.0086 | 12.6514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0109 | 6.7919 | 0.99 | 0.99008 | 116.1439 | 0.91227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0114 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9761 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0119 | 59.7882 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6362 | -12.4021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0113 | 59.9616 | 0.9794 | 0.97818 | 117.0086 | 12.6519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0119 | 6.7919 | 0.99 | 0.99008 | 116.1439 | 0.91208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0124 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9761 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0129 | 59.7882 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6362 | -12.4022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0123 | 59.9616 | 0.9794 | 0.97818 | 117.0086 | 12.6525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0129 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.91201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0134 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9761 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0139 | 59.7882 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6362 | -12.4023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0133 | 59.9616 | 0.9794 | 0.97818 | 117.0086 | 12.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0139 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.91194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0144 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9761 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0149 | 59.7882 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6362 | -12.4024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0144 | 59.9616 | 0.9794 | 0.97818 | 117.0086 | 12.6537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.015 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.91187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0154 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9761 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0159 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.4026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0154 | 59.9616 | 0.9794 | 0.97818 | 117.0086 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0159 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.91181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0164 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9761 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0169 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.4027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0163 | 59.9648 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9877 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0169 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.91174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0174 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0179 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.4029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0173 | 59.9648 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9877 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0179 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.91167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0184 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0189 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0183 | 59.9648 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9877 | 12.6553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.019 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.9116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0194 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0199 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.4032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0193 | 59.9648 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9877 | 12.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0199 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.91154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0204 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0209 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.4033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0203 | 59.9648 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9877 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0209 | 6.7939 | 0.99 | 0.98988 | 116.1401 | 0.91157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0214 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0219 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.4035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0213 | 59.9648 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9877 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0219 | 6.789 | 0.99 | 0.98949 | 116.1291 | 0.91173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0224 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0229 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.4037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0223 | 59.9648 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9877 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0229 | 6.789 | 0.99 | 0.98949 | 116.1291 | 0.91189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0234 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0239 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97928 | 115.643 | -12.4038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0233 | 59.9648 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9877 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0239 | 6.789 | 0.99 | 0.98949 | 116.1291 | 0.91205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0244 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0249 | 59.7258 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6327 | -12.4037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0243 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0249 | 6.789 | 0.99 | 0.98949 | 116.1291 | 0.91221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0254 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9702 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0259 | 59.7258 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6327 | -12.4036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0253 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0259 | 6.789 | 0.99 | 0.98949 | 116.1291 | 0.91237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0264 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9734 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0269 | 59.7258 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6327 | -12.4035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0263 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0269 | 6.789 | 0.99 | 0.98949 | 116.1291 | 0.91254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0274 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9734 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0279 | 59.7258 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6327 | -12.4034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0273 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.028 | 6.789 | 0.99 | 0.98949 | 116.1291 | 0.9127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0284 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9734 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0289 | 59.7258 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6327 | -12.4033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0284 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0289 | 6.789 | 0.99 | 0.98949 | 116.1291 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0294 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9734 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0299 | 59.7258 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6327 | -12.4032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0294 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0299 | 6.7875 | 0.99 | 0.98953 | 116.1437 | 0.91308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0304 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9734 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0309 | 59.7258 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6327 | -12.4031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0303 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0309 | 6.7875 | 0.99 | 0.98953 | 116.1437 | 0.91331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0314 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9734 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0319 | 59.7258 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6327 | -12.403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0313 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.032 | 6.7875 | 0.99 | 0.98953 | 116.1437 | 0.91353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0324 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9734 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0329 | 59.759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6272 | -12.4028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0323 | 59.9448 | 0.9794 | 0.97848 | 116.969 | 12.6587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0329 | 6.7875 | 0.99 | 0.98953 | 116.1437 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0334 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9734 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0339 | 59.759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6272 | -12.4026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0333 | 59.9622 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9716 | 12.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0339 | 6.7875 | 0.99 | 0.98953 | 116.1437 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0344 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9769 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0349 | 59.759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6272 | -12.4024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0343 | 59.9622 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9716 | 12.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0349 | 6.7875 | 0.99 | 0.98953 | 116.1437 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0354 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9769 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0359 | 59.759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6272 | -12.4022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0353 | 59.9622 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9716 | 12.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0359 | 6.7875 | 0.99 | 0.98953 | 116.1437 | 0.91443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0364 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9769 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0369 | 59.759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6272 | -12.4021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0363 | 59.9622 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9716 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0369 | 6.7875 | 0.99 | 0.98953 | 116.1437 | 0.91465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0374 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9769 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0379 | 59.759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6272 | -12.4019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0373 | 59.9622 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9716 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0379 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.9148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0384 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9769 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0389 | 59.759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6272 | -12.4017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0383 | 59.9622 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9716 | 12.6584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0389 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.91496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0394 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9769 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0399 | 59.759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6272 | -12.4015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0393 | 59.9622 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9716 | 12.6584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0399 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.91511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0404 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9769 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0409 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0403 | 59.9622 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9716 | 12.6584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.041 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.91526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0414 | 6.7907 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9769 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0419 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0413 | 59.9657 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9652 | 12.6582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0419 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.91541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0424 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0429 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0424 | 59.9657 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9652 | 12.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0429 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.91556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0434 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0439 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0434 | 59.9657 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9652 | 12.658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0439 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.91572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0444 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0449 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0443 | 59.9657 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9652 | 12.6578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.045 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.91587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0454 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0459 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0453 | 59.9657 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9652 | 12.6577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0459 | 6.7819 | 0.99 | 0.98957 | 116.1355 | 0.91602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0464 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0469 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0463 | 59.9657 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9652 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0469 | 6.7787 | 0.99 | 0.98974 | 116.1332 | 0.91607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0474 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0479 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0473 | 59.9657 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9652 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0479 | 6.7787 | 0.99 | 0.98974 | 116.1332 | 0.91612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0484 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0489 | 59.8057 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6539 | -12.4018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0483 | 59.9657 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9652 | 12.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.049 | 6.7787 | 0.99 | 0.98974 | 116.1332 | 0.91618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0494 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0499 | 59.786 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6498 | -12.402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0493 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0499 | 6.7787 | 0.99 | 0.98974 | 116.1332 | 0.91623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0504 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9556 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0509 | 59.786 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6498 | -12.4022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0503 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0509 | 6.7787 | 0.99 | 0.98974 | 116.1332 | 0.91628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0514 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9495 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0519 | 59.786 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6498 | -12.4024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0513 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0519 | 6.7787 | 0.99 | 0.98974 | 116.1332 | 0.91633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0524 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9495 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0529 | 59.786 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6498 | -12.4027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0523 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0529 | 6.7787 | 0.99 | 0.98974 | 116.1332 | 0.91639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0534 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9495 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0539 | 59.786 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6498 | -12.4029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0533 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.054 | 6.7787 | 0.99 | 0.98974 | 116.1332 | 0.91644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0544 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9495 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0549 | 59.786 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6498 | -12.4031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0543 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0549 | 6.7836 | 0.99 | 0.99011 | 116.1621 | 0.91632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0554 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9495 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0559 | 59.786 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6498 | -12.4033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0553 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0559 | 6.7836 | 0.99 | 0.99011 | 116.1621 | 0.9162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0564 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9495 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0569 | 59.786 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6498 | -12.4036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0564 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0569 | 6.7836 | 0.99 | 0.99011 | 116.1621 | 0.91608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0574 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9495 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0579 | 59.7783 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6459 | -12.404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0574 | 59.9419 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9632 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.058 | 6.7836 | 0.99 | 0.99011 | 116.1621 | 0.91596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0584 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9495 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0589 | 59.7783 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6459 | -12.4044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0583 | 59.9735 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9741 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0589 | 6.7836 | 0.99 | 0.99011 | 116.1621 | 0.91584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0594 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9604 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0599 | 59.7783 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6459 | -12.4048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0593 | 59.9735 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9741 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0599 | 6.7836 | 0.99 | 0.99011 | 116.1621 | 0.91572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0604 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9604 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0609 | 59.7783 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6459 | -12.4052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0603 | 59.9735 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9741 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0609 | 6.7836 | 0.99 | 0.99011 | 116.1621 | 0.9156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0614 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9604 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0619 | 59.7783 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6459 | -12.4056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0613 | 59.9735 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9741 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.062 | 6.7836 | 0.99 | 0.99011 | 116.1621 | 0.91548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0624 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9604 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0629 | 59.7783 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6459 | -12.406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0623 | 59.9735 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9741 | 12.6577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0629 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.91525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0634 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9604 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0639 | 59.7783 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6459 | -12.4064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0633 | 59.9735 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9741 | 12.6577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0639 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.91503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0644 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9604 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0649 | 59.7783 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6459 | -12.4068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0643 | 59.9735 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9741 | 12.6577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0649 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.9148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0654 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9604 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0659 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0653 | 59.9735 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9741 | 12.6578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0659 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.91458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0664 | 6.7853 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9604 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0669 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.4071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0663 | 59.9747 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9708 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.067 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.91436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0674 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0679 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.4073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0673 | 59.9747 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9708 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0679 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.91413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0684 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0689 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0683 | 59.9747 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9708 | 12.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0689 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0694 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0699 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.4076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0693 | 59.9747 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9708 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0699 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0704 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0709 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.4077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0704 | 59.9747 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9708 | 12.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.071 | 6.7872 | 0.99 | 0.99012 | 116.1446 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0714 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0719 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0714 | 59.9747 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9708 | 12.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0719 | 6.7867 | 0.99 | 0.98991 | 116.1405 | 0.91329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0724 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0729 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0723 | 59.9747 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9708 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0729 | 6.7867 | 0.99 | 0.98991 | 116.1405 | 0.91313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0734 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0739 | 59.7557 | -0.9794 | -0.9793 | 115.628 | -12.4081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0733 | 59.9747 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9708 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0739 | 6.7867 | 0.99 | 0.98991 | 116.1405 | 0.91296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0744 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0749 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6252 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0743 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.075 | 6.7867 | 0.99 | 0.98991 | 116.1405 | 0.9128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0754 | 6.7889 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9645 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0759 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6252 | -12.4079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0753 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0759 | 6.7867 | 0.99 | 0.98991 | 116.1405 | 0.91263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0764 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9808 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0769 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6252 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0763 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0769 | 6.7867 | 0.99 | 0.98991 | 116.1405 | 0.91246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0774 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9808 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0779 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6252 | -12.4076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0773 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0779 | 6.7867 | 0.99 | 0.98991 | 116.1405 | 0.9123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0784 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9808 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0789 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6252 | -12.4075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0783 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0789 | 6.7867 | 0.99 | 0.98991 | 116.1405 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0794 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9808 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0799 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6252 | -12.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0793 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.6558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0799 | 6.7859 | 0.99 | 0.98972 | 116.1585 | 0.91215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0804 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9808 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0809 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6252 | -12.4072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0803 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0809 | 6.7859 | 0.99 | 0.98972 | 116.1585 | 0.91216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0814 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9808 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0819 | 59.7381 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6252 | -12.4071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0813 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0819 | 6.7859 | 0.99 | 0.98972 | 116.1585 | 0.91218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0824 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9808 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0829 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97906 | 115.632 | -12.4072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0823 | 59.9409 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9659 | 12.6554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0829 | 6.7859 | 0.99 | 0.98972 | 116.1585 | 0.91219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0834 | 6.7961 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9808 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0839 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97906 | 115.632 | -12.4072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0833 | 59.9665 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9725 | 12.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.084 | 6.7859 | 0.99 | 0.98972 | 116.1585 | 0.9122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0844 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9829 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0849 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97906 | 115.632 | -12.4073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0844 | 59.9665 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9725 | 12.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0849 | 6.7859 | 0.99 | 0.98972 | 116.1585 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0854 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9829 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0859 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97906 | 115.632 | -12.4073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0854 | 59.9665 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9725 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0859 | 6.7859 | 0.99 | 0.98972 | 116.1585 | 0.91223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0864 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9829 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0869 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97906 | 115.632 | -12.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0863 | 59.9665 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9725 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0869 | 6.7859 | 0.99 | 0.98972 | 116.1585 | 0.91225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0874 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9829 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0879 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97906 | 115.632 | -12.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0873 | 59.9665 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9725 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.088 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.91236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0884 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9829 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0889 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97906 | 115.632 | -12.4075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0883 | 59.9665 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9725 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0889 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.91247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0894 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9829 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0899 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97906 | 115.632 | -12.4075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0893 | 59.9665 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9725 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0899 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.91258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0904 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9829 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0909 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.4076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0903 | 59.9665 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9725 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0909 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.91269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0914 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9829 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0919 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.4077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0913 | 59.9663 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9705 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0919 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.9128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0924 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0929 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.4077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0923 | 59.9663 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9705 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0929 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.91291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0934 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0939 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0933 | 59.9663 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9705 | 12.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0939 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.91302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0944 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0949 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.4079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0943 | 59.9663 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9705 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0949 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.91313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0954 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0959 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0953 | 59.9663 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9705 | 12.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0959 | 6.7868 | 0.99 | 0.98974 | 116.139 | 0.91325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0964 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0969 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0963 | 59.9663 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9705 | 12.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.097 | 6.7844 | 0.99 | 0.98967 | 116.1524 | 0.91337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0974 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0979 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.4081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0973 | 59.9663 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9705 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0979 | 6.7844 | 0.99 | 0.98967 | 116.1524 | 0.9135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0984 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0989 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6207 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0984 | 59.9663 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9705 | 12.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0989 | 6.7844 | 0.99 | 0.98967 | 116.1524 | 0.91362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.0994 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.0999 | 59.7731 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6206 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.0993 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9677 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.0999 | 6.7844 | 0.99 | 0.98967 | 116.1524 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1004 | 6.7855 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9723 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1009 | 59.7731 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6206 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1003 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9677 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.101 | 6.7844 | 0.99 | 0.98967 | 116.1524 | 0.91387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1014 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9761 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1019 | 59.7731 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6206 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1013 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9677 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1019 | 6.7844 | 0.99 | 0.98967 | 116.1524 | 0.914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1024 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9761 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1029 | 59.7731 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6206 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1023 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9677 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1029 | 6.7844 | 0.99 | 0.98967 | 116.1524 | 0.91412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1034 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9761 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1039 | 59.7731 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6206 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1033 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9677 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1039 | 6.7844 | 0.99 | 0.98967 | 116.1524 | 0.91425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1044 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9761 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1049 | 59.7731 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6206 | -12.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1043 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9677 | 12.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1049 | 6.7856 | 0.99 | 0.98969 | 116.1703 | 0.91428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1054 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9761 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1059 | 59.7731 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6206 | -12.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1053 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9677 | 12.6554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1059 | 6.7856 | 0.99 | 0.98969 | 116.1703 | 0.91432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1064 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9761 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1069 | 59.7731 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6206 | -12.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1063 | 59.9563 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9677 | 12.6552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1069 | 6.7856 | 0.99 | 0.98969 | 116.1703 | 0.91435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1074 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9761 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1079 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6379 | -12.4086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1073 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.6551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1079 | 6.7856 | 0.99 | 0.98969 | 116.1703 | 0.91439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1084 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9761 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1089 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6379 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1083 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1089 | 6.7856 | 0.99 | 0.98969 | 116.1703 | 0.91442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1094 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9746 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1099 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6379 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1093 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.11 | 6.7856 | 0.99 | 0.98969 | 116.1703 | 0.91446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1104 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9746 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1109 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6379 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1103 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1109 | 6.7856 | 0.99 | 0.98969 | 116.1703 | 0.9145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1114 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9746 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1119 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6379 | -12.41 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1114 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1119 | 6.7856 | 0.99 | 0.98969 | 116.1703 | 0.91453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1124 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9746 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1129 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6379 | -12.4103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1124 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1129 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1134 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9746 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1139 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6379 | -12.4106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1133 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.114 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1144 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9746 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1149 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6379 | -12.411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1143 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1149 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1154 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9746 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1159 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1153 | 59.9731 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9567 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1159 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1164 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98976 | 115.9746 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1169 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1163 | 59.9698 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9478 | 12.6541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1169 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1174 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1179 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1173 | 59.9698 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9478 | 12.6538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.118 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1184 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1189 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1183 | 59.9698 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9478 | 12.6536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1189 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1194 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1199 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1193 | 59.9698 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9478 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1199 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1204 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1209 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1203 | 59.9698 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9478 | 12.6532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1209 | 6.7938 | 0.99 | 0.98984 | 116.1567 | 0.91399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1214 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1219 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1213 | 59.9698 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9478 | 12.6529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1219 | 6.7895 | 0.99 | 0.98984 | 116.149 | 0.9139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1224 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1229 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1223 | 59.9698 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9478 | 12.6527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.123 | 6.7895 | 0.99 | 0.98984 | 116.149 | 0.91382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1234 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1239 | 59.773 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6399 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1233 | 59.9698 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9478 | 12.6525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1239 | 6.7895 | 0.99 | 0.98984 | 116.149 | 0.91374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1244 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1249 | 59.767 | -0.9794 | -0.979 | 115.6446 | -12.4133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1243 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1249 | 6.7895 | 0.99 | 0.98984 | 116.149 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1254 | 6.8095 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9717 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1259 | 59.767 | -0.9794 | -0.979 | 115.6446 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1254 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1259 | 6.7895 | 0.99 | 0.98984 | 116.149 | 0.91358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1264 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9813 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1269 | 59.767 | -0.9794 | -0.979 | 115.6446 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1264 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.127 | 6.7895 | 0.99 | 0.98984 | 116.149 | 0.91349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1274 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9813 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1279 | 59.767 | -0.9794 | -0.979 | 115.6446 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1273 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1279 | 6.7895 | 0.99 | 0.98984 | 116.149 | 0.91341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1284 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9813 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1289 | 59.767 | -0.9794 | -0.979 | 115.6446 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1283 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1289 | 6.7895 | 0.99 | 0.98984 | 116.149 | 0.91333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1294 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9813 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1299 | 59.767 | -0.9794 | -0.979 | 115.6446 | -12.4122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1293 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1299 | 6.7813 | 0.99 | 0.98967 | 116.1506 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1304 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9813 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1309 | 59.767 | -0.9794 | -0.979 | 115.6446 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1303 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.131 | 6.7813 | 0.99 | 0.98967 | 116.1506 | 0.91338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1314 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9813 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1319 | 59.767 | -0.9794 | -0.979 | 115.6446 | -12.4118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1313 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1319 | 6.7813 | 0.99 | 0.98967 | 116.1506 | 0.9134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1324 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9813 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1329 | 59.7987 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6558 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1323 | 59.9598 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9456 | 12.6495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1329 | 6.7813 | 0.99 | 0.98967 | 116.1506 | 0.91342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1334 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9813 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1339 | 59.7987 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6558 | -12.4112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1333 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9428 | 12.6491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1339 | 6.7813 | 0.99 | 0.98967 | 116.1506 | 0.91344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1344 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9824 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1349 | 59.7987 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6558 | -12.4109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1343 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9428 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1349 | 6.7813 | 0.99 | 0.98967 | 116.1506 | 0.91347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1354 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9824 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1359 | 59.7987 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6558 | -12.4106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1353 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9428 | 12.6484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1359 | 6.7813 | 0.99 | 0.98967 | 116.1506 | 0.91349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1364 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9824 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1369 | 59.7987 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6558 | -12.4103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1363 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9428 | 12.6481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1369 | 6.7813 | 0.99 | 0.98967 | 116.1506 | 0.91351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1374 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9824 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1379 | 59.7987 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6558 | -12.41 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1373 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9428 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1379 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.91362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1384 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9824 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1389 | 59.7987 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6558 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1383 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9428 | 12.6473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1389 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.91373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1394 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9824 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1399 | 59.7987 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6558 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1394 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9428 | 12.647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.14 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.91384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1404 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9824 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1409 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1404 | 59.9572 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9428 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1409 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.91395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1414 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9824 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1419 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1413 | 59.939 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9567 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1419 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.91406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1424 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1429 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1423 | 59.939 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9567 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1429 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1434 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1439 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.4087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1433 | 59.939 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9567 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.144 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.91428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1444 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1449 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.4085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1443 | 59.939 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9567 | 12.6453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1449 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.91439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1454 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1459 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1453 | 59.939 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9567 | 12.645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1459 | 6.7863 | 0.99 | 0.98951 | 116.1622 | 0.9145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1464 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1469 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1463 | 59.939 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9567 | 12.6446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1469 | 6.7878 | 0.99 | 0.98936 | 116.1667 | 0.91467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1474 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1479 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1473 | 59.939 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9567 | 12.6443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1479 | 6.7878 | 0.99 | 0.98936 | 116.1667 | 0.91484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1484 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1489 | 59.8077 | -0.9794 | -0.97915 | 115.641 | -12.4079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1483 | 59.939 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9567 | 12.644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1489 | 6.7878 | 0.99 | 0.98936 | 116.1667 | 0.91501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1494 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1499 | 59.776 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6279 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1493 | 59.9303 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9594 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1499 | 6.7878 | 0.99 | 0.98936 | 116.1667 | 0.91518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1504 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9841 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1509 | 59.776 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6279 | -12.4081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1503 | 59.9303 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9594 | 12.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1509 | 6.7878 | 0.99 | 0.98936 | 116.1667 | 0.91535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1514 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9784 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1519 | 59.776 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6279 | -12.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1513 | 59.9303 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9594 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1519 | 6.7878 | 0.99 | 0.98936 | 116.1667 | 0.91552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1524 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9784 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1529 | 59.776 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6279 | -12.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1523 | 59.9303 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9594 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.153 | 6.7878 | 0.99 | 0.98936 | 116.1667 | 0.91569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1534 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9784 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1539 | 59.776 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6279 | -12.4085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1534 | 59.9303 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9594 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1539 | 6.7878 | 0.99 | 0.98936 | 116.1667 | 0.91587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1544 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9784 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1549 | 59.776 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6279 | -12.4086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1544 | 59.9303 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9594 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1549 | 6.7843 | 0.99 | 0.98963 | 116.1573 | 0.91601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1554 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9784 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1559 | 59.776 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6279 | -12.4088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1553 | 59.9303 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9594 | 12.6406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1559 | 6.7843 | 0.99 | 0.98963 | 116.1573 | 0.91615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1564 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9784 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1569 | 59.776 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6279 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1563 | 59.9303 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9594 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.157 | 6.7843 | 0.99 | 0.98963 | 116.1573 | 0.9163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1574 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9784 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1579 | 59.7686 | -0.9794 | -0.979 | 115.6195 | -12.4095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1573 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1579 | 6.7843 | 0.99 | 0.98963 | 116.1573 | 0.91644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1584 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9784 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1589 | 59.7686 | -0.9794 | -0.979 | 115.6195 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1583 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1589 | 6.7843 | 0.99 | 0.98963 | 116.1573 | 0.91659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1594 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9706 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1599 | 59.7686 | -0.9794 | -0.979 | 115.6195 | -12.4107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1593 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1599 | 6.7843 | 0.99 | 0.98963 | 116.1573 | 0.91673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1604 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9706 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1609 | 59.7686 | -0.9794 | -0.979 | 115.6195 | -12.4113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1603 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1609 | 6.7843 | 0.99 | 0.98963 | 116.1573 | 0.91687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1614 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9706 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1619 | 59.7686 | -0.9794 | -0.979 | 115.6195 | -12.4118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1613 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1619 | 6.7843 | 0.99 | 0.98963 | 116.1573 | 0.91702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1624 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9706 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1629 | 59.7686 | -0.9794 | -0.979 | 115.6195 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1623 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1629 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.91703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1634 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9706 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1639 | 59.7686 | -0.9794 | -0.979 | 115.6195 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1633 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1639 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.91704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1644 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9706 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1649 | 59.7686 | -0.9794 | -0.979 | 115.6195 | -12.4136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1643 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.6365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1649 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.91704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1654 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9706 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1659 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.4141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1653 | 59.9489 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9478 | 12.636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.166 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.91705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1664 | 6.7814 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9706 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1669 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1663 | 59.9298 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9484 | 12.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1669 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.91706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1674 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9652 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1679 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1674 | 59.9298 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9484 | 12.6355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1679 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.91707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1684 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9652 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1689 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1684 | 59.9298 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9484 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1689 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.91708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1694 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9652 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1699 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1693 | 59.9298 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9484 | 12.635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.17 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.91709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1704 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9652 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1709 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1703 | 59.9298 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9484 | 12.6347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1709 | 6.7811 | 0.99 | 0.98982 | 116.1416 | 0.9171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1714 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9652 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1719 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1713 | 59.9298 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9484 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1719 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1597 | 0.91699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1724 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9652 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1729 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1723 | 59.9298 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9484 | 12.6342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1729 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1597 | 0.91688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1734 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9652 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1739 | 59.765 | -0.9794 | -0.97904 | 115.617 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1733 | 59.9298 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9484 | 12.6339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.174 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1597 | 0.91677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1744 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9652 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1749 | 59.748 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6291 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1743 | 59.9337 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9538 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1749 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1597 | 0.91666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1754 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1759 | 59.748 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6291 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1753 | 59.9337 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9538 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1759 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1597 | 0.91655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1764 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1769 | 59.748 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6291 | -12.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1763 | 59.9337 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9538 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1769 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1597 | 0.91644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1774 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1779 | 59.748 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6291 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1773 | 59.9337 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9538 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1779 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1597 | 0.91633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1784 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1789 | 59.748 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6291 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1783 | 59.9337 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9538 | 12.6342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.179 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1597 | 0.91622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1794 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1799 | 59.748 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6291 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1793 | 59.9337 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9538 | 12.6342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1799 | 6.7893 | 0.99 | 0.9899 | 116.1455 | 0.9161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1804 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1809 | 59.748 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6291 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1803 | 59.9337 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9538 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1809 | 6.7893 | 0.99 | 0.9899 | 116.1455 | 0.91598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1814 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1819 | 59.748 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6291 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1814 | 59.9337 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9538 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1819 | 6.7893 | 0.99 | 0.9899 | 116.1455 | 0.91586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1824 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1829 | 59.7607 | -0.9794 | -0.979 | 115.6368 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1824 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.6342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.183 | 6.7893 | 0.99 | 0.9899 | 116.1455 | 0.91574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1834 | 6.793 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9659 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1839 | 59.7607 | -0.9794 | -0.979 | 115.6368 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1833 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1839 | 6.7893 | 0.99 | 0.9899 | 116.1455 | 0.91562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1844 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9729 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1849 | 59.7607 | -0.9794 | -0.979 | 115.6368 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1843 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1849 | 6.7893 | 0.99 | 0.9899 | 116.1455 | 0.91549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1854 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9729 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1859 | 59.7607 | -0.9794 | -0.979 | 115.6368 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1853 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1859 | 6.7893 | 0.99 | 0.9899 | 116.1455 | 0.91537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1864 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9729 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1869 | 59.7607 | -0.9794 | -0.979 | 115.6368 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1863 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.187 | 6.7893 | 0.99 | 0.9899 | 116.1455 | 0.91525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1874 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9729 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1879 | 59.7607 | -0.9794 | -0.979 | 115.6368 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1873 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1879 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.91514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1884 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9729 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1889 | 59.7607 | -0.9794 | -0.979 | 115.6368 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1883 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1889 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.91503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1894 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9729 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1899 | 59.7607 | -0.9794 | -0.979 | 115.6368 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1893 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1899 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.91493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1904 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9729 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1909 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1903 | 59.9437 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9549 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1909 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.91482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1914 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9729 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1919 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1913 | 59.9641 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9469 | 12.6345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.192 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.91471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1924 | 6.7927 | -0.9893 | -0.989 | 115.9926 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1929 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1923 | 59.9641 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9469 | 12.6349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1929 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.9146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1934 | 6.7927 | -0.9893 | -0.989 | 115.9926 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1939 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1933 | 59.9641 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9469 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1939 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.91449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1944 | 6.7927 | -0.9893 | -0.989 | 115.9926 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1949 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1943 | 59.9641 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9469 | 12.6357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1949 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.91438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1954 | 6.7927 | -0.9893 | -0.989 | 115.9926 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1959 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1954 | 59.9641 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9469 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.196 | 6.7861 | 0.99 | 0.98991 | 116.1461 | 0.91427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1964 | 6.7927 | -0.9893 | -0.989 | 115.9926 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1969 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1964 | 59.9641 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9469 | 12.6366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1969 | 6.784 | 0.99 | 0.9898 | 116.1885 | 0.91426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1974 | 6.7927 | -0.9893 | -0.989 | 115.9926 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1979 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1973 | 59.9641 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9469 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1979 | 6.784 | 0.99 | 0.9898 | 116.1885 | 0.91424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1984 | 6.7927 | -0.9893 | -0.989 | 115.9926 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1989 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.64 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1983 | 59.9641 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9469 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.1989 | 6.784 | 0.99 | 0.9898 | 116.1885 | 0.91423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.1994 | 6.7927 | -0.9893 | -0.989 | 115.9926 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.1999 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6398 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.1993 | 59.9528 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9417 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2 | 6.784 | 0.99 | 0.9898 | 116.1885 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2004 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2009 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6398 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2003 | 59.9528 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9417 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2009 | 6.784 | 0.99 | 0.9898 | 116.1885 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2014 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2019 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6398 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2013 | 59.9528 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9417 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2019 | 6.784 | 0.99 | 0.9898 | 116.1885 | 0.91419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2024 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2029 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6398 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2023 | 59.9528 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9417 | 12.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2029 | 6.784 | 0.99 | 0.9898 | 116.1885 | 0.91418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2034 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2039 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6398 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2033 | 59.9528 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9417 | 12.64 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2039 | 6.784 | 0.99 | 0.9898 | 116.1885 | 0.91416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2044 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2049 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6398 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2043 | 59.9528 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9417 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2049 | 6.7806 | 0.99 | 0.98956 | 116.1708 | 0.91434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2054 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2059 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6398 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2053 | 59.9528 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9417 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2059 | 6.7806 | 0.99 | 0.98956 | 116.1708 | 0.91453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2064 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2069 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6398 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2063 | 59.9528 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9417 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2069 | 6.7806 | 0.99 | 0.98956 | 116.1708 | 0.91471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2074 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2079 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6329 | -12.4172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2073 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2079 | 6.7806 | 0.99 | 0.98956 | 116.1708 | 0.91489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2084 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98915 | 116.0007 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2089 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6329 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2083 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.209 | 6.7806 | 0.99 | 0.98956 | 116.1708 | 0.91507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2094 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9814 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2099 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6329 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2094 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.6422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2099 | 6.7806 | 0.99 | 0.98956 | 116.1708 | 0.91525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2104 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9814 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2109 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6329 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2104 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2109 | 6.7806 | 0.99 | 0.98956 | 116.1708 | 0.91544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2114 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9814 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2119 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6329 | -12.4182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2113 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2119 | 6.7806 | 0.99 | 0.98956 | 116.1708 | 0.91562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2124 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9814 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2129 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6329 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2123 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.6428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.213 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.91574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2134 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9814 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2139 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6329 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2133 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2139 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.91586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2144 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9814 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2149 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6329 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2143 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2149 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.91598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2154 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9814 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2159 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2153 | 59.9081 | 0.9794 | 0.97839 | 116.942 | 12.6434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2159 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.9161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2164 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9814 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2169 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2163 | 59.9067 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9449 | 12.6437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2169 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.91622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2174 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9851 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2179 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2173 | 59.9067 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9449 | 12.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2179 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.91634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2184 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9851 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2189 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2183 | 59.9067 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9449 | 12.6442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2189 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.91646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2194 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9851 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2199 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2193 | 59.9067 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9449 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2199 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.91658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2204 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9851 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2209 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2203 | 59.9067 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9449 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2209 | 6.7835 | 0.99 | 0.98975 | 116.1621 | 0.9167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2214 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9851 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2219 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2213 | 59.9067 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9449 | 12.6449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.222 | 6.7851 | 0.99 | 0.98995 | 116.1698 | 0.91668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2224 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9851 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2229 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2223 | 59.9067 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9449 | 12.6452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2229 | 6.7851 | 0.99 | 0.98995 | 116.1698 | 0.91666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2234 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9851 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2239 | 59.7875 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6291 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2234 | 59.9067 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9449 | 12.6455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2239 | 6.7851 | 0.99 | 0.98995 | 116.1698 | 0.91665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2244 | 6.7981 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9851 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2249 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6284 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2243 | 59.9178 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2249 | 6.7851 | 0.99 | 0.98995 | 116.1698 | 0.91663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2254 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2259 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6284 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2253 | 59.9178 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.226 | 6.7851 | 0.99 | 0.98995 | 116.1698 | 0.91661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2264 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2269 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6284 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2263 | 59.9178 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2269 | 6.7851 | 0.99 | 0.98995 | 116.1698 | 0.9166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2274 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2279 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6284 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2273 | 59.9178 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2279 | 6.7851 | 0.99 | 0.98995 | 116.1698 | 0.91658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2284 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2289 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6284 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2283 | 59.9178 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2289 | 6.7851 | 0.99 | 0.98995 | 116.1698 | 0.91656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2294 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2299 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6284 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2293 | 59.9178 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2299 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1616 | 0.91645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2304 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2309 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6284 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2303 | 59.9178 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2309 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1616 | 0.91634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2314 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2319 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6284 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2313 | 59.9178 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2319 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1616 | 0.91622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2324 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2329 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6175 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2323 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.6481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2329 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1616 | 0.91611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2334 | 6.8048 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0069 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2339 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6175 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2333 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.6484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2339 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1616 | 0.91599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2344 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9961 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2349 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6175 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2343 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.6487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.235 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1616 | 0.91588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2354 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9961 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2359 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6175 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2353 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.6491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2359 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1616 | 0.91577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2364 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9961 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2369 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6175 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2364 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.6494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2369 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1616 | 0.91565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2374 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9961 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2379 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6175 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2374 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.6497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2379 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.91553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2384 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9961 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2389 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6175 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2383 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.65 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.239 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.9154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2394 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9961 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2399 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6175 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2393 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.6504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2399 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.91528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2404 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9961 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2409 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2403 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9386 | 12.6507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2409 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.91516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2414 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9961 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2419 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2413 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9475 | 12.6508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2419 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.91503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2424 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9775 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2429 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2423 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9475 | 12.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.243 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.91491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2434 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9775 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2439 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.4231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2433 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9475 | 12.6511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2439 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.91479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2444 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9775 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2449 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.4233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2443 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9475 | 12.6512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2449 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.91466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2454 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9775 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2459 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.4234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2453 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9475 | 12.6514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2459 | 6.7892 | 0.99 | 0.99011 | 116.1477 | 0.91454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2464 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9775 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2469 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2463 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9475 | 12.6515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2469 | 6.7847 | 0.99 | 0.98998 | 116.1393 | 0.91443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2474 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9775 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2479 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.4237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2473 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9475 | 12.6517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.248 | 6.7847 | 0.99 | 0.98998 | 116.1393 | 0.91433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2484 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9775 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2489 | 59.7434 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6227 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2483 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9475 | 12.6518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2489 | 6.7847 | 0.99 | 0.98998 | 116.1393 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2494 | 6.7946 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9775 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2499 | 59.743 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6343 | -12.4239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2493 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.944 | 12.652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2499 | 6.7847 | 0.99 | 0.98998 | 116.1393 | 0.91412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2504 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2509 | 59.743 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6343 | -12.4239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2504 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.944 | 12.6522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2509 | 6.7847 | 0.99 | 0.98998 | 116.1393 | 0.91401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2514 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2519 | 59.743 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6343 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2514 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.944 | 12.6524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.252 | 6.7847 | 0.99 | 0.98998 | 116.1393 | 0.9139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2524 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2529 | 59.743 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6343 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2523 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.944 | 12.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2529 | 6.7847 | 0.99 | 0.98998 | 116.1393 | 0.9138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2534 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2539 | 59.743 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6343 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2533 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.944 | 12.6528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2539 | 6.7847 | 0.99 | 0.98998 | 116.1393 | 0.91369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2544 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2549 | 59.743 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6343 | -12.4242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2543 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.944 | 12.653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2549 | 6.7877 | 0.99 | 0.98965 | 116.1659 | 0.91371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2554 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2559 | 59.743 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6343 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2553 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.944 | 12.6532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.256 | 6.7877 | 0.99 | 0.98965 | 116.1659 | 0.91372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2564 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2569 | 59.743 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6343 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2563 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.944 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2569 | 6.7877 | 0.99 | 0.98965 | 116.1659 | 0.91374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2574 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2579 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6172 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2573 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2579 | 6.7877 | 0.99 | 0.98965 | 116.1659 | 0.91376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2584 | 6.784 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9726 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2589 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6172 | -12.4257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2583 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2589 | 6.7877 | 0.99 | 0.98965 | 116.1659 | 0.91377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2594 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9834 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2599 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6172 | -12.4263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2593 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2599 | 6.7877 | 0.99 | 0.98965 | 116.1659 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2604 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9834 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2609 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6172 | -12.427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2603 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2609 | 6.7877 | 0.99 | 0.98965 | 116.1659 | 0.91381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2614 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9834 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2619 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6172 | -12.4276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2613 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2619 | 6.7877 | 0.99 | 0.98965 | 116.1659 | 0.91383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2624 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9834 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2629 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6172 | -12.4283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2623 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2629 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2634 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9834 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2639 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6172 | -12.4289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2633 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2639 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2644 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9834 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2649 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6172 | -12.4296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2644 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.265 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2654 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9834 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2659 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2654 | 59.8918 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2659 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.91418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2664 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9834 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2669 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.4303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2663 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9424 | 12.6538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2669 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.91427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2674 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9837 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2679 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2673 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9424 | 12.654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2679 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.91436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2684 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9837 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2689 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2683 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9424 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.269 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.91444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2694 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9837 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2699 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.4313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2693 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9424 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2699 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.91453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2704 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9837 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2709 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.4317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2703 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9424 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2709 | 6.792 | 0.99 | 0.98957 | 116.1879 | 0.91462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2714 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9837 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2719 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2713 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9424 | 12.6552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2719 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1591 | 0.91466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2724 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9837 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2729 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2723 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9424 | 12.6555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2729 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1591 | 0.9147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2734 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9837 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2739 | 59.7544 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6285 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2733 | 59.896 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9424 | 12.6558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2739 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1591 | 0.91474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2744 | 6.7893 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9837 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2749 | 59.7436 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6356 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2743 | 59.9282 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9479 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2749 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1591 | 0.91478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2754 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2759 | 59.7436 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6356 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2753 | 59.9282 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9479 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2759 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1591 | 0.91482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2764 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2769 | 59.7436 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6356 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2763 | 59.9282 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9479 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2769 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1591 | 0.91486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2774 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2779 | 59.7436 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6356 | -12.4313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2773 | 59.9282 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9479 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.278 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1591 | 0.9149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2784 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2789 | 59.7436 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6356 | -12.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2784 | 59.9282 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9479 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2789 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1591 | 0.91494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2794 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2799 | 59.7436 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6356 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2794 | 59.9282 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9479 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2799 | 6.7887 | 0.99 | 0.98971 | 116.1482 | 0.91493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2804 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2809 | 59.7436 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6356 | -12.4302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2803 | 59.9282 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9479 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2809 | 6.7887 | 0.99 | 0.98971 | 116.1482 | 0.91492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2814 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2819 | 59.7436 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6356 | -12.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2813 | 59.9282 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9479 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.282 | 6.7887 | 0.99 | 0.98971 | 116.1482 | 0.91491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2824 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2829 | 59.7176 | -0.9794 | -0.979 | 115.6328 | -12.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2823 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2829 | 6.7887 | 0.99 | 0.98971 | 116.1482 | 0.9149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2834 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98975 | 115.9879 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2839 | 59.7176 | -0.9794 | -0.979 | 115.6328 | -12.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2833 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2839 | 6.7887 | 0.99 | 0.98971 | 116.1482 | 0.91489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2844 | 6.8039 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0025 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2849 | 59.7176 | -0.9794 | -0.979 | 115.6328 | -12.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2843 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2849 | 6.7887 | 0.99 | 0.98971 | 116.1482 | 0.91488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2854 | 6.8039 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0025 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2859 | 59.7176 | -0.9794 | -0.979 | 115.6328 | -12.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2853 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2859 | 6.7887 | 0.99 | 0.98971 | 116.1482 | 0.91488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2864 | 6.8039 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0025 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2869 | 59.7176 | -0.9794 | -0.979 | 115.6328 | -12.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2863 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2869 | 6.7887 | 0.99 | 0.98971 | 116.1482 | 0.91487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2874 | 6.8039 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0025 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2879 | 59.7176 | -0.9794 | -0.979 | 115.6328 | -12.4302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2873 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2879 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.91478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2884 | 6.8039 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0025 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2889 | 59.7176 | -0.9794 | -0.979 | 115.6328 | -12.4303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2883 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2889 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.9147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2894 | 6.8039 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0025 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2899 | 59.7176 | -0.9794 | -0.979 | 115.6328 | -12.4303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2893 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2899 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.91462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2904 | 6.8039 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0025 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2909 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2903 | 59.9397 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9418 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.291 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.91454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2914 | 6.8039 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0025 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2919 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2913 | 59.9407 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9594 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2919 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.91445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2924 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9919 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2929 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2924 | 59.9407 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9594 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2929 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.91437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2934 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9919 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2939 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2934 | 59.9407 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9594 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2939 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.91429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2944 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9919 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2949 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2943 | 59.9407 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9594 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.295 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.91421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2954 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9919 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2959 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2953 | 59.9407 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9594 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2959 | 6.7865 | 0.99 | 0.98976 | 116.1595 | 0.91413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2964 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9919 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2969 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2963 | 59.9407 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9594 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2969 | 6.7899 | 0.99 | 0.98977 | 116.1656 | 0.91399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2974 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9919 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2979 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2973 | 59.9407 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9594 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2979 | 6.7899 | 0.99 | 0.98977 | 116.1656 | 0.91385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2984 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9919 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2989 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2983 | 59.9407 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9594 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.299 | 6.7899 | 0.99 | 0.98977 | 116.1656 | 0.91372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.2994 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9919 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.2999 | 59.7196 | -0.9794 | -0.979 | 115.6228 | -12.4315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.2993 | 59.9379 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9806 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.2999 | 6.7899 | 0.99 | 0.98977 | 116.1656 | 0.91358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3004 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3009 | 59.7196 | -0.9794 | -0.979 | 115.6228 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3003 | 59.9379 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9806 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3009 | 6.7899 | 0.99 | 0.98977 | 116.1656 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3014 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3019 | 59.7196 | -0.9794 | -0.979 | 115.6228 | -12.4317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3013 | 59.9379 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9806 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3019 | 6.7899 | 0.99 | 0.98977 | 116.1656 | 0.91331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3024 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3029 | 59.7196 | -0.9794 | -0.979 | 115.6228 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3023 | 59.9379 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9806 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3029 | 6.7899 | 0.99 | 0.98977 | 116.1656 | 0.91318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3034 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3039 | 59.7196 | -0.9794 | -0.979 | 115.6228 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3033 | 59.9379 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9806 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.304 | 6.7899 | 0.99 | 0.98977 | 116.1656 | 0.91304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3044 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3049 | 59.7196 | -0.9794 | -0.979 | 115.6228 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3043 | 59.9379 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9806 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3049 | 6.7787 | 0.99 | 0.98981 | 116.1813 | 0.91297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3054 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3059 | 59.7196 | -0.9794 | -0.979 | 115.6228 | -12.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3053 | 59.9379 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9806 | 12.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3059 | 6.7787 | 0.99 | 0.98981 | 116.1813 | 0.91291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3064 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3069 | 59.7196 | -0.9794 | -0.979 | 115.6228 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3064 | 59.9379 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9806 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3069 | 6.7787 | 0.99 | 0.98981 | 116.1813 | 0.91284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3074 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3079 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.4322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3074 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.308 | 6.7787 | 0.99 | 0.98981 | 116.1813 | 0.91278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3084 | 6.7911 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9929 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3089 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3083 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3089 | 6.7787 | 0.99 | 0.98981 | 116.1813 | 0.91271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3094 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9883 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3099 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3093 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3099 | 6.7787 | 0.99 | 0.98981 | 116.1813 | 0.91264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3104 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9883 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3109 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3103 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3109 | 6.7787 | 0.99 | 0.98981 | 116.1813 | 0.91258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3114 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9883 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3119 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3113 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.312 | 6.7787 | 0.99 | 0.98981 | 116.1813 | 0.91251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3124 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9883 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3129 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3123 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3129 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3134 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9883 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3139 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3133 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3139 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3144 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9883 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3149 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3143 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3149 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3154 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9883 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3159 | 59.7428 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6189 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3153 | 59.9333 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9861 | 12.6551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3159 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3164 | 6.7867 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9883 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3169 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6325 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3163 | 59.9373 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9743 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.317 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3174 | 6.79 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9814 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3179 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6325 | -12.4314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3173 | 59.9373 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9743 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3179 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3184 | 6.79 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9814 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3189 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6325 | -12.4312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3183 | 59.9373 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9743 | 12.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3189 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3194 | 6.79 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9814 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3199 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6325 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3193 | 59.9373 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9743 | 12.6542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3199 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3204 | 6.79 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9814 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3209 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6325 | -12.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3204 | 59.9373 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9743 | 12.6539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.321 | 6.7734 | 0.99 | 0.98978 | 116.1592 | 0.91255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3214 | 6.79 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9814 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3219 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6325 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3214 | 59.9373 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9743 | 12.6537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3219 | 6.7758 | 0.99 | 0.98972 | 116.1522 | 0.91257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3224 | 6.79 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9814 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3229 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6325 | -12.4304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3223 | 59.9373 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9743 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3229 | 6.7758 | 0.99 | 0.98972 | 116.1522 | 0.91259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3234 | 6.79 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9814 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3239 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6325 | -12.4302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3233 | 59.9373 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9743 | 12.6532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3239 | 6.7758 | 0.99 | 0.98972 | 116.1522 | 0.91261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3244 | 6.79 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9814 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3249 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6491 | -12.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3243 | 59.9415 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9765 | 12.6529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.325 | 6.7758 | 0.99 | 0.98972 | 116.1522 | 0.91263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3254 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3259 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6491 | -12.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3253 | 59.9415 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9765 | 12.6527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3259 | 6.7758 | 0.99 | 0.98972 | 116.1522 | 0.91265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3264 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3269 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6491 | -12.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3263 | 59.9415 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9765 | 12.6524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3269 | 6.7758 | 0.99 | 0.98972 | 116.1522 | 0.91268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3274 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3279 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6491 | -12.4298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3273 | 59.9415 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9765 | 12.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3279 | 6.7758 | 0.99 | 0.98972 | 116.1522 | 0.9127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3284 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3289 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6491 | -12.4297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3283 | 59.9415 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9765 | 12.6518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3289 | 6.7758 | 0.99 | 0.98972 | 116.1522 | 0.91272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3294 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3299 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6491 | -12.4296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3293 | 59.9415 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9765 | 12.6515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3299 | 6.7742 | 0.99 | 0.98971 | 116.1818 | 0.91277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3304 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3309 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6491 | -12.4294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3303 | 59.9415 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9765 | 12.6512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3309 | 6.7742 | 0.99 | 0.98971 | 116.1818 | 0.91282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3314 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3319 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6491 | -12.4293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3313 | 59.9415 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9765 | 12.6509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3319 | 6.7742 | 0.99 | 0.98971 | 116.1818 | 0.91287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3324 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3329 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3323 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.6509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3329 | 6.7742 | 0.99 | 0.98971 | 116.1818 | 0.91292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3334 | 6.7905 | -0.9893 | -0.98968 | 115.982 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3339 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3333 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.6509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.334 | 6.7742 | 0.99 | 0.98971 | 116.1818 | 0.91297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3344 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9846 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3349 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3344 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.6509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3349 | 6.7742 | 0.99 | 0.98971 | 116.1818 | 0.91302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3354 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9846 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3359 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3354 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.6509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3359 | 6.7742 | 0.99 | 0.98971 | 116.1818 | 0.91307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3364 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9846 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3369 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3363 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.6509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3369 | 6.7742 | 0.99 | 0.98971 | 116.1818 | 0.91312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3374 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9846 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3379 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3373 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.338 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3384 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9846 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3389 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3383 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3389 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3394 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9846 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3399 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3393 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3399 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3404 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9846 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3409 | 59.7412 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6514 | -12.4272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3403 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97855 | 116.978 | 12.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3409 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3414 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9846 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3419 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6414 | -12.427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3413 | 59.9454 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9752 | 12.6508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3419 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3424 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9911 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3429 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6414 | -12.4269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3423 | 59.9454 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9752 | 12.6507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3429 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3434 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9911 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3439 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6414 | -12.4267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3433 | 59.9454 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9752 | 12.6506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3439 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3444 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9911 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3449 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6414 | -12.4265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3443 | 59.9454 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9752 | 12.6504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3449 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3454 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9911 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3459 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6414 | -12.4264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3453 | 59.9454 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9752 | 12.6503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3459 | 6.7803 | 0.99 | 0.98983 | 116.1785 | 0.91331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3464 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9911 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3469 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6414 | -12.4262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3463 | 59.9454 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9752 | 12.6502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.347 | 6.7854 | 0.99 | 0.99006 | 116.1406 | 0.91322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3474 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9911 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3479 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6414 | -12.4261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3473 | 59.9454 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9752 | 12.65 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3479 | 6.7854 | 0.99 | 0.99006 | 116.1406 | 0.91313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3484 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9911 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3489 | 59.7467 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6414 | -12.4259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3484 | 59.9454 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9752 | 12.6499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3489 | 6.7854 | 0.99 | 0.99006 | 116.1406 | 0.91304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3494 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9911 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3499 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6181 | -12.4258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3493 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9777 | 12.6497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3499 | 6.7854 | 0.99 | 0.99006 | 116.1406 | 0.91295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3504 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3509 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6181 | -12.4257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3503 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9777 | 12.6494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.351 | 6.7854 | 0.99 | 0.99006 | 116.1406 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3514 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3519 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6181 | -12.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3513 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9777 | 12.6492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3519 | 6.7854 | 0.99 | 0.99006 | 116.1406 | 0.91277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3524 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3529 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6181 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3523 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9777 | 12.649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3529 | 6.7854 | 0.99 | 0.99006 | 116.1406 | 0.91269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3534 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3539 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6181 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3533 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9777 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3539 | 6.7854 | 0.99 | 0.99006 | 116.1406 | 0.9126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3544 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3549 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6181 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3543 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9777 | 12.6485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3549 | 6.7981 | 0.99 | 0.98999 | 116.1387 | 0.91247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3554 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3559 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6181 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3553 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9777 | 12.6483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3559 | 6.7981 | 0.99 | 0.98999 | 116.1387 | 0.91234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3564 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3569 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6181 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3563 | 59.9376 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9777 | 12.6481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3569 | 6.7981 | 0.99 | 0.98999 | 116.1387 | 0.91221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3574 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3579 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3573 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3579 | 6.7981 | 0.99 | 0.98999 | 116.1387 | 0.91208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3584 | 6.787 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9996 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3589 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3583 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.6479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3589 | 6.7981 | 0.99 | 0.98999 | 116.1387 | 0.91196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3594 | 6.7782 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0105 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3599 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3593 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.6479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.36 | 6.7981 | 0.99 | 0.98999 | 116.1387 | 0.91183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3604 | 6.7782 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0105 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3609 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3603 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.6478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3609 | 6.7981 | 0.99 | 0.98999 | 116.1387 | 0.9117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3614 | 6.7782 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0105 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3619 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3614 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3619 | 6.7981 | 0.99 | 0.98999 | 116.1387 | 0.91157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3624 | 6.7782 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0105 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3629 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3624 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3629 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.91151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3634 | 6.7782 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0105 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3639 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3633 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.6476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.364 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.91146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3644 | 6.7782 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0105 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3649 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3643 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.6475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3649 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.9114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3654 | 6.7782 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0105 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3659 | 59.7864 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6194 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3653 | 59.9264 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9808 | 12.6475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3659 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.91134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3664 | 6.7782 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0105 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3669 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6278 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3663 | 59.9227 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9775 | 12.647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3669 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.91128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3674 | 6.7827 | -0.9893 | -0.98939 | 116.0064 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3679 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6278 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3673 | 59.9227 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9775 | 12.6465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.368 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.91122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3684 | 6.7827 | -0.9893 | -0.98939 | 116.0064 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3689 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6278 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3683 | 59.9227 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9775 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3689 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.91116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3694 | 6.7827 | -0.9893 | -0.98939 | 116.0064 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3699 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6278 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3693 | 59.9227 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9775 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3699 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.91111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3704 | 6.7827 | -0.9893 | -0.98939 | 116.0064 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3709 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6278 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3703 | 59.9227 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9775 | 12.6452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3709 | 6.7967 | 0.99 | 0.98996 | 116.1642 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3714 | 6.7827 | -0.9893 | -0.98939 | 116.0064 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3719 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6278 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3713 | 59.9227 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9775 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3719 | 6.7857 | 0.99 | 0.98995 | 116.1492 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3724 | 6.7827 | -0.9893 | -0.98939 | 116.0064 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3729 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6278 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3723 | 59.9227 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9775 | 12.6443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.373 | 6.7857 | 0.99 | 0.98995 | 116.1492 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3734 | 6.7827 | -0.9893 | -0.98939 | 116.0064 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3739 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6278 | -12.4246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3733 | 59.9227 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9775 | 12.6438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3739 | 6.7857 | 0.99 | 0.98995 | 116.1492 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3744 | 6.7827 | -0.9893 | -0.98939 | 116.0064 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3749 | 59.736 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6357 | -12.4246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3743 | 59.9395 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9852 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3749 | 6.7857 | 0.99 | 0.98995 | 116.1492 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3754 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3759 | 59.736 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6357 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3754 | 59.9395 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9852 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3759 | 6.7857 | 0.99 | 0.98995 | 116.1492 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3764 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3769 | 59.736 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6357 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3764 | 59.9395 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9852 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.377 | 6.7857 | 0.99 | 0.98995 | 116.1492 | 0.91104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3774 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3779 | 59.736 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6357 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3773 | 59.9395 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9852 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3779 | 6.7857 | 0.99 | 0.98995 | 116.1492 | 0.91104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3784 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3789 | 59.736 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6357 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3783 | 59.9395 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9852 | 12.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3789 | 6.7857 | 0.99 | 0.98995 | 116.1492 | 0.91104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3794 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3799 | 59.736 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6357 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3793 | 59.9395 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9852 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3799 | 6.7842 | 0.99 | 0.98984 | 116.1535 | 0.91112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3804 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3809 | 59.736 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6357 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3803 | 59.9395 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9852 | 12.6418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.381 | 6.7842 | 0.99 | 0.98984 | 116.1535 | 0.91119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3814 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3819 | 59.736 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6357 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3813 | 59.9395 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9852 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3819 | 6.7842 | 0.99 | 0.98984 | 116.1535 | 0.91126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3824 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3829 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3823 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3829 | 6.7842 | 0.99 | 0.98984 | 116.1535 | 0.91133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3834 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98979 | 115.9902 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3839 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3833 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.6408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3839 | 6.7842 | 0.99 | 0.98984 | 116.1535 | 0.9114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3844 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9885 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3849 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3843 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3849 | 6.7842 | 0.99 | 0.98984 | 116.1535 | 0.91147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3854 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9885 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3859 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3853 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3859 | 6.7842 | 0.99 | 0.98984 | 116.1535 | 0.91154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3864 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9885 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3869 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3863 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.6397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3869 | 6.7842 | 0.99 | 0.98984 | 116.1535 | 0.91161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3874 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9885 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3879 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3873 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3879 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.91175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3884 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9885 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3889 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3883 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3889 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.91188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3894 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9885 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3899 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3894 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.6387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.39 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.91201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3904 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9885 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3909 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6426 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3904 | 59.9299 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9908 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3909 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.91214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3914 | 6.7817 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9885 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3919 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6355 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3913 | 59.9158 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9774 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3919 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.91227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3924 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9868 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3929 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6355 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3923 | 59.9158 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9774 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3929 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.9124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3934 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9868 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3939 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6355 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3933 | 59.9158 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9774 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.394 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3944 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9868 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3949 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6355 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3943 | 59.9158 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9774 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3949 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.91266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3954 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9868 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3959 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6355 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3953 | 59.9158 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9774 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3959 | 6.7856 | 0.99 | 0.98971 | 116.1689 | 0.91279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3964 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9868 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3969 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6355 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3963 | 59.9158 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9774 | 12.6372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3969 | 6.7922 | 0.99 | 0.98964 | 116.1683 | 0.91291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3974 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9868 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3979 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6355 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3973 | 59.9158 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9774 | 12.6371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3979 | 6.7922 | 0.99 | 0.98964 | 116.1683 | 0.91303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3984 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9868 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3989 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6355 | -12.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3983 | 59.9158 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9774 | 12.6369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3989 | 6.7922 | 0.99 | 0.98964 | 116.1683 | 0.91316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.3994 | 6.7792 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9868 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.3999 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6464 | -12.4257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.3993 | 59.9396 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9723 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.3999 | 6.7922 | 0.99 | 0.98964 | 116.1683 | 0.91328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4004 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4009 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6464 | -12.426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4003 | 59.9396 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9723 | 12.6371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4009 | 6.7922 | 0.99 | 0.98964 | 116.1683 | 0.9134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4014 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4019 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6464 | -12.4263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4013 | 59.9396 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9723 | 12.6372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4019 | 6.7922 | 0.99 | 0.98964 | 116.1683 | 0.91352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4024 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4029 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6464 | -12.4266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4023 | 59.9396 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9723 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.403 | 6.7922 | 0.99 | 0.98964 | 116.1683 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4034 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4039 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6464 | -12.4268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4034 | 59.9396 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9723 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4039 | 6.7922 | 0.99 | 0.98964 | 116.1683 | 0.91376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4044 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4049 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6464 | -12.4271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4044 | 59.9396 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9723 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4049 | 6.7886 | 0.99 | 0.98969 | 116.1748 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4054 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4059 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6464 | -12.4274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4053 | 59.9396 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9723 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4059 | 6.7886 | 0.99 | 0.98969 | 116.1748 | 0.91373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4064 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4069 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6464 | -12.4276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4063 | 59.9396 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9723 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.407 | 6.7886 | 0.99 | 0.98969 | 116.1748 | 0.91372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4074 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4079 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.4273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4073 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4079 | 6.7886 | 0.99 | 0.98969 | 116.1748 | 0.91371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4084 | 6.7908 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9931 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4089 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.4269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4083 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4089 | 6.7886 | 0.99 | 0.98969 | 116.1748 | 0.91369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4094 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98909 | 115.999 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4099 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.4265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4093 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4099 | 6.7886 | 0.99 | 0.98969 | 116.1748 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4104 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98909 | 115.999 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4109 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.4261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4103 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4109 | 6.7886 | 0.99 | 0.98969 | 116.1748 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4114 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98909 | 115.999 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4119 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.4258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4113 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4119 | 6.7886 | 0.99 | 0.98969 | 116.1748 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4124 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98909 | 115.999 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4129 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4123 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4129 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.91359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4134 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98909 | 115.999 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4139 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4133 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4139 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.91353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4144 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98909 | 115.999 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4149 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4143 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4149 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.91347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4154 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98909 | 115.999 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4159 | 59.7834 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6427 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4153 | 59.9469 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9726 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.416 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.9134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4164 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98909 | 115.999 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4169 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6328 | -12.4242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4163 | 59.9078 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9681 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4169 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.91334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4174 | 6.7898 | -0.9893 | -0.98928 | 116.0007 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4179 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6328 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4174 | 59.9078 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9681 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4179 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.91327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4184 | 6.7898 | -0.9893 | -0.98928 | 116.0007 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4189 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6328 | -12.4234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4184 | 59.9078 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9681 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4189 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.91321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4194 | 6.7898 | -0.9893 | -0.98928 | 116.0007 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4199 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6328 | -12.423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4193 | 59.9078 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9681 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.42 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.91315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4204 | 6.7898 | -0.9893 | -0.98928 | 116.0007 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4209 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6328 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4203 | 59.9078 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9681 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4209 | 6.7937 | 0.99 | 0.98977 | 116.1637 | 0.91308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4214 | 6.7898 | -0.9893 | -0.98928 | 116.0007 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4219 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6328 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4213 | 59.9078 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9681 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4219 | 6.799 | 0.99 | 0.98981 | 116.1707 | 0.91306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4224 | 6.7898 | -0.9893 | -0.98928 | 116.0007 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4229 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6328 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4223 | 59.9078 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9681 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4229 | 6.799 | 0.99 | 0.98981 | 116.1707 | 0.91304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4234 | 6.7898 | -0.9893 | -0.98928 | 116.0007 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4239 | 59.7534 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6328 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4233 | 59.9078 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9681 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.424 | 6.799 | 0.99 | 0.98981 | 116.1707 | 0.91302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4244 | 6.7898 | -0.9893 | -0.98928 | 116.0007 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4249 | 59.7451 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6358 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4243 | 59.9176 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9627 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4249 | 6.799 | 0.99 | 0.98981 | 116.1707 | 0.913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4254 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4259 | 59.7451 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6358 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4253 | 59.9176 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9627 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4259 | 6.799 | 0.99 | 0.98981 | 116.1707 | 0.91298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4264 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4269 | 59.7451 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6358 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4263 | 59.9176 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9627 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4269 | 6.799 | 0.99 | 0.98981 | 116.1707 | 0.91296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4274 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4279 | 59.7451 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6358 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4273 | 59.9176 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9627 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4279 | 6.799 | 0.99 | 0.98981 | 116.1707 | 0.91294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4284 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4289 | 59.7451 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6358 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4283 | 59.9176 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9627 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.429 | 6.799 | 0.99 | 0.98981 | 116.1707 | 0.91292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4294 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4299 | 59.7451 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6358 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4293 | 59.9176 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9627 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4299 | 6.7889 | 0.99 | 0.98995 | 116.1829 | 0.91284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4304 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4309 | 59.7451 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6358 | -12.4231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4303 | 59.9176 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9627 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4309 | 6.7889 | 0.99 | 0.98995 | 116.1829 | 0.91277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4314 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4319 | 59.7451 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6358 | -12.4234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4314 | 59.9176 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9627 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4319 | 6.7889 | 0.99 | 0.98995 | 116.1829 | 0.91269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4324 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4329 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4324 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.433 | 6.7889 | 0.99 | 0.98995 | 116.1829 | 0.91261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4334 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98955 | 116.0087 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4339 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.4236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4333 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4339 | 6.7889 | 0.99 | 0.98995 | 116.1829 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4344 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98986 | 116.0007 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4349 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.4237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4343 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4349 | 6.7889 | 0.99 | 0.98995 | 116.1829 | 0.91245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4354 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98986 | 116.0007 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4359 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4353 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.6399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4359 | 6.7889 | 0.99 | 0.98995 | 116.1829 | 0.91237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4364 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98986 | 116.0007 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4369 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4363 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.437 | 6.7889 | 0.99 | 0.98995 | 116.1829 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4374 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98986 | 116.0007 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4379 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4373 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.6403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4379 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.91227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4384 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98986 | 116.0007 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4389 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.4242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4383 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4389 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.91224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4394 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98986 | 116.0007 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4399 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4393 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.6408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4399 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4404 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98986 | 116.0007 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4409 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6262 | -12.4245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4403 | 59.932 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9711 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4409 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.9122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4414 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98986 | 116.0007 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4419 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6373 | -12.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4413 | 59.9102 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9789 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.442 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.91217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4424 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98992 | 116.0086 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4429 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6373 | -12.4242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4423 | 59.9102 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9789 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4429 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.91215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4434 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98992 | 116.0086 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4439 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6373 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4433 | 59.9102 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9789 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4439 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.91212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4444 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98992 | 116.0086 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4449 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6373 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4443 | 59.9102 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9789 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4449 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.9121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4454 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98992 | 116.0086 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4459 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6373 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4454 | 59.9102 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9789 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.446 | 6.7899 | 0.99 | 0.98984 | 116.1674 | 0.91208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4464 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98992 | 116.0086 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4469 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6373 | -12.4237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4464 | 59.9102 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9789 | 12.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4469 | 6.7967 | 0.99 | 0.9897 | 116.1669 | 0.91211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4474 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98992 | 116.0086 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4479 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6373 | -12.4236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4473 | 59.9102 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9789 | 12.6399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4479 | 6.7967 | 0.99 | 0.9897 | 116.1669 | 0.91214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4484 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98992 | 116.0086 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4489 | 59.7581 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6373 | -12.4234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4483 | 59.9102 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9789 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4489 | 6.7967 | 0.99 | 0.9897 | 116.1669 | 0.91217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4494 | 6.7807 | -0.9893 | -0.98992 | 116.0086 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4499 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6392 | -12.4233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4493 | 59.8938 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9797 | 12.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.45 | 6.7967 | 0.99 | 0.9897 | 116.1669 | 0.9122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4504 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4509 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6392 | -12.4232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4503 | 59.8938 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9797 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4509 | 6.7967 | 0.99 | 0.9897 | 116.1669 | 0.91223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4514 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4519 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6392 | -12.4231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4513 | 59.8938 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9797 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4519 | 6.7967 | 0.99 | 0.9897 | 116.1669 | 0.91227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4524 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4529 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6392 | -12.423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4523 | 59.8938 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9797 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4529 | 6.7967 | 0.99 | 0.9897 | 116.1669 | 0.9123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4534 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4539 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6392 | -12.4228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4533 | 59.8938 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9797 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4539 | 6.7967 | 0.99 | 0.9897 | 116.1669 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4544 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4549 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6392 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4543 | 59.8938 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9797 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4549 | 6.7915 | 0.99 | 0.98971 | 116.1589 | 0.91238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4554 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4559 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6392 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4553 | 59.8938 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9797 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4559 | 6.7915 | 0.99 | 0.98971 | 116.1589 | 0.91242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4564 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4569 | 59.7595 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6392 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4563 | 59.8938 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9797 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4569 | 6.7915 | 0.99 | 0.98971 | 116.1589 | 0.91247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4574 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4579 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.4224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4573 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4579 | 6.7915 | 0.99 | 0.98971 | 116.1589 | 0.91252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4584 | 6.7811 | -0.9893 | -0.98934 | 116.0139 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4589 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.4224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4583 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.459 | 6.7915 | 0.99 | 0.98971 | 116.1589 | 0.91257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4594 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98892 | 116.0127 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4599 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4594 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4599 | 6.7915 | 0.99 | 0.98971 | 116.1589 | 0.91261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4604 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98892 | 116.0127 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4609 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4604 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4609 | 6.7915 | 0.99 | 0.98971 | 116.1589 | 0.91266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4614 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98892 | 116.0127 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4619 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4613 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4619 | 6.7915 | 0.99 | 0.98971 | 116.1589 | 0.91271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4624 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98892 | 116.0127 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4629 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4623 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.463 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.91279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4634 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98892 | 116.0127 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4639 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4633 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.6387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4639 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4644 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98892 | 116.0127 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4649 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4643 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4649 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.91294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4654 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98892 | 116.0127 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4659 | 59.771 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6365 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4653 | 59.9087 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9698 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4659 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.91302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4664 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98892 | 116.0127 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4669 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6524 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4663 | 59.9226 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9612 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4669 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.9131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4674 | 6.7784 | -0.9893 | -0.98904 | 116.0035 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4679 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6524 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4673 | 59.9226 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9612 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4679 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.91317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4684 | 6.7784 | -0.9893 | -0.98904 | 116.0035 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4689 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6524 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4683 | 59.9226 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9612 | 12.6399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4689 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.91325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4694 | 6.7784 | -0.9893 | -0.98904 | 116.0035 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4699 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6524 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4693 | 59.9226 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9612 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4699 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.91333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4704 | 6.7784 | -0.9893 | -0.98904 | 116.0035 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4709 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6524 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4703 | 59.9226 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9612 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4709 | 6.784 | 0.99 | 0.98958 | 116.1662 | 0.91341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4714 | 6.7784 | -0.9893 | -0.98904 | 116.0035 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4719 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6524 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4713 | 59.9226 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9612 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.472 | 6.7874 | 0.99 | 0.9895 | 116.1771 | 0.91349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4724 | 6.7784 | -0.9893 | -0.98904 | 116.0035 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4729 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6524 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4723 | 59.9226 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9612 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4729 | 6.7874 | 0.99 | 0.9895 | 116.1771 | 0.91357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4734 | 6.7784 | -0.9893 | -0.98904 | 116.0035 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4739 | 59.7845 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6524 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4734 | 59.9226 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9612 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4739 | 6.7874 | 0.99 | 0.9895 | 116.1771 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4744 | 6.7784 | -0.9893 | -0.98904 | 116.0035 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4749 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6596 | -12.4198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4743 | 59.9219 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9556 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4749 | 6.7874 | 0.99 | 0.9895 | 116.1771 | 0.91374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4754 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4759 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6596 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4753 | 59.9219 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9556 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.476 | 6.7874 | 0.99 | 0.9895 | 116.1771 | 0.91382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4764 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4769 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6596 | -12.4196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4763 | 59.9219 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9556 | 12.6422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4769 | 6.7874 | 0.99 | 0.9895 | 116.1771 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4774 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4779 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6596 | -12.4196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4773 | 59.9219 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9556 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4779 | 6.7874 | 0.99 | 0.9895 | 116.1771 | 0.91399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4784 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4789 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6596 | -12.4195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4783 | 59.9219 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9556 | 12.6428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4789 | 6.7874 | 0.99 | 0.9895 | 116.1771 | 0.91407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4794 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4799 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6596 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4793 | 59.9219 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9556 | 12.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4799 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1708 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4804 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4809 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6596 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4803 | 59.9219 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9556 | 12.6434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4809 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1708 | 0.91411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4814 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4819 | 59.7605 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6596 | -12.4192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4813 | 59.9219 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9556 | 12.6437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4819 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1708 | 0.91413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4824 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4829 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4823 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4829 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1708 | 0.91415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4834 | 6.785 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9989 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4839 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.4195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4833 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4839 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1708 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4844 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9897 | 116.005 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4849 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.4196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4843 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.485 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1708 | 0.91419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4854 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9897 | 116.005 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4859 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4853 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4859 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1708 | 0.91421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4864 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9897 | 116.005 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4869 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.4198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4864 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.6453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4869 | 6.792 | 0.99 | 0.9897 | 116.1708 | 0.91423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4874 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9897 | 116.005 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4879 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4874 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4879 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.91424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4884 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9897 | 116.005 | -1.0754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4889 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4883 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.6459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.489 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.91425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4894 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9897 | 116.005 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4899 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4893 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4899 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.91426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4904 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9897 | 116.005 | -1.0752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4909 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6538 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4903 | 59.9143 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9599 | 12.6465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4909 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.91427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4914 | 6.7969 | -0.9893 | -0.9897 | 116.005 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4919 | 59.7558 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6607 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4913 | 59.9076 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9563 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4919 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.91428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4924 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9928 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4929 | 59.7558 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6607 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4923 | 59.9076 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9563 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.493 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.91429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4934 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9928 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4939 | 59.7558 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6607 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4933 | 59.9076 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9563 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4939 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.9143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4944 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9928 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4949 | 59.7558 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6607 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4943 | 59.9076 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9563 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4949 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.9143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4954 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9928 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4959 | 59.7558 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6607 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4953 | 59.9076 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9563 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4959 | 6.7903 | 0.99 | 0.98984 | 116.1725 | 0.91431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4964 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9928 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4969 | 59.7558 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6607 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4963 | 59.9076 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9563 | 12.6468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4969 | 6.7928 | 0.99 | 0.98986 | 116.1886 | 0.91439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4974 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9928 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4979 | 59.7558 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6607 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4973 | 59.9076 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9563 | 12.6468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.498 | 6.7928 | 0.99 | 0.98986 | 116.1886 | 0.91446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4984 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9928 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4989 | 59.7558 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6607 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4983 | 59.9076 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9563 | 12.6468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4989 | 6.7928 | 0.99 | 0.98986 | 116.1886 | 0.91454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.4994 | 6.7976 | -0.9893 | -0.98964 | 115.9928 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.4999 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6516 | -12.4198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.4993 | 59.9128 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9603 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.4999 | 6.7928 | 0.99 | 0.98986 | 116.1886 | 0.91461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5004 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5009 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6516 | -12.4196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5004 | 59.9128 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9603 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5009 | 6.7928 | 0.99 | 0.98986 | 116.1886 | 0.91469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5014 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5019 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6516 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5014 | 59.9128 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9603 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.502 | 6.7928 | 0.99 | 0.98986 | 116.1886 | 0.91477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5024 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5029 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6516 | -12.4192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5023 | 59.9128 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9603 | 12.6465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5029 | 6.7928 | 0.99 | 0.98986 | 116.1886 | 0.91484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5034 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5039 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6516 | -12.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5033 | 59.9128 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9603 | 12.6464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5039 | 6.7928 | 0.99 | 0.98986 | 116.1886 | 0.91492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5044 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5049 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6516 | -12.4188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5043 | 59.9128 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9603 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5049 | 6.7929 | 0.99 | 0.98965 | 116.1979 | 0.91503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5054 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5059 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6516 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5053 | 59.9128 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9603 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.506 | 6.7929 | 0.99 | 0.98965 | 116.1979 | 0.91514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5064 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5069 | 59.7536 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6516 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5063 | 59.9128 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9603 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5069 | 6.7929 | 0.99 | 0.98965 | 116.1979 | 0.91525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5074 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5079 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.4183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5073 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5079 | 6.7929 | 0.99 | 0.98965 | 116.1979 | 0.91536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5084 | 6.7928 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0051 | -1.0736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5089 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.4182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5083 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5089 | 6.7929 | 0.99 | 0.98965 | 116.1979 | 0.91547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5094 | 6.794 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0187 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5099 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.4181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5093 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5099 | 6.7929 | 0.99 | 0.98965 | 116.1979 | 0.91558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5104 | 6.794 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0187 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5109 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.4181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5103 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5109 | 6.7929 | 0.99 | 0.98965 | 116.1979 | 0.91569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5114 | 6.794 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0187 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5119 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5113 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5119 | 6.7929 | 0.99 | 0.98965 | 116.1979 | 0.91581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5124 | 6.794 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0187 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5129 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5123 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5129 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5134 | 6.794 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0187 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5139 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5133 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5139 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5144 | 6.794 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0187 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5149 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5144 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.515 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5154 | 6.794 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0187 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5159 | 59.7688 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6559 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5154 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9481 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5159 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5164 | 6.794 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0187 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5169 | 59.7563 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6743 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5163 | 59.9053 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9472 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5169 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5174 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98923 | 116.0222 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5179 | 59.7563 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6743 | -12.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5173 | 59.9053 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9472 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5179 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5184 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98923 | 116.0222 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5189 | 59.7563 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6743 | -12.4182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5183 | 59.9053 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9472 | 12.647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.519 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5194 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98923 | 116.0222 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5199 | 59.7563 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6743 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5193 | 59.9053 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9472 | 12.6474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5199 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5204 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98923 | 116.0222 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5209 | 59.7563 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6743 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5203 | 59.9053 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9472 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5209 | 6.7909 | 0.99 | 0.98953 | 116.181 | 0.91707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5214 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98923 | 116.0222 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5219 | 59.7563 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6743 | -12.4188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5213 | 59.9053 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9472 | 12.648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5219 | 6.7886 | 0.99 | 0.98942 | 116.1446 | 0.91725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5224 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98923 | 116.0222 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5229 | 59.7563 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6743 | -12.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5223 | 59.9053 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9472 | 12.6484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5229 | 6.7886 | 0.99 | 0.98942 | 116.1446 | 0.91743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5234 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98923 | 116.0222 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5239 | 59.7563 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6743 | -12.4192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5233 | 59.9053 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9472 | 12.6487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5239 | 6.7886 | 0.99 | 0.98942 | 116.1446 | 0.91762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5244 | 6.7896 | -0.9893 | -0.98923 | 116.0222 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5249 | 59.7486 | -0.9794 | -0.979 | 115.658 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5243 | 59.9061 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9694 | 12.649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5249 | 6.7886 | 0.99 | 0.98942 | 116.1446 | 0.9178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5254 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5259 | 59.7486 | -0.9794 | -0.979 | 115.658 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5253 | 59.9061 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9694 | 12.6494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5259 | 6.7886 | 0.99 | 0.98942 | 116.1446 | 0.91798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5264 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5269 | 59.7486 | -0.9794 | -0.979 | 115.658 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5263 | 59.9061 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9694 | 12.6497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5269 | 6.7886 | 0.99 | 0.98942 | 116.1446 | 0.91816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5274 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5279 | 59.7486 | -0.9794 | -0.979 | 115.658 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5273 | 59.9061 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9694 | 12.65 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.528 | 6.7886 | 0.99 | 0.98942 | 116.1446 | 0.91835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5284 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5289 | 59.7486 | -0.9794 | -0.979 | 115.658 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5284 | 59.9061 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9694 | 12.6504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5289 | 6.7886 | 0.99 | 0.98942 | 116.1446 | 0.91853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5294 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5299 | 59.7486 | -0.9794 | -0.979 | 115.658 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5294 | 59.9061 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9694 | 12.6507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5299 | 6.7906 | 0.99 | 0.98968 | 116.1639 | 0.91859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5304 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5309 | 59.7486 | -0.9794 | -0.979 | 115.658 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5303 | 59.9061 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9694 | 12.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5309 | 6.7906 | 0.99 | 0.98968 | 116.1639 | 0.91865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5314 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5319 | 59.7486 | -0.9794 | -0.979 | 115.658 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5313 | 59.9061 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9694 | 12.6514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.532 | 6.7906 | 0.99 | 0.98968 | 116.1639 | 0.91872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5324 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5329 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.4211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5323 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5329 | 6.7906 | 0.99 | 0.98968 | 116.1639 | 0.91878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5334 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 116.02 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5339 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5333 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5339 | 6.7906 | 0.99 | 0.98968 | 116.1639 | 0.91884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5344 | 6.788 | -0.9893 | -0.98971 | 116.0046 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5349 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5343 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5349 | 6.7906 | 0.99 | 0.98968 | 116.1639 | 0.9189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5354 | 6.788 | -0.9893 | -0.98971 | 116.0046 | -1.0748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5359 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5353 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5359 | 6.7906 | 0.99 | 0.98968 | 116.1639 | 0.91896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5364 | 6.788 | -0.9893 | -0.98971 | 116.0046 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5369 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5363 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5369 | 6.7906 | 0.99 | 0.98968 | 116.1639 | 0.91903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5374 | 6.788 | -0.9893 | -0.98971 | 116.0046 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5379 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5373 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5379 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.91896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5384 | 6.788 | -0.9893 | -0.98971 | 116.0046 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5389 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5383 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5389 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.91889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5394 | 6.788 | -0.9893 | -0.98971 | 116.0046 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5399 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5393 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5399 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.91883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5404 | 6.788 | -0.9893 | -0.98971 | 116.0046 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5409 | 59.7541 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6498 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5403 | 59.8979 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9605 | 12.6536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.541 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.91876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5414 | 6.788 | -0.9893 | -0.98971 | 116.0046 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5419 | 59.7511 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6708 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5413 | 59.9181 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9397 | 12.6536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5419 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.9187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5424 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98985 | 115.9882 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5429 | 59.7511 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6708 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5424 | 59.9181 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9397 | 12.6537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5429 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.91863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5434 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98985 | 115.9882 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5439 | 59.7511 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6708 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5434 | 59.9181 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9397 | 12.6537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5439 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.91857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5444 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98985 | 115.9882 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5449 | 59.7511 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6708 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5443 | 59.9181 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9397 | 12.6538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.545 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.9185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5454 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98985 | 115.9882 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5459 | 59.7511 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6708 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5453 | 59.9181 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9397 | 12.6538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5459 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.91844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5464 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98985 | 115.9882 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5469 | 59.7511 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6708 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5463 | 59.9181 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9397 | 12.6539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5469 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1898 | 0.91831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5474 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98985 | 115.9882 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5479 | 59.7511 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6708 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5473 | 59.9181 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9397 | 12.6539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5479 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1898 | 0.91818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5484 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98985 | 115.9882 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5489 | 59.7511 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6708 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5483 | 59.9181 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9397 | 12.654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.549 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1898 | 0.91805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5494 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98985 | 115.9882 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5499 | 59.7514 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6777 | -12.4195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5493 | 59.9175 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9364 | 12.6539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5499 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1898 | 0.91793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5504 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.0736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5509 | 59.7514 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6777 | -12.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5503 | 59.9175 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9364 | 12.6537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5509 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1898 | 0.9178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5514 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.0735 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5519 | 59.7514 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6777 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5513 | 59.9175 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9364 | 12.6536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5519 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1898 | 0.91767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5524 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.0733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5529 | 59.7514 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6777 | -12.4181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5523 | 59.9175 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9364 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5529 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1898 | 0.91754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5534 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.0732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5539 | 59.7514 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6777 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5533 | 59.9175 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9364 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.554 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1898 | 0.91742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5544 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.0731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5549 | 59.7514 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6777 | -12.4172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5543 | 59.9175 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9364 | 12.6533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5549 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1846 | 0.91729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5554 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5559 | 59.7514 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6777 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5553 | 59.9175 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9364 | 12.6532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5559 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1846 | 0.91717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5564 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.0729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5569 | 59.7514 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6777 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5564 | 59.9175 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9364 | 12.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5569 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1846 | 0.91705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5574 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.0728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5579 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5574 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.558 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1846 | 0.91693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5584 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9958 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5589 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5583 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5589 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1846 | 0.9168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5594 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0117 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5599 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5593 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5599 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1846 | 0.91668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5604 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0117 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5609 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5603 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5609 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1846 | 0.91656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5614 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0117 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5619 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5613 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.562 | 6.784 | 0.99 | 0.99004 | 116.1846 | 0.91643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5624 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0117 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5629 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5623 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5629 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5634 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0117 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5639 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5633 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5639 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5644 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0117 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5649 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5643 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5649 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5654 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0117 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5659 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6546 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5653 | 59.909 | 0.9794 | 0.97861 | 116.931 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5659 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5664 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0117 | -1.0725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5669 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6481 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5663 | 59.9362 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9174 | 12.6486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.567 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5674 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0132 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5679 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6481 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5673 | 59.9362 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9174 | 12.6485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5679 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5684 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0132 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5689 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6481 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5683 | 59.9362 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9174 | 12.6483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5689 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5694 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0132 | -1.0726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5699 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6481 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5693 | 59.9362 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9174 | 12.6481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5699 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5704 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0132 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5709 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6481 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5704 | 59.9362 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9174 | 12.6479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.571 | 6.7873 | 0.99 | 0.98973 | 116.1863 | 0.91648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5714 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0132 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5719 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6481 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5714 | 59.9362 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9174 | 12.6478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5719 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1818 | 0.91651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5724 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0132 | -1.0727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5729 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6481 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5723 | 59.9362 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9174 | 12.6476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5729 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1818 | 0.91655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5734 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0132 | -1.0728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5739 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6481 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5733 | 59.9362 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9174 | 12.6474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5739 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1818 | 0.91658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5744 | 6.7821 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0132 | -1.0728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5749 | 59.7089 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6591 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5743 | 59.9405 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9176 | 12.6468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.575 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1818 | 0.91661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5754 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.0729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5759 | 59.7089 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6591 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5753 | 59.9405 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9176 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5759 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1818 | 0.91665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5764 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5769 | 59.7089 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6591 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5763 | 59.9405 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9176 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5769 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1818 | 0.91668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5774 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.0731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5779 | 59.7089 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6591 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5773 | 59.9405 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9176 | 12.6451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5779 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1818 | 0.91671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5784 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.0732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5789 | 59.7089 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6591 | -12.4133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5783 | 59.9405 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9176 | 12.6445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5789 | 6.7891 | 0.99 | 0.98968 | 116.1818 | 0.91674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5794 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.0733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5799 | 59.7089 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6591 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5793 | 59.9405 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9176 | 12.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5799 | 6.7869 | 0.99 | 0.98957 | 116.1834 | 0.91687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5804 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.0733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5809 | 59.7089 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6591 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5803 | 59.9405 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9176 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5809 | 6.7869 | 0.99 | 0.98957 | 116.1834 | 0.91699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5814 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.0734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5819 | 59.7089 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6591 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5813 | 59.9405 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9176 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5819 | 6.7869 | 0.99 | 0.98957 | 116.1834 | 0.91712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5824 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.0735 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5829 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5823 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5829 | 6.7869 | 0.99 | 0.98957 | 116.1834 | 0.91724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5834 | 6.7866 | -0.9893 | -0.98918 | 116.021 | -1.0736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5839 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5833 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.584 | 6.7869 | 0.99 | 0.98957 | 116.1834 | 0.91737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5844 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98955 | 116.031 | -1.0737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5849 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5844 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5849 | 6.7869 | 0.99 | 0.98957 | 116.1834 | 0.91749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5854 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98955 | 116.031 | -1.0738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5859 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5854 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5859 | 6.7869 | 0.99 | 0.98957 | 116.1834 | 0.91762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5864 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98955 | 116.031 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5869 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5863 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5869 | 6.7869 | 0.99 | 0.98957 | 116.1834 | 0.91774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5874 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98955 | 116.031 | -1.0739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5879 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5873 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.588 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.91783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5884 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98955 | 116.031 | -1.074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5889 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5883 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5889 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.91793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5894 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98955 | 116.031 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5899 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5893 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5899 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.91802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5904 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98955 | 116.031 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5909 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6434 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5903 | 59.9463 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9162 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5909 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.91811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5914 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98955 | 116.031 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5919 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6438 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5913 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9196 | 12.6372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5919 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.91821 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5924 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98987 | 116.0139 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5929 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6438 | -12.4122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5923 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9196 | 12.6369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5929 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.9183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5934 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98987 | 116.0139 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5939 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6438 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5933 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9196 | 12.6366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5939 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.91839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5944 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98987 | 116.0139 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5949 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6438 | -12.4118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5943 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9196 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5949 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.91848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5954 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98987 | 116.0139 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5959 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6438 | -12.4116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5953 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9196 | 12.636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5959 | 6.7833 | 0.99 | 0.98954 | 116.1902 | 0.91858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5964 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98987 | 116.0139 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5969 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6438 | -12.4114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5963 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9196 | 12.6357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.597 | 6.7819 | 0.99 | 0.98991 | 116.1795 | 0.91849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5974 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98987 | 116.0139 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5979 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6438 | -12.4112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5973 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9196 | 12.6354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5979 | 6.7819 | 0.99 | 0.98991 | 116.1795 | 0.91841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5984 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98987 | 116.0139 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5989 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6438 | -12.411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5984 | 59.9449 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9196 | 12.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5989 | 6.7819 | 0.99 | 0.98991 | 116.1795 | 0.91832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.5994 | 6.7923 | -0.9893 | -0.98987 | 116.0139 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.5999 | 59.6846 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6579 | -12.4107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.5993 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9388 | 12.635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.5999 | 6.7819 | 0.99 | 0.98991 | 116.1795 | 0.91824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6004 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98945 | 116.0058 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6009 | 59.6846 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6579 | -12.4104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6003 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9388 | 12.6348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.601 | 6.7819 | 0.99 | 0.98991 | 116.1795 | 0.91815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6014 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98945 | 116.0058 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6019 | 59.6846 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6579 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6013 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9388 | 12.6347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6019 | 6.7819 | 0.99 | 0.98991 | 116.1795 | 0.91807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6024 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98945 | 116.0058 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6029 | 59.6846 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6579 | -12.4098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6023 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9388 | 12.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6029 | 6.7819 | 0.99 | 0.98991 | 116.1795 | 0.91798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6034 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98945 | 116.0058 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6039 | 59.6846 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6579 | -12.4095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6033 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9388 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6039 | 6.7819 | 0.99 | 0.98991 | 116.1795 | 0.9179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6044 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98945 | 116.0058 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6049 | 59.6846 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6579 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6043 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9388 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6049 | 6.7752 | 0.99 | 0.99002 | 116.1792 | 0.91777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6054 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98945 | 116.0058 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6059 | 59.6846 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6579 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6053 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9388 | 12.6342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6059 | 6.7752 | 0.99 | 0.99002 | 116.1792 | 0.91765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6064 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98945 | 116.0058 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6069 | 59.6846 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6579 | -12.4086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6063 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9388 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6069 | 6.7752 | 0.99 | 0.99002 | 116.1792 | 0.91753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6074 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98945 | 116.0058 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6079 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6073 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6079 | 6.7752 | 0.99 | 0.99002 | 116.1792 | 0.91741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6084 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6089 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.4094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6083 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.6332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6089 | 6.7752 | 0.99 | 0.99002 | 116.1792 | 0.91729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6094 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6099 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6093 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.6327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.61 | 6.7752 | 0.99 | 0.99002 | 116.1792 | 0.91717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6104 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6109 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6103 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.6323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6109 | 6.7752 | 0.99 | 0.99002 | 116.1792 | 0.91704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6114 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6119 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.4105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6114 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.6318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6119 | 6.7752 | 0.99 | 0.99002 | 116.1792 | 0.91692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6124 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6129 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.4108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6124 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6129 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.91678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6134 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6139 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.4112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6133 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.614 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.91664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6144 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6149 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.4116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6143 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6149 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.9165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6154 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6159 | 59.6872 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6464 | -12.4119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6153 | 59.9385 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9347 | 12.6301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6159 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.91636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6164 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0151 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6169 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6572 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6163 | 59.9593 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9122 | 12.6296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6169 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.91622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6174 | 6.7904 | -0.9893 | -0.9892 | 116 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6179 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6572 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6173 | 59.9593 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9122 | 12.6291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.618 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.91608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6184 | 6.7904 | -0.9893 | -0.9892 | 116 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6189 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6572 | -12.4134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6183 | 59.9593 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9122 | 12.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6189 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.91594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6194 | 6.7904 | -0.9893 | -0.9892 | 116 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6199 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6572 | -12.4139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6193 | 59.9593 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9122 | 12.6282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6199 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.9158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6204 | 6.7904 | -0.9893 | -0.9892 | 116 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6209 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6572 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6203 | 59.9593 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9122 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6209 | 6.7766 | 0.99 | 0.98998 | 116.1857 | 0.91567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6214 | 6.7904 | -0.9893 | -0.9892 | 116 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6219 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6572 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6213 | 59.9593 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9122 | 12.6272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6219 | 6.7891 | 0.99 | 0.98983 | 116.1926 | 0.91556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6224 | 6.7904 | -0.9893 | -0.9892 | 116 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6229 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6572 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6223 | 59.9593 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9122 | 12.6267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.623 | 6.7891 | 0.99 | 0.98983 | 116.1926 | 0.91545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6234 | 6.7904 | -0.9893 | -0.9892 | 116 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6239 | 59.7218 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6572 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6233 | 59.9593 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9122 | 12.6262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6239 | 6.7891 | 0.99 | 0.98983 | 116.1926 | 0.91534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6244 | 6.7904 | -0.9893 | -0.9892 | 116 | -1.0741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6249 | 59.7197 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6714 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6243 | 59.9589 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9143 | 12.6258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6249 | 6.7891 | 0.99 | 0.98983 | 116.1926 | 0.91524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6254 | 6.7695 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0053 | -1.0742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6259 | 59.7197 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6714 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6254 | 59.9589 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9143 | 12.6254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6259 | 6.7891 | 0.99 | 0.98983 | 116.1926 | 0.91513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6264 | 6.7695 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0053 | -1.0743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6269 | 59.7197 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6714 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6264 | 59.9589 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9143 | 12.6249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.627 | 6.7891 | 0.99 | 0.98983 | 116.1926 | 0.91502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6274 | 6.7695 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0053 | -1.0744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6279 | 59.7197 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6714 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6273 | 59.9589 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9143 | 12.6245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6279 | 6.7891 | 0.99 | 0.98983 | 116.1926 | 0.91492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6284 | 6.7695 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0053 | -1.0745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6289 | 59.7197 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6714 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6283 | 59.9589 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9143 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6289 | 6.7891 | 0.99 | 0.98983 | 116.1926 | 0.91481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6294 | 6.7695 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0053 | -1.0746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6299 | 59.7197 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6714 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6293 | 59.9589 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9143 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6299 | 6.7922 | 0.99 | 0.98972 | 116.2013 | 0.9148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6304 | 6.7695 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0053 | -1.0747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6309 | 59.7197 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6714 | -12.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6303 | 59.9589 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9143 | 12.6232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.631 | 6.7922 | 0.99 | 0.98972 | 116.2013 | 0.91479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6314 | 6.7695 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0053 | -1.0749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6319 | 59.7197 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6714 | -12.4183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6313 | 59.9589 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9143 | 12.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6319 | 6.7922 | 0.99 | 0.98972 | 116.2013 | 0.91478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6324 | 6.7695 | -0.9893 | -0.9891 | 116.0053 | -1.075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6329 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6323 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.6222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6329 | 6.7922 | 0.99 | 0.98972 | 116.2013 | 0.91478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6334 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.0751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6339 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6333 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6339 | 6.7922 | 0.99 | 0.98972 | 116.2013 | 0.91477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6344 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.0753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6349 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.4192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6343 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.6211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6349 | 6.7922 | 0.99 | 0.98972 | 116.2013 | 0.91476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6354 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6359 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6353 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.6205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6359 | 6.7922 | 0.99 | 0.98972 | 116.2013 | 0.91475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6364 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6369 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6363 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.62 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6369 | 6.7922 | 0.99 | 0.98972 | 116.2013 | 0.91474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6374 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6379 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6373 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.6194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6379 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.91482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6384 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6389 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6383 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.6188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6389 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.91491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6394 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6399 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6394 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.64 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.91499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6404 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6409 | 59.7543 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6484 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6404 | 59.9502 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9208 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6409 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.91507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6414 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98903 | 116.0096 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6419 | 59.775 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6488 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6413 | 59.9301 | 0.9794 | 0.97866 | 116.924 | 12.6173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6419 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.91516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6424 | 6.8016 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9958 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6429 | 59.775 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6488 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6423 | 59.9301 | 0.9794 | 0.97866 | 116.924 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6429 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.91524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6434 | 6.8016 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9958 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6439 | 59.775 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6488 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6433 | 59.9301 | 0.9794 | 0.97866 | 116.924 | 12.6166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.644 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.91532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6444 | 6.8016 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9958 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6449 | 59.775 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6488 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6443 | 59.9301 | 0.9794 | 0.97866 | 116.924 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6449 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.9154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6454 | 6.8016 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9958 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6459 | 59.775 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6488 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6453 | 59.9301 | 0.9794 | 0.97866 | 116.924 | 12.6159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6459 | 6.7921 | 0.99 | 0.98959 | 116.1725 | 0.91549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6464 | 6.8016 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9958 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6469 | 59.775 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6488 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6463 | 59.9301 | 0.9794 | 0.97866 | 116.924 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6469 | 6.7841 | 0.99 | 0.98948 | 116.1782 | 0.91561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6474 | 6.8016 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9958 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6479 | 59.775 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6488 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6473 | 59.9301 | 0.9794 | 0.97866 | 116.924 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6479 | 6.7841 | 0.99 | 0.98948 | 116.1782 | 0.91572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6484 | 6.8016 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9958 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6489 | 59.775 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6488 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6483 | 59.9301 | 0.9794 | 0.97866 | 116.924 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6489 | 6.7841 | 0.99 | 0.98948 | 116.1782 | 0.91584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6494 | 6.8016 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9958 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6499 | 59.7215 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6543 | -12.4195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6493 | 59.945 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9174 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6499 | 6.7841 | 0.99 | 0.98948 | 116.1782 | 0.91596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6504 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9948 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6509 | 59.7215 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6543 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6503 | 59.945 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9174 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6509 | 6.7841 | 0.99 | 0.98948 | 116.1782 | 0.91607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6514 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9948 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6519 | 59.7215 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6543 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6513 | 59.945 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9174 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6519 | 6.7841 | 0.99 | 0.98948 | 116.1782 | 0.91619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6524 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9948 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6529 | 59.7215 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6543 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6523 | 59.945 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9174 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.653 | 6.7841 | 0.99 | 0.98948 | 116.1782 | 0.91631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6534 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9948 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6539 | 59.7215 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6543 | -12.4172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6534 | 59.945 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9174 | 12.6128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6539 | 6.7841 | 0.99 | 0.98948 | 116.1782 | 0.91643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6544 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9948 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6549 | 59.7215 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6543 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6544 | 59.945 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9174 | 12.6124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6549 | 6.784 | 0.99 | 0.98966 | 116.1937 | 0.91642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6554 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9948 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6559 | 59.7215 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6543 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6553 | 59.945 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9174 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6559 | 6.784 | 0.99 | 0.98966 | 116.1937 | 0.9164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6564 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9948 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6569 | 59.7215 | -0.9794 | -0.97939 | 115.6543 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6563 | 59.945 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9174 | 12.6116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.657 | 6.784 | 0.99 | 0.98966 | 116.1937 | 0.91639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6574 | 6.8029 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9948 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6579 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6573 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6579 | 6.784 | 0.99 | 0.98966 | 116.1937 | 0.91638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6584 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6589 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6583 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6589 | 6.784 | 0.99 | 0.98966 | 116.1937 | 0.91637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6594 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6599 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6593 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6599 | 6.784 | 0.99 | 0.98966 | 116.1937 | 0.91636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6604 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6609 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6603 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6609 | 6.784 | 0.99 | 0.98966 | 116.1937 | 0.91635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6614 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6619 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6613 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6619 | 6.784 | 0.99 | 0.98966 | 116.1937 | 0.91634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6624 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6629 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6623 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6629 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.91618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6634 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6639 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6633 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6639 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.91603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6644 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6649 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6643 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6649 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.91587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6654 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6659 | 59.7106 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6366 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6653 | 59.9479 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9195 | 12.6071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.666 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.91571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6664 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9975 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6669 | 59.7526 | -0.9794 | -0.979 | 115.6459 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6663 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9369 | 12.6064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6669 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.91556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6674 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9882 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6679 | 59.7526 | -0.9794 | -0.979 | 115.6459 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6674 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9369 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6679 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.9154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6684 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9882 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6689 | 59.7526 | -0.9794 | -0.979 | 115.6459 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6684 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9369 | 12.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6689 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.91525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6694 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9882 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6699 | 59.7526 | -0.9794 | -0.979 | 115.6459 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6693 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9369 | 12.6044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.67 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.91509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6704 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9882 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6709 | 59.7526 | -0.9794 | -0.979 | 115.6459 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6703 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9369 | 12.6037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6709 | 6.7934 | 0.99 | 0.99 | 116.1846 | 0.91494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6714 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9882 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6719 | 59.7526 | -0.9794 | -0.979 | 115.6459 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6713 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9369 | 12.6031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6719 | 6.7985 | 0.99 | 0.99015 | 116.202 | 0.9147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6724 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9882 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6729 | 59.7526 | -0.9794 | -0.979 | 115.6459 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6723 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9369 | 12.6024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6729 | 6.7985 | 0.99 | 0.99015 | 116.202 | 0.91446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6734 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9882 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6739 | 59.7526 | -0.9794 | -0.979 | 115.6459 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6733 | 59.9372 | 0.9794 | 0.97876 | 116.9369 | 12.6017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.674 | 6.7985 | 0.99 | 0.99015 | 116.202 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6744 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9882 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6749 | 59.7482 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6543 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6743 | 59.9312 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9323 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6749 | 6.7985 | 0.99 | 0.99015 | 116.202 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6754 | 6.782 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9858 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6759 | 59.7482 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6543 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6753 | 59.9312 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9323 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6759 | 6.7985 | 0.99 | 0.99015 | 116.202 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6764 | 6.782 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9858 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6769 | 59.7482 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6543 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6763 | 59.9312 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9323 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6769 | 6.7985 | 0.99 | 0.99015 | 116.202 | 0.91351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6774 | 6.782 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9858 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6779 | 59.7482 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6543 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6773 | 59.9312 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9323 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6779 | 6.7985 | 0.99 | 0.99015 | 116.202 | 0.91327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6784 | 6.782 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9858 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6789 | 59.7482 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6543 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6783 | 59.9312 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9323 | 12.5995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.679 | 6.7985 | 0.99 | 0.99015 | 116.202 | 0.91303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6794 | 6.782 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9858 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6799 | 59.7482 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6543 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6793 | 59.9312 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9323 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6799 | 6.7996 | 0.99 | 0.99007 | 116.1923 | 0.91291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6804 | 6.782 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9858 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6809 | 59.7482 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6543 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6803 | 59.9312 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9323 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6809 | 6.7996 | 0.99 | 0.99007 | 116.1923 | 0.91278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6814 | 6.782 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9858 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6819 | 59.7482 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6543 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6814 | 59.9312 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9323 | 12.5982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6819 | 6.7996 | 0.99 | 0.99007 | 116.1923 | 0.91266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6824 | 6.782 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9858 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6829 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6824 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.683 | 6.7996 | 0.99 | 0.99007 | 116.1923 | 0.91254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6834 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6839 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6833 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6839 | 6.7996 | 0.99 | 0.99007 | 116.1923 | 0.91241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6844 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6849 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6843 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6849 | 6.7996 | 0.99 | 0.99007 | 116.1923 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6854 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6859 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6853 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6859 | 6.7996 | 0.99 | 0.99007 | 116.1923 | 0.91217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6864 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6869 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6863 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.687 | 6.7996 | 0.99 | 0.99007 | 116.1923 | 0.91204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6874 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6879 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6873 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6879 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6884 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6889 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6883 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6889 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6894 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6899 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6893 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.5938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6899 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6904 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6909 | 59.7404 | -0.9794 | -0.979 | 115.6375 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6903 | 59.9233 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9216 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6909 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6914 | 6.783 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9846 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6919 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97914 | 115.643 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6913 | 59.941 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9171 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.692 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6924 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9829 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6929 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97914 | 115.643 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6923 | 59.941 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9171 | 12.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6929 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6934 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9829 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6939 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97914 | 115.643 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6933 | 59.941 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9171 | 12.5926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6939 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6944 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9829 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6949 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97914 | 115.643 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6943 | 59.941 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9171 | 12.5924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6949 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6954 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9829 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6959 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97914 | 115.643 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6954 | 59.941 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9171 | 12.5922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.696 | 6.7927 | 0.99 | 0.98991 | 116.1945 | 0.91208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6964 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9829 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6969 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97914 | 115.643 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6964 | 59.941 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9171 | 12.592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6969 | 6.7877 | 0.99 | 0.98973 | 116.2024 | 0.91218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6974 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9829 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6979 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97914 | 115.643 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6973 | 59.941 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9171 | 12.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6979 | 6.7877 | 0.99 | 0.98973 | 116.2024 | 0.91227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6984 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9829 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6989 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97914 | 115.643 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6983 | 59.941 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9171 | 12.5916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.6989 | 6.7877 | 0.99 | 0.98973 | 116.2024 | 0.91236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.6994 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9829 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.6999 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6614 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.6993 | 59.9167 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9107 | 12.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7 | 6.7877 | 0.99 | 0.98973 | 116.2024 | 0.91246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7004 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9944 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7009 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6614 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7003 | 59.9167 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9107 | 12.5914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7009 | 6.7877 | 0.99 | 0.98973 | 116.2024 | 0.91255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7014 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9944 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7019 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6614 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7013 | 59.9167 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9107 | 12.5912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7019 | 6.7877 | 0.99 | 0.98973 | 116.2024 | 0.91264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7024 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9944 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7029 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6614 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7023 | 59.9167 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9107 | 12.5911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7029 | 6.7877 | 0.99 | 0.98973 | 116.2024 | 0.91274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7034 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9944 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7039 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6614 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7033 | 59.9167 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9107 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7039 | 6.7877 | 0.99 | 0.98973 | 116.2024 | 0.91283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7044 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9944 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7049 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6614 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7043 | 59.9167 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9107 | 12.5908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7049 | 6.7861 | 0.99 | 0.98964 | 116.1991 | 0.91297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7054 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9944 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7059 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6614 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7053 | 59.9167 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9107 | 12.5906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7059 | 6.7861 | 0.99 | 0.98964 | 116.1991 | 0.9131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7064 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9944 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7069 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6614 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7063 | 59.9167 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9107 | 12.5905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7069 | 6.7861 | 0.99 | 0.98964 | 116.1991 | 0.91324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7074 | 6.7953 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9944 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7079 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7073 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.5906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7079 | 6.7861 | 0.99 | 0.98964 | 116.1991 | 0.91337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7084 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7089 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7083 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.5907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.709 | 6.7861 | 0.99 | 0.98964 | 116.1991 | 0.91351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7094 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7099 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7094 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.5908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7099 | 6.7861 | 0.99 | 0.98964 | 116.1991 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7104 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7109 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7104 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7109 | 6.7861 | 0.99 | 0.98964 | 116.1991 | 0.91378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7114 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7119 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7113 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7119 | 6.7861 | 0.99 | 0.98964 | 116.1991 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7124 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7129 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7123 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.5911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.713 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.91394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7134 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7139 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7133 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.5912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7139 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.91396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7144 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7149 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7143 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.5913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7149 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7154 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7159 | 59.7033 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6251 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7153 | 59.9029 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9176 | 12.5914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7159 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7164 | 6.801 | -0.9893 | -0.98959 | 116.0128 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7169 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6134 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7163 | 59.9088 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9278 | 12.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7169 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.91402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7174 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9917 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7179 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6134 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7173 | 59.9088 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9278 | 12.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7179 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.91405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7184 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9917 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7189 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6134 | -12.4139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7183 | 59.9088 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9278 | 12.5916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7189 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.91407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7194 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9917 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7199 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6134 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7193 | 59.9088 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9278 | 12.5917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7199 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7204 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9917 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7209 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6134 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7203 | 59.9088 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9278 | 12.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7209 | 6.7863 | 0.99 | 0.98967 | 116.1899 | 0.91411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7214 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9917 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7219 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6134 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7213 | 59.9088 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9278 | 12.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.722 | 6.7803 | 0.99 | 0.98991 | 116.1952 | 0.91402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7224 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9917 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7229 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6134 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7223 | 59.9088 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9278 | 12.5919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7229 | 6.7803 | 0.99 | 0.98991 | 116.1952 | 0.91394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7234 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9917 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7239 | 59.7256 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6134 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7234 | 59.9088 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9278 | 12.592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7239 | 6.7803 | 0.99 | 0.98991 | 116.1952 | 0.91385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7244 | 6.7964 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9917 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7249 | 59.7277 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6292 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7243 | 59.8789 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9295 | 12.5923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7249 | 6.7803 | 0.99 | 0.98991 | 116.1952 | 0.91377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7254 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9773 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7259 | 59.7277 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6292 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7253 | 59.8789 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9295 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.726 | 6.7803 | 0.99 | 0.98991 | 116.1952 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7264 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9773 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7269 | 59.7277 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6292 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7263 | 59.8789 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9295 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7269 | 6.7803 | 0.99 | 0.98991 | 116.1952 | 0.91359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7274 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9773 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7279 | 59.7277 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6292 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7273 | 59.8789 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9295 | 12.5934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7279 | 6.7803 | 0.99 | 0.98991 | 116.1952 | 0.91351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7284 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9773 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7289 | 59.7277 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6292 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7283 | 59.8789 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9295 | 12.5938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7289 | 6.7803 | 0.99 | 0.98991 | 116.1952 | 0.91342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7294 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9773 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7299 | 59.7277 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6292 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7293 | 59.8789 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9295 | 12.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7299 | 6.7914 | 0.99 | 0.99022 | 116.198 | 0.91321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7304 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9773 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7309 | 59.7277 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6292 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7303 | 59.8789 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9295 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7309 | 6.7914 | 0.99 | 0.99022 | 116.198 | 0.91299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7314 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9773 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7319 | 59.7277 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6292 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7313 | 59.8789 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9295 | 12.5948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7319 | 6.7914 | 0.99 | 0.99022 | 116.198 | 0.91277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7324 | 6.7932 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9773 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7329 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7323 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7329 | 6.7914 | 0.99 | 0.99022 | 116.198 | 0.91255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7334 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7339 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7333 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7339 | 6.7914 | 0.99 | 0.99022 | 116.198 | 0.91234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7344 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7349 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7343 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.735 | 6.7914 | 0.99 | 0.99022 | 116.198 | 0.91212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7354 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7359 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7353 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7359 | 6.7914 | 0.99 | 0.99022 | 116.198 | 0.9119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7364 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7369 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7364 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7369 | 6.7914 | 0.99 | 0.99022 | 116.198 | 0.91169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7374 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7379 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7374 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7379 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.91149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7384 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7389 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7383 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.739 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.91128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7394 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7399 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7393 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7399 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.91108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7404 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7409 | 59.7195 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6221 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7403 | 59.8373 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9281 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7409 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.91088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7414 | 6.7894 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9996 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7419 | 59.683 | -0.9794 | -0.97915 | 115.623 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7413 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9246 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7419 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.91068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7424 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9913 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7429 | 59.683 | -0.9794 | -0.97915 | 115.623 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7423 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9246 | 12.6001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.743 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.91047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7434 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9913 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7439 | 59.683 | -0.9794 | -0.97915 | 115.623 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7433 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9246 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7439 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7444 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9913 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7449 | 59.683 | -0.9794 | -0.97915 | 115.623 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7443 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9246 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7449 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7454 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9913 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7459 | 59.683 | -0.9794 | -0.97915 | 115.623 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7453 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9246 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7459 | 6.7983 | 0.99 | 0.99018 | 116.1875 | 0.90987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7464 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9913 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7469 | 59.683 | -0.9794 | -0.97915 | 115.623 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7463 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9246 | 12.6018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7469 | 6.7901 | 0.99 | 0.98983 | 116.2106 | 0.9099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7474 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9913 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7479 | 59.683 | -0.9794 | -0.97915 | 115.623 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7473 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9246 | 12.6022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.748 | 6.7901 | 0.99 | 0.98983 | 116.2106 | 0.90994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7484 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9913 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7489 | 59.683 | -0.9794 | -0.97915 | 115.623 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7483 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9246 | 12.6027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7489 | 6.7901 | 0.99 | 0.98983 | 116.2106 | 0.90997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7494 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9913 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7499 | 59.6761 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6439 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7493 | 59.8523 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9199 | 12.6033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7499 | 6.7901 | 0.99 | 0.98983 | 116.2106 | 0.91 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7504 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9776 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7509 | 59.6761 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6439 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7504 | 59.8523 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9199 | 12.6039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7509 | 6.7901 | 0.99 | 0.98983 | 116.2106 | 0.91004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7514 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9776 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7519 | 59.6761 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6439 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7514 | 59.8523 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9199 | 12.6045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.752 | 6.7901 | 0.99 | 0.98983 | 116.2106 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7524 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9776 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7529 | 59.6761 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6439 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7523 | 59.8523 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9199 | 12.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7529 | 6.7901 | 0.99 | 0.98983 | 116.2106 | 0.91011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7534 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9776 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7539 | 59.6761 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6439 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7533 | 59.8523 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9199 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7539 | 6.7901 | 0.99 | 0.98983 | 116.2106 | 0.91014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7544 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9776 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7549 | 59.6761 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6439 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7543 | 59.8523 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9199 | 12.6063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7549 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7554 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9776 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7559 | 59.6761 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6439 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7553 | 59.8523 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9199 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.756 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7564 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9776 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7569 | 59.6761 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6439 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7563 | 59.8523 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9199 | 12.6076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7569 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7574 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9776 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7579 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7573 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7579 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7584 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7589 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7583 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7589 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7594 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7599 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7593 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7599 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7604 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7609 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7603 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7609 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7614 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7619 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7613 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7619 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7624 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7629 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7623 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7629 | 6.7908 | 0.99 | 0.98969 | 116.2122 | 0.91125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7634 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7639 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7633 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7639 | 6.789 | 0.99 | 0.98956 | 116.1925 | 0.9114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7644 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7649 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7644 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.765 | 6.789 | 0.99 | 0.98956 | 116.1925 | 0.91155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7654 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7659 | 59.7248 | -0.9794 | -0.97894 | 115.635 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7654 | 59.8543 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9027 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7659 | 6.789 | 0.99 | 0.98956 | 116.1925 | 0.9117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7664 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98967 | 115.9868 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7669 | 59.7483 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6257 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7663 | 59.8568 | 0.9794 | 0.97818 | 116.913 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7669 | 6.789 | 0.99 | 0.98956 | 116.1925 | 0.91185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7674 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98953 | 116.0003 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7679 | 59.7483 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6257 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7673 | 59.8568 | 0.9794 | 0.97818 | 116.913 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7679 | 6.789 | 0.99 | 0.98956 | 116.1925 | 0.912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7684 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98953 | 116.0003 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7689 | 59.7483 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6257 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7683 | 59.8568 | 0.9794 | 0.97818 | 116.913 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.769 | 6.789 | 0.99 | 0.98956 | 116.1925 | 0.91215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7694 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98953 | 116.0003 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7699 | 59.7483 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6257 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7693 | 59.8568 | 0.9794 | 0.97818 | 116.913 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7699 | 6.789 | 0.99 | 0.98956 | 116.1925 | 0.9123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7704 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98953 | 116.0003 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7709 | 59.7483 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6257 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7703 | 59.8568 | 0.9794 | 0.97818 | 116.913 | 12.6176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7709 | 6.789 | 0.99 | 0.98956 | 116.1925 | 0.91245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7714 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98953 | 116.0003 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7719 | 59.7483 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6257 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7713 | 59.8568 | 0.9794 | 0.97818 | 116.913 | 12.6184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7719 | 6.7879 | 0.99 | 0.98959 | 116.1912 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7724 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98953 | 116.0003 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7729 | 59.7483 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6257 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7723 | 59.8568 | 0.9794 | 0.97818 | 116.913 | 12.6192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7729 | 6.7879 | 0.99 | 0.98959 | 116.1912 | 0.91261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7734 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98953 | 116.0003 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7739 | 59.7483 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6257 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7733 | 59.8568 | 0.9794 | 0.97818 | 116.913 | 12.6201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7739 | 6.7879 | 0.99 | 0.98959 | 116.1912 | 0.91269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7744 | 6.7942 | -0.9893 | -0.98953 | 116.0003 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7749 | 59.7382 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6349 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7743 | 59.8508 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9275 | 12.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7749 | 6.7879 | 0.99 | 0.98959 | 116.1912 | 0.91276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7754 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9983 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7759 | 59.7382 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6349 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7753 | 59.8508 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9275 | 12.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7759 | 6.7879 | 0.99 | 0.98959 | 116.1912 | 0.91284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7764 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9983 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7769 | 59.7382 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6349 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7763 | 59.8508 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9275 | 12.6226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7769 | 6.7879 | 0.99 | 0.98959 | 116.1912 | 0.91292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7774 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9983 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7779 | 59.7382 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6349 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7773 | 59.8508 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9275 | 12.6235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.778 | 6.7879 | 0.99 | 0.98959 | 116.1912 | 0.913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7784 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9983 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7789 | 59.7382 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6349 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7784 | 59.8508 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9275 | 12.6243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7789 | 6.7879 | 0.99 | 0.98959 | 116.1912 | 0.91307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7794 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9983 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7799 | 59.7382 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6349 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7794 | 59.8508 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9275 | 12.6252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7799 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.91315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7804 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9983 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7809 | 59.7382 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6349 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7803 | 59.8508 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9275 | 12.626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7809 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.91322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7814 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9983 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7819 | 59.7382 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6349 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7813 | 59.8508 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9275 | 12.6269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.782 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.91329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7824 | 6.7912 | -0.9893 | -0.98921 | 115.9983 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7829 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7823 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7829 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.91336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7834 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7839 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7833 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7839 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.91343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7844 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7849 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7843 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7849 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.9135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7854 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7859 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7853 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7859 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.91357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7864 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7869 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7863 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7869 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7874 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7879 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7873 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7879 | 6.7858 | 0.99 | 0.98949 | 116.1922 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7884 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7889 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7883 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7889 | 6.786 | 0.99 | 0.9896 | 116.1931 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7894 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7899 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7893 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7899 | 6.786 | 0.99 | 0.9896 | 116.1931 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7904 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7909 | 59.7234 | -0.9794 | -0.979 | 115.625 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7903 | 59.8466 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9174 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.791 | 6.786 | 0.99 | 0.9896 | 116.1931 | 0.91365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7914 | 6.79 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9962 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7919 | 59.7003 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6374 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7913 | 59.8217 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9053 | 12.636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7919 | 6.786 | 0.99 | 0.9896 | 116.1931 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7924 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0098 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7929 | 59.7003 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6374 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7924 | 59.8217 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9053 | 12.6369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7929 | 6.786 | 0.99 | 0.9896 | 116.1931 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7934 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0098 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7939 | 59.7003 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6374 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7934 | 59.8217 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9053 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7939 | 6.786 | 0.99 | 0.9896 | 116.1931 | 0.91363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7944 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0098 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7949 | 59.7003 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6374 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7943 | 59.8217 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9053 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.795 | 6.786 | 0.99 | 0.9896 | 116.1931 | 0.91362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7954 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0098 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7959 | 59.7003 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6374 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7953 | 59.8217 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9053 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7959 | 6.786 | 0.99 | 0.9896 | 116.1931 | 0.91362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7964 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0098 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7969 | 59.7003 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6374 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7963 | 59.8217 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9053 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7969 | 6.7879 | 0.99 | 0.98998 | 116.1943 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7974 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0098 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7979 | 59.7003 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6374 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7973 | 59.8217 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9053 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7979 | 6.7879 | 0.99 | 0.98998 | 116.1943 | 0.91329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7984 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0098 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7989 | 59.7003 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6374 | -12.4141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7983 | 59.8217 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9053 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.799 | 6.7879 | 0.99 | 0.98998 | 116.1943 | 0.91313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.7994 | 6.7825 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0098 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.7999 | 59.7058 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6423 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.7993 | 59.8243 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9014 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.7999 | 6.7879 | 0.99 | 0.98998 | 116.1943 | 0.91297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8004 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9991 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8009 | 59.7058 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6423 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8003 | 59.8243 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9014 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8009 | 6.7879 | 0.99 | 0.98998 | 116.1943 | 0.91281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8014 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9991 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8019 | 59.7058 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6423 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8013 | 59.8243 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9014 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8019 | 6.7879 | 0.99 | 0.98998 | 116.1943 | 0.91265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8024 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9991 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8029 | 59.7058 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6423 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8023 | 59.8243 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9014 | 12.6452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8029 | 6.7879 | 0.99 | 0.98998 | 116.1943 | 0.91249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8034 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9991 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8039 | 59.7058 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6423 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8033 | 59.8243 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9014 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.804 | 6.7879 | 0.99 | 0.98998 | 116.1943 | 0.91232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8044 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9991 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8049 | 59.7058 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6423 | -12.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8043 | 59.8243 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9014 | 12.6468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8049 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8054 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9991 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8059 | 59.7058 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6423 | -12.4187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8053 | 59.8243 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9014 | 12.6476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8059 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8064 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9991 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8069 | 59.7058 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6423 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8064 | 59.8243 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9014 | 12.6485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8069 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8074 | 6.7864 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9991 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8079 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8074 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.6495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.808 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8084 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8089 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8083 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.6506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8089 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8094 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8099 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8093 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.6517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8099 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8104 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8109 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8103 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.6528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8109 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8114 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8119 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8113 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.6539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.812 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8124 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8129 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8123 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8129 | 6.7945 | 0.99 | 0.99016 | 116.1948 | 0.91099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8134 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8139 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8133 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8139 | 6.7977 | 0.99 | 0.99017 | 116.2137 | 0.91094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8144 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8149 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8143 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8149 | 6.7977 | 0.99 | 0.99017 | 116.2137 | 0.91088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8154 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8159 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97892 | 115.633 | -12.4224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8153 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9101 | 12.6582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8159 | 6.7977 | 0.99 | 0.99017 | 116.2137 | 0.91083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8164 | 6.7948 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9761 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8169 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6314 | -12.4224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8163 | 59.8142 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9097 | 12.6594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.817 | 6.7977 | 0.99 | 0.99017 | 116.2137 | 0.91077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8174 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98939 | 115.981 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8179 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6314 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8173 | 59.8142 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9097 | 12.6607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8179 | 6.7977 | 0.99 | 0.99017 | 116.2137 | 0.91071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8184 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98939 | 115.981 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8189 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6314 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8183 | 59.8142 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9097 | 12.6619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8189 | 6.7977 | 0.99 | 0.99017 | 116.2137 | 0.91066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8194 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98939 | 115.981 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8199 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6314 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8193 | 59.8142 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9097 | 12.6632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8199 | 6.7977 | 0.99 | 0.99017 | 116.2137 | 0.9106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8204 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98939 | 115.981 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8209 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6314 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8204 | 59.8142 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9097 | 12.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.821 | 6.7977 | 0.99 | 0.99017 | 116.2137 | 0.91055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8214 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98939 | 115.981 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8219 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6314 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8214 | 59.8142 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9097 | 12.6657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8219 | 6.7897 | 0.99 | 0.98991 | 116.2162 | 0.91062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8224 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98939 | 115.981 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8229 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6314 | -12.4228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8223 | 59.8142 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9097 | 12.667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8229 | 6.7897 | 0.99 | 0.98991 | 116.2162 | 0.9107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8234 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98939 | 115.981 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8239 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6314 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8233 | 59.8142 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9097 | 12.6682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8239 | 6.7897 | 0.99 | 0.98991 | 116.2162 | 0.91077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8244 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98939 | 115.981 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8249 | 59.7276 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6456 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8243 | 59.8409 | 0.9794 | 0.97806 | 116.9064 | 12.6692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.825 | 6.7897 | 0.99 | 0.98991 | 116.2162 | 0.91085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8254 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9895 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8259 | 59.7276 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6456 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8253 | 59.8409 | 0.9794 | 0.97806 | 116.9064 | 12.6701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8259 | 6.7897 | 0.99 | 0.98991 | 116.2162 | 0.91092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8264 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9895 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8269 | 59.7276 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6456 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8263 | 59.8409 | 0.9794 | 0.97806 | 116.9064 | 12.671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8269 | 6.7897 | 0.99 | 0.98991 | 116.2162 | 0.911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8274 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9895 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8279 | 59.7276 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6456 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8273 | 59.8409 | 0.9794 | 0.97806 | 116.9064 | 12.6719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8279 | 6.7897 | 0.99 | 0.98991 | 116.2162 | 0.91107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8284 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9895 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8289 | 59.7276 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6456 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8283 | 59.8409 | 0.9794 | 0.97806 | 116.9064 | 12.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8289 | 6.7897 | 0.99 | 0.98991 | 116.2162 | 0.91115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8294 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9895 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8299 | 59.7276 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6456 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8293 | 59.8409 | 0.9794 | 0.97806 | 116.9064 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8299 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.91133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8304 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9895 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8309 | 59.7276 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6456 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8303 | 59.8409 | 0.9794 | 0.97806 | 116.9064 | 12.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8309 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.9115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8314 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9895 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8319 | 59.7276 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6456 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8313 | 59.8409 | 0.9794 | 0.97806 | 116.9064 | 12.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8319 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.91168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8324 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9895 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8329 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8323 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8329 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.91186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8334 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8339 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8333 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.834 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.91204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8344 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8349 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8344 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8349 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8354 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8359 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8354 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8359 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.91239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8364 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8369 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8363 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8369 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.91257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8374 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8379 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8373 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.838 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.2106 | 0.9127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8384 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8389 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8383 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8389 | 6.7941 | 0.99 | 0.98944 | 116.2184 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8394 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8399 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8393 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8399 | 6.7941 | 0.99 | 0.98944 | 116.2184 | 0.91302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8404 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8409 | 59.7189 | -0.9794 | -0.97931 | 115.648 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8403 | 59.8376 | 0.9794 | 0.9781 | 116.8968 | 12.6844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8409 | 6.7941 | 0.99 | 0.98944 | 116.2184 | 0.91319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8414 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9882 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8419 | 59.6768 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6313 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8413 | 59.8092 | 0.9794 | 0.97819 | 116.8922 | 12.685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8419 | 6.7941 | 0.99 | 0.98944 | 116.2184 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8424 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9693 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8429 | 59.6768 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6313 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8423 | 59.8092 | 0.9794 | 0.97819 | 116.8922 | 12.6856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8429 | 6.7941 | 0.99 | 0.98944 | 116.2184 | 0.91351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8434 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9693 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8439 | 59.6768 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6313 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8433 | 59.8092 | 0.9794 | 0.97819 | 116.8922 | 12.6862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8439 | 6.7941 | 0.99 | 0.98944 | 116.2184 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8444 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9693 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8449 | 59.6768 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6313 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8443 | 59.8092 | 0.9794 | 0.97819 | 116.8922 | 12.6868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8449 | 6.7941 | 0.99 | 0.98944 | 116.2184 | 0.91383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8454 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9693 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8459 | 59.6768 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6313 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8453 | 59.8092 | 0.9794 | 0.97819 | 116.8922 | 12.6874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8459 | 6.7941 | 0.99 | 0.98944 | 116.2184 | 0.91399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8464 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9693 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8469 | 59.6768 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6313 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8463 | 59.8092 | 0.9794 | 0.97819 | 116.8922 | 12.688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.847 | 6.7889 | 0.99 | 0.9896 | 116.2123 | 0.91404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8474 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9693 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8479 | 59.6768 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6313 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8473 | 59.8092 | 0.9794 | 0.97819 | 116.8922 | 12.6886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8479 | 6.7889 | 0.99 | 0.9896 | 116.2123 | 0.91408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8484 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9693 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8489 | 59.6768 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6313 | -12.4139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8484 | 59.8092 | 0.9794 | 0.97819 | 116.8922 | 12.6892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8489 | 6.7889 | 0.99 | 0.9896 | 116.2123 | 0.91413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8494 | 6.7933 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9693 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8499 | 59.6923 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6426 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8493 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8857 | 12.6897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8499 | 6.7889 | 0.99 | 0.9896 | 116.2123 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8504 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9627 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8509 | 59.6923 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6426 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8503 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8857 | 12.6901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.851 | 6.7889 | 0.99 | 0.9896 | 116.2123 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8514 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9627 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8519 | 59.6923 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6426 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8513 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8857 | 12.6905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8519 | 6.7889 | 0.99 | 0.9896 | 116.2123 | 0.91427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8524 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9627 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8529 | 59.6923 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6426 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8523 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8857 | 12.6909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8529 | 6.7889 | 0.99 | 0.9896 | 116.2123 | 0.91431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8534 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9627 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8539 | 59.6923 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6426 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8533 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8857 | 12.6913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8539 | 6.7889 | 0.99 | 0.9896 | 116.2123 | 0.91436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8544 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9627 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8549 | 59.6923 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6426 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8543 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8857 | 12.6918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8549 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.91431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8554 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9627 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8559 | 59.6923 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6426 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8553 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8857 | 12.6922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8559 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.91426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8564 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9627 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8569 | 59.6923 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6426 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8563 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8857 | 12.6926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8569 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8574 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9627 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8579 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8573 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.6931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8579 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.91415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8584 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8589 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8583 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.6936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8589 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.9141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8594 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8599 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8593 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.6941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.86 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.91405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8604 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8609 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8603 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.6945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8609 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.91399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8614 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8619 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8614 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8619 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.91394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8624 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8629 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8624 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.6955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8629 | 6.7911 | 0.99 | 0.98981 | 116.2079 | 0.9139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8634 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8639 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8633 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.864 | 6.7881 | 0.99 | 0.98998 | 116.2161 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8644 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8649 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8643 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.6965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8649 | 6.7881 | 0.99 | 0.98998 | 116.2161 | 0.91369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8654 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8659 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6164 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8653 | 59.8239 | 0.9794 | 0.97826 | 116.8899 | 12.697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8659 | 6.7881 | 0.99 | 0.98998 | 116.2161 | 0.91359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8664 | 6.7834 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9685 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8669 | 59.7175 | -0.9794 | -0.97886 | 115.5822 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8663 | 59.8115 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8984 | 12.6974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8669 | 6.7881 | 0.99 | 0.98998 | 116.2161 | 0.91349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8674 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9693 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8679 | 59.7175 | -0.9794 | -0.97886 | 115.5822 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8673 | 59.8115 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8984 | 12.6979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.868 | 6.7881 | 0.99 | 0.98998 | 116.2161 | 0.91338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8684 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9693 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8689 | 59.7175 | -0.9794 | -0.97886 | 115.5822 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8683 | 59.8115 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8984 | 12.6983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8689 | 6.7881 | 0.99 | 0.98998 | 116.2161 | 0.91328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8694 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9693 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8699 | 59.7175 | -0.9794 | -0.97886 | 115.5822 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8693 | 59.8115 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8984 | 12.6988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8699 | 6.7881 | 0.99 | 0.98998 | 116.2161 | 0.91318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8704 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9693 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8709 | 59.7175 | -0.9794 | -0.97886 | 115.5822 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8703 | 59.8115 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8984 | 12.6993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8709 | 6.7881 | 0.99 | 0.98998 | 116.2161 | 0.91308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8714 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9693 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8719 | 59.7175 | -0.9794 | -0.97886 | 115.5822 | -12.4172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8713 | 59.8115 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8984 | 12.6997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8719 | 6.7879 | 0.99 | 0.99025 | 116.2205 | 0.91297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8724 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9693 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8729 | 59.7175 | -0.9794 | -0.97886 | 115.5822 | -12.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8723 | 59.8115 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8984 | 12.7002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.873 | 6.7879 | 0.99 | 0.99025 | 116.2205 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8734 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9693 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8739 | 59.7175 | -0.9794 | -0.97886 | 115.5822 | -12.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8733 | 59.8115 | 0.9794 | 0.97824 | 116.8984 | 12.7006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8739 | 6.7879 | 0.99 | 0.99025 | 116.2205 | 0.91276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8744 | 6.7874 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9693 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8749 | 59.7359 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6153 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8743 | 59.8213 | 0.9794 | 0.97837 | 116.8938 | 12.7007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8749 | 6.7879 | 0.99 | 0.99025 | 116.2205 | 0.91265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8754 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9894 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8759 | 59.7359 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6153 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8754 | 59.8213 | 0.9794 | 0.97837 | 116.8938 | 12.7008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8759 | 6.7879 | 0.99 | 0.99025 | 116.2205 | 0.91254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8764 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9894 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8769 | 59.7359 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6153 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8764 | 59.8213 | 0.9794 | 0.97837 | 116.8938 | 12.7009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.877 | 6.7879 | 0.99 | 0.99025 | 116.2205 | 0.91244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8774 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9894 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8779 | 59.7359 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6153 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8773 | 59.8213 | 0.9794 | 0.97837 | 116.8938 | 12.701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8779 | 6.7879 | 0.99 | 0.99025 | 116.2205 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8784 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9894 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8789 | 59.7359 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6153 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8783 | 59.8213 | 0.9794 | 0.97837 | 116.8938 | 12.7011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8789 | 6.7879 | 0.99 | 0.99025 | 116.2205 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8794 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9894 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8799 | 59.7359 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6153 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8793 | 59.8213 | 0.9794 | 0.97837 | 116.8938 | 12.7012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8799 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8804 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9894 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8809 | 59.7359 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6153 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8803 | 59.8213 | 0.9794 | 0.97837 | 116.8938 | 12.7013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.881 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8814 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9894 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8819 | 59.7359 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6153 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8813 | 59.8213 | 0.9794 | 0.97837 | 116.8938 | 12.7014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8819 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8824 | 6.7921 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9894 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8829 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8823 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.7013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8829 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8834 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8839 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.4172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8833 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.7012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8839 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8844 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8849 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8843 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.7011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8849 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8854 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8859 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8853 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8859 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8864 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8869 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8863 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.7009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8869 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8874 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8879 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8873 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.7008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8879 | 6.7965 | 0.99 | 0.99012 | 116.1994 | 0.91257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8884 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8889 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8883 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.7007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8889 | 6.7977 | 0.99 | 0.98973 | 116.2034 | 0.91272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8894 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8899 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8894 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.7006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.89 | 6.7977 | 0.99 | 0.98973 | 116.2034 | 0.91288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8904 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8909 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6311 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8904 | 59.8459 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8926 | 12.7005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8909 | 6.7977 | 0.99 | 0.98973 | 116.2034 | 0.91303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8914 | 6.7876 | -0.9893 | -0.98939 | 115.99 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8919 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6273 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8913 | 59.8725 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8953 | 12.7005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8919 | 6.7977 | 0.99 | 0.98973 | 116.2034 | 0.91318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8924 | 6.7802 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9602 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8929 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6273 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8923 | 59.8725 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8953 | 12.7004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8929 | 6.7977 | 0.99 | 0.98973 | 116.2034 | 0.91334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8934 | 6.7802 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9602 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8939 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6273 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8933 | 59.8725 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8953 | 12.7003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.894 | 6.7977 | 0.99 | 0.98973 | 116.2034 | 0.91349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8944 | 6.7802 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9602 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8949 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6273 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8943 | 59.8725 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8953 | 12.7002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8949 | 6.7977 | 0.99 | 0.98973 | 116.2034 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8954 | 6.7802 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9602 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8959 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6273 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8953 | 59.8725 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8953 | 12.7001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8959 | 6.7977 | 0.99 | 0.98973 | 116.2034 | 0.9138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8964 | 6.7802 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9602 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8969 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6273 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8963 | 59.8725 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8953 | 12.7001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8969 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.2224 | 0.91386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8974 | 6.7802 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9602 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8979 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6273 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8973 | 59.8725 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8953 | 12.7 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8979 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.2224 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8984 | 6.7802 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9602 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8989 | 59.7424 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6273 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8983 | 59.8725 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8953 | 12.6999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8989 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.2224 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.8994 | 6.7802 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9602 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.8999 | 59.7108 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6478 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.8993 | 59.8873 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8932 | 12.6995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.8999 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.2224 | 0.91404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9004 | 6.789 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9488 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9009 | 59.7108 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6478 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9003 | 59.8873 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8932 | 12.6991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9009 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.2224 | 0.9141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9014 | 6.789 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9488 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9019 | 59.7108 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6478 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9013 | 59.8873 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8932 | 12.6987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9019 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.2224 | 0.91416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9024 | 6.789 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9488 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9029 | 59.7108 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6478 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9023 | 59.8873 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8932 | 12.6983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.903 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.2224 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9034 | 6.789 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9488 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9039 | 59.7108 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6478 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9034 | 59.8873 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8932 | 12.6979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9039 | 6.7926 | 0.99 | 0.98966 | 116.2224 | 0.91428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9044 | 6.789 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9488 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9049 | 59.7108 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6478 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9044 | 59.8873 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8932 | 12.6975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9049 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.91434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9054 | 6.789 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9488 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9059 | 59.7108 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6478 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9053 | 59.8873 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8932 | 12.6971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9059 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.9144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9064 | 6.789 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9488 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9069 | 59.7108 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6478 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9063 | 59.8873 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8932 | 12.6967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.907 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.91445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9074 | 6.789 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9488 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9079 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9073 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.6963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9079 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.91451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9084 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9089 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9083 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9089 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.91457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9094 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9099 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9093 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.6957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9099 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.91462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9104 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9109 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9103 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.6954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9109 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.91468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9114 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9119 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9113 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.6951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9119 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.91474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9124 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9129 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9123 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.6947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9129 | 6.7917 | 0.99 | 0.98953 | 116.1957 | 0.91479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9134 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9139 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9133 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.6944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9139 | 6.7823 | 0.99 | 0.98983 | 116.197 | 0.9147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9144 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9149 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9143 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.6941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9149 | 6.7823 | 0.99 | 0.98983 | 116.197 | 0.9146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9154 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9159 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6183 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9153 | 59.8901 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8997 | 12.6938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.916 | 6.7823 | 0.99 | 0.98983 | 116.197 | 0.9145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9164 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98952 | 115.9501 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9169 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9789 | 115.5902 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9163 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9096 | 12.6934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9169 | 6.7823 | 0.99 | 0.98983 | 116.197 | 0.91441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9174 | 6.7865 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9555 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9179 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9789 | 115.5902 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9174 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9096 | 12.6931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9179 | 6.7823 | 0.99 | 0.98983 | 116.197 | 0.91431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9184 | 6.7865 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9555 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9189 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9789 | 115.5902 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9184 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9096 | 12.6928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9189 | 6.7823 | 0.99 | 0.98983 | 116.197 | 0.91421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9194 | 6.7865 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9555 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9199 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9789 | 115.5902 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9193 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9096 | 12.6925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.92 | 6.7823 | 0.99 | 0.98983 | 116.197 | 0.91411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9204 | 6.7865 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9555 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9209 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9789 | 115.5902 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9203 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9096 | 12.6921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9209 | 6.7823 | 0.99 | 0.98983 | 116.197 | 0.91402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9214 | 6.7865 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9555 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9219 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9789 | 115.5902 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9213 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9096 | 12.6918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9219 | 6.7849 | 0.99 | 0.98993 | 116.217 | 0.9139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9224 | 6.7865 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9555 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9229 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9789 | 115.5902 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9223 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9096 | 12.6915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9229 | 6.7849 | 0.99 | 0.98993 | 116.217 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9234 | 6.7865 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9555 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9239 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9789 | 115.5902 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9233 | 59.8923 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9096 | 12.6911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.924 | 6.7849 | 0.99 | 0.98993 | 116.217 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9244 | 6.7865 | -0.9893 | -0.98956 | 115.9555 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9249 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6258 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9243 | 59.8856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9156 | 12.6909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9249 | 6.7849 | 0.99 | 0.98993 | 116.217 | 0.91356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9254 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9604 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9259 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6258 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9253 | 59.8856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9156 | 12.6907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9259 | 6.7849 | 0.99 | 0.98993 | 116.217 | 0.91344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9264 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9604 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9269 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6258 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9263 | 59.8856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9156 | 12.6904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9269 | 6.7849 | 0.99 | 0.98993 | 116.217 | 0.91333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9274 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9604 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9279 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6258 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9273 | 59.8856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9156 | 12.6902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9279 | 6.7849 | 0.99 | 0.98993 | 116.217 | 0.91321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9284 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9604 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9289 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6258 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9283 | 59.8856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9156 | 12.69 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.929 | 6.7849 | 0.99 | 0.98993 | 116.217 | 0.9131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9294 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9604 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9299 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6258 | -12.4139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9293 | 59.8856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9156 | 12.6897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9299 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.91299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9304 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9604 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9309 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6258 | -12.4134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9303 | 59.8856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9156 | 12.6895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9309 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.91288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9314 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9604 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9319 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97927 | 115.6258 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9314 | 59.8856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9156 | 12.6893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9319 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.91276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9324 | 6.7808 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9604 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9329 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.4122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9324 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.6888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.933 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.91265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9334 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9339 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9333 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.6883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9339 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.91254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9344 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9349 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.4108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9343 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.6878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9349 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9354 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9359 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9353 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.6874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9359 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.91232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9364 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9369 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.4094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9363 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.6869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.937 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.91221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9374 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9379 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.4087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9373 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.6864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9379 | 6.7885 | 0.99 | 0.98983 | 116.2017 | 0.9121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9384 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9389 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9383 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.6859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9389 | 6.7859 | 0.99 | 0.98992 | 116.1954 | 0.91199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9394 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9399 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.4073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9393 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.6855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9399 | 6.7859 | 0.99 | 0.98992 | 116.1954 | 0.91188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9404 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9409 | 59.73 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6327 | -12.4066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9403 | 59.8936 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9122 | 12.685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9409 | 6.7859 | 0.99 | 0.98992 | 116.1954 | 0.91177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9414 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98923 | 115.9675 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9419 | 59.6938 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.4068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9413 | 59.8843 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9174 | 12.6846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.942 | 6.7859 | 0.99 | 0.98992 | 116.1954 | 0.91166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9424 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98918 | 115.968 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9429 | 59.6938 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.4069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9423 | 59.8843 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9174 | 12.6842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9429 | 6.7859 | 0.99 | 0.98992 | 116.1954 | 0.91155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9434 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98918 | 115.968 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9439 | 59.6938 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.4071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9433 | 59.8843 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9174 | 12.6839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9439 | 6.7859 | 0.99 | 0.98992 | 116.1954 | 0.91144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9444 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98918 | 115.968 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9449 | 59.6938 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.4072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9443 | 59.8843 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9174 | 12.6835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9449 | 6.7859 | 0.99 | 0.98992 | 116.1954 | 0.91133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9454 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98918 | 115.968 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9459 | 59.6938 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9454 | 59.8843 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9174 | 12.6831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.946 | 6.7859 | 0.99 | 0.98992 | 116.1954 | 0.91123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9464 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98918 | 115.968 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9469 | 59.6938 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.4075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9464 | 59.8843 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9174 | 12.6828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9469 | 6.7896 | 0.99 | 0.98981 | 116.1944 | 0.91128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9474 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98918 | 115.968 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9479 | 59.6938 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.4077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9473 | 59.8843 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9174 | 12.6824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9479 | 6.7896 | 0.99 | 0.98981 | 116.1944 | 0.91134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9484 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98918 | 115.968 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9489 | 59.6938 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6401 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9483 | 59.8843 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9174 | 12.682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9489 | 6.7896 | 0.99 | 0.98981 | 116.1944 | 0.9114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9494 | 6.7809 | -0.9893 | -0.98918 | 115.968 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9499 | 59.696 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6535 | -12.4079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9493 | 59.8876 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9215 | 12.6816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.95 | 6.7896 | 0.99 | 0.98981 | 116.1944 | 0.91146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9504 | 6.7879 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9797 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9509 | 59.696 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6535 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9503 | 59.8876 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9215 | 12.6811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9509 | 6.7896 | 0.99 | 0.98981 | 116.1944 | 0.91151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9514 | 6.7879 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9797 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9519 | 59.696 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6535 | -12.4081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9513 | 59.8876 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9215 | 12.6806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9519 | 6.7896 | 0.99 | 0.98981 | 116.1944 | 0.91157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9524 | 6.7879 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9797 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9529 | 59.696 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6535 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9523 | 59.8876 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9215 | 12.6802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9529 | 6.7896 | 0.99 | 0.98981 | 116.1944 | 0.91163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9534 | 6.7879 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9797 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9539 | 59.696 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6535 | -12.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9533 | 59.8876 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9215 | 12.6797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9539 | 6.7896 | 0.99 | 0.98981 | 116.1944 | 0.91169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9544 | 6.7879 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9797 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9549 | 59.696 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6535 | -12.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9543 | 59.8876 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9215 | 12.6792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9549 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9554 | 6.7879 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9797 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9559 | 59.696 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6535 | -12.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9553 | 59.8876 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9215 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9559 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9564 | 6.7879 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9797 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9569 | 59.696 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6535 | -12.4085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9563 | 59.8876 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9215 | 12.6783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9569 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9574 | 6.7879 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9797 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9579 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9573 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9579 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9584 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9589 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9583 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.959 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9594 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9599 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9594 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.6764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9599 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9604 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9609 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9604 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.6758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9609 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9614 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9619 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9613 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.6752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9619 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9624 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9629 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9623 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.963 | 6.7876 | 0.99 | 0.98964 | 116.2044 | 0.91319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9634 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9639 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9633 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9639 | 6.7869 | 0.99 | 0.98976 | 116.2004 | 0.91332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9644 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9649 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9643 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.6733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9649 | 6.7869 | 0.99 | 0.98976 | 116.2004 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9654 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9659 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9653 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97844 | 116.918 | 12.6727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9659 | 6.7869 | 0.99 | 0.98976 | 116.2004 | 0.91358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9664 | 6.7908 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9779 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9669 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6402 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9663 | 59.9011 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9262 | 12.672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9669 | 6.7869 | 0.99 | 0.98976 | 116.2004 | 0.91371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9674 | 6.7812 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9614 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9679 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6402 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9673 | 59.9011 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9262 | 12.6712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9679 | 6.7869 | 0.99 | 0.98976 | 116.2004 | 0.91384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9684 | 6.7812 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9614 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9689 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6402 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9683 | 59.9011 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9262 | 12.6705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9689 | 6.7869 | 0.99 | 0.98976 | 116.2004 | 0.91397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9694 | 6.7812 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9614 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9699 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6402 | -12.4095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9693 | 59.9011 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9262 | 12.6697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9699 | 6.7869 | 0.99 | 0.98976 | 116.2004 | 0.9141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9704 | 6.7812 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9614 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9709 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6402 | -12.4094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9703 | 59.9011 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9262 | 12.669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9709 | 6.7869 | 0.99 | 0.98976 | 116.2004 | 0.91423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9714 | 6.7812 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9614 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9719 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6402 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9713 | 59.9011 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9262 | 12.6682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.972 | 6.7872 | 0.99 | 0.98968 | 116.1803 | 0.91431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9724 | 6.7812 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9614 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9729 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6402 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9723 | 59.9011 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9262 | 12.6675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9729 | 6.7872 | 0.99 | 0.98968 | 116.1803 | 0.91438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9734 | 6.7812 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9614 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9739 | 59.7805 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6402 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9734 | 59.9011 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9262 | 12.6667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9739 | 6.7872 | 0.99 | 0.98968 | 116.1803 | 0.91446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9744 | 6.7812 | -0.9893 | -0.98948 | 115.9614 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9749 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9743 | 59.8962 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9084 | 12.6656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9749 | 6.7872 | 0.99 | 0.98968 | 116.1803 | 0.91453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9754 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98962 | 115.966 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9759 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9753 | 59.8962 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9084 | 12.6644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.976 | 6.7872 | 0.99 | 0.98968 | 116.1803 | 0.91461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9764 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98962 | 115.966 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9769 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9763 | 59.8962 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9084 | 12.6633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9769 | 6.7872 | 0.99 | 0.98968 | 116.1803 | 0.91468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9774 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98962 | 115.966 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9779 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9773 | 59.8962 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9084 | 12.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9779 | 6.7872 | 0.99 | 0.98968 | 116.1803 | 0.91476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9784 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98962 | 115.966 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9789 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9783 | 59.8962 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9084 | 12.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9789 | 6.7872 | 0.99 | 0.98968 | 116.1803 | 0.91483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9794 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98962 | 115.966 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9799 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9793 | 59.8962 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9084 | 12.6598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9799 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.9148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9804 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98962 | 115.966 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9809 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9803 | 59.8962 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9084 | 12.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9809 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.91477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9814 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98962 | 115.966 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9819 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9813 | 59.8962 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9084 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9819 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.91473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9824 | 6.7877 | -0.9893 | -0.98962 | 115.966 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9829 | 59.7414 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6491 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9823 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9829 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.9147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9834 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9839 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6417 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9833 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.6552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9839 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.91466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9844 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9849 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6417 | -12.4106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9843 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.6541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.985 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.91463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9854 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9859 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6417 | -12.411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9853 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9859 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.91459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9864 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9869 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6417 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9864 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.6519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9869 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.91456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9874 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9879 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6417 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9874 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.6508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9879 | 6.7836 | 0.99 | 0.9896 | 116.2056 | 0.91453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9884 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9889 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6417 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9883 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.6496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.989 | 6.7827 | 0.99 | 0.98994 | 116.2229 | 0.91435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9894 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9899 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6417 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9893 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.6485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9899 | 6.7827 | 0.99 | 0.98994 | 116.2229 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9904 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9909 | 59.7162 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6417 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9903 | 59.9235 | 0.9794 | 0.97871 | 116.8922 | 12.6474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9909 | 6.7827 | 0.99 | 0.98994 | 116.2229 | 0.91399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9914 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9632 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9919 | 59.696 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6369 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9913 | 59.9364 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9086 | 12.6468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9919 | 6.7827 | 0.99 | 0.98994 | 116.2229 | 0.91381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9924 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9531 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9929 | 59.696 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6369 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9923 | 59.9364 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9086 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.993 | 6.7827 | 0.99 | 0.98994 | 116.2229 | 0.91363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9934 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9531 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9939 | 59.696 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6369 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9933 | 59.9364 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9086 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9939 | 6.7827 | 0.99 | 0.98994 | 116.2229 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9944 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9531 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9949 | 59.696 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6369 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9943 | 59.9364 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9086 | 12.645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9949 | 6.7827 | 0.99 | 0.98994 | 116.2229 | 0.91327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9954 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9531 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9959 | 59.696 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6369 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9953 | 59.9364 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9086 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9959 | 6.7827 | 0.99 | 0.98994 | 116.2229 | 0.91309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9964 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9531 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9969 | 59.696 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6369 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9963 | 59.9364 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9086 | 12.6438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9969 | 6.7857 | 0.99 | 0.99007 | 116.1987 | 0.91293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9974 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9531 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9979 | 59.696 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6369 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9973 | 59.9364 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9086 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.998 | 6.7857 | 0.99 | 0.99007 | 116.1987 | 0.91277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9984 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9531 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9989 | 59.696 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6369 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9983 | 59.9364 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9086 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9989 | 6.7857 | 0.99 | 0.99007 | 116.1987 | 0.91261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
18.9994 | 6.8009 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9531 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 18.9999 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 18.9993 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9244 | 12.6422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 18.9999 | 6.7857 | 0.99 | 0.99007 | 116.1987 | 0.91245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0004 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9676 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0009 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0004 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9244 | 12.6418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0009 | 6.7857 | 0.99 | 0.99007 | 116.1987 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0014 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9676 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0019 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0014 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9244 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.002 | 6.7857 | 0.99 | 0.99007 | 116.1987 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0024 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9676 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0029 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0023 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9244 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0029 | 6.7857 | 0.99 | 0.99007 | 116.1987 | 0.91197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0034 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9676 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0039 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0033 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9244 | 12.6406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0039 | 6.7857 | 0.99 | 0.99007 | 116.1987 | 0.9118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0044 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9676 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0049 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0043 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9244 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0049 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0054 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9676 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0059 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0053 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9244 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.006 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0064 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9676 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0069 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0063 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9244 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0069 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0074 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9676 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0079 | 59.7012 | -0.9794 | -0.97899 | 115.646 | -12.4198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0073 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0079 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0084 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9785 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0089 | 59.7398 | -0.9794 | -0.97895 | 115.632 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0083 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.6387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0089 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0094 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9785 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0099 | 59.7398 | -0.9794 | -0.97895 | 115.632 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0093 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0099 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0104 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9785 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0109 | 59.7398 | -0.9794 | -0.97895 | 115.632 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0103 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0109 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0114 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9785 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0119 | 59.7398 | -0.9794 | -0.97895 | 115.632 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0113 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0119 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0124 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9785 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0129 | 59.7398 | -0.9794 | -0.97895 | 115.632 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0123 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0129 | 6.7866 | 0.99 | 0.99008 | 116.1985 | 0.91095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0134 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9785 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0139 | 59.7398 | -0.9794 | -0.97895 | 115.632 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0133 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0139 | 6.7884 | 0.99 | 0.99001 | 116.2183 | 0.91094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0144 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9785 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0149 | 59.7398 | -0.9794 | -0.97895 | 115.632 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0144 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.6366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.015 | 6.7884 | 0.99 | 0.99001 | 116.2183 | 0.91093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0154 | 6.7952 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9785 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0159 | 59.7398 | -0.9794 | -0.97895 | 115.632 | -12.4211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0154 | 59.9154 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9205 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0159 | 6.7884 | 0.99 | 0.99001 | 116.2183 | 0.91092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0164 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0169 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6146 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0163 | 59.9199 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9216 | 12.6357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0169 | 6.7884 | 0.99 | 0.99001 | 116.2183 | 0.91091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0174 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0179 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6146 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0173 | 59.9199 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9216 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0179 | 6.7884 | 0.99 | 0.99001 | 116.2183 | 0.9109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0184 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0189 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6146 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0183 | 59.9199 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9216 | 12.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.019 | 6.7884 | 0.99 | 0.99001 | 116.2183 | 0.91089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0194 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0199 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6146 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0193 | 59.9199 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9216 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0199 | 6.7884 | 0.99 | 0.99001 | 116.2183 | 0.91088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0204 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0209 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6146 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0203 | 59.9199 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9216 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0209 | 6.7884 | 0.99 | 0.99001 | 116.2183 | 0.91087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0214 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0219 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6146 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0213 | 59.9199 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9216 | 12.633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0219 | 6.7925 | 0.99 | 0.98979 | 116.2084 | 0.91102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0224 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0229 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6146 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0223 | 59.9199 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9216 | 12.6325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0229 | 6.7925 | 0.99 | 0.98979 | 116.2084 | 0.91118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0234 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0239 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6146 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0233 | 59.9199 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9216 | 12.632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0239 | 6.7925 | 0.99 | 0.98979 | 116.2084 | 0.91134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0244 | 6.7887 | -0.9893 | -0.98965 | 115.9724 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0249 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0243 | 59.9343 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9222 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0249 | 6.7925 | 0.99 | 0.98979 | 116.2084 | 0.9115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0254 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9634 | -1.0755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0259 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0253 | 59.9343 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9222 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0259 | 6.7925 | 0.99 | 0.98979 | 116.2084 | 0.91165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0264 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9634 | -1.0756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0269 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0263 | 59.9343 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9222 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0269 | 6.7925 | 0.99 | 0.98979 | 116.2084 | 0.91181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0274 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9634 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0279 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0273 | 59.9343 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9222 | 12.63 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.028 | 6.7925 | 0.99 | 0.98979 | 116.2084 | 0.91197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0284 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9634 | -1.0757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0289 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0284 | 59.9343 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9222 | 12.6295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0289 | 6.7925 | 0.99 | 0.98979 | 116.2084 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0294 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9634 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0299 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0294 | 59.9343 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9222 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0299 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0304 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9634 | -1.0758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0309 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0303 | 59.9343 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9222 | 12.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0309 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0314 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9634 | -1.0759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0319 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0313 | 59.9343 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9222 | 12.6281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.032 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0324 | 6.7818 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9634 | -1.076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0329 | 59.751 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6433 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0323 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0329 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0334 | 6.794 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9682 | -1.0761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0339 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6547 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0333 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.6273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0339 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0344 | 6.794 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9682 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0349 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6547 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0343 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0349 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0354 | 6.794 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9682 | -1.0762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0359 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6547 | -12.4224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0353 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.6266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0359 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0364 | 6.794 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9682 | -1.0763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0369 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6547 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0363 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.6263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0369 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0374 | 6.794 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9682 | -1.0764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0379 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6547 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0373 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.6259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0379 | 6.7912 | 0.99 | 0.98947 | 116.2048 | 0.91405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0384 | 6.794 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9682 | -1.0765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0389 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6547 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0383 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.6255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0389 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.2133 | 0.91415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0394 | 6.794 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9682 | -1.0766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0399 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6547 | -12.4228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0393 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.6252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0399 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.2133 | 0.91425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0404 | 6.794 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9682 | -1.0767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0409 | 59.7475 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6547 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0403 | 59.9486 | 0.9794 | 0.97869 | 116.92 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.041 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.2133 | 0.91436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0414 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0419 | 59.735 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6567 | -12.423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0413 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9241 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0419 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.2133 | 0.91446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0424 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0429 | 59.735 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6567 | -12.4231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0424 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9241 | 12.6244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0429 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.2133 | 0.91457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0434 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.0768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0439 | 59.735 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6567 | -12.4232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0434 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9241 | 12.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0439 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.2133 | 0.91467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0444 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0449 | 59.735 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6567 | -12.4233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0443 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9241 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.045 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.2133 | 0.91478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0454 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.0769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0459 | 59.735 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6567 | -12.4234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0453 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9241 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0459 | 6.7876 | 0.99 | 0.98939 | 116.2133 | 0.91488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0464 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0469 | 59.735 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6567 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0463 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9241 | 12.6235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0469 | 6.7853 | 0.99 | 0.98965 | 116.2034 | 0.91487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0474 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0479 | 59.735 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6567 | -12.4236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0473 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9241 | 12.6233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0479 | 6.7853 | 0.99 | 0.98965 | 116.2034 | 0.91487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0484 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0489 | 59.735 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6567 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0483 | 59.9681 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9241 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.049 | 6.7853 | 0.99 | 0.98965 | 116.2034 | 0.91486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0494 | 6.7973 | -0.9893 | -0.98921 | 115.963 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0499 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0493 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9207 | 12.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0499 | 6.7853 | 0.99 | 0.98965 | 116.2034 | 0.91486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0504 | 6.7883 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9263 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0509 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0503 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9207 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0509 | 6.7853 | 0.99 | 0.98965 | 116.2034 | 0.91485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0514 | 6.7883 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9263 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0519 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0513 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9207 | 12.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0519 | 6.7853 | 0.99 | 0.98965 | 116.2034 | 0.91485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0524 | 6.7883 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9263 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0529 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0523 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9207 | 12.6227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0529 | 6.7853 | 0.99 | 0.98965 | 116.2034 | 0.91484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0534 | 6.7883 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9263 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0539 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0533 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9207 | 12.6226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.054 | 6.7853 | 0.99 | 0.98965 | 116.2034 | 0.91483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0544 | 6.7883 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9263 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0549 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0543 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9207 | 12.6225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0549 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.91473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0554 | 6.7883 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9263 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0559 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0553 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9207 | 12.6224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0559 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.91462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0564 | 6.7883 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9263 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0569 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0564 | 59.9541 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9207 | 12.6223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0569 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.91451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0574 | 6.7883 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9263 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0579 | 59.7282 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0574 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.058 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.9144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0584 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9215 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0589 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0583 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.6214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0589 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.91429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0594 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9215 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0599 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0593 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0599 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.91418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0604 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9215 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0609 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0603 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.6205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0609 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.91407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0614 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9215 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0619 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0613 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.62 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.062 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.91396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0624 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9215 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0629 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0623 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0629 | 6.7838 | 0.99 | 0.98983 | 116.2007 | 0.91385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0634 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9215 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0639 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0633 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.6191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0639 | 6.7849 | 0.99 | 0.98991 | 116.2117 | 0.91383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0644 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9215 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0649 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0643 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.6187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0649 | 6.7849 | 0.99 | 0.98991 | 116.2117 | 0.9138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0654 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9215 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0659 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0653 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9077 | 12.6182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0659 | 6.7849 | 0.99 | 0.98991 | 116.2117 | 0.91378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0664 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0669 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0663 | 59.9098 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9073 | 12.6176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.067 | 6.7849 | 0.99 | 0.98991 | 116.2117 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0674 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0679 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0673 | 59.9098 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9073 | 12.6171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0679 | 6.7849 | 0.99 | 0.98991 | 116.2117 | 0.91373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0684 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0689 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0683 | 59.9098 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9073 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0689 | 6.7849 | 0.99 | 0.98991 | 116.2117 | 0.9137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0694 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0699 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0693 | 59.9098 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9073 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0699 | 6.7849 | 0.99 | 0.98991 | 116.2117 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0704 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0709 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0704 | 59.9098 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9073 | 12.6154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.071 | 6.7849 | 0.99 | 0.98991 | 116.2117 | 0.91365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0714 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0719 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0714 | 59.9098 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9073 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0719 | 6.7885 | 0.99 | 0.98992 | 116.2032 | 0.91365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0724 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0729 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0723 | 59.9098 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9073 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0729 | 6.7885 | 0.99 | 0.98992 | 116.2032 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0734 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0739 | 59.7546 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0733 | 59.9098 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9073 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0739 | 6.7885 | 0.99 | 0.98992 | 116.2032 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0744 | 6.7926 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9427 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0749 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.4232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0743 | 59.9359 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9014 | 12.6134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.075 | 6.7885 | 0.99 | 0.98992 | 116.2032 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0754 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9649 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0759 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.4236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0753 | 59.9359 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9014 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0759 | 6.7885 | 0.99 | 0.98992 | 116.2032 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0764 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9649 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0769 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0763 | 59.9359 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9014 | 12.6125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0769 | 6.7885 | 0.99 | 0.98992 | 116.2032 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0774 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9649 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0779 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0773 | 59.9359 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9014 | 12.6121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0779 | 6.7885 | 0.99 | 0.98992 | 116.2032 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0784 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9649 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0789 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0783 | 59.9359 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9014 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0789 | 6.7885 | 0.99 | 0.98992 | 116.2032 | 0.91369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0794 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9649 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0799 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0793 | 59.9359 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9014 | 12.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0799 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0804 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9649 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0809 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.4256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0803 | 59.9359 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9014 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0809 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0814 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9649 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0819 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0813 | 59.9359 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9014 | 12.6105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0819 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0824 | 6.7826 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9649 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0829 | 59.7422 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6312 | -12.4267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0823 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.6105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0829 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0834 | 6.789 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9635 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0839 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6461 | -12.4271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0833 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.084 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0844 | 6.789 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9635 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0849 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6461 | -12.4276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0844 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0849 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0854 | 6.789 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9635 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0859 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6461 | -12.4281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0854 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0859 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0864 | 6.789 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9635 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0869 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6461 | -12.4286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0863 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.6102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0869 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0874 | 6.789 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9635 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0879 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6461 | -12.4291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0873 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.088 | 6.7855 | 0.99 | 0.98994 | 116.2092 | 0.91333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0884 | 6.789 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9635 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0889 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6461 | -12.4296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0883 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0889 | 6.783 | 0.99 | 0.98988 | 116.2185 | 0.91334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0894 | 6.789 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9635 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0899 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6461 | -12.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0893 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0899 | 6.783 | 0.99 | 0.98988 | 116.2185 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0904 | 6.789 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9635 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0909 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6461 | -12.4305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0903 | 59.9109 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9018 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0909 | 6.783 | 0.99 | 0.98988 | 116.2185 | 0.91336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0914 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0919 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0913 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9079 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0919 | 6.783 | 0.99 | 0.98988 | 116.2185 | 0.91338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0924 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0929 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0923 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9079 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0929 | 6.783 | 0.99 | 0.98988 | 116.2185 | 0.91339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0934 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0939 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0933 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9079 | 12.6102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0939 | 6.783 | 0.99 | 0.98988 | 116.2185 | 0.9134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0944 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0949 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0943 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9079 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0949 | 6.783 | 0.99 | 0.98988 | 116.2185 | 0.91341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0954 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0959 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0953 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9079 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0959 | 6.783 | 0.99 | 0.98988 | 116.2185 | 0.91343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0964 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0969 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0963 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9079 | 12.6105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.097 | 6.7943 | 0.99 | 0.98981 | 116.2122 | 0.91343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0974 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0979 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0973 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9079 | 12.6106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0979 | 6.7943 | 0.99 | 0.98981 | 116.2122 | 0.91344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0984 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0989 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6495 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0984 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9079 | 12.6107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0989 | 6.7943 | 0.99 | 0.98981 | 116.2122 | 0.91344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.0994 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9662 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.0999 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.4313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.0993 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97845 | 116.913 | 12.6107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.0999 | 6.7943 | 0.99 | 0.98981 | 116.2122 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1004 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9654 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1009 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1003 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97845 | 116.913 | 12.6108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.101 | 6.7943 | 0.99 | 0.98981 | 116.2122 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1014 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9654 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1019 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1013 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97845 | 116.913 | 12.6108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1019 | 6.7943 | 0.99 | 0.98981 | 116.2122 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1024 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9654 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1029 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1023 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97845 | 116.913 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1029 | 6.7943 | 0.99 | 0.98981 | 116.2122 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1034 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9654 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1039 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.4322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1033 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97845 | 116.913 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1039 | 6.7943 | 0.99 | 0.98981 | 116.2122 | 0.91347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1044 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9654 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1049 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1043 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97845 | 116.913 | 12.611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1049 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1054 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9654 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1059 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1053 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97845 | 116.913 | 12.611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1059 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1064 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9654 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1069 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1063 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97845 | 116.913 | 12.6111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1069 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1074 | 6.7788 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9654 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1079 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6436 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1073 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1079 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1084 | 6.7886 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9468 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1089 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6412 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1083 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1089 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1094 | 6.7886 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9468 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1099 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6412 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1093 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.11 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1104 | 6.7886 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9468 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1109 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6412 | -12.4315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1103 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1109 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1114 | 6.7886 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9468 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1119 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6412 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1114 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1119 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1124 | 6.7886 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9468 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1129 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6412 | -12.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1124 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1129 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2114 | 0.91342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1134 | 6.7886 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9468 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1139 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6412 | -12.4304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1133 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.114 | 6.7883 | 0.99 | 0.98952 | 116.22 | 0.9135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1144 | 6.7886 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9468 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1149 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6412 | -12.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1143 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1149 | 6.7883 | 0.99 | 0.98952 | 116.22 | 0.91358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1154 | 6.7886 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9468 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1159 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6412 | -12.4296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1153 | 59.8687 | 0.9794 | 0.97854 | 116.915 | 12.6089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1159 | 6.7883 | 0.99 | 0.98952 | 116.22 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1164 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1169 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6362 | -12.4294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1163 | 59.8733 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9097 | 12.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1169 | 6.7883 | 0.99 | 0.98952 | 116.22 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1174 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1179 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6362 | -12.4291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1173 | 59.8733 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9097 | 12.6084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.118 | 6.7883 | 0.99 | 0.98952 | 116.22 | 0.91383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1184 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1189 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6362 | -12.4288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1183 | 59.8733 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9097 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1189 | 6.7883 | 0.99 | 0.98952 | 116.22 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1194 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1199 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6362 | -12.4286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1193 | 59.8733 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9097 | 12.608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1199 | 6.7883 | 0.99 | 0.98952 | 116.22 | 0.91399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1204 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1209 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6362 | -12.4283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1203 | 59.8733 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9097 | 12.6077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1209 | 6.7883 | 0.99 | 0.98952 | 116.22 | 0.91408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1214 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1219 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6362 | -12.428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1213 | 59.8733 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9097 | 12.6075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1219 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.2141 | 0.91412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1224 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1229 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6362 | -12.4277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1223 | 59.8733 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9097 | 12.6072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.123 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.2141 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1234 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1239 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6362 | -12.4275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1233 | 59.8733 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9097 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1239 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.2141 | 0.91421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1244 | 6.7844 | -0.9893 | -0.98952 | 115.94 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1249 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1243 | 59.9042 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9141 | 12.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1249 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.2141 | 0.91426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1254 | 6.7859 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9428 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1259 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1254 | 59.9042 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9141 | 12.6077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1259 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.2141 | 0.9143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1264 | 6.7859 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9428 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1269 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1264 | 59.9042 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9141 | 12.608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.127 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.2141 | 0.91435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1274 | 6.7859 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9428 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1279 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1273 | 59.9042 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9141 | 12.6083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1279 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.2141 | 0.91439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1284 | 6.7859 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9428 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1289 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1283 | 59.9042 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9141 | 12.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1289 | 6.7929 | 0.99 | 0.98956 | 116.2141 | 0.91444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1294 | 6.7859 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9428 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1299 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1293 | 59.9042 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9141 | 12.609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1299 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1304 | 6.7859 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9428 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1309 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1303 | 59.9042 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9141 | 12.6093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.131 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1314 | 6.7859 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9428 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1319 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1313 | 59.9042 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9141 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1319 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1324 | 6.7859 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9428 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1329 | 59.7113 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6348 | -12.4315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1323 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1329 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1334 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9557 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1339 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6425 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1333 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1339 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1344 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9557 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1349 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6425 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1343 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1349 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1354 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9557 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1359 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6425 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1353 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1359 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1364 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9557 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1369 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6425 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1363 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1369 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1374 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9557 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1379 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6425 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1373 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1379 | 6.7844 | 0.99 | 0.98977 | 116.2149 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1384 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9557 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1389 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6425 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1383 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1389 | 6.7769 | 0.99 | 0.98999 | 116.2214 | 0.91389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1394 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9557 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1399 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6425 | -12.4333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1394 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.14 | 6.7769 | 0.99 | 0.98999 | 116.2214 | 0.91387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1404 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9557 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1409 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6425 | -12.4335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1404 | 59.9112 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9093 | 12.6154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1409 | 6.7769 | 0.99 | 0.98999 | 116.2214 | 0.91385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1414 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1419 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6349 | -12.4333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1413 | 59.8703 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8953 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1419 | 6.7769 | 0.99 | 0.98999 | 116.2214 | 0.91383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1424 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1429 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6349 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1423 | 59.8703 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8953 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1429 | 6.7769 | 0.99 | 0.98999 | 116.2214 | 0.91381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1434 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1439 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6349 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1433 | 59.8703 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8953 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.144 | 6.7769 | 0.99 | 0.98999 | 116.2214 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1444 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1449 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6349 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1443 | 59.8703 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8953 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1449 | 6.7769 | 0.99 | 0.98999 | 116.2214 | 0.91377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1454 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1459 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6349 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1453 | 59.8703 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8953 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1459 | 6.7769 | 0.99 | 0.98999 | 116.2214 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1464 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1469 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6349 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1463 | 59.8703 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8953 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1469 | 6.7833 | 0.99 | 0.99008 | 116.2065 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1474 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1479 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6349 | -12.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1473 | 59.8703 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8953 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1479 | 6.7833 | 0.99 | 0.99008 | 116.2065 | 0.91374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1484 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1489 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6349 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1483 | 59.8703 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8953 | 12.6151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1489 | 6.7833 | 0.99 | 0.99008 | 116.2065 | 0.91373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1494 | 6.7846 | -0.9893 | -0.98908 | 115.956 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1499 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1493 | 59.8747 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8972 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1499 | 6.7833 | 0.99 | 0.99008 | 116.2065 | 0.91372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1504 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9412 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1509 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1503 | 59.8747 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8972 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1509 | 6.7833 | 0.99 | 0.99008 | 116.2065 | 0.91372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1514 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9412 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1519 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.4314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1513 | 59.8747 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8972 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1519 | 6.7833 | 0.99 | 0.99008 | 116.2065 | 0.91371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1524 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9412 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1529 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.4312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1523 | 59.8747 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8972 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.153 | 6.7833 | 0.99 | 0.99008 | 116.2065 | 0.9137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1534 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9412 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1539 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1534 | 59.8747 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8972 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1539 | 6.7833 | 0.99 | 0.99008 | 116.2065 | 0.91369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1544 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9412 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1549 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1544 | 59.8747 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8972 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1549 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1554 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9412 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1559 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1553 | 59.8747 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8972 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1559 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1564 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9412 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1569 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.4304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1563 | 59.8747 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8972 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.157 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1574 | 6.7852 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9412 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1579 | 59.7353 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6274 | -12.4302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1573 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1579 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1584 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9525 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1589 | 59.7406 | -0.9794 | -0.979 | 115.628 | -12.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1583 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1589 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1594 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9525 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1599 | 59.7406 | -0.9794 | -0.979 | 115.628 | -12.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1593 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1599 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1604 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9525 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1609 | 59.7406 | -0.9794 | -0.979 | 115.628 | -12.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1603 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1609 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1614 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9525 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1619 | 59.7406 | -0.9794 | -0.979 | 115.628 | -12.4298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1613 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1619 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1624 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9525 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1629 | 59.7406 | -0.9794 | -0.979 | 115.628 | -12.4297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1623 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1629 | 6.7968 | 0.99 | 0.99012 | 116.2206 | 0.91365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1634 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9525 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1639 | 59.7406 | -0.9794 | -0.979 | 115.628 | -12.4296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1633 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1639 | 6.7975 | 0.99 | 0.98998 | 116.2341 | 0.91367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1644 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9525 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1649 | 59.7406 | -0.9794 | -0.979 | 115.628 | -12.4295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1643 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1649 | 6.7975 | 0.99 | 0.98998 | 116.2341 | 0.91369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1654 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9525 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1659 | 59.7406 | -0.9794 | -0.979 | 115.628 | -12.4294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1653 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9191 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.166 | 6.7975 | 0.99 | 0.98998 | 116.2341 | 0.91371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1664 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1669 | 59.7397 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6444 | -12.4292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1663 | 59.8795 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9114 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1669 | 6.7975 | 0.99 | 0.98998 | 116.2341 | 0.91373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1674 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1679 | 59.7397 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6444 | -12.429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1674 | 59.8795 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9114 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1679 | 6.7975 | 0.99 | 0.98998 | 116.2341 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1684 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1689 | 59.7397 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6444 | -12.4288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1684 | 59.8795 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9114 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1689 | 6.7975 | 0.99 | 0.98998 | 116.2341 | 0.91377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1694 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1699 | 59.7397 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6444 | -12.4286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1693 | 59.8795 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9114 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.17 | 6.7975 | 0.99 | 0.98998 | 116.2341 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1704 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1709 | 59.7397 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6444 | -12.4284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1703 | 59.8795 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9114 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1709 | 6.7975 | 0.99 | 0.98998 | 116.2341 | 0.9138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1714 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1719 | 59.7397 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6444 | -12.4282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1713 | 59.8795 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9114 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1719 | 6.795 | 0.99 | 0.98972 | 116.2071 | 0.91383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1724 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1729 | 59.7397 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6444 | -12.428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1723 | 59.8795 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9114 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1729 | 6.795 | 0.99 | 0.98972 | 116.2071 | 0.91386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1734 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1739 | 59.7397 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6444 | -12.4278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1733 | 59.8795 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9114 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.174 | 6.795 | 0.99 | 0.98972 | 116.2071 | 0.91388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1744 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98966 | 115.9558 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1749 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.4278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1743 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9004 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1749 | 6.795 | 0.99 | 0.98972 | 116.2071 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1754 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9533 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1759 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.4279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1753 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9004 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1759 | 6.795 | 0.99 | 0.98972 | 116.2071 | 0.91393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1764 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9533 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1769 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1763 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9004 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1769 | 6.795 | 0.99 | 0.98972 | 116.2071 | 0.91396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1774 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9533 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1779 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1773 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9004 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1779 | 6.795 | 0.99 | 0.98972 | 116.2071 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1784 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9533 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1789 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.4281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1783 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9004 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.179 | 6.795 | 0.99 | 0.98972 | 116.2071 | 0.91401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1794 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9533 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1799 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.4282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1793 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9004 | 12.6154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1799 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1804 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9533 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1809 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.4282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1803 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9004 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1809 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1814 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9533 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1819 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.4283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1814 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9004 | 12.6158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1819 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1824 | 6.7904 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9533 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1829 | 59.7308 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6612 | -12.4284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1824 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.183 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1834 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9546 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1839 | 59.769 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6541 | -12.4289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1833 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1839 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1844 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9546 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1849 | 59.769 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6541 | -12.4295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1843 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1849 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1854 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9546 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1859 | 59.769 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6541 | -12.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1853 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1859 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1864 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9546 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1869 | 59.769 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6541 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1863 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.187 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1874 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9546 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1879 | 59.769 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6541 | -12.4312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1873 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.6172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1879 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.2178 | 0.91318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1884 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9546 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1889 | 59.769 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6541 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1883 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.6174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1889 | 6.7816 | 0.99 | 0.98957 | 116.2305 | 0.91311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1894 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9546 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1899 | 59.769 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6541 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1893 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1899 | 6.7816 | 0.99 | 0.98957 | 116.2305 | 0.91305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1904 | 6.7886 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9546 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1909 | 59.769 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6541 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1903 | 59.8874 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9186 | 12.6179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1909 | 6.7816 | 0.99 | 0.98957 | 116.2305 | 0.91298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1914 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1919 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6422 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1913 | 59.9044 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9249 | 12.6178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.192 | 6.7816 | 0.99 | 0.98957 | 116.2305 | 0.91292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1924 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1929 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6422 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1923 | 59.9044 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9249 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1929 | 6.7816 | 0.99 | 0.98957 | 116.2305 | 0.91285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1934 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1939 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6422 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1933 | 59.9044 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9249 | 12.6176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1939 | 6.7816 | 0.99 | 0.98957 | 116.2305 | 0.91278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1944 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1949 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6422 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1943 | 59.9044 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9249 | 12.6175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1949 | 6.7816 | 0.99 | 0.98957 | 116.2305 | 0.91272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1954 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1959 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6422 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1954 | 59.9044 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9249 | 12.6174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.196 | 6.7816 | 0.99 | 0.98957 | 116.2305 | 0.91265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1964 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1969 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6422 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1964 | 59.9044 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9249 | 12.6173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1969 | 6.7793 | 0.99 | 0.98945 | 116.2105 | 0.91271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1974 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1979 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6422 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1973 | 59.9044 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9249 | 12.6172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1979 | 6.7793 | 0.99 | 0.98945 | 116.2105 | 0.91277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1984 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1989 | 59.7623 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6422 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1983 | 59.9044 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9249 | 12.6171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.1989 | 6.7793 | 0.99 | 0.98945 | 116.2105 | 0.91284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.1994 | 6.7797 | -0.9893 | -0.98927 | 115.939 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.1999 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.1993 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9142 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2 | 6.7793 | 0.99 | 0.98945 | 116.2105 | 0.9129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2004 | 6.781 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9433 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2009 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2003 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9142 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2009 | 6.7793 | 0.99 | 0.98945 | 116.2105 | 0.91296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2014 | 6.781 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9433 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2019 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2013 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9142 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2019 | 6.7793 | 0.99 | 0.98945 | 116.2105 | 0.91302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2024 | 6.781 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9433 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2029 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2023 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9142 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2029 | 6.7793 | 0.99 | 0.98945 | 116.2105 | 0.91308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2034 | 6.781 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9433 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2039 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2033 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9142 | 12.6164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2039 | 6.7793 | 0.99 | 0.98945 | 116.2105 | 0.91314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2044 | 6.781 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9433 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2049 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2043 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9142 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2049 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.91323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2054 | 6.781 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9433 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2059 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2053 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9142 | 12.6161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2059 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.91332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2064 | 6.781 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9433 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2069 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2063 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9142 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2069 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.91341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2074 | 6.781 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9433 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2079 | 59.7213 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6443 | -12.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2073 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.6161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2079 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.9135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2084 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9543 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2089 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6353 | -12.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2083 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.209 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.91359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2094 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9543 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2099 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6353 | -12.4303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2094 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2099 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2104 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9543 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2109 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6353 | -12.4305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2104 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.6164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2109 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.91377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2114 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9543 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2119 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6353 | -12.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2113 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2119 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.91386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2124 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9543 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2129 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6353 | -12.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2123 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.6166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.213 | 6.7816 | 0.99 | 0.98956 | 116.2044 | 0.91395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2134 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9543 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2139 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6353 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2133 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2139 | 6.7902 | 0.99 | 0.98986 | 116.2225 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2144 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9543 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2149 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6353 | -12.4312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2143 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2149 | 6.7902 | 0.99 | 0.98986 | 116.2225 | 0.914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2154 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9543 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2159 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6353 | -12.4314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2153 | 59.8975 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9111 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2159 | 6.7902 | 0.99 | 0.98986 | 116.2225 | 0.91402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2164 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2169 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6353 | -12.4315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2163 | 59.8929 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9082 | 12.6171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2169 | 6.7902 | 0.99 | 0.98986 | 116.2225 | 0.91405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2174 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2179 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6353 | -12.4317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2173 | 59.8929 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9082 | 12.6173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2179 | 6.7902 | 0.99 | 0.98986 | 116.2225 | 0.91407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2184 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2189 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6353 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2183 | 59.8929 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9082 | 12.6174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2189 | 6.7902 | 0.99 | 0.98986 | 116.2225 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2194 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2199 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6353 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2193 | 59.8929 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9082 | 12.6176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2199 | 6.7902 | 0.99 | 0.98986 | 116.2225 | 0.91412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2204 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2209 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6353 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2203 | 59.8929 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9082 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2209 | 6.7902 | 0.99 | 0.98986 | 116.2225 | 0.91414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2214 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2219 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6353 | -12.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2213 | 59.8929 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9082 | 12.6179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.222 | 6.7922 | 0.99 | 0.99001 | 116.2206 | 0.91411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2224 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2229 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6353 | -12.4322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2223 | 59.8929 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9082 | 12.618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2229 | 6.7922 | 0.99 | 0.99001 | 116.2206 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2234 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2239 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6353 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2234 | 59.8929 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9082 | 12.6182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2239 | 6.7922 | 0.99 | 0.99001 | 116.2206 | 0.91406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2244 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9622 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2249 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2243 | 59.8982 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9038 | 12.6179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2249 | 6.7922 | 0.99 | 0.99001 | 116.2206 | 0.91404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2254 | 6.792 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9508 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2259 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2253 | 59.8982 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9038 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.226 | 6.7922 | 0.99 | 0.99001 | 116.2206 | 0.91401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2264 | 6.792 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9508 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2269 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2263 | 59.8982 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9038 | 12.6175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2269 | 6.7922 | 0.99 | 0.99001 | 116.2206 | 0.91399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2274 | 6.792 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9508 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2279 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.4333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2273 | 59.8982 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9038 | 12.6172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2279 | 6.7922 | 0.99 | 0.99001 | 116.2206 | 0.91396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2284 | 6.792 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9508 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2289 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.4335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2283 | 59.8982 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9038 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2289 | 6.7922 | 0.99 | 0.99001 | 116.2206 | 0.91394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2294 | 6.792 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9508 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2299 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.4337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2293 | 59.8982 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9038 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2299 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.91393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2304 | 6.792 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9508 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2309 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2303 | 59.8982 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9038 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2309 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.91393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2314 | 6.792 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9508 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2319 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2313 | 59.8982 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9038 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2319 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2324 | 6.792 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9508 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2329 | 59.7226 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6367 | -12.4344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2323 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2329 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2334 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9424 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2339 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97871 | 115.6352 | -12.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2333 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.6158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2339 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2344 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9424 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2349 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97871 | 115.6352 | -12.436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2343 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.6155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.235 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2354 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9424 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2359 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97871 | 115.6352 | -12.4369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2353 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2359 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2364 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9424 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2369 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97871 | 115.6352 | -12.4377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2364 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2369 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2374 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9424 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2379 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97871 | 115.6352 | -12.4385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2374 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2379 | 6.7848 | 0.99 | 0.98995 | 116.2085 | 0.9139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2384 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9424 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2389 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97871 | 115.6352 | -12.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2383 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.239 | 6.7889 | 0.99 | 0.99005 | 116.2112 | 0.91385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2394 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9424 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2399 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97871 | 115.6352 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2393 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2399 | 6.7889 | 0.99 | 0.99005 | 116.2112 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2404 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9424 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2409 | 59.7291 | -0.9794 | -0.97871 | 115.6352 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2403 | 59.9205 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9048 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2409 | 6.7889 | 0.99 | 0.99005 | 116.2112 | 0.91374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2414 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2419 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6484 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2413 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9003 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2419 | 6.7889 | 0.99 | 0.99005 | 116.2112 | 0.91369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2424 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2429 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6484 | -12.4411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2423 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9003 | 12.6133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.243 | 6.7889 | 0.99 | 0.99005 | 116.2112 | 0.91363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2434 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2439 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6484 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2433 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9003 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2439 | 6.7889 | 0.99 | 0.99005 | 116.2112 | 0.91358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2444 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2449 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6484 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2443 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9003 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2449 | 6.7889 | 0.99 | 0.99005 | 116.2112 | 0.91353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2454 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2459 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6484 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2453 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9003 | 12.6122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2459 | 6.7889 | 0.99 | 0.99005 | 116.2112 | 0.91347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2464 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2469 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6484 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2463 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9003 | 12.6119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2469 | 6.797 | 0.99 | 0.98986 | 116.2143 | 0.91346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2474 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2479 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6484 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2473 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9003 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.248 | 6.797 | 0.99 | 0.98986 | 116.2143 | 0.91344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2484 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2489 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6484 | -12.4416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2483 | 59.9313 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9003 | 12.6112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2489 | 6.797 | 0.99 | 0.98986 | 116.2143 | 0.91342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2494 | 6.7901 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9573 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2499 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.4411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2493 | 59.9035 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9007 | 12.611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2499 | 6.797 | 0.99 | 0.98986 | 116.2143 | 0.91341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2504 | 6.7949 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9546 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2509 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.4407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2504 | 59.9035 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9007 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2509 | 6.797 | 0.99 | 0.98986 | 116.2143 | 0.91339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2514 | 6.7949 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9546 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2519 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2514 | 59.9035 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9007 | 12.6107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.252 | 6.797 | 0.99 | 0.98986 | 116.2143 | 0.91338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2524 | 6.7949 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9546 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2529 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.4398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2523 | 59.9035 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9007 | 12.6106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2529 | 6.797 | 0.99 | 0.98986 | 116.2143 | 0.91336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2534 | 6.7949 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9546 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2539 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2533 | 59.9035 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9007 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2539 | 6.797 | 0.99 | 0.98986 | 116.2143 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2544 | 6.7949 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9546 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2549 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.4389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2543 | 59.9035 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9007 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2549 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2554 | 6.7949 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9546 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2559 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.4384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2553 | 59.9035 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9007 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.256 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2564 | 6.7949 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9546 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2569 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2563 | 59.9035 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9007 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2569 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2574 | 6.7949 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9546 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2579 | 59.7269 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6431 | -12.4375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2573 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2579 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2584 | 6.793 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9483 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2589 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6353 | -12.4375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2583 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2589 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2594 | 6.793 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9483 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2599 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6353 | -12.4375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2593 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2599 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2604 | 6.793 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9483 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2609 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6353 | -12.4375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2603 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2609 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2614 | 6.793 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9483 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2619 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6353 | -12.4375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2613 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2619 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2624 | 6.793 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9483 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2629 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6353 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2623 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2629 | 6.7905 | 0.99 | 0.98967 | 116.2168 | 0.91336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2634 | 6.793 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9483 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2639 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6353 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2633 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2639 | 6.7858 | 0.99 | 0.9897 | 116.2015 | 0.91329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2644 | 6.793 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9483 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2649 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6353 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2644 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.265 | 6.7858 | 0.99 | 0.9897 | 116.2015 | 0.91323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2654 | 6.793 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9483 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2659 | 59.7038 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6353 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2654 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2659 | 6.7858 | 0.99 | 0.9897 | 116.2015 | 0.91316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2664 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2669 | 59.6874 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2663 | 59.8986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.902 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2669 | 6.7858 | 0.99 | 0.9897 | 116.2015 | 0.9131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2674 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2679 | 59.6874 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2673 | 59.8986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.902 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2679 | 6.7858 | 0.99 | 0.9897 | 116.2015 | 0.91304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2684 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2689 | 59.6874 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2683 | 59.8986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.902 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.269 | 6.7858 | 0.99 | 0.9897 | 116.2015 | 0.91297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2694 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2699 | 59.6874 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2693 | 59.8986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.902 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2699 | 6.7858 | 0.99 | 0.9897 | 116.2015 | 0.91291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2704 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2709 | 59.6874 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2703 | 59.8986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.902 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2709 | 6.7858 | 0.99 | 0.9897 | 116.2015 | 0.91284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2714 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2719 | 59.6874 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2713 | 59.8986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.902 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2719 | 6.787 | 0.99 | 0.98968 | 116.2077 | 0.9128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2724 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2729 | 59.6874 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2723 | 59.8986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.902 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2729 | 6.787 | 0.99 | 0.98968 | 116.2077 | 0.91275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2734 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2739 | 59.6874 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2733 | 59.8986 | 0.9794 | 0.97862 | 116.902 | 12.6095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2739 | 6.787 | 0.99 | 0.98968 | 116.2077 | 0.91271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2744 | 6.7965 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9371 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2749 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2743 | 59.9115 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2749 | 6.787 | 0.99 | 0.98968 | 116.2077 | 0.91266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2754 | 6.796 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9265 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2759 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2753 | 59.9115 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2759 | 6.787 | 0.99 | 0.98968 | 116.2077 | 0.91261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2764 | 6.796 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9265 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2769 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2763 | 59.9115 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2769 | 6.787 | 0.99 | 0.98968 | 116.2077 | 0.91257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2774 | 6.796 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9265 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2779 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2773 | 59.9115 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.278 | 6.787 | 0.99 | 0.98968 | 116.2077 | 0.91252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2784 | 6.796 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9265 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2789 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2784 | 59.9115 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2789 | 6.787 | 0.99 | 0.98968 | 116.2077 | 0.91247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2794 | 6.796 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9265 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2799 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2794 | 59.9115 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2799 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.91244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2804 | 6.796 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9265 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2809 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2803 | 59.9115 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2809 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.9124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2814 | 6.796 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9265 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2819 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2813 | 59.9115 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9156 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.282 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.91236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2824 | 6.796 | -0.9893 | -0.98957 | 115.9265 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2829 | 59.6847 | -0.9794 | -0.97878 | 115.6505 | -12.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2823 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.6079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2829 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.91232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2834 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9399 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2839 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6244 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2833 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.6076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2839 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.91228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2844 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9399 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2849 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6244 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2843 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2849 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.91224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2854 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9399 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2859 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6244 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2853 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2859 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.9122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2864 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9399 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2869 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6244 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2863 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.6067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2869 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.91217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2874 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9399 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2879 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6244 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2873 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.6064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2879 | 6.7868 | 0.99 | 0.9899 | 116.2215 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2884 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9399 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2889 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6244 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2883 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2889 | 6.7828 | 0.99 | 0.99006 | 116.2107 | 0.91211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2894 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9399 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2899 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6244 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2893 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2899 | 6.7828 | 0.99 | 0.99006 | 116.2107 | 0.91209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2904 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9399 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2909 | 59.7484 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6244 | -12.4463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2903 | 59.9133 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9221 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.291 | 6.7828 | 0.99 | 0.99006 | 116.2107 | 0.91207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2914 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2919 | 59.7657 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6395 | -12.4462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2913 | 59.9217 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9014 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2919 | 6.7828 | 0.99 | 0.99006 | 116.2107 | 0.91205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2924 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2929 | 59.7657 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6395 | -12.4461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2924 | 59.9217 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9014 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2929 | 6.7828 | 0.99 | 0.99006 | 116.2107 | 0.91203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2934 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2939 | 59.7657 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6395 | -12.446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2934 | 59.9217 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9014 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2939 | 6.7828 | 0.99 | 0.99006 | 116.2107 | 0.91201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2944 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2949 | 59.7657 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6395 | -12.4459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2943 | 59.9217 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9014 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.295 | 6.7828 | 0.99 | 0.99006 | 116.2107 | 0.91199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2954 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2959 | 59.7657 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6395 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2953 | 59.9217 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9014 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2959 | 6.7828 | 0.99 | 0.99006 | 116.2107 | 0.91197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2964 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2969 | 59.7657 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6395 | -12.4457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2963 | 59.9217 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9014 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2969 | 6.7863 | 0.99 | 0.99001 | 116.2081 | 0.91199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2974 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2979 | 59.7657 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6395 | -12.4456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2973 | 59.9217 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9014 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2979 | 6.7863 | 0.99 | 0.99001 | 116.2081 | 0.91202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2984 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2989 | 59.7657 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6395 | -12.4455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2983 | 59.9217 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9014 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.299 | 6.7863 | 0.99 | 0.99001 | 116.2081 | 0.91204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.2994 | 6.7953 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9572 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.2999 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.2993 | 59.937 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9049 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.2999 | 6.7863 | 0.99 | 0.99001 | 116.2081 | 0.91207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3004 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98932 | 115.96 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3009 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.4445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3003 | 59.937 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9049 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3009 | 6.7863 | 0.99 | 0.99001 | 116.2081 | 0.91209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3014 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98932 | 115.96 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3019 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3013 | 59.937 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9049 | 12.6059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3019 | 6.7863 | 0.99 | 0.99001 | 116.2081 | 0.91212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3024 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98932 | 115.96 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3029 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3023 | 59.937 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9049 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3029 | 6.7863 | 0.99 | 0.99001 | 116.2081 | 0.91214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3034 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98932 | 115.96 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3039 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3033 | 59.937 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9049 | 12.6062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.304 | 6.7863 | 0.99 | 0.99001 | 116.2081 | 0.91217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3044 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98932 | 115.96 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3049 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3043 | 59.937 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9049 | 12.6063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3049 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3054 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98932 | 115.96 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3059 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3053 | 59.937 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9049 | 12.6065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3059 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3064 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98932 | 115.96 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3069 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3064 | 59.937 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9049 | 12.6066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3069 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3074 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98932 | 115.96 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3079 | 59.7311 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6645 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3074 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.6064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.308 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3084 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9678 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3089 | 59.6985 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6565 | -12.4408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3083 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.6062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3089 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3094 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9678 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3099 | 59.6985 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6565 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3093 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3099 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3104 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9678 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3109 | 59.6985 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6565 | -12.4404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3103 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3109 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3114 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9678 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3119 | 59.6985 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6565 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3113 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.312 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3124 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9678 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3129 | 59.6985 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6565 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3123 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3129 | 6.7941 | 0.99 | 0.99 | 116.2208 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3134 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9678 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3139 | 59.6985 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6565 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3133 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.6052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3139 | 6.7919 | 0.99 | 0.99005 | 116.2056 | 0.9125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3144 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9678 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3149 | 59.6985 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6565 | -12.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3143 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3149 | 6.7919 | 0.99 | 0.99005 | 116.2056 | 0.91247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3154 | 6.7967 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9678 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3159 | 59.6985 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6565 | -12.4395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3153 | 59.9256 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9094 | 12.6048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3159 | 6.7919 | 0.99 | 0.99005 | 116.2056 | 0.91244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3164 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3169 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6469 | -12.4396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3163 | 59.9139 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9178 | 12.6046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.317 | 6.7919 | 0.99 | 0.99005 | 116.2056 | 0.91241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3174 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3179 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6469 | -12.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3173 | 59.9139 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9178 | 12.6045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3179 | 6.7919 | 0.99 | 0.99005 | 116.2056 | 0.91238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3184 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3189 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6469 | -12.4398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3183 | 59.9139 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9178 | 12.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3189 | 6.7919 | 0.99 | 0.99005 | 116.2056 | 0.91235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3194 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3199 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6469 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3193 | 59.9139 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9178 | 12.6041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3199 | 6.7919 | 0.99 | 0.99005 | 116.2056 | 0.91232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3204 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3209 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6469 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3204 | 59.9139 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9178 | 12.604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.321 | 6.7919 | 0.99 | 0.99005 | 116.2056 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3214 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3219 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6469 | -12.44 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3214 | 59.9139 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9178 | 12.6038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3219 | 6.7937 | 0.99 | 0.98986 | 116.2077 | 0.91224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3224 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3229 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6469 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3223 | 59.9139 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9178 | 12.6037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3229 | 6.7937 | 0.99 | 0.98986 | 116.2077 | 0.91219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3234 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3239 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6469 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3233 | 59.9139 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9178 | 12.6035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3239 | 6.7937 | 0.99 | 0.98986 | 116.2077 | 0.91215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3244 | 6.7919 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9628 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3249 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.4403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3243 | 59.9267 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9212 | 12.6035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.325 | 6.7937 | 0.99 | 0.98986 | 116.2077 | 0.9121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3254 | 6.7939 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9531 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3259 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.4404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3253 | 59.9267 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9212 | 12.6034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3259 | 6.7937 | 0.99 | 0.98986 | 116.2077 | 0.91205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3264 | 6.7939 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9531 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3269 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.4405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3263 | 59.9267 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9212 | 12.6033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3269 | 6.7937 | 0.99 | 0.98986 | 116.2077 | 0.912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3274 | 6.7939 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9531 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3279 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3273 | 59.9267 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9212 | 12.6033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3279 | 6.7937 | 0.99 | 0.98986 | 116.2077 | 0.91196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3284 | 6.7939 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9531 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3289 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.4407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3283 | 59.9267 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9212 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3289 | 6.7937 | 0.99 | 0.98986 | 116.2077 | 0.91191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3294 | 6.7939 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9531 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3299 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3293 | 59.9267 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9212 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3299 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.91194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3304 | 6.7939 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9531 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3309 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3303 | 59.9267 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9212 | 12.6031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3309 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.91198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3314 | 6.7939 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9531 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3319 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.4411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3313 | 59.9267 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9212 | 12.603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3319 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.91202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3324 | 6.7939 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9531 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3329 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6462 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3323 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3329 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.91205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3334 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9586 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3339 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6367 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3333 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.334 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.91209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3344 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9586 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3349 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6367 | -12.4416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3344 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3349 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3354 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9586 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3359 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6367 | -12.4418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3354 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3359 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.91216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3364 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9586 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3369 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6367 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3363 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3369 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.9122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3374 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9586 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3379 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6367 | -12.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3373 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.338 | 6.7961 | 0.99 | 0.98965 | 116.2337 | 0.91224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3384 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9586 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3389 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6367 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3383 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3389 | 6.7942 | 0.99 | 0.98977 | 116.2352 | 0.91218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3394 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9586 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3399 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6367 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3393 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3399 | 6.7942 | 0.99 | 0.98977 | 116.2352 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3404 | 6.8001 | -0.9893 | -0.98983 | 115.9586 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3409 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6367 | -12.4427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3403 | 59.9296 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9224 | 12.6018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3409 | 6.7942 | 0.99 | 0.98977 | 116.2352 | 0.91208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3414 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3419 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6357 | -12.4427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3413 | 59.9119 | 0.9794 | 0.97862 | 116.924 | 12.6017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3419 | 6.7942 | 0.99 | 0.98977 | 116.2352 | 0.91203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3424 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3429 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6357 | -12.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3423 | 59.9119 | 0.9794 | 0.97862 | 116.924 | 12.6016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3429 | 6.7942 | 0.99 | 0.98977 | 116.2352 | 0.91197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3434 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3439 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6357 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3433 | 59.9119 | 0.9794 | 0.97862 | 116.924 | 12.6016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3439 | 6.7942 | 0.99 | 0.98977 | 116.2352 | 0.91192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3444 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3449 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6357 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3443 | 59.9119 | 0.9794 | 0.97862 | 116.924 | 12.6015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3449 | 6.7942 | 0.99 | 0.98977 | 116.2352 | 0.91187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3454 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3459 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6357 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3453 | 59.9119 | 0.9794 | 0.97862 | 116.924 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3459 | 6.7942 | 0.99 | 0.98977 | 116.2352 | 0.91181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3464 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3469 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6357 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3463 | 59.9119 | 0.9794 | 0.97862 | 116.924 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.347 | 6.7854 | 0.99 | 0.98963 | 116.2304 | 0.91176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3474 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3479 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6357 | -12.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3473 | 59.9119 | 0.9794 | 0.97862 | 116.924 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3479 | 6.7854 | 0.99 | 0.98963 | 116.2304 | 0.91171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3484 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3489 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6357 | -12.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3484 | 59.9119 | 0.9794 | 0.97862 | 116.924 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3489 | 6.7854 | 0.99 | 0.98963 | 116.2304 | 0.91166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3494 | 6.8022 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9568 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3499 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.4419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3493 | 59.907 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9148 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3499 | 6.7854 | 0.99 | 0.98963 | 116.2304 | 0.9116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3504 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9571 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3509 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3503 | 59.907 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9148 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.351 | 6.7854 | 0.99 | 0.98963 | 116.2304 | 0.91155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3514 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9571 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3519 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3513 | 59.907 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9148 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3519 | 6.7854 | 0.99 | 0.98963 | 116.2304 | 0.9115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3524 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9571 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3529 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3523 | 59.907 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9148 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3529 | 6.7854 | 0.99 | 0.98963 | 116.2304 | 0.91145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3534 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9571 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3539 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3533 | 59.907 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9148 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3539 | 6.7854 | 0.99 | 0.98963 | 116.2304 | 0.91139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3544 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9571 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3549 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.4408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3543 | 59.907 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9148 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3549 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.91138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3554 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9571 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3559 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3553 | 59.907 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9148 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3559 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.91137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3564 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9571 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3569 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.4403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3563 | 59.907 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9148 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3569 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.91136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3574 | 6.7935 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9571 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3579 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97928 | 115.6274 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3573 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3579 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.91135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3584 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9596 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3589 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6277 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3583 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3589 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.91134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3594 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9596 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3599 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6277 | -12.4398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3593 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.36 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.91132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3604 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9596 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3609 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6277 | -12.4396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3603 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3609 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.91131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3614 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9596 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3619 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6277 | -12.4394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3614 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3619 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.9113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3624 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9596 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3629 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6277 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3624 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3629 | 6.7742 | 0.99 | 0.98957 | 116.2098 | 0.91129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3634 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9596 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3639 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6277 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3633 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.364 | 6.7802 | 0.99 | 0.98997 | 116.2144 | 0.91125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3644 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9596 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3649 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6277 | -12.4389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3643 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3649 | 6.7802 | 0.99 | 0.98997 | 116.2144 | 0.9112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3654 | 6.7836 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9596 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3659 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6277 | -12.4387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3653 | 59.9304 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9217 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3659 | 6.7802 | 0.99 | 0.98997 | 116.2144 | 0.91116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3664 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3669 | 59.7499 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6407 | -12.4388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3663 | 59.953 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9192 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3669 | 6.7802 | 0.99 | 0.98997 | 116.2144 | 0.91111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3674 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3679 | 59.7499 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6407 | -12.4389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3673 | 59.953 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9192 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.368 | 6.7802 | 0.99 | 0.98997 | 116.2144 | 0.91107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3684 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3689 | 59.7499 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6407 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3683 | 59.953 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9192 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3689 | 6.7802 | 0.99 | 0.98997 | 116.2144 | 0.91102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3694 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3699 | 59.7499 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6407 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3693 | 59.953 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9192 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3699 | 6.7802 | 0.99 | 0.98997 | 116.2144 | 0.91098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3704 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3709 | 59.7499 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6407 | -12.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3703 | 59.953 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9192 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3709 | 6.7802 | 0.99 | 0.98997 | 116.2144 | 0.91093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3714 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3719 | 59.7499 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6407 | -12.4394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3713 | 59.953 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9192 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3719 | 6.7844 | 0.99 | 0.9901 | 116.2322 | 0.91089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3724 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3729 | 59.7499 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6407 | -12.4395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3723 | 59.953 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9192 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.373 | 6.7844 | 0.99 | 0.9901 | 116.2322 | 0.91086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3734 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3739 | 59.7499 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6407 | -12.4396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3733 | 59.953 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9192 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3739 | 6.7844 | 0.99 | 0.9901 | 116.2322 | 0.91082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3744 | 6.7872 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9567 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3749 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.4395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3743 | 59.9315 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9093 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3749 | 6.7844 | 0.99 | 0.9901 | 116.2322 | 0.91078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3754 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9495 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3759 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.4394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3754 | 59.9315 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9093 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3759 | 6.7844 | 0.99 | 0.9901 | 116.2322 | 0.91075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3764 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9495 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3769 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3764 | 59.9315 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9093 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.377 | 6.7844 | 0.99 | 0.9901 | 116.2322 | 0.91071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3774 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9495 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3779 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3773 | 59.9315 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9093 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3779 | 6.7844 | 0.99 | 0.9901 | 116.2322 | 0.91067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3784 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9495 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3789 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3783 | 59.9315 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9093 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3789 | 6.7844 | 0.99 | 0.9901 | 116.2322 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3794 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9495 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3799 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.4389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3793 | 59.9315 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9093 | 12.6011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3799 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3804 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9495 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3809 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.4388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3803 | 59.9315 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9093 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.381 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3814 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9495 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3819 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.4387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3813 | 59.9315 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9093 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3819 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3824 | 6.8017 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9495 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3829 | 59.7438 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6216 | -12.4386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3823 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3829 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3834 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98946 | 115.952 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3839 | 59.7713 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6139 | -12.4378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3833 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.6011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3839 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3844 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98946 | 115.952 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3849 | 59.7713 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6139 | -12.4371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3843 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.6011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3849 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3854 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98946 | 115.952 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3859 | 59.7713 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6139 | -12.4364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3853 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3859 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3864 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98946 | 115.952 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3869 | 59.7713 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6139 | -12.4357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3863 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3869 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3874 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98946 | 115.952 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3879 | 59.7713 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6139 | -12.435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3873 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3879 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.2307 | 0.91051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3884 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98946 | 115.952 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3889 | 59.7713 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6139 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3883 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3889 | 6.7904 | 0.99 | 0.98995 | 116.2431 | 0.91054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3894 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98946 | 115.952 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3899 | 59.7713 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6139 | -12.4336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3894 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.39 | 6.7904 | 0.99 | 0.98995 | 116.2431 | 0.91058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3904 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98946 | 115.952 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3909 | 59.7713 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6139 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3904 | 59.9156 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9222 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3909 | 6.7904 | 0.99 | 0.98995 | 116.2431 | 0.91061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3914 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3919 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6402 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3913 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9338 | 12.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3919 | 6.7904 | 0.99 | 0.98995 | 116.2431 | 0.91065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3924 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3929 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6402 | -12.4322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3923 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9338 | 12.6002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3929 | 6.7904 | 0.99 | 0.98995 | 116.2431 | 0.91068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3934 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3939 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6402 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3933 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9338 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.394 | 6.7904 | 0.99 | 0.98995 | 116.2431 | 0.91072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3944 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3949 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6402 | -12.4315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3943 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9338 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3949 | 6.7904 | 0.99 | 0.98995 | 116.2431 | 0.91075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3954 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3959 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6402 | -12.4312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3953 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9338 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3959 | 6.7904 | 0.99 | 0.98995 | 116.2431 | 0.91079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3964 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3969 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6402 | -12.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3963 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9338 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3969 | 6.7889 | 0.99 | 0.98999 | 116.2311 | 0.91074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3974 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3979 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6402 | -12.4305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3973 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9338 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3979 | 6.7889 | 0.99 | 0.98999 | 116.2311 | 0.91069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3984 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3989 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6402 | -12.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3983 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9338 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3989 | 6.7889 | 0.99 | 0.98999 | 116.2311 | 0.91064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.3994 | 6.8027 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9606 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.3999 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.3993 | 59.952 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9198 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.3999 | 6.7889 | 0.99 | 0.98999 | 116.2311 | 0.91059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4004 | 6.798 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9638 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4009 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4003 | 59.952 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9198 | 12.5982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4009 | 6.7889 | 0.99 | 0.98999 | 116.2311 | 0.91054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4014 | 6.798 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9638 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4019 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4013 | 59.952 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9198 | 12.598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4019 | 6.7889 | 0.99 | 0.98999 | 116.2311 | 0.91049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4024 | 6.798 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9638 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4029 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4023 | 59.952 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9198 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.403 | 6.7889 | 0.99 | 0.98999 | 116.2311 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4034 | 6.798 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9638 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4039 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4034 | 59.952 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9198 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4039 | 6.7889 | 0.99 | 0.98999 | 116.2311 | 0.91039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4044 | 6.798 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9638 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4049 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4044 | 59.952 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9198 | 12.5974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4049 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4054 | 6.798 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9638 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4059 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4053 | 59.952 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9198 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4059 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.91033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4064 | 6.798 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9638 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4069 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4063 | 59.952 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9198 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.407 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.9103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4074 | 6.798 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9638 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4079 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97935 | 115.6617 | -12.4265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4073 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4079 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4084 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9515 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4089 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6404 | -12.4263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4083 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4089 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.91024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4094 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9515 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4099 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6404 | -12.4261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4093 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4099 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.91021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4104 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9515 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4109 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6404 | -12.426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4103 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4109 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.91018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4114 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9515 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4119 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6404 | -12.4258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4113 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4119 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.91015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4124 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9515 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4129 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6404 | -12.4256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4123 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4129 | 6.7836 | 0.99 | 0.98974 | 116.2098 | 0.91012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4134 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9515 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4139 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6404 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4133 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4139 | 6.7787 | 0.99 | 0.98952 | 116.196 | 0.91017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4144 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9515 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4149 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6404 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4143 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4149 | 6.7787 | 0.99 | 0.98952 | 116.196 | 0.91023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4154 | 6.7856 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9515 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4159 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6404 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4153 | 59.9365 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9232 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.416 | 6.7787 | 0.99 | 0.98952 | 116.196 | 0.91028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4164 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4169 | 59.7474 | -0.9794 | -0.979 | 115.636 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4163 | 59.9426 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9352 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4169 | 6.7787 | 0.99 | 0.98952 | 116.196 | 0.91034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4174 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4179 | 59.7474 | -0.9794 | -0.979 | 115.636 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4174 | 59.9426 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9352 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4179 | 6.7787 | 0.99 | 0.98952 | 116.196 | 0.91039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4184 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4189 | 59.7474 | -0.9794 | -0.979 | 115.636 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4184 | 59.9426 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9352 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4189 | 6.7787 | 0.99 | 0.98952 | 116.196 | 0.91045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4194 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4199 | 59.7474 | -0.9794 | -0.979 | 115.636 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4193 | 59.9426 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9352 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.42 | 6.7787 | 0.99 | 0.98952 | 116.196 | 0.9105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4204 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4209 | 59.7474 | -0.9794 | -0.979 | 115.636 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4203 | 59.9426 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9352 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4209 | 6.7787 | 0.99 | 0.98952 | 116.196 | 0.91055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4214 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4219 | 59.7474 | -0.9794 | -0.979 | 115.636 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4213 | 59.9426 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9352 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4219 | 6.7784 | 0.99 | 0.98955 | 116.2017 | 0.91059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4224 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4229 | 59.7474 | -0.9794 | -0.979 | 115.636 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4223 | 59.9426 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9352 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4229 | 6.7784 | 0.99 | 0.98955 | 116.2017 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4234 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4239 | 59.7474 | -0.9794 | -0.979 | 115.636 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4233 | 59.9426 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9352 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.424 | 6.7784 | 0.99 | 0.98955 | 116.2017 | 0.91066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4244 | 6.7895 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9438 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4249 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4243 | 59.9514 | 0.9794 | 0.97865 | 116.928 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4249 | 6.7784 | 0.99 | 0.98955 | 116.2017 | 0.9107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4254 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9306 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4259 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.4237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4253 | 59.9514 | 0.9794 | 0.97865 | 116.928 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4259 | 6.7784 | 0.99 | 0.98955 | 116.2017 | 0.91073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4264 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9306 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4269 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4263 | 59.9514 | 0.9794 | 0.97865 | 116.928 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4269 | 6.7784 | 0.99 | 0.98955 | 116.2017 | 0.91077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4274 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9306 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4279 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4273 | 59.9514 | 0.9794 | 0.97865 | 116.928 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4279 | 6.7784 | 0.99 | 0.98955 | 116.2017 | 0.9108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4284 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9306 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4289 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4283 | 59.9514 | 0.9794 | 0.97865 | 116.928 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.429 | 6.7784 | 0.99 | 0.98955 | 116.2017 | 0.91084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4294 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9306 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4299 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4293 | 59.9514 | 0.9794 | 0.97865 | 116.928 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4299 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.91092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4304 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9306 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4309 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4303 | 59.9514 | 0.9794 | 0.97865 | 116.928 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4309 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4314 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9306 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4319 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4314 | 59.9514 | 0.9794 | 0.97865 | 116.928 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4319 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.91108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4324 | 6.7882 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9306 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4329 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6406 | -12.4185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4324 | 59.9558 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9158 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.433 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.91116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4334 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9335 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4339 | 59.7102 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6359 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4333 | 59.9558 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9158 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4339 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.91124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4344 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9335 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4349 | 59.7102 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6359 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4343 | 59.9558 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9158 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4349 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.91133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4354 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9335 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4359 | 59.7102 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6359 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4353 | 59.9558 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9158 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4359 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.91141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4364 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9335 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4369 | 59.7102 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6359 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4363 | 59.9558 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9158 | 12.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.437 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.91149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4374 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9335 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4379 | 59.7102 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6359 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4373 | 59.9558 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9158 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4379 | 6.7796 | 0.99 | 0.98963 | 116.2057 | 0.91157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4384 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9335 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4389 | 59.7102 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6359 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4383 | 59.9558 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9158 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4389 | 6.7879 | 0.99 | 0.98982 | 116.2024 | 0.91166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4394 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9335 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4399 | 59.7102 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6359 | -12.4109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4393 | 59.9558 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9158 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4399 | 6.7879 | 0.99 | 0.98982 | 116.2024 | 0.91174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4404 | 6.789 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9335 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4409 | 59.7102 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6359 | -12.4098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4403 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4409 | 6.7879 | 0.99 | 0.98982 | 116.2024 | 0.91183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4414 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9408 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4419 | 59.6858 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6427 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4413 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.442 | 6.7879 | 0.99 | 0.98982 | 116.2024 | 0.91192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4424 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9408 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4429 | 59.6858 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6427 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4423 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4429 | 6.7879 | 0.99 | 0.98982 | 116.2024 | 0.912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4434 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9408 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4439 | 59.6858 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6427 | -12.4095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4433 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4439 | 6.7879 | 0.99 | 0.98982 | 116.2024 | 0.91209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4444 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9408 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4449 | 59.6858 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6427 | -12.4094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4443 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4449 | 6.7879 | 0.99 | 0.98982 | 116.2024 | 0.91217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4454 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9408 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4459 | 59.6858 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6427 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4454 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.446 | 6.7879 | 0.99 | 0.98982 | 116.2024 | 0.91226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4464 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9408 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4469 | 59.6858 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6427 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4464 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.5972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4469 | 6.7942 | 0.99 | 0.98998 | 116.2156 | 0.91228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4474 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9408 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4479 | 59.6858 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6427 | -12.4091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4473 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4479 | 6.7942 | 0.99 | 0.98998 | 116.2156 | 0.9123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4484 | 6.8004 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9408 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4489 | 59.6858 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6427 | -12.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4483 | 59.9607 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9088 | 12.5974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4489 | 6.7942 | 0.99 | 0.98998 | 116.2156 | 0.91232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4494 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4499 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.4093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4493 | 59.9434 | 0.9794 | 0.97859 | 116.914 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.45 | 6.7942 | 0.99 | 0.98998 | 116.2156 | 0.91234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4504 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4509 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4503 | 59.9434 | 0.9794 | 0.97859 | 116.914 | 12.5972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4509 | 6.7942 | 0.99 | 0.98998 | 116.2156 | 0.91236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4514 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4519 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.41 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4513 | 59.9434 | 0.9794 | 0.97859 | 116.914 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4519 | 6.7942 | 0.99 | 0.98998 | 116.2156 | 0.91237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4524 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4529 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.4103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4523 | 59.9434 | 0.9794 | 0.97859 | 116.914 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4529 | 6.7942 | 0.99 | 0.98998 | 116.2156 | 0.91239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4534 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4539 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.4107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4533 | 59.9434 | 0.9794 | 0.97859 | 116.914 | 12.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4539 | 6.7942 | 0.99 | 0.98998 | 116.2156 | 0.91241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4544 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4549 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4543 | 59.9434 | 0.9794 | 0.97859 | 116.914 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4549 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4554 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4559 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.4113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4553 | 59.9434 | 0.9794 | 0.97859 | 116.914 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4559 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4564 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4569 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.4117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4563 | 59.9434 | 0.9794 | 0.97859 | 116.914 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4569 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4574 | 6.8094 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9554 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4579 | 59.6856 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6355 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4573 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4579 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4584 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98938 | 115.968 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4589 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6473 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4583 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.459 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4594 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98938 | 115.968 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4599 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6473 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4594 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4599 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4604 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98938 | 115.968 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4609 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6473 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4604 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4609 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4614 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98938 | 115.968 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4619 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6473 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4613 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4619 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4624 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98938 | 115.968 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4629 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6473 | -12.4134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4623 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.5974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.463 | 6.7915 | 0.99 | 0.99006 | 116.209 | 0.91219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4634 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98938 | 115.968 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4639 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6473 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4633 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.5975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4639 | 6.7925 | 0.99 | 0.99009 | 116.2057 | 0.91218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4644 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98938 | 115.968 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4649 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6473 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4643 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4649 | 6.7925 | 0.99 | 0.99009 | 116.2057 | 0.91217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4654 | 6.8006 | -0.9893 | -0.98938 | 115.968 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4659 | 59.7178 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6473 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4653 | 59.9347 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9338 | 12.5977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4659 | 6.7925 | 0.99 | 0.99009 | 116.2057 | 0.91216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4664 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9632 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4669 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6431 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4663 | 59.9523 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9391 | 12.5979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4669 | 6.7925 | 0.99 | 0.99009 | 116.2057 | 0.91214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4674 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9632 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4679 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6431 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4673 | 59.9523 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9391 | 12.5982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4679 | 6.7925 | 0.99 | 0.99009 | 116.2057 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4684 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9632 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4689 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6431 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4683 | 59.9523 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9391 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4689 | 6.7925 | 0.99 | 0.99009 | 116.2057 | 0.91212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4694 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9632 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4699 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6431 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4693 | 59.9523 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9391 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4699 | 6.7925 | 0.99 | 0.99009 | 116.2057 | 0.9121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4704 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9632 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4709 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6431 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4703 | 59.9523 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9391 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4709 | 6.7925 | 0.99 | 0.99009 | 116.2057 | 0.91209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4714 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9632 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4719 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6431 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4713 | 59.9523 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9391 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.472 | 6.793 | 0.99 | 0.99002 | 116.2297 | 0.91204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4724 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9632 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4729 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6431 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4723 | 59.9523 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9391 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4729 | 6.793 | 0.99 | 0.99002 | 116.2297 | 0.91198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4734 | 6.7851 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9632 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4739 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6431 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4734 | 59.9523 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9391 | 12.5996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4739 | 6.793 | 0.99 | 0.99002 | 116.2297 | 0.91193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4744 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4749 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4743 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9232 | 12.5995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4749 | 6.793 | 0.99 | 0.99002 | 116.2297 | 0.91188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4754 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4759 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4753 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9232 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.476 | 6.793 | 0.99 | 0.99002 | 116.2297 | 0.91183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4764 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4769 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4763 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9232 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4769 | 6.793 | 0.99 | 0.99002 | 116.2297 | 0.91177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4774 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4779 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4773 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9232 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4779 | 6.793 | 0.99 | 0.99002 | 116.2297 | 0.91172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4784 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4789 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4783 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9232 | 12.599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4789 | 6.793 | 0.99 | 0.99002 | 116.2297 | 0.91167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4794 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4799 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4793 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9232 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4799 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.91169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4804 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4809 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4803 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9232 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4809 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.91171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4814 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4819 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4813 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9232 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4819 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.91173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4824 | 6.793 | -0.9893 | -0.989 | 115.9606 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4829 | 59.7334 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6248 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4823 | 59.9201 | 0.9794 | 0.97875 | 116.931 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4829 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.91175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4834 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9428 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4839 | 59.736 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6236 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4833 | 59.9201 | 0.9794 | 0.97875 | 116.931 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4839 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.91177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4844 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9428 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4849 | 59.736 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6236 | -12.4114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4843 | 59.9201 | 0.9794 | 0.97875 | 116.931 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.485 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.9118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4854 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9428 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4859 | 59.736 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6236 | -12.4108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4853 | 59.9201 | 0.9794 | 0.97875 | 116.931 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4859 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.91182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4864 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9428 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4869 | 59.736 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6236 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4864 | 59.9201 | 0.9794 | 0.97875 | 116.931 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4869 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.91184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4874 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9428 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4879 | 59.736 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6236 | -12.4095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4874 | 59.9201 | 0.9794 | 0.97875 | 116.931 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4879 | 6.7905 | 0.99 | 0.98957 | 116.2303 | 0.91186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4884 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9428 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4889 | 59.736 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6236 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4883 | 59.9201 | 0.9794 | 0.97875 | 116.931 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.489 | 6.7946 | 0.99 | 0.9895 | 116.2127 | 0.91195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4894 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9428 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4899 | 59.736 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6236 | -12.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4893 | 59.9201 | 0.9794 | 0.97875 | 116.931 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4899 | 6.7946 | 0.99 | 0.9895 | 116.2127 | 0.91204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4904 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9428 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4909 | 59.736 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6236 | -12.4077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4903 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4909 | 6.7946 | 0.99 | 0.9895 | 116.2127 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4914 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9366 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4919 | 59.6974 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4913 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4919 | 6.7946 | 0.99 | 0.9895 | 116.2127 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4924 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9366 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4929 | 59.6974 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4923 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.493 | 6.7946 | 0.99 | 0.9895 | 116.2127 | 0.91231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4934 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9366 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4939 | 59.6974 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4933 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4939 | 6.7946 | 0.99 | 0.9895 | 116.2127 | 0.9124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4944 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9366 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4949 | 59.6974 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4943 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4949 | 6.7946 | 0.99 | 0.9895 | 116.2127 | 0.91249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4954 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9366 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4959 | 59.6974 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4953 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4959 | 6.7946 | 0.99 | 0.9895 | 116.2127 | 0.91258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4964 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9366 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4969 | 59.6974 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4963 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4969 | 6.7925 | 0.99 | 0.98962 | 116.2105 | 0.91259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4974 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9366 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4979 | 59.6974 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4973 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.498 | 6.7925 | 0.99 | 0.98962 | 116.2105 | 0.9126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4984 | 6.7955 | -0.9893 | -0.98938 | 115.9366 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4989 | 59.6974 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4983 | 59.9561 | 0.9794 | 0.97872 | 116.9363 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4989 | 6.7925 | 0.99 | 0.98962 | 116.2105 | 0.9126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.4994 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.4999 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.4993 | 59.9647 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9292 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.4999 | 6.7925 | 0.99 | 0.98962 | 116.2105 | 0.91261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5004 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5009 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5004 | 59.9647 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9292 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5009 | 6.7925 | 0.99 | 0.98962 | 116.2105 | 0.91262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5014 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5019 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5014 | 59.9647 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9292 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.502 | 6.7925 | 0.99 | 0.98962 | 116.2105 | 0.91263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5024 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5029 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5023 | 59.9647 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9292 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5029 | 6.7925 | 0.99 | 0.98962 | 116.2105 | 0.91264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5034 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5039 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5033 | 59.9647 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9292 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5039 | 6.7925 | 0.99 | 0.98962 | 116.2105 | 0.91265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5044 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5049 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5043 | 59.9647 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9292 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5049 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5054 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5059 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5053 | 59.9647 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9292 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.506 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5064 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5069 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5063 | 59.9647 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9292 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5069 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5074 | 6.7875 | -0.9893 | -0.98933 | 115.931 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5079 | 59.6808 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6347 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5073 | 59.9358 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9249 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5079 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5084 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9373 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5089 | 59.7194 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6301 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5083 | 59.9358 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9249 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5089 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5094 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9373 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5099 | 59.7194 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6301 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5093 | 59.9358 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9249 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5099 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5104 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9373 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5109 | 59.7194 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6301 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5103 | 59.9358 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9249 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5109 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5114 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9373 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5119 | 59.7194 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6301 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5113 | 59.9358 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9249 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5119 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5124 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9373 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5129 | 59.7194 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6301 | -12.4172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5123 | 59.9358 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9249 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5129 | 6.7837 | 0.99 | 0.98972 | 116.207 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5134 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9373 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5139 | 59.7194 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6301 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5133 | 59.9358 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9249 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5139 | 6.7878 | 0.99 | 0.98982 | 116.215 | 0.91235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5144 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9373 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5149 | 59.7194 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6301 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5144 | 59.9358 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9249 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.515 | 6.7878 | 0.99 | 0.98982 | 116.215 | 0.9124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5154 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9373 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5159 | 59.7194 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6301 | -12.4182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5154 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5159 | 6.7878 | 0.99 | 0.98982 | 116.215 | 0.91246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5164 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98937 | 115.953 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5169 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6327 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5163 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5169 | 6.7878 | 0.99 | 0.98982 | 116.215 | 0.91252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5174 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98937 | 115.953 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5179 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6327 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5173 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5179 | 6.7878 | 0.99 | 0.98982 | 116.215 | 0.91257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5184 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98937 | 115.953 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5189 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6327 | -12.4188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5183 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.519 | 6.7878 | 0.99 | 0.98982 | 116.215 | 0.91263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5194 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98937 | 115.953 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5199 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6327 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5193 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5199 | 6.7878 | 0.99 | 0.98982 | 116.215 | 0.91268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5204 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98937 | 115.953 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5209 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6327 | -12.4191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5203 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5209 | 6.7878 | 0.99 | 0.98982 | 116.215 | 0.91274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5214 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98937 | 115.953 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5219 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6327 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5213 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5219 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.2157 | 0.91287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5224 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98937 | 115.953 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5229 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6327 | -12.4195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5223 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5229 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.2157 | 0.913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5234 | 6.7969 | -0.9893 | -0.98937 | 115.953 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5239 | 59.7501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6327 | -12.4196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5233 | 59.9456 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5239 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.2157 | 0.91312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5244 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5249 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5243 | 59.9544 | 0.9794 | 0.97859 | 116.8991 | 12.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5249 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.2157 | 0.91325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5254 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5259 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5253 | 59.9544 | 0.9794 | 0.97859 | 116.8991 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5259 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.2157 | 0.91338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5264 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5269 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5263 | 59.9544 | 0.9794 | 0.97859 | 116.8991 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5269 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.2157 | 0.91351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5274 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5279 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5273 | 59.9544 | 0.9794 | 0.97859 | 116.8991 | 12.5944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.528 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.2157 | 0.91363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5284 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5289 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5284 | 59.9544 | 0.9794 | 0.97859 | 116.8991 | 12.5944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5289 | 6.7913 | 0.99 | 0.98974 | 116.2157 | 0.91376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5294 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5299 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5294 | 59.9544 | 0.9794 | 0.97859 | 116.8991 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5299 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.91382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5304 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5309 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5303 | 59.9544 | 0.9794 | 0.97859 | 116.8991 | 12.5946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5309 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.91387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5314 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5319 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5313 | 59.9544 | 0.9794 | 0.97859 | 116.8991 | 12.5947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.532 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.91393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5324 | 6.7911 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9545 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5329 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5323 | 59.9292 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9018 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5329 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5334 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9477 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5339 | 59.7453 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6407 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5333 | 59.9292 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9018 | 12.5951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5339 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.91403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5344 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9477 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5349 | 59.7453 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6407 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5343 | 59.9292 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9018 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5349 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.91409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5354 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9477 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5359 | 59.7453 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6407 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5353 | 59.9292 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9018 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5359 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.91414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5364 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9477 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5369 | 59.7453 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6407 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5363 | 59.9292 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9018 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5369 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5374 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9477 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5379 | 59.7453 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6407 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5373 | 59.9292 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9018 | 12.5958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5379 | 6.7879 | 0.99 | 0.98984 | 116.2096 | 0.91425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5384 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9477 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5389 | 59.7453 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6407 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5383 | 59.9292 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9018 | 12.596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5389 | 6.7935 | 0.99 | 0.98998 | 116.2227 | 0.91424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5394 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9477 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5399 | 59.7453 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6407 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5393 | 59.9292 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9018 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5399 | 6.7935 | 0.99 | 0.98998 | 116.2227 | 0.91424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5404 | 6.7902 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9477 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5409 | 59.7453 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6407 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5403 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.541 | 6.7935 | 0.99 | 0.98998 | 116.2227 | 0.91423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5414 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9422 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5419 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6471 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5413 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5419 | 6.7935 | 0.99 | 0.98998 | 116.2227 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5424 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9422 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5429 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6471 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5424 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.5972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5429 | 6.7935 | 0.99 | 0.98998 | 116.2227 | 0.91421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5434 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9422 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5439 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6471 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5434 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5439 | 6.7935 | 0.99 | 0.98998 | 116.2227 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5444 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9422 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5449 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6471 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5443 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.545 | 6.7935 | 0.99 | 0.98998 | 116.2227 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5454 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9422 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5459 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6471 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5453 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5459 | 6.7935 | 0.99 | 0.98998 | 116.2227 | 0.91419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5464 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9422 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5469 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6471 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5463 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5469 | 6.7985 | 0.99 | 0.98998 | 116.2179 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5474 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9422 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5479 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6471 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5473 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5479 | 6.7985 | 0.99 | 0.98998 | 116.2179 | 0.91421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5484 | 6.7977 | -0.9893 | -0.98962 | 115.9422 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5489 | 59.7402 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6471 | -12.4231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5483 | 59.9323 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9097 | 12.5996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.549 | 6.7985 | 0.99 | 0.98998 | 116.2179 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5494 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5499 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5493 | 59.9325 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9099 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5499 | 6.7985 | 0.99 | 0.98998 | 116.2179 | 0.91423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5504 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5509 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5503 | 59.9325 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9099 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5509 | 6.7985 | 0.99 | 0.98998 | 116.2179 | 0.91424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5514 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5519 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5513 | 59.9325 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9099 | 12.6002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5519 | 6.7985 | 0.99 | 0.98998 | 116.2179 | 0.91425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5524 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5529 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5523 | 59.9325 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9099 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5529 | 6.7985 | 0.99 | 0.98998 | 116.2179 | 0.91426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5534 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5539 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5533 | 59.9325 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9099 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.554 | 6.7985 | 0.99 | 0.98998 | 116.2179 | 0.91427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5544 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5549 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5543 | 59.9325 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9099 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5549 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.91415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5554 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5559 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5553 | 59.9325 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9099 | 12.6011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5559 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.91404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5564 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5569 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5564 | 59.9325 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9099 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5569 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5574 | 6.7915 | -0.9893 | -0.98973 | 115.9479 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5579 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6346 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5574 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9211 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.558 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.9138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5584 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9561 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5589 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6249 | -12.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5583 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9211 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5589 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.91368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5594 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9561 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5599 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6249 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5593 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9211 | 12.6015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5599 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.91357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5604 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9561 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5609 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6249 | -12.4314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5603 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9211 | 12.6016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5609 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.91345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5614 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9561 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5619 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6249 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5613 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9211 | 12.6017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.562 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.91333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5624 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9561 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5629 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6249 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5623 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9211 | 12.6018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5629 | 6.7921 | 0.99 | 0.99011 | 116.215 | 0.91321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5634 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9561 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5639 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6249 | -12.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5633 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9211 | 12.6018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5639 | 6.79 | 0.99 | 0.9901 | 116.2145 | 0.91303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5644 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9561 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5649 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6249 | -12.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5643 | 59.9071 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9211 | 12.6019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5649 | 6.79 | 0.99 | 0.9901 | 116.2145 | 0.91285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5654 | 6.7879 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9561 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5659 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6249 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5653 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.6022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5659 | 6.79 | 0.99 | 0.9901 | 116.2145 | 0.91266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5664 | 6.791 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9639 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5669 | 59.762 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5663 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.6024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.567 | 6.79 | 0.99 | 0.9901 | 116.2145 | 0.91248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5674 | 6.791 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9639 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5679 | 59.762 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5673 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.6027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5679 | 6.79 | 0.99 | 0.9901 | 116.2145 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5684 | 6.791 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9639 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5689 | 59.762 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5683 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5689 | 6.79 | 0.99 | 0.9901 | 116.2145 | 0.91211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5694 | 6.791 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9639 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5699 | 59.762 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5693 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5699 | 6.79 | 0.99 | 0.9901 | 116.2145 | 0.91193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5704 | 6.791 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9639 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5709 | 59.762 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5704 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.6035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.571 | 6.79 | 0.99 | 0.9901 | 116.2145 | 0.91174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5714 | 6.791 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9639 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5719 | 59.762 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5714 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.6037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5719 | 6.7914 | 0.99 | 0.98987 | 116.2025 | 0.91164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5724 | 6.791 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9639 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5729 | 59.762 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5723 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5729 | 6.7914 | 0.99 | 0.98987 | 116.2025 | 0.91155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5734 | 6.791 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9639 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5739 | 59.762 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6325 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5733 | 59.9063 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9303 | 12.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5739 | 6.7914 | 0.99 | 0.98987 | 116.2025 | 0.91145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5744 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5749 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5743 | 59.9183 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9144 | 12.6045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.575 | 6.7914 | 0.99 | 0.98987 | 116.2025 | 0.91135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5754 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5759 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5753 | 59.9183 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9144 | 12.6048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5759 | 6.7914 | 0.99 | 0.98987 | 116.2025 | 0.91126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5764 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5769 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5763 | 59.9183 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9144 | 12.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5769 | 6.7914 | 0.99 | 0.98987 | 116.2025 | 0.91116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5774 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5779 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.4333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5773 | 59.9183 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9144 | 12.6053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5779 | 6.7914 | 0.99 | 0.98987 | 116.2025 | 0.91106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5784 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5789 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.4335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5783 | 59.9183 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9144 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5789 | 6.7914 | 0.99 | 0.98987 | 116.2025 | 0.91097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5794 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5799 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.4338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5793 | 59.9183 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9144 | 12.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5799 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.91101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5804 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5809 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5803 | 59.9183 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9144 | 12.6061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5809 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.91106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5814 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5819 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5813 | 59.9183 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9144 | 12.6064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5819 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.9111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5824 | 6.7806 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9615 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5829 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6376 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5823 | 59.9273 | 0.9794 | 0.9785 | 116.919 | 12.6065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5829 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.91114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5834 | 6.7843 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9625 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5839 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6188 | -12.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5833 | 59.9273 | 0.9794 | 0.9785 | 116.919 | 12.6066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.584 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.91119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5844 | 6.7843 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9625 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5849 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6188 | -12.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5844 | 59.9273 | 0.9794 | 0.9785 | 116.919 | 12.6067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5849 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.91123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5854 | 6.7843 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9625 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5859 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6188 | -12.4355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5854 | 59.9273 | 0.9794 | 0.9785 | 116.919 | 12.6068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5859 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.91128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5864 | 6.7843 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9625 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5869 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6188 | -12.4358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5863 | 59.9273 | 0.9794 | 0.9785 | 116.919 | 12.6068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5869 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.91132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5874 | 6.7843 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9625 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5879 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6188 | -12.4361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5873 | 59.9273 | 0.9794 | 0.9785 | 116.919 | 12.6069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.588 | 6.7891 | 0.99 | 0.98953 | 116.2072 | 0.91136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5884 | 6.7843 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9625 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5889 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6188 | -12.4364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5883 | 59.9273 | 0.9794 | 0.9785 | 116.919 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5889 | 6.7945 | 0.99 | 0.98969 | 116.2079 | 0.91141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5894 | 6.7843 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9625 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5899 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6188 | -12.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5893 | 59.9273 | 0.9794 | 0.9785 | 116.919 | 12.6071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5899 | 6.7945 | 0.99 | 0.98969 | 116.2079 | 0.91146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5904 | 6.7843 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9625 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5909 | 59.7341 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6188 | -12.4371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5903 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5909 | 6.7945 | 0.99 | 0.98969 | 116.2079 | 0.91151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5914 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9645 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5919 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.4372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5913 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.6076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5919 | 6.7945 | 0.99 | 0.98969 | 116.2079 | 0.91156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5924 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9645 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5929 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5923 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.6078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5929 | 6.7945 | 0.99 | 0.98969 | 116.2079 | 0.91161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5934 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9645 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5939 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.4375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5933 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5939 | 6.7945 | 0.99 | 0.98969 | 116.2079 | 0.91166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5944 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9645 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5949 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.4377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5943 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5949 | 6.7945 | 0.99 | 0.98969 | 116.2079 | 0.91171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5954 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9645 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5959 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.4378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5953 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.6084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5959 | 6.7945 | 0.99 | 0.98969 | 116.2079 | 0.91176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5964 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9645 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5969 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5963 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.6086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.597 | 6.7953 | 0.99 | 0.99001 | 116.2086 | 0.91175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5974 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9645 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5979 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.4381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5973 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.6088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5979 | 6.7953 | 0.99 | 0.99001 | 116.2086 | 0.91174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5984 | 6.8002 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9645 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5989 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.4383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5984 | 59.9079 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9258 | 12.609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5989 | 6.7953 | 0.99 | 0.99001 | 116.2086 | 0.91173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.5994 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.5999 | 59.7425 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6248 | -12.4385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.5993 | 59.909 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9217 | 12.6093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.5999 | 6.7953 | 0.99 | 0.99001 | 116.2086 | 0.91172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6004 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6009 | 59.7479 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6601 | -12.4387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6003 | 59.909 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9217 | 12.6095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.601 | 6.7953 | 0.99 | 0.99001 | 116.2086 | 0.91171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6014 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6019 | 59.7479 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6601 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6013 | 59.909 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9217 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6019 | 6.7953 | 0.99 | 0.99001 | 116.2086 | 0.9117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6024 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6029 | 59.7479 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6601 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6023 | 59.909 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9217 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6029 | 6.7953 | 0.99 | 0.99001 | 116.2086 | 0.91168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6034 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6039 | 59.7479 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6601 | -12.4394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6033 | 59.909 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9217 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6039 | 6.7953 | 0.99 | 0.99001 | 116.2086 | 0.91167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6044 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6049 | 59.7479 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6601 | -12.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6043 | 59.909 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9217 | 12.6105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6049 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6054 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6059 | 59.7479 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6601 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6053 | 59.909 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9217 | 12.6108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6059 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6064 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6069 | 59.7479 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6601 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6063 | 59.909 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9217 | 12.6111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6069 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6074 | 6.7927 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9595 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6079 | 59.7479 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6601 | -12.4404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6073 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9179 | 12.6111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6079 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6084 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6089 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6469 | -12.4403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6083 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9179 | 12.6112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6089 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6094 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6099 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6469 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6093 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9179 | 12.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.61 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6104 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6109 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6469 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6103 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9179 | 12.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6109 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6114 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6119 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6469 | -12.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6114 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9179 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6119 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6124 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6129 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6469 | -12.4395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6124 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9179 | 12.6116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6129 | 6.7955 | 0.99 | 0.98992 | 116.2031 | 0.91214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6134 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6139 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6469 | -12.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6133 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9179 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.614 | 6.7878 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6144 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6149 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6469 | -12.4391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6143 | 59.9245 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9179 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6149 | 6.7878 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.91229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6154 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9607 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6159 | 59.7447 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6469 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6153 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6159 | 6.7878 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.91237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6164 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9769 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6169 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6163 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6169 | 6.7878 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.91244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6174 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9769 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6179 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6173 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.618 | 6.7878 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.91252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6184 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9769 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6189 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6183 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6189 | 6.7878 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.91259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6194 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9769 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6199 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6193 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6199 | 6.7878 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.91267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6204 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9769 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6209 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6203 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6209 | 6.7878 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.91274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6214 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9769 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6219 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6213 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6219 | 6.7866 | 0.99 | 0.98989 | 116.2209 | 0.91278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6224 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9769 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6229 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6223 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.623 | 6.7866 | 0.99 | 0.98989 | 116.2209 | 0.91281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6234 | 6.7943 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9769 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6239 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6233 | 59.9174 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9131 | 12.6111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6239 | 6.7866 | 0.99 | 0.98989 | 116.2209 | 0.91285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6244 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6249 | 59.7555 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6258 | -12.4373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6243 | 59.9252 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9195 | 12.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6249 | 6.7866 | 0.99 | 0.98989 | 116.2209 | 0.91288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6254 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6259 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6393 | -12.4375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6254 | 59.9252 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9195 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6259 | 6.7866 | 0.99 | 0.98989 | 116.2209 | 0.91292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6264 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6269 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6393 | -12.4377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6264 | 59.9252 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9195 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.627 | 6.7866 | 0.99 | 0.98989 | 116.2209 | 0.91296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6274 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6279 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6393 | -12.4378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6273 | 59.9252 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9195 | 12.6123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6279 | 6.7866 | 0.99 | 0.98989 | 116.2209 | 0.91299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6284 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6289 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6393 | -12.438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6283 | 59.9252 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9195 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6289 | 6.7866 | 0.99 | 0.98989 | 116.2209 | 0.91303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6294 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6299 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6393 | -12.4382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6293 | 59.9252 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9195 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6299 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.9129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6304 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6309 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6393 | -12.4383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6303 | 59.9252 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9195 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.631 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.91276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6314 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6319 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6393 | -12.4385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6313 | 59.9252 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9195 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6319 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.91263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6324 | 6.7888 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9856 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6329 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6393 | -12.4387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6323 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9284 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6329 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.9125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6334 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9834 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6339 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6316 | -12.4385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6333 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9284 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6339 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.91236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6344 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9834 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6349 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6316 | -12.4384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6343 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9284 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6349 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.91223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6354 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9834 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6359 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6316 | -12.4382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6353 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9284 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6359 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.9121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6364 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9834 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6369 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6316 | -12.438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6363 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9284 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6369 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.91197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6374 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9834 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6379 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6316 | -12.4379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6373 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9284 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6379 | 6.7862 | 0.99 | 0.98996 | 116.2166 | 0.91183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6384 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9834 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6389 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6316 | -12.4377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6383 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9284 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6389 | 6.7877 | 0.99 | 0.98993 | 116.2105 | 0.91168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6394 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9834 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6399 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6316 | -12.4376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6394 | 59.9381 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9284 | 12.619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.64 | 6.7877 | 0.99 | 0.98993 | 116.2105 | 0.91153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6404 | 6.7917 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9834 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6409 | 59.7275 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6316 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6404 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6409 | 6.7877 | 0.99 | 0.98993 | 116.2105 | 0.91138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6414 | 6.791 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9794 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6419 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.4373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6413 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6419 | 6.7877 | 0.99 | 0.98993 | 116.2105 | 0.91123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6424 | 6.791 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9794 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6429 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.4373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6423 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.6207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6429 | 6.7877 | 0.99 | 0.98993 | 116.2105 | 0.91108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6434 | 6.791 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9794 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6439 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.4372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6433 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.6213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.644 | 6.7877 | 0.99 | 0.98993 | 116.2105 | 0.91092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6444 | 6.791 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9794 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6449 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.4371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6443 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.6219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6449 | 6.7877 | 0.99 | 0.98993 | 116.2105 | 0.91077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6454 | 6.791 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9794 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6459 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6453 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.6224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6459 | 6.7877 | 0.99 | 0.98993 | 116.2105 | 0.91062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6464 | 6.791 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9794 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6469 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6463 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6469 | 6.7929 | 0.99 | 0.98995 | 116.2074 | 0.91051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6474 | 6.791 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9794 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6479 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.4369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6473 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6479 | 6.7929 | 0.99 | 0.98995 | 116.2074 | 0.9104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6484 | 6.791 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9794 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6489 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6483 | 59.9319 | 0.9794 | 0.97842 | 116.918 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6489 | 6.7929 | 0.99 | 0.98995 | 116.2074 | 0.91028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6494 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6499 | 59.7 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6118 | -12.4366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6493 | 59.9138 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9246 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6499 | 6.7929 | 0.99 | 0.98995 | 116.2074 | 0.91017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6504 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6509 | 59.7198 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6171 | -12.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6503 | 59.9138 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9246 | 12.625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6509 | 6.7929 | 0.99 | 0.98995 | 116.2074 | 0.91006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6514 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6519 | 59.7198 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6171 | -12.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6513 | 59.9138 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9246 | 12.6254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6519 | 6.7929 | 0.99 | 0.98995 | 116.2074 | 0.90995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6524 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6529 | 59.7198 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6171 | -12.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6523 | 59.9138 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9246 | 12.6258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.653 | 6.7929 | 0.99 | 0.98995 | 116.2074 | 0.90983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6534 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6539 | 59.7198 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6171 | -12.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6534 | 59.9138 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9246 | 12.6263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6539 | 6.7929 | 0.99 | 0.98995 | 116.2074 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6544 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6549 | 59.7198 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6171 | -12.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6544 | 59.9138 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9246 | 12.6267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6549 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.90968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6554 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6559 | 59.7198 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6171 | -12.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6553 | 59.9138 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9246 | 12.6271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6559 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.90963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6564 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6569 | 59.7198 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6171 | -12.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6563 | 59.9138 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9246 | 12.6276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.657 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.90958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6574 | 6.7938 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9732 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6579 | 59.7198 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6171 | -12.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6573 | 59.9059 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9392 | 12.628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6579 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.90954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6584 | 6.811 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9888 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6589 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6235 | -12.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6583 | 59.9059 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9392 | 12.6285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6589 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.90949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6594 | 6.811 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9888 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6599 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6235 | -12.4365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6593 | 59.9059 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9392 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6599 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.90944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6604 | 6.811 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9888 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6609 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6235 | -12.4364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6603 | 59.9059 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9392 | 12.6294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6609 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.9094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6614 | 6.811 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9888 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6619 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6235 | -12.4362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6613 | 59.9059 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9392 | 12.6299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6619 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.90935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6624 | 6.811 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9888 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6629 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6235 | -12.4361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6623 | 59.9059 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9392 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6629 | 6.7818 | 0.99 | 0.98985 | 116.201 | 0.90931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6634 | 6.811 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9888 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6639 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6235 | -12.4359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6633 | 59.9059 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9392 | 12.6308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6639 | 6.7888 | 0.99 | 0.98976 | 116.2187 | 0.90933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6644 | 6.811 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9888 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6649 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6235 | -12.4358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6643 | 59.9059 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9392 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6649 | 6.7888 | 0.99 | 0.98976 | 116.2187 | 0.90935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6654 | 6.811 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9888 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6659 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6235 | -12.4357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6653 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.666 | 6.7888 | 0.99 | 0.98976 | 116.2187 | 0.90937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6664 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9875 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6669 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.4353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6663 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6669 | 6.7888 | 0.99 | 0.98976 | 116.2187 | 0.90939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6674 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9875 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6679 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6674 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6679 | 6.7888 | 0.99 | 0.98976 | 116.2187 | 0.90941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6684 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9875 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6689 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6684 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6689 | 6.7888 | 0.99 | 0.98976 | 116.2187 | 0.90943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6694 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9875 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6699 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.4344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6693 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.67 | 6.7888 | 0.99 | 0.98976 | 116.2187 | 0.90945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6704 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9875 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6709 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.4341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6703 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6709 | 6.7888 | 0.99 | 0.98976 | 116.2187 | 0.90947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6714 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9875 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6719 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.4338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6713 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6719 | 6.7975 | 0.99 | 0.98982 | 116.2221 | 0.90944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6724 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9875 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6729 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.4334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6723 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6729 | 6.7975 | 0.99 | 0.98982 | 116.2221 | 0.90942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6734 | 6.7963 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9875 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6739 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6733 | 59.9121 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9462 | 12.6337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.674 | 6.7975 | 0.99 | 0.98982 | 116.2221 | 0.9094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6744 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6749 | 59.7378 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6305 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6743 | 59.9368 | 0.9794 | 0.97851 | 116.957 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6749 | 6.7975 | 0.99 | 0.98982 | 116.2221 | 0.90937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6754 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6759 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6375 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6753 | 59.9368 | 0.9794 | 0.97851 | 116.957 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6759 | 6.7975 | 0.99 | 0.98982 | 116.2221 | 0.90935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6764 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6769 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6375 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6763 | 59.9368 | 0.9794 | 0.97851 | 116.957 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6769 | 6.7975 | 0.99 | 0.98982 | 116.2221 | 0.90932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6774 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6779 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6375 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6773 | 59.9368 | 0.9794 | 0.97851 | 116.957 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6779 | 6.7975 | 0.99 | 0.98982 | 116.2221 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6784 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6789 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6375 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6783 | 59.9368 | 0.9794 | 0.97851 | 116.957 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.679 | 6.7975 | 0.99 | 0.98982 | 116.2221 | 0.90927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6794 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6799 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6375 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6793 | 59.9368 | 0.9794 | 0.97851 | 116.957 | 12.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6799 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.90927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6804 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6809 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6375 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6803 | 59.9368 | 0.9794 | 0.97851 | 116.957 | 12.6348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6809 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.90926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6814 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6819 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6375 | -12.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6814 | 59.9368 | 0.9794 | 0.97851 | 116.957 | 12.6349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6819 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.90925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6824 | 6.7854 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9823 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6829 | 59.7281 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6375 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6824 | 59.9498 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9607 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.683 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.90924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6834 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9885 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6839 | 59.7361 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6255 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6833 | 59.9498 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9607 | 12.6357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6839 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.90923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6844 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9885 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6849 | 59.7361 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6255 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6843 | 59.9498 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9607 | 12.636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6849 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.90922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6854 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9885 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6859 | 59.7361 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6255 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6853 | 59.9498 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9607 | 12.6364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6859 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.90921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6864 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9885 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6869 | 59.7361 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6255 | -12.4333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6863 | 59.9498 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9607 | 12.6368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.687 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.9092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6874 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9885 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6879 | 59.7361 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6255 | -12.4335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6873 | 59.9498 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9607 | 12.6371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6879 | 6.7901 | 0.99 | 0.98987 | 116.2182 | 0.90919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6884 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9885 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6889 | 59.7361 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6255 | -12.4337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6883 | 59.9498 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9607 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6889 | 6.7944 | 0.99 | 0.98985 | 116.2296 | 0.90924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6894 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9885 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6899 | 59.7361 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6255 | -12.434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6893 | 59.9498 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9607 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6899 | 6.7944 | 0.99 | 0.98985 | 116.2296 | 0.90928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6904 | 6.7899 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9885 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6909 | 59.7361 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6255 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6903 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6909 | 6.7944 | 0.99 | 0.98985 | 116.2296 | 0.90933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6914 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9726 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6919 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6913 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.692 | 6.7944 | 0.99 | 0.98985 | 116.2296 | 0.90937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6924 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9726 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6929 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6923 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6929 | 6.7944 | 0.99 | 0.98985 | 116.2296 | 0.90942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6934 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9726 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6939 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6933 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.6387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6939 | 6.7944 | 0.99 | 0.98985 | 116.2296 | 0.90946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6944 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9726 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6949 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6943 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6949 | 6.7944 | 0.99 | 0.98985 | 116.2296 | 0.90951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6954 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9726 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6959 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6954 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.696 | 6.7944 | 0.99 | 0.98985 | 116.2296 | 0.90955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6964 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9726 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6969 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6964 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6969 | 6.7937 | 0.99 | 0.98983 | 116.2124 | 0.9096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6974 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9726 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6979 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6973 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6979 | 6.7937 | 0.99 | 0.98983 | 116.2124 | 0.90965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6984 | 6.7881 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9726 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6989 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6983 | 59.9258 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9526 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.6989 | 6.7937 | 0.99 | 0.98983 | 116.2124 | 0.90969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.6994 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.6999 | 59.7446 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6217 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.6993 | 59.9017 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9416 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7 | 6.7937 | 0.99 | 0.98983 | 116.2124 | 0.90974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7004 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7009 | 59.7282 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6231 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7003 | 59.9017 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9416 | 12.6399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7009 | 6.7937 | 0.99 | 0.98983 | 116.2124 | 0.90979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7014 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7019 | 59.7282 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6231 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7013 | 59.9017 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9416 | 12.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7019 | 6.7937 | 0.99 | 0.98983 | 116.2124 | 0.90983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7024 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7029 | 59.7282 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6231 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7023 | 59.9017 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9416 | 12.6403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7029 | 6.7937 | 0.99 | 0.98983 | 116.2124 | 0.90988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7034 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7039 | 59.7282 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6231 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7033 | 59.9017 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9416 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7039 | 6.7937 | 0.99 | 0.98983 | 116.2124 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7044 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7049 | 59.7282 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6231 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7043 | 59.9017 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9416 | 12.6406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7049 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.90998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7054 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7059 | 59.7282 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6231 | -12.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7053 | 59.9017 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9416 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7059 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.91002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7064 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7069 | 59.7282 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6231 | -12.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7063 | 59.9017 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9416 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7069 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7074 | 6.8023 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9629 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7079 | 59.7282 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6231 | -12.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7073 | 59.9031 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9415 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7079 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.91012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7084 | 6.8076 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9712 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7089 | 59.751 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6129 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7083 | 59.9031 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9415 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.709 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.91017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7094 | 6.8076 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9712 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7099 | 59.751 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6129 | -12.435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7094 | 59.9031 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9415 | 12.642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7099 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.91022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7104 | 6.8076 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9712 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7109 | 59.751 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6129 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7104 | 59.9031 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9415 | 12.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7109 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.91026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7114 | 6.8076 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9712 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7119 | 59.751 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6129 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7113 | 59.9031 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9415 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7119 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.91031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7124 | 6.8076 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9712 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7129 | 59.751 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6129 | -12.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7123 | 59.9031 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9415 | 12.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.713 | 6.7822 | 0.99 | 0.98994 | 116.1997 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7134 | 6.8076 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9712 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7139 | 59.751 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6129 | -12.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7133 | 59.9031 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9415 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7139 | 6.7848 | 0.99 | 0.98993 | 116.2042 | 0.91041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7144 | 6.8076 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9712 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7149 | 59.751 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6129 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7143 | 59.9031 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9415 | 12.6438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7149 | 6.7848 | 0.99 | 0.98993 | 116.2042 | 0.91046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7154 | 6.8076 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9712 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7159 | 59.751 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6129 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7153 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7159 | 6.7848 | 0.99 | 0.98993 | 116.2042 | 0.91051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7164 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9571 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7169 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7163 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7169 | 6.7848 | 0.99 | 0.98993 | 116.2042 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7174 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9571 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7179 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7173 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.6441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7179 | 6.7848 | 0.99 | 0.98993 | 116.2042 | 0.91062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7184 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9571 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7189 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7183 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.6442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7189 | 6.7848 | 0.99 | 0.98993 | 116.2042 | 0.91067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7194 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9571 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7199 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7193 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.6442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7199 | 6.7848 | 0.99 | 0.98993 | 116.2042 | 0.91072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7204 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9571 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7209 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7203 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.6443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7209 | 6.7848 | 0.99 | 0.98993 | 116.2042 | 0.91077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7214 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9571 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7219 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7213 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.722 | 6.7875 | 0.99 | 0.98981 | 116.2162 | 0.91079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7224 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9571 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7229 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7223 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.6445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7229 | 6.7875 | 0.99 | 0.98981 | 116.2162 | 0.9108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7234 | 6.7945 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9571 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7239 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.4353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7234 | 59.898 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9499 | 12.6445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7239 | 6.7875 | 0.99 | 0.98981 | 116.2162 | 0.91082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7244 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7249 | 59.7567 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6187 | -12.4355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7243 | 59.8841 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9537 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7249 | 6.7875 | 0.99 | 0.98981 | 116.2162 | 0.91084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7254 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7259 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6246 | -12.4359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7253 | 59.8841 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9537 | 12.6448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.726 | 6.7875 | 0.99 | 0.98981 | 116.2162 | 0.91085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7264 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7269 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6246 | -12.4363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7263 | 59.8841 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9537 | 12.6449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7269 | 6.7875 | 0.99 | 0.98981 | 116.2162 | 0.91087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7274 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7279 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6246 | -12.4366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7273 | 59.8841 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9537 | 12.645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7279 | 6.7875 | 0.99 | 0.98981 | 116.2162 | 0.91089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7284 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7289 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6246 | -12.437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7283 | 59.8841 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9537 | 12.6452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7289 | 6.7875 | 0.99 | 0.98981 | 116.2162 | 0.9109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7294 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7299 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6246 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7293 | 59.8841 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9537 | 12.6453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7299 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.91073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7304 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7309 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6246 | -12.4378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7303 | 59.8841 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9537 | 12.6454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7309 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.91055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7314 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7319 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6246 | -12.4382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7313 | 59.8841 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9537 | 12.6455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7319 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.91037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7324 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9694 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7329 | 59.7365 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6246 | -12.4386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7323 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9516 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7329 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.9102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7334 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9689 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7339 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6127 | -12.4389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7333 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9516 | 12.6457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7339 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.91002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7344 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9689 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7349 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6127 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7343 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9516 | 12.6458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.735 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.90984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7354 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9689 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7359 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6127 | -12.4396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7353 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9516 | 12.6459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7359 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.90967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7364 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9689 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7369 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6127 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7364 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9516 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7369 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.90949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7374 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9689 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7379 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6127 | -12.4403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7374 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9516 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7379 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.2144 | 0.90932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7384 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9689 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7389 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6127 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7383 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9516 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.739 | 6.7848 | 0.99 | 0.99008 | 116.2001 | 0.90918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7394 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9689 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7399 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6127 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7393 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9516 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7399 | 6.7848 | 0.99 | 0.99008 | 116.2001 | 0.90903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7404 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9689 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7409 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6127 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7403 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.6464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7409 | 6.7848 | 0.99 | 0.99008 | 116.2001 | 0.90889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7414 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9454 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7419 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7413 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.6465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7419 | 6.7848 | 0.99 | 0.99008 | 116.2001 | 0.90875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7424 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9454 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7429 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7423 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.743 | 6.7848 | 0.99 | 0.99008 | 116.2001 | 0.90861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7434 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9454 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7439 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7433 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7439 | 6.7848 | 0.99 | 0.99008 | 116.2001 | 0.90847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7444 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9454 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7449 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7443 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7449 | 6.7848 | 0.99 | 0.99008 | 116.2001 | 0.90833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7454 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9454 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7459 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7453 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.6468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7459 | 6.7848 | 0.99 | 0.99008 | 116.2001 | 0.90819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7464 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9454 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7469 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7463 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7469 | 6.7767 | 0.99 | 0.98971 | 116.1982 | 0.90828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7474 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9454 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7479 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7473 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.748 | 6.7767 | 0.99 | 0.98971 | 116.1982 | 0.90836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7484 | 6.7924 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9454 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7489 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7483 | 59.891 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9518 | 12.6471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7489 | 6.7767 | 0.99 | 0.98971 | 116.1982 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7494 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7499 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6265 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7493 | 59.8667 | 0.9794 | 0.97824 | 116.954 | 12.6474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7499 | 6.7767 | 0.99 | 0.98971 | 116.1982 | 0.90853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7504 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7509 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6432 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7504 | 59.8667 | 0.9794 | 0.97824 | 116.954 | 12.6478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7509 | 6.7767 | 0.99 | 0.98971 | 116.1982 | 0.90861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7514 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7519 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6432 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7514 | 59.8667 | 0.9794 | 0.97824 | 116.954 | 12.6481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.752 | 6.7767 | 0.99 | 0.98971 | 116.1982 | 0.9087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7524 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7529 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6432 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7523 | 59.8667 | 0.9794 | 0.97824 | 116.954 | 12.6485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7529 | 6.7767 | 0.99 | 0.98971 | 116.1982 | 0.90878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7534 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7539 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6432 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7533 | 59.8667 | 0.9794 | 0.97824 | 116.954 | 12.6489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7539 | 6.7767 | 0.99 | 0.98971 | 116.1982 | 0.90886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7544 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7549 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6432 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7543 | 59.8667 | 0.9794 | 0.97824 | 116.954 | 12.6492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7549 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.90892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7554 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7559 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6432 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7553 | 59.8667 | 0.9794 | 0.97824 | 116.954 | 12.6496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.756 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.90897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7564 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7569 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6432 | -12.4416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7563 | 59.8667 | 0.9794 | 0.97824 | 116.954 | 12.6499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7569 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.90903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7574 | 6.8011 | -0.9893 | -0.98946 | 115.9618 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7579 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6432 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7573 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9495 | 12.6504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7579 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.90908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7584 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9648 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7589 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97908 | 115.629 | -12.4416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7583 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9495 | 12.6508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7589 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.90914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7594 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9648 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7599 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97908 | 115.629 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7593 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9495 | 12.6512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7599 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.90919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7604 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9648 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7609 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97908 | 115.629 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7603 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9495 | 12.6517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7609 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.90925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7614 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9648 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7619 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97908 | 115.629 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7613 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9495 | 12.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7619 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7624 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9648 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7629 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97908 | 115.629 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7623 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9495 | 12.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7629 | 6.7807 | 0.99 | 0.98971 | 116.2183 | 0.90936 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7634 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9648 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7639 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97908 | 115.629 | -12.4411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7633 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9495 | 12.653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7639 | 6.791 | 0.99 | 0.98965 | 116.2279 | 0.90943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7644 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9648 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7649 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97908 | 115.629 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7644 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9495 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.765 | 6.791 | 0.99 | 0.98965 | 116.2279 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7654 | 6.7989 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9648 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7659 | 59.7416 | -0.9794 | -0.97908 | 115.629 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7654 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.6539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7659 | 6.791 | 0.99 | 0.98965 | 116.2279 | 0.90958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7664 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9689 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7669 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7663 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.6542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7669 | 6.791 | 0.99 | 0.98965 | 116.2279 | 0.90965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7674 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9689 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7679 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7673 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7679 | 6.791 | 0.99 | 0.98965 | 116.2279 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7684 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9689 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7689 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7683 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.769 | 6.791 | 0.99 | 0.98965 | 116.2279 | 0.9098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7694 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9689 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7699 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7693 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.6554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7699 | 6.791 | 0.99 | 0.98965 | 116.2279 | 0.90987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7704 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9689 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7709 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7703 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.6558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7709 | 6.791 | 0.99 | 0.98965 | 116.2279 | 0.90994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7714 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9689 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7719 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7713 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7719 | 6.7863 | 0.99 | 0.9897 | 116.2184 | 0.91001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7724 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9689 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7729 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7723 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7729 | 6.7863 | 0.99 | 0.9897 | 116.2184 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7734 | 6.7972 | -0.9893 | -0.98959 | 115.9689 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7739 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7733 | 59.8323 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9448 | 12.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7739 | 6.7863 | 0.99 | 0.9897 | 116.2184 | 0.91013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7744 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7749 | 59.7203 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6075 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7743 | 59.8469 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9415 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7749 | 6.7863 | 0.99 | 0.9897 | 116.2184 | 0.9102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7754 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7759 | 59.7043 | -0.9794 | -0.97882 | 115.5953 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7753 | 59.8469 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9415 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7759 | 6.7863 | 0.99 | 0.9897 | 116.2184 | 0.91026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7764 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7769 | 59.7043 | -0.9794 | -0.97882 | 115.5953 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7763 | 59.8469 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9415 | 12.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7769 | 6.7863 | 0.99 | 0.9897 | 116.2184 | 0.91033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7774 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7779 | 59.7043 | -0.9794 | -0.97882 | 115.5953 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7773 | 59.8469 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9415 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.778 | 6.7863 | 0.99 | 0.9897 | 116.2184 | 0.91039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7784 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7789 | 59.7043 | -0.9794 | -0.97882 | 115.5953 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7784 | 59.8469 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9415 | 12.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7789 | 6.7863 | 0.99 | 0.9897 | 116.2184 | 0.91045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7794 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7799 | 59.7043 | -0.9794 | -0.97882 | 115.5953 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7794 | 59.8469 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9415 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7799 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.91045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7804 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7809 | 59.7043 | -0.9794 | -0.97882 | 115.5953 | -12.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7803 | 59.8469 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9415 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7809 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7814 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7819 | 59.7043 | -0.9794 | -0.97882 | 115.5953 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7813 | 59.8469 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9415 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.782 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7824 | 6.7918 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9947 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7829 | 59.7043 | -0.9794 | -0.97882 | 115.5953 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7823 | 59.8657 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9448 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7829 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.91043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7834 | 6.7938 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9902 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7839 | 59.7242 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6019 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7833 | 59.8657 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9448 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7839 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.91042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7844 | 6.7938 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9902 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7849 | 59.7242 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6019 | -12.4442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7843 | 59.8657 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9448 | 12.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7849 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.91042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7854 | 6.7938 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9902 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7859 | 59.7242 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6019 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7853 | 59.8657 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9448 | 12.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7859 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.91041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7864 | 6.7938 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9902 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7869 | 59.7242 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6019 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7863 | 59.8657 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9448 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7869 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.91041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7874 | 6.7938 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9902 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7879 | 59.7242 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6019 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7873 | 59.8657 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9448 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7879 | 6.7804 | 0.99 | 0.98996 | 116.2228 | 0.9104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7884 | 6.7938 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9902 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7889 | 59.7242 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6019 | -12.4463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7883 | 59.8657 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9448 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7889 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.2234 | 0.91041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7894 | 6.7938 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9902 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7899 | 59.7242 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6019 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7893 | 59.8657 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9448 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7899 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.2234 | 0.91042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7904 | 6.7938 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9902 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7909 | 59.7242 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6019 | -12.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7903 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.791 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.2234 | 0.91043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7914 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9762 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7919 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.4475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7913 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7919 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.2234 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7924 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9762 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7929 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.4477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7924 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7929 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.2234 | 0.91045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7934 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9762 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7939 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7934 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7939 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.2234 | 0.91046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7944 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9762 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7949 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7943 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.795 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.2234 | 0.91047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7954 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9762 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7959 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.4482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7953 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7959 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.2234 | 0.91048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7964 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9762 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7969 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7963 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.6558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7969 | 6.79 | 0.99 | 0.98986 | 116.2257 | 0.91051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7974 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9762 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7979 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.4485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7973 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7979 | 6.79 | 0.99 | 0.98986 | 116.2257 | 0.91054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7984 | 6.8013 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9762 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7989 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7983 | 59.871 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9458 | 12.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.799 | 6.79 | 0.99 | 0.98986 | 116.2257 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.7994 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.7999 | 59.7445 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6163 | -12.4488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.7993 | 59.864 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9473 | 12.6558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.7999 | 6.79 | 0.99 | 0.98986 | 116.2257 | 0.91059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8004 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8009 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8003 | 59.864 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9473 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8009 | 6.79 | 0.99 | 0.98986 | 116.2257 | 0.91062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8014 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8019 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8013 | 59.864 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9473 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8019 | 6.79 | 0.99 | 0.98986 | 116.2257 | 0.91065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8024 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8029 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8023 | 59.864 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9473 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8029 | 6.79 | 0.99 | 0.98986 | 116.2257 | 0.91068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8034 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8039 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8033 | 59.864 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9473 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.804 | 6.79 | 0.99 | 0.98986 | 116.2257 | 0.91071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8044 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8049 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8043 | 59.864 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9473 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8049 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8054 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8059 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8053 | 59.864 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9473 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8059 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8064 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8069 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8064 | 59.864 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9473 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8069 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8074 | 6.7943 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9957 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8079 | 59.7351 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8074 | 59.854 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.808 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8084 | 6.8063 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9913 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8089 | 59.7014 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6194 | -12.4471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8083 | 59.854 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8089 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8094 | 6.8063 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9913 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8099 | 59.7014 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6194 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8093 | 59.854 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8099 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8104 | 6.8063 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9913 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8109 | 59.7014 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6194 | -12.4465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8103 | 59.854 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8109 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8114 | 6.8063 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9913 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8119 | 59.7014 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6194 | -12.4462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8113 | 59.854 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.812 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8124 | 6.8063 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9913 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8129 | 59.7014 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6194 | -12.4459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8123 | 59.854 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8129 | 6.7946 | 0.99 | 0.98994 | 116.2328 | 0.91053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8134 | 6.8063 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9913 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8139 | 59.7014 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6194 | -12.4455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8133 | 59.854 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8139 | 6.792 | 0.99 | 0.99014 | 116.2208 | 0.91041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8144 | 6.8063 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9913 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8149 | 59.7014 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6194 | -12.4452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8143 | 59.854 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8149 | 6.792 | 0.99 | 0.99014 | 116.2208 | 0.91028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8154 | 6.8063 | -0.9893 | -0.98934 | 115.9913 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8159 | 59.7014 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6194 | -12.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8153 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8159 | 6.792 | 0.99 | 0.99014 | 116.2208 | 0.91016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8164 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9821 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8169 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8163 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.817 | 6.792 | 0.99 | 0.99014 | 116.2208 | 0.91003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8174 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9821 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8179 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8173 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8179 | 6.792 | 0.99 | 0.99014 | 116.2208 | 0.90991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8184 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9821 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8189 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.4455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8183 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8189 | 6.792 | 0.99 | 0.99014 | 116.2208 | 0.90978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8194 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9821 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8199 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.4456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8193 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8199 | 6.792 | 0.99 | 0.99014 | 116.2208 | 0.90966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8204 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9821 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8209 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8204 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.66 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.821 | 6.792 | 0.99 | 0.99014 | 116.2208 | 0.90953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8214 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9821 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8219 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8214 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8219 | 6.7889 | 0.99 | 0.99014 | 116.2185 | 0.90942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8224 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9821 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8229 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.4462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8223 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8229 | 6.7889 | 0.99 | 0.99014 | 116.2185 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8234 | 6.8036 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9821 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8239 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.4464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8233 | 59.8513 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9589 | 12.6611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8239 | 6.7889 | 0.99 | 0.99014 | 116.2185 | 0.90918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8244 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8249 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97887 | 115.609 | -12.4465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8243 | 59.8384 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9571 | 12.6616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.825 | 6.7889 | 0.99 | 0.99014 | 116.2185 | 0.90907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8254 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8259 | 59.7603 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6192 | -12.4466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8253 | 59.8384 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9571 | 12.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8259 | 6.7889 | 0.99 | 0.99014 | 116.2185 | 0.90895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8264 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8269 | 59.7603 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6192 | -12.4467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8263 | 59.8384 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9571 | 12.6627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8269 | 6.7889 | 0.99 | 0.99014 | 116.2185 | 0.90883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8274 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8279 | 59.7603 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6192 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8273 | 59.8384 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9571 | 12.6632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8279 | 6.7889 | 0.99 | 0.99014 | 116.2185 | 0.90872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8284 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8289 | 59.7603 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6192 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8283 | 59.8384 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9571 | 12.6637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8289 | 6.7889 | 0.99 | 0.99014 | 116.2185 | 0.9086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8294 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8299 | 59.7603 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6192 | -12.4471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8293 | 59.8384 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9571 | 12.6642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8299 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8304 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8309 | 59.7603 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6192 | -12.4472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8303 | 59.8384 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9571 | 12.6648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8309 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8314 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8319 | 59.7603 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6192 | -12.4473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8313 | 59.8384 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9571 | 12.6653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8319 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8324 | 6.788 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9885 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8329 | 59.7603 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6192 | -12.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8323 | 59.8192 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9597 | 12.6654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8329 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8334 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9802 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8339 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6339 | -12.4472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8333 | 59.8192 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9597 | 12.6656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.834 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8344 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9802 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8349 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6339 | -12.447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8344 | 59.8192 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9597 | 12.6657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8349 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8354 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9802 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8359 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6339 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8354 | 59.8192 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9597 | 12.6658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8359 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8364 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9802 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8369 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6339 | -12.4466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8363 | 59.8192 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9597 | 12.666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8369 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8374 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9802 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8379 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6339 | -12.4464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8373 | 59.8192 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9597 | 12.6661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.838 | 6.796 | 0.99 | 0.98984 | 116.2205 | 0.90874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8384 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9802 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8389 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6339 | -12.4462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8383 | 59.8192 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9597 | 12.6663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8389 | 6.7917 | 0.99 | 0.98967 | 116.2281 | 0.9088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8394 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9802 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8399 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6339 | -12.446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8393 | 59.8192 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9597 | 12.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8399 | 6.7917 | 0.99 | 0.98967 | 116.2281 | 0.90885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8404 | 6.7916 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9802 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8409 | 59.7621 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6339 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8403 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8409 | 6.7917 | 0.99 | 0.98967 | 116.2281 | 0.90891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8414 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9839 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8419 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8413 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8419 | 6.7917 | 0.99 | 0.98967 | 116.2281 | 0.90897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8424 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9839 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8429 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8423 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8429 | 6.7917 | 0.99 | 0.98967 | 116.2281 | 0.90903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8434 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9839 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8439 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8433 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8439 | 6.7917 | 0.99 | 0.98967 | 116.2281 | 0.90909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8444 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9839 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8449 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8443 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8449 | 6.7917 | 0.99 | 0.98967 | 116.2281 | 0.90915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8454 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9839 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8459 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8453 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8459 | 6.7917 | 0.99 | 0.98967 | 116.2281 | 0.9092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8464 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9839 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8469 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8463 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.847 | 6.7839 | 0.99 | 0.98948 | 116.2475 | 0.90931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8474 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9839 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8479 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8473 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8479 | 6.7839 | 0.99 | 0.98948 | 116.2475 | 0.90942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8484 | 6.7892 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9839 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8489 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8484 | 59.8311 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9418 | 12.6666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8489 | 6.7839 | 0.99 | 0.98948 | 116.2475 | 0.90953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8494 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8499 | 59.7687 | -0.9794 | -0.979 | 115.6317 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8493 | 59.8304 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9344 | 12.6669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8499 | 6.7839 | 0.99 | 0.98948 | 116.2475 | 0.90964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8504 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8509 | 59.758 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6212 | -12.4456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8503 | 59.8304 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9344 | 12.6672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.851 | 6.7839 | 0.99 | 0.98948 | 116.2475 | 0.90975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8514 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8519 | 59.758 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6212 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8513 | 59.8304 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9344 | 12.6675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8519 | 6.7839 | 0.99 | 0.98948 | 116.2475 | 0.90986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8524 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8529 | 59.758 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6212 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8523 | 59.8304 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9344 | 12.6678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8529 | 6.7839 | 0.99 | 0.98948 | 116.2475 | 0.90996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8534 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8539 | 59.758 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6212 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8533 | 59.8304 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9344 | 12.6682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8539 | 6.7839 | 0.99 | 0.98948 | 116.2475 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8544 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8549 | 59.758 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6212 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8543 | 59.8304 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9344 | 12.6685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8549 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8554 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8559 | 59.758 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6212 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8553 | 59.8304 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9344 | 12.6688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8559 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8564 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8569 | 59.758 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6212 | -12.4441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8563 | 59.8304 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9344 | 12.6691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8569 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8574 | 6.7937 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9793 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8579 | 59.758 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6212 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8573 | 59.8252 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9472 | 12.6693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8579 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8584 | 6.797 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9595 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8589 | 59.748 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6267 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8583 | 59.8252 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9472 | 12.6696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8589 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8594 | 6.797 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9595 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8599 | 59.748 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6267 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8593 | 59.8252 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9472 | 12.6698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.86 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8604 | 6.797 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9595 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8609 | 59.748 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6267 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8603 | 59.8252 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9472 | 12.67 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8609 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8614 | 6.797 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9595 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8619 | 59.748 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6267 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8614 | 59.8252 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9472 | 12.6703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8619 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8624 | 6.797 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9595 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8629 | 59.748 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6267 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8624 | 59.8252 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9472 | 12.6705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8629 | 6.7908 | 0.99 | 0.98945 | 116.235 | 0.91162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8634 | 6.797 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9595 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8639 | 59.748 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6267 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8633 | 59.8252 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9472 | 12.6707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.864 | 6.7911 | 0.99 | 0.98965 | 116.2335 | 0.91172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8644 | 6.797 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9595 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8649 | 59.748 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6267 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8643 | 59.8252 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9472 | 12.6709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8649 | 6.7911 | 0.99 | 0.98965 | 116.2335 | 0.91182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8654 | 6.797 | -0.9893 | -0.98936 | 115.9595 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8659 | 59.748 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6267 | -12.4427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8653 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.6711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8659 | 6.7911 | 0.99 | 0.98965 | 116.2335 | 0.91192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8664 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9646 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8669 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8663 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.6713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8669 | 6.7911 | 0.99 | 0.98965 | 116.2335 | 0.91202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8674 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9646 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8679 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8673 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.6715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.868 | 6.7911 | 0.99 | 0.98965 | 116.2335 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8684 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9646 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8689 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8683 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.6717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8689 | 6.7911 | 0.99 | 0.98965 | 116.2335 | 0.91223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8694 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9646 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8699 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8693 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.6719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8699 | 6.7911 | 0.99 | 0.98965 | 116.2335 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8704 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9646 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8709 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8703 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8709 | 6.7911 | 0.99 | 0.98965 | 116.2335 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8714 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9646 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8719 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8713 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.6722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8719 | 6.7853 | 0.99 | 0.9898 | 116.2295 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8724 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9646 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8729 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8723 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.6724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.873 | 6.7853 | 0.99 | 0.9898 | 116.2295 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8734 | 6.7968 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9646 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8739 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8733 | 59.843 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9469 | 12.6726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8739 | 6.7853 | 0.99 | 0.9898 | 116.2295 | 0.91244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8744 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9759 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8749 | 59.7772 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6188 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8743 | 59.8476 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9514 | 12.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8749 | 6.7853 | 0.99 | 0.9898 | 116.2295 | 0.91244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8754 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9759 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8759 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6336 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8754 | 59.8476 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9514 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8759 | 6.7853 | 0.99 | 0.9898 | 116.2295 | 0.91244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8764 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9759 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8769 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6336 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8764 | 59.8476 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9514 | 12.6733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.877 | 6.7853 | 0.99 | 0.9898 | 116.2295 | 0.91245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8774 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9759 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8779 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6336 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8773 | 59.8476 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9514 | 12.6735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8779 | 6.7853 | 0.99 | 0.9898 | 116.2295 | 0.91245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8784 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9759 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8789 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6336 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8783 | 59.8476 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9514 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8789 | 6.7853 | 0.99 | 0.9898 | 116.2295 | 0.91245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8794 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9759 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8799 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6336 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8793 | 59.8476 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9514 | 12.674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8799 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8804 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9759 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8809 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6336 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8803 | 59.8476 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9514 | 12.6742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.881 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8814 | 6.7974 | -0.9893 | -0.98958 | 115.9759 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8819 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6336 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8813 | 59.8476 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9514 | 12.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8819 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8824 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8829 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6336 | -12.4405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8823 | 59.8152 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9535 | 12.6748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8829 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8834 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8839 | 59.761 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6456 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8833 | 59.8152 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9535 | 12.6752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8839 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8844 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8849 | 59.761 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6456 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8843 | 59.8152 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9535 | 12.6755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8849 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8854 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8859 | 59.761 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6456 | -12.4396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8853 | 59.8152 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9535 | 12.6758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8859 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8864 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8869 | 59.761 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6456 | -12.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8863 | 59.8152 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9535 | 12.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8869 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8874 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8879 | 59.761 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6456 | -12.4389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8873 | 59.8152 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9535 | 12.6765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8879 | 6.7842 | 0.99 | 0.99014 | 116.2209 | 0.91215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8884 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8889 | 59.761 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6456 | -12.4386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8883 | 59.8152 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9535 | 12.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8889 | 6.7778 | 0.99 | 0.9903 | 116.2337 | 0.91207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8894 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8899 | 59.761 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6456 | -12.4383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8894 | 59.8152 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9535 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.89 | 6.7778 | 0.99 | 0.9903 | 116.2337 | 0.91199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8904 | 6.7975 | -0.9893 | -0.98971 | 115.9661 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8909 | 59.761 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6456 | -12.438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8904 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8909 | 6.7778 | 0.99 | 0.9903 | 116.2337 | 0.91191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8914 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9584 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8919 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.4382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8913 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8919 | 6.7778 | 0.99 | 0.9903 | 116.2337 | 0.91182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8924 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9584 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8929 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.4385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8923 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8929 | 6.7778 | 0.99 | 0.9903 | 116.2337 | 0.91174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8934 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9584 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8939 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.4387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8933 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.6783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.894 | 6.7778 | 0.99 | 0.9903 | 116.2337 | 0.91166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8944 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9584 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8949 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8943 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.6785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8949 | 6.7778 | 0.99 | 0.9903 | 116.2337 | 0.91158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8954 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9584 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8959 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8953 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8959 | 6.7778 | 0.99 | 0.9903 | 116.2337 | 0.9115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8964 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9584 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8969 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.4394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8963 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.6791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8969 | 6.7755 | 0.99 | 0.99048 | 116.2294 | 0.91124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8974 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9584 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8979 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8973 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.6793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8979 | 6.7755 | 0.99 | 0.99048 | 116.2294 | 0.91098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8984 | 6.8018 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9584 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8989 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.4399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8983 | 59.8001 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9532 | 12.6796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8989 | 6.7755 | 0.99 | 0.99048 | 116.2294 | 0.91072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.8994 | 6.7975 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9609 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.8999 | 59.7595 | -0.9794 | -0.979 | 115.6211 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.8993 | 59.8058 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9482 | 12.6796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.8999 | 6.7755 | 0.99 | 0.99048 | 116.2294 | 0.91045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9004 | 6.7975 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9609 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9009 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6218 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9003 | 59.8058 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9482 | 12.6796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9009 | 6.7755 | 0.99 | 0.99048 | 116.2294 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9014 | 6.7975 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9609 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9019 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6218 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9013 | 59.8058 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9482 | 12.6796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9019 | 6.7755 | 0.99 | 0.99048 | 116.2294 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9024 | 6.7975 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9609 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9029 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6218 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9023 | 59.8058 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9482 | 12.6796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.903 | 6.7755 | 0.99 | 0.99048 | 116.2294 | 0.90967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9034 | 6.7975 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9609 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9039 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6218 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9034 | 59.8058 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9482 | 12.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9039 | 6.7755 | 0.99 | 0.99048 | 116.2294 | 0.90941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9044 | 6.7975 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9609 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9049 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6218 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9044 | 59.8058 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9482 | 12.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9049 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9054 | 6.7975 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9609 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9059 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6218 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9053 | 59.8058 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9482 | 12.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9059 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9064 | 6.7975 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9609 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9069 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6218 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9063 | 59.8058 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9482 | 12.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.907 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9074 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9079 | 59.7649 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6218 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9073 | 59.7996 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9354 | 12.6793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9079 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9084 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9089 | 59.7566 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6085 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9083 | 59.7996 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9354 | 12.6792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9089 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9094 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9099 | 59.7566 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6085 | -12.4403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9093 | 59.7996 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9354 | 12.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9099 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9104 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9109 | 59.7566 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6085 | -12.4404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9103 | 59.7996 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9354 | 12.6789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9109 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9114 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9119 | 59.7566 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6085 | -12.4405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9113 | 59.7996 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9354 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9119 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9124 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9129 | 59.7566 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6085 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9123 | 59.7996 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9354 | 12.6786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9129 | 6.7883 | 0.99 | 0.99041 | 116.2327 | 0.90735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9134 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9139 | 59.7566 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6085 | -12.4407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9133 | 59.7996 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9354 | 12.6784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9139 | 6.7982 | 0.99 | 0.99023 | 116.2406 | 0.90716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9144 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9149 | 59.7566 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6085 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9143 | 59.7996 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9354 | 12.6783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9149 | 6.7982 | 0.99 | 0.99023 | 116.2406 | 0.90697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9154 | 6.7934 | -0.9893 | -0.98889 | 115.9637 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9159 | 59.7566 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6085 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9153 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.916 | 6.7982 | 0.99 | 0.99023 | 116.2406 | 0.90678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9164 | 6.7992 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9638 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9169 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9163 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9169 | 6.7982 | 0.99 | 0.99023 | 116.2406 | 0.90659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9174 | 6.7992 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9638 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9179 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9174 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9179 | 6.7982 | 0.99 | 0.99023 | 116.2406 | 0.9064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9184 | 6.7992 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9638 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9189 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9184 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9189 | 6.7982 | 0.99 | 0.99023 | 116.2406 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9194 | 6.7992 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9638 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9199 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9193 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.92 | 6.7982 | 0.99 | 0.99023 | 116.2406 | 0.90602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9204 | 6.7992 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9638 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9209 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9203 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9209 | 6.7982 | 0.99 | 0.99023 | 116.2406 | 0.90583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9214 | 6.7992 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9638 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9219 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9213 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9219 | 6.7959 | 0.99 | 0.99003 | 116.2218 | 0.90572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9224 | 6.7992 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9638 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9229 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9223 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9229 | 6.7959 | 0.99 | 0.99003 | 116.2218 | 0.90562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9234 | 6.7992 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9638 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9239 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9233 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97821 | 116.944 | 12.6801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.924 | 6.7959 | 0.99 | 0.99003 | 116.2218 | 0.90552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9244 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98974 | 115.9729 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9249 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97885 | 115.5921 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9243 | 59.8116 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9496 | 12.6807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9249 | 6.7959 | 0.99 | 0.99003 | 116.2218 | 0.90542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9254 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98974 | 115.9729 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9259 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6075 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9253 | 59.8116 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9496 | 12.6812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9259 | 6.7959 | 0.99 | 0.99003 | 116.2218 | 0.90532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9264 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98974 | 115.9729 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9269 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6075 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9263 | 59.8116 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9496 | 12.6817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9269 | 6.7959 | 0.99 | 0.99003 | 116.2218 | 0.90521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9274 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98974 | 115.9729 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9279 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6075 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9273 | 59.8116 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9496 | 12.6822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9279 | 6.7959 | 0.99 | 0.99003 | 116.2218 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9284 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98974 | 115.9729 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9289 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6075 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9283 | 59.8116 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9496 | 12.6828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.929 | 6.7959 | 0.99 | 0.99003 | 116.2218 | 0.90501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9294 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98974 | 115.9729 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9299 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6075 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9293 | 59.8116 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9496 | 12.6833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9299 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9304 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98974 | 115.9729 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9309 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6075 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9303 | 59.8116 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9496 | 12.6838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9309 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9314 | 6.7957 | -0.9893 | -0.98974 | 115.9729 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9319 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6075 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9314 | 59.8116 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9496 | 12.6844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9319 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
19.9324 | 6.7906 | -0.9893 | -0.98982 | 115.9667 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 19.9329 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6075 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9324 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97814 | 116.939 | 12.6849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.933 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9339 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6175 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9333 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97814 | 116.939 | 12.6854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9339 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9349 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6175 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9343 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97814 | 116.939 | 12.686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9349 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9359 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6175 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9353 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97814 | 116.939 | 12.6865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9359 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9369 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6175 | -12.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9363 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97814 | 116.939 | 12.687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.937 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9379 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6175 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9373 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97814 | 116.939 | 12.6876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9379 | 6.7927 | 0.99 | 0.98984 | 116.2257 | 0.90548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9389 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6175 | -12.4421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9383 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97814 | 116.939 | 12.6881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9389 | 6.7806 | 0.99 | 0.98995 | 116.2285 | 0.90546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9399 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6175 | -12.4419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9393 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97814 | 116.939 | 12.6886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9399 | 6.7806 | 0.99 | 0.98995 | 116.2285 | 0.90544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9409 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6175 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9403 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.6891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9409 | 6.7806 | 0.99 | 0.98995 | 116.2285 | 0.90541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9419 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.4418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9413 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.6895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.942 | 6.7806 | 0.99 | 0.98995 | 116.2285 | 0.90539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9429 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.4419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9423 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.69 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9429 | 6.7806 | 0.99 | 0.98995 | 116.2285 | 0.90537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9439 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9433 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.6904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9439 | 6.7806 | 0.99 | 0.98995 | 116.2285 | 0.90535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9449 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.4421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9443 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.6908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9449 | 6.7806 | 0.99 | 0.98995 | 116.2285 | 0.90532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9459 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9454 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.6913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.946 | 6.7806 | 0.99 | 0.98995 | 116.2285 | 0.9053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9469 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9464 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.6917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9469 | 6.7838 | 0.99 | 0.98995 | 116.209 | 0.90526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9479 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9473 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.6922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9479 | 6.7838 | 0.99 | 0.98995 | 116.209 | 0.90523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9489 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9483 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9345 | 12.6926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9489 | 6.7838 | 0.99 | 0.98995 | 116.209 | 0.90519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9499 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6292 | -12.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9493 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9381 | 12.6929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.95 | 6.7838 | 0.99 | 0.98995 | 116.209 | 0.90515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9509 | 59.7829 | -0.9794 | -0.97898 | 115.646 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9503 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9381 | 12.6933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9509 | 6.7838 | 0.99 | 0.98995 | 116.209 | 0.90512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9519 | 59.7829 | -0.9794 | -0.97898 | 115.646 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9513 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9381 | 12.6936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9519 | 6.7838 | 0.99 | 0.98995 | 116.209 | 0.90508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9529 | 59.7829 | -0.9794 | -0.97898 | 115.646 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9523 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9381 | 12.6939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9529 | 6.7838 | 0.99 | 0.98995 | 116.209 | 0.90504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9539 | 59.7829 | -0.9794 | -0.97898 | 115.646 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9533 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9381 | 12.6943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9539 | 6.7838 | 0.99 | 0.98995 | 116.209 | 0.90501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9549 | 59.7829 | -0.9794 | -0.97898 | 115.646 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9543 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9381 | 12.6946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9549 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.90494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9559 | 59.7829 | -0.9794 | -0.97898 | 115.646 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9553 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9381 | 12.6949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9559 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.90488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9569 | 59.7829 | -0.9794 | -0.97898 | 115.646 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9563 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9381 | 12.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9569 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.90482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9579 | 59.7829 | -0.9794 | -0.97898 | 115.646 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9573 | 59.7977 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9331 | 12.6955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9579 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.90476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9589 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6371 | -12.4444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9583 | 59.7977 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9331 | 12.6957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.959 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9599 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6371 | -12.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9594 | 59.7977 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9331 | 12.6959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9599 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.90463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9609 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6371 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9604 | 59.7977 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9331 | 12.6961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9609 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.90457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9619 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6371 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9613 | 59.7977 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9331 | 12.6963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9619 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.90451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9629 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6371 | -12.4462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9623 | 59.7977 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9331 | 12.6965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.963 | 6.7904 | 0.99 | 0.99012 | 116.2116 | 0.90445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9639 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6371 | -12.4467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9633 | 59.7977 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9331 | 12.6967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9639 | 6.7906 | 0.99 | 0.98993 | 116.2196 | 0.90452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9649 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6371 | -12.4472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9643 | 59.7977 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9331 | 12.6969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9649 | 6.7906 | 0.99 | 0.98993 | 116.2196 | 0.90459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9659 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6371 | -12.4476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9653 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.6971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9659 | 6.7906 | 0.99 | 0.98993 | 116.2196 | 0.90466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9669 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.4477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9663 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.6973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9669 | 6.7906 | 0.99 | 0.98993 | 116.2196 | 0.90473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9679 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9673 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.6974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9679 | 6.7906 | 0.99 | 0.98993 | 116.2196 | 0.9048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9689 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9683 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.6976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9689 | 6.7906 | 0.99 | 0.98993 | 116.2196 | 0.90487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9699 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.4481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9693 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.6978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9699 | 6.7906 | 0.99 | 0.98993 | 116.2196 | 0.90494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9709 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9703 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9709 | 6.7906 | 0.99 | 0.98993 | 116.2196 | 0.90501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9719 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.4484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9713 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.6982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.972 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.9051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9729 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.4485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9723 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.6984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9729 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.90519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9739 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.4486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9734 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9222 | 12.6986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9739 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.90528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9749 | 59.7861 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6088 | -12.4488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9743 | 59.8096 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9334 | 12.6985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9749 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.90538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9759 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6108 | -12.4489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9753 | 59.8096 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9334 | 12.6985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.976 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.90547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9769 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6108 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9763 | 59.8096 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9334 | 12.6984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9769 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9779 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6108 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9773 | 59.8096 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9334 | 12.6984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9779 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.90565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9789 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6108 | -12.4493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9783 | 59.8096 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9334 | 12.6983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9789 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.90574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9799 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6108 | -12.4494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9793 | 59.8096 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9334 | 12.6982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9799 | 6.7879 | 0.99 | 0.98987 | 116.2218 | 0.90573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9809 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6108 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9803 | 59.8096 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9334 | 12.6982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9809 | 6.7864 | 0.99 | 0.99032 | 116.2404 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9819 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6108 | -12.4497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9813 | 59.8096 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9334 | 12.6981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9819 | 6.7864 | 0.99 | 0.99032 | 116.2404 | 0.90539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9829 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6108 | -12.4498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9823 | 59.8039 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9399 | 12.6983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9829 | 6.7864 | 0.99 | 0.99032 | 116.2404 | 0.90522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9839 | 59.7521 | -0.9794 | -0.979 | 115.6121 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9833 | 59.8039 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9399 | 12.6984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9839 | 6.7864 | 0.99 | 0.99032 | 116.2404 | 0.90504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9849 | 59.7521 | -0.9794 | -0.979 | 115.6121 | -12.4502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9843 | 59.8039 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9399 | 12.6986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.985 | 6.7864 | 0.99 | 0.99032 | 116.2404 | 0.90487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9859 | 59.7521 | -0.9794 | -0.979 | 115.6121 | -12.4503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9853 | 59.8039 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9399 | 12.6988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9859 | 6.7864 | 0.99 | 0.99032 | 116.2404 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9869 | 59.7521 | -0.9794 | -0.979 | 115.6121 | -12.4505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9864 | 59.8039 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9399 | 12.6989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9869 | 6.7864 | 0.99 | 0.99032 | 116.2404 | 0.90453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9879 | 59.7521 | -0.9794 | -0.979 | 115.6121 | -12.4507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9874 | 59.8039 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9399 | 12.6991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9879 | 6.7864 | 0.99 | 0.99032 | 116.2404 | 0.90436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9889 | 59.7521 | -0.9794 | -0.979 | 115.6121 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9883 | 59.8039 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9399 | 12.6992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.989 | 6.7931 | 0.99 | 0.99006 | 116.2326 | 0.90423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9899 | 59.7521 | -0.9794 | -0.979 | 115.6121 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9893 | 59.8039 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9399 | 12.6994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9899 | 6.7931 | 0.99 | 0.99006 | 116.2326 | 0.9041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9909 | 59.7521 | -0.9794 | -0.979 | 115.6121 | -12.4512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9903 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.6997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9909 | 6.7931 | 0.99 | 0.99006 | 116.2326 | 0.90397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9919 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.4511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9913 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.7001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9919 | 6.7931 | 0.99 | 0.99006 | 116.2326 | 0.90384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9929 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.4511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9923 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.7004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.993 | 6.7931 | 0.99 | 0.99006 | 116.2326 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9939 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9933 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.7008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9939 | 6.7931 | 0.99 | 0.99006 | 116.2326 | 0.90358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9949 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9943 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.7011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9949 | 6.7931 | 0.99 | 0.99006 | 116.2326 | 0.90345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9959 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.4509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9953 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.7015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9959 | 6.7931 | 0.99 | 0.99006 | 116.2326 | 0.90332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9969 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.4509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9963 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.7018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9969 | 6.7868 | 0.99 | 0.98994 | 116.2044 | 0.90317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9979 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9973 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.7022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.998 | 6.7868 | 0.99 | 0.98994 | 116.2044 | 0.90302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9989 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.4507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9983 | 59.8117 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9364 | 12.7025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9989 | 6.7868 | 0.99 | 0.98994 | 116.2044 | 0.90287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 19.9999 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6141 | -12.4507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 19.9993 | 59.8113 | 0.9794 | 0.97814 | 116.934 | 12.7027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 19.9999 | 6.7868 | 0.99 | 0.98994 | 116.2044 | 0.90272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0009 | 59.7149 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6232 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0004 | 59.8113 | 0.9794 | 0.97814 | 116.934 | 12.7028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0009 | 6.7868 | 0.99 | 0.98994 | 116.2044 | 0.90257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0019 | 59.7149 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6232 | -12.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0014 | 59.8113 | 0.9794 | 0.97814 | 116.934 | 12.703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.002 | 6.7868 | 0.99 | 0.98994 | 116.2044 | 0.90242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0029 | 59.7149 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6232 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0023 | 59.8113 | 0.9794 | 0.97814 | 116.934 | 12.7031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0029 | 6.7868 | 0.99 | 0.98994 | 116.2044 | 0.90227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0039 | 59.7149 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6232 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0033 | 59.8113 | 0.9794 | 0.97814 | 116.934 | 12.7033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0039 | 6.7868 | 0.99 | 0.98994 | 116.2044 | 0.90212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0049 | 59.7149 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6232 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0043 | 59.8113 | 0.9794 | 0.97814 | 116.934 | 12.7034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0049 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.90193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0059 | 59.7149 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6232 | -12.4528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0053 | 59.8113 | 0.9794 | 0.97814 | 116.934 | 12.7036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.006 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.90174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0069 | 59.7149 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6232 | -12.4531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0063 | 59.8113 | 0.9794 | 0.97814 | 116.934 | 12.7037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0069 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.90155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0079 | 59.7149 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6232 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0073 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9291 | 12.7038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0079 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.90135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0089 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6103 | -12.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0083 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9291 | 12.7039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0089 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.90116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0099 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6103 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0093 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9291 | 12.704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0099 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.90097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0109 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6103 | -12.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0103 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9291 | 12.7041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0109 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.90078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0119 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6103 | -12.4557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0113 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9291 | 12.7042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0119 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.90059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0129 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6103 | -12.4563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0123 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9291 | 12.7043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0129 | 6.785 | 0.99 | 0.99001 | 116.2259 | 0.9004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0139 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6103 | -12.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0133 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9291 | 12.7044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0139 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.2351 | 0.90036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0149 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6103 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0144 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9291 | 12.7044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.015 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.2351 | 0.90033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0159 | 59.7606 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6103 | -12.458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0154 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.7048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0159 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.2351 | 0.90029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0169 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0163 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.7052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0169 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.2351 | 0.90026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0179 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0173 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.7055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0179 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.2351 | 0.90022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0189 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0183 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.019 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.2351 | 0.90019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0199 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0193 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.7062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0199 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.2351 | 0.90016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0209 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0203 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.7066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0209 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.2351 | 0.90012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0219 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.4573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0213 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0219 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.90017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0229 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0223 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.7073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0229 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.90021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0239 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0233 | 59.7882 | 0.9794 | 0.97809 | 116.9343 | 12.7077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0239 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.90025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0249 | 59.7974 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6213 | -12.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0243 | 59.7803 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9297 | 12.7078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0249 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.9003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0259 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97911 | 115.641 | -12.4568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0253 | 59.7803 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9297 | 12.708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0259 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.90034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0269 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97911 | 115.641 | -12.4568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0263 | 59.7803 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9297 | 12.7082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0269 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.90039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0279 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97911 | 115.641 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0273 | 59.7803 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9297 | 12.7084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.028 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.90043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0289 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97911 | 115.641 | -12.4566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0284 | 59.7803 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9297 | 12.7085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0289 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.90047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0299 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97911 | 115.641 | -12.4565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0294 | 59.7803 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9297 | 12.7087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0299 | 6.7876 | 0.99 | 0.98967 | 116.2221 | 0.90063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0309 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97911 | 115.641 | -12.4565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0303 | 59.7803 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9297 | 12.7089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0309 | 6.7828 | 0.99 | 0.98977 | 116.2078 | 0.90076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0319 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97911 | 115.641 | -12.4564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0313 | 59.7803 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9297 | 12.7091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.032 | 6.7828 | 0.99 | 0.98977 | 116.2078 | 0.90088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0329 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97911 | 115.641 | -12.4563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0323 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9174 | 12.7091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0329 | 6.7828 | 0.99 | 0.98977 | 116.2078 | 0.90101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0339 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6407 | -12.4565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0333 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9174 | 12.7092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0339 | 6.7828 | 0.99 | 0.98977 | 116.2078 | 0.90113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0349 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6407 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0343 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9174 | 12.7093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0349 | 6.7828 | 0.99 | 0.98977 | 116.2078 | 0.90125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0359 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6407 | -12.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0353 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9174 | 12.7094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0359 | 6.7828 | 0.99 | 0.98977 | 116.2078 | 0.90138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0369 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6407 | -12.4571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0363 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9174 | 12.7095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0369 | 6.7828 | 0.99 | 0.98977 | 116.2078 | 0.9015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0379 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6407 | -12.4573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0373 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9174 | 12.7096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0379 | 6.7828 | 0.99 | 0.98977 | 116.2078 | 0.90163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0389 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6407 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0383 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9174 | 12.7097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0389 | 6.7904 | 0.99 | 0.9899 | 116.1978 | 0.90177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0399 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6407 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0393 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97815 | 116.9174 | 12.7097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0399 | 6.7904 | 0.99 | 0.9899 | 116.1978 | 0.90192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0409 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6407 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0403 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.7098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.041 | 6.7904 | 0.99 | 0.9899 | 116.1978 | 0.90207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0419 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0413 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.7099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0419 | 6.7904 | 0.99 | 0.9899 | 116.1978 | 0.90221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0429 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0424 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.71 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0429 | 6.7904 | 0.99 | 0.9899 | 116.1978 | 0.90236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0439 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0434 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.7101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0439 | 6.7904 | 0.99 | 0.9899 | 116.1978 | 0.90251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0449 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0443 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.7102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.045 | 6.7904 | 0.99 | 0.9899 | 116.1978 | 0.90265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0459 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0453 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.7103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0459 | 6.7904 | 0.99 | 0.9899 | 116.1978 | 0.9028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0469 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0463 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.7104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0469 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0479 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.4594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0473 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.7106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0479 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0489 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0483 | 59.8121 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9147 | 12.7107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.049 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0499 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6271 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0493 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9133 | 12.7108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0499 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0509 | 59.7691 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6049 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0503 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9133 | 12.7109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0509 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0519 | 59.7691 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6049 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0513 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9133 | 12.711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0519 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0529 | 59.7691 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6049 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0523 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9133 | 12.7111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0529 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0539 | 59.7691 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6049 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0533 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9133 | 12.7112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.054 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0549 | 59.7691 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6049 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0543 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9133 | 12.7114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0549 | 6.7912 | 0.99 | 0.98992 | 116.21 | 0.90462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0559 | 59.7691 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6049 | -12.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0553 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9133 | 12.7115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0559 | 6.7786 | 0.99 | 0.9899 | 116.2028 | 0.90478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0569 | 59.7691 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6049 | -12.4626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0564 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9133 | 12.7116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0569 | 6.7786 | 0.99 | 0.9899 | 116.2028 | 0.90495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0579 | 59.7691 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6049 | -12.463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0574 | 59.7918 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9168 | 12.7116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.058 | 6.7786 | 0.99 | 0.9899 | 116.2028 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0589 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6042 | -12.4634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0583 | 59.7918 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9168 | 12.7115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0589 | 6.7786 | 0.99 | 0.9899 | 116.2028 | 0.90528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0599 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6042 | -12.4637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0593 | 59.7918 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9168 | 12.7115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0599 | 6.7786 | 0.99 | 0.9899 | 116.2028 | 0.90544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0609 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6042 | -12.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0603 | 59.7918 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9168 | 12.7115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0609 | 6.7786 | 0.99 | 0.9899 | 116.2028 | 0.9056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0619 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6042 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0613 | 59.7918 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9168 | 12.7115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.062 | 6.7786 | 0.99 | 0.9899 | 116.2028 | 0.90577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0629 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6042 | -12.4648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0623 | 59.7918 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9168 | 12.7115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0629 | 6.7786 | 0.99 | 0.9899 | 116.2028 | 0.90593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0639 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6042 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0633 | 59.7918 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9168 | 12.7115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0639 | 6.7812 | 0.99 | 0.98992 | 116.2092 | 0.90602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0649 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6042 | -12.4655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0643 | 59.7918 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9168 | 12.7114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0649 | 6.7812 | 0.99 | 0.98992 | 116.2092 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0659 | 59.7808 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6042 | -12.4659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0653 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.7114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0659 | 6.7812 | 0.99 | 0.98992 | 116.2092 | 0.9062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0669 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0663 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.7113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.067 | 6.7812 | 0.99 | 0.98992 | 116.2092 | 0.90629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0679 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0673 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.7112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0679 | 6.7812 | 0.99 | 0.98992 | 116.2092 | 0.90638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0689 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0683 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.7112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0689 | 6.7812 | 0.99 | 0.98992 | 116.2092 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0699 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0693 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.7111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0699 | 6.7812 | 0.99 | 0.98992 | 116.2092 | 0.90656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0709 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0704 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.7111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.071 | 6.7812 | 0.99 | 0.98992 | 116.2092 | 0.90665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0719 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0714 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0719 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.90668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0729 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0723 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.7109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0729 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0739 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0733 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9249 | 12.7109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0739 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.90674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0749 | 59.7655 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6169 | -12.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0743 | 59.7642 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9181 | 12.7107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.075 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.90677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0759 | 59.746 | -0.9794 | -0.97903 | 115.617 | -12.4638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0753 | 59.7642 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9181 | 12.7106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0759 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.9068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0769 | 59.746 | -0.9794 | -0.97903 | 115.617 | -12.4634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0763 | 59.7642 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9181 | 12.7105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0769 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.90683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0779 | 59.746 | -0.9794 | -0.97903 | 115.617 | -12.4631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0773 | 59.7642 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9181 | 12.7104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0779 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.90685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0789 | 59.746 | -0.9794 | -0.97903 | 115.617 | -12.4628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0783 | 59.7642 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9181 | 12.7103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0789 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.90688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0799 | 59.746 | -0.9794 | -0.97903 | 115.617 | -12.4624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0793 | 59.7642 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9181 | 12.7102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0799 | 6.7863 | 0.99 | 0.98992 | 116.216 | 0.90685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0809 | 59.746 | -0.9794 | -0.97903 | 115.617 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0803 | 59.7642 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9181 | 12.71 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0809 | 6.7789 | 0.99 | 0.99007 | 116.2115 | 0.90676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0819 | 59.746 | -0.9794 | -0.97903 | 115.617 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0813 | 59.7642 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9181 | 12.7099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0819 | 6.7789 | 0.99 | 0.99007 | 116.2115 | 0.90667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0829 | 59.746 | -0.9794 | -0.97903 | 115.617 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0823 | 59.7752 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9125 | 12.7098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0829 | 6.7789 | 0.99 | 0.99007 | 116.2115 | 0.90657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0839 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6386 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0833 | 59.7752 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9125 | 12.7097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.084 | 6.7789 | 0.99 | 0.99007 | 116.2115 | 0.90648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0849 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6386 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0844 | 59.7752 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9125 | 12.7096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0849 | 6.7789 | 0.99 | 0.99007 | 116.2115 | 0.90639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0859 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6386 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0854 | 59.7752 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9125 | 12.7095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0859 | 6.7789 | 0.99 | 0.99007 | 116.2115 | 0.9063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0869 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6386 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0863 | 59.7752 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9125 | 12.7094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0869 | 6.7789 | 0.99 | 0.99007 | 116.2115 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0879 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6386 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0873 | 59.7752 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9125 | 12.7093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.088 | 6.7789 | 0.99 | 0.99007 | 116.2115 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0889 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6386 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0883 | 59.7752 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9125 | 12.7092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0889 | 6.7812 | 0.99 | 0.98996 | 116.2074 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0899 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6386 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0893 | 59.7752 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9125 | 12.7091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0899 | 6.7812 | 0.99 | 0.98996 | 116.2074 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0909 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6386 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0903 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0909 | 6.7812 | 0.99 | 0.98996 | 116.2074 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0919 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0913 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.7089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0919 | 6.7812 | 0.99 | 0.98996 | 116.2074 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0929 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0923 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.7089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0929 | 6.7812 | 0.99 | 0.98996 | 116.2074 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0939 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0933 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.7088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0939 | 6.7812 | 0.99 | 0.98996 | 116.2074 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0949 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0943 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.7087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0949 | 6.7812 | 0.99 | 0.98996 | 116.2074 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0959 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0953 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.7086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0959 | 6.7812 | 0.99 | 0.98996 | 116.2074 | 0.9061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0969 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0963 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.7086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.097 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0979 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0973 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.7085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0979 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.9062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0989 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0984 | 59.7951 | 0.9794 | 0.97818 | 116.9165 | 12.7084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0989 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.90624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.0999 | 59.7653 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6499 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.0993 | 59.803 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9254 | 12.7081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.0999 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.90629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1009 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6438 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1003 | 59.803 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9254 | 12.7078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.101 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.90634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1019 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6438 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1013 | 59.803 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9254 | 12.7075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1019 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.90638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1029 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6438 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1023 | 59.803 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9254 | 12.7073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1029 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.90643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1039 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6438 | -12.4591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1033 | 59.803 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9254 | 12.707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1039 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.90648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1049 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6438 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1043 | 59.803 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9254 | 12.7067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1049 | 6.7866 | 0.99 | 0.98982 | 116.2092 | 0.90657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1059 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6438 | -12.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1053 | 59.803 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9254 | 12.7064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1059 | 6.7858 | 0.99 | 0.98977 | 116.2064 | 0.90669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1069 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6438 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1063 | 59.803 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9254 | 12.7061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1069 | 6.7858 | 0.99 | 0.98977 | 116.2064 | 0.9068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1079 | 59.7631 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6438 | -12.4587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1073 | 59.8211 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9275 | 12.706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1079 | 6.7858 | 0.99 | 0.98977 | 116.2064 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1089 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6477 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1083 | 59.8211 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9275 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1089 | 6.7858 | 0.99 | 0.98977 | 116.2064 | 0.90702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1099 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6477 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1093 | 59.8211 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9275 | 12.7056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.11 | 6.7858 | 0.99 | 0.98977 | 116.2064 | 0.90714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1109 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6477 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1103 | 59.8211 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9275 | 12.7055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1109 | 6.7858 | 0.99 | 0.98977 | 116.2064 | 0.90725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1119 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6477 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1114 | 59.8211 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9275 | 12.7053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1119 | 6.7858 | 0.99 | 0.98977 | 116.2064 | 0.90736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1129 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6477 | -12.4573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1124 | 59.8211 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9275 | 12.7052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1129 | 6.7858 | 0.99 | 0.98977 | 116.2064 | 0.90747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1139 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6477 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1133 | 59.8211 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9275 | 12.705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.114 | 6.7879 | 0.99 | 0.98951 | 116.2022 | 0.90761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1149 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6477 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1143 | 59.8211 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9275 | 12.7049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1149 | 6.7879 | 0.99 | 0.98951 | 116.2022 | 0.90775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1159 | 59.7369 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6477 | -12.4564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1153 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.7046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1159 | 6.7879 | 0.99 | 0.98951 | 116.2022 | 0.90789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1169 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.4562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1163 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.7044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1169 | 6.7879 | 0.99 | 0.98951 | 116.2022 | 0.90803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1179 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1173 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.7042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.118 | 6.7879 | 0.99 | 0.98951 | 116.2022 | 0.90816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1189 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.4559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1183 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1189 | 6.7879 | 0.99 | 0.98951 | 116.2022 | 0.9083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1199 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.4557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1193 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.7038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1199 | 6.7879 | 0.99 | 0.98951 | 116.2022 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1209 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.4555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1203 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.7036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1209 | 6.7879 | 0.99 | 0.98951 | 116.2022 | 0.90858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1219 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1213 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.7034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1219 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.90867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1229 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1223 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.7032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.123 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.90875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1239 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1233 | 59.7994 | 0.9794 | 0.97826 | 116.925 | 12.703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1239 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.90884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1249 | 59.7268 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6328 | -12.4548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1243 | 59.7927 | 0.9794 | 0.97829 | 116.931 | 12.7027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1249 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.90893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1259 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6229 | -12.4547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1254 | 59.7927 | 0.9794 | 0.97829 | 116.931 | 12.7025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1259 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.90901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1269 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6229 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1264 | 59.7927 | 0.9794 | 0.97829 | 116.931 | 12.7023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.127 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.9091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1279 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6229 | -12.4545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1273 | 59.7927 | 0.9794 | 0.97829 | 116.931 | 12.702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1279 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.90919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1289 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6229 | -12.4544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1283 | 59.7927 | 0.9794 | 0.97829 | 116.931 | 12.7018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1289 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.90928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1299 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6229 | -12.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1293 | 59.7927 | 0.9794 | 0.97829 | 116.931 | 12.7015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1299 | 6.7859 | 0.99 | 0.9896 | 116.2255 | 0.90936 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1309 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6229 | -12.4541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1303 | 59.7927 | 0.9794 | 0.97829 | 116.931 | 12.7013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.131 | 6.7855 | 0.99 | 0.98991 | 116.2161 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1319 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6229 | -12.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1313 | 59.7927 | 0.9794 | 0.97829 | 116.931 | 12.7011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1319 | 6.7855 | 0.99 | 0.98991 | 116.2161 | 0.90964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1329 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6229 | -12.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1323 | 59.8205 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9274 | 12.7007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1329 | 6.7855 | 0.99 | 0.98991 | 116.2161 | 0.90978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1339 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6193 | -12.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1333 | 59.8205 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9274 | 12.7004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1339 | 6.7855 | 0.99 | 0.98991 | 116.2161 | 0.90992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1349 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6193 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1343 | 59.8205 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9274 | 12.7 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1349 | 6.7855 | 0.99 | 0.98991 | 116.2161 | 0.91006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1359 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6193 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1353 | 59.8205 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9274 | 12.6997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1359 | 6.7855 | 0.99 | 0.98991 | 116.2161 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1369 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6193 | -12.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1363 | 59.8205 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9274 | 12.6993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1369 | 6.7855 | 0.99 | 0.98991 | 116.2161 | 0.91033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1379 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6193 | -12.4556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1373 | 59.8205 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9274 | 12.699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1379 | 6.7855 | 0.99 | 0.98991 | 116.2161 | 0.91047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1389 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6193 | -12.4559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1383 | 59.8205 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9274 | 12.6986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1389 | 6.7812 | 0.99 | 0.98988 | 116.1937 | 0.91052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1399 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6193 | -12.4562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1394 | 59.8205 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9274 | 12.6983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.14 | 6.7812 | 0.99 | 0.98988 | 116.1937 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1409 | 59.7459 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6193 | -12.4566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1404 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1409 | 6.7812 | 0.99 | 0.98988 | 116.1937 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1419 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1413 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1419 | 6.7812 | 0.99 | 0.98988 | 116.1937 | 0.91068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1429 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.4573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1423 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1429 | 6.7812 | 0.99 | 0.98988 | 116.1937 | 0.91073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1439 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1433 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.144 | 6.7812 | 0.99 | 0.98988 | 116.1937 | 0.91078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1449 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1443 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1449 | 6.7812 | 0.99 | 0.98988 | 116.1937 | 0.91083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1459 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1453 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1459 | 6.7812 | 0.99 | 0.98988 | 116.1937 | 0.91088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1469 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1463 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1469 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.91081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1479 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1473 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1479 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.91074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1489 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1483 | 59.8163 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9264 | 12.6963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1489 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.91067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1499 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6186 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1493 | 59.8047 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9376 | 12.6961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1499 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.9106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1509 | 59.7643 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6307 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1503 | 59.8047 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9376 | 12.696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1509 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.91053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1519 | 59.7643 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6307 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1513 | 59.8047 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9376 | 12.6959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1519 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.91046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1529 | 59.7643 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6307 | -12.4594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1523 | 59.8047 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9376 | 12.6957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.153 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.91039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1539 | 59.7643 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6307 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1534 | 59.8047 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9376 | 12.6956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1539 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.91032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1549 | 59.7643 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6307 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1544 | 59.8047 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9376 | 12.6955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1549 | 6.7714 | 0.99 | 0.99011 | 116.2079 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1559 | 59.7643 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6307 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1553 | 59.8047 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9376 | 12.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1559 | 6.7726 | 0.99 | 0.99017 | 116.2108 | 0.9102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1569 | 59.7643 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6307 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1563 | 59.8047 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9376 | 12.6952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.157 | 6.7726 | 0.99 | 0.99017 | 116.2108 | 0.91013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1579 | 59.7643 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6307 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1573 | 59.8071 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9378 | 12.695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1579 | 6.7726 | 0.99 | 0.99017 | 116.2108 | 0.91006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1589 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6336 | -12.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1583 | 59.8071 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9378 | 12.6949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1589 | 6.7726 | 0.99 | 0.99017 | 116.2108 | 0.91 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1599 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6336 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1593 | 59.8071 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9378 | 12.6947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1599 | 6.7726 | 0.99 | 0.99017 | 116.2108 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1609 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6336 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1603 | 59.8071 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9378 | 12.6946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1609 | 6.7726 | 0.99 | 0.99017 | 116.2108 | 0.90986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1619 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6336 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1613 | 59.8071 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9378 | 12.6944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1619 | 6.7726 | 0.99 | 0.99017 | 116.2108 | 0.90979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1629 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6336 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1623 | 59.8071 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9378 | 12.6943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1629 | 6.7726 | 0.99 | 0.99017 | 116.2108 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1639 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6336 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1633 | 59.8071 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9378 | 12.6941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1639 | 6.7815 | 0.99 | 0.98997 | 116.1988 | 0.90964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1649 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6336 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1643 | 59.8071 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9378 | 12.694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1649 | 6.7815 | 0.99 | 0.98997 | 116.1988 | 0.90956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1659 | 59.7607 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6336 | -12.4565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1653 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.166 | 6.7815 | 0.99 | 0.98997 | 116.1988 | 0.90948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1669 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.4564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1663 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1669 | 6.7815 | 0.99 | 0.98997 | 116.1988 | 0.9094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1679 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.4562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1674 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1679 | 6.7815 | 0.99 | 0.98997 | 116.1988 | 0.90932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1689 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.4561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1684 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1689 | 6.7815 | 0.99 | 0.98997 | 116.1988 | 0.90924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1699 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1693 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.17 | 6.7815 | 0.99 | 0.98997 | 116.1988 | 0.90916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1709 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.4558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1703 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1709 | 6.7815 | 0.99 | 0.98997 | 116.1988 | 0.90908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1719 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.4557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1713 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1719 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1729 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.4555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1723 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1729 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1739 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.4554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1733 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9175 | 12.6917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.174 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1749 | 59.764 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6388 | -12.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1743 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97827 | 116.925 | 12.6914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1749 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1759 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6561 | -12.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1753 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97827 | 116.925 | 12.6912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1759 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1769 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6561 | -12.4551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1763 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97827 | 116.925 | 12.6909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1769 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1779 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6561 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1773 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97827 | 116.925 | 12.6907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1779 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1789 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6561 | -12.4548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1783 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97827 | 116.925 | 12.6904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.179 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1799 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6561 | -12.4547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1793 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97827 | 116.925 | 12.6902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1799 | 6.7842 | 0.99 | 0.98986 | 116.1951 | 0.90849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1809 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6561 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1803 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97827 | 116.925 | 12.6899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1809 | 6.7869 | 0.99 | 0.99008 | 116.1971 | 0.90839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1819 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6561 | -12.4545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1814 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97827 | 116.925 | 12.6897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1819 | 6.7869 | 0.99 | 0.99008 | 116.1971 | 0.90829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1829 | 59.7421 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6561 | -12.4544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1824 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9296 | 12.6893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.183 | 6.7869 | 0.99 | 0.99008 | 116.1971 | 0.90819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1839 | 59.7338 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6369 | -12.4545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1833 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9296 | 12.6888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1839 | 6.7869 | 0.99 | 0.99008 | 116.1971 | 0.90809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1849 | 59.7338 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6369 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1843 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9296 | 12.6884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1849 | 6.7869 | 0.99 | 0.99008 | 116.1971 | 0.90799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1859 | 59.7338 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6369 | -12.4547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1853 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9296 | 12.688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1859 | 6.7869 | 0.99 | 0.99008 | 116.1971 | 0.90789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1869 | 59.7338 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6369 | -12.4548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1863 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9296 | 12.6876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.187 | 6.7869 | 0.99 | 0.99008 | 116.1971 | 0.90779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1879 | 59.7338 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6369 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1873 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9296 | 12.6872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1879 | 6.7869 | 0.99 | 0.99008 | 116.1971 | 0.90769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1889 | 59.7338 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6369 | -12.455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1883 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9296 | 12.6867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1889 | 6.7899 | 0.99 | 0.99008 | 116.2047 | 0.90763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1899 | 59.7338 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6369 | -12.4551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1893 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9296 | 12.6863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1899 | 6.7899 | 0.99 | 0.99008 | 116.2047 | 0.90756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1909 | 59.7338 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6369 | -12.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1903 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1909 | 6.7899 | 0.99 | 0.99008 | 116.2047 | 0.9075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1919 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.4548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1913 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.192 | 6.7899 | 0.99 | 0.99008 | 116.2047 | 0.90744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1929 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.4544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1923 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1929 | 6.7899 | 0.99 | 0.99008 | 116.2047 | 0.90738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1939 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.4541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1933 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1939 | 6.7899 | 0.99 | 0.99008 | 116.2047 | 0.90732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1949 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1943 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1949 | 6.7899 | 0.99 | 0.99008 | 116.2047 | 0.90726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1959 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.4533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1954 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.196 | 6.7899 | 0.99 | 0.99008 | 116.2047 | 0.9072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1969 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1964 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1969 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1979 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1973 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1979 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.90735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1989 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1983 | 59.8215 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9161 | 12.6817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.1989 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.1999 | 59.7473 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6221 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.1993 | 59.8081 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9215 | 12.6816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.9075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2009 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6195 | -12.4512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2003 | 59.8081 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9215 | 12.6814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2009 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.90758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2019 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6195 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2013 | 59.8081 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9215 | 12.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2019 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.90766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2029 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6195 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2023 | 59.8081 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9215 | 12.6811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2029 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.90773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2039 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6195 | -12.4493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2033 | 59.8081 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9215 | 12.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2039 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.90781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2049 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6195 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2043 | 59.8081 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9215 | 12.6808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2049 | 6.7876 | 0.99 | 0.98968 | 116.1888 | 0.90789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2059 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6195 | -12.4481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2053 | 59.8081 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9215 | 12.6807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2059 | 6.7781 | 0.99 | 0.98965 | 116.1915 | 0.90797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2069 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6195 | -12.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2063 | 59.8081 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9215 | 12.6805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2069 | 6.7781 | 0.99 | 0.98965 | 116.1915 | 0.90805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2079 | 59.7417 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6195 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2073 | 59.8063 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9166 | 12.6806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2079 | 6.7781 | 0.99 | 0.98965 | 116.1915 | 0.90814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2089 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2083 | 59.8063 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9166 | 12.6807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.209 | 6.7781 | 0.99 | 0.98965 | 116.1915 | 0.90822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2099 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2094 | 59.8063 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9166 | 12.6808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2099 | 6.7781 | 0.99 | 0.98965 | 116.1915 | 0.9083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2109 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2104 | 59.8063 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9166 | 12.6809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2109 | 6.7781 | 0.99 | 0.98965 | 116.1915 | 0.90839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2119 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2113 | 59.8063 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9166 | 12.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2119 | 6.7781 | 0.99 | 0.98965 | 116.1915 | 0.90847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2129 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2123 | 59.8063 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9166 | 12.6811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.213 | 6.7781 | 0.99 | 0.98965 | 116.1915 | 0.90855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2139 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2133 | 59.8063 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9166 | 12.6812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2139 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.2032 | 0.90864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2149 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2143 | 59.8063 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9166 | 12.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2149 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.2032 | 0.90873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2159 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2153 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2159 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.2032 | 0.90881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2169 | 59.7323 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6126 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2163 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2169 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.2032 | 0.9089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2179 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6326 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2173 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2179 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.2032 | 0.90899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2189 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6326 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2183 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2189 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.2032 | 0.90907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2199 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6326 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2193 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2199 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.2032 | 0.90916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2209 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6326 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2203 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2209 | 6.7834 | 0.99 | 0.98967 | 116.2032 | 0.90925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2219 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6326 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2213 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.222 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.90931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2229 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6326 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2223 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2229 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.90937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2239 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6326 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2234 | 59.8219 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9227 | 12.6796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2239 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.90944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2249 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6326 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2243 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9365 | 12.6794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2249 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2259 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6384 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2253 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9365 | 12.6793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.226 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.90956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2269 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6384 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2263 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9365 | 12.6791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2269 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.90963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2279 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6384 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2273 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9365 | 12.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2279 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.90969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2289 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6384 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2283 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9365 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2289 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.90976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2299 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6384 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2293 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9365 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2299 | 6.7957 | 0.99 | 0.98976 | 116.1809 | 0.90982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2309 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6384 | -12.4427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2303 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9365 | 12.6786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2309 | 6.786 | 0.99 | 0.98986 | 116.1675 | 0.9099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2319 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6384 | -12.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2313 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9365 | 12.6784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2319 | 6.786 | 0.99 | 0.98986 | 116.1675 | 0.90997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2329 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6384 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2323 | 59.8124 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9243 | 12.6783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2329 | 6.786 | 0.99 | 0.98986 | 116.1675 | 0.91005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2339 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2333 | 59.8124 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9243 | 12.6781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2339 | 6.786 | 0.99 | 0.98986 | 116.1675 | 0.91013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2349 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2343 | 59.8124 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9243 | 12.6779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.235 | 6.786 | 0.99 | 0.98986 | 116.1675 | 0.91021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2359 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2353 | 59.8124 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9243 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2359 | 6.786 | 0.99 | 0.98986 | 116.1675 | 0.91029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2369 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2364 | 59.8124 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9243 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2369 | 6.786 | 0.99 | 0.98986 | 116.1675 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2379 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2374 | 59.8124 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9243 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2379 | 6.786 | 0.99 | 0.98986 | 116.1675 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2389 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2383 | 59.8124 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9243 | 12.6773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.239 | 6.7754 | 0.99 | 0.98968 | 116.1863 | 0.91053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2399 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2393 | 59.8124 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9243 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2399 | 6.7754 | 0.99 | 0.98968 | 116.1863 | 0.91061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2409 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2403 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2409 | 6.7754 | 0.99 | 0.98968 | 116.1863 | 0.9107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2419 | 59.747 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6347 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2413 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.6768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2419 | 6.7754 | 0.99 | 0.98968 | 116.1863 | 0.91079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2429 | 59.758 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6403 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2423 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.6766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.243 | 6.7754 | 0.99 | 0.98968 | 116.1863 | 0.91087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2439 | 59.758 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6403 | -12.4444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2433 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.6764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2439 | 6.7754 | 0.99 | 0.98968 | 116.1863 | 0.91096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2449 | 59.758 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6403 | -12.4445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2443 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2449 | 6.7754 | 0.99 | 0.98968 | 116.1863 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2459 | 59.758 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6403 | -12.4445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2453 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2459 | 6.7754 | 0.99 | 0.98968 | 116.1863 | 0.91114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2469 | 59.758 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6403 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2463 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.6758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2469 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.91109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2479 | 59.758 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6403 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2473 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.248 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2489 | 59.758 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6403 | -12.4447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2483 | 59.8251 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9199 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2489 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2499 | 59.758 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6403 | -12.4447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2493 | 59.8468 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9216 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2499 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.91096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2509 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6418 | -12.4445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2504 | 59.8468 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9216 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2509 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.91092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2519 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6418 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2514 | 59.8468 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9216 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.252 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.91087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2529 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6418 | -12.4441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2523 | 59.8468 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9216 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2529 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.91083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2539 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6418 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2533 | 59.8468 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9216 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2539 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.91078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2549 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6418 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2543 | 59.8468 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9216 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2549 | 6.78 | 0.99 | 0.98993 | 116.1835 | 0.91074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2559 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6418 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2553 | 59.8468 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9216 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.256 | 6.7833 | 0.99 | 0.99002 | 116.1798 | 0.91065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2569 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6418 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2563 | 59.8468 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9216 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2569 | 6.7833 | 0.99 | 0.99002 | 116.1798 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2579 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6418 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2573 | 59.8437 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9317 | 12.6752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2579 | 6.7833 | 0.99 | 0.99002 | 116.1798 | 0.91048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2589 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2583 | 59.8437 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9317 | 12.675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2589 | 6.7833 | 0.99 | 0.99002 | 116.1798 | 0.91039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2599 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2593 | 59.8437 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9317 | 12.6748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2599 | 6.7833 | 0.99 | 0.99002 | 116.1798 | 0.91031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2609 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2603 | 59.8437 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9317 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2609 | 6.7833 | 0.99 | 0.99002 | 116.1798 | 0.91022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2619 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2613 | 59.8437 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9317 | 12.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2619 | 6.7833 | 0.99 | 0.99002 | 116.1798 | 0.91013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2629 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2623 | 59.8437 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9317 | 12.6742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2629 | 6.7833 | 0.99 | 0.99002 | 116.1798 | 0.91005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2639 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.4421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2633 | 59.8437 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9317 | 12.674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2639 | 6.7796 | 0.99 | 0.99009 | 116.1818 | 0.90985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2649 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2644 | 59.8437 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9317 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.265 | 6.7796 | 0.99 | 0.99009 | 116.1818 | 0.90964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2659 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.4418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2654 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2659 | 6.7796 | 0.99 | 0.99009 | 116.1818 | 0.90944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2669 | 59.7331 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6309 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2663 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2669 | 6.7796 | 0.99 | 0.99009 | 116.1818 | 0.90924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2679 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6234 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2673 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2679 | 6.7796 | 0.99 | 0.99009 | 116.1818 | 0.90904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2689 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6234 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2683 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.269 | 6.7796 | 0.99 | 0.99009 | 116.1818 | 0.90884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2699 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6234 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2693 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2699 | 6.7796 | 0.99 | 0.99009 | 116.1818 | 0.90864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2709 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6234 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2703 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2709 | 6.7796 | 0.99 | 0.99009 | 116.1818 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2719 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6234 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2713 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2719 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.90826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2729 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6234 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2723 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2729 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.90808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2739 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6234 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2733 | 59.8581 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9342 | 12.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2739 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.9079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2749 | 59.7293 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6234 | -12.4411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2743 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9321 | 12.6742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2749 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.90772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2759 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6121 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2753 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9321 | 12.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2759 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.90755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2769 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6121 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2763 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9321 | 12.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2769 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.90737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2779 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6121 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2773 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9321 | 12.675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.278 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.90719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2789 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6121 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2784 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9321 | 12.6753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2789 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.90701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2799 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6121 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2794 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9321 | 12.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2799 | 6.7828 | 0.99 | 0.99013 | 116.1907 | 0.90683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2809 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6121 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2803 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9321 | 12.6759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2809 | 6.7891 | 0.99 | 0.9898 | 116.1982 | 0.90687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2819 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6121 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2813 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9321 | 12.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.282 | 6.7891 | 0.99 | 0.9898 | 116.1982 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2829 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6121 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2823 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9346 | 12.6763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2829 | 6.7891 | 0.99 | 0.9898 | 116.1982 | 0.90695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2839 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2833 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9346 | 12.6764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2839 | 6.7891 | 0.99 | 0.9898 | 116.1982 | 0.90699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2849 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2843 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9346 | 12.6765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2849 | 6.7891 | 0.99 | 0.9898 | 116.1982 | 0.90703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2859 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2853 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9346 | 12.6767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2859 | 6.7891 | 0.99 | 0.9898 | 116.1982 | 0.90707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2869 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2863 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9346 | 12.6768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2869 | 6.7891 | 0.99 | 0.9898 | 116.1982 | 0.90711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2879 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2873 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9346 | 12.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2879 | 6.7891 | 0.99 | 0.9898 | 116.1982 | 0.90715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2889 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2883 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9346 | 12.677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2889 | 6.7809 | 0.99 | 0.98967 | 116.1731 | 0.90722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2899 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2893 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9346 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2899 | 6.7809 | 0.99 | 0.98967 | 116.1731 | 0.90729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2909 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2903 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.291 | 6.7809 | 0.99 | 0.98967 | 116.1731 | 0.90736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2919 | 59.7646 | -0.9794 | -0.97892 | 115.5971 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2913 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2919 | 6.7809 | 0.99 | 0.98967 | 116.1731 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2929 | 59.7313 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6178 | -12.4395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2924 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2929 | 6.7809 | 0.99 | 0.98967 | 116.1731 | 0.9075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2939 | 59.7313 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6178 | -12.4389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2934 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2939 | 6.7809 | 0.99 | 0.98967 | 116.1731 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2949 | 59.7313 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6178 | -12.4383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2943 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.295 | 6.7809 | 0.99 | 0.98967 | 116.1731 | 0.90763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2959 | 59.7313 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6178 | -12.4377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2953 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2959 | 6.7809 | 0.99 | 0.98967 | 116.1731 | 0.9077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2969 | 59.7313 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6178 | -12.4371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2963 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2969 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.90785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2979 | 59.7313 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6178 | -12.4364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2973 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2979 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.90799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2989 | 59.7313 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6178 | -12.4358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2983 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9321 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.299 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.90813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.2999 | 59.7313 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6178 | -12.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.2993 | 59.8565 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9356 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.2999 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.90827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3009 | 59.7252 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6349 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3003 | 59.8565 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9356 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3009 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.90841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3019 | 59.7252 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6349 | -12.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3013 | 59.8565 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9356 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3019 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.90855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3029 | 59.7252 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6349 | -12.4344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3023 | 59.8565 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9356 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3029 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.9087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3039 | 59.7252 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6349 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3033 | 59.8565 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9356 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.304 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.90884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3049 | 59.7252 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6349 | -12.4339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3043 | 59.8565 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9356 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3049 | 6.7842 | 0.99 | 0.98972 | 116.1712 | 0.90898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3059 | 59.7252 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6349 | -12.4337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3053 | 59.8565 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9356 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3059 | 6.7985 | 0.99 | 0.98984 | 116.1756 | 0.90912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3069 | 59.7252 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6349 | -12.4334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3064 | 59.8565 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9356 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3069 | 6.7985 | 0.99 | 0.98984 | 116.1756 | 0.90925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3079 | 59.7252 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6349 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3074 | 59.8547 | 0.9794 | 0.97829 | 116.924 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.308 | 6.7985 | 0.99 | 0.98984 | 116.1756 | 0.90939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3089 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3083 | 59.8547 | 0.9794 | 0.97829 | 116.924 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3089 | 6.7985 | 0.99 | 0.98984 | 116.1756 | 0.90953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3099 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3093 | 59.8547 | 0.9794 | 0.97829 | 116.924 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3099 | 6.7985 | 0.99 | 0.98984 | 116.1756 | 0.90966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3109 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3103 | 59.8547 | 0.9794 | 0.97829 | 116.924 | 12.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3109 | 6.7985 | 0.99 | 0.98984 | 116.1756 | 0.9098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3119 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3113 | 59.8547 | 0.9794 | 0.97829 | 116.924 | 12.6773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.312 | 6.7985 | 0.99 | 0.98984 | 116.1756 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3129 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3123 | 59.8547 | 0.9794 | 0.97829 | 116.924 | 12.6773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3129 | 6.7985 | 0.99 | 0.98984 | 116.1756 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3139 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3133 | 59.8547 | 0.9794 | 0.97829 | 116.924 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3139 | 6.7954 | 0.99 | 0.98994 | 116.1706 | 0.91009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3149 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3143 | 59.8547 | 0.9794 | 0.97829 | 116.924 | 12.6771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3149 | 6.7954 | 0.99 | 0.98994 | 116.1706 | 0.91011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3159 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3153 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3159 | 6.7954 | 0.99 | 0.98994 | 116.1706 | 0.91013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3169 | 59.7133 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6419 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3163 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.317 | 6.7954 | 0.99 | 0.98994 | 116.1706 | 0.91015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3179 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97904 | 115.646 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3173 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.6767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3179 | 6.7954 | 0.99 | 0.98994 | 116.1706 | 0.91017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3189 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97904 | 115.646 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3183 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.6766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3189 | 6.7954 | 0.99 | 0.98994 | 116.1706 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3199 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97904 | 115.646 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3193 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.6765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3199 | 6.7954 | 0.99 | 0.98994 | 116.1706 | 0.91021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3209 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97904 | 115.646 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3204 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.6763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.321 | 6.7954 | 0.99 | 0.98994 | 116.1706 | 0.91023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3219 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97904 | 115.646 | -12.4332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3214 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3219 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.91021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3229 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97904 | 115.646 | -12.4332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3223 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3229 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3239 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97904 | 115.646 | -12.4332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3233 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9141 | 12.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3239 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.91018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3249 | 59.7287 | -0.9794 | -0.97904 | 115.646 | -12.4332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3243 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9321 | 12.6758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.325 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.91016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3259 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6331 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3253 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9321 | 12.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3259 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.91014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3269 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6331 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3263 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9321 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3269 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.91012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3279 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6331 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3273 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9321 | 12.6753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3279 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.9101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3289 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6331 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3283 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9321 | 12.6751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3289 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.91009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3299 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6331 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3293 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9321 | 12.6749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3299 | 6.7837 | 0.99 | 0.98991 | 116.1672 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3309 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6331 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3303 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9321 | 12.6748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3309 | 6.7935 | 0.99 | 0.99003 | 116.1725 | 0.91009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3319 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6331 | -12.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3313 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9321 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3319 | 6.7935 | 0.99 | 0.99003 | 116.1725 | 0.91012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3329 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6331 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3323 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9272 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3329 | 6.7935 | 0.99 | 0.99003 | 116.1725 | 0.91014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3339 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3333 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9272 | 12.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.334 | 6.7935 | 0.99 | 0.99003 | 116.1725 | 0.91016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3349 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3344 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9272 | 12.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3349 | 6.7935 | 0.99 | 0.99003 | 116.1725 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3359 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.4302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3354 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9272 | 12.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3359 | 6.7935 | 0.99 | 0.99003 | 116.1725 | 0.91021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3369 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.4295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3363 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9272 | 12.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3369 | 6.7935 | 0.99 | 0.99003 | 116.1725 | 0.91023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3379 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.4288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3373 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9272 | 12.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.338 | 6.7935 | 0.99 | 0.99003 | 116.1725 | 0.91026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3389 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3383 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9272 | 12.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3389 | 6.7935 | 0.99 | 0.98991 | 116.1786 | 0.91032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3399 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.4273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3393 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9272 | 12.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3399 | 6.7935 | 0.99 | 0.98991 | 116.1786 | 0.91038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3409 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.4266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3403 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3409 | 6.7935 | 0.99 | 0.98991 | 116.1786 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3419 | 59.7444 | -0.9794 | -0.97929 | 115.6358 | -12.4262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3413 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3419 | 6.7935 | 0.99 | 0.98991 | 116.1786 | 0.9105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3429 | 59.7054 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6381 | -12.4258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3423 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.6748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3429 | 6.7935 | 0.99 | 0.98991 | 116.1786 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3439 | 59.7054 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6381 | -12.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3433 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.6749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3439 | 6.7935 | 0.99 | 0.98991 | 116.1786 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3449 | 59.7054 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6381 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3443 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3449 | 6.7935 | 0.99 | 0.98991 | 116.1786 | 0.91069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3459 | 59.7054 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6381 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3453 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.6752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3459 | 6.7935 | 0.99 | 0.98991 | 116.1786 | 0.91075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3469 | 59.7054 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6381 | -12.4246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3463 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.6753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.347 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3479 | 59.7054 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6381 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3473 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3479 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3489 | 59.7054 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6381 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3484 | 59.8705 | 0.9794 | 0.97836 | 116.925 | 12.6755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3489 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3499 | 59.7054 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6381 | -12.4237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3493 | 59.8569 | 0.9794 | 0.97832 | 116.946 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3499 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3509 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6207 | -12.4239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3503 | 59.8569 | 0.9794 | 0.97832 | 116.946 | 12.6753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.351 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3519 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6207 | -12.4242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3513 | 59.8569 | 0.9794 | 0.97832 | 116.946 | 12.6752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3519 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3529 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6207 | -12.4245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3523 | 59.8569 | 0.9794 | 0.97832 | 116.946 | 12.675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3529 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3539 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6207 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3533 | 59.8569 | 0.9794 | 0.97832 | 116.946 | 12.6749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3539 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3549 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6207 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3543 | 59.8569 | 0.9794 | 0.97832 | 116.946 | 12.6748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3549 | 6.7762 | 0.99 | 0.98974 | 116.175 | 0.91049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3559 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6207 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3553 | 59.8569 | 0.9794 | 0.97832 | 116.946 | 12.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3559 | 6.7827 | 0.99 | 0.98979 | 116.1829 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3569 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6207 | -12.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3563 | 59.8569 | 0.9794 | 0.97832 | 116.946 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3569 | 6.7827 | 0.99 | 0.98979 | 116.1829 | 0.9104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3579 | 59.7172 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6207 | -12.4258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3573 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9486 | 12.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3579 | 6.7827 | 0.99 | 0.98979 | 116.1829 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3589 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3583 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9486 | 12.6742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3589 | 6.7827 | 0.99 | 0.98979 | 116.1829 | 0.91031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3599 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3593 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9486 | 12.674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.36 | 6.7827 | 0.99 | 0.98979 | 116.1829 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3609 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3603 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9486 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3609 | 6.7827 | 0.99 | 0.98979 | 116.1829 | 0.91023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3619 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3614 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9486 | 12.6736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3619 | 6.7827 | 0.99 | 0.98979 | 116.1829 | 0.91018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3629 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3624 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9486 | 12.6734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3629 | 6.7827 | 0.99 | 0.98979 | 116.1829 | 0.91014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3639 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3633 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9486 | 12.6733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.364 | 6.7966 | 0.99 | 0.98982 | 116.1888 | 0.9101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3649 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3643 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9486 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3649 | 6.7966 | 0.99 | 0.98982 | 116.1888 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3659 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3653 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3659 | 6.7966 | 0.99 | 0.98982 | 116.1888 | 0.91003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3669 | 59.7296 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6034 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3663 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3669 | 6.7966 | 0.99 | 0.98982 | 116.1888 | 0.90999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3679 | 59.7294 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6104 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3673 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.368 | 6.7966 | 0.99 | 0.98982 | 116.1888 | 0.90995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3689 | 59.7294 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6104 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3683 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3689 | 6.7966 | 0.99 | 0.98982 | 116.1888 | 0.90991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3699 | 59.7294 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6104 | -12.4246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3693 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3699 | 6.7966 | 0.99 | 0.98982 | 116.1888 | 0.90988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3709 | 59.7294 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6104 | -12.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3703 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3709 | 6.7966 | 0.99 | 0.98982 | 116.1888 | 0.90984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3719 | 59.7294 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6104 | -12.4242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3713 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3719 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.9098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3729 | 59.7294 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6104 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3723 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.373 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.90976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3739 | 59.7294 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6104 | -12.4239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3733 | 59.8808 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9284 | 12.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3739 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3749 | 59.7294 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6104 | -12.4237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3743 | 59.8849 | 0.9794 | 0.97835 | 116.932 | 12.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3749 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.90969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3759 | 59.7551 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6398 | -12.4239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3754 | 59.8849 | 0.9794 | 0.97835 | 116.932 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3759 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.90965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3769 | 59.7551 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6398 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3764 | 59.8849 | 0.9794 | 0.97835 | 116.932 | 12.673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.377 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.90961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3779 | 59.7551 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6398 | -12.4242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3773 | 59.8849 | 0.9794 | 0.97835 | 116.932 | 12.673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3779 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.90957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3789 | 59.7551 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6398 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3783 | 59.8849 | 0.9794 | 0.97835 | 116.932 | 12.6729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3789 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.90954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3799 | 59.7551 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6398 | -12.4245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3793 | 59.8849 | 0.9794 | 0.97835 | 116.932 | 12.6729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3799 | 6.7939 | 0.99 | 0.98986 | 116.1711 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3809 | 59.7551 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6398 | -12.4246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3803 | 59.8849 | 0.9794 | 0.97835 | 116.932 | 12.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.381 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1651 | 0.90951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3819 | 59.7551 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6398 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3813 | 59.8849 | 0.9794 | 0.97835 | 116.932 | 12.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3819 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1651 | 0.90953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3829 | 59.7551 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6398 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3823 | 59.8509 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9482 | 12.6726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3829 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1651 | 0.90955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3839 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3833 | 59.8509 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9482 | 12.6725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3839 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1651 | 0.90956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3849 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3843 | 59.8509 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9482 | 12.6724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3849 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1651 | 0.90958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3859 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3853 | 59.8509 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9482 | 12.6723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3859 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1651 | 0.90959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3869 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3863 | 59.8509 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9482 | 12.6722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3869 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1651 | 0.90961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3879 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3873 | 59.8509 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9482 | 12.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3879 | 6.7864 | 0.99 | 0.98981 | 116.1651 | 0.90962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3889 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3883 | 59.8509 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9482 | 12.672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3889 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.90956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3899 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3894 | 59.8509 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9482 | 12.6718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.39 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.90949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3909 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3904 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.6716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3909 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.90943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3919 | 59.7666 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6512 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3913 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.6714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3919 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.90937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3929 | 59.7838 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6604 | -12.4246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3923 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.6712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3929 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3939 | 59.7838 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6604 | -12.4245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3933 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.6709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.394 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.90924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3949 | 59.7838 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6604 | -12.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3943 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.6707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3949 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.90917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3959 | 59.7838 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6604 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3953 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.6705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3959 | 6.7859 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.90911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3969 | 59.7838 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6604 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3963 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.6703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3969 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.90914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3979 | 59.7838 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6604 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3973 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.67 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3979 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.90916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3989 | 59.7838 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6604 | -12.4239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3983 | 59.8519 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9408 | 12.6698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3989 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.90919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.3999 | 59.7838 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6604 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.3993 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9297 | 12.6696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.3999 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.90922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4009 | 59.7982 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6742 | -12.4236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4003 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9297 | 12.6694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4009 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.90924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4019 | 59.7982 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6742 | -12.4234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4013 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9297 | 12.6692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4019 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.90927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4029 | 59.7982 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6742 | -12.4232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4023 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9297 | 12.669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.403 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4039 | 59.7982 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6742 | -12.4231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4034 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9297 | 12.6688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4039 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.90932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4049 | 59.7982 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6742 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4044 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9297 | 12.6686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4049 | 6.7821 | 0.99 | 0.98986 | 116.163 | 0.90935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4059 | 59.7982 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6742 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4053 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9297 | 12.6684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4059 | 6.7844 | 0.99 | 0.98971 | 116.1773 | 0.90946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4069 | 59.7982 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6742 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4063 | 59.8742 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9297 | 12.6682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.407 | 6.7844 | 0.99 | 0.98971 | 116.1773 | 0.90956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4079 | 59.7982 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6742 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4073 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9409 | 12.6682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4079 | 6.7844 | 0.99 | 0.98971 | 116.1773 | 0.90967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4089 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4083 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9409 | 12.6681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4089 | 6.7844 | 0.99 | 0.98971 | 116.1773 | 0.90977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4099 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4093 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9409 | 12.668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4099 | 6.7844 | 0.99 | 0.98971 | 116.1773 | 0.90988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4109 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4103 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9409 | 12.668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4109 | 6.7844 | 0.99 | 0.98971 | 116.1773 | 0.90998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4119 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4113 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9409 | 12.6679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4119 | 6.7844 | 0.99 | 0.98971 | 116.1773 | 0.91009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4129 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4123 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9409 | 12.6678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4129 | 6.7844 | 0.99 | 0.98971 | 116.1773 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4139 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4133 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9409 | 12.6678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4139 | 6.7911 | 0.99 | 0.98973 | 116.1766 | 0.91032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4149 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4143 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9409 | 12.6677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4149 | 6.7911 | 0.99 | 0.98973 | 116.1766 | 0.91045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4159 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4153 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.6676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.416 | 6.7911 | 0.99 | 0.98973 | 116.1766 | 0.91058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4169 | 59.7574 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6574 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4163 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.6675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4169 | 6.7911 | 0.99 | 0.98973 | 116.1766 | 0.91071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4179 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6276 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4174 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.6673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4179 | 6.7911 | 0.99 | 0.98973 | 116.1766 | 0.91083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4189 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6276 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4184 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.6672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4189 | 6.7911 | 0.99 | 0.98973 | 116.1766 | 0.91096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4199 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6276 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4193 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.6671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.42 | 6.7911 | 0.99 | 0.98973 | 116.1766 | 0.91109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4209 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6276 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4203 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4209 | 6.7911 | 0.99 | 0.98973 | 116.1766 | 0.91122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4219 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6276 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4213 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.6669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4219 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4229 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6276 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4223 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.6668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4229 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4239 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6276 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4233 | 59.8783 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9445 | 12.6666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.424 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4249 | 59.7432 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6276 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4243 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9271 | 12.6663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4249 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4259 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6201 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4253 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9271 | 12.666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4259 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4269 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6201 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4263 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9271 | 12.6656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4269 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4279 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6201 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4273 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9271 | 12.6653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4279 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4289 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6201 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4283 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9271 | 12.6649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.429 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4299 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6201 | -12.4198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4293 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9271 | 12.6646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4299 | 6.7914 | 0.99 | 0.98995 | 116.1786 | 0.91182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4309 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6201 | -12.4198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4303 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9271 | 12.6642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4309 | 6.7851 | 0.99 | 0.98992 | 116.1833 | 0.91178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4319 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6201 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4314 | 59.8699 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9271 | 12.6639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4319 | 6.7851 | 0.99 | 0.98992 | 116.1833 | 0.91174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4329 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6201 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4324 | 59.8745 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9216 | 12.6637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.433 | 6.7851 | 0.99 | 0.98992 | 116.1833 | 0.91169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4339 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.4196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4333 | 59.8745 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9216 | 12.6634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4339 | 6.7851 | 0.99 | 0.98992 | 116.1833 | 0.91165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4349 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4343 | 59.8745 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9216 | 12.6632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4349 | 6.7851 | 0.99 | 0.98992 | 116.1833 | 0.91161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4359 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4353 | 59.8745 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9216 | 12.663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4359 | 6.7851 | 0.99 | 0.98992 | 116.1833 | 0.91157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4369 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.4191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4363 | 59.8745 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9216 | 12.6627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.437 | 6.7851 | 0.99 | 0.98992 | 116.1833 | 0.91152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4379 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4373 | 59.8745 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9216 | 12.6625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4379 | 6.7851 | 0.99 | 0.98992 | 116.1833 | 0.91148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4389 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.4188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4383 | 59.8745 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9216 | 12.6622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4389 | 6.7817 | 0.99 | 0.98995 | 116.1695 | 0.91139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4399 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.4187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4393 | 59.8745 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9216 | 12.662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4399 | 6.7817 | 0.99 | 0.98995 | 116.1695 | 0.9113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4409 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4403 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.6618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4409 | 6.7817 | 0.99 | 0.98995 | 116.1695 | 0.9112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4419 | 59.7575 | -0.9794 | -0.97898 | 115.5931 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4413 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.6616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.442 | 6.7817 | 0.99 | 0.98995 | 116.1695 | 0.91111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4429 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6138 | -12.4187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4423 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.6614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4429 | 6.7817 | 0.99 | 0.98995 | 116.1695 | 0.91102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4439 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6138 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4433 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.6612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4439 | 6.7817 | 0.99 | 0.98995 | 116.1695 | 0.91092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4449 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6138 | -12.4192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4443 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4449 | 6.7817 | 0.99 | 0.98995 | 116.1695 | 0.91083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4459 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6138 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4454 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.6608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.446 | 6.7817 | 0.99 | 0.98995 | 116.1695 | 0.91074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4469 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6138 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4464 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.6606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4469 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4479 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6138 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4473 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.6604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4479 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4489 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6138 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4483 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9205 | 12.6602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4489 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4499 | 59.7396 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6138 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4493 | 59.8781 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9209 | 12.66 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.45 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4509 | 59.731 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6402 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4503 | 59.8781 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9209 | 12.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4509 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4519 | 59.731 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6402 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4513 | 59.8781 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9209 | 12.6598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4519 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4529 | 59.731 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6402 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4523 | 59.8781 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9209 | 12.6597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4529 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4539 | 59.731 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6402 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4533 | 59.8781 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9209 | 12.6595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4539 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4549 | 59.731 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6402 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4543 | 59.8781 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9209 | 12.6594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4549 | 6.7851 | 0.99 | 0.98997 | 116.1652 | 0.91 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4559 | 59.731 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6402 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4553 | 59.8781 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9209 | 12.6593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4559 | 6.7827 | 0.99 | 0.98972 | 116.1714 | 0.91003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4569 | 59.731 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6402 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4563 | 59.8781 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9209 | 12.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4569 | 6.7827 | 0.99 | 0.98972 | 116.1714 | 0.91005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4579 | 59.731 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6402 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4573 | 59.8529 | 0.9794 | 0.97842 | 116.925 | 12.6589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4579 | 6.7827 | 0.99 | 0.98972 | 116.1714 | 0.91008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4589 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4583 | 59.8529 | 0.9794 | 0.97842 | 116.925 | 12.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.459 | 6.7827 | 0.99 | 0.98972 | 116.1714 | 0.91011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4599 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4594 | 59.8529 | 0.9794 | 0.97842 | 116.925 | 12.6584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4599 | 6.7827 | 0.99 | 0.98972 | 116.1714 | 0.91014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4609 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4604 | 59.8529 | 0.9794 | 0.97842 | 116.925 | 12.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4609 | 6.7827 | 0.99 | 0.98972 | 116.1714 | 0.91016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4619 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4613 | 59.8529 | 0.9794 | 0.97842 | 116.925 | 12.6578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4619 | 6.7827 | 0.99 | 0.98972 | 116.1714 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4629 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4623 | 59.8529 | 0.9794 | 0.97842 | 116.925 | 12.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.463 | 6.7827 | 0.99 | 0.98972 | 116.1714 | 0.91022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4639 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4633 | 59.8529 | 0.9794 | 0.97842 | 116.925 | 12.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4639 | 6.7829 | 0.99 | 0.98976 | 116.1722 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4649 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4643 | 59.8529 | 0.9794 | 0.97842 | 116.925 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4649 | 6.7829 | 0.99 | 0.98976 | 116.1722 | 0.91032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4659 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4653 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4659 | 6.7829 | 0.99 | 0.98976 | 116.1722 | 0.91037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4669 | 59.7273 | -0.9794 | -0.97903 | 115.651 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4663 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4669 | 6.7829 | 0.99 | 0.98976 | 116.1722 | 0.91042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4679 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6512 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4673 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4679 | 6.7829 | 0.99 | 0.98976 | 116.1722 | 0.91047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4689 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6512 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4683 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4689 | 6.7829 | 0.99 | 0.98976 | 116.1722 | 0.91052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4699 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6512 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4693 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4699 | 6.7829 | 0.99 | 0.98976 | 116.1722 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4709 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6512 | -12.4211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4703 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.6555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4709 | 6.7829 | 0.99 | 0.98976 | 116.1722 | 0.91062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4719 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6512 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4713 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.6552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.472 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.91065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4729 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6512 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4723 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4729 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.91067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4739 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6512 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4734 | 59.84 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9286 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4739 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.9107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4749 | 59.7239 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6512 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4743 | 59.8766 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9355 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4749 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.91073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4759 | 59.7521 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4753 | 59.8766 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9355 | 12.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.476 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.91075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4769 | 59.7521 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4763 | 59.8766 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9355 | 12.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4769 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.91078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4779 | 59.7521 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4773 | 59.8766 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9355 | 12.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4779 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.9108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4789 | 59.7521 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4783 | 59.8766 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9355 | 12.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4789 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.91083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4799 | 59.7521 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4793 | 59.8766 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9355 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4799 | 6.7913 | 0.99 | 0.98985 | 116.1762 | 0.91086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4809 | 59.7521 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4803 | 59.8766 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9355 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4809 | 6.7915 | 0.99 | 0.98984 | 116.1814 | 0.91092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4819 | 59.7521 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4813 | 59.8766 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9355 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4819 | 6.7915 | 0.99 | 0.98984 | 116.1814 | 0.91098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4829 | 59.7521 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4823 | 59.8861 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9384 | 12.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4829 | 6.7915 | 0.99 | 0.98984 | 116.1814 | 0.91104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4839 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.4272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4833 | 59.8861 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9384 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4839 | 6.7915 | 0.99 | 0.98984 | 116.1814 | 0.9111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4849 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.4277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4843 | 59.8861 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9384 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.485 | 6.7915 | 0.99 | 0.98984 | 116.1814 | 0.91117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4859 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.4283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4853 | 59.8861 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9384 | 12.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4859 | 6.7915 | 0.99 | 0.98984 | 116.1814 | 0.91123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4869 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.4289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4864 | 59.8861 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9384 | 12.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4869 | 6.7915 | 0.99 | 0.98984 | 116.1814 | 0.91129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4879 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.4294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4874 | 59.8861 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9384 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4879 | 6.7915 | 0.99 | 0.98984 | 116.1814 | 0.91135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4889 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4883 | 59.8861 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9384 | 12.6541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.489 | 6.7846 | 0.99 | 0.98978 | 116.1662 | 0.91138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4899 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4893 | 59.8861 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9384 | 12.654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4899 | 6.7846 | 0.99 | 0.98978 | 116.1662 | 0.91142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4909 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4903 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4909 | 6.7846 | 0.99 | 0.98978 | 116.1662 | 0.91145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4919 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97901 | 115.622 | -12.4317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4913 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4919 | 6.7846 | 0.99 | 0.98978 | 116.1662 | 0.91148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4929 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6167 | -12.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4923 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.6525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.493 | 6.7846 | 0.99 | 0.98978 | 116.1662 | 0.91152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4939 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6167 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4933 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4939 | 6.7846 | 0.99 | 0.98978 | 116.1662 | 0.91155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4949 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6167 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4943 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.6515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4949 | 6.7846 | 0.99 | 0.98978 | 116.1662 | 0.91158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4959 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6167 | -12.4335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4953 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4959 | 6.7846 | 0.99 | 0.98978 | 116.1662 | 0.91162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4969 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6167 | -12.434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4963 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.6505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4969 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.9116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4979 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6167 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4973 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.65 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.498 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.91159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4989 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6167 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4983 | 59.8585 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9332 | 12.6495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4989 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.91157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.4999 | 59.7204 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6167 | -12.4354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.4993 | 59.8778 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9355 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.4999 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.91156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5009 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6063 | -12.4356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5004 | 59.8778 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9355 | 12.6482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5009 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.91155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5019 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6063 | -12.4358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5014 | 59.8778 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9355 | 12.6476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.502 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.91153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5029 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6063 | -12.436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5023 | 59.8778 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9355 | 12.647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5029 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.91152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5039 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6063 | -12.4362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5033 | 59.8778 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9355 | 12.6464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5039 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.9115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5049 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6063 | -12.4364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5043 | 59.8778 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9355 | 12.6457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5049 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1638 | 0.91149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5059 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6063 | -12.4366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5053 | 59.8778 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9355 | 12.6451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.506 | 6.7798 | 0.99 | 0.98983 | 116.1841 | 0.91148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5069 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6063 | -12.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5063 | 59.8778 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9355 | 12.6445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5069 | 6.7798 | 0.99 | 0.98983 | 116.1841 | 0.91146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5079 | 59.7186 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6063 | -12.4369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5073 | 59.9106 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9388 | 12.644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5079 | 6.7798 | 0.99 | 0.98983 | 116.1841 | 0.91144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5089 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.4372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5083 | 59.9106 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9388 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5089 | 6.7798 | 0.99 | 0.98983 | 116.1841 | 0.91143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5099 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5093 | 59.9106 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9388 | 12.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5099 | 6.7798 | 0.99 | 0.98983 | 116.1841 | 0.91141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5109 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.4377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5103 | 59.9106 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9388 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5109 | 6.7798 | 0.99 | 0.98983 | 116.1841 | 0.9114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5119 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.4379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5113 | 59.9106 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9388 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5119 | 6.7798 | 0.99 | 0.98983 | 116.1841 | 0.91138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5129 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.4382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5123 | 59.9106 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9388 | 12.6417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5129 | 6.7798 | 0.99 | 0.98983 | 116.1841 | 0.91137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5139 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.4384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5133 | 59.9106 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9388 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5139 | 6.7772 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.91132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5149 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.4387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5144 | 59.9106 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9388 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.515 | 6.7772 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.91127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5159 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5154 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.6403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5159 | 6.7772 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.91123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5169 | 59.728 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6164 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5163 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5169 | 6.7772 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.91118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5179 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6307 | -12.4395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5173 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5179 | 6.7772 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.91113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5189 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6307 | -12.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5183 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.519 | 6.7772 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.91109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5199 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6307 | -12.44 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5193 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5199 | 6.7772 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.91104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5209 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6307 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5203 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5209 | 6.7772 | 0.99 | 0.9899 | 116.1727 | 0.91099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5219 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6307 | -12.4405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5213 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5219 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.9109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5229 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6307 | -12.4408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5223 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.6371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5229 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.9108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5239 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6307 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5233 | 59.9136 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9454 | 12.6367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5239 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.9107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5249 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6307 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5243 | 59.8932 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9451 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5249 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.9106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5259 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6575 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5253 | 59.8932 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9451 | 12.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5259 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.9105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5269 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6575 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5263 | 59.8932 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9451 | 12.6354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5269 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.91041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5279 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6575 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5273 | 59.8932 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9451 | 12.6349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.528 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.91031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5289 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6575 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5284 | 59.8932 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9451 | 12.6345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5289 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.91021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5299 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6575 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5294 | 59.8932 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9451 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5299 | 6.7774 | 0.99 | 0.99011 | 116.1545 | 0.91011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5309 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6575 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5303 | 59.8932 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9451 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5309 | 6.7799 | 0.99 | 0.99032 | 116.1689 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5319 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6575 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5313 | 59.8932 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9451 | 12.6331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.532 | 6.7799 | 0.99 | 0.99032 | 116.1689 | 0.90976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5329 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6575 | -12.4442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5323 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9368 | 12.6327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5329 | 6.7799 | 0.99 | 0.99032 | 116.1689 | 0.90958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5339 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5333 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9368 | 12.6322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5339 | 6.7799 | 0.99 | 0.99032 | 116.1689 | 0.90941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5349 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5343 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9368 | 12.6318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5349 | 6.7799 | 0.99 | 0.99032 | 116.1689 | 0.90923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5359 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5353 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9368 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5359 | 6.7799 | 0.99 | 0.99032 | 116.1689 | 0.90905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5369 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5363 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9368 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5369 | 6.7799 | 0.99 | 0.99032 | 116.1689 | 0.90888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5379 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5373 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9368 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5379 | 6.7799 | 0.99 | 0.99032 | 116.1689 | 0.9087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5389 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5383 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9368 | 12.63 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5389 | 6.7862 | 0.99 | 0.99019 | 116.168 | 0.9086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5399 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5393 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9368 | 12.6295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5399 | 6.7862 | 0.99 | 0.99019 | 116.168 | 0.90851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5409 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5403 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.6292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.541 | 6.7862 | 0.99 | 0.99019 | 116.168 | 0.90841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5419 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6723 | -12.4471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5413 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.6289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5419 | 6.7862 | 0.99 | 0.99019 | 116.168 | 0.90831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5429 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97906 | 115.658 | -12.4471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5424 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5429 | 6.7862 | 0.99 | 0.99019 | 116.168 | 0.90822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5439 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97906 | 115.658 | -12.447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5434 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.6283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5439 | 6.7862 | 0.99 | 0.99019 | 116.168 | 0.90812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5449 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97906 | 115.658 | -12.447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5443 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.545 | 6.7862 | 0.99 | 0.99019 | 116.168 | 0.90802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5459 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97906 | 115.658 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5453 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5459 | 6.7862 | 0.99 | 0.99019 | 116.168 | 0.90793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5469 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97906 | 115.658 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5463 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.6274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5469 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.9079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5479 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97906 | 115.658 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5473 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.6271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5479 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.90788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5489 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97906 | 115.658 | -12.4467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5483 | 59.8714 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9421 | 12.6269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.549 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.90786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5499 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97906 | 115.658 | -12.4467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5493 | 59.8753 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9459 | 12.6266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5499 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.90783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5509 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97902 | 115.655 | -12.4471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5503 | 59.8753 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9459 | 12.6263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5509 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.90781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5519 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97902 | 115.655 | -12.4475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5513 | 59.8753 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9459 | 12.626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5519 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.90778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5529 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97902 | 115.655 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5523 | 59.8753 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9459 | 12.6257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5529 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.90776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5539 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97902 | 115.655 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5533 | 59.8753 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9459 | 12.6254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.554 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.90773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5549 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97902 | 115.655 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5543 | 59.8753 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9459 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5549 | 6.7864 | 0.99 | 0.98994 | 116.1684 | 0.90771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5559 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97902 | 115.655 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5553 | 59.8753 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9459 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5559 | 6.7887 | 0.99 | 0.9899 | 116.171 | 0.90765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5569 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97902 | 115.655 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5564 | 59.8753 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9459 | 12.6245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5569 | 6.7887 | 0.99 | 0.9899 | 116.171 | 0.90759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5579 | 59.7685 | -0.9794 | -0.97902 | 115.655 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5574 | 59.8718 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9366 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.558 | 6.7887 | 0.99 | 0.9899 | 116.171 | 0.90753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5589 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5583 | 59.8718 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9366 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5589 | 6.7887 | 0.99 | 0.9899 | 116.171 | 0.90747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5599 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5593 | 59.8718 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9366 | 12.6232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5599 | 6.7887 | 0.99 | 0.9899 | 116.171 | 0.90741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5609 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5603 | 59.8718 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9366 | 12.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5609 | 6.7887 | 0.99 | 0.9899 | 116.171 | 0.90735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5619 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5613 | 59.8718 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9366 | 12.6224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.562 | 6.7887 | 0.99 | 0.9899 | 116.171 | 0.90729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5629 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5623 | 59.8718 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9366 | 12.6219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5629 | 6.7887 | 0.99 | 0.9899 | 116.171 | 0.90723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5639 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5633 | 59.8718 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9366 | 12.6215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5639 | 6.7811 | 0.99 | 0.98984 | 116.174 | 0.90718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5649 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5643 | 59.8718 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9366 | 12.6211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5649 | 6.7811 | 0.99 | 0.98984 | 116.174 | 0.90714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5659 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5653 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5659 | 6.7811 | 0.99 | 0.98984 | 116.174 | 0.90709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5669 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6603 | -12.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5663 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.6205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.567 | 6.7811 | 0.99 | 0.98984 | 116.174 | 0.90705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5679 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6366 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5673 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5679 | 6.7811 | 0.99 | 0.98984 | 116.174 | 0.907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5689 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6366 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5683 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5689 | 6.7811 | 0.99 | 0.98984 | 116.174 | 0.90696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5699 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6366 | -12.4536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5693 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5699 | 6.7811 | 0.99 | 0.98984 | 116.174 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5709 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6366 | -12.4536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5704 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.6193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.571 | 6.7811 | 0.99 | 0.98984 | 116.174 | 0.90687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5719 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6366 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5714 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5719 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5729 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6366 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5723 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.6187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5729 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.90695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5739 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6366 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5733 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9431 | 12.6184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5739 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5749 | 59.7212 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6366 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5743 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9383 | 12.618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.575 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.90704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5759 | 59.7492 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6173 | -12.4532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5753 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9383 | 12.6176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5759 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.90709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5769 | 59.7492 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6173 | -12.4531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5763 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9383 | 12.6172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5769 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.90713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5779 | 59.7492 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6173 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5773 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9383 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5779 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.90718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5789 | 59.7492 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6173 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5783 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9383 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5789 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.90722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5799 | 59.7492 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6173 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5793 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9383 | 12.6159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5799 | 6.7761 | 0.99 | 0.98978 | 116.1708 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5809 | 59.7492 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6173 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5803 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9383 | 12.6155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5809 | 6.7871 | 0.99 | 0.98981 | 116.1638 | 0.90731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5819 | 59.7492 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6173 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5813 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9383 | 12.6151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5819 | 6.7871 | 0.99 | 0.98981 | 116.1638 | 0.90734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5829 | 59.7492 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6173 | -12.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5823 | 59.878 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9228 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5829 | 6.7871 | 0.99 | 0.98981 | 116.1638 | 0.90738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5839 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5833 | 59.878 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9228 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.584 | 6.7871 | 0.99 | 0.98981 | 116.1638 | 0.90742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5849 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5844 | 59.878 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9228 | 12.6133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5849 | 6.7871 | 0.99 | 0.98981 | 116.1638 | 0.90745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5859 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5854 | 59.878 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9228 | 12.6127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5859 | 6.7871 | 0.99 | 0.98981 | 116.1638 | 0.90749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5869 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.4518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5863 | 59.878 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9228 | 12.6121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5869 | 6.7871 | 0.99 | 0.98981 | 116.1638 | 0.90753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5879 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.4516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5873 | 59.878 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9228 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.588 | 6.7871 | 0.99 | 0.98981 | 116.1638 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5889 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5883 | 59.878 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9228 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5889 | 6.7875 | 0.99 | 0.99002 | 116.1687 | 0.90755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5899 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.4513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5893 | 59.878 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9228 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5899 | 6.7875 | 0.99 | 0.99002 | 116.1687 | 0.90753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5909 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.4512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5903 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5909 | 6.7875 | 0.99 | 0.99002 | 116.1687 | 0.90752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5919 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97905 | 115.627 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5913 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5919 | 6.7875 | 0.99 | 0.99002 | 116.1687 | 0.9075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5929 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97909 | 115.651 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5923 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5929 | 6.7875 | 0.99 | 0.99002 | 116.1687 | 0.90748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5939 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97909 | 115.651 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5933 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5939 | 6.7875 | 0.99 | 0.99002 | 116.1687 | 0.90747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5949 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97909 | 115.651 | -12.4504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5943 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5949 | 6.7875 | 0.99 | 0.99002 | 116.1687 | 0.90745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5959 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97909 | 115.651 | -12.4501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5953 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5959 | 6.7875 | 0.99 | 0.99002 | 116.1687 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5969 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97909 | 115.651 | -12.4499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5963 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.597 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.90738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5979 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97909 | 115.651 | -12.4497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5973 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5979 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.90732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5989 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97909 | 115.651 | -12.4494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5984 | 59.9213 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9247 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5989 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.5999 | 59.7153 | -0.9794 | -0.97909 | 115.651 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.5993 | 59.9224 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9229 | 12.6052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.5999 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.90722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6009 | 59.723 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6525 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6003 | 59.9224 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9229 | 12.6047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.601 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.90716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6019 | 59.723 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6525 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6013 | 59.9224 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9229 | 12.6042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6019 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.90711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6029 | 59.723 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6525 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6023 | 59.9224 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9229 | 12.6036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6029 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.90706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6039 | 59.723 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6525 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6033 | 59.9224 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9229 | 12.6031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6039 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6049 | 59.723 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6525 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6043 | 59.9224 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9229 | 12.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6049 | 6.7856 | 0.99 | 0.99013 | 116.1591 | 0.90695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6059 | 59.723 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6525 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6053 | 59.9224 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9229 | 12.6021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6059 | 6.7827 | 0.99 | 0.99009 | 116.151 | 0.90682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6069 | 59.723 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6525 | -12.4489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6063 | 59.9224 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9229 | 12.6016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6069 | 6.7827 | 0.99 | 0.99009 | 116.151 | 0.90669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6079 | 59.723 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6525 | -12.4489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6073 | 59.8897 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9211 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6079 | 6.7827 | 0.99 | 0.99009 | 116.151 | 0.90657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6089 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6083 | 59.8897 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9211 | 12.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6089 | 6.7827 | 0.99 | 0.99009 | 116.151 | 0.90644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6099 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6093 | 59.8897 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9211 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.61 | 6.7827 | 0.99 | 0.99009 | 116.151 | 0.90631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6109 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6103 | 59.8897 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9211 | 12.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6109 | 6.7827 | 0.99 | 0.99009 | 116.151 | 0.90618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6119 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.4503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6114 | 59.8897 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9211 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6119 | 6.7827 | 0.99 | 0.99009 | 116.151 | 0.90605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6129 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.4507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6124 | 59.8897 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9211 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6129 | 6.7827 | 0.99 | 0.99009 | 116.151 | 0.90593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6139 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.4511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6133 | 59.8897 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9211 | 12.6002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.614 | 6.7824 | 0.99 | 0.98999 | 116.1614 | 0.90585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6149 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6143 | 59.8897 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9211 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6149 | 6.7824 | 0.99 | 0.98999 | 116.1614 | 0.90577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6159 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.4518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6153 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6159 | 6.7824 | 0.99 | 0.98999 | 116.1614 | 0.90569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6169 | 59.7327 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6449 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6163 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6169 | 6.7824 | 0.99 | 0.98999 | 116.1614 | 0.90561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6179 | 59.7578 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6173 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.618 | 6.7824 | 0.99 | 0.98999 | 116.1614 | 0.90553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6189 | 59.7578 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6183 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6189 | 6.7824 | 0.99 | 0.98999 | 116.1614 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6199 | 59.7578 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6193 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6199 | 6.7824 | 0.99 | 0.98999 | 116.1614 | 0.90537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6209 | 59.7578 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6203 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6209 | 6.7824 | 0.99 | 0.98999 | 116.1614 | 0.90529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6219 | 59.7578 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6213 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6219 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.9053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6229 | 59.7578 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6223 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.623 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.9053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6239 | 59.7578 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6233 | 59.8983 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9208 | 12.5975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6239 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.90531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6249 | 59.7578 | -0.9794 | -0.979 | 115.6566 | -12.452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6243 | 59.8965 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9202 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6249 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.90531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6259 | 59.7841 | -0.9794 | -0.97895 | 115.634 | -12.452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6254 | 59.8965 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9202 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6259 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.90532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6269 | 59.7841 | -0.9794 | -0.97895 | 115.634 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6264 | 59.8965 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9202 | 12.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.627 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.90532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6279 | 59.7841 | -0.9794 | -0.97895 | 115.634 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6273 | 59.8965 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9202 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6279 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.90533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6289 | 59.7841 | -0.9794 | -0.97895 | 115.634 | -12.4518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6283 | 59.8965 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9202 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6289 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.90533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6299 | 59.7841 | -0.9794 | -0.97895 | 115.634 | -12.4518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6293 | 59.8965 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9202 | 12.5947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6299 | 6.7881 | 0.99 | 0.98983 | 116.1651 | 0.90534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6309 | 59.7841 | -0.9794 | -0.97895 | 115.634 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6303 | 59.8965 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9202 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.631 | 6.7772 | 0.99 | 0.98971 | 116.1705 | 0.90536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6319 | 59.7841 | -0.9794 | -0.97895 | 115.634 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6313 | 59.8965 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9202 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6319 | 6.7772 | 0.99 | 0.98971 | 116.1705 | 0.90539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6329 | 59.7841 | -0.9794 | -0.97895 | 115.634 | -12.4516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6323 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9219 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6329 | 6.7772 | 0.99 | 0.98971 | 116.1705 | 0.90542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6339 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6333 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9219 | 12.5935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6339 | 6.7772 | 0.99 | 0.98971 | 116.1705 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6349 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6343 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9219 | 12.5933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6349 | 6.7772 | 0.99 | 0.98971 | 116.1705 | 0.90548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6359 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6353 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9219 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6359 | 6.7772 | 0.99 | 0.98971 | 116.1705 | 0.90551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6369 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6363 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9219 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6369 | 6.7772 | 0.99 | 0.98971 | 116.1705 | 0.90553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6379 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6373 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9219 | 12.5929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6379 | 6.7772 | 0.99 | 0.98971 | 116.1705 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6389 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6383 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9219 | 12.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6389 | 6.78 | 0.99 | 0.98979 | 116.1748 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6399 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6394 | 59.8774 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9219 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.64 | 6.78 | 0.99 | 0.98979 | 116.1748 | 0.90555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6409 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6404 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6409 | 6.78 | 0.99 | 0.98979 | 116.1748 | 0.90554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6419 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6217 | -12.4513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6413 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6419 | 6.78 | 0.99 | 0.98979 | 116.1748 | 0.90554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6429 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6372 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6423 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6429 | 6.78 | 0.99 | 0.98979 | 116.1748 | 0.90553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6439 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6372 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6433 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.644 | 6.78 | 0.99 | 0.98979 | 116.1748 | 0.90552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6449 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6372 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6443 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6449 | 6.78 | 0.99 | 0.98979 | 116.1748 | 0.90552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6459 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6372 | -12.4503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6453 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6459 | 6.78 | 0.99 | 0.98979 | 116.1748 | 0.90551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6469 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6372 | -12.4501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6463 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6469 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.90548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6479 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6372 | -12.4498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6473 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6479 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6489 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6372 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6483 | 59.8872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9226 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6489 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.90542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6499 | 59.7135 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6372 | -12.4494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6493 | 59.8911 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9297 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6499 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.9054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6509 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6399 | -12.4493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6503 | 59.8911 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9297 | 12.5957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6509 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.90537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6519 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6399 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6513 | 59.8911 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9297 | 12.596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6519 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.90534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6529 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6399 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6523 | 59.8911 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9297 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.653 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.90531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6539 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6399 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6534 | 59.8911 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9297 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6539 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.90528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6549 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6399 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6544 | 59.8911 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9297 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6549 | 6.7864 | 0.99 | 0.98989 | 116.176 | 0.90525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6559 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6399 | -12.4489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6553 | 59.8911 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9297 | 12.5975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6559 | 6.7841 | 0.99 | 0.98998 | 116.1537 | 0.90521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6569 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6399 | -12.4488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6563 | 59.8911 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9297 | 12.5979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.657 | 6.7841 | 0.99 | 0.98998 | 116.1537 | 0.90516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6579 | 59.7395 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6399 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6573 | 59.8832 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9268 | 12.5982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6579 | 6.7841 | 0.99 | 0.98998 | 116.1537 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6589 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.4488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6583 | 59.8832 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9268 | 12.5985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6589 | 6.7841 | 0.99 | 0.98998 | 116.1537 | 0.90507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6599 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6593 | 59.8832 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9268 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6599 | 6.7841 | 0.99 | 0.98998 | 116.1537 | 0.90502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6609 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6603 | 59.8832 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9268 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6609 | 6.7841 | 0.99 | 0.98998 | 116.1537 | 0.90497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6619 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.4493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6613 | 59.8832 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9268 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6619 | 6.7841 | 0.99 | 0.98998 | 116.1537 | 0.90492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6629 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.4494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6623 | 59.8832 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9268 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6629 | 6.7841 | 0.99 | 0.98998 | 116.1537 | 0.90488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6639 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.4495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6633 | 59.8832 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9268 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6639 | 6.7824 | 0.99 | 0.9901 | 116.1469 | 0.90481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6649 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.4497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6643 | 59.8832 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9268 | 12.6003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6649 | 6.7824 | 0.99 | 0.9901 | 116.1469 | 0.90475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6659 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.4498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6653 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.666 | 6.7824 | 0.99 | 0.9901 | 116.1469 | 0.90469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6669 | 59.778 | -0.9794 | -0.9789 | 115.637 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6663 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6669 | 6.7824 | 0.99 | 0.9901 | 116.1469 | 0.90462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6679 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6733 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6674 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6679 | 6.7824 | 0.99 | 0.9901 | 116.1469 | 0.90456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6689 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6733 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6684 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.6017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6689 | 6.7824 | 0.99 | 0.9901 | 116.1469 | 0.9045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6699 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6733 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6693 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.67 | 6.7824 | 0.99 | 0.9901 | 116.1469 | 0.90444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6709 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6733 | -12.4501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6703 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.6023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6709 | 6.7824 | 0.99 | 0.9901 | 116.1469 | 0.90437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6719 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6733 | -12.4501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6713 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.6027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6719 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6729 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6733 | -12.4501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6723 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6729 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6739 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6733 | -12.4502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6733 | 59.872 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9319 | 12.6034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.674 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6749 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6733 | -12.4502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6743 | 59.8672 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9384 | 12.6037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6749 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6759 | 59.7784 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6737 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6753 | 59.8672 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9384 | 12.604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6759 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6769 | 59.7784 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6737 | -12.4499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6763 | 59.8672 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9384 | 12.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6769 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6779 | 59.7784 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6737 | -12.4498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6773 | 59.8672 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9384 | 12.6047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6779 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6789 | 59.7784 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6737 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6783 | 59.8672 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9384 | 12.605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.679 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6799 | 59.7784 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6737 | -12.4495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6793 | 59.8672 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9384 | 12.6053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6799 | 6.7801 | 0.99 | 0.99016 | 116.1606 | 0.90423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6809 | 59.7784 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6737 | -12.4494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6803 | 59.8672 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9384 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6809 | 6.7813 | 0.99 | 0.99015 | 116.1526 | 0.90429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6819 | 59.7784 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6737 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6814 | 59.8672 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9384 | 12.6059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6819 | 6.7813 | 0.99 | 0.99015 | 116.1526 | 0.90434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6829 | 59.7784 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6737 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6824 | 59.8878 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9231 | 12.6062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.683 | 6.7813 | 0.99 | 0.99015 | 116.1526 | 0.9044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6839 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.4489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6833 | 59.8878 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9231 | 12.6064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6839 | 6.7813 | 0.99 | 0.99015 | 116.1526 | 0.90446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6849 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.4486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6843 | 59.8878 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9231 | 12.6066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6849 | 6.7813 | 0.99 | 0.99015 | 116.1526 | 0.90451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6859 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.4484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6853 | 59.8878 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9231 | 12.6068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6859 | 6.7813 | 0.99 | 0.99015 | 116.1526 | 0.90457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6869 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.4481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6863 | 59.8878 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9231 | 12.6071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.687 | 6.7813 | 0.99 | 0.99015 | 116.1526 | 0.90463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6879 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6873 | 59.8878 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9231 | 12.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6879 | 6.7813 | 0.99 | 0.99015 | 116.1526 | 0.90468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6889 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.4477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6883 | 59.8878 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9231 | 12.6075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6889 | 6.7808 | 0.99 | 0.98992 | 116.1614 | 0.90477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6899 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6893 | 59.8878 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9231 | 12.6077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6899 | 6.7808 | 0.99 | 0.98992 | 116.1614 | 0.90485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6909 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.4472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6903 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6909 | 6.7808 | 0.99 | 0.98992 | 116.1614 | 0.90494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6919 | 59.7476 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6466 | -12.447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6913 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.6083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.692 | 6.7808 | 0.99 | 0.98992 | 116.1614 | 0.90502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6929 | 59.724 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6527 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6923 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.6085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6929 | 6.7808 | 0.99 | 0.98992 | 116.1614 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6939 | 59.724 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6527 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6933 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.6088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6939 | 6.7808 | 0.99 | 0.98992 | 116.1614 | 0.90519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6949 | 59.724 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6527 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6943 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.6091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6949 | 6.7808 | 0.99 | 0.98992 | 116.1614 | 0.90527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6959 | 59.724 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6527 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6954 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.6093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.696 | 6.7808 | 0.99 | 0.98992 | 116.1614 | 0.90536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6969 | 59.724 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6527 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6964 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6969 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.90538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6979 | 59.724 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6527 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6973 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6979 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.90541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6989 | 59.724 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6527 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6983 | 59.8899 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9092 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.6989 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.90543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.6999 | 59.724 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6527 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.6993 | 59.8834 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7009 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6465 | -12.4471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7003 | 59.8834 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7009 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.90548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7019 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6465 | -12.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7013 | 59.8834 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7019 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.9055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7029 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6465 | -12.4476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7023 | 59.8834 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7029 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.90552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7039 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6465 | -12.4478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7033 | 59.8834 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7039 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.90555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7049 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6465 | -12.448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7043 | 59.8834 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7049 | 6.7882 | 0.99 | 0.98988 | 116.1713 | 0.90557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7059 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6465 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7053 | 59.8834 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7059 | 6.7887 | 0.99 | 0.98981 | 116.172 | 0.9056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7069 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6465 | -12.4485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7063 | 59.8834 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7069 | 6.7887 | 0.99 | 0.98981 | 116.172 | 0.90564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7079 | 59.7387 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6465 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7073 | 59.8957 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9102 | 12.6121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7079 | 6.7887 | 0.99 | 0.98981 | 116.172 | 0.90567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7089 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7083 | 59.8957 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9102 | 12.6123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.709 | 6.7887 | 0.99 | 0.98981 | 116.172 | 0.9057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7099 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.4494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7094 | 59.8957 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9102 | 12.6124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7099 | 6.7887 | 0.99 | 0.98981 | 116.172 | 0.90573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7109 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.4498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7104 | 59.8957 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9102 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7109 | 6.7887 | 0.99 | 0.98981 | 116.172 | 0.90576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7119 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.4502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7113 | 59.8957 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9102 | 12.6127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7119 | 6.7887 | 0.99 | 0.98981 | 116.172 | 0.9058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7129 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.4505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7123 | 59.8957 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9102 | 12.6128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.713 | 6.7887 | 0.99 | 0.98981 | 116.172 | 0.90583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7139 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.4509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7133 | 59.8957 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9102 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7139 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.1755 | 0.90588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7149 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.4513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7143 | 59.8957 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9102 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7149 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.1755 | 0.90593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7159 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.4516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7153 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7159 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.1755 | 0.90598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7169 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9788 | 115.629 | -12.452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7163 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7169 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.1755 | 0.90603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7179 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6329 | -12.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7173 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7179 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.1755 | 0.90608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7189 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6329 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7183 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7189 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.1755 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7199 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6329 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7193 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7199 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.1755 | 0.90618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7209 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6329 | -12.4533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7203 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7209 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.1755 | 0.90624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7219 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6329 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7213 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.722 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.90622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7229 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6329 | -12.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7223 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7229 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7239 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6329 | -12.4543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7234 | 59.9065 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9016 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7239 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.9062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7249 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6329 | -12.4547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7243 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97837 | 116.911 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7249 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.90619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7259 | 59.7828 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6331 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7253 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97837 | 116.911 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.726 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.90617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7269 | 59.7828 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6331 | -12.4551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7263 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97837 | 116.911 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7269 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.90616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7279 | 59.7828 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6331 | -12.4554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7273 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97837 | 116.911 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7279 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7289 | 59.7828 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6331 | -12.4556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7283 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97837 | 116.911 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7289 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.90614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7299 | 59.7828 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6331 | -12.4558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7293 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97837 | 116.911 | 12.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7299 | 6.7887 | 0.99 | 0.98985 | 116.1662 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7309 | 59.7828 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6331 | -12.456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7303 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97837 | 116.911 | 12.6161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7309 | 6.79 | 0.99 | 0.98995 | 116.1749 | 0.90608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7319 | 59.7828 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6331 | -12.4563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7313 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97837 | 116.911 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7319 | 6.79 | 0.99 | 0.98995 | 116.1749 | 0.90604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7329 | 59.7828 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6331 | -12.4565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7323 | 59.8524 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9112 | 12.6171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7329 | 6.79 | 0.99 | 0.98995 | 116.1749 | 0.906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7339 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7333 | 59.8524 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9112 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7339 | 6.79 | 0.99 | 0.98995 | 116.1749 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7349 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7343 | 59.8524 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9112 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.735 | 6.79 | 0.99 | 0.98995 | 116.1749 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7359 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7353 | 59.8524 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9112 | 12.6189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7359 | 6.79 | 0.99 | 0.98995 | 116.1749 | 0.90587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7369 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7364 | 59.8524 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9112 | 12.6195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7369 | 6.79 | 0.99 | 0.98995 | 116.1749 | 0.90582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7379 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7374 | 59.8524 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9112 | 12.6201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7379 | 6.79 | 0.99 | 0.98995 | 116.1749 | 0.90578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7389 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7383 | 59.8524 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9112 | 12.6207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.739 | 6.7881 | 0.99 | 0.99001 | 116.1819 | 0.90578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7399 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7393 | 59.8524 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9112 | 12.6213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7399 | 6.7881 | 0.99 | 0.99001 | 116.1819 | 0.90579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7409 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7403 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7409 | 6.7881 | 0.99 | 0.99001 | 116.1819 | 0.90579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7419 | 59.7705 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6369 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7413 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.6219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7419 | 6.7881 | 0.99 | 0.99001 | 116.1819 | 0.90579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7429 | 59.7674 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6493 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7423 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.6222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.743 | 6.7881 | 0.99 | 0.99001 | 116.1819 | 0.9058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7439 | 59.7674 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6493 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7433 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.6225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7439 | 6.7881 | 0.99 | 0.99001 | 116.1819 | 0.9058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7449 | 59.7674 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6493 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7443 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7449 | 6.7881 | 0.99 | 0.99001 | 116.1819 | 0.9058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7459 | 59.7674 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6493 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7453 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7459 | 6.7881 | 0.99 | 0.99001 | 116.1819 | 0.90581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7469 | 59.7674 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6493 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7463 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.6234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7469 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.90583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7479 | 59.7674 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6493 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7473 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.6237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.748 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.90585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7489 | 59.7674 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6493 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7483 | 59.8497 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9139 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7489 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.90588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7499 | 59.7674 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6493 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7493 | 59.8681 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9114 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7499 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7509 | 59.7741 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6702 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7504 | 59.8681 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9114 | 12.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7509 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.90593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7519 | 59.7741 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6702 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7514 | 59.8681 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9114 | 12.6243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.752 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7529 | 59.7741 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6702 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7523 | 59.8681 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9114 | 12.6244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7529 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.90597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7539 | 59.7741 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6702 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7533 | 59.8681 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9114 | 12.6245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7539 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7549 | 59.7741 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6702 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7543 | 59.8681 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9114 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7549 | 6.7868 | 0.99 | 0.99006 | 116.1541 | 0.90602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7559 | 59.7741 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6702 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7553 | 59.8681 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9114 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.756 | 6.7846 | 0.99 | 0.98991 | 116.1575 | 0.90609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7569 | 59.7741 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6702 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7563 | 59.8681 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9114 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7569 | 6.7846 | 0.99 | 0.98991 | 116.1575 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7579 | 59.7741 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6702 | -12.462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7573 | 59.897 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9133 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7579 | 6.7846 | 0.99 | 0.98991 | 116.1575 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7589 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7583 | 59.897 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9133 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7589 | 6.7846 | 0.99 | 0.98991 | 116.1575 | 0.90628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7599 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7593 | 59.897 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9133 | 12.6249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7599 | 6.7846 | 0.99 | 0.98991 | 116.1575 | 0.90634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7609 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7603 | 59.897 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9133 | 12.6249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7609 | 6.7846 | 0.99 | 0.98991 | 116.1575 | 0.9064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7619 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7613 | 59.897 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9133 | 12.625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7619 | 6.7846 | 0.99 | 0.98991 | 116.1575 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7629 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7623 | 59.897 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9133 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7629 | 6.7846 | 0.99 | 0.98991 | 116.1575 | 0.90653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7639 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7633 | 59.897 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9133 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7639 | 6.785 | 0.99 | 0.98987 | 116.1694 | 0.90657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7649 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7644 | 59.897 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9133 | 12.6252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.765 | 6.785 | 0.99 | 0.98987 | 116.1694 | 0.90662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7659 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7654 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.6258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7659 | 6.785 | 0.99 | 0.98987 | 116.1694 | 0.90666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7669 | 59.7746 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6775 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7663 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.6264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7669 | 6.785 | 0.99 | 0.98987 | 116.1694 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7679 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7673 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7679 | 6.785 | 0.99 | 0.98987 | 116.1694 | 0.90675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7689 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7683 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.6276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.769 | 6.785 | 0.99 | 0.98987 | 116.1694 | 0.90679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7699 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7693 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.6282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7699 | 6.785 | 0.99 | 0.98987 | 116.1694 | 0.90684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7709 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7703 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.6288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7709 | 6.785 | 0.99 | 0.98987 | 116.1694 | 0.90688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7719 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7713 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.6294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7719 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7729 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7723 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.63 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7729 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7739 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7733 | 59.897 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9308 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7739 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7749 | 59.7651 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6565 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7743 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9286 | 12.6311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7749 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7759 | 59.7687 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6339 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7753 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9286 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7759 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7769 | 59.7687 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6339 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7763 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9286 | 12.632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7769 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7779 | 59.7687 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6339 | -12.4591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7773 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9286 | 12.6324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.778 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7789 | 59.7687 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6339 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7784 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9286 | 12.6329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7789 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7799 | 59.7687 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6339 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7794 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9286 | 12.6334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7799 | 6.7887 | 0.99 | 0.99001 | 116.1668 | 0.90635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7809 | 59.7687 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6339 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7803 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9286 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7809 | 6.7865 | 0.99 | 0.9899 | 116.1649 | 0.9063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7819 | 59.7687 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6339 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7813 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9286 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.782 | 6.7865 | 0.99 | 0.9899 | 116.1649 | 0.90624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7829 | 59.7687 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6339 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7823 | 59.8407 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9124 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7829 | 6.7865 | 0.99 | 0.9899 | 116.1649 | 0.90619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7839 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7833 | 59.8407 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9124 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7839 | 6.7865 | 0.99 | 0.9899 | 116.1649 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7849 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7843 | 59.8407 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9124 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7849 | 6.7865 | 0.99 | 0.9899 | 116.1649 | 0.90608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7859 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7853 | 59.8407 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9124 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7859 | 6.7865 | 0.99 | 0.9899 | 116.1649 | 0.90602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7869 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7863 | 59.8407 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9124 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7869 | 6.7865 | 0.99 | 0.9899 | 116.1649 | 0.90597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7879 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7873 | 59.8407 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9124 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7879 | 6.7865 | 0.99 | 0.9899 | 116.1649 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7889 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7883 | 59.8407 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9124 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7889 | 6.7886 | 0.99 | 0.98983 | 116.1565 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7899 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7893 | 59.8407 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9124 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7899 | 6.7886 | 0.99 | 0.98983 | 116.1565 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7909 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.4591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7903 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.791 | 6.7886 | 0.99 | 0.98983 | 116.1565 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7919 | 59.7801 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6282 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7913 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7919 | 6.7886 | 0.99 | 0.98983 | 116.1565 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7929 | 59.771 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6556 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7924 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7929 | 6.7886 | 0.99 | 0.98983 | 116.1565 | 0.90589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7939 | 59.771 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6556 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7934 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7939 | 6.7886 | 0.99 | 0.98983 | 116.1565 | 0.90589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7949 | 59.771 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6556 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7943 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.795 | 6.7886 | 0.99 | 0.98983 | 116.1565 | 0.90589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7959 | 59.771 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6556 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7953 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7959 | 6.7886 | 0.99 | 0.98983 | 116.1565 | 0.90588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7969 | 59.771 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6556 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7963 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7969 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7979 | 59.771 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6556 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7973 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7979 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.90593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7989 | 59.771 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6556 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7983 | 59.86 | 0.9794 | 0.97847 | 116.896 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.799 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.90596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.7999 | 59.771 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6556 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.7993 | 59.8622 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9042 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.7999 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.90598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8009 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6399 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8003 | 59.8622 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9042 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8009 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.90601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8019 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6399 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8013 | 59.8622 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9042 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8019 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.90603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8029 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6399 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8023 | 59.8622 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9042 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8029 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.90606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8039 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6399 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8033 | 59.8622 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9042 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.804 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.90608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8049 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6399 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8043 | 59.8622 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9042 | 12.6335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8049 | 6.7923 | 0.99 | 0.98983 | 116.1678 | 0.9061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8059 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6399 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8053 | 59.8622 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9042 | 12.6333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8059 | 6.7917 | 0.99 | 0.98977 | 116.1684 | 0.90618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8069 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6399 | -12.462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8064 | 59.8622 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9042 | 12.6332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8069 | 6.7917 | 0.99 | 0.98977 | 116.1684 | 0.90626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8079 | 59.7614 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6399 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8074 | 59.8669 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9189 | 12.633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.808 | 6.7917 | 0.99 | 0.98977 | 116.1684 | 0.90634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8089 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8083 | 59.8669 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9189 | 12.6329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8089 | 6.7917 | 0.99 | 0.98977 | 116.1684 | 0.90642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8099 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8093 | 59.8669 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9189 | 12.6327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8099 | 6.7917 | 0.99 | 0.98977 | 116.1684 | 0.9065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8109 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8103 | 59.8669 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9189 | 12.6325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8109 | 6.7917 | 0.99 | 0.98977 | 116.1684 | 0.90658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8119 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8113 | 59.8669 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9189 | 12.6324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.812 | 6.7917 | 0.99 | 0.98977 | 116.1684 | 0.90666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8129 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8123 | 59.8669 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9189 | 12.6322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8129 | 6.7917 | 0.99 | 0.98977 | 116.1684 | 0.90674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8139 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8133 | 59.8669 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9189 | 12.632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8139 | 6.7833 | 0.99 | 0.98993 | 116.1621 | 0.9068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8149 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8143 | 59.8669 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9189 | 12.6319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8149 | 6.7833 | 0.99 | 0.98993 | 116.1621 | 0.90686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8159 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8153 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8159 | 6.7833 | 0.99 | 0.98993 | 116.1621 | 0.90692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8169 | 59.7819 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6401 | -12.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8163 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.817 | 6.7833 | 0.99 | 0.98993 | 116.1621 | 0.90698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8179 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6522 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8173 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8179 | 6.7833 | 0.99 | 0.98993 | 116.1621 | 0.90704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8189 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6522 | -12.462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8183 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8189 | 6.7833 | 0.99 | 0.98993 | 116.1621 | 0.90711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8199 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6522 | -12.462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8193 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8199 | 6.7833 | 0.99 | 0.98993 | 116.1621 | 0.90717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8209 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6522 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8204 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.821 | 6.7833 | 0.99 | 0.98993 | 116.1621 | 0.90723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8219 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6522 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8214 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8219 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.90731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8229 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6522 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8223 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8229 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.9074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8239 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6522 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8233 | 59.854 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9132 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8239 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.90749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8249 | 59.7965 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6522 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8243 | 59.8566 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9055 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.825 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8259 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6512 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8253 | 59.8566 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9055 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8259 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.90766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8269 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6512 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8263 | 59.8566 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9055 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8269 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.90775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8279 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6512 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8273 | 59.8566 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9055 | 12.6308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8279 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.90783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8289 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6512 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8283 | 59.8566 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9055 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8289 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.90792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8299 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6512 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8293 | 59.8566 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9055 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8299 | 6.7776 | 0.99 | 0.9899 | 116.1741 | 0.908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8309 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6512 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8303 | 59.8566 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9055 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8309 | 6.7801 | 0.99 | 0.98978 | 116.1814 | 0.90813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8319 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6512 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8313 | 59.8566 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9055 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8319 | 6.7801 | 0.99 | 0.98978 | 116.1814 | 0.90825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8329 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6512 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8323 | 59.8761 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9119 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8329 | 6.7801 | 0.99 | 0.98978 | 116.1814 | 0.90838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8339 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8333 | 59.8761 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9119 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.834 | 6.7801 | 0.99 | 0.98978 | 116.1814 | 0.9085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8349 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8344 | 59.8761 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9119 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8349 | 6.7801 | 0.99 | 0.98978 | 116.1814 | 0.90863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8359 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8354 | 59.8761 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9119 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8359 | 6.7801 | 0.99 | 0.98978 | 116.1814 | 0.90875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8369 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8363 | 59.8761 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9119 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8369 | 6.7801 | 0.99 | 0.98978 | 116.1814 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8379 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8373 | 59.8761 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9119 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.838 | 6.7801 | 0.99 | 0.98978 | 116.1814 | 0.909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8389 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8383 | 59.8761 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9119 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8389 | 6.7808 | 0.99 | 0.98978 | 116.1544 | 0.90905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8399 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8393 | 59.8761 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9119 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8399 | 6.7808 | 0.99 | 0.98978 | 116.1544 | 0.9091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8409 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8403 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8409 | 6.7808 | 0.99 | 0.98978 | 116.1544 | 0.90914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8419 | 59.762 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6482 | -12.4565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8413 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8419 | 6.7808 | 0.99 | 0.98978 | 116.1544 | 0.90919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8429 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6414 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8423 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8429 | 6.7808 | 0.99 | 0.98978 | 116.1544 | 0.90924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8439 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6414 | -12.4568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8433 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8439 | 6.7808 | 0.99 | 0.98978 | 116.1544 | 0.90929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8449 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6414 | -12.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8443 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8449 | 6.7808 | 0.99 | 0.98978 | 116.1544 | 0.90934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8459 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6414 | -12.4571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8453 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8459 | 6.7808 | 0.99 | 0.98978 | 116.1544 | 0.90939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8469 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6414 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8463 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.847 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.90942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8479 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6414 | -12.4573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8473 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8479 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.90946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8489 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6414 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8484 | 59.8847 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9239 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8489 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8499 | 59.7364 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6414 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8493 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8499 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.90953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8509 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6336 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8503 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.851 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.90957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8519 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6336 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8513 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8519 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.90961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8529 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6336 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8523 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8529 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.90964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8539 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6336 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8533 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8539 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.90968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8549 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6336 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8543 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8549 | 6.785 | 0.99 | 0.98976 | 116.1618 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8559 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6336 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8553 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8559 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1873 | 0.90973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8569 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6336 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8563 | 59.8707 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9171 | 12.6302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8569 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1873 | 0.90974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8579 | 59.7659 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6336 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8573 | 59.8517 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9113 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8579 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1873 | 0.90974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8589 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.4573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8583 | 59.8517 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9113 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8589 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1873 | 0.90975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8599 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8593 | 59.8517 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9113 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.86 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1873 | 0.90976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8609 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8603 | 59.8517 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9113 | 12.6308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8609 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1873 | 0.90977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8619 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8614 | 59.8517 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9113 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8619 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1873 | 0.90978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8629 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8624 | 59.8517 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9113 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8629 | 6.7932 | 0.99 | 0.98979 | 116.1873 | 0.90979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8639 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.4566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8633 | 59.8517 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9113 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.864 | 6.7926 | 0.99 | 0.98981 | 116.1639 | 0.90976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8649 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.4565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8643 | 59.8517 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9113 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8649 | 6.7926 | 0.99 | 0.98981 | 116.1639 | 0.90973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8659 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.4563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8653 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8659 | 6.7926 | 0.99 | 0.98981 | 116.1639 | 0.9097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8669 | 59.7835 | -0.9794 | -0.97889 | 115.612 | -12.4562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8663 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8669 | 6.7926 | 0.99 | 0.98981 | 116.1639 | 0.90967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8679 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6149 | -12.4561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8673 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.868 | 6.7926 | 0.99 | 0.98981 | 116.1639 | 0.90965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8689 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6149 | -12.4559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8683 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8689 | 6.7926 | 0.99 | 0.98981 | 116.1639 | 0.90962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8699 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6149 | -12.4558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8693 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8699 | 6.7926 | 0.99 | 0.98981 | 116.1639 | 0.90959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8709 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6149 | -12.4557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8703 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8709 | 6.7926 | 0.99 | 0.98981 | 116.1639 | 0.90956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8719 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6149 | -12.4555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8713 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8719 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8729 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6149 | -12.4554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8723 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.873 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8739 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6149 | -12.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8733 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97849 | 116.921 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8739 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8749 | 59.7827 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6149 | -12.4551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8743 | 59.8785 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9146 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8749 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8759 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8754 | 59.8785 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9146 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8759 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8769 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8764 | 59.8785 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9146 | 12.6311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.877 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8779 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8773 | 59.8785 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9146 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8779 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8789 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8783 | 59.8785 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9146 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8789 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8799 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8793 | 59.8785 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9146 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8799 | 6.7775 | 0.99 | 0.98976 | 116.1613 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8809 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8803 | 59.8785 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9146 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.881 | 6.7822 | 0.99 | 0.98988 | 116.1741 | 0.90974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8819 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8813 | 59.8785 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9146 | 12.6302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8819 | 6.7822 | 0.99 | 0.98988 | 116.1741 | 0.90976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8829 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8823 | 59.8842 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9165 | 12.63 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8829 | 6.7822 | 0.99 | 0.98988 | 116.1741 | 0.90977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8839 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6282 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8833 | 59.8842 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9165 | 12.6299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8839 | 6.7822 | 0.99 | 0.98988 | 116.1741 | 0.90979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8849 | 59.7759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6389 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8843 | 59.8842 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9165 | 12.6297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8849 | 6.7822 | 0.99 | 0.98988 | 116.1741 | 0.90981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8859 | 59.7759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6389 | -12.4528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8853 | 59.8842 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9165 | 12.6296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8859 | 6.7822 | 0.99 | 0.98988 | 116.1741 | 0.90982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8869 | 59.7759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6389 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8863 | 59.8842 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9165 | 12.6294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8869 | 6.7822 | 0.99 | 0.98988 | 116.1741 | 0.90984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8879 | 59.7759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6389 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8873 | 59.8842 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9165 | 12.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8879 | 6.7822 | 0.99 | 0.98988 | 116.1741 | 0.90986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8889 | 59.7759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6389 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8883 | 59.8842 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9165 | 12.6291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8889 | 6.7863 | 0.99 | 0.98995 | 116.1752 | 0.90988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8899 | 59.7759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6389 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8894 | 59.8842 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9165 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.89 | 6.7863 | 0.99 | 0.98995 | 116.1752 | 0.90989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8909 | 59.7759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6389 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8904 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8909 | 6.7863 | 0.99 | 0.98995 | 116.1752 | 0.90991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8919 | 59.7759 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6389 | -12.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8913 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.6291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8919 | 6.7863 | 0.99 | 0.98995 | 116.1752 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8929 | 59.7844 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6328 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8923 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.6292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8929 | 6.7863 | 0.99 | 0.98995 | 116.1752 | 0.90995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8939 | 59.7844 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6328 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8933 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.6292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.894 | 6.7863 | 0.99 | 0.98995 | 116.1752 | 0.90997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8949 | 59.7844 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6328 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8943 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8949 | 6.7863 | 0.99 | 0.98995 | 116.1752 | 0.90998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8959 | 59.7844 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6328 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8953 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8959 | 6.7863 | 0.99 | 0.98995 | 116.1752 | 0.91 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8969 | 59.7844 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6328 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8963 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.6294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8969 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8979 | 59.7844 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6328 | -12.4528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8973 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.6294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8979 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8989 | 59.7844 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6328 | -12.4528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8983 | 59.8794 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9235 | 12.6295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8989 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.8999 | 59.7844 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6328 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.8993 | 59.866 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9177 | 12.6298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.8999 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9009 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9003 | 59.866 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9177 | 12.6301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9009 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9019 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.4531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9013 | 59.866 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9177 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9019 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9029 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.4532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9023 | 59.866 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9177 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.903 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9039 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.4533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9034 | 59.866 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9177 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9039 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9049 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9044 | 59.866 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9177 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9049 | 6.7857 | 0.99 | 0.99 | 116.1835 | 0.91016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9059 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9053 | 59.866 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9177 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9059 | 6.7906 | 0.99 | 0.98989 | 116.1862 | 0.91017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9069 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.4536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9063 | 59.866 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9177 | 12.6319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.907 | 6.7906 | 0.99 | 0.98989 | 116.1862 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9079 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9073 | 59.8928 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9187 | 12.6322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9079 | 6.7906 | 0.99 | 0.98989 | 116.1862 | 0.9102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9089 | 59.8141 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6518 | -12.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9083 | 59.8928 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9187 | 12.6325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9089 | 6.7906 | 0.99 | 0.98989 | 116.1862 | 0.91021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9099 | 59.8165 | -0.9794 | -0.97901 | 115.651 | -12.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9093 | 59.8928 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9187 | 12.6327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9099 | 6.7906 | 0.99 | 0.98989 | 116.1862 | 0.91023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9109 | 59.8165 | -0.9794 | -0.97901 | 115.651 | -12.4541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9103 | 59.8928 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9187 | 12.6329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9109 | 6.7906 | 0.99 | 0.98989 | 116.1862 | 0.91024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9119 | 59.8165 | -0.9794 | -0.97901 | 115.651 | -12.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9113 | 59.8928 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9187 | 12.6332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9119 | 6.7906 | 0.99 | 0.98989 | 116.1862 | 0.91025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9129 | 59.8165 | -0.9794 | -0.97901 | 115.651 | -12.4543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9123 | 59.8928 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9187 | 12.6334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9129 | 6.7906 | 0.99 | 0.98989 | 116.1862 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9139 | 59.8165 | -0.9794 | -0.97901 | 115.651 | -12.4545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9133 | 59.8928 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9187 | 12.6337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9139 | 6.7864 | 0.99 | 0.98986 | 116.1821 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9149 | 59.8165 | -0.9794 | -0.97901 | 115.651 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9143 | 59.8928 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9187 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9149 | 6.7864 | 0.99 | 0.98986 | 116.1821 | 0.91028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9159 | 59.8165 | -0.9794 | -0.97901 | 115.651 | -12.4547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9153 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.916 | 6.7864 | 0.99 | 0.98986 | 116.1821 | 0.91028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9169 | 59.8165 | -0.9794 | -0.97901 | 115.651 | -12.4548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9163 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9169 | 6.7864 | 0.99 | 0.98986 | 116.1821 | 0.91029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9179 | 59.7929 | -0.9794 | -0.97887 | 115.633 | -12.4551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9174 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9179 | 6.7864 | 0.99 | 0.98986 | 116.1821 | 0.91029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9189 | 59.7929 | -0.9794 | -0.97887 | 115.633 | -12.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9184 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9189 | 6.7864 | 0.99 | 0.98986 | 116.1821 | 0.9103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9199 | 59.7929 | -0.9794 | -0.97887 | 115.633 | -12.4555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9193 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.92 | 6.7864 | 0.99 | 0.98986 | 116.1821 | 0.91031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9209 | 59.7929 | -0.9794 | -0.97887 | 115.633 | -12.4558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9203 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9209 | 6.7864 | 0.99 | 0.98986 | 116.1821 | 0.91031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9219 | 59.7929 | -0.9794 | -0.97887 | 115.633 | -12.456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9213 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9219 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9229 | 59.7929 | -0.9794 | -0.97887 | 115.633 | -12.4562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9223 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9229 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9239 | 59.7929 | -0.9794 | -0.97887 | 115.633 | -12.4565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9233 | 59.882 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9143 | 12.6331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.924 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9249 | 59.7929 | -0.9794 | -0.97887 | 115.633 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9243 | 59.8577 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9121 | 12.6334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9249 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9259 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9253 | 59.8577 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9121 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9259 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9269 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9263 | 59.8577 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9121 | 12.6339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9269 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9279 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9273 | 59.8577 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9121 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9279 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9289 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.4587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9283 | 59.8577 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9121 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.929 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9299 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9293 | 59.8577 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9121 | 12.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9299 | 6.7851 | 0.99 | 0.98989 | 116.2043 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9309 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9303 | 59.8577 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9121 | 12.6349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9309 | 6.781 | 0.99 | 0.98996 | 116.2033 | 0.91061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9319 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9314 | 59.8577 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9121 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9319 | 6.781 | 0.99 | 0.98996 | 116.2033 | 0.91058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9329 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9324 | 59.8735 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9058 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.933 | 6.781 | 0.99 | 0.98996 | 116.2033 | 0.91056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9339 | 59.7961 | -0.9794 | -0.97883 | 115.629 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9333 | 59.8735 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9058 | 12.6355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9339 | 6.781 | 0.99 | 0.98996 | 116.2033 | 0.91053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9349 | 59.77 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6234 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9343 | 59.8735 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9058 | 12.6356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9349 | 6.781 | 0.99 | 0.98996 | 116.2033 | 0.91051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9359 | 59.77 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6234 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9353 | 59.8735 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9058 | 12.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9359 | 6.781 | 0.99 | 0.98996 | 116.2033 | 0.91049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9369 | 59.77 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6234 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9363 | 59.8735 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9058 | 12.6359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.937 | 6.781 | 0.99 | 0.98996 | 116.2033 | 0.91046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9379 | 59.77 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6234 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9373 | 59.8735 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9058 | 12.6361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9379 | 6.781 | 0.99 | 0.98996 | 116.2033 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9389 | 59.77 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6234 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9383 | 59.8735 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9058 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9389 | 6.7772 | 0.99 | 0.98987 | 116.1578 | 0.91041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9399 | 59.77 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6234 | -12.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9393 | 59.8735 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9058 | 12.6364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9399 | 6.7772 | 0.99 | 0.98987 | 116.1578 | 0.91039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9409 | 59.77 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6234 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9403 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9409 | 6.7772 | 0.99 | 0.98987 | 116.1578 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9419 | 59.77 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6234 | -12.4627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9413 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.942 | 6.7772 | 0.99 | 0.98987 | 116.1578 | 0.91034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9429 | 59.751 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6346 | -12.463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9423 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.6361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9429 | 6.7772 | 0.99 | 0.98987 | 116.1578 | 0.91031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9439 | 59.751 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6346 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9433 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9439 | 6.7772 | 0.99 | 0.98987 | 116.1578 | 0.91028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9449 | 59.751 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6346 | -12.4634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9443 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.6359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9449 | 6.7772 | 0.99 | 0.98987 | 116.1578 | 0.91026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9459 | 59.751 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6346 | -12.4637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9454 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.946 | 6.7772 | 0.99 | 0.98987 | 116.1578 | 0.91023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9469 | 59.751 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6346 | -12.4639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9464 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9469 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9479 | 59.751 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6346 | -12.4642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9473 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.6357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9479 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.91032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9489 | 59.751 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6346 | -12.4644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9483 | 59.8676 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9077 | 12.6356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9489 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9499 | 59.751 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6346 | -12.4646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9493 | 59.8748 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.95 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.9104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9509 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9503 | 59.8748 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9509 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9519 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.4644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9513 | 59.8748 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9519 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.91049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9529 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.4643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9523 | 59.8748 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9529 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.91053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9539 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9533 | 59.8748 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9539 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9549 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9543 | 59.8748 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9549 | 6.7812 | 0.99 | 0.98967 | 116.1646 | 0.91062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9559 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.4639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9553 | 59.8748 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9559 | 6.7813 | 0.99 | 0.9898 | 116.1743 | 0.91059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9569 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.4638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9563 | 59.8748 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9319 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9569 | 6.7813 | 0.99 | 0.9898 | 116.1743 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9579 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.4637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9573 | 59.8971 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9291 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9579 | 6.7813 | 0.99 | 0.9898 | 116.1743 | 0.91055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9589 | 59.7636 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6469 | -12.4634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9583 | 59.8971 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9291 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.959 | 6.7813 | 0.99 | 0.9898 | 116.1743 | 0.91053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9599 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6435 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9594 | 59.8971 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9291 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9599 | 6.7813 | 0.99 | 0.9898 | 116.1743 | 0.91051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9609 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6435 | -12.463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9604 | 59.8971 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9291 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9609 | 6.7813 | 0.99 | 0.9898 | 116.1743 | 0.91049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9619 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6435 | -12.4629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9613 | 59.8971 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9291 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9619 | 6.7813 | 0.99 | 0.9898 | 116.1743 | 0.91047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9629 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6435 | -12.4627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9623 | 59.8971 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9291 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.963 | 6.7813 | 0.99 | 0.9898 | 116.1743 | 0.91045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9639 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6435 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9633 | 59.8971 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9291 | 12.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9639 | 6.7793 | 0.99 | 0.99005 | 116.1779 | 0.9104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9649 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6435 | -12.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9643 | 59.8971 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9291 | 12.6397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9649 | 6.7793 | 0.99 | 0.99005 | 116.1779 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9659 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6435 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9653 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9659 | 6.7793 | 0.99 | 0.99005 | 116.1779 | 0.91032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9669 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6435 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9663 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9669 | 6.7793 | 0.99 | 0.99005 | 116.1779 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9679 | 59.7619 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6584 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9673 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9679 | 6.7793 | 0.99 | 0.99005 | 116.1779 | 0.91023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9689 | 59.7619 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6584 | -12.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9683 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9689 | 6.7793 | 0.99 | 0.99005 | 116.1779 | 0.91018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9699 | 59.7619 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6584 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9693 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9699 | 6.7793 | 0.99 | 0.99005 | 116.1779 | 0.91014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9709 | 59.7619 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6584 | -12.4627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9703 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9709 | 6.7793 | 0.99 | 0.99005 | 116.1779 | 0.9101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9719 | 59.7619 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6584 | -12.4629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9713 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.972 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.91008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9729 | 59.7619 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6584 | -12.463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9723 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9729 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.91006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9739 | 59.7619 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6584 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9734 | 59.9064 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9212 | 12.6391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9739 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.91004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9749 | 59.7619 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6584 | -12.4634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9743 | 59.9048 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9749 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.91003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9759 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9753 | 59.9048 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.976 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.91001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9769 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9763 | 59.9048 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9769 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.90999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9779 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.4651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9773 | 59.9048 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9779 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.90998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9789 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.4656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9783 | 59.9048 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9789 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.90996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9799 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.4662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9793 | 59.9048 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9799 | 6.7842 | 0.99 | 0.98997 | 116.1936 | 0.90994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9809 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.4667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9803 | 59.9048 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9809 | 6.7876 | 0.99 | 0.98983 | 116.2 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9819 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.4673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9813 | 59.9048 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9318 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9819 | 6.7876 | 0.99 | 0.98983 | 116.2 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9829 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9823 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9346 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9829 | 6.7876 | 0.99 | 0.98983 | 116.2 | 0.90992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9839 | 59.7709 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6767 | -12.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9833 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9346 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9839 | 6.7876 | 0.99 | 0.98983 | 116.2 | 0.90991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9849 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6456 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9843 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9346 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.985 | 6.7876 | 0.99 | 0.98983 | 116.2 | 0.9099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9859 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6456 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9853 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9346 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9859 | 6.7876 | 0.99 | 0.98983 | 116.2 | 0.90989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9869 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6456 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9864 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9346 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9869 | 6.7876 | 0.99 | 0.98983 | 116.2 | 0.90988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9879 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6456 | -12.4708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9874 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9346 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9879 | 6.7876 | 0.99 | 0.98983 | 116.2 | 0.90988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9889 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6456 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9883 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9346 | 12.6418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.989 | 6.7767 | 0.99 | 0.98985 | 116.207 | 0.90985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9899 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6456 | -12.4719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9893 | 59.8741 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9346 | 12.642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9899 | 6.7767 | 0.99 | 0.98985 | 116.207 | 0.90982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9909 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6456 | -12.4725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9903 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9909 | 6.7767 | 0.99 | 0.98985 | 116.207 | 0.90979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9919 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6456 | -12.4731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9913 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9919 | 6.7767 | 0.99 | 0.98985 | 116.207 | 0.90976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9929 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9923 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.993 | 6.7767 | 0.99 | 0.98985 | 116.207 | 0.90974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9939 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9933 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9939 | 6.7767 | 0.99 | 0.98985 | 116.207 | 0.90971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9949 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9943 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9949 | 6.7767 | 0.99 | 0.98985 | 116.207 | 0.90968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9959 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9953 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9959 | 6.7767 | 0.99 | 0.98985 | 116.207 | 0.90965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9969 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9963 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9969 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.90961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9979 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9973 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.998 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.90957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9989 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9983 | 59.8801 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9161 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9989 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.90953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 20.9999 | 59.7637 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6395 | -12.4753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 20.9993 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9073 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 20.9999 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.90948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0009 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.4752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0004 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9073 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0009 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.90944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0019 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0014 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9073 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.002 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.9094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0029 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.4748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0023 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9073 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0029 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.90936 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0039 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.4747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0033 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9073 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0039 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.90931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0049 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0043 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9073 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0049 | 6.7705 | 0.99 | 0.98985 | 116.188 | 0.90927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0059 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.4744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0053 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9073 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.006 | 6.7781 | 0.99 | 0.98983 | 116.173 | 0.90925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0069 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0063 | 59.9003 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9073 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0069 | 6.7781 | 0.99 | 0.98983 | 116.173 | 0.90922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0079 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0073 | 59.9159 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0079 | 6.7781 | 0.99 | 0.98983 | 116.173 | 0.9092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0089 | 59.7773 | -0.9794 | -0.979 | 115.644 | -12.4738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0083 | 59.9159 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0089 | 6.7781 | 0.99 | 0.98983 | 116.173 | 0.90917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0099 | 59.7904 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6425 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0093 | 59.9159 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0099 | 6.7781 | 0.99 | 0.98983 | 116.173 | 0.90914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0109 | 59.7904 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6425 | -12.473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0103 | 59.9159 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0109 | 6.7781 | 0.99 | 0.98983 | 116.173 | 0.90912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0119 | 59.7904 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6425 | -12.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0113 | 59.9159 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0119 | 6.7781 | 0.99 | 0.98983 | 116.173 | 0.90909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0129 | 59.7904 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6425 | -12.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0123 | 59.9159 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0129 | 6.7781 | 0.99 | 0.98983 | 116.173 | 0.90907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0139 | 59.7904 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6425 | -12.4718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0133 | 59.9159 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0139 | 6.7803 | 0.99 | 0.98985 | 116.1865 | 0.90904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0149 | 59.7904 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6425 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0144 | 59.9159 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.015 | 6.7803 | 0.99 | 0.98985 | 116.1865 | 0.90902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0159 | 59.7904 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6425 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0154 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0159 | 6.7803 | 0.99 | 0.98985 | 116.1865 | 0.909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0169 | 59.7904 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6425 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0163 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0169 | 6.7803 | 0.99 | 0.98985 | 116.1865 | 0.90897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0179 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6196 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0173 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0179 | 6.7803 | 0.99 | 0.98985 | 116.1865 | 0.90895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0189 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6196 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0183 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.019 | 6.7803 | 0.99 | 0.98985 | 116.1865 | 0.90893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0199 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6196 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0193 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0199 | 6.7803 | 0.99 | 0.98985 | 116.1865 | 0.9089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0209 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6196 | -12.4711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0203 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0209 | 6.7803 | 0.99 | 0.98985 | 116.1865 | 0.90888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0219 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6196 | -12.4712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0213 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0219 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.90882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0229 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6196 | -12.4713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0223 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0229 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.90875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0239 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6196 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0233 | 59.9197 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9151 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0239 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.90869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0249 | 59.7377 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6196 | -12.4715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0243 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9231 | 12.645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0249 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.90862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0259 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.4721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0253 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9231 | 12.6454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0259 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.90856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0269 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.4727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0263 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9231 | 12.6457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0269 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.90849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0279 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0273 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9231 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.028 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.90843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0289 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.4738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0284 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9231 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0289 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.90836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0299 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.4744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0294 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9231 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0299 | 6.7869 | 0.99 | 0.98998 | 116.1972 | 0.9083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0309 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0303 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9231 | 12.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0309 | 6.7947 | 0.99 | 0.99008 | 116.191 | 0.90824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0319 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.4756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0313 | 59.8941 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9231 | 12.6472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.032 | 6.7947 | 0.99 | 0.99008 | 116.191 | 0.90818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0329 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.4761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0323 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9332 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0329 | 6.7947 | 0.99 | 0.99008 | 116.191 | 0.90812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0339 | 59.756 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6197 | -12.4767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0333 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9332 | 12.6483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0339 | 6.7947 | 0.99 | 0.99008 | 116.191 | 0.90806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0349 | 59.7924 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6607 | -12.477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0343 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9332 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0349 | 6.7947 | 0.99 | 0.99008 | 116.191 | 0.90801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0359 | 59.7924 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6607 | -12.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0353 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9332 | 12.6493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0359 | 6.7947 | 0.99 | 0.99008 | 116.191 | 0.90795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0369 | 59.7924 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6607 | -12.4777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0363 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9332 | 12.6498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0369 | 6.7947 | 0.99 | 0.99008 | 116.191 | 0.90789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0379 | 59.7924 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6607 | -12.478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0373 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9332 | 12.6503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0379 | 6.7947 | 0.99 | 0.99008 | 116.191 | 0.90783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0389 | 59.7924 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6607 | -12.4783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0383 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9332 | 12.6508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0389 | 6.7858 | 0.99 | 0.99002 | 116.1915 | 0.90781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0399 | 59.7924 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6607 | -12.4786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0393 | 59.8797 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9332 | 12.6513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0399 | 6.7858 | 0.99 | 0.99002 | 116.1915 | 0.90778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0409 | 59.7924 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6607 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0403 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.6518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.041 | 6.7858 | 0.99 | 0.99002 | 116.1915 | 0.90776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0419 | 59.7924 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6607 | -12.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0413 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.6524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0419 | 6.7858 | 0.99 | 0.99002 | 116.1915 | 0.90773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0429 | 59.79 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6598 | -12.4793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0424 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.6529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0429 | 6.7858 | 0.99 | 0.99002 | 116.1915 | 0.90771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0439 | 59.79 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6598 | -12.4794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0434 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0439 | 6.7858 | 0.99 | 0.99002 | 116.1915 | 0.90769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0449 | 59.79 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6598 | -12.4795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0443 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.045 | 6.7858 | 0.99 | 0.99002 | 116.1915 | 0.90766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0459 | 59.79 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6598 | -12.4795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0453 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0459 | 6.7858 | 0.99 | 0.99002 | 116.1915 | 0.90764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0469 | 59.79 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6598 | -12.4796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0463 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0469 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.90768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0479 | 59.79 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6598 | -12.4797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0473 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0479 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.90773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0489 | 59.79 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6598 | -12.4797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0483 | 59.8883 | 0.9794 | 0.97817 | 116.931 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.049 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.90777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0499 | 59.79 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6598 | -12.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0493 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9094 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0499 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.90781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0509 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0503 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9094 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0509 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.90786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0519 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0513 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9094 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0519 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.9079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0529 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0523 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9094 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0529 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.90794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0539 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0533 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9094 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.054 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.90799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0549 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0543 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9094 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0549 | 6.783 | 0.99 | 0.98987 | 116.206 | 0.90803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0559 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0553 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9094 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0559 | 6.7924 | 0.99 | 0.98979 | 116.1908 | 0.90807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0569 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0564 | 59.8563 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9094 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0569 | 6.7924 | 0.99 | 0.98979 | 116.1908 | 0.9081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0579 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0574 | 59.8427 | 0.9794 | 0.9784 | 116.902 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.058 | 6.7924 | 0.99 | 0.98979 | 116.1908 | 0.90813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0589 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6429 | -12.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0583 | 59.8427 | 0.9794 | 0.9784 | 116.902 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0589 | 6.7924 | 0.99 | 0.98979 | 116.1908 | 0.90817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0599 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6383 | -12.4791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0593 | 59.8427 | 0.9794 | 0.9784 | 116.902 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0599 | 6.7924 | 0.99 | 0.98979 | 116.1908 | 0.9082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0609 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6383 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0603 | 59.8427 | 0.9794 | 0.9784 | 116.902 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0609 | 6.7924 | 0.99 | 0.98979 | 116.1908 | 0.90823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0619 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6383 | -12.4788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0613 | 59.8427 | 0.9794 | 0.9784 | 116.902 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.062 | 6.7924 | 0.99 | 0.98979 | 116.1908 | 0.90827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0629 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6383 | -12.4787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0623 | 59.8427 | 0.9794 | 0.9784 | 116.902 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0629 | 6.7924 | 0.99 | 0.98979 | 116.1908 | 0.9083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0639 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6383 | -12.4786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0633 | 59.8427 | 0.9794 | 0.9784 | 116.902 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0639 | 6.7949 | 0.99 | 0.98987 | 116.1743 | 0.9083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0649 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6383 | -12.4785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0643 | 59.8427 | 0.9794 | 0.9784 | 116.902 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0649 | 6.7949 | 0.99 | 0.98987 | 116.1743 | 0.9083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0659 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6383 | -12.4784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0653 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0659 | 6.7949 | 0.99 | 0.98987 | 116.1743 | 0.90831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0669 | 59.7681 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6383 | -12.4783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0663 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.067 | 6.7949 | 0.99 | 0.98987 | 116.1743 | 0.90831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0679 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6248 | -12.4783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0673 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0679 | 6.7949 | 0.99 | 0.98987 | 116.1743 | 0.90831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0689 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6248 | -12.4782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0683 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0689 | 6.7949 | 0.99 | 0.98987 | 116.1743 | 0.90831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0699 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6248 | -12.4782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0693 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0699 | 6.7949 | 0.99 | 0.98987 | 116.1743 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0709 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6248 | -12.4782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0704 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.071 | 6.7949 | 0.99 | 0.98987 | 116.1743 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0719 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6248 | -12.4781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0714 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0719 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0729 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6248 | -12.4781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0723 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0729 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0739 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6248 | -12.4781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0733 | 59.8613 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9138 | 12.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0739 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0749 | 59.7583 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6248 | -12.478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0743 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9198 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.075 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0759 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0753 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9198 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0759 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0769 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0763 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9198 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0769 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0779 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0773 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9198 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0779 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0789 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0783 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9198 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0789 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0799 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0793 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9198 | 12.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0799 | 6.7863 | 0.99 | 0.9899 | 116.1902 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0809 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0803 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9198 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0809 | 6.7839 | 0.99 | 0.98984 | 116.1922 | 0.90836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0819 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0813 | 59.8596 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9198 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0819 | 6.7839 | 0.99 | 0.98984 | 116.1922 | 0.9084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0829 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0823 | 59.8729 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9158 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0829 | 6.7839 | 0.99 | 0.98984 | 116.1922 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0839 | 59.7796 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6311 | -12.4769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0833 | 59.8729 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9158 | 12.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.084 | 6.7839 | 0.99 | 0.98984 | 116.1922 | 0.90849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0849 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97898 | 115.638 | -12.4767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0844 | 59.8729 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9158 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0849 | 6.7839 | 0.99 | 0.98984 | 116.1922 | 0.90853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0859 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97898 | 115.638 | -12.4765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0854 | 59.8729 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9158 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0859 | 6.7839 | 0.99 | 0.98984 | 116.1922 | 0.90857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0869 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97898 | 115.638 | -12.4763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0863 | 59.8729 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9158 | 12.6578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0869 | 6.7839 | 0.99 | 0.98984 | 116.1922 | 0.90861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0879 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97898 | 115.638 | -12.476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0873 | 59.8729 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9158 | 12.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.088 | 6.7839 | 0.99 | 0.98984 | 116.1922 | 0.90866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0889 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97898 | 115.638 | -12.4758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0883 | 59.8729 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9158 | 12.6584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0889 | 6.7865 | 0.99 | 0.98995 | 116.1961 | 0.90864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0899 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97898 | 115.638 | -12.4756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0893 | 59.8729 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9158 | 12.6588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0899 | 6.7865 | 0.99 | 0.98995 | 116.1961 | 0.90862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0909 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97898 | 115.638 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0903 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.6591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0909 | 6.7865 | 0.99 | 0.98995 | 116.1961 | 0.9086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0919 | 59.7748 | -0.9794 | -0.97898 | 115.638 | -12.4751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0913 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.6595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0919 | 6.7865 | 0.99 | 0.98995 | 116.1961 | 0.90858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0929 | 59.7554 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6342 | -12.4749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0923 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0929 | 6.7865 | 0.99 | 0.98995 | 116.1961 | 0.90857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0939 | 59.7554 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6342 | -12.4747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0933 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.6603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0939 | 6.7865 | 0.99 | 0.98995 | 116.1961 | 0.90855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0949 | 59.7554 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6342 | -12.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0943 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.6606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0949 | 6.7865 | 0.99 | 0.98995 | 116.1961 | 0.90853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0959 | 59.7554 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6342 | -12.4743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0953 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0959 | 6.7865 | 0.99 | 0.98995 | 116.1961 | 0.90851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0969 | 59.7554 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6342 | -12.4741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0963 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.6614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.097 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.90853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0979 | 59.7554 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6342 | -12.4739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0973 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.6618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0979 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.90855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0989 | 59.7554 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6342 | -12.4737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0984 | 59.8837 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9161 | 12.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0989 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.90857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.0999 | 59.7554 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6342 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.0993 | 59.8692 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.0999 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.90859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1009 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1003 | 59.8692 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.101 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.9086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1019 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1013 | 59.8692 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1019 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.90862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1029 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1023 | 59.8692 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1029 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.90864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1039 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1033 | 59.8692 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1039 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.90866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1049 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1043 | 59.8692 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1049 | 6.7809 | 0.99 | 0.98962 | 116.2001 | 0.90868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1059 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1053 | 59.8692 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1059 | 6.7798 | 0.99 | 0.98961 | 116.1861 | 0.90874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1069 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1063 | 59.8692 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9137 | 12.6613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1069 | 6.7798 | 0.99 | 0.98961 | 116.1861 | 0.9088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1079 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1073 | 59.8457 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9196 | 12.6615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1079 | 6.7798 | 0.99 | 0.98961 | 116.1861 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1089 | 59.7813 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6535 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1083 | 59.8457 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9196 | 12.6617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1089 | 6.7798 | 0.99 | 0.98961 | 116.1861 | 0.90893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1099 | 59.8164 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6661 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1093 | 59.8457 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9196 | 12.6619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.11 | 6.7798 | 0.99 | 0.98961 | 116.1861 | 0.909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1109 | 59.8164 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6661 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1103 | 59.8457 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9196 | 12.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1109 | 6.7798 | 0.99 | 0.98961 | 116.1861 | 0.90906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1119 | 59.8164 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6661 | -12.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1114 | 59.8457 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9196 | 12.6622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1119 | 6.7798 | 0.99 | 0.98961 | 116.1861 | 0.90913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1129 | 59.8164 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6661 | -12.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1124 | 59.8457 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9196 | 12.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1129 | 6.7798 | 0.99 | 0.98961 | 116.1861 | 0.90919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1139 | 59.8164 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6661 | -12.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1133 | 59.8457 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9196 | 12.6626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.114 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.2049 | 0.90927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1149 | 59.8164 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6661 | -12.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1143 | 59.8457 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9196 | 12.6628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1149 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.2049 | 0.90935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1159 | 59.8164 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6661 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1153 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1159 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.2049 | 0.90943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1169 | 59.8164 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6661 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1163 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1169 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.2049 | 0.90951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1179 | 59.7821 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6583 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1173 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.118 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.2049 | 0.90959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1189 | 59.7821 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6583 | -12.4731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1183 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1189 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.2049 | 0.90967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1199 | 59.7821 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6583 | -12.4731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1193 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1199 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.2049 | 0.90976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1209 | 59.7821 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6583 | -12.473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1203 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1209 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.2049 | 0.90984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1219 | 59.7821 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6583 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1213 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1219 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.90989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1229 | 59.7821 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6583 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1223 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.123 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.90995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1239 | 59.7821 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6583 | -12.4728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1233 | 59.8493 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9215 | 12.6659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1239 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.91001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1249 | 59.7821 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6583 | -12.4728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1243 | 59.8598 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9291 | 12.666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1249 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.91007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1259 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1254 | 59.8598 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9291 | 12.6662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1259 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.91013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1269 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1264 | 59.8598 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9291 | 12.6663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.127 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1279 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1273 | 59.8598 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9291 | 12.6665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1279 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.91025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1289 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1283 | 59.8598 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9291 | 12.6666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1289 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.9103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1299 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1293 | 59.8598 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9291 | 12.6667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1299 | 6.7901 | 0.99 | 0.98981 | 116.2056 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1309 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1303 | 59.8598 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9291 | 12.6669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.131 | 6.7842 | 0.99 | 0.98989 | 116.2014 | 0.91034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1319 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1313 | 59.8598 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9291 | 12.667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1319 | 6.7842 | 0.99 | 0.98989 | 116.2014 | 0.91031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1329 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1323 | 59.8518 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9318 | 12.6671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1329 | 6.7842 | 0.99 | 0.98989 | 116.2014 | 0.91029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1339 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6535 | -12.4724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1333 | 59.8518 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9318 | 12.6672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1339 | 6.7842 | 0.99 | 0.98989 | 116.2014 | 0.91026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1349 | 59.8097 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1343 | 59.8518 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9318 | 12.6673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1349 | 6.7842 | 0.99 | 0.98989 | 116.2014 | 0.91024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1359 | 59.8097 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1353 | 59.8518 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9318 | 12.6674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1359 | 6.7842 | 0.99 | 0.98989 | 116.2014 | 0.91021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1369 | 59.8097 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1363 | 59.8518 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9318 | 12.6675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1369 | 6.7842 | 0.99 | 0.98989 | 116.2014 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1379 | 59.8097 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1373 | 59.8518 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9318 | 12.6676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1379 | 6.7842 | 0.99 | 0.98989 | 116.2014 | 0.91016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1389 | 59.8097 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1383 | 59.8518 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9318 | 12.6676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1389 | 6.7909 | 0.99 | 0.98977 | 116.2126 | 0.9102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1399 | 59.8097 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1394 | 59.8518 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9318 | 12.6677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.14 | 6.7909 | 0.99 | 0.98977 | 116.2126 | 0.91024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1409 | 59.8097 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1404 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.6681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1409 | 6.7909 | 0.99 | 0.98977 | 116.2126 | 0.91028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1419 | 59.8097 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1413 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.6685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1419 | 6.7909 | 0.99 | 0.98977 | 116.2126 | 0.91032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1429 | 59.7852 | -0.9794 | -0.979 | 115.6193 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1423 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.6688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1429 | 6.7909 | 0.99 | 0.98977 | 116.2126 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1439 | 59.7852 | -0.9794 | -0.979 | 115.6193 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1433 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.6692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.144 | 6.7909 | 0.99 | 0.98977 | 116.2126 | 0.9104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1449 | 59.7852 | -0.9794 | -0.979 | 115.6193 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1443 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.6696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1449 | 6.7909 | 0.99 | 0.98977 | 116.2126 | 0.91044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1459 | 59.7852 | -0.9794 | -0.979 | 115.6193 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1453 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.6699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1459 | 6.7909 | 0.99 | 0.98977 | 116.2126 | 0.91048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1469 | 59.7852 | -0.9794 | -0.979 | 115.6193 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1463 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.6703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1469 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1479 | 59.7852 | -0.9794 | -0.979 | 115.6193 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1473 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.6706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1479 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1489 | 59.7852 | -0.9794 | -0.979 | 115.6193 | -12.4694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1483 | 59.8429 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9362 | 12.671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1489 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1499 | 59.7852 | -0.9794 | -0.979 | 115.6193 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1493 | 59.8562 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9417 | 12.6714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1499 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1509 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1503 | 59.8562 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9417 | 12.6718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1509 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1519 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1513 | 59.8562 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9417 | 12.6723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1519 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1529 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1523 | 59.8562 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9417 | 12.6727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.153 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1539 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1534 | 59.8562 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9417 | 12.6731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1539 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1549 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1544 | 59.8562 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9417 | 12.6735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1549 | 6.7881 | 0.99 | 0.98974 | 116.1992 | 0.91094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1559 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1553 | 59.8562 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9417 | 12.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1559 | 6.7814 | 0.99 | 0.9899 | 116.2106 | 0.91092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1569 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1563 | 59.8562 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9417 | 12.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.157 | 6.7814 | 0.99 | 0.9899 | 116.2106 | 0.9109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1579 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1573 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9256 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1579 | 6.7814 | 0.99 | 0.9899 | 116.2106 | 0.91088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1589 | 59.7598 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6385 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1583 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9256 | 12.6749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1589 | 6.7814 | 0.99 | 0.9899 | 116.2106 | 0.91085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1599 | 59.7641 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6426 | -12.4695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1593 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9256 | 12.6751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1599 | 6.7814 | 0.99 | 0.9899 | 116.2106 | 0.91083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1609 | 59.7641 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6426 | -12.47 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1603 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9256 | 12.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1609 | 6.7814 | 0.99 | 0.9899 | 116.2106 | 0.91081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1619 | 59.7641 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6426 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1613 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9256 | 12.6757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1619 | 6.7814 | 0.99 | 0.9899 | 116.2106 | 0.91079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1629 | 59.7641 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6426 | -12.4708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1623 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9256 | 12.6759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1629 | 6.7814 | 0.99 | 0.9899 | 116.2106 | 0.91077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1639 | 59.7641 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6426 | -12.4713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1633 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9256 | 12.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1639 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.2079 | 0.91083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1649 | 59.7641 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6426 | -12.4717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1643 | 59.8499 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9256 | 12.6765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1649 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.2079 | 0.91088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1659 | 59.7641 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6426 | -12.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1653 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.6766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.166 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.2079 | 0.91094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1669 | 59.7641 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6426 | -12.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1663 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.6767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1669 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.2079 | 0.91099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1679 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97875 | 115.629 | -12.4728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1674 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1679 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.2079 | 0.91105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1689 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97875 | 115.629 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1684 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1689 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.2079 | 0.9111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1699 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97875 | 115.629 | -12.4731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1693 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.6771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.17 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.2079 | 0.91116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1709 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97875 | 115.629 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1703 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1709 | 6.7862 | 0.99 | 0.9897 | 116.2079 | 0.91121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1719 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97875 | 115.629 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1713 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1719 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.91131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1729 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97875 | 115.629 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1723 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.6775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1729 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.9114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1739 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97875 | 115.629 | -12.4737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1733 | 59.8522 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9139 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.174 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.9115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1749 | 59.7608 | -0.9794 | -0.97875 | 115.629 | -12.4738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1743 | 59.8609 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9168 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1749 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.91159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1759 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.4737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1753 | 59.8609 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9168 | 12.6779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1759 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.91168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1769 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1763 | 59.8609 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9168 | 12.6781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1769 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.91178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1779 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1773 | 59.8609 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9168 | 12.6782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1779 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.91187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1789 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1783 | 59.8609 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9168 | 12.6784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.179 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.91197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1799 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.4731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1793 | 59.8609 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9168 | 12.6785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1799 | 6.7836 | 0.99 | 0.98969 | 116.2034 | 0.91206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1809 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1803 | 59.8609 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9168 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1809 | 6.7854 | 0.99 | 0.98979 | 116.2168 | 0.91215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1819 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1814 | 59.8609 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9168 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1819 | 6.7854 | 0.99 | 0.98979 | 116.2168 | 0.91224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1829 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.4727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1824 | 59.8379 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9093 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.183 | 6.7854 | 0.99 | 0.98979 | 116.2168 | 0.91233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1839 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6287 | -12.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1833 | 59.8379 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9093 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1839 | 6.7854 | 0.99 | 0.98979 | 116.2168 | 0.91242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1849 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9789 | 115.646 | -12.4723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1843 | 59.8379 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9093 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1849 | 6.7854 | 0.99 | 0.98979 | 116.2168 | 0.91251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1859 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9789 | 115.646 | -12.4721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1853 | 59.8379 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9093 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1859 | 6.7854 | 0.99 | 0.98979 | 116.2168 | 0.9126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1869 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9789 | 115.646 | -12.4719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1863 | 59.8379 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9093 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.187 | 6.7854 | 0.99 | 0.98979 | 116.2168 | 0.91269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1879 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9789 | 115.646 | -12.4716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1873 | 59.8379 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9093 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1879 | 6.7854 | 0.99 | 0.98979 | 116.2168 | 0.91278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1889 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9789 | 115.646 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1883 | 59.8379 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9093 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1889 | 6.7899 | 0.99 | 0.98967 | 116.219 | 0.9129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1899 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9789 | 115.646 | -12.4712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1893 | 59.8379 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9093 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1899 | 6.7899 | 0.99 | 0.98967 | 116.219 | 0.91302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1909 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9789 | 115.646 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1903 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1909 | 6.7899 | 0.99 | 0.98967 | 116.219 | 0.91314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1919 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9789 | 115.646 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1913 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.192 | 6.7899 | 0.99 | 0.98967 | 116.219 | 0.91326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1929 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6606 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1923 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1929 | 6.7899 | 0.99 | 0.98967 | 116.219 | 0.91338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1939 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6606 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1933 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1939 | 6.7899 | 0.99 | 0.98967 | 116.219 | 0.9135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1949 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6606 | -12.4701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1943 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1949 | 6.7899 | 0.99 | 0.98967 | 116.219 | 0.91363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1959 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6606 | -12.4698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1954 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.196 | 6.7899 | 0.99 | 0.98967 | 116.219 | 0.91375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1969 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6606 | -12.4696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1964 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1969 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.91379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1979 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6606 | -12.4694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1973 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1979 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.91382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1989 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6606 | -12.4692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1983 | 59.8371 | 0.9794 | 0.97826 | 116.908 | 12.6764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.1989 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.91386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.1999 | 59.7394 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6606 | -12.469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.1993 | 59.8528 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9145 | 12.6766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.9139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2009 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.4688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2003 | 59.8528 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9145 | 12.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2009 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.91394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2019 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2013 | 59.8528 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9145 | 12.6771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2019 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2029 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2023 | 59.8528 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9145 | 12.6773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2029 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.91402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2039 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.4683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2033 | 59.8528 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9145 | 12.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2039 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.91406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2049 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2043 | 59.8528 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9145 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2049 | 6.7878 | 0.99 | 0.98976 | 116.2126 | 0.9141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2059 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2053 | 59.8528 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9145 | 12.6781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2059 | 6.7892 | 0.99 | 0.98987 | 116.2156 | 0.91407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2069 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2063 | 59.8528 | 0.9794 | 0.97821 | 116.9145 | 12.6783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2069 | 6.7892 | 0.99 | 0.98987 | 116.2156 | 0.91404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2079 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.4677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2073 | 59.8461 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9139 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2079 | 6.7892 | 0.99 | 0.98987 | 116.2156 | 0.91401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2089 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6649 | -12.4675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2083 | 59.8461 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9139 | 12.6793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.209 | 6.7892 | 0.99 | 0.98987 | 116.2156 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2099 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6478 | -12.4677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2094 | 59.8461 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9139 | 12.6798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2099 | 6.7892 | 0.99 | 0.98987 | 116.2156 | 0.91395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2109 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6478 | -12.468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2104 | 59.8461 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9139 | 12.6803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2109 | 6.7892 | 0.99 | 0.98987 | 116.2156 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2119 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6478 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2113 | 59.8461 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9139 | 12.6808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2119 | 6.7892 | 0.99 | 0.98987 | 116.2156 | 0.91389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2129 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6478 | -12.4684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2123 | 59.8461 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9139 | 12.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.213 | 6.7892 | 0.99 | 0.98987 | 116.2156 | 0.91386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2139 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6478 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2133 | 59.8461 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9139 | 12.6818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2139 | 6.7883 | 0.99 | 0.98983 | 116.2098 | 0.91387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2149 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6478 | -12.4689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2143 | 59.8461 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9139 | 12.6822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2149 | 6.7883 | 0.99 | 0.98983 | 116.2098 | 0.91388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2159 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6478 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2153 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2159 | 6.7883 | 0.99 | 0.98983 | 116.2098 | 0.91389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2169 | 59.7604 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6478 | -12.4693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2163 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2169 | 6.7883 | 0.99 | 0.98983 | 116.2098 | 0.9139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2179 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6416 | -12.4696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2173 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2179 | 6.7883 | 0.99 | 0.98983 | 116.2098 | 0.91391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2189 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6416 | -12.4698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2183 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2189 | 6.7883 | 0.99 | 0.98983 | 116.2098 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2199 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6416 | -12.4701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2193 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2199 | 6.7883 | 0.99 | 0.98983 | 116.2098 | 0.91392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2209 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6416 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2203 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2209 | 6.7883 | 0.99 | 0.98983 | 116.2098 | 0.91393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2219 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6416 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2213 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.222 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2229 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6416 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2223 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2229 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2239 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6416 | -12.4711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2234 | 59.8367 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9267 | 12.6828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2239 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2249 | 59.8009 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6416 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2243 | 59.8357 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9426 | 12.6831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2249 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2259 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.4712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2253 | 59.8357 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9426 | 12.6833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.226 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2269 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.4711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2263 | 59.8357 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9426 | 12.6836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2269 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2279 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2273 | 59.8357 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9426 | 12.6838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2279 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2289 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.4708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2283 | 59.8357 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9426 | 12.6841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2289 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2299 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2293 | 59.8357 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9426 | 12.6843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2299 | 6.7924 | 0.99 | 0.98984 | 116.202 | 0.91416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2309 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2303 | 59.8357 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9426 | 12.6846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2309 | 6.7894 | 0.99 | 0.98981 | 116.2089 | 0.91417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2319 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2313 | 59.8357 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9426 | 12.6848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2319 | 6.7894 | 0.99 | 0.98981 | 116.2089 | 0.91419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2329 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2323 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9422 | 12.6851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2329 | 6.7894 | 0.99 | 0.98981 | 116.2089 | 0.9142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2339 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6518 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2333 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9422 | 12.6854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2339 | 6.7894 | 0.99 | 0.98981 | 116.2089 | 0.91422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2349 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6595 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2343 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9422 | 12.6857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.235 | 6.7894 | 0.99 | 0.98981 | 116.2089 | 0.91424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2359 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6595 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2353 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9422 | 12.686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2359 | 6.7894 | 0.99 | 0.98981 | 116.2089 | 0.91425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2369 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6595 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2364 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9422 | 12.6863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2369 | 6.7894 | 0.99 | 0.98981 | 116.2089 | 0.91427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2379 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6595 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2374 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9422 | 12.6866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2379 | 6.7894 | 0.99 | 0.98981 | 116.2089 | 0.91428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2389 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6595 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2383 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9422 | 12.6869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.239 | 6.7861 | 0.99 | 0.98979 | 116.2093 | 0.91434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2399 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6595 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2393 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97813 | 116.9422 | 12.6872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2399 | 6.7861 | 0.99 | 0.98979 | 116.2093 | 0.91439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2409 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6595 | -12.4708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2403 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.6875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2409 | 6.7861 | 0.99 | 0.98979 | 116.2093 | 0.91445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2419 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6595 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2413 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.6878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2419 | 6.7861 | 0.99 | 0.98979 | 116.2093 | 0.9145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2429 | 59.7676 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6801 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2423 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.6881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.243 | 6.7861 | 0.99 | 0.98979 | 116.2093 | 0.91456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2439 | 59.7676 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6801 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2433 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.6884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2439 | 6.7861 | 0.99 | 0.98979 | 116.2093 | 0.91461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2449 | 59.7676 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6801 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2443 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.6887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2449 | 6.7861 | 0.99 | 0.98979 | 116.2093 | 0.91467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2459 | 59.7676 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6801 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2453 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2459 | 6.7861 | 0.99 | 0.98979 | 116.2093 | 0.91472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2469 | 59.7676 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6801 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2463 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.6893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2469 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2479 | 59.7676 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6801 | -12.4701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2473 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.6896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.248 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2489 | 59.7676 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6801 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2483 | 59.849 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9271 | 12.6898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2489 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2499 | 59.7676 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6801 | -12.4698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2493 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9206 | 12.6904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2499 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2509 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.4696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2504 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9206 | 12.6909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2509 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2519 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.4695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2514 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9206 | 12.6914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.252 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2529 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.4693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2523 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9206 | 12.692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2529 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2539 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.4692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2533 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9206 | 12.6925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2539 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2549 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2543 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9206 | 12.693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2549 | 6.7896 | 0.99 | 0.98974 | 116.1963 | 0.91442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2559 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.4689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2553 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9206 | 12.6935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.256 | 6.7841 | 0.99 | 0.98988 | 116.1993 | 0.91433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2569 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2563 | 59.8429 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9206 | 12.6941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2569 | 6.7841 | 0.99 | 0.98988 | 116.1993 | 0.91424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2579 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2573 | 59.8312 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9229 | 12.6943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2579 | 6.7841 | 0.99 | 0.98988 | 116.1993 | 0.91416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2589 | 59.737 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6718 | -12.4684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2583 | 59.8312 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9229 | 12.6945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2589 | 6.7841 | 0.99 | 0.98988 | 116.1993 | 0.91407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2599 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6511 | -12.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2593 | 59.8312 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9229 | 12.6947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2599 | 6.7841 | 0.99 | 0.98988 | 116.1993 | 0.91398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2609 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6511 | -12.4686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2603 | 59.8312 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9229 | 12.6949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2609 | 6.7841 | 0.99 | 0.98988 | 116.1993 | 0.91389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2619 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6511 | -12.4688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2613 | 59.8312 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9229 | 12.6951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2619 | 6.7841 | 0.99 | 0.98988 | 116.1993 | 0.9138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2629 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6511 | -12.4689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2623 | 59.8312 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9229 | 12.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2629 | 6.7841 | 0.99 | 0.98988 | 116.1993 | 0.91372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2639 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6511 | -12.469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2633 | 59.8312 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9229 | 12.6956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2639 | 6.7794 | 0.99 | 0.99004 | 116.2115 | 0.91364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2649 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6511 | -12.4692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2644 | 59.8312 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9229 | 12.6958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.265 | 6.7794 | 0.99 | 0.99004 | 116.2115 | 0.91356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2659 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6511 | -12.4693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2654 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2659 | 6.7794 | 0.99 | 0.99004 | 116.2115 | 0.91348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2669 | 59.7786 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6511 | -12.4694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2663 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2669 | 6.7794 | 0.99 | 0.99004 | 116.2115 | 0.9134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2679 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6264 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2673 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2679 | 6.7794 | 0.99 | 0.99004 | 116.2115 | 0.91332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2689 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6264 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2683 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.269 | 6.7794 | 0.99 | 0.99004 | 116.2115 | 0.91325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2699 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6264 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2693 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2699 | 6.7794 | 0.99 | 0.99004 | 116.2115 | 0.91317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2709 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6264 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2703 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2709 | 6.7794 | 0.99 | 0.99004 | 116.2115 | 0.91309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2719 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6264 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2713 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2719 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.91304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2729 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6264 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2723 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2729 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2739 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6264 | -12.4711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2733 | 59.8321 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9274 | 12.6951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2739 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.91295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2749 | 59.7742 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6264 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2743 | 59.846 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9422 | 12.6952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2749 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.9129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2759 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2753 | 59.846 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9422 | 12.6952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2759 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.91285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2769 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2763 | 59.846 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9422 | 12.6952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2769 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.91281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2779 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2773 | 59.846 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9422 | 12.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.278 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.91276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2789 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2784 | 59.846 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9422 | 12.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2789 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.91271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2799 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2794 | 59.846 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9422 | 12.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2799 | 6.7882 | 0.99 | 0.98995 | 116.205 | 0.91267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2809 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2803 | 59.846 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9422 | 12.6954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2809 | 6.7848 | 0.99 | 0.99 | 116.2175 | 0.91263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2819 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2813 | 59.846 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9422 | 12.6954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.282 | 6.7848 | 0.99 | 0.99 | 116.2175 | 0.9126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2829 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2823 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9498 | 12.6958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2829 | 6.7848 | 0.99 | 0.99 | 116.2175 | 0.91257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2839 | 59.7721 | -0.9794 | -0.97891 | 115.632 | -12.4692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2833 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9498 | 12.6961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2839 | 6.7848 | 0.99 | 0.99 | 116.2175 | 0.91253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2849 | 59.7921 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6401 | -12.469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2843 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9498 | 12.6965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2849 | 6.7848 | 0.99 | 0.99 | 116.2175 | 0.9125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2859 | 59.7921 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6401 | -12.4689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2853 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9498 | 12.6969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2859 | 6.7848 | 0.99 | 0.99 | 116.2175 | 0.91246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2869 | 59.7921 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6401 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2863 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9498 | 12.6973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2869 | 6.7848 | 0.99 | 0.99 | 116.2175 | 0.91243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2879 | 59.7921 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6401 | -12.4686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2873 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9498 | 12.6976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2879 | 6.7848 | 0.99 | 0.99 | 116.2175 | 0.9124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2889 | 59.7921 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6401 | -12.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2883 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9498 | 12.698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2889 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2899 | 59.7921 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6401 | -12.4683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2893 | 59.8446 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9498 | 12.6984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2899 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2909 | 59.7921 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6401 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2903 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.6988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.291 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2919 | 59.7921 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6401 | -12.468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2913 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.6992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2919 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2929 | 59.749 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6258 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2924 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.6996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2929 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2939 | 59.749 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6258 | -12.4676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2934 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.7001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2939 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2949 | 59.749 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6258 | -12.4673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2943 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.7005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.295 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2959 | 59.749 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6258 | -12.4671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2953 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.7009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2959 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2969 | 59.749 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6258 | -12.4669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2963 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.7013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2969 | 6.7866 | 0.99 | 0.99003 | 116.2225 | 0.91157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2979 | 59.749 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6258 | -12.4666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2973 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.7017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2979 | 6.793 | 0.99 | 0.99003 | 116.1992 | 0.91148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2989 | 59.749 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6258 | -12.4664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2983 | 59.8283 | 0.9794 | 0.97808 | 116.9407 | 12.7021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.299 | 6.793 | 0.99 | 0.99003 | 116.1992 | 0.91139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.2999 | 59.749 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6258 | -12.4662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.2993 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9407 | 12.7025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.2999 | 6.793 | 0.99 | 0.99003 | 116.1992 | 0.9113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3009 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3003 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9407 | 12.7028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3009 | 6.793 | 0.99 | 0.99003 | 116.1992 | 0.91121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3019 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3013 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9407 | 12.7031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3019 | 6.793 | 0.99 | 0.99003 | 116.1992 | 0.91112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3029 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3023 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9407 | 12.7034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3029 | 6.793 | 0.99 | 0.99003 | 116.1992 | 0.91102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3039 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3033 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9407 | 12.7038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.304 | 6.793 | 0.99 | 0.99003 | 116.1992 | 0.91093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3049 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3043 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9407 | 12.7041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3049 | 6.793 | 0.99 | 0.99003 | 116.1992 | 0.91084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3059 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3053 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9407 | 12.7044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3059 | 6.7829 | 0.99 | 0.99008 | 116.2025 | 0.91078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3069 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3064 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97805 | 116.9407 | 12.7048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3069 | 6.7829 | 0.99 | 0.99008 | 116.2025 | 0.91072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3079 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3074 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97818 | 116.943 | 12.7049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.308 | 6.7829 | 0.99 | 0.99008 | 116.2025 | 0.91067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3089 | 59.7376 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6398 | -12.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3083 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97818 | 116.943 | 12.705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3089 | 6.7829 | 0.99 | 0.99008 | 116.2025 | 0.91061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3099 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6346 | -12.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3093 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97818 | 116.943 | 12.7052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3099 | 6.7829 | 0.99 | 0.99008 | 116.2025 | 0.91055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3109 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6346 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3103 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97818 | 116.943 | 12.7053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3109 | 6.7829 | 0.99 | 0.99008 | 116.2025 | 0.91049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3119 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6346 | -12.462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3113 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97818 | 116.943 | 12.7054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.312 | 6.7829 | 0.99 | 0.99008 | 116.2025 | 0.91043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3129 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6346 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3123 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97818 | 116.943 | 12.7056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3129 | 6.7829 | 0.99 | 0.99008 | 116.2025 | 0.91037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3139 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6346 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3133 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97818 | 116.943 | 12.7057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3139 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.91028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3149 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6346 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3143 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97818 | 116.943 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3149 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.91019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3159 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6346 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3153 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3159 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.91009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3169 | 59.7642 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6346 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3163 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.317 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.91 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3179 | 59.793 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6502 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3173 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3179 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.90991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3189 | 59.793 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6502 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3183 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3189 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.90981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3199 | 59.793 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6502 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3193 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3199 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3209 | 59.793 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6502 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3204 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.321 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.90963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3219 | 59.793 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6502 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3214 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3219 | 6.7801 | 0.99 | 0.98996 | 116.2042 | 0.90954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3229 | 59.793 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6502 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3223 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3229 | 6.7888 | 0.99 | 0.98981 | 116.1864 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3239 | 59.793 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6502 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3233 | 59.8395 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9375 | 12.706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3239 | 6.7888 | 0.99 | 0.98981 | 116.1864 | 0.90947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3249 | 59.793 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6502 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3243 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9217 | 12.706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.325 | 6.7888 | 0.99 | 0.98981 | 116.1864 | 0.90943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3259 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3253 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9217 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3259 | 6.7888 | 0.99 | 0.98981 | 116.1864 | 0.9094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3269 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3263 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9217 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3269 | 6.7888 | 0.99 | 0.98981 | 116.1864 | 0.90937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3279 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3273 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9217 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3279 | 6.7888 | 0.99 | 0.98981 | 116.1864 | 0.90933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3289 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3283 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9217 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3289 | 6.7888 | 0.99 | 0.98981 | 116.1864 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3299 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3293 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9217 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3299 | 6.7888 | 0.99 | 0.98981 | 116.1864 | 0.90926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3309 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3303 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9217 | 12.7057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3309 | 6.787 | 0.99 | 0.98977 | 116.1939 | 0.90927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3319 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3313 | 59.8324 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9217 | 12.7057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3319 | 6.787 | 0.99 | 0.98977 | 116.1939 | 0.90928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3329 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3323 | 59.8305 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9194 | 12.7057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3329 | 6.787 | 0.99 | 0.98977 | 116.1939 | 0.90929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3339 | 59.8183 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6691 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3333 | 59.8305 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9194 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.334 | 6.787 | 0.99 | 0.98977 | 116.1939 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3349 | 59.7869 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6469 | -12.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3344 | 59.8305 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9194 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3349 | 6.787 | 0.99 | 0.98977 | 116.1939 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3359 | 59.7869 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6469 | -12.4587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3354 | 59.8305 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9194 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3359 | 6.787 | 0.99 | 0.98977 | 116.1939 | 0.90931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3369 | 59.7869 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6469 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3363 | 59.8305 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9194 | 12.706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3369 | 6.787 | 0.99 | 0.98977 | 116.1939 | 0.90932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3379 | 59.7869 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6469 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3373 | 59.8305 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9194 | 12.706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.338 | 6.787 | 0.99 | 0.98977 | 116.1939 | 0.90933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3389 | 59.7869 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6469 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3383 | 59.8305 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9194 | 12.7061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3389 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3399 | 59.7869 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6469 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3393 | 59.8305 | 0.9794 | 0.97817 | 116.9194 | 12.7061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3399 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3409 | 59.7869 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6469 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3403 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3409 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3419 | 59.7869 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6469 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3413 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3419 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3429 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6441 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3423 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3429 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3439 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6441 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3433 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3439 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3449 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6441 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3443 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3449 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3459 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6441 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3453 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3459 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3469 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6441 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3463 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.347 | 6.7798 | 0.99 | 0.98992 | 116.1956 | 0.90851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3479 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6441 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3473 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3479 | 6.7796 | 0.99 | 0.99001 | 116.2007 | 0.90842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3489 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6441 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3484 | 59.8382 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9265 | 12.7069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3489 | 6.7796 | 0.99 | 0.99001 | 116.2007 | 0.90833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3499 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6441 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3493 | 59.838 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9269 | 12.7068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3499 | 6.7796 | 0.99 | 0.99001 | 116.2007 | 0.90824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3509 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3503 | 59.838 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9269 | 12.7067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.351 | 6.7796 | 0.99 | 0.99001 | 116.2007 | 0.90815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3519 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3513 | 59.838 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9269 | 12.7066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3519 | 6.7796 | 0.99 | 0.99001 | 116.2007 | 0.90807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3529 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3523 | 59.838 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9269 | 12.7065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3529 | 6.7796 | 0.99 | 0.99001 | 116.2007 | 0.90798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3539 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3533 | 59.838 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9269 | 12.7064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3539 | 6.7796 | 0.99 | 0.99001 | 116.2007 | 0.90789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3549 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3543 | 59.838 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9269 | 12.7063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3549 | 6.7796 | 0.99 | 0.99001 | 116.2007 | 0.9078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3559 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3553 | 59.838 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9269 | 12.7062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3559 | 6.7827 | 0.99 | 0.99001 | 116.2136 | 0.90775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3569 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3563 | 59.838 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9269 | 12.7061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3569 | 6.7827 | 0.99 | 0.99001 | 116.2136 | 0.9077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3579 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3573 | 59.8255 | 0.9794 | 0.97819 | 116.934 | 12.706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3579 | 6.7827 | 0.99 | 0.99001 | 116.2136 | 0.90764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3589 | 59.7468 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6385 | -12.4594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3583 | 59.8255 | 0.9794 | 0.97819 | 116.934 | 12.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3589 | 6.7827 | 0.99 | 0.99001 | 116.2136 | 0.90759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3599 | 59.7533 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6084 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3593 | 59.8255 | 0.9794 | 0.97819 | 116.934 | 12.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.36 | 6.7827 | 0.99 | 0.99001 | 116.2136 | 0.90754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3609 | 59.7533 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6084 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3603 | 59.8255 | 0.9794 | 0.97819 | 116.934 | 12.7057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3609 | 6.7827 | 0.99 | 0.99001 | 116.2136 | 0.90749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3619 | 59.7533 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6084 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3614 | 59.8255 | 0.9794 | 0.97819 | 116.934 | 12.7056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3619 | 6.7827 | 0.99 | 0.99001 | 116.2136 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3629 | 59.7533 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6084 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3624 | 59.8255 | 0.9794 | 0.97819 | 116.934 | 12.7056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3629 | 6.7827 | 0.99 | 0.99001 | 116.2136 | 0.90738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3639 | 59.7533 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6084 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3633 | 59.8255 | 0.9794 | 0.97819 | 116.934 | 12.7055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.364 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3649 | 59.7533 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6084 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3643 | 59.8255 | 0.9794 | 0.97819 | 116.934 | 12.7054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3649 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3659 | 59.7533 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6084 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3653 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9367 | 12.7053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3659 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3669 | 59.7533 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6084 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3663 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9367 | 12.7053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3669 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3679 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97874 | 115.607 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3673 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9367 | 12.7052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.368 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3689 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97874 | 115.607 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3683 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9367 | 12.7051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3689 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3699 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97874 | 115.607 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3693 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9367 | 12.7051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3699 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3709 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97874 | 115.607 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3703 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9367 | 12.705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3709 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3719 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97874 | 115.607 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3713 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9367 | 12.705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3719 | 6.7816 | 0.99 | 0.99015 | 116.1907 | 0.90635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3729 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97874 | 115.607 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3723 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9367 | 12.7049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.373 | 6.7805 | 0.99 | 0.99011 | 116.1916 | 0.90624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3739 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97874 | 115.607 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3733 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.7046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3739 | 6.7805 | 0.99 | 0.99011 | 116.1916 | 0.90614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3749 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97874 | 115.607 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3743 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.7042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3749 | 6.7805 | 0.99 | 0.99011 | 116.1916 | 0.90604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3759 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3754 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.7038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3759 | 6.7805 | 0.99 | 0.99011 | 116.1916 | 0.90594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3769 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3764 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.7034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.377 | 6.7805 | 0.99 | 0.99011 | 116.1916 | 0.90583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3779 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3773 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3779 | 6.7805 | 0.99 | 0.99011 | 116.1916 | 0.90573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3789 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3783 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.7025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3789 | 6.7805 | 0.99 | 0.99011 | 116.1916 | 0.90563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3799 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3793 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.7021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3799 | 6.7805 | 0.99 | 0.99011 | 116.1916 | 0.90552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3809 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3803 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.7017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.381 | 6.7831 | 0.99 | 0.99002 | 116.2044 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3819 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3813 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9274 | 12.7013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3819 | 6.7831 | 0.99 | 0.99002 | 116.2044 | 0.90537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3829 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3823 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9261 | 12.7008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3829 | 6.7831 | 0.99 | 0.99002 | 116.2044 | 0.90529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3839 | 59.7849 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6227 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3833 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9261 | 12.7003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3839 | 6.7831 | 0.99 | 0.99002 | 116.2044 | 0.90522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3849 | 59.7756 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6422 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3843 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9261 | 12.6998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3849 | 6.7831 | 0.99 | 0.99002 | 116.2044 | 0.90514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3859 | 59.7756 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6422 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3853 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9261 | 12.6993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3859 | 6.7831 | 0.99 | 0.99002 | 116.2044 | 0.90506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3869 | 59.7756 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6422 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3863 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9261 | 12.6988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3869 | 6.7831 | 0.99 | 0.99002 | 116.2044 | 0.90499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3879 | 59.7756 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6422 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3873 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9261 | 12.6983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3879 | 6.7831 | 0.99 | 0.99002 | 116.2044 | 0.90491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3889 | 59.7756 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6422 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3883 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9261 | 12.6978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3889 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3899 | 59.7756 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6422 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3894 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9261 | 12.6973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.39 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3909 | 59.7756 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6422 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3904 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3909 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3919 | 59.7756 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6422 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3913 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.6967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3919 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3929 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6657 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3923 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.6963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3929 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3939 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6657 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3933 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.394 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3949 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6657 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3943 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.6957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3949 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3959 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6657 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3953 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.6954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3959 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3969 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6657 | -12.4594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3963 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.6951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3969 | 6.7889 | 0.99 | 0.99008 | 116.2048 | 0.90404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3979 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6657 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3973 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.6947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3979 | 6.7839 | 0.99 | 0.98989 | 116.1957 | 0.90398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3989 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6657 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3983 | 59.8186 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9324 | 12.6944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3989 | 6.7839 | 0.99 | 0.98989 | 116.1957 | 0.90393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.3999 | 59.7368 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6657 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.3993 | 59.8183 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9285 | 12.694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.3999 | 6.7839 | 0.99 | 0.98989 | 116.1957 | 0.90388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4009 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4003 | 59.8183 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9285 | 12.6936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4009 | 6.7839 | 0.99 | 0.98989 | 116.1957 | 0.90382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4019 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4013 | 59.8183 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9285 | 12.6932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4019 | 6.7839 | 0.99 | 0.98989 | 116.1957 | 0.90377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4029 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4023 | 59.8183 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9285 | 12.6927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.403 | 6.7839 | 0.99 | 0.98989 | 116.1957 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4039 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4034 | 59.8183 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9285 | 12.6923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4039 | 6.7839 | 0.99 | 0.98989 | 116.1957 | 0.90366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4049 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4044 | 59.8183 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9285 | 12.6919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4049 | 6.7839 | 0.99 | 0.98989 | 116.1957 | 0.90361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4059 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4053 | 59.8183 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9285 | 12.6915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4059 | 6.777 | 0.99 | 0.98978 | 116.1888 | 0.90364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4069 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4063 | 59.8183 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9285 | 12.691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.407 | 6.777 | 0.99 | 0.98978 | 116.1888 | 0.90366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4079 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4073 | 59.84 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9204 | 12.6906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4079 | 6.777 | 0.99 | 0.98978 | 116.1888 | 0.90369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4089 | 59.739 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6564 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4083 | 59.84 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9204 | 12.6901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4089 | 6.777 | 0.99 | 0.98978 | 116.1888 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4099 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6307 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4093 | 59.84 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9204 | 12.6897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4099 | 6.777 | 0.99 | 0.98978 | 116.1888 | 0.90374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4109 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6307 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4103 | 59.84 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9204 | 12.6892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4109 | 6.777 | 0.99 | 0.98978 | 116.1888 | 0.90377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4119 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6307 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4113 | 59.84 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9204 | 12.6887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4119 | 6.777 | 0.99 | 0.98978 | 116.1888 | 0.90379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4129 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6307 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4123 | 59.84 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9204 | 12.6883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4129 | 6.777 | 0.99 | 0.98978 | 116.1888 | 0.90382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4139 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6307 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4133 | 59.84 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9204 | 12.6878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4139 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.90388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4149 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6307 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4143 | 59.84 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9204 | 12.6873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4149 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.90393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4159 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6307 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4153 | 59.8244 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9195 | 12.6872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.416 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.90399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4169 | 59.7602 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6307 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4163 | 59.8244 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9195 | 12.687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4169 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.90404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4179 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6301 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4174 | 59.8244 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9195 | 12.6868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4179 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.9041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4189 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6301 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4184 | 59.8244 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9195 | 12.6866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4189 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.90415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4199 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6301 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4193 | 59.8244 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9195 | 12.6864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.42 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.90421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4209 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6301 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4203 | 59.8244 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9195 | 12.6863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4209 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.90426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4219 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6301 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4213 | 59.8244 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9195 | 12.6861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4219 | 6.784 | 0.99 | 0.98989 | 116.1996 | 0.90428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4229 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6301 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4223 | 59.8244 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9195 | 12.6859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4229 | 6.7921 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.90429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4239 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6301 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4233 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.424 | 6.7921 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.9043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4249 | 59.7744 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6301 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4243 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4249 | 6.7921 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.90432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4259 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4253 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4259 | 6.7921 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.90433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4269 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.4594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4263 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4269 | 6.7921 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.90434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4279 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4273 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4279 | 6.7921 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.90435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4289 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.4591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4283 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.429 | 6.7921 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.90437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4299 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4293 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4299 | 6.7921 | 0.99 | 0.98992 | 116.2041 | 0.90438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4309 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4303 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4309 | 6.7837 | 0.99 | 0.99009 | 116.1963 | 0.90435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4319 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.4587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4314 | 59.8262 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9211 | 12.6832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4319 | 6.7837 | 0.99 | 0.99009 | 116.1963 | 0.90431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4329 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4324 | 59.8473 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9298 | 12.6828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.433 | 6.7837 | 0.99 | 0.99009 | 116.1963 | 0.90428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4339 | 59.7791 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6436 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4333 | 59.8473 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9298 | 12.6824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4339 | 6.7837 | 0.99 | 0.99009 | 116.1963 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4349 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97899 | 115.658 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4343 | 59.8473 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9298 | 12.682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4349 | 6.7837 | 0.99 | 0.99009 | 116.1963 | 0.90422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4359 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97899 | 115.658 | -12.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4353 | 59.8473 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9298 | 12.6816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4359 | 6.7837 | 0.99 | 0.99009 | 116.1963 | 0.90418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4369 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97899 | 115.658 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4363 | 59.8473 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9298 | 12.6812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.437 | 6.7837 | 0.99 | 0.99009 | 116.1963 | 0.90415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4379 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97899 | 115.658 | -12.458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4373 | 59.8473 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9298 | 12.6807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4379 | 6.7837 | 0.99 | 0.99009 | 116.1963 | 0.90412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4389 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97899 | 115.658 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4383 | 59.8473 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9298 | 12.6803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4389 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.90407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4399 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97899 | 115.658 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4393 | 59.8473 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9298 | 12.6799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4399 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.90403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4409 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97899 | 115.658 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4403 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9432 | 12.6794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4409 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.90398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4419 | 59.7469 | -0.9794 | -0.97899 | 115.658 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4413 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9432 | 12.6789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.442 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.90394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4429 | 59.7116 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6471 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4423 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9432 | 12.6784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4429 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.90389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4439 | 59.7116 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6471 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4433 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9432 | 12.6779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4439 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.90384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4449 | 59.7116 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6471 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4443 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9432 | 12.6773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4449 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.9038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4459 | 59.7116 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6471 | -12.4587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4454 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9432 | 12.6768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.446 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.90375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4469 | 59.7116 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6471 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4464 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9432 | 12.6763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4469 | 6.7779 | 0.99 | 0.99014 | 116.1954 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4479 | 59.7116 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6471 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4473 | 59.8271 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9432 | 12.6758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4479 | 6.7855 | 0.99 | 0.99 | 116.1998 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4489 | 59.7116 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6471 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4483 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4489 | 6.7855 | 0.99 | 0.99 | 116.1998 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4499 | 59.7116 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6471 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4493 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.45 | 6.7855 | 0.99 | 0.99 | 116.1998 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4509 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4503 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4509 | 6.7855 | 0.99 | 0.99 | 116.1998 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4519 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4513 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4519 | 6.7855 | 0.99 | 0.99 | 116.1998 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4529 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4523 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4529 | 6.7855 | 0.99 | 0.99 | 116.1998 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4539 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4533 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4539 | 6.7855 | 0.99 | 0.99 | 116.1998 | 0.90373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4549 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4543 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4549 | 6.7855 | 0.99 | 0.99 | 116.1998 | 0.90373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4559 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4553 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4559 | 6.7973 | 0.99 | 0.99002 | 116.1998 | 0.90376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4569 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4563 | 59.8238 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9483 | 12.6691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4569 | 6.7973 | 0.99 | 0.99002 | 116.1998 | 0.9038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4579 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4573 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9397 | 12.6688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4579 | 6.7973 | 0.99 | 0.99002 | 116.1998 | 0.90383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4589 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9789 | 115.62 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4583 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9397 | 12.6684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.459 | 6.7973 | 0.99 | 0.99002 | 116.1998 | 0.90386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4599 | 59.7963 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6294 | -12.4655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4594 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9397 | 12.6681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4599 | 6.7973 | 0.99 | 0.99002 | 116.1998 | 0.9039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4609 | 59.7963 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6294 | -12.4657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4604 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9397 | 12.6678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4609 | 6.7973 | 0.99 | 0.99002 | 116.1998 | 0.90393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4619 | 59.7963 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6294 | -12.4659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4613 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9397 | 12.6674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4619 | 6.7973 | 0.99 | 0.99002 | 116.1998 | 0.90396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4629 | 59.7963 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6294 | -12.4662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4623 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9397 | 12.6671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.463 | 6.7973 | 0.99 | 0.99002 | 116.1998 | 0.90399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4639 | 59.7963 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6294 | -12.4664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4633 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9397 | 12.6668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4639 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4649 | 59.7963 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6294 | -12.4666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4643 | 59.8298 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9397 | 12.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4649 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4659 | 59.7963 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6294 | -12.4669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4653 | 59.8313 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9373 | 12.6662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4659 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4669 | 59.7963 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6294 | -12.4671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4663 | 59.8313 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9373 | 12.6659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4669 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4679 | 59.7883 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6408 | -12.4669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4673 | 59.8313 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9373 | 12.6657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4679 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4689 | 59.7883 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6408 | -12.4667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4683 | 59.8313 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9373 | 12.6655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4689 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4699 | 59.7883 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6408 | -12.4665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4693 | 59.8313 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9373 | 12.6652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4699 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4709 | 59.7883 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6408 | -12.4662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4703 | 59.8313 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9373 | 12.665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4709 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4719 | 59.7883 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6408 | -12.466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4713 | 59.8313 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9373 | 12.6647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.472 | 6.8006 | 0.99 | 0.99001 | 116.2066 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4729 | 59.7883 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6408 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4723 | 59.8313 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9373 | 12.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4729 | 6.7881 | 0.99 | 0.98986 | 116.1815 | 0.90399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4739 | 59.7883 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6408 | -12.4656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4734 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.6641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4739 | 6.7881 | 0.99 | 0.98986 | 116.1815 | 0.90397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4749 | 59.7883 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6408 | -12.4654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4743 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.6636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4749 | 6.7881 | 0.99 | 0.98986 | 116.1815 | 0.90395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4759 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4753 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.476 | 6.7881 | 0.99 | 0.98986 | 116.1815 | 0.90393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4769 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.4651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4763 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.6625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4769 | 6.7881 | 0.99 | 0.98986 | 116.1815 | 0.90391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4779 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.4649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4773 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4779 | 6.7881 | 0.99 | 0.98986 | 116.1815 | 0.90389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4789 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.4647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4783 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.6615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4789 | 6.7881 | 0.99 | 0.98986 | 116.1815 | 0.90387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4799 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.4646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4793 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4799 | 6.7881 | 0.99 | 0.98986 | 116.1815 | 0.90385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4809 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.4644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4803 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.6604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4809 | 6.787 | 0.99 | 0.98984 | 116.1832 | 0.90383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4819 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.4643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4813 | 59.8414 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9284 | 12.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4819 | 6.787 | 0.99 | 0.98984 | 116.1832 | 0.90381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4829 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4823 | 59.849 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9197 | 12.6594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4829 | 6.787 | 0.99 | 0.98984 | 116.1832 | 0.90378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4839 | 59.7648 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6424 | -12.464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4833 | 59.849 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9197 | 12.6588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4839 | 6.787 | 0.99 | 0.98984 | 116.1832 | 0.90376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4849 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6452 | -12.4639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4843 | 59.849 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9197 | 12.6583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.485 | 6.787 | 0.99 | 0.98984 | 116.1832 | 0.90373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4859 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6452 | -12.4639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4853 | 59.849 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9197 | 12.6577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4859 | 6.787 | 0.99 | 0.98984 | 116.1832 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4869 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6452 | -12.4639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4864 | 59.849 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9197 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4869 | 6.787 | 0.99 | 0.98984 | 116.1832 | 0.90369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4879 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6452 | -12.4639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4874 | 59.849 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9197 | 12.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4879 | 6.787 | 0.99 | 0.98984 | 116.1832 | 0.90366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4889 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6452 | -12.4638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4883 | 59.849 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9197 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.489 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.90368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4899 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6452 | -12.4638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4893 | 59.849 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9197 | 12.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4899 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.90369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4909 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6452 | -12.4638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4903 | 59.8664 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9203 | 12.6551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4909 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.9037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4919 | 59.7539 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6452 | -12.4637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4913 | 59.8664 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9203 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4919 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4929 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4923 | 59.8664 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9203 | 12.6542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.493 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.90373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4939 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.4643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4933 | 59.8664 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9203 | 12.6538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4939 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.90375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4949 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4943 | 59.8664 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9203 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4949 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.90376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4959 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.4648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4953 | 59.8664 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9203 | 12.6529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4959 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.90377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4969 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.4651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4963 | 59.8664 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9203 | 12.6525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4969 | 6.7918 | 0.99 | 0.98992 | 116.205 | 0.90379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4979 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.4653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4973 | 59.8664 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9203 | 12.652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.498 | 6.7892 | 0.99 | 0.99007 | 116.2033 | 0.90377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4989 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.4656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4983 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.6515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4989 | 6.7892 | 0.99 | 0.99007 | 116.2033 | 0.90376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.4999 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.4659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.4993 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.4999 | 6.7892 | 0.99 | 0.99007 | 116.2033 | 0.90375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5009 | 59.7411 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6497 | -12.4661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5004 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.6506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5009 | 6.7892 | 0.99 | 0.99007 | 116.2033 | 0.90374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5019 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6446 | -12.4664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5014 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.6501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.502 | 6.7892 | 0.99 | 0.99007 | 116.2033 | 0.90373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5029 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6446 | -12.4667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5023 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.6496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5029 | 6.7892 | 0.99 | 0.99007 | 116.2033 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5039 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6446 | -12.4669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5033 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.6492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5039 | 6.7892 | 0.99 | 0.99007 | 116.2033 | 0.9037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5049 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6446 | -12.4672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5043 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.6487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5049 | 6.7892 | 0.99 | 0.99007 | 116.2033 | 0.90369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5059 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6446 | -12.4675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5053 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.6482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.506 | 6.7776 | 0.99 | 0.98999 | 116.1843 | 0.9037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5069 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6446 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5063 | 59.8689 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9333 | 12.6478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5069 | 6.7776 | 0.99 | 0.98999 | 116.1843 | 0.9037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5079 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6446 | -12.4681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5073 | 59.8601 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9466 | 12.6472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5079 | 6.7776 | 0.99 | 0.98999 | 116.1843 | 0.9037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5089 | 59.7344 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6446 | -12.4684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5083 | 59.8601 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9466 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5089 | 6.7776 | 0.99 | 0.98999 | 116.1843 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5099 | 59.763 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6338 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5093 | 59.8601 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9466 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5099 | 6.7776 | 0.99 | 0.98999 | 116.1843 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5109 | 59.763 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6338 | -12.4681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5103 | 59.8601 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9466 | 12.6455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5109 | 6.7776 | 0.99 | 0.98999 | 116.1843 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5119 | 59.763 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6338 | -12.4679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5113 | 59.8601 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9466 | 12.645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5119 | 6.7776 | 0.99 | 0.98999 | 116.1843 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5129 | 59.763 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6338 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5123 | 59.8601 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9466 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5129 | 6.7776 | 0.99 | 0.98999 | 116.1843 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5139 | 59.763 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6338 | -12.4677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5133 | 59.8601 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9466 | 12.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5139 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.90375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5149 | 59.763 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6338 | -12.4675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5144 | 59.8601 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9466 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.515 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.90379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5159 | 59.763 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6338 | -12.4674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5154 | 59.8501 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9554 | 12.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5159 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.90382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5169 | 59.763 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6338 | -12.4673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5163 | 59.8501 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9554 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5169 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.90386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5179 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5173 | 59.8501 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9554 | 12.6423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5179 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.90389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5189 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5183 | 59.8501 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9554 | 12.642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.519 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.90393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5199 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5193 | 59.8501 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9554 | 12.6417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5199 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.90396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5209 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5203 | 59.8501 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9554 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5209 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5219 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5213 | 59.8501 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9554 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5219 | 6.7759 | 0.99 | 0.99003 | 116.1791 | 0.90403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5229 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5223 | 59.8501 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9554 | 12.6408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5229 | 6.7938 | 0.99 | 0.99015 | 116.2142 | 0.90403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5239 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5233 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5239 | 6.7938 | 0.99 | 0.99015 | 116.2142 | 0.90402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5249 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5243 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.6403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5249 | 6.7938 | 0.99 | 0.99015 | 116.2142 | 0.90402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5259 | 59.7587 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6469 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5253 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.64 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5259 | 6.7938 | 0.99 | 0.99015 | 116.2142 | 0.90402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5269 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6512 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5263 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5269 | 6.7938 | 0.99 | 0.99015 | 116.2142 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5279 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6512 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5273 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.528 | 6.7938 | 0.99 | 0.99015 | 116.2142 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5289 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6512 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5284 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5289 | 6.7938 | 0.99 | 0.99015 | 116.2142 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5299 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6512 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5294 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5299 | 6.7938 | 0.99 | 0.99015 | 116.2142 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5309 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6512 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5303 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5309 | 6.7925 | 0.99 | 0.99004 | 116.1986 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5319 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6512 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5313 | 59.8586 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9553 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.532 | 6.7925 | 0.99 | 0.99004 | 116.1986 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5329 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6512 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5323 | 59.8583 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9465 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5329 | 6.7925 | 0.99 | 0.99004 | 116.1986 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5339 | 59.7321 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6512 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5333 | 59.8583 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9465 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5339 | 6.7925 | 0.99 | 0.99004 | 116.1986 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5349 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6312 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5343 | 59.8583 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9465 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5349 | 6.7925 | 0.99 | 0.99004 | 116.1986 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5359 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6312 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5353 | 59.8583 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9465 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5359 | 6.7925 | 0.99 | 0.99004 | 116.1986 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5369 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6312 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5363 | 59.8583 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9465 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5369 | 6.7925 | 0.99 | 0.99004 | 116.1986 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5379 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6312 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5373 | 59.8583 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9465 | 12.6372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5379 | 6.7925 | 0.99 | 0.99004 | 116.1986 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5389 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6312 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5383 | 59.8583 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9465 | 12.6369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5389 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5399 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6312 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5393 | 59.8583 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9465 | 12.6367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5399 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5409 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6312 | -12.4624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5403 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97845 | 116.95 | 12.6365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.541 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5419 | 59.7354 | -0.9794 | -0.9788 | 115.6312 | -12.4628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5413 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97845 | 116.95 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5419 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5429 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.4634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5424 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97845 | 116.95 | 12.636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5429 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5439 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5434 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97845 | 116.95 | 12.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5439 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5449 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.4646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5443 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97845 | 116.95 | 12.6355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.545 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5459 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5453 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97845 | 116.95 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5459 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5469 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5463 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97845 | 116.95 | 12.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5469 | 6.7799 | 0.99 | 0.98976 | 116.1695 | 0.90491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5479 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.4664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5473 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97845 | 116.95 | 12.6348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5479 | 6.7895 | 0.99 | 0.98958 | 116.1956 | 0.90501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5489 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5483 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.549 | 6.7895 | 0.99 | 0.98958 | 116.1956 | 0.90512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5499 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.4676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5493 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5499 | 6.7895 | 0.99 | 0.98958 | 116.1956 | 0.90523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5509 | 59.756 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6396 | -12.468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5503 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5509 | 6.7895 | 0.99 | 0.98958 | 116.1956 | 0.90533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5519 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6409 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5513 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5519 | 6.7895 | 0.99 | 0.98958 | 116.1956 | 0.90544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5529 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6409 | -12.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5523 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5529 | 6.7895 | 0.99 | 0.98958 | 116.1956 | 0.90555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5539 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6409 | -12.4688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5533 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.554 | 6.7895 | 0.99 | 0.98958 | 116.1956 | 0.90565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5549 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6409 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5543 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5549 | 6.7895 | 0.99 | 0.98958 | 116.1956 | 0.90576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5559 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6409 | -12.4694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5553 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5559 | 6.8036 | 0.99 | 0.98985 | 116.2005 | 0.90576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5569 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6409 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5564 | 59.8555 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9502 | 12.6333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5569 | 6.8036 | 0.99 | 0.98985 | 116.2005 | 0.90577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5579 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6409 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5574 | 59.8322 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9406 | 12.6331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.558 | 6.8036 | 0.99 | 0.98985 | 116.2005 | 0.90577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5589 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6409 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5583 | 59.8322 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9406 | 12.6329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5589 | 6.8036 | 0.99 | 0.98985 | 116.2005 | 0.90577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5599 | 59.7977 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6304 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5593 | 59.8322 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9406 | 12.6327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5599 | 6.8036 | 0.99 | 0.98985 | 116.2005 | 0.90578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5609 | 59.7977 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6304 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5603 | 59.8322 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9406 | 12.6325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5609 | 6.8036 | 0.99 | 0.98985 | 116.2005 | 0.90578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5619 | 59.7977 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6304 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5613 | 59.8322 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9406 | 12.6323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.562 | 6.8036 | 0.99 | 0.98985 | 116.2005 | 0.90578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5629 | 59.7977 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6304 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5623 | 59.8322 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9406 | 12.6321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5629 | 6.8036 | 0.99 | 0.98985 | 116.2005 | 0.90579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5639 | 59.7977 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6304 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5633 | 59.8322 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9406 | 12.6319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5639 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.9058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5649 | 59.7977 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6304 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5643 | 59.8322 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9406 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5649 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.90581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5659 | 59.7977 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6304 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5653 | 59.8403 | 0.9794 | 0.9785 | 116.942 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5659 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.90583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5669 | 59.7977 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6304 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5663 | 59.8403 | 0.9794 | 0.9785 | 116.942 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.567 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.90584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5679 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5673 | 59.8403 | 0.9794 | 0.9785 | 116.942 | 12.6311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5679 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.90586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5689 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5683 | 59.8403 | 0.9794 | 0.9785 | 116.942 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5689 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.90587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5699 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5693 | 59.8403 | 0.9794 | 0.9785 | 116.942 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5699 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.90588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5709 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5704 | 59.8403 | 0.9794 | 0.9785 | 116.942 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.571 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5719 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5714 | 59.8403 | 0.9794 | 0.9785 | 116.942 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5719 | 6.795 | 0.99 | 0.98988 | 116.2013 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5729 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5723 | 59.8403 | 0.9794 | 0.9785 | 116.942 | 12.6302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5729 | 6.7802 | 0.99 | 0.98989 | 116.2066 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5739 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5733 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5739 | 6.7802 | 0.99 | 0.98989 | 116.2066 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5749 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5743 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.575 | 6.7802 | 0.99 | 0.98989 | 116.2066 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5759 | 59.7866 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6354 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5753 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5759 | 6.7802 | 0.99 | 0.98989 | 116.2066 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5769 | 59.7856 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6417 | -12.4689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5763 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5769 | 6.7802 | 0.99 | 0.98989 | 116.2066 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5779 | 59.7856 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6417 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5773 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.6308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5779 | 6.7802 | 0.99 | 0.98989 | 116.2066 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5789 | 59.7856 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6417 | -12.4686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5783 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5789 | 6.7802 | 0.99 | 0.98989 | 116.2066 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5799 | 59.7856 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6417 | -12.4684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5793 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5799 | 6.7802 | 0.99 | 0.98989 | 116.2066 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5809 | 59.7856 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6417 | -12.4683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5803 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5809 | 6.7851 | 0.99 | 0.98994 | 116.2024 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5819 | 59.7856 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6417 | -12.4681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5813 | 59.8624 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9342 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5819 | 6.7851 | 0.99 | 0.98994 | 116.2024 | 0.906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5829 | 59.7856 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6417 | -12.4679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5823 | 59.8634 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9337 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5829 | 6.7851 | 0.99 | 0.98994 | 116.2024 | 0.90605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5839 | 59.7856 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6417 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5833 | 59.8634 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9337 | 12.6308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.584 | 6.7851 | 0.99 | 0.98994 | 116.2024 | 0.9061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5849 | 59.7915 | -0.9794 | -0.97902 | 115.677 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5844 | 59.8634 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9337 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5849 | 6.7851 | 0.99 | 0.98994 | 116.2024 | 0.90616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5859 | 59.7915 | -0.9794 | -0.97902 | 115.677 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5854 | 59.8634 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9337 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5859 | 6.7851 | 0.99 | 0.98994 | 116.2024 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5869 | 59.7915 | -0.9794 | -0.97902 | 115.677 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5863 | 59.8634 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9337 | 12.6301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5869 | 6.7851 | 0.99 | 0.98994 | 116.2024 | 0.90626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5879 | 59.7915 | -0.9794 | -0.97902 | 115.677 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5873 | 59.8634 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9337 | 12.6298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.588 | 6.7851 | 0.99 | 0.98994 | 116.2024 | 0.90631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5889 | 59.7915 | -0.9794 | -0.97902 | 115.677 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5883 | 59.8634 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9337 | 12.6296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5889 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5899 | 59.7915 | -0.9794 | -0.97902 | 115.677 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5893 | 59.8634 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9337 | 12.6294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5899 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5909 | 59.7915 | -0.9794 | -0.97902 | 115.677 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5903 | 59.8721 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9531 | 12.6291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5909 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5919 | 59.7915 | -0.9794 | -0.97902 | 115.677 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5913 | 59.8721 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9531 | 12.6289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5919 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5929 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5923 | 59.8721 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9531 | 12.6287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5929 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5939 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5933 | 59.8721 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9531 | 12.6285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5939 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5949 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5943 | 59.8721 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9531 | 12.6283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5949 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5959 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5953 | 59.8721 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9531 | 12.6281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5959 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5969 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5963 | 59.8721 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9531 | 12.6279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.597 | 6.7833 | 0.99 | 0.98996 | 116.199 | 0.90692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5979 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5973 | 59.8721 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9531 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5979 | 6.7781 | 0.99 | 0.99005 | 116.1993 | 0.90689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5989 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5984 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5989 | 6.7781 | 0.99 | 0.99005 | 116.1993 | 0.90687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.5999 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.5993 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.5999 | 6.7781 | 0.99 | 0.99005 | 116.1993 | 0.90684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6009 | 59.7594 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6535 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6003 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.601 | 6.7781 | 0.99 | 0.99005 | 116.1993 | 0.90682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6019 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6259 | -12.468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6013 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6019 | 6.7781 | 0.99 | 0.99005 | 116.1993 | 0.90679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6029 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6259 | -12.4681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6023 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6029 | 6.7781 | 0.99 | 0.99005 | 116.1993 | 0.90677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6039 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6259 | -12.4683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6033 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6039 | 6.7781 | 0.99 | 0.99005 | 116.1993 | 0.90674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6049 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6259 | -12.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6043 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6049 | 6.7781 | 0.99 | 0.99005 | 116.1993 | 0.90672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6059 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6259 | -12.4686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6053 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6059 | 6.7749 | 0.99 | 0.98996 | 116.2125 | 0.90672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6069 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6259 | -12.4688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6063 | 59.8898 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9586 | 12.6279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6069 | 6.7749 | 0.99 | 0.98996 | 116.2125 | 0.90672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6079 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6259 | -12.4689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6073 | 59.8989 | 0.9794 | 0.97851 | 116.946 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6079 | 6.7749 | 0.99 | 0.98996 | 116.2125 | 0.90672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6089 | 59.7738 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6259 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6083 | 59.8989 | 0.9794 | 0.97851 | 116.946 | 12.6275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6089 | 6.7749 | 0.99 | 0.98996 | 116.2125 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6099 | 59.8126 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6319 | -12.4689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6093 | 59.8989 | 0.9794 | 0.97851 | 116.946 | 12.6272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.61 | 6.7749 | 0.99 | 0.98996 | 116.2125 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6109 | 59.8126 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6319 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6103 | 59.8989 | 0.9794 | 0.97851 | 116.946 | 12.627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6109 | 6.7749 | 0.99 | 0.98996 | 116.2125 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6119 | 59.8126 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6319 | -12.4684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6114 | 59.8989 | 0.9794 | 0.97851 | 116.946 | 12.6268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6119 | 6.7749 | 0.99 | 0.98996 | 116.2125 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6129 | 59.8126 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6319 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6124 | 59.8989 | 0.9794 | 0.97851 | 116.946 | 12.6265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6129 | 6.7749 | 0.99 | 0.98996 | 116.2125 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6139 | 59.8126 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6319 | -12.468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6133 | 59.8989 | 0.9794 | 0.97851 | 116.946 | 12.6263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.614 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.9067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6149 | 59.8126 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6319 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6143 | 59.8989 | 0.9794 | 0.97851 | 116.946 | 12.626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6149 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.90669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6159 | 59.8126 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6319 | -12.4675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6153 | 59.8683 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9382 | 12.6258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6159 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.90668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6169 | 59.8126 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6319 | -12.4673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6163 | 59.8683 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9382 | 12.6255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6169 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.90667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6179 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6173 | 59.8683 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9382 | 12.6252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.618 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.90666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6189 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.4666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6183 | 59.8683 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9382 | 12.6249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6189 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.90665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6199 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.4662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6193 | 59.8683 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9382 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6199 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.90664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6209 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6203 | 59.8683 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9382 | 12.6244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6209 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.90663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6219 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.4655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6213 | 59.8683 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9382 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6219 | 6.776 | 0.99 | 0.98997 | 116.1962 | 0.90662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6229 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.4651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6223 | 59.8683 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9382 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.623 | 6.7866 | 0.99 | 0.98975 | 116.1975 | 0.90666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6239 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.4647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6233 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6239 | 6.7866 | 0.99 | 0.98975 | 116.1975 | 0.90669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6249 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.4643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6243 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6249 | 6.7866 | 0.99 | 0.98975 | 116.1975 | 0.90673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6259 | 59.7671 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6437 | -12.4643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6254 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6259 | 6.7866 | 0.99 | 0.98975 | 116.1975 | 0.90676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6269 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6508 | -12.4648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6264 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.627 | 6.7866 | 0.99 | 0.98975 | 116.1975 | 0.9068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6279 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6508 | -12.4653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6273 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6279 | 6.7866 | 0.99 | 0.98975 | 116.1975 | 0.90683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6289 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6508 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6283 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6289 | 6.7866 | 0.99 | 0.98975 | 116.1975 | 0.90687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6299 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6508 | -12.4663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6293 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6299 | 6.7866 | 0.99 | 0.98975 | 116.1975 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6309 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6508 | -12.4668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6303 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.631 | 6.7975 | 0.99 | 0.98972 | 116.2124 | 0.90696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6319 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6508 | -12.4673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6313 | 59.8454 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9317 | 12.6221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6319 | 6.7975 | 0.99 | 0.98972 | 116.2124 | 0.90701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6329 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6508 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6323 | 59.8782 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9236 | 12.6215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6329 | 6.7975 | 0.99 | 0.98972 | 116.2124 | 0.90706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6339 | 59.7663 | -0.9794 | -0.97877 | 115.6508 | -12.4683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6333 | 59.8782 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9236 | 12.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6339 | 6.7975 | 0.99 | 0.98972 | 116.2124 | 0.90711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6349 | 59.7966 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6231 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6343 | 59.8782 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9236 | 12.6203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6349 | 6.7975 | 0.99 | 0.98972 | 116.2124 | 0.90717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6359 | 59.7966 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6231 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6353 | 59.8782 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9236 | 12.6198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6359 | 6.7975 | 0.99 | 0.98972 | 116.2124 | 0.90722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6369 | 59.7966 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6231 | -12.4695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6363 | 59.8782 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9236 | 12.6192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6369 | 6.7975 | 0.99 | 0.98972 | 116.2124 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6379 | 59.7966 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6231 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6373 | 59.8782 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9236 | 12.6186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6379 | 6.7975 | 0.99 | 0.98972 | 116.2124 | 0.90732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6389 | 59.7966 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6231 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6383 | 59.8782 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9236 | 12.618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6389 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6399 | 59.7966 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6231 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6394 | 59.8782 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9236 | 12.6175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.64 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6409 | 59.7966 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6231 | -12.4711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6404 | 59.8884 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9244 | 12.6171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6409 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6419 | 59.7966 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6231 | -12.4715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6413 | 59.8884 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9244 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6419 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6429 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.4716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6423 | 59.8884 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9244 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6429 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6439 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.4718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6433 | 59.8884 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9244 | 12.6159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.644 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6449 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6443 | 59.8884 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9244 | 12.6155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6449 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6459 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6453 | 59.8884 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9244 | 12.6151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6459 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6469 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.4724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6463 | 59.8884 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9244 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6469 | 6.7902 | 0.99 | 0.98973 | 116.1949 | 0.90787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6479 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.4725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6473 | 59.8884 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9244 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6479 | 6.7705 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6489 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.4727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6483 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6489 | 6.7705 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6499 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6493 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6499 | 6.7705 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6509 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6479 | -12.4731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6503 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6509 | 6.7705 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6519 | 59.7693 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6506 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6513 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6519 | 6.7705 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6529 | 59.7693 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6506 | -12.4737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6523 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.653 | 6.7705 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6539 | 59.7693 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6506 | -12.4739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6534 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6539 | 6.7705 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6549 | 59.7693 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6506 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6544 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.6151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6549 | 6.7705 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6559 | 59.7693 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6506 | -12.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6553 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6559 | 6.776 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.90847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6569 | 59.7693 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6506 | -12.4748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6563 | 59.8329 | 0.9794 | 0.97843 | 116.949 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.657 | 6.776 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.90851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6579 | 59.7693 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6506 | -12.4751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6573 | 59.811 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9599 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6579 | 6.776 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.90856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6589 | 59.7693 | -0.9794 | -0.97872 | 115.6506 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6583 | 59.811 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9599 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6589 | 6.776 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.9086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6599 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6216 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6593 | 59.811 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9599 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6599 | 6.776 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.90864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6609 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6216 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6603 | 59.811 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9599 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6609 | 6.776 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.90868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6619 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6216 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6613 | 59.811 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9599 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6619 | 6.776 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.90872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6629 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6216 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6623 | 59.811 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9599 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6629 | 6.776 | 0.99 | 0.98986 | 116.2045 | 0.90877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6639 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6216 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6633 | 59.811 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9599 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6639 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.9088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6649 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6216 | -12.4753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6643 | 59.811 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9599 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6649 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.90883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6659 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6216 | -12.4753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6653 | 59.8434 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9446 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.666 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.90886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6669 | 59.7737 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6216 | -12.4753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6663 | 59.8434 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9446 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6669 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.90889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6679 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6674 | 59.8434 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9446 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6679 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.90892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6689 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.4755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6684 | 59.8434 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9446 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6689 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.90895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6699 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.4757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6693 | 59.8434 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9446 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.67 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.90899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6709 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.4758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6703 | 59.8434 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9446 | 12.6127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6709 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.90902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6719 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.4759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6713 | 59.8434 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9446 | 12.6124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6719 | 6.7868 | 0.99 | 0.98997 | 116.19 | 0.90905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6729 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6723 | 59.8434 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9446 | 12.6121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6729 | 6.7853 | 0.99 | 0.99003 | 116.1943 | 0.90908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6739 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.4761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6733 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.6123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.674 | 6.7853 | 0.99 | 0.99003 | 116.1943 | 0.90912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6749 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.4762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6743 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.6124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6749 | 6.7853 | 0.99 | 0.99003 | 116.1943 | 0.90916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6759 | 59.7679 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6595 | -12.4763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6753 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.6125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6759 | 6.7853 | 0.99 | 0.99003 | 116.1943 | 0.90919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6769 | 59.7853 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6628 | -12.4766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6763 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6769 | 6.7853 | 0.99 | 0.99003 | 116.1943 | 0.90923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6779 | 59.7853 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6628 | -12.477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6773 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.6127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6779 | 6.7853 | 0.99 | 0.99003 | 116.1943 | 0.90926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6789 | 59.7853 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6628 | -12.4773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6783 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.6128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.679 | 6.7853 | 0.99 | 0.99003 | 116.1943 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6799 | 59.7853 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6628 | -12.4777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6793 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6799 | 6.7853 | 0.99 | 0.99003 | 116.1943 | 0.90933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6809 | 59.7853 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6628 | -12.478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6803 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6809 | 6.786 | 0.99 | 0.98994 | 116.2048 | 0.90936 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6819 | 59.7853 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6628 | -12.4784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6814 | 59.8548 | 0.9794 | 0.97846 | 116.949 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6819 | 6.786 | 0.99 | 0.98994 | 116.2048 | 0.90939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6829 | 59.7853 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6628 | -12.4788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6824 | 59.8381 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9532 | 12.6133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.683 | 6.786 | 0.99 | 0.98994 | 116.2048 | 0.90942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6839 | 59.7853 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6628 | -12.4791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6833 | 59.8381 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9532 | 12.6134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6839 | 6.786 | 0.99 | 0.98994 | 116.2048 | 0.90945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6849 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97871 | 115.636 | -12.4793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6843 | 59.8381 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9532 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6849 | 6.786 | 0.99 | 0.98994 | 116.2048 | 0.90947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6859 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97871 | 115.636 | -12.4796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6853 | 59.8381 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9532 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6859 | 6.786 | 0.99 | 0.98994 | 116.2048 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6869 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97871 | 115.636 | -12.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6863 | 59.8381 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9532 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.687 | 6.786 | 0.99 | 0.98994 | 116.2048 | 0.90953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6879 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97871 | 115.636 | -12.48 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6873 | 59.8381 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9532 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6879 | 6.786 | 0.99 | 0.98994 | 116.2048 | 0.90956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6889 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97871 | 115.636 | -12.4803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6883 | 59.8381 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9532 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6889 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.90945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6899 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97871 | 115.636 | -12.4805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6893 | 59.8381 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9532 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6899 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.90934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6909 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97871 | 115.636 | -12.4808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6903 | 59.8353 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9368 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6909 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.90923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6919 | 59.7751 | -0.9794 | -0.97871 | 115.636 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6913 | 59.8353 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9368 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.692 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.90912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6929 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6923 | 59.8353 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9368 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6929 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6939 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6933 | 59.8353 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9368 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6939 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.90889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6949 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6943 | 59.8353 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9368 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6949 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.90878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6959 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6954 | 59.8353 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9368 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.696 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.90867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6969 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6964 | 59.8353 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9368 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6969 | 6.7895 | 0.99 | 0.99011 | 116.1907 | 0.90856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6979 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6973 | 59.8353 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9368 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6979 | 6.7888 | 0.99 | 0.99017 | 116.198 | 0.90836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6989 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6983 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.6989 | 6.7888 | 0.99 | 0.99017 | 116.198 | 0.90816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.6999 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.6993 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.6134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7 | 6.7888 | 0.99 | 0.99017 | 116.198 | 0.90796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7009 | 59.7789 | -0.9794 | -0.97881 | 115.643 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7003 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.6133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7009 | 6.7888 | 0.99 | 0.99017 | 116.198 | 0.90776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7019 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6166 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7013 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7019 | 6.7888 | 0.99 | 0.99017 | 116.198 | 0.90756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7029 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6166 | -12.4809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7023 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7029 | 6.7888 | 0.99 | 0.99017 | 116.198 | 0.90736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7039 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6166 | -12.4809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7033 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7039 | 6.7888 | 0.99 | 0.99017 | 116.198 | 0.90717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7049 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6166 | -12.4809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7043 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7049 | 6.7888 | 0.99 | 0.99017 | 116.198 | 0.90697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7059 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6166 | -12.4809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7053 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.6128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7059 | 6.7899 | 0.99 | 0.99004 | 116.1847 | 0.90689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7069 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6166 | -12.4809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7063 | 59.8489 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9393 | 12.6127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7069 | 6.7899 | 0.99 | 0.99004 | 116.1847 | 0.90681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7079 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6166 | -12.4809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7073 | 59.8606 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9494 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7079 | 6.7899 | 0.99 | 0.99004 | 116.1847 | 0.90674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7089 | 59.7752 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6166 | -12.4809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7083 | 59.8606 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9494 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.709 | 6.7899 | 0.99 | 0.99004 | 116.1847 | 0.90666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7099 | 59.7429 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6096 | -12.4806 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7094 | 59.8606 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9494 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7099 | 6.7899 | 0.99 | 0.99004 | 116.1847 | 0.90658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7109 | 59.7429 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6096 | -12.4804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7104 | 59.8606 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9494 | 12.6133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7109 | 6.7899 | 0.99 | 0.99004 | 116.1847 | 0.90651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7119 | 59.7429 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6096 | -12.4801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7113 | 59.8606 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9494 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7119 | 6.7899 | 0.99 | 0.99004 | 116.1847 | 0.90643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7129 | 59.7429 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6096 | -12.4799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7123 | 59.8606 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9494 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.713 | 6.7899 | 0.99 | 0.99004 | 116.1847 | 0.90636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7139 | 59.7429 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6096 | -12.4796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7133 | 59.8606 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9494 | 12.6138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7139 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.90638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7149 | 59.7429 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6096 | -12.4794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7143 | 59.8606 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9494 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7149 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.9064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7159 | 59.7429 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6096 | -12.4791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7153 | 59.8394 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7159 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.90642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7169 | 59.7429 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6096 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7163 | 59.8394 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7169 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.90644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7179 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.4787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7173 | 59.8394 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7179 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7189 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.4785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7183 | 59.8394 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7189 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.90649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7199 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.4783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7193 | 59.8394 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7199 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.90651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7209 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.4782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7203 | 59.8394 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7209 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.90653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7219 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7213 | 59.8394 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.722 | 6.7891 | 0.99 | 0.98979 | 116.1848 | 0.90655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7229 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.4778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7223 | 59.8394 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7229 | 6.7823 | 0.99 | 0.98967 | 116.2062 | 0.90663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7239 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.4777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7234 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7239 | 6.7823 | 0.99 | 0.98967 | 116.2062 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7249 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7243 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7249 | 6.7823 | 0.99 | 0.98967 | 116.2062 | 0.90679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7259 | 59.7278 | -0.9794 | -0.97903 | 115.647 | -12.4773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7253 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.726 | 6.7823 | 0.99 | 0.98967 | 116.2062 | 0.90686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7269 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6383 | -12.4778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7263 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7269 | 6.7823 | 0.99 | 0.98967 | 116.2062 | 0.90694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7279 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6383 | -12.4783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7273 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7279 | 6.7823 | 0.99 | 0.98967 | 116.2062 | 0.90702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7289 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6383 | -12.4788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7283 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7289 | 6.7823 | 0.99 | 0.98967 | 116.2062 | 0.9071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7299 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6383 | -12.4793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7293 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7299 | 6.7823 | 0.99 | 0.98967 | 116.2062 | 0.90717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7309 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6383 | -12.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7303 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7309 | 6.7813 | 0.99 | 0.98984 | 116.1907 | 0.9072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7319 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6383 | -12.4803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7313 | 59.8167 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9162 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7319 | 6.7813 | 0.99 | 0.98984 | 116.1907 | 0.90724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7329 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6383 | -12.4808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7323 | 59.8272 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9253 | 12.6151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7329 | 6.7813 | 0.99 | 0.98984 | 116.1907 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7339 | 59.7487 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6383 | -12.4813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7333 | 59.8272 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9253 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7339 | 6.7813 | 0.99 | 0.98984 | 116.1907 | 0.9073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7349 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97858 | 115.6329 | -12.4822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7343 | 59.8272 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9253 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.735 | 6.7813 | 0.99 | 0.98984 | 116.1907 | 0.90733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7359 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97858 | 115.6329 | -12.483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7353 | 59.8272 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9253 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7359 | 6.7813 | 0.99 | 0.98984 | 116.1907 | 0.90736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7369 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97858 | 115.6329 | -12.4839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7364 | 59.8272 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9253 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7369 | 6.7813 | 0.99 | 0.98984 | 116.1907 | 0.90739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7379 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97858 | 115.6329 | -12.4848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7374 | 59.8272 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9253 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7379 | 6.7813 | 0.99 | 0.98984 | 116.1907 | 0.90742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7389 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97858 | 115.6329 | -12.4857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7383 | 59.8272 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9253 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.739 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.90744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7399 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97858 | 115.6329 | -12.4866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7393 | 59.8272 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9253 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7399 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.90746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7409 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97858 | 115.6329 | -12.4875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7403 | 59.8455 | 0.9794 | 0.97845 | 116.936 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7409 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.90747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7419 | 59.7782 | -0.9794 | -0.97858 | 115.6329 | -12.4884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7413 | 59.8455 | 0.9794 | 0.97845 | 116.936 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7419 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.90749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7429 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.4888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7423 | 59.8455 | 0.9794 | 0.97845 | 116.936 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.743 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.9075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7439 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.4893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7433 | 59.8455 | 0.9794 | 0.97845 | 116.936 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7439 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.90752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7449 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.4897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7443 | 59.8455 | 0.9794 | 0.97845 | 116.936 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7449 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.90754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7459 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.4902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7453 | 59.8455 | 0.9794 | 0.97845 | 116.936 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7459 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.90755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7469 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.4906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7463 | 59.8455 | 0.9794 | 0.97845 | 116.936 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7469 | 6.7761 | 0.99 | 0.98989 | 116.1864 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7479 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.4911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7473 | 59.8455 | 0.9794 | 0.97845 | 116.936 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.748 | 6.7766 | 0.99 | 0.9899 | 116.2041 | 0.90762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7489 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.4915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7483 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7489 | 6.7766 | 0.99 | 0.9899 | 116.2041 | 0.90767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7499 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7493 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7499 | 6.7766 | 0.99 | 0.9899 | 116.2041 | 0.90772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7509 | 59.7717 | -0.9794 | -0.97873 | 115.637 | -12.4924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7504 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7509 | 6.7766 | 0.99 | 0.9899 | 116.2041 | 0.90777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7519 | 59.8019 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6343 | -12.4925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7514 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.752 | 6.7766 | 0.99 | 0.9899 | 116.2041 | 0.90782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7529 | 59.8019 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6343 | -12.4925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7523 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7529 | 6.7766 | 0.99 | 0.9899 | 116.2041 | 0.90787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7539 | 59.8019 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6343 | -12.4926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7533 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7539 | 6.7766 | 0.99 | 0.9899 | 116.2041 | 0.90792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7549 | 59.8019 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6343 | -12.4927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7543 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7549 | 6.7766 | 0.99 | 0.9899 | 116.2041 | 0.90797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7559 | 59.8019 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6343 | -12.4927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7553 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.756 | 6.7797 | 0.99 | 0.98995 | 116.1803 | 0.90798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7569 | 59.8019 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6343 | -12.4928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7563 | 59.8453 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9349 | 12.615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7569 | 6.7797 | 0.99 | 0.98995 | 116.1803 | 0.90798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7579 | 59.8019 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6343 | -12.4929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7573 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9494 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7579 | 6.7797 | 0.99 | 0.98995 | 116.1803 | 0.90799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7589 | 59.8019 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6343 | -12.4929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7583 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9494 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7589 | 6.7797 | 0.99 | 0.98995 | 116.1803 | 0.908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7599 | 59.8179 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6469 | -12.4929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7593 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9494 | 12.6159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7599 | 6.7797 | 0.99 | 0.98995 | 116.1803 | 0.90801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7609 | 59.8179 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6469 | -12.4929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7603 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9494 | 12.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7609 | 6.7797 | 0.99 | 0.98995 | 116.1803 | 0.90802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7619 | 59.8179 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6469 | -12.4929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7613 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9494 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7619 | 6.7797 | 0.99 | 0.98995 | 116.1803 | 0.90803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7629 | 59.8179 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6469 | -12.4929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7623 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9494 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7629 | 6.7797 | 0.99 | 0.98995 | 116.1803 | 0.90804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7639 | 59.8179 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6469 | -12.4929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7633 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9494 | 12.6171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7639 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.90797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7649 | 59.8179 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6469 | -12.4929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7644 | 59.8556 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9494 | 12.6174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.765 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.9079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7659 | 59.8179 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6469 | -12.4928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7654 | 59.8645 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9447 | 12.6179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7659 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.90783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7669 | 59.8179 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6469 | -12.4928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7663 | 59.8645 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9447 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7669 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.90777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7679 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.4927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7673 | 59.8645 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9447 | 12.6188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7679 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.9077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7689 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.4925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7683 | 59.8645 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9447 | 12.6193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.769 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.90763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7699 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.4924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7693 | 59.8645 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9447 | 12.6197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7699 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.90756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7709 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.4923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7703 | 59.8645 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9447 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7709 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.9075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7719 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.4921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7713 | 59.8645 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9447 | 12.6206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7719 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1741 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7729 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7723 | 59.8645 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9447 | 12.6211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7729 | 6.7886 | 0.99 | 0.99017 | 116.1932 | 0.90729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7739 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.4919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7733 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7739 | 6.7886 | 0.99 | 0.99017 | 116.1932 | 0.90715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7749 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.4917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7743 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7749 | 6.7886 | 0.99 | 0.99017 | 116.1932 | 0.90701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7759 | 59.7903 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6662 | -12.4916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7753 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7759 | 6.7886 | 0.99 | 0.99017 | 116.1932 | 0.90687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7769 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97899 | 115.641 | -12.4912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7763 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7769 | 6.7886 | 0.99 | 0.99017 | 116.1932 | 0.90674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7779 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97899 | 115.641 | -12.4907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7773 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.778 | 6.7886 | 0.99 | 0.99017 | 116.1932 | 0.9066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7789 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97899 | 115.641 | -12.4903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7784 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7789 | 6.7886 | 0.99 | 0.99017 | 116.1932 | 0.90646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7799 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97899 | 115.641 | -12.4899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7794 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7799 | 6.7886 | 0.99 | 0.99017 | 116.1932 | 0.90632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7809 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97899 | 115.641 | -12.4894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7803 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7809 | 6.782 | 0.99 | 0.99002 | 116.1917 | 0.9062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7819 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97899 | 115.641 | -12.489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7813 | 59.861 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9382 | 12.6256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.782 | 6.782 | 0.99 | 0.99002 | 116.1917 | 0.90609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7829 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97899 | 115.641 | -12.4886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7823 | 59.8441 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9354 | 12.6264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7829 | 6.782 | 0.99 | 0.99002 | 116.1917 | 0.90597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7839 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97899 | 115.641 | -12.4881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7833 | 59.8441 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9354 | 12.6272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7839 | 6.782 | 0.99 | 0.99002 | 116.1917 | 0.90586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7849 | 59.7718 | -0.9794 | -0.9787 | 115.6232 | -12.4884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7843 | 59.8441 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9354 | 12.6281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7849 | 6.782 | 0.99 | 0.99002 | 116.1917 | 0.90574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7859 | 59.7718 | -0.9794 | -0.9787 | 115.6232 | -12.4887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7853 | 59.8441 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9354 | 12.6289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7859 | 6.782 | 0.99 | 0.99002 | 116.1917 | 0.90563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7869 | 59.7718 | -0.9794 | -0.9787 | 115.6232 | -12.4889 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7863 | 59.8441 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9354 | 12.6298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7869 | 6.782 | 0.99 | 0.99002 | 116.1917 | 0.90551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7879 | 59.7718 | -0.9794 | -0.9787 | 115.6232 | -12.4892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7873 | 59.8441 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9354 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7879 | 6.782 | 0.99 | 0.99002 | 116.1917 | 0.90539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7889 | 59.7718 | -0.9794 | -0.9787 | 115.6232 | -12.4895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7883 | 59.8441 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9354 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7889 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.90527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7899 | 59.7718 | -0.9794 | -0.9787 | 115.6232 | -12.4897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7893 | 59.8441 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9354 | 12.6323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7899 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.90515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7909 | 59.7718 | -0.9794 | -0.9787 | 115.6232 | -12.49 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7903 | 59.8379 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9335 | 12.6329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.791 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.90502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7919 | 59.7718 | -0.9794 | -0.9787 | 115.6232 | -12.4902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7913 | 59.8379 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9335 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7919 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.9049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7929 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7924 | 59.8379 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9335 | 12.6342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7929 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.90477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7939 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7934 | 59.8379 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9335 | 12.6348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7939 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.90465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7949 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7943 | 59.8379 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9335 | 12.6355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.795 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.90452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7959 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7953 | 59.8379 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9335 | 12.6361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7959 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.9044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7969 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7963 | 59.8379 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9335 | 12.6368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7969 | 6.7817 | 0.99 | 0.99007 | 116.1832 | 0.90428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7979 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7973 | 59.8379 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9335 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7979 | 6.7783 | 0.99 | 0.98987 | 116.1831 | 0.90426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7989 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7983 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.799 | 6.7783 | 0.99 | 0.98987 | 116.1831 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.7999 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.7993 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.7999 | 6.7783 | 0.99 | 0.98987 | 116.1831 | 0.90423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8009 | 59.7629 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6523 | -12.4907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8003 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8009 | 6.7783 | 0.99 | 0.98987 | 116.1831 | 0.90422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8019 | 59.8107 | -0.9794 | -0.97892 | 115.681 | -12.4903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8013 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8019 | 6.7783 | 0.99 | 0.98987 | 116.1831 | 0.90421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8029 | 59.8107 | -0.9794 | -0.97892 | 115.681 | -12.49 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8023 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8029 | 6.7783 | 0.99 | 0.98987 | 116.1831 | 0.90419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8039 | 59.8107 | -0.9794 | -0.97892 | 115.681 | -12.4896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8033 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.804 | 6.7783 | 0.99 | 0.98987 | 116.1831 | 0.90418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8049 | 59.8107 | -0.9794 | -0.97892 | 115.681 | -12.4893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8043 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8049 | 6.7783 | 0.99 | 0.98987 | 116.1831 | 0.90417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8059 | 59.8107 | -0.9794 | -0.97892 | 115.681 | -12.4889 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8053 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8059 | 6.7791 | 0.99 | 0.98993 | 116.1805 | 0.90414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8069 | 59.8107 | -0.9794 | -0.97892 | 115.681 | -12.4886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8064 | 59.8288 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9422 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8069 | 6.7791 | 0.99 | 0.98993 | 116.1805 | 0.90412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8079 | 59.8107 | -0.9794 | -0.97892 | 115.681 | -12.4883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8074 | 59.8303 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9383 | 12.6387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.808 | 6.7791 | 0.99 | 0.98993 | 116.1805 | 0.9041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8089 | 59.8107 | -0.9794 | -0.97892 | 115.681 | -12.4879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8083 | 59.8303 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9383 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8089 | 6.7791 | 0.99 | 0.98993 | 116.1805 | 0.90407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8099 | 59.8392 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6825 | -12.4878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8093 | 59.8303 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9383 | 12.6391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8099 | 6.7791 | 0.99 | 0.98993 | 116.1805 | 0.90405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8109 | 59.8392 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6825 | -12.4877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8103 | 59.8303 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9383 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8109 | 6.7791 | 0.99 | 0.98993 | 116.1805 | 0.90403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8119 | 59.8392 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6825 | -12.4876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8113 | 59.8303 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9383 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.812 | 6.7791 | 0.99 | 0.98993 | 116.1805 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8129 | 59.8392 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6825 | -12.4875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8123 | 59.8303 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9383 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8129 | 6.7791 | 0.99 | 0.98993 | 116.1805 | 0.90398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8139 | 59.8392 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6825 | -12.4874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8133 | 59.8303 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9383 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8139 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.90399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8149 | 59.8392 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6825 | -12.4873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8143 | 59.8303 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9383 | 12.64 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8149 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8159 | 59.8392 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6825 | -12.4872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8153 | 59.8256 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9411 | 12.6403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8159 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8169 | 59.8392 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6825 | -12.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8163 | 59.8256 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9411 | 12.6406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.817 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8179 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8173 | 59.8256 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9411 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8179 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.90402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8189 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8183 | 59.8256 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9411 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8189 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.90403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8199 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8193 | 59.8256 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9411 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8199 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.90404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8209 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8204 | 59.8256 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9411 | 12.642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.821 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.90405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8219 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8214 | 59.8256 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9411 | 12.6423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8219 | 6.7888 | 0.99 | 0.98995 | 116.1833 | 0.90406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8229 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8223 | 59.8256 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9411 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8229 | 6.7833 | 0.99 | 0.98983 | 116.1798 | 0.90412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8239 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8233 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8239 | 6.7833 | 0.99 | 0.98983 | 116.1798 | 0.90419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8249 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8243 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.825 | 6.7833 | 0.99 | 0.98983 | 116.1798 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8259 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6726 | -12.487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8253 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8259 | 6.7833 | 0.99 | 0.98983 | 116.1798 | 0.90432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8269 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6478 | -12.4869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8263 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8269 | 6.7833 | 0.99 | 0.98983 | 116.1798 | 0.90439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8279 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6478 | -12.4869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8273 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8279 | 6.7833 | 0.99 | 0.98983 | 116.1798 | 0.90445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8289 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6478 | -12.4868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8283 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8289 | 6.7833 | 0.99 | 0.98983 | 116.1798 | 0.90452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8299 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6478 | -12.4868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8293 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8299 | 6.7833 | 0.99 | 0.98983 | 116.1798 | 0.90458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8309 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6478 | -12.4867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8303 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8309 | 6.7822 | 0.99 | 0.98987 | 116.1773 | 0.9046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8319 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6478 | -12.4867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8313 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97812 | 116.9411 | 12.6481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8319 | 6.7822 | 0.99 | 0.98987 | 116.1773 | 0.90462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8329 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6478 | -12.4866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8323 | 59.8232 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9265 | 12.6484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8329 | 6.7822 | 0.99 | 0.98987 | 116.1773 | 0.90464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8339 | 59.7472 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6478 | -12.4866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8333 | 59.8232 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9265 | 12.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.834 | 6.7822 | 0.99 | 0.98987 | 116.1773 | 0.90466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8349 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97856 | 115.6335 | -12.4868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8344 | 59.8232 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9265 | 12.6492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8349 | 6.7822 | 0.99 | 0.98987 | 116.1773 | 0.90468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8359 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97856 | 115.6335 | -12.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8354 | 59.8232 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9265 | 12.6496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8359 | 6.7822 | 0.99 | 0.98987 | 116.1773 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8369 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97856 | 115.6335 | -12.4873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8363 | 59.8232 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9265 | 12.65 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8369 | 6.7822 | 0.99 | 0.98987 | 116.1773 | 0.90472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8379 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97856 | 115.6335 | -12.4876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8373 | 59.8232 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9265 | 12.6504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.838 | 6.7822 | 0.99 | 0.98987 | 116.1773 | 0.90474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8389 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97856 | 115.6335 | -12.4879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8383 | 59.8232 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9265 | 12.6507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8389 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.90478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8399 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97856 | 115.6335 | -12.4881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8393 | 59.8232 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9265 | 12.6511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8399 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.90482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8409 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97856 | 115.6335 | -12.4884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8403 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9292 | 12.6516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8409 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.90486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8419 | 59.7526 | -0.9794 | -0.97856 | 115.6335 | -12.4887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8413 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9292 | 12.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8419 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8429 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.4888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8423 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9292 | 12.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8429 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.90493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8439 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8433 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9292 | 12.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8439 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.90497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8449 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.4891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8443 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9292 | 12.6536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8449 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8459 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.4893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8453 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9292 | 12.6541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8459 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.90504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8469 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.4894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8463 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9292 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.847 | 6.7813 | 0.99 | 0.98998 | 116.1806 | 0.90508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8479 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.4896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8473 | 59.8486 | 0.9794 | 0.97823 | 116.9292 | 12.6551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8479 | 6.781 | 0.99 | 0.99025 | 116.1812 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8489 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.4897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8484 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8489 | 6.781 | 0.99 | 0.99025 | 116.1812 | 0.90501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8499 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.4899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8493 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.6562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8499 | 6.781 | 0.99 | 0.99025 | 116.1812 | 0.90498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8509 | 59.7729 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6651 | -12.49 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8503 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.851 | 6.781 | 0.99 | 0.99025 | 116.1812 | 0.90495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8519 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6696 | -12.4895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8513 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8519 | 6.781 | 0.99 | 0.99025 | 116.1812 | 0.90492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8529 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6696 | -12.4891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8523 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.6579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8529 | 6.781 | 0.99 | 0.99025 | 116.1812 | 0.90488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8539 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6696 | -12.4886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8533 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8539 | 6.781 | 0.99 | 0.99025 | 116.1812 | 0.90485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8549 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6696 | -12.4881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8543 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8549 | 6.781 | 0.99 | 0.99025 | 116.1812 | 0.90482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8559 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6696 | -12.4877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8553 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.6596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8559 | 6.7866 | 0.99 | 0.99014 | 116.1813 | 0.90478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8569 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6696 | -12.4872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8563 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97819 | 116.9339 | 12.6601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8569 | 6.7866 | 0.99 | 0.99014 | 116.1813 | 0.90474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8579 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6696 | -12.4867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8573 | 59.775 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9386 | 12.6603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8579 | 6.7866 | 0.99 | 0.99014 | 116.1813 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8589 | 59.8006 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6696 | -12.4862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8583 | 59.775 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9386 | 12.6605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8589 | 6.7866 | 0.99 | 0.99014 | 116.1813 | 0.90466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8599 | 59.79 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6566 | -12.4862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8593 | 59.775 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9386 | 12.6607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.86 | 6.7866 | 0.99 | 0.99014 | 116.1813 | 0.90462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8609 | 59.79 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6566 | -12.4861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8603 | 59.775 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9386 | 12.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8609 | 6.7866 | 0.99 | 0.99014 | 116.1813 | 0.90458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8619 | 59.79 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6566 | -12.486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8614 | 59.775 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9386 | 12.661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8619 | 6.7866 | 0.99 | 0.99014 | 116.1813 | 0.90454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8629 | 59.79 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6566 | -12.4859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8624 | 59.775 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9386 | 12.6612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8629 | 6.7866 | 0.99 | 0.99014 | 116.1813 | 0.9045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8639 | 59.79 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6566 | -12.4858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8633 | 59.775 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9386 | 12.6614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.864 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8649 | 59.79 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6566 | -12.4857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8643 | 59.775 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9386 | 12.6616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8649 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8659 | 59.79 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6566 | -12.4856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8653 | 59.8026 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9501 | 12.6617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8659 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8669 | 59.79 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6566 | -12.4855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8663 | 59.8026 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9501 | 12.6619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8669 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8679 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8673 | 59.8026 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9501 | 12.662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.868 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8689 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8683 | 59.8026 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9501 | 12.6622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8689 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8699 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8693 | 59.8026 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9501 | 12.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8699 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8709 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8703 | 59.8026 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9501 | 12.6625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8709 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8719 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8713 | 59.8026 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9501 | 12.6627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8719 | 6.7833 | 0.99 | 0.98994 | 116.1687 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8729 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8723 | 59.8026 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9501 | 12.6628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.873 | 6.7812 | 0.99 | 0.98981 | 116.174 | 0.90396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8739 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8733 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8739 | 6.7812 | 0.99 | 0.98981 | 116.174 | 0.90392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8749 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8743 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8749 | 6.7812 | 0.99 | 0.98981 | 116.174 | 0.90387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8759 | 59.7686 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6694 | -12.4873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8754 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8759 | 6.7812 | 0.99 | 0.98981 | 116.174 | 0.90382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8769 | 59.7896 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6664 | -12.487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8764 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.877 | 6.7812 | 0.99 | 0.98981 | 116.174 | 0.90377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8779 | 59.7896 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6664 | -12.4867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8773 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8779 | 6.7812 | 0.99 | 0.98981 | 116.174 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8789 | 59.7896 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6664 | -12.4864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8783 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8789 | 6.7812 | 0.99 | 0.98981 | 116.174 | 0.90367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8799 | 59.7896 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6664 | -12.4861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8793 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8799 | 6.7812 | 0.99 | 0.98981 | 116.174 | 0.90362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8809 | 59.7896 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6664 | -12.4858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8803 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.881 | 6.7855 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8819 | 59.7896 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6664 | -12.4855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8813 | 59.8195 | 0.9794 | 0.97816 | 116.9619 | 12.6671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8819 | 6.7855 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8829 | 59.7896 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6664 | -12.4852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8823 | 59.7985 | 0.9794 | 0.97807 | 116.9443 | 12.6679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8829 | 6.7855 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8839 | 59.7896 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6664 | -12.4849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8833 | 59.7985 | 0.9794 | 0.97807 | 116.9443 | 12.6687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8839 | 6.7855 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8849 | 59.8013 | -0.9794 | -0.97879 | 115.659 | -12.4845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8843 | 59.7985 | 0.9794 | 0.97807 | 116.9443 | 12.6695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8849 | 6.7855 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8859 | 59.8013 | -0.9794 | -0.97879 | 115.659 | -12.484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8853 | 59.7985 | 0.9794 | 0.97807 | 116.9443 | 12.6703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8859 | 6.7855 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8869 | 59.8013 | -0.9794 | -0.97879 | 115.659 | -12.4836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8863 | 59.7985 | 0.9794 | 0.97807 | 116.9443 | 12.6711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8869 | 6.7855 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8879 | 59.8013 | -0.9794 | -0.97879 | 115.659 | -12.4832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8873 | 59.7985 | 0.9794 | 0.97807 | 116.9443 | 12.6719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8879 | 6.7855 | 0.99 | 0.98981 | 116.1877 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8889 | 59.8013 | -0.9794 | -0.97879 | 115.659 | -12.4828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8883 | 59.7985 | 0.9794 | 0.97807 | 116.9443 | 12.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8889 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.90375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8899 | 59.8013 | -0.9794 | -0.97879 | 115.659 | -12.4824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8894 | 59.7985 | 0.9794 | 0.97807 | 116.9443 | 12.6736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.89 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.90377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8909 | 59.8013 | -0.9794 | -0.97879 | 115.659 | -12.482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8904 | 59.772 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9222 | 12.6741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8909 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.9038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8919 | 59.8013 | -0.9794 | -0.97879 | 115.659 | -12.4816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8913 | 59.772 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9222 | 12.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8919 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.90382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8929 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8923 | 59.772 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9222 | 12.6751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8929 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.90385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8939 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.4804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8933 | 59.772 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9222 | 12.6757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.894 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.90388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8949 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8943 | 59.772 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9222 | 12.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8949 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.9039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8959 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8953 | 59.772 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9222 | 12.6767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8959 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.90393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8969 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.4786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8963 | 59.772 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9222 | 12.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8969 | 6.785 | 0.99 | 0.98983 | 116.1896 | 0.90396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8979 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8973 | 59.772 | 0.9794 | 0.97814 | 116.9222 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8979 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.1933 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8989 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8983 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8989 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.1933 | 0.90407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.8999 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.4769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.8993 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.6782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.8999 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.1933 | 0.90413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9009 | 59.7817 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6654 | -12.4763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9003 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.6784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9009 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.1933 | 0.90419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9019 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6629 | -12.4756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9013 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.6786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9019 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.1933 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9029 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6629 | -12.4749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9023 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.903 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.1933 | 0.90431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9039 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6629 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9034 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9039 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.1933 | 0.90437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9049 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6629 | -12.4736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9044 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.6792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9049 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.1933 | 0.90443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9059 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6629 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9053 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.6794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9059 | 6.7902 | 0.99 | 0.98987 | 116.1878 | 0.90446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9069 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6629 | -12.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9063 | 59.8153 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9247 | 12.6797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.907 | 6.7902 | 0.99 | 0.98987 | 116.1878 | 0.9045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9079 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6629 | -12.4716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9073 | 59.8204 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9346 | 12.6801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9079 | 6.7902 | 0.99 | 0.98987 | 116.1878 | 0.90454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9089 | 59.7662 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6629 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9083 | 59.8204 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9346 | 12.6805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9089 | 6.7902 | 0.99 | 0.98987 | 116.1878 | 0.90457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9099 | 59.769 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6617 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9093 | 59.8204 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9346 | 12.6809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9099 | 6.7902 | 0.99 | 0.98987 | 116.1878 | 0.90461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9109 | 59.769 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6617 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9103 | 59.8204 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9346 | 12.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9109 | 6.7902 | 0.99 | 0.98987 | 116.1878 | 0.90464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9119 | 59.769 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6617 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9113 | 59.8204 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9346 | 12.6817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9119 | 6.7902 | 0.99 | 0.98987 | 116.1878 | 0.90468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9129 | 59.769 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6617 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9123 | 59.8204 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9346 | 12.6821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9129 | 6.7902 | 0.99 | 0.98987 | 116.1878 | 0.90472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9139 | 59.769 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6617 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9133 | 59.8204 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9346 | 12.6825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9139 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9149 | 59.769 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6617 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9143 | 59.8204 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9346 | 12.6829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9149 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9159 | 59.769 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6617 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9153 | 59.7875 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9323 | 12.6832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.916 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9169 | 59.769 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6617 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9163 | 59.7875 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9323 | 12.6836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9169 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9179 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9174 | 59.7875 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9323 | 12.6839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9179 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9189 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9184 | 59.7875 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9323 | 12.6842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9189 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9199 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9193 | 59.7875 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9323 | 12.6846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.92 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9209 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9203 | 59.7875 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9323 | 12.6849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9209 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9219 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9213 | 59.7875 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9323 | 12.6853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9219 | 6.783 | 0.99 | 0.98989 | 116.1721 | 0.90565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9229 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9223 | 59.7875 | 0.9794 | 0.97811 | 116.9323 | 12.6856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9229 | 6.7721 | 0.99 | 0.98982 | 116.1791 | 0.90575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9239 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9233 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.924 | 6.7721 | 0.99 | 0.98982 | 116.1791 | 0.90585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9249 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9243 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9249 | 6.7721 | 0.99 | 0.98982 | 116.1791 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9259 | 59.7851 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6634 | -12.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9253 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9259 | 6.7721 | 0.99 | 0.98982 | 116.1791 | 0.90605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9269 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6545 | -12.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9263 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9269 | 6.7721 | 0.99 | 0.98982 | 116.1791 | 0.90616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9279 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6545 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9273 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9279 | 6.7721 | 0.99 | 0.98982 | 116.1791 | 0.90626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9289 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6545 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9283 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.929 | 6.7721 | 0.99 | 0.98982 | 116.1791 | 0.90636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9299 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6545 | -12.4731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9293 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9299 | 6.7721 | 0.99 | 0.98982 | 116.1791 | 0.90646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9309 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6545 | -12.473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9303 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9309 | 6.7655 | 0.99 | 0.98996 | 116.1827 | 0.90646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9319 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6545 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9314 | 59.7856 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9281 | 12.6854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9319 | 6.7655 | 0.99 | 0.98996 | 116.1827 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9329 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6545 | -12.4728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9324 | 59.7938 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9349 | 12.6854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.933 | 6.7655 | 0.99 | 0.98996 | 116.1827 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9339 | 59.7825 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6545 | -12.4727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9333 | 59.7938 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9349 | 12.6853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9339 | 6.7655 | 0.99 | 0.98996 | 116.1827 | 0.90648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9349 | 59.7878 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6662 | -12.4725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9343 | 59.7938 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9349 | 12.6853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9349 | 6.7655 | 0.99 | 0.98996 | 116.1827 | 0.90648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9359 | 59.7878 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6662 | -12.4723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9353 | 59.7938 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9349 | 12.6853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9359 | 6.7655 | 0.99 | 0.98996 | 116.1827 | 0.90648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9369 | 59.7878 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6662 | -12.4721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9363 | 59.7938 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9349 | 12.6852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.937 | 6.7655 | 0.99 | 0.98996 | 116.1827 | 0.90649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9379 | 59.7878 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6662 | -12.4718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9373 | 59.7938 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9349 | 12.6852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9379 | 6.7655 | 0.99 | 0.98996 | 116.1827 | 0.90649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9389 | 59.7878 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6662 | -12.4716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9383 | 59.7938 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9349 | 12.6852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9389 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9399 | 59.7878 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6662 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9393 | 59.7938 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9349 | 12.6851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9399 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9409 | 59.7878 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6662 | -12.4712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9403 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9449 | 12.6853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9409 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9419 | 59.7878 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6662 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9413 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9449 | 12.6855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.942 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9429 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9423 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9449 | 12.6856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9429 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9439 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9433 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9449 | 12.6858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9439 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9449 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.47 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9443 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9449 | 12.6859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9449 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9459 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9454 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9449 | 12.6861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.946 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9469 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.4693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9464 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9449 | 12.6862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9469 | 6.7792 | 0.99 | 0.99015 | 116.1758 | 0.90625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9479 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9473 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97822 | 116.9449 | 12.6864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9479 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1883 | 0.9062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9489 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9483 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9489 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1883 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9499 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.4684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9493 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.95 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1883 | 0.9061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9509 | 59.7873 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6728 | -12.468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9503 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9509 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1883 | 0.90606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9519 | 59.7727 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6709 | -12.4676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9513 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9519 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1883 | 0.90601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9529 | 59.7727 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6709 | -12.4672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9523 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9529 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1883 | 0.90596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9539 | 59.7727 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6709 | -12.4668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9533 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9539 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1883 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9549 | 59.7727 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6709 | -12.4664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9543 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9549 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1883 | 0.90586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9559 | 59.7727 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6709 | -12.466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9553 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9559 | 6.7833 | 0.99 | 0.98998 | 116.2036 | 0.90585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9569 | 59.7727 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6709 | -12.4656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9563 | 59.7914 | 0.9794 | 0.97825 | 116.9357 | 12.6879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9569 | 6.7833 | 0.99 | 0.98998 | 116.2036 | 0.90584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9579 | 59.7727 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6709 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9573 | 59.7899 | 0.9794 | 0.97833 | 116.924 | 12.6881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9579 | 6.7833 | 0.99 | 0.98998 | 116.2036 | 0.90583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9589 | 59.7727 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6709 | -12.4648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9583 | 59.7899 | 0.9794 | 0.97833 | 116.924 | 12.6883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.959 | 6.7833 | 0.99 | 0.98998 | 116.2036 | 0.90582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9599 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6803 | -12.4649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9594 | 59.7899 | 0.9794 | 0.97833 | 116.924 | 12.6884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9599 | 6.7833 | 0.99 | 0.98998 | 116.2036 | 0.90581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9609 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6803 | -12.465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9604 | 59.7899 | 0.9794 | 0.97833 | 116.924 | 12.6886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9609 | 6.7833 | 0.99 | 0.98998 | 116.2036 | 0.90579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9619 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6803 | -12.4651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9613 | 59.7899 | 0.9794 | 0.97833 | 116.924 | 12.6888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9619 | 6.7833 | 0.99 | 0.98998 | 116.2036 | 0.90578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9629 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6803 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9623 | 59.7899 | 0.9794 | 0.97833 | 116.924 | 12.689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.963 | 6.7833 | 0.99 | 0.98998 | 116.2036 | 0.90577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9639 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6803 | -12.4653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9633 | 59.7899 | 0.9794 | 0.97833 | 116.924 | 12.6891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9639 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.90586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9649 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6803 | -12.4654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9643 | 59.7899 | 0.9794 | 0.97833 | 116.924 | 12.6893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9649 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9659 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6803 | -12.4655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9653 | 59.814 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9179 | 12.6895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9659 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.90603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9669 | 59.7728 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6803 | -12.4656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9663 | 59.814 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9179 | 12.6897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9669 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.90612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9679 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.4657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9673 | 59.814 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9179 | 12.6898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9679 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9689 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9683 | 59.814 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9179 | 12.69 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9689 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.9063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9699 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9693 | 59.814 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9179 | 12.6902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9699 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.90638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9709 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.4659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9703 | 59.814 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9179 | 12.6903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9709 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9719 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9713 | 59.814 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9179 | 12.6905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.972 | 6.791 | 0.99 | 0.9897 | 116.1973 | 0.90656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9729 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.4661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9723 | 59.814 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9179 | 12.6906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9729 | 6.788 | 0.99 | 0.98974 | 116.1897 | 0.90659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9739 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.4661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9734 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.6904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9739 | 6.788 | 0.99 | 0.98974 | 116.1897 | 0.90663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9749 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.4662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9743 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.6902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9749 | 6.788 | 0.99 | 0.98974 | 116.1897 | 0.90666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9759 | 59.7471 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6683 | -12.4663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9753 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.69 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.976 | 6.788 | 0.99 | 0.98974 | 116.1897 | 0.9067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9769 | 59.7323 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9763 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.6898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9769 | 6.788 | 0.99 | 0.98974 | 116.1897 | 0.90673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9779 | 59.7323 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9773 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.6895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9779 | 6.788 | 0.99 | 0.98974 | 116.1897 | 0.90677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9789 | 59.7323 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9783 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.6893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9789 | 6.788 | 0.99 | 0.98974 | 116.1897 | 0.9068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9799 | 59.7323 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9793 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.6891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9799 | 6.788 | 0.99 | 0.98974 | 116.1897 | 0.90684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9809 | 59.7323 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9803 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.6889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9809 | 6.781 | 0.99 | 0.98983 | 116.1813 | 0.90685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9819 | 59.7323 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9813 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97824 | 116.9148 | 12.6887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9819 | 6.781 | 0.99 | 0.98983 | 116.1813 | 0.90687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9829 | 59.7323 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9823 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9297 | 12.6885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9829 | 6.781 | 0.99 | 0.98983 | 116.1813 | 0.90688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9839 | 59.7323 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9833 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9297 | 12.6882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9839 | 6.781 | 0.99 | 0.98983 | 116.1813 | 0.90689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9849 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6426 | -12.4637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9843 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9297 | 12.688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.985 | 6.781 | 0.99 | 0.98983 | 116.1813 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9859 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6426 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9853 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9297 | 12.6878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9859 | 6.781 | 0.99 | 0.98983 | 116.1813 | 0.90692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9869 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6426 | -12.4627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9864 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9297 | 12.6876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9869 | 6.781 | 0.99 | 0.98983 | 116.1813 | 0.90694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9879 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6426 | -12.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9874 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9297 | 12.6874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9879 | 6.781 | 0.99 | 0.98983 | 116.1813 | 0.90695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9889 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6426 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9883 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9297 | 12.6872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.989 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9899 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6426 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9893 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9297 | 12.6869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9899 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9909 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6426 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9903 | 59.7963 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9374 | 12.6867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9909 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9919 | 59.7498 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6426 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9913 | 59.7963 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9374 | 12.6864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9919 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9929 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9923 | 59.7963 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9374 | 12.6861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.993 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9939 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9933 | 59.7963 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9374 | 12.6858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9939 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9949 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9943 | 59.7963 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9374 | 12.6855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9949 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9959 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9953 | 59.7963 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9374 | 12.6852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9959 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9969 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9963 | 59.7963 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9374 | 12.6849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9969 | 6.7757 | 0.99 | 0.98961 | 116.1754 | 0.90803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9979 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9973 | 59.7963 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9374 | 12.6846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.998 | 6.7748 | 0.99 | 0.98977 | 116.1882 | 0.90819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9989 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9983 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.6843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9989 | 6.7748 | 0.99 | 0.98977 | 116.1882 | 0.90834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 21.9999 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 21.9993 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 21.9999 | 6.7748 | 0.99 | 0.98977 | 116.1882 | 0.9085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0009 | 59.7466 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6487 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0004 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.6837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0009 | 6.7748 | 0.99 | 0.98977 | 116.1882 | 0.90865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0019 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6517 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0014 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.6834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.002 | 6.7748 | 0.99 | 0.98977 | 116.1882 | 0.90881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0029 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6517 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0023 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.6831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0029 | 6.7748 | 0.99 | 0.98977 | 116.1882 | 0.90896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0039 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6517 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0033 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.6828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0039 | 6.7748 | 0.99 | 0.98977 | 116.1882 | 0.90912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0049 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6517 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0043 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.6825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0049 | 6.7748 | 0.99 | 0.98977 | 116.1882 | 0.90927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0059 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6517 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0053 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.6822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.006 | 6.7808 | 0.99 | 0.98991 | 116.1801 | 0.90934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0069 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6517 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0063 | 59.7935 | 0.9794 | 0.97834 | 116.929 | 12.6819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0069 | 6.7808 | 0.99 | 0.98991 | 116.1801 | 0.90942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0079 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6517 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0073 | 59.7993 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9333 | 12.6818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0079 | 6.7808 | 0.99 | 0.98991 | 116.1801 | 0.90949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0089 | 59.7557 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6517 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0083 | 59.7993 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9333 | 12.6817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0089 | 6.7808 | 0.99 | 0.98991 | 116.1801 | 0.90956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0099 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6542 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0093 | 59.7993 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9333 | 12.6816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0099 | 6.7808 | 0.99 | 0.98991 | 116.1801 | 0.90964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0109 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6542 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0103 | 59.7993 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9333 | 12.6815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0109 | 6.7808 | 0.99 | 0.98991 | 116.1801 | 0.90971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0119 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6542 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0113 | 59.7993 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9333 | 12.6815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0119 | 6.7808 | 0.99 | 0.98991 | 116.1801 | 0.90978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0129 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6542 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0123 | 59.7993 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9333 | 12.6814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0129 | 6.7808 | 0.99 | 0.98991 | 116.1801 | 0.90985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0139 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6542 | -12.458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0133 | 59.7993 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9333 | 12.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0139 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.90986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0149 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6542 | -12.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0144 | 59.7993 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9333 | 12.6812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.015 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.90987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0159 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6542 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0154 | 59.8153 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9417 | 12.6812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0159 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.90988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0169 | 59.7797 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6542 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0163 | 59.8153 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9417 | 12.6811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0169 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.90989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0179 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0173 | 59.8153 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9417 | 12.6811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0179 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.9099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0189 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0183 | 59.8153 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9417 | 12.6811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.019 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.90991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0199 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0193 | 59.8153 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9417 | 12.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0199 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.90992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0209 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0203 | 59.8153 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9417 | 12.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0209 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0219 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0213 | 59.8153 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9417 | 12.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0219 | 6.7879 | 0.99 | 0.98992 | 116.1769 | 0.90994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0229 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0223 | 59.8153 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9417 | 12.6809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0229 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.1841 | 0.90989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0239 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0233 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0239 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.1841 | 0.90983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0249 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0243 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0249 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.1841 | 0.90977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0259 | 59.765 | -0.9794 | -0.97896 | 115.67 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0253 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0259 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.1841 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0269 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6592 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0263 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0269 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.1841 | 0.90966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0279 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6592 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0273 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.028 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.1841 | 0.90961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0289 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6592 | -12.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0284 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0289 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.1841 | 0.90955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0299 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6592 | -12.4591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0294 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0299 | 6.7877 | 0.99 | 0.99 | 116.1841 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0309 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6592 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0303 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0309 | 6.7773 | 0.99 | 0.99015 | 116.1828 | 0.90937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0319 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6592 | -12.4594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0313 | 59.8165 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9332 | 12.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.032 | 6.7773 | 0.99 | 0.99015 | 116.1828 | 0.90925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0329 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6592 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0323 | 59.8037 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9306 | 12.6782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0329 | 6.7773 | 0.99 | 0.99015 | 116.1828 | 0.90912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0339 | 59.7509 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6592 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0333 | 59.8037 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9306 | 12.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0339 | 6.7773 | 0.99 | 0.99015 | 116.1828 | 0.909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0349 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97863 | 115.6451 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0343 | 59.8037 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9306 | 12.6773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0349 | 6.7773 | 0.99 | 0.99015 | 116.1828 | 0.90888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0359 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97863 | 115.6451 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0353 | 59.8037 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9306 | 12.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0359 | 6.7773 | 0.99 | 0.99015 | 116.1828 | 0.90875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0369 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97863 | 115.6451 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0363 | 59.8037 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9306 | 12.6764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0369 | 6.7773 | 0.99 | 0.99015 | 116.1828 | 0.90863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0379 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97863 | 115.6451 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0373 | 59.8037 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9306 | 12.6759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0379 | 6.7773 | 0.99 | 0.99015 | 116.1828 | 0.90851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0389 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97863 | 115.6451 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0383 | 59.8037 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9306 | 12.6755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0389 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0399 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97863 | 115.6451 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0393 | 59.8037 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9306 | 12.675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0399 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0409 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97863 | 115.6451 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0403 | 59.8146 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9364 | 12.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.041 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0419 | 59.7711 | -0.9794 | -0.97863 | 115.6451 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0413 | 59.8146 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9364 | 12.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0419 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0429 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0424 | 59.8146 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9364 | 12.6741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0429 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0439 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0434 | 59.8146 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9364 | 12.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0439 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0449 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0443 | 59.8146 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9364 | 12.6735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.045 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0459 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0453 | 59.8146 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9364 | 12.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0459 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0469 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0463 | 59.8146 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9364 | 12.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0469 | 6.783 | 0.99 | 0.99007 | 116.2043 | 0.90776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0479 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0473 | 59.8146 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9364 | 12.6725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0479 | 6.7841 | 0.99 | 0.98994 | 116.2074 | 0.9077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0489 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0483 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.6724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.049 | 6.7841 | 0.99 | 0.98994 | 116.2074 | 0.90763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0499 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0493 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.6722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0499 | 6.7841 | 0.99 | 0.98994 | 116.2074 | 0.90756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0509 | 59.7839 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6648 | -12.4647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0503 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0509 | 6.7841 | 0.99 | 0.98994 | 116.2074 | 0.9075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0519 | 59.771 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6809 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0513 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.6718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0519 | 6.7841 | 0.99 | 0.98994 | 116.2074 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0529 | 59.771 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6809 | -12.4656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0523 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.6716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0529 | 6.7841 | 0.99 | 0.98994 | 116.2074 | 0.90736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0539 | 59.771 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6809 | -12.4661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0533 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.6714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.054 | 6.7841 | 0.99 | 0.98994 | 116.2074 | 0.9073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0549 | 59.771 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6809 | -12.4665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0543 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.6713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0549 | 6.7841 | 0.99 | 0.98994 | 116.2074 | 0.90723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0559 | 59.771 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6809 | -12.4669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0553 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.6711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0559 | 6.778 | 0.99 | 0.98985 | 116.1779 | 0.90723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0569 | 59.771 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6809 | -12.4674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0564 | 59.8301 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9248 | 12.6709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0569 | 6.778 | 0.99 | 0.98985 | 116.1779 | 0.90722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0579 | 59.771 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6809 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0574 | 59.8164 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9165 | 12.6705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.058 | 6.778 | 0.99 | 0.98985 | 116.1779 | 0.90722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0589 | 59.771 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6809 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0583 | 59.8164 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9165 | 12.6701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0589 | 6.778 | 0.99 | 0.98985 | 116.1779 | 0.90721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0599 | 59.7879 | -0.9794 | -0.97878 | 115.675 | -12.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0593 | 59.8164 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9165 | 12.6697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0599 | 6.778 | 0.99 | 0.98985 | 116.1779 | 0.90721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0609 | 59.7879 | -0.9794 | -0.97878 | 115.675 | -12.4688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0603 | 59.8164 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9165 | 12.6692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0609 | 6.778 | 0.99 | 0.98985 | 116.1779 | 0.9072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0619 | 59.7879 | -0.9794 | -0.97878 | 115.675 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0613 | 59.8164 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9165 | 12.6688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.062 | 6.778 | 0.99 | 0.98985 | 116.1779 | 0.9072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0629 | 59.7879 | -0.9794 | -0.97878 | 115.675 | -12.4693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0623 | 59.8164 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9165 | 12.6684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0629 | 6.778 | 0.99 | 0.98985 | 116.1779 | 0.90719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0639 | 59.7879 | -0.9794 | -0.97878 | 115.675 | -12.4696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0633 | 59.8164 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9165 | 12.668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0639 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0649 | 59.7879 | -0.9794 | -0.97878 | 115.675 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0643 | 59.8164 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9165 | 12.6676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0649 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0659 | 59.7879 | -0.9794 | -0.97878 | 115.675 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0653 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9272 | 12.6673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0659 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0669 | 59.7879 | -0.9794 | -0.97878 | 115.675 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0663 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9272 | 12.667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.067 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0679 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0673 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9272 | 12.6667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0679 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0689 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0683 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9272 | 12.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0689 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0699 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0693 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9272 | 12.6661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0699 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0709 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0704 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9272 | 12.6658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.071 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0719 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0714 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9272 | 12.6655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0719 | 6.7817 | 0.99 | 0.98967 | 116.1746 | 0.90783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0729 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0723 | 59.7852 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9272 | 12.6652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0729 | 6.7806 | 0.99 | 0.98973 | 116.1753 | 0.90786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0739 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0733 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0739 | 6.7806 | 0.99 | 0.98973 | 116.1753 | 0.9079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0749 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0743 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.075 | 6.7806 | 0.99 | 0.98973 | 116.1753 | 0.90794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0759 | 59.8093 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6839 | -12.4706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0753 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0759 | 6.7806 | 0.99 | 0.98973 | 116.1753 | 0.90798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0769 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6799 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0763 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0769 | 6.7806 | 0.99 | 0.98973 | 116.1753 | 0.90802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0779 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6799 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0773 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0779 | 6.7806 | 0.99 | 0.98973 | 116.1753 | 0.90806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0789 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6799 | -12.4701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0783 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0789 | 6.7806 | 0.99 | 0.98973 | 116.1753 | 0.90809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0799 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6799 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0793 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0799 | 6.7806 | 0.99 | 0.98973 | 116.1753 | 0.90813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0809 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6799 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0803 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0809 | 6.7838 | 0.99 | 0.98985 | 116.1665 | 0.90819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0819 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6799 | -12.4695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0813 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97827 | 116.9408 | 12.6658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0819 | 6.7838 | 0.99 | 0.98985 | 116.1665 | 0.90824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0829 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6799 | -12.4694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0823 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9559 | 12.6659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0829 | 6.7838 | 0.99 | 0.98985 | 116.1665 | 0.90829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0839 | 59.7997 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6799 | -12.4692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0833 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9559 | 12.6659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.084 | 6.7838 | 0.99 | 0.98985 | 116.1665 | 0.90835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0849 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6682 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0844 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9559 | 12.666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0849 | 6.7838 | 0.99 | 0.98985 | 116.1665 | 0.9084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0859 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6682 | -12.4681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0854 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9559 | 12.6661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0859 | 6.7838 | 0.99 | 0.98985 | 116.1665 | 0.90846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0869 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6682 | -12.4676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0863 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9559 | 12.6662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0869 | 6.7838 | 0.99 | 0.98985 | 116.1665 | 0.90851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0879 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6682 | -12.4671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0873 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9559 | 12.6662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.088 | 6.7838 | 0.99 | 0.98985 | 116.1665 | 0.90856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0889 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6682 | -12.4666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0883 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9559 | 12.6663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0889 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.9086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0899 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6682 | -12.4661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0893 | 59.8065 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9559 | 12.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0899 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.90863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0909 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6682 | -12.4656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0903 | 59.8007 | 0.9794 | 0.97835 | 116.953 | 12.6661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0909 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.90867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0919 | 59.7616 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6682 | -12.465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0913 | 59.8007 | 0.9794 | 0.97835 | 116.953 | 12.6659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0919 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.9087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0929 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0923 | 59.8007 | 0.9794 | 0.97835 | 116.953 | 12.6656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0929 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.90874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0939 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.4654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0933 | 59.8007 | 0.9794 | 0.97835 | 116.953 | 12.6653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0939 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.90877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0949 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.4655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0943 | 59.8007 | 0.9794 | 0.97835 | 116.953 | 12.6651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0949 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.90881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0959 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.4657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0953 | 59.8007 | 0.9794 | 0.97835 | 116.953 | 12.6648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0959 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.90884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0969 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.4659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0963 | 59.8007 | 0.9794 | 0.97835 | 116.953 | 12.6646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.097 | 6.7814 | 0.99 | 0.99005 | 116.18 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0979 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0973 | 59.8007 | 0.9794 | 0.97835 | 116.953 | 12.6643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0979 | 6.7799 | 0.99 | 0.99002 | 116.1922 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0989 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.4662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0984 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0989 | 6.7799 | 0.99 | 0.99002 | 116.1922 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.0999 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.4664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.0993 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.0999 | 6.7799 | 0.99 | 0.99002 | 116.1922 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1009 | 59.7658 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6764 | -12.4665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1003 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.101 | 6.7799 | 0.99 | 0.99002 | 116.1922 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1019 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6727 | -12.467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1013 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1019 | 6.7799 | 0.99 | 0.99002 | 116.1922 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1029 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6727 | -12.4674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1023 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1029 | 6.7799 | 0.99 | 0.99002 | 116.1922 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1039 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6727 | -12.4678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1033 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1039 | 6.7799 | 0.99 | 0.99002 | 116.1922 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1049 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6727 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1043 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1049 | 6.7799 | 0.99 | 0.99002 | 116.1922 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1059 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6727 | -12.4687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1053 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1059 | 6.7786 | 0.99 | 0.99016 | 116.1834 | 0.90881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1069 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6727 | -12.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1063 | 59.7967 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9419 | 12.6622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1069 | 6.7786 | 0.99 | 0.99016 | 116.1834 | 0.90874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1079 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6727 | -12.4695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1073 | 59.8107 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9388 | 12.6623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1079 | 6.7786 | 0.99 | 0.99016 | 116.1834 | 0.90867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1089 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6727 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1083 | 59.8107 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9388 | 12.6623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1089 | 6.7786 | 0.99 | 0.99016 | 116.1834 | 0.90861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1099 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6772 | -12.47 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1093 | 59.8107 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9388 | 12.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.11 | 6.7786 | 0.99 | 0.99016 | 116.1834 | 0.90854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1109 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6772 | -12.4701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1103 | 59.8107 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9388 | 12.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1109 | 6.7786 | 0.99 | 0.99016 | 116.1834 | 0.90847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1119 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6772 | -12.4701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1114 | 59.8107 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9388 | 12.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1119 | 6.7786 | 0.99 | 0.99016 | 116.1834 | 0.9084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1129 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6772 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1124 | 59.8107 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9388 | 12.6625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1129 | 6.7786 | 0.99 | 0.99016 | 116.1834 | 0.90834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1139 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6772 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1133 | 59.8107 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9388 | 12.6625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.114 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.90812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1149 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6772 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1143 | 59.8107 | 0.9794 | 0.97832 | 116.9388 | 12.6625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1149 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.90791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1159 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6772 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1153 | 59.8093 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9308 | 12.6623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1159 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.9077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1169 | 59.7809 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6772 | -12.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1163 | 59.8093 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9308 | 12.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1169 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.90748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1179 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1173 | 59.8093 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9308 | 12.6619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.118 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1189 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.4708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1183 | 59.8093 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9308 | 12.6617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1189 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.90705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1199 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1193 | 59.8093 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9308 | 12.6615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1199 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.90684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1209 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.4712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1203 | 59.8093 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9308 | 12.6613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1209 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.90663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1219 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1213 | 59.8093 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9308 | 12.6611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1219 | 6.7794 | 0.99 | 0.9903 | 116.1582 | 0.90641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1229 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.4715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1223 | 59.8093 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9308 | 12.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.123 | 6.7853 | 0.99 | 0.99008 | 116.177 | 0.90629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1239 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.4717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1233 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1239 | 6.7853 | 0.99 | 0.99008 | 116.177 | 0.90618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1249 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.4719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1243 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1249 | 6.7853 | 0.99 | 0.99008 | 116.177 | 0.90606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1259 | 59.7884 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6774 | -12.472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1254 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1259 | 6.7853 | 0.99 | 0.99008 | 116.177 | 0.90594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1269 | 59.7799 | -0.9794 | -0.979 | 115.6706 | -12.4721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1264 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.127 | 6.7853 | 0.99 | 0.99008 | 116.177 | 0.90582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1279 | 59.7799 | -0.9794 | -0.979 | 115.6706 | -12.4721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1273 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1279 | 6.7853 | 0.99 | 0.99008 | 116.177 | 0.90571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1289 | 59.7799 | -0.9794 | -0.979 | 115.6706 | -12.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1283 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1289 | 6.7853 | 0.99 | 0.99008 | 116.177 | 0.90559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1299 | 59.7799 | -0.9794 | -0.979 | 115.6706 | -12.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1293 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1299 | 6.7853 | 0.99 | 0.99008 | 116.177 | 0.90547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1309 | 59.7799 | -0.9794 | -0.979 | 115.6706 | -12.4723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1303 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.131 | 6.7773 | 0.99 | 0.99027 | 116.2025 | 0.90532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1319 | 59.7799 | -0.9794 | -0.979 | 115.6706 | -12.4723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1313 | 59.809 | 0.9794 | 0.97841 | 116.929 | 12.6579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1319 | 6.7773 | 0.99 | 0.99027 | 116.2025 | 0.90516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1329 | 59.7799 | -0.9794 | -0.979 | 115.6706 | -12.4724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1323 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9275 | 12.658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1329 | 6.7773 | 0.99 | 0.99027 | 116.2025 | 0.90501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1339 | 59.7799 | -0.9794 | -0.979 | 115.6706 | -12.4724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1333 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9275 | 12.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1339 | 6.7773 | 0.99 | 0.99027 | 116.2025 | 0.90486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1349 | 59.7668 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6733 | -12.4723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1343 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9275 | 12.6583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1349 | 6.7773 | 0.99 | 0.99027 | 116.2025 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1359 | 59.7668 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6733 | -12.4721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1353 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9275 | 12.6584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1359 | 6.7773 | 0.99 | 0.99027 | 116.2025 | 0.90455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1369 | 59.7668 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6733 | -12.4719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1363 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9275 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1369 | 6.7773 | 0.99 | 0.99027 | 116.2025 | 0.90439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1379 | 59.7668 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6733 | -12.4717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1373 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9275 | 12.6587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1379 | 6.7773 | 0.99 | 0.99027 | 116.2025 | 0.90424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1389 | 59.7668 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6733 | -12.4716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1383 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9275 | 12.6588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1389 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1399 | 59.7668 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6733 | -12.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1394 | 59.8008 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9275 | 12.6589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.14 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1409 | 59.7668 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6733 | -12.4712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1404 | 59.7746 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9316 | 12.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1409 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1419 | 59.7668 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6733 | -12.4711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1413 | 59.7746 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9316 | 12.6594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1419 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1429 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1423 | 59.7746 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9316 | 12.6597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1429 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1439 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1433 | 59.7746 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9316 | 12.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.144 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1449 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1443 | 59.7746 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9316 | 12.6601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1449 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1459 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1453 | 59.7746 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9316 | 12.6604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1459 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1469 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1463 | 59.7746 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9316 | 12.6606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1469 | 6.7814 | 0.99 | 0.99017 | 116.1864 | 0.90256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1479 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.4709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1473 | 59.7746 | 0.9794 | 0.9782 | 116.9316 | 12.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1479 | 6.7864 | 0.99 | 0.98983 | 116.1808 | 0.90255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1489 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.4708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1483 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1489 | 6.7864 | 0.99 | 0.98983 | 116.1808 | 0.90254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1499 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.4708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1493 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1499 | 6.7864 | 0.99 | 0.98983 | 116.1808 | 0.90253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1509 | 59.7757 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6645 | -12.4708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1503 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1509 | 6.7864 | 0.99 | 0.98983 | 116.1808 | 0.90252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1519 | 59.777 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6715 | -12.4712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1513 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1519 | 6.7864 | 0.99 | 0.98983 | 116.1808 | 0.90251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1529 | 59.777 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6715 | -12.4717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1523 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.153 | 6.7864 | 0.99 | 0.98983 | 116.1808 | 0.9025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1539 | 59.777 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6715 | -12.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1534 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1539 | 6.7864 | 0.99 | 0.98983 | 116.1808 | 0.90249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1549 | 59.777 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6715 | -12.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1544 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1549 | 6.7864 | 0.99 | 0.98983 | 116.1808 | 0.90248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1559 | 59.777 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6715 | -12.4731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1553 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1559 | 6.7791 | 0.99 | 0.98977 | 116.1853 | 0.90253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1569 | 59.777 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6715 | -12.4736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1563 | 59.7562 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9364 | 12.6603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.157 | 6.7791 | 0.99 | 0.98977 | 116.1853 | 0.90258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1579 | 59.777 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6715 | -12.474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1573 | 59.7604 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9345 | 12.6601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1579 | 6.7791 | 0.99 | 0.98977 | 116.1853 | 0.90262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1589 | 59.777 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6715 | -12.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1583 | 59.7604 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9345 | 12.66 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1589 | 6.7791 | 0.99 | 0.98977 | 116.1853 | 0.90267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1599 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1593 | 59.7604 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9345 | 12.6598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1599 | 6.7791 | 0.99 | 0.98977 | 116.1853 | 0.90272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1609 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.4756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1603 | 59.7604 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9345 | 12.6597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1609 | 6.7791 | 0.99 | 0.98977 | 116.1853 | 0.90276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1619 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.4761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1613 | 59.7604 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9345 | 12.6595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1619 | 6.7791 | 0.99 | 0.98977 | 116.1853 | 0.90281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1629 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.4766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1623 | 59.7604 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9345 | 12.6593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1629 | 6.7791 | 0.99 | 0.98977 | 116.1853 | 0.90286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1639 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.4772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1633 | 59.7604 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9345 | 12.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1639 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.90285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1649 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.4777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1643 | 59.7604 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9345 | 12.659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1649 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.90284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1659 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.4782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1653 | 59.7832 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9422 | 12.6589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.166 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.90283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1669 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.4787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1663 | 59.7832 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9422 | 12.6587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1669 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.90282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1679 | 59.7794 | -0.9794 | -0.97875 | 115.6766 | -12.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1674 | 59.7832 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9422 | 12.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1679 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.90281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1689 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97885 | 115.671 | -12.4794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1684 | 59.7832 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9422 | 12.6585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1689 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.9028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1699 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97885 | 115.671 | -12.4796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1693 | 59.7832 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9422 | 12.6583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.17 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.90279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1709 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97885 | 115.671 | -12.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1703 | 59.7832 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9422 | 12.6582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1709 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.90278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1719 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97885 | 115.671 | -12.4801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1713 | 59.7832 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9422 | 12.658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1719 | 6.7741 | 0.99 | 0.98991 | 116.1843 | 0.90278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1729 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97885 | 115.671 | -12.4803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1723 | 59.7832 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9422 | 12.6579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1729 | 6.7756 | 0.99 | 0.99003 | 116.1954 | 0.90276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1739 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97885 | 115.671 | -12.4805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1733 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.6577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.174 | 6.7756 | 0.99 | 0.99003 | 116.1954 | 0.90273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1749 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97885 | 115.671 | -12.4807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1743 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.6575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1749 | 6.7756 | 0.99 | 0.99003 | 116.1954 | 0.90271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1759 | 59.7652 | -0.9794 | -0.97885 | 115.671 | -12.4809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1753 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1759 | 6.7756 | 0.99 | 0.99003 | 116.1954 | 0.90269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1769 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6749 | -12.4807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1763 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1769 | 6.7756 | 0.99 | 0.99003 | 116.1954 | 0.90267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1779 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6749 | -12.4804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1773 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1779 | 6.7756 | 0.99 | 0.99003 | 116.1954 | 0.90265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1789 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6749 | -12.4802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1783 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.179 | 6.7756 | 0.99 | 0.99003 | 116.1954 | 0.90263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1799 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6749 | -12.4799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1793 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1799 | 6.7756 | 0.99 | 0.99003 | 116.1954 | 0.90261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1809 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6749 | -12.4796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1803 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1809 | 6.7883 | 0.99 | 0.99007 | 116.1857 | 0.90265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1819 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6749 | -12.4794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1814 | 59.7909 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9381 | 12.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1819 | 6.7883 | 0.99 | 0.99007 | 116.1857 | 0.90269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1829 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6749 | -12.4791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1824 | 59.7798 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9335 | 12.6561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.183 | 6.7883 | 0.99 | 0.99007 | 116.1857 | 0.90273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1839 | 59.7634 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6749 | -12.4788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1833 | 59.7798 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9335 | 12.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1839 | 6.7883 | 0.99 | 0.99007 | 116.1857 | 0.90276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1849 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.4783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1843 | 59.7798 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9335 | 12.6558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1849 | 6.7883 | 0.99 | 0.99007 | 116.1857 | 0.9028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1859 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.4777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1853 | 59.7798 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9335 | 12.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1859 | 6.7883 | 0.99 | 0.99007 | 116.1857 | 0.90284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1869 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.4771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1863 | 59.7798 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9335 | 12.6554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.187 | 6.7883 | 0.99 | 0.99007 | 116.1857 | 0.90288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1879 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.4766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1873 | 59.7798 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9335 | 12.6553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1879 | 6.7883 | 0.99 | 0.99007 | 116.1857 | 0.90291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1889 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1883 | 59.7798 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9335 | 12.6551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1889 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.9029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1899 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1893 | 59.7798 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9335 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1899 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.90288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1909 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.4749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1903 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9328 | 12.6549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1909 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.90286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1919 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.4743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1913 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9328 | 12.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.192 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.90285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1929 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6631 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1923 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9328 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1929 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.90283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1939 | 59.789 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6466 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1933 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9328 | 12.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1939 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.90281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1949 | 59.789 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6466 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1943 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9328 | 12.6546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1949 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.90279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1959 | 59.789 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6466 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1954 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9328 | 12.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.196 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.90278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1969 | 59.789 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6466 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1964 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9328 | 12.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1969 | 6.7904 | 0.99 | 0.99014 | 116.1748 | 0.90276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1979 | 59.789 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6466 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1973 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9328 | 12.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1979 | 6.7831 | 0.99 | 0.99015 | 116.2074 | 0.90269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1989 | 59.789 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6466 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1983 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.1989 | 6.7831 | 0.99 | 0.99015 | 116.2074 | 0.90262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.1999 | 59.789 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6466 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.1993 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2 | 6.7831 | 0.99 | 0.99015 | 116.2074 | 0.90255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2009 | 59.789 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6466 | -12.4743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2003 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2009 | 6.7831 | 0.99 | 0.99015 | 116.2074 | 0.90248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2019 | 59.786 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6473 | -12.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2013 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2019 | 6.7831 | 0.99 | 0.99015 | 116.2074 | 0.90241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2029 | 59.786 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6473 | -12.4746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2023 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2029 | 6.7831 | 0.99 | 0.99015 | 116.2074 | 0.90234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2039 | 59.786 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6473 | -12.4748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2033 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2039 | 6.7831 | 0.99 | 0.99015 | 116.2074 | 0.90227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2049 | 59.786 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6473 | -12.475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2043 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2049 | 6.7831 | 0.99 | 0.99015 | 116.2074 | 0.9022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2059 | 59.786 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6473 | -12.4752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2053 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2059 | 6.786 | 0.99 | 0.99021 | 116.1986 | 0.90209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2069 | 59.786 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6473 | -12.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2063 | 59.7902 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9322 | 12.6541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2069 | 6.786 | 0.99 | 0.99021 | 116.1986 | 0.90197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2079 | 59.786 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6473 | -12.4756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2073 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9437 | 12.6539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2079 | 6.786 | 0.99 | 0.99021 | 116.1986 | 0.90186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2089 | 59.786 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6473 | -12.4758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2083 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9437 | 12.6536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.209 | 6.786 | 0.99 | 0.99021 | 116.1986 | 0.90174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2099 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.4757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2094 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9437 | 12.6534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2099 | 6.786 | 0.99 | 0.99021 | 116.1986 | 0.90163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2109 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.4755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2104 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9437 | 12.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2109 | 6.786 | 0.99 | 0.99021 | 116.1986 | 0.90151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2119 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.4753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2113 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9437 | 12.6528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2119 | 6.786 | 0.99 | 0.99021 | 116.1986 | 0.90139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2129 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.4752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2123 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9437 | 12.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.213 | 6.786 | 0.99 | 0.99021 | 116.1986 | 0.90128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2139 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2133 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9437 | 12.6523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2139 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2149 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.4748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2143 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9437 | 12.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2149 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2159 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.4747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2153 | 59.8019 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9536 | 12.6517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2159 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2169 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2163 | 59.8019 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9536 | 12.6512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2169 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2179 | 59.7922 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6622 | -12.4747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2173 | 59.8019 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9536 | 12.6508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2179 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2189 | 59.7835 | -0.9794 | -0.979 | 115.674 | -12.4746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2183 | 59.8019 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9536 | 12.6504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2189 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2199 | 59.7835 | -0.9794 | -0.979 | 115.674 | -12.4746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2193 | 59.8019 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9536 | 12.65 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2199 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2209 | 59.7835 | -0.9794 | -0.979 | 115.674 | -12.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2203 | 59.8019 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9536 | 12.6496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2209 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2219 | 59.7835 | -0.9794 | -0.979 | 115.674 | -12.4744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2213 | 59.8019 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9536 | 12.6491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.222 | 6.7892 | 0.99 | 0.99005 | 116.1651 | 0.90018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2229 | 59.7835 | -0.9794 | -0.979 | 115.674 | -12.4743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2223 | 59.8019 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9536 | 12.6487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2229 | 6.7848 | 0.99 | 0.99003 | 116.1844 | 0.90009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2239 | 59.7835 | -0.9794 | -0.979 | 115.674 | -12.4743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2234 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2239 | 6.7848 | 0.99 | 0.99003 | 116.1844 | 0.89999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2249 | 59.7835 | -0.9794 | -0.979 | 115.674 | -12.4742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2243 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2249 | 6.7848 | 0.99 | 0.99003 | 116.1844 | 0.8999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2259 | 59.7835 | -0.9794 | -0.979 | 115.674 | -12.4741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2253 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.226 | 6.7848 | 0.99 | 0.99003 | 116.1844 | 0.8998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2269 | 59.7654 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6728 | -12.4744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2263 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2269 | 6.7848 | 0.99 | 0.99003 | 116.1844 | 0.89971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2279 | 59.7654 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6728 | -12.4747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2273 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2279 | 6.7848 | 0.99 | 0.99003 | 116.1844 | 0.89961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2289 | 59.7654 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6728 | -12.4749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2283 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2289 | 6.7848 | 0.99 | 0.99003 | 116.1844 | 0.89952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2299 | 59.7654 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6728 | -12.4752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2293 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2299 | 6.7848 | 0.99 | 0.99003 | 116.1844 | 0.89942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2309 | 59.7654 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6728 | -12.4755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2303 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2309 | 6.7794 | 0.99 | 0.98995 | 116.192 | 0.89939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2319 | 59.7654 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6728 | -12.4758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2313 | 59.8069 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2319 | 6.7794 | 0.99 | 0.98995 | 116.192 | 0.89935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2329 | 59.7654 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6728 | -12.476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2323 | 59.7831 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9404 | 12.6448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2329 | 6.7794 | 0.99 | 0.98995 | 116.192 | 0.89931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2339 | 59.7654 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6728 | -12.4763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2333 | 59.7831 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9404 | 12.6444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2339 | 6.7794 | 0.99 | 0.98995 | 116.192 | 0.89927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2349 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.4765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2343 | 59.7831 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9404 | 12.644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.235 | 6.7794 | 0.99 | 0.98995 | 116.192 | 0.89923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2359 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.4767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2353 | 59.7831 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9404 | 12.6436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2359 | 6.7794 | 0.99 | 0.98995 | 116.192 | 0.89919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2369 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.4769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2364 | 59.7831 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9404 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2369 | 6.7794 | 0.99 | 0.98995 | 116.192 | 0.89916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2379 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2374 | 59.7831 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9404 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2379 | 6.7794 | 0.99 | 0.98995 | 116.192 | 0.89912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2389 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.4772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2383 | 59.7831 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9404 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.239 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2399 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2393 | 59.7831 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9404 | 12.6422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2399 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2409 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.4776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2403 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9488 | 12.642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2409 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2419 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.4778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2413 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9488 | 12.6418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2419 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2429 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6605 | -12.4776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2423 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9488 | 12.6417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.243 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2439 | 59.7815 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6594 | -12.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2433 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9488 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2439 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2449 | 59.7815 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6594 | -12.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2443 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9488 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2449 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2459 | 59.7815 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6594 | -12.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2453 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9488 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2459 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2469 | 59.7815 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6594 | -12.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2463 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9488 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2469 | 6.785 | 0.99 | 0.98986 | 116.1616 | 0.89972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2479 | 59.7815 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6594 | -12.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2473 | 59.8068 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9488 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.248 | 6.794 | 0.99 | 0.98979 | 116.165 | 0.89982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2489 | 59.7815 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6594 | -12.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2483 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2489 | 6.794 | 0.99 | 0.98979 | 116.165 | 0.89991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2499 | 59.7815 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6594 | -12.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2493 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2499 | 6.794 | 0.99 | 0.98979 | 116.165 | 0.9 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2509 | 59.7815 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6594 | -12.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2504 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2509 | 6.794 | 0.99 | 0.98979 | 116.165 | 0.90009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2519 | 59.7938 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6653 | -12.4776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2514 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.252 | 6.794 | 0.99 | 0.98979 | 116.165 | 0.90018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2529 | 59.7938 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6653 | -12.4778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2523 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2529 | 6.794 | 0.99 | 0.98979 | 116.165 | 0.90027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2539 | 59.7938 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6653 | -12.478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2533 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2539 | 6.794 | 0.99 | 0.98979 | 116.165 | 0.90037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2549 | 59.7938 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6653 | -12.4781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2543 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2549 | 6.794 | 0.99 | 0.98979 | 116.165 | 0.90046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2559 | 59.7938 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6653 | -12.4783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2553 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.256 | 6.7889 | 0.99 | 0.98982 | 116.1654 | 0.90058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2569 | 59.7938 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6653 | -12.4785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2563 | 59.8348 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9533 | 12.6394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2569 | 6.7889 | 0.99 | 0.98982 | 116.1654 | 0.90071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2579 | 59.7938 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6653 | -12.4787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2573 | 59.827 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9449 | 12.6392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2579 | 6.7889 | 0.99 | 0.98982 | 116.1654 | 0.90083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2589 | 59.7938 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6653 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2583 | 59.827 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9449 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2589 | 6.7889 | 0.99 | 0.98982 | 116.1654 | 0.90096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2599 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2593 | 59.827 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9449 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2599 | 6.7889 | 0.99 | 0.98982 | 116.1654 | 0.90108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2609 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2603 | 59.827 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9449 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2609 | 6.7889 | 0.99 | 0.98982 | 116.1654 | 0.90121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2619 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2613 | 59.827 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9449 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2619 | 6.7889 | 0.99 | 0.98982 | 116.1654 | 0.90134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2629 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2623 | 59.827 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9449 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2629 | 6.7889 | 0.99 | 0.98982 | 116.1654 | 0.90146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2639 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2633 | 59.827 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9449 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2639 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2649 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2644 | 59.827 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9449 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.265 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2659 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2654 | 59.8084 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9434 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2659 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2669 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2663 | 59.8084 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9434 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2669 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2679 | 59.7934 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6739 | -12.479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2673 | 59.8084 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9434 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2679 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2689 | 59.8171 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6739 | -12.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2683 | 59.8084 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9434 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.269 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2699 | 59.8171 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6739 | -12.4795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2693 | 59.8084 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9434 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2699 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2709 | 59.8171 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6739 | -12.4797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2703 | 59.8084 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9434 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2709 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2719 | 59.8171 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6739 | -12.48 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2713 | 59.8084 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9434 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2719 | 6.7778 | 0.99 | 0.99006 | 116.1704 | 0.90216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2729 | 59.8171 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6739 | -12.4802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2723 | 59.8084 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9434 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2729 | 6.7875 | 0.99 | 0.99025 | 116.1793 | 0.90211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2739 | 59.8171 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6739 | -12.4805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2733 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2739 | 6.7875 | 0.99 | 0.99025 | 116.1793 | 0.90205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2749 | 59.8171 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6739 | -12.4808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2743 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.6371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2749 | 6.7875 | 0.99 | 0.99025 | 116.1793 | 0.90199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2759 | 59.8171 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6739 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2753 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2759 | 6.7875 | 0.99 | 0.99025 | 116.1793 | 0.90193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2769 | 59.8192 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6741 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2763 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.6369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2769 | 6.7875 | 0.99 | 0.99025 | 116.1793 | 0.90188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2779 | 59.8192 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6741 | -12.4811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2773 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.6367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.278 | 6.7875 | 0.99 | 0.99025 | 116.1793 | 0.90182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2789 | 59.8192 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6741 | -12.4811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2784 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.6366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2789 | 6.7875 | 0.99 | 0.99025 | 116.1793 | 0.90176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2799 | 59.8192 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6741 | -12.4812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2794 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.6365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2799 | 6.7875 | 0.99 | 0.99025 | 116.1793 | 0.90171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2809 | 59.8192 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6741 | -12.4812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2803 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2809 | 6.7833 | 0.99 | 0.9905 | 116.1563 | 0.90163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2819 | 59.8192 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6741 | -12.4812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2813 | 59.7971 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9414 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.282 | 6.7833 | 0.99 | 0.9905 | 116.1563 | 0.90155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2829 | 59.8192 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6741 | -12.4813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2823 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9381 | 12.6356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2829 | 6.7833 | 0.99 | 0.9905 | 116.1563 | 0.90148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2839 | 59.8192 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6741 | -12.4813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2833 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9381 | 12.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2839 | 6.7833 | 0.99 | 0.9905 | 116.1563 | 0.9014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2849 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2843 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9381 | 12.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2849 | 6.7833 | 0.99 | 0.9905 | 116.1563 | 0.90133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2859 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.4807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2853 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9381 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2859 | 6.7833 | 0.99 | 0.9905 | 116.1563 | 0.90125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2869 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.4804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2863 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9381 | 12.6335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2869 | 6.7833 | 0.99 | 0.9905 | 116.1563 | 0.90117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2879 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.4801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2873 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9381 | 12.633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2879 | 6.7833 | 0.99 | 0.9905 | 116.1563 | 0.9011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2889 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2883 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9381 | 12.6324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2889 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.90104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2899 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.4795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2893 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9381 | 12.6319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2899 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.90097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2909 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2903 | 59.818 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9448 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.291 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.90091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2919 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2913 | 59.818 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9448 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2919 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.90085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2929 | 59.787 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6731 | -12.4786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2924 | 59.818 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9448 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2929 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.90078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2939 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6561 | -12.4783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2934 | 59.818 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9448 | 12.6298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2939 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.90072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2949 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6561 | -12.4779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2943 | 59.818 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9448 | 12.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.295 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.90066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2959 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6561 | -12.4776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2953 | 59.818 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9448 | 12.6288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2959 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.9006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2969 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6561 | -12.4772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2963 | 59.818 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9448 | 12.6283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2969 | 6.7773 | 0.99 | 0.99035 | 116.1722 | 0.90053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2979 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6561 | -12.4769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2973 | 59.818 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9448 | 12.6278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2979 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1819 | 0.90045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2989 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6561 | -12.4766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2983 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.299 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1819 | 0.90036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.2999 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6561 | -12.4762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.2993 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.2999 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1819 | 0.90028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3009 | 59.7697 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6561 | -12.4759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3003 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3009 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1819 | 0.90019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3019 | 59.7496 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6533 | -12.4758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3013 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3019 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1819 | 0.90011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3029 | 59.7496 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6533 | -12.4758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3023 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3029 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1819 | 0.90002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3039 | 59.7496 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6533 | -12.4757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3033 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.304 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1819 | 0.89993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3049 | 59.7496 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6533 | -12.4757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3043 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3049 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1819 | 0.89985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3059 | 59.7496 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6533 | -12.4756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3053 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.6262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3059 | 6.7961 | 0.99 | 0.98994 | 116.1798 | 0.89981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3069 | 59.7496 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6533 | -12.4756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3064 | 59.8198 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9456 | 12.626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3069 | 6.7961 | 0.99 | 0.98994 | 116.1798 | 0.89977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3079 | 59.7496 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6533 | -12.4755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3074 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9372 | 12.6259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.308 | 6.7961 | 0.99 | 0.98994 | 116.1798 | 0.89973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3089 | 59.7496 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6533 | -12.4755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3083 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9372 | 12.6257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3089 | 6.7961 | 0.99 | 0.98994 | 116.1798 | 0.89969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3099 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3093 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9372 | 12.6255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3099 | 6.7961 | 0.99 | 0.98994 | 116.1798 | 0.89964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3109 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3103 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9372 | 12.6254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3109 | 6.7961 | 0.99 | 0.98994 | 116.1798 | 0.8996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3119 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3113 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9372 | 12.6252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.312 | 6.7961 | 0.99 | 0.98994 | 116.1798 | 0.89956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3129 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3123 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9372 | 12.625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3129 | 6.7961 | 0.99 | 0.98994 | 116.1798 | 0.89952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3139 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3133 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9372 | 12.6249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3139 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.89965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3149 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3143 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9372 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3149 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.89979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3159 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3153 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9388 | 12.6244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3159 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.89992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3169 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3163 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9388 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.317 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.90005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3179 | 59.7571 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6538 | -12.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3173 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9388 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3179 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.90018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3189 | 59.8051 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6597 | -12.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3183 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9388 | 12.6235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3189 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.90031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3199 | 59.8051 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6597 | -12.4723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3193 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9388 | 12.6232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3199 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.90044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3209 | 59.8051 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6597 | -12.472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3204 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9388 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.321 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.90058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3219 | 59.8051 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6597 | -12.4717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3214 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9388 | 12.6226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3219 | 6.7901 | 0.99 | 0.98956 | 116.1764 | 0.90071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3229 | 59.8051 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6597 | -12.4713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3223 | 59.8328 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9388 | 12.6223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3229 | 6.7943 | 0.99 | 0.98953 | 116.1622 | 0.90089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3239 | 59.8051 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6597 | -12.471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3233 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3239 | 6.7943 | 0.99 | 0.98953 | 116.1622 | 0.90107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3249 | 59.8051 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6597 | -12.4707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3243 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.325 | 6.7943 | 0.99 | 0.98953 | 116.1622 | 0.90125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3259 | 59.8051 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6597 | -12.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3253 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.6215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3259 | 6.7943 | 0.99 | 0.98953 | 116.1622 | 0.90144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3269 | 59.8023 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6705 | -12.4703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3263 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.6212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3269 | 6.7943 | 0.99 | 0.98953 | 116.1622 | 0.90162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3279 | 59.8023 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6705 | -12.4702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3273 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3279 | 6.7943 | 0.99 | 0.98953 | 116.1622 | 0.9018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3289 | 59.8023 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6705 | -12.4701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3283 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.6207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3289 | 6.7943 | 0.99 | 0.98953 | 116.1622 | 0.90198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3299 | 59.8023 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6705 | -12.47 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3293 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.6204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3299 | 6.7943 | 0.99 | 0.98953 | 116.1622 | 0.90216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3309 | 59.8023 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6705 | -12.4699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3303 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3309 | 6.8006 | 0.99 | 0.98977 | 116.1706 | 0.90228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3319 | 59.8023 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6705 | -12.4698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3313 | 59.8216 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9417 | 12.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3319 | 6.8006 | 0.99 | 0.98977 | 116.1706 | 0.90239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3329 | 59.8023 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6705 | -12.4697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3323 | 59.8313 | 0.9794 | 0.97854 | 116.945 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3329 | 6.8006 | 0.99 | 0.98977 | 116.1706 | 0.9025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3339 | 59.8023 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6705 | -12.4696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3333 | 59.8313 | 0.9794 | 0.97854 | 116.945 | 12.6194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.334 | 6.8006 | 0.99 | 0.98977 | 116.1706 | 0.90262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3349 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.4694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3344 | 59.8313 | 0.9794 | 0.97854 | 116.945 | 12.6191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3349 | 6.8006 | 0.99 | 0.98977 | 116.1706 | 0.90273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3359 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.4692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3354 | 59.8313 | 0.9794 | 0.97854 | 116.945 | 12.6189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3359 | 6.8006 | 0.99 | 0.98977 | 116.1706 | 0.90284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3369 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3363 | 59.8313 | 0.9794 | 0.97854 | 116.945 | 12.6186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3369 | 6.8006 | 0.99 | 0.98977 | 116.1706 | 0.90296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3379 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.4688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3373 | 59.8313 | 0.9794 | 0.97854 | 116.945 | 12.6184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.338 | 6.8006 | 0.99 | 0.98977 | 116.1706 | 0.90307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3389 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.4686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3383 | 59.8313 | 0.9794 | 0.97854 | 116.945 | 12.6181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3389 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.90321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3399 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.4684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3393 | 59.8313 | 0.9794 | 0.97854 | 116.945 | 12.6178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3399 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.90335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3409 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.4682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3403 | 59.8531 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9522 | 12.6176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3409 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.90348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3419 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3413 | 59.8531 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9522 | 12.6173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3419 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.90362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3429 | 59.7765 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6652 | -12.4679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3423 | 59.8531 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9522 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3429 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.90376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3439 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6615 | -12.4677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3433 | 59.8531 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9522 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3439 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.9039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3449 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6615 | -12.4676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3443 | 59.8531 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9522 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3449 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.90404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3459 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6615 | -12.4675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3453 | 59.8531 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9522 | 12.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3459 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.90417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3469 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6615 | -12.4674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3463 | 59.8531 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9522 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.347 | 6.7903 | 0.99 | 0.98973 | 116.1597 | 0.90431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3479 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6615 | -12.4673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3473 | 59.8531 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9522 | 12.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3479 | 6.7847 | 0.99 | 0.98988 | 116.1529 | 0.9044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3489 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6615 | -12.4672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3484 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3489 | 6.7847 | 0.99 | 0.98988 | 116.1529 | 0.9045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3499 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6615 | -12.4671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3493 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3499 | 6.7847 | 0.99 | 0.98988 | 116.1529 | 0.90459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3509 | 59.7781 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6615 | -12.467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3503 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.351 | 6.7847 | 0.99 | 0.98988 | 116.1529 | 0.90468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3519 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6405 | -12.4669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3513 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3519 | 6.7847 | 0.99 | 0.98988 | 116.1529 | 0.90478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3529 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6405 | -12.4669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3523 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3529 | 6.7847 | 0.99 | 0.98988 | 116.1529 | 0.90487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3539 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6405 | -12.4668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3533 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3539 | 6.7847 | 0.99 | 0.98988 | 116.1529 | 0.90496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3549 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6405 | -12.4668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3543 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3549 | 6.7847 | 0.99 | 0.98988 | 116.1529 | 0.90506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3559 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6405 | -12.4667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3553 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3559 | 6.7814 | 0.99 | 0.99011 | 116.1662 | 0.90509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3569 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6405 | -12.4667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3563 | 59.8365 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9461 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3569 | 6.7814 | 0.99 | 0.99011 | 116.1662 | 0.90512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3579 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6405 | -12.4666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3573 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9458 | 12.614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3579 | 6.7814 | 0.99 | 0.99011 | 116.1662 | 0.90515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3589 | 59.7689 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6405 | -12.4666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3583 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9458 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3589 | 6.7814 | 0.99 | 0.99011 | 116.1662 | 0.90518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3599 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.4664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3593 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9458 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.36 | 6.7814 | 0.99 | 0.99011 | 116.1662 | 0.90521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3609 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.4663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3603 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9458 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3609 | 6.7814 | 0.99 | 0.99011 | 116.1662 | 0.90524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3619 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.4661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3614 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9458 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3619 | 6.7814 | 0.99 | 0.99011 | 116.1662 | 0.90527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3629 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3624 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9458 | 12.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3629 | 6.7814 | 0.99 | 0.99011 | 116.1662 | 0.90531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3639 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3633 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9458 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.364 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3649 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.4657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3643 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9458 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3649 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3659 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.4655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3653 | 59.8089 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9507 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3659 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3669 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.4654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3663 | 59.8089 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9507 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3669 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3679 | 59.7576 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6327 | -12.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3673 | 59.8089 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9507 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.368 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3689 | 59.7409 | -0.9794 | -0.979 | 115.642 | -12.4651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3683 | 59.8089 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9507 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3689 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3699 | 59.7409 | -0.9794 | -0.979 | 115.642 | -12.4651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3693 | 59.8089 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9507 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3699 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3709 | 59.7409 | -0.9794 | -0.979 | 115.642 | -12.465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3703 | 59.8089 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9507 | 12.6147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3709 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3719 | 59.7409 | -0.9794 | -0.979 | 115.642 | -12.4649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3713 | 59.8089 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9507 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3719 | 6.7826 | 0.99 | 0.99042 | 116.1863 | 0.90413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3729 | 59.7409 | -0.9794 | -0.979 | 115.642 | -12.4649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3723 | 59.8089 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9507 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.373 | 6.7889 | 0.99 | 0.99038 | 116.1764 | 0.90402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3739 | 59.7409 | -0.9794 | -0.979 | 115.642 | -12.4648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3733 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3739 | 6.7889 | 0.99 | 0.99038 | 116.1764 | 0.9039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3749 | 59.7409 | -0.9794 | -0.979 | 115.642 | -12.4648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3743 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3749 | 6.7889 | 0.99 | 0.99038 | 116.1764 | 0.90378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3759 | 59.7409 | -0.9794 | -0.979 | 115.642 | -12.4647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3754 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3759 | 6.7889 | 0.99 | 0.99038 | 116.1764 | 0.90366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3769 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6336 | -12.4647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3764 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.377 | 6.7889 | 0.99 | 0.99038 | 116.1764 | 0.90354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3779 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6336 | -12.4646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3773 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3779 | 6.7889 | 0.99 | 0.99038 | 116.1764 | 0.90343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3789 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6336 | -12.4646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3783 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.6134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3789 | 6.7889 | 0.99 | 0.99038 | 116.1764 | 0.90331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3799 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6336 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3793 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.6132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3799 | 6.7889 | 0.99 | 0.99038 | 116.1764 | 0.90319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3809 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6336 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3803 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.381 | 6.7872 | 0.99 | 0.99025 | 116.15 | 0.9031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3819 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6336 | -12.4645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3813 | 59.8368 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9446 | 12.6127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3819 | 6.7872 | 0.99 | 0.99025 | 116.15 | 0.903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3829 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6336 | -12.4644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3823 | 59.8345 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9384 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3829 | 6.7872 | 0.99 | 0.99025 | 116.15 | 0.90291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3839 | 59.7502 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6336 | -12.4644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3833 | 59.8345 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9384 | 12.6125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3839 | 6.7872 | 0.99 | 0.99025 | 116.15 | 0.90282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3849 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3843 | 59.8345 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9384 | 12.6124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3849 | 6.7872 | 0.99 | 0.99025 | 116.15 | 0.90272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3859 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.4638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3853 | 59.8345 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9384 | 12.6123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3859 | 6.7872 | 0.99 | 0.99025 | 116.15 | 0.90263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3869 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.4635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3863 | 59.8345 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9384 | 12.6121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3869 | 6.7872 | 0.99 | 0.99025 | 116.15 | 0.90254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3879 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.4633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3873 | 59.8345 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9384 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3879 | 6.7872 | 0.99 | 0.99025 | 116.15 | 0.90244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3889 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3883 | 59.8345 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9384 | 12.6119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3889 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.90239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3899 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.4627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3894 | 59.8345 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9384 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.39 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.90233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3909 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.4624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3904 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9395 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3909 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.90227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3919 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3913 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9395 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3919 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.90222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3929 | 59.7764 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6374 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3923 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9395 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3929 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.90216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3939 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6472 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3933 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9395 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.394 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.9021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3949 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6472 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3943 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9395 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3949 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.90204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3959 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6472 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3953 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9395 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3959 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.90199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3969 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6472 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3963 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9395 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3969 | 6.7888 | 0.99 | 0.99004 | 116.1672 | 0.90193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3979 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6472 | -12.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3973 | 59.8272 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9395 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3979 | 6.7914 | 0.99 | 0.98973 | 116.1796 | 0.90195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3989 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6472 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3983 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3989 | 6.7914 | 0.99 | 0.98973 | 116.1796 | 0.90197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.3999 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6472 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.3993 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.3999 | 6.7914 | 0.99 | 0.98973 | 116.1796 | 0.90198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4009 | 59.7477 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6472 | -12.4571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4003 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4009 | 6.7914 | 0.99 | 0.98973 | 116.1796 | 0.902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4019 | 59.7405 | -0.9794 | -0.979 | 115.6435 | -12.4566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4013 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4019 | 6.7914 | 0.99 | 0.98973 | 116.1796 | 0.90202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4029 | 59.7405 | -0.9794 | -0.979 | 115.6435 | -12.4561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4023 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.403 | 6.7914 | 0.99 | 0.98973 | 116.1796 | 0.90204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4039 | 59.7405 | -0.9794 | -0.979 | 115.6435 | -12.4557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4034 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4039 | 6.7914 | 0.99 | 0.98973 | 116.1796 | 0.90205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4049 | 59.7405 | -0.9794 | -0.979 | 115.6435 | -12.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4044 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4049 | 6.7914 | 0.99 | 0.98973 | 116.1796 | 0.90207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4059 | 59.7405 | -0.9794 | -0.979 | 115.6435 | -12.4547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4053 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4059 | 6.7847 | 0.99 | 0.98949 | 116.1646 | 0.90218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4069 | 59.7405 | -0.9794 | -0.979 | 115.6435 | -12.4543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4063 | 59.8178 | 0.9794 | 0.97849 | 116.946 | 12.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.407 | 6.7847 | 0.99 | 0.98949 | 116.1646 | 0.90228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4079 | 59.7405 | -0.9794 | -0.979 | 115.6435 | -12.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4073 | 59.8294 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9621 | 12.6112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4079 | 6.7847 | 0.99 | 0.98949 | 116.1646 | 0.90239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4089 | 59.7405 | -0.9794 | -0.979 | 115.6435 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4083 | 59.8294 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9621 | 12.6111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4089 | 6.7847 | 0.99 | 0.98949 | 116.1646 | 0.90249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4099 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4093 | 59.8294 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9621 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4099 | 6.7847 | 0.99 | 0.98949 | 116.1646 | 0.9026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4109 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4103 | 59.8294 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9621 | 12.6107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4109 | 6.7847 | 0.99 | 0.98949 | 116.1646 | 0.9027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4119 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4113 | 59.8294 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9621 | 12.6106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4119 | 6.7847 | 0.99 | 0.98949 | 116.1646 | 0.90281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4129 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4123 | 59.8294 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9621 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4129 | 6.7847 | 0.99 | 0.98949 | 116.1646 | 0.90291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4139 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4133 | 59.8294 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9621 | 12.6102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4139 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4149 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.4505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4143 | 59.8294 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9621 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4149 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4159 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4153 | 59.8374 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9656 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.416 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4169 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.4495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4163 | 59.8374 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9656 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4169 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4179 | 59.7699 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6399 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4174 | 59.8374 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9656 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4179 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4189 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4184 | 59.8374 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9656 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4189 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4199 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4193 | 59.8374 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9656 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.42 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4209 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4203 | 59.8374 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9656 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4209 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4219 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4213 | 59.8374 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9656 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4219 | 6.7858 | 0.99 | 0.98937 | 116.1665 | 0.90506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4229 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4223 | 59.8374 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9656 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4229 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1794 | 0.90526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4239 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4233 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.424 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1794 | 0.90546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4249 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4243 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4249 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1794 | 0.90565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4259 | 59.7694 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4253 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4259 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1794 | 0.90585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4269 | 59.7448 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4263 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4269 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1794 | 0.90605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4279 | 59.7448 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4273 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4279 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1794 | 0.90624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4289 | 59.7448 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4283 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.6106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.429 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1794 | 0.90644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4299 | 59.7448 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4293 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.6108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4299 | 6.7886 | 0.99 | 0.98967 | 116.1794 | 0.90664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4309 | 59.7448 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4303 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4309 | 6.786 | 0.99 | 0.98991 | 116.1645 | 0.90684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4319 | 59.7448 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4314 | 59.8252 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9419 | 12.6111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4319 | 6.786 | 0.99 | 0.98991 | 116.1645 | 0.90705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4329 | 59.7448 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4324 | 59.8305 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9446 | 12.6112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.433 | 6.786 | 0.99 | 0.98991 | 116.1645 | 0.90725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4339 | 59.7448 | -0.9794 | -0.979 | 115.6544 | -12.4454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4333 | 59.8305 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9446 | 12.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4339 | 6.786 | 0.99 | 0.98991 | 116.1645 | 0.90746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4349 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4343 | 59.8305 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9446 | 12.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4349 | 6.786 | 0.99 | 0.98991 | 116.1645 | 0.90766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4359 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.4452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4353 | 59.8305 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9446 | 12.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4359 | 6.786 | 0.99 | 0.98991 | 116.1645 | 0.90787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4369 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4363 | 59.8305 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9446 | 12.6115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.437 | 6.786 | 0.99 | 0.98991 | 116.1645 | 0.90807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4379 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4373 | 59.8305 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9446 | 12.6116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4379 | 6.786 | 0.99 | 0.98991 | 116.1645 | 0.90828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4389 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4383 | 59.8305 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9446 | 12.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4389 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.9084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4399 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4393 | 59.8305 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9446 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4399 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.90853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4409 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.4447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4403 | 59.8274 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9658 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4409 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.90865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4419 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4413 | 59.8274 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9658 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.442 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.90878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4429 | 59.7562 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6706 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4423 | 59.8274 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9658 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4429 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.9089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4439 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6418 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4433 | 59.8274 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9658 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4439 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.90902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4449 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6418 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4443 | 59.8274 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9658 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4449 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.90915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4459 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6418 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4454 | 59.8274 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9658 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.446 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.90927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4469 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6418 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4464 | 59.8274 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9658 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4469 | 6.7837 | 0.99 | 0.99 | 116.1591 | 0.9094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4479 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6418 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4473 | 59.8274 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9658 | 12.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4479 | 6.7849 | 0.99 | 0.9903 | 116.1734 | 0.90932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4489 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6418 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4483 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.6119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4489 | 6.7849 | 0.99 | 0.9903 | 116.1734 | 0.90925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4499 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6418 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4493 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.45 | 6.7849 | 0.99 | 0.9903 | 116.1734 | 0.90917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4509 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6418 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4503 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.6121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4509 | 6.7849 | 0.99 | 0.9903 | 116.1734 | 0.9091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4519 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97899 | 115.632 | -12.4444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4513 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.6122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4519 | 6.7849 | 0.99 | 0.9903 | 116.1734 | 0.90902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4529 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97899 | 115.632 | -12.4442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4523 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.6123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4529 | 6.7849 | 0.99 | 0.9903 | 116.1734 | 0.90895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4539 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97899 | 115.632 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4533 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.6124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4539 | 6.7849 | 0.99 | 0.9903 | 116.1734 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4549 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97899 | 115.632 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4543 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.6124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4549 | 6.7849 | 0.99 | 0.9903 | 116.1734 | 0.9088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4559 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97899 | 115.632 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4553 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.6125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4559 | 6.7768 | 0.99 | 0.99012 | 116.1691 | 0.90872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4569 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97899 | 115.632 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4563 | 59.8286 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9592 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4569 | 6.7768 | 0.99 | 0.99012 | 116.1691 | 0.90864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4579 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97899 | 115.632 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4573 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9605 | 12.6129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4579 | 6.7768 | 0.99 | 0.99012 | 116.1691 | 0.90856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4589 | 59.7611 | -0.9794 | -0.97899 | 115.632 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4583 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9605 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.459 | 6.7768 | 0.99 | 0.99012 | 116.1691 | 0.90848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4599 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4594 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9605 | 12.6133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4599 | 6.7768 | 0.99 | 0.99012 | 116.1691 | 0.9084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4609 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.4427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4604 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9605 | 12.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4609 | 6.7768 | 0.99 | 0.99012 | 116.1691 | 0.90832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4619 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4613 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9605 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4619 | 6.7768 | 0.99 | 0.99012 | 116.1691 | 0.90824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4629 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4623 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9605 | 12.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.463 | 6.7768 | 0.99 | 0.99012 | 116.1691 | 0.90816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4639 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4633 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9605 | 12.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4639 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.90794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4649 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4643 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9605 | 12.6143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4649 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.90772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4659 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4653 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9709 | 12.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4659 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.90749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4669 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.4421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4663 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9709 | 12.6149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4669 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4679 | 59.7528 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6335 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4673 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9709 | 12.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4679 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.90705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4689 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6316 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4683 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9709 | 12.6154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4689 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.90682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4699 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6316 | -12.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4693 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9709 | 12.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4699 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.9066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4709 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6316 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4703 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9709 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4709 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.90637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4719 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6316 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4713 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9709 | 12.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.472 | 6.7736 | 0.99 | 0.99018 | 116.1667 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4729 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6316 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4723 | 59.8625 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9709 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4729 | 6.7923 | 0.99 | 0.99029 | 116.1922 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4739 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6316 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4734 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4739 | 6.7923 | 0.99 | 0.99029 | 116.1922 | 0.90564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4749 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6316 | -12.4442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4743 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4749 | 6.7923 | 0.99 | 0.99029 | 116.1922 | 0.90538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4759 | 59.7798 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6316 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4753 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.476 | 6.7923 | 0.99 | 0.99029 | 116.1922 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4769 | 59.7618 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6426 | -12.4447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4763 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4769 | 6.7923 | 0.99 | 0.99029 | 116.1922 | 0.90487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4779 | 59.7618 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6426 | -12.4447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4773 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4779 | 6.7923 | 0.99 | 0.99029 | 116.1922 | 0.90462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4789 | 59.7618 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6426 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4783 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4789 | 6.7923 | 0.99 | 0.99029 | 116.1922 | 0.90436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4799 | 59.7618 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6426 | -12.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4793 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4799 | 6.7923 | 0.99 | 0.99029 | 116.1922 | 0.9041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4809 | 59.7618 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6426 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4803 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4809 | 6.7893 | 0.99 | 0.98961 | 116.1799 | 0.90415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4819 | 59.7618 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6426 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4813 | 59.8258 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9625 | 12.6166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4819 | 6.7893 | 0.99 | 0.98961 | 116.1799 | 0.90419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4829 | 59.7618 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6426 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4823 | 59.8442 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9518 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4829 | 6.7893 | 0.99 | 0.98961 | 116.1799 | 0.90423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4839 | 59.7618 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6426 | -12.4452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4833 | 59.8442 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9518 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4839 | 6.7893 | 0.99 | 0.98961 | 116.1799 | 0.90428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4849 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4843 | 59.8442 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9518 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.485 | 6.7893 | 0.99 | 0.98961 | 116.1799 | 0.90432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4859 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4853 | 59.8442 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9518 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4859 | 6.7893 | 0.99 | 0.98961 | 116.1799 | 0.90436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4869 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4864 | 59.8442 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9518 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4869 | 6.7893 | 0.99 | 0.98961 | 116.1799 | 0.90441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4879 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4874 | 59.8442 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9518 | 12.6168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4879 | 6.7893 | 0.99 | 0.98961 | 116.1799 | 0.90445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4889 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.4441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4883 | 59.8442 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9518 | 12.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.489 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.90456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4899 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4893 | 59.8442 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9518 | 12.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4899 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.90467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4909 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4903 | 59.8436 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9527 | 12.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4909 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.90478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4919 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4913 | 59.8436 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9527 | 12.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4919 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.90488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4929 | 59.7238 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6399 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4923 | 59.8436 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9527 | 12.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.493 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.90499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4939 | 59.7533 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6338 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4933 | 59.8436 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9527 | 12.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4939 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.9051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4949 | 59.7533 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6338 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4943 | 59.8436 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9527 | 12.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4949 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.90521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4959 | 59.7533 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6338 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4953 | 59.8436 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9527 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4959 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.90532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4969 | 59.7533 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6338 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4963 | 59.8436 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9527 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4969 | 6.7852 | 0.99 | 0.98939 | 116.155 | 0.90542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4979 | 59.7533 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6338 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4973 | 59.8436 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9527 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.498 | 6.791 | 0.99 | 0.98958 | 116.1859 | 0.90553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4989 | 59.7533 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6338 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4983 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.6171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4989 | 6.791 | 0.99 | 0.98958 | 116.1859 | 0.90563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.4999 | 59.7533 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6338 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.4993 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.6173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.4999 | 6.791 | 0.99 | 0.98958 | 116.1859 | 0.90574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5009 | 59.7533 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6338 | -12.4441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5004 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.6174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5009 | 6.791 | 0.99 | 0.98958 | 116.1859 | 0.90584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5019 | 59.752 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6284 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5014 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.6175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.502 | 6.791 | 0.99 | 0.98958 | 116.1859 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5029 | 59.752 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6284 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5023 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5029 | 6.791 | 0.99 | 0.98958 | 116.1859 | 0.90605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5039 | 59.752 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6284 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5033 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.6178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5039 | 6.791 | 0.99 | 0.98958 | 116.1859 | 0.90616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5049 | 59.752 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6284 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5043 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5049 | 6.791 | 0.99 | 0.98958 | 116.1859 | 0.90626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5059 | 59.752 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6284 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5053 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.6181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.506 | 6.7888 | 0.99 | 0.98963 | 116.1881 | 0.90643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5069 | 59.752 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6284 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5063 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9559 | 12.6182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5069 | 6.7888 | 0.99 | 0.98963 | 116.1881 | 0.9066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5079 | 59.752 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6284 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5073 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9517 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5079 | 6.7888 | 0.99 | 0.98963 | 116.1881 | 0.90676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5089 | 59.752 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6284 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5083 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9517 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5089 | 6.7888 | 0.99 | 0.98963 | 116.1881 | 0.90693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5099 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5093 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9517 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5099 | 6.7888 | 0.99 | 0.98963 | 116.1881 | 0.9071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5109 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5103 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9517 | 12.6184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5109 | 6.7888 | 0.99 | 0.98963 | 116.1881 | 0.90726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5119 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5113 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9517 | 12.6184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5119 | 6.7888 | 0.99 | 0.98963 | 116.1881 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5129 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5123 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9517 | 12.6185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5129 | 6.7888 | 0.99 | 0.98963 | 116.1881 | 0.9076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5139 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5133 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9517 | 12.6185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5139 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5149 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5144 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9517 | 12.6185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.515 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5159 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5154 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9478 | 12.6184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5159 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5169 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5163 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9478 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5169 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5179 | 59.7522 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6267 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5173 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9478 | 12.6182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5179 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5189 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6379 | -12.4441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5183 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9478 | 12.6182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.519 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5199 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6379 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5193 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9478 | 12.6181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5199 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5209 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6379 | -12.4445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5203 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9478 | 12.618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5209 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5219 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6379 | -12.4447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5213 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9478 | 12.6179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5219 | 6.7888 | 0.99 | 0.98979 | 116.1825 | 0.90957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5229 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6379 | -12.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5223 | 59.8023 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9478 | 12.6178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5229 | 6.7788 | 0.99 | 0.98995 | 116.1842 | 0.90971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5239 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6379 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5233 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.6182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5239 | 6.7788 | 0.99 | 0.98995 | 116.1842 | 0.90984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5249 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6379 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5243 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.6187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5249 | 6.7788 | 0.99 | 0.98995 | 116.1842 | 0.90998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5259 | 59.7753 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6379 | -12.4455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5253 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.6192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5259 | 6.7788 | 0.99 | 0.98995 | 116.1842 | 0.91012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5269 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6439 | -12.4457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5263 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5269 | 6.7788 | 0.99 | 0.98995 | 116.1842 | 0.91026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5279 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6439 | -12.446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5273 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.6201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.528 | 6.7788 | 0.99 | 0.98995 | 116.1842 | 0.9104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5289 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6439 | -12.4463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5284 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.6206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5289 | 6.7788 | 0.99 | 0.98995 | 116.1842 | 0.91053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5299 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6439 | -12.4465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5294 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.6211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5299 | 6.7788 | 0.99 | 0.98995 | 116.1842 | 0.91067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5309 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6439 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5303 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.6215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5309 | 6.7899 | 0.99 | 0.99027 | 116.1805 | 0.91067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5319 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6439 | -12.4471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5313 | 59.8168 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9545 | 12.622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.532 | 6.7899 | 0.99 | 0.99027 | 116.1805 | 0.91066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5329 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6439 | -12.4473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5323 | 59.794 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9599 | 12.6221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5329 | 6.7899 | 0.99 | 0.99027 | 116.1805 | 0.91066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5339 | 59.7627 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6439 | -12.4476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5333 | 59.794 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9599 | 12.6223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5339 | 6.7899 | 0.99 | 0.99027 | 116.1805 | 0.91065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5349 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.4476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5343 | 59.794 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9599 | 12.6224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5349 | 6.7899 | 0.99 | 0.99027 | 116.1805 | 0.91064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5359 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.4477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5353 | 59.794 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9599 | 12.6226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5359 | 6.7899 | 0.99 | 0.99027 | 116.1805 | 0.91064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5369 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.4478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5363 | 59.794 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9599 | 12.6227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5369 | 6.7899 | 0.99 | 0.99027 | 116.1805 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5379 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.4478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5373 | 59.794 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9599 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5379 | 6.7899 | 0.99 | 0.99027 | 116.1805 | 0.91063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5389 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5383 | 59.794 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9599 | 12.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5389 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.91057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5399 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5393 | 59.794 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9599 | 12.6232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5399 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.91051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5409 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5403 | 59.795 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9621 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.541 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.91046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5419 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5413 | 59.795 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9621 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5419 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.9104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5429 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6473 | -12.4481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5424 | 59.795 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9621 | 12.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5429 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.91034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5439 | 59.7617 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5434 | 59.795 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9621 | 12.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5439 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.91029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5449 | 59.7617 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5443 | 59.795 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9621 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.545 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.91023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5459 | 59.7617 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5453 | 59.795 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9621 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5459 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.91017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5469 | 59.7617 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5463 | 59.795 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9621 | 12.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5469 | 6.8017 | 0.99 | 0.99024 | 116.1971 | 0.91011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5479 | 59.7617 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5473 | 59.795 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9621 | 12.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5479 | 6.7876 | 0.99 | 0.9902 | 116.1588 | 0.90995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5489 | 59.7617 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5483 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.549 | 6.7876 | 0.99 | 0.9902 | 116.1588 | 0.90979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5499 | 59.7617 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5493 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5499 | 6.7876 | 0.99 | 0.9902 | 116.1588 | 0.90963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5509 | 59.7617 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5503 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.6233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5509 | 6.7876 | 0.99 | 0.9902 | 116.1588 | 0.90946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5519 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6188 | -12.4512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5513 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.6235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5519 | 6.7876 | 0.99 | 0.9902 | 116.1588 | 0.9093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5529 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6188 | -12.4516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5523 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5529 | 6.7876 | 0.99 | 0.9902 | 116.1588 | 0.90914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5539 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6188 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5533 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.554 | 6.7876 | 0.99 | 0.9902 | 116.1588 | 0.90898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5549 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6188 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5543 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5549 | 6.7876 | 0.99 | 0.9902 | 116.1588 | 0.90881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5559 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6188 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5553 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5559 | 6.7808 | 0.99 | 0.9901 | 116.1393 | 0.90861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5569 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6188 | -12.4533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5564 | 59.8014 | 0.9794 | 0.97839 | 116.967 | 12.6244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5569 | 6.7808 | 0.99 | 0.9901 | 116.1393 | 0.9084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5579 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6188 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5574 | 59.7952 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9668 | 12.6245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.558 | 6.7808 | 0.99 | 0.9901 | 116.1393 | 0.90819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5589 | 59.7363 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6188 | -12.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5583 | 59.7952 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9668 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5589 | 6.7808 | 0.99 | 0.9901 | 116.1393 | 0.90798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5599 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.4541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5593 | 59.7952 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9668 | 12.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5599 | 6.7808 | 0.99 | 0.9901 | 116.1393 | 0.90777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5609 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5603 | 59.7952 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9668 | 12.6249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5609 | 6.7808 | 0.99 | 0.9901 | 116.1393 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5619 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5613 | 59.7952 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9668 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.562 | 6.7808 | 0.99 | 0.9901 | 116.1393 | 0.90736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5629 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5623 | 59.7952 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9668 | 12.6252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5629 | 6.7808 | 0.99 | 0.9901 | 116.1393 | 0.90715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5639 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5633 | 59.7952 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9668 | 12.6253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5639 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.90704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5649 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5643 | 59.7952 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9668 | 12.6255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5649 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.90693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5659 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.4536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5653 | 59.7785 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9525 | 12.6254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5659 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.90681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5669 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.4536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5663 | 59.7785 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9525 | 12.6252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.567 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.9067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5679 | 59.7707 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6114 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5673 | 59.7785 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9525 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5679 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.90659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5689 | 59.734 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6232 | -12.4533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5683 | 59.7785 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9525 | 12.625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5689 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.90648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5699 | 59.734 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6232 | -12.4532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5693 | 59.7785 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9525 | 12.6249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5699 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.90637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5709 | 59.734 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6232 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5704 | 59.7785 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9525 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.571 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.90626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5719 | 59.734 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6232 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5714 | 59.7785 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9525 | 12.6246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5719 | 6.7881 | 0.99 | 0.98971 | 116.1676 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5729 | 59.734 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6232 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5723 | 59.7785 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9525 | 12.6245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5729 | 6.7818 | 0.99 | 0.98967 | 116.1735 | 0.90614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5739 | 59.734 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6232 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5733 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.6243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5739 | 6.7818 | 0.99 | 0.98967 | 116.1735 | 0.90614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5749 | 59.734 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6232 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5743 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.575 | 6.7818 | 0.99 | 0.98967 | 116.1735 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5759 | 59.734 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6232 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5753 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5759 | 6.7818 | 0.99 | 0.98967 | 116.1735 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5769 | 59.7046 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6219 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5763 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.6239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5769 | 6.7818 | 0.99 | 0.98967 | 116.1735 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5779 | 59.7046 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6219 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5773 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.6237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5779 | 6.7818 | 0.99 | 0.98967 | 116.1735 | 0.90612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5789 | 59.7046 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6219 | -12.4532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5783 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5789 | 6.7818 | 0.99 | 0.98967 | 116.1735 | 0.90612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5799 | 59.7046 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6219 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5793 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.6234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5799 | 6.7818 | 0.99 | 0.98967 | 116.1735 | 0.90611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5809 | 59.7046 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6219 | -12.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5803 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.6233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5809 | 6.7755 | 0.99 | 0.9894 | 116.1756 | 0.90627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5819 | 59.7046 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6219 | -12.4541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5813 | 59.7982 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9594 | 12.6231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5819 | 6.7755 | 0.99 | 0.9894 | 116.1756 | 0.90643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5829 | 59.7046 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6219 | -12.4544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5823 | 59.8308 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9535 | 12.6232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5829 | 6.7755 | 0.99 | 0.9894 | 116.1756 | 0.9066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5839 | 59.7046 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6219 | -12.4547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5833 | 59.8308 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9535 | 12.6233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.584 | 6.7755 | 0.99 | 0.9894 | 116.1756 | 0.90676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5849 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5844 | 59.8308 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9535 | 12.6234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5849 | 6.7755 | 0.99 | 0.9894 | 116.1756 | 0.90692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5859 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5854 | 59.8308 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9535 | 12.6234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5859 | 6.7755 | 0.99 | 0.9894 | 116.1756 | 0.90708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5869 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.4556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5863 | 59.8308 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9535 | 12.6235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5869 | 6.7755 | 0.99 | 0.9894 | 116.1756 | 0.90724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5879 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.4559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5873 | 59.8308 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9535 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.588 | 6.7755 | 0.99 | 0.9894 | 116.1756 | 0.9074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5889 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.4562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5883 | 59.8308 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9535 | 12.6237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5889 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.90751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5899 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.4564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5893 | 59.8308 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9535 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5899 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.90763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5909 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5903 | 59.7876 | 0.9794 | 0.97845 | 116.937 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5909 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.90774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5919 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5913 | 59.7876 | 0.9794 | 0.97845 | 116.937 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5919 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.90785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5929 | 59.7245 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6383 | -12.4573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5923 | 59.7876 | 0.9794 | 0.97845 | 116.937 | 12.6239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5929 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.90797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5939 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6535 | -12.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5933 | 59.7876 | 0.9794 | 0.97845 | 116.937 | 12.6239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5939 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.90808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5949 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6535 | -12.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5943 | 59.7876 | 0.9794 | 0.97845 | 116.937 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5949 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.9082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5959 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6535 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5953 | 59.7876 | 0.9794 | 0.97845 | 116.937 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5959 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.90831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5969 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6535 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5963 | 59.7876 | 0.9794 | 0.97845 | 116.937 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.597 | 6.776 | 0.99 | 0.98964 | 116.1807 | 0.90842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5979 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6535 | -12.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5973 | 59.7876 | 0.9794 | 0.97845 | 116.937 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5979 | 6.7771 | 0.99 | 0.98996 | 116.1833 | 0.90854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5989 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6535 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5984 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5989 | 6.7771 | 0.99 | 0.98996 | 116.1833 | 0.90865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.5999 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6535 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.5993 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.5999 | 6.7771 | 0.99 | 0.98996 | 116.1833 | 0.90876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6009 | 59.7425 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6535 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6003 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.601 | 6.7771 | 0.99 | 0.98996 | 116.1833 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6019 | 59.7716 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6407 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6013 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6019 | 6.7771 | 0.99 | 0.98996 | 116.1833 | 0.90898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6029 | 59.7716 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6407 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6023 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6029 | 6.7771 | 0.99 | 0.98996 | 116.1833 | 0.90909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6039 | 59.7716 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6407 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6033 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6039 | 6.7771 | 0.99 | 0.98996 | 116.1833 | 0.9092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6049 | 59.7716 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6407 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6043 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6049 | 6.7771 | 0.99 | 0.98996 | 116.1833 | 0.90931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6059 | 59.7716 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6407 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6053 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6059 | 6.7759 | 0.99 | 0.98984 | 116.1759 | 0.9094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6069 | 59.7716 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6407 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6063 | 59.7638 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9465 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6069 | 6.7759 | 0.99 | 0.98984 | 116.1759 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6079 | 59.7716 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6407 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6073 | 59.795 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9525 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6079 | 6.7759 | 0.99 | 0.98984 | 116.1759 | 0.90959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6089 | 59.7716 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6407 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6083 | 59.795 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9525 | 12.6239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6089 | 6.7759 | 0.99 | 0.98984 | 116.1759 | 0.90968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6099 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6093 | 59.795 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9525 | 12.6239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.61 | 6.7759 | 0.99 | 0.98984 | 116.1759 | 0.90977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6109 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6103 | 59.795 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9525 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6109 | 6.7759 | 0.99 | 0.98984 | 116.1759 | 0.90986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6119 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6114 | 59.795 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9525 | 12.6238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6119 | 6.7759 | 0.99 | 0.98984 | 116.1759 | 0.90996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6129 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6124 | 59.795 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9525 | 12.6237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6129 | 6.7759 | 0.99 | 0.98984 | 116.1759 | 0.91005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6139 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6133 | 59.795 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9525 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.614 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.91008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6149 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6143 | 59.795 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9525 | 12.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6149 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.91011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6159 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6153 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9516 | 12.6232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6159 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.91014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6169 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6163 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9516 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6169 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.91017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6179 | 59.7771 | -0.9794 | -0.97896 | 115.641 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6173 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9516 | 12.6225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.618 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.9102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6189 | 59.7645 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6287 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6183 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9516 | 12.6222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6189 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.91024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6199 | 59.7645 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6287 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6193 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9516 | 12.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6199 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.91027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6209 | 59.7645 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6287 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6203 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9516 | 12.6215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6209 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.9103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6219 | 59.7645 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6287 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6213 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9516 | 12.6211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6219 | 6.7791 | 0.99 | 0.99011 | 116.1753 | 0.91033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6229 | 59.7645 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6287 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6223 | 59.7871 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9516 | 12.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.623 | 6.7856 | 0.99 | 0.99025 | 116.1824 | 0.91033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6239 | 59.7645 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6287 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6233 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6239 | 6.7856 | 0.99 | 0.99025 | 116.1824 | 0.91034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6249 | 59.7645 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6287 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6243 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.6211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6249 | 6.7856 | 0.99 | 0.99025 | 116.1824 | 0.91034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6259 | 59.7645 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6287 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6254 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.6212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6259 | 6.7856 | 0.99 | 0.99025 | 116.1824 | 0.91035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6269 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6233 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6264 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.6213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.627 | 6.7856 | 0.99 | 0.99025 | 116.1824 | 0.91035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6279 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6233 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6273 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.6215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6279 | 6.7856 | 0.99 | 0.99025 | 116.1824 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6289 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6233 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6283 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6289 | 6.7856 | 0.99 | 0.99025 | 116.1824 | 0.91036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6299 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6233 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6293 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6299 | 6.7856 | 0.99 | 0.99025 | 116.1824 | 0.91037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6309 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6233 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6303 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.6219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.631 | 6.7911 | 0.99 | 0.99026 | 116.1739 | 0.91015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6319 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6233 | -12.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6313 | 59.7821 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9552 | 12.622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6319 | 6.7911 | 0.99 | 0.99026 | 116.1739 | 0.90993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6329 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6233 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6323 | 59.8013 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9533 | 12.6224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6329 | 6.7911 | 0.99 | 0.99026 | 116.1739 | 0.90972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6339 | 59.7406 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6233 | -12.4566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6333 | 59.8013 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9533 | 12.6229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6339 | 6.7911 | 0.99 | 0.99026 | 116.1739 | 0.9095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6349 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6343 | 59.8013 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9533 | 12.6233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6349 | 6.7911 | 0.99 | 0.99026 | 116.1739 | 0.90928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6359 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6353 | 59.8013 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9533 | 12.6237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6359 | 6.7911 | 0.99 | 0.99026 | 116.1739 | 0.90906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6369 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6363 | 59.8013 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9533 | 12.6241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6369 | 6.7911 | 0.99 | 0.99026 | 116.1739 | 0.90884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6379 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6373 | 59.8013 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9533 | 12.6245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6379 | 6.7911 | 0.99 | 0.99026 | 116.1739 | 0.90862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6389 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6383 | 59.8013 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9533 | 12.6249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6389 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6399 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6394 | 59.8013 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9533 | 12.6253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.64 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.90826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6409 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6404 | 59.7958 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9532 | 12.6257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6409 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.90808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6419 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6413 | 59.7958 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9532 | 12.6261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6419 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.9079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6429 | 59.7401 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6391 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6423 | 59.7958 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9532 | 12.6265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6429 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.90772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6439 | 59.7706 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6374 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6433 | 59.7958 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9532 | 12.6268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.644 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.90754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6449 | 59.7706 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6374 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6443 | 59.7958 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9532 | 12.6272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6449 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.90735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6459 | 59.7706 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6374 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6453 | 59.7958 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9532 | 12.6276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6459 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.90717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6469 | 59.7706 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6374 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6463 | 59.7958 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9532 | 12.628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6469 | 6.7915 | 0.99 | 0.98996 | 116.1697 | 0.90699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6479 | 59.7706 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6374 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6473 | 59.7958 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9532 | 12.6283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6479 | 6.7894 | 0.99 | 0.98994 | 116.1689 | 0.90687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6489 | 59.7706 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6374 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6483 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.6284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6489 | 6.7894 | 0.99 | 0.98994 | 116.1689 | 0.90675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6499 | 59.7706 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6374 | -12.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6493 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.6285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6499 | 6.7894 | 0.99 | 0.98994 | 116.1689 | 0.90662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6509 | 59.7706 | -0.9794 | -0.97873 | 115.6374 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6503 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6509 | 6.7894 | 0.99 | 0.98994 | 116.1689 | 0.9065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6519 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6379 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6513 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.6287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6519 | 6.7894 | 0.99 | 0.98994 | 116.1689 | 0.90638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6529 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6379 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6523 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.6288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.653 | 6.7894 | 0.99 | 0.98994 | 116.1689 | 0.90626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6539 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6379 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6534 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.6289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6539 | 6.7894 | 0.99 | 0.98994 | 116.1689 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6549 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6379 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6544 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6549 | 6.7894 | 0.99 | 0.98994 | 116.1689 | 0.90601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6559 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6379 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6553 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.6291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6559 | 6.789 | 0.99 | 0.99006 | 116.1751 | 0.90587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6569 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6379 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6563 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9553 | 12.6292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.657 | 6.789 | 0.99 | 0.99006 | 116.1751 | 0.90573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6579 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6379 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6573 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9587 | 12.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6579 | 6.789 | 0.99 | 0.99006 | 116.1751 | 0.90558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6589 | 59.7787 | -0.9794 | -0.97887 | 115.6379 | -12.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6583 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9587 | 12.6294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6589 | 6.789 | 0.99 | 0.99006 | 116.1751 | 0.90544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6599 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6593 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9587 | 12.6295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6599 | 6.789 | 0.99 | 0.99006 | 116.1751 | 0.9053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6609 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6603 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9587 | 12.6296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6609 | 6.789 | 0.99 | 0.99006 | 116.1751 | 0.90516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6619 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6613 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9587 | 12.6297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6619 | 6.789 | 0.99 | 0.99006 | 116.1751 | 0.90501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6629 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6623 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9587 | 12.6298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6629 | 6.789 | 0.99 | 0.99006 | 116.1751 | 0.90487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6639 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6633 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9587 | 12.63 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6639 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6649 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6643 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97829 | 116.9587 | 12.6301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6649 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.90491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6659 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6653 | 59.7619 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9574 | 12.6303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.666 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.90493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6669 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6663 | 59.7619 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9574 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6669 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.90495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6679 | 59.7788 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6299 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6674 | 59.7619 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9574 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6679 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.90496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6689 | 59.7959 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6212 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6684 | 59.7619 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9574 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6689 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.90498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6699 | 59.7959 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6212 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6693 | 59.7619 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9574 | 12.6311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.67 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6709 | 59.7959 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6212 | -12.4597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6703 | 59.7619 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9574 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6709 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.90502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6719 | 59.7959 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6212 | -12.4594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6713 | 59.7619 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9574 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6719 | 6.7835 | 0.99 | 0.98972 | 116.19 | 0.90504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6729 | 59.7959 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6212 | -12.4591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6723 | 59.7619 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9574 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6729 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.178 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6739 | 59.7959 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6212 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6733 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.674 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.178 | 0.90518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6749 | 59.7959 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6212 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6743 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6749 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.178 | 0.90526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6759 | 59.7959 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6212 | -12.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6753 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6759 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.178 | 0.90533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6769 | 59.7612 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6308 | -12.4577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6763 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6769 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.178 | 0.9054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6779 | 59.7612 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6308 | -12.4573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6773 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6779 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.178 | 0.90547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6789 | 59.7612 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6308 | -12.4568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6783 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.679 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.178 | 0.90554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6799 | 59.7612 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6308 | -12.4563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6793 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6799 | 6.7847 | 0.99 | 0.98975 | 116.178 | 0.90562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6809 | 59.7612 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6308 | -12.4559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6803 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6809 | 6.7857 | 0.99 | 0.98968 | 116.1761 | 0.90581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6819 | 59.7612 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6308 | -12.4554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6814 | 59.7774 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9535 | 12.6311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6819 | 6.7857 | 0.99 | 0.98968 | 116.1761 | 0.90601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6829 | 59.7612 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6308 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6824 | 59.7585 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9474 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.683 | 6.7857 | 0.99 | 0.98968 | 116.1761 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6839 | 59.7612 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6308 | -12.4545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6833 | 59.7585 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9474 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6839 | 6.7857 | 0.99 | 0.98968 | 116.1761 | 0.90641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6849 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.4548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6843 | 59.7585 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9474 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6849 | 6.7857 | 0.99 | 0.98968 | 116.1761 | 0.90661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6859 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6853 | 59.7585 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9474 | 12.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6859 | 6.7857 | 0.99 | 0.98968 | 116.1761 | 0.9068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6869 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.4556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6863 | 59.7585 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9474 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.687 | 6.7857 | 0.99 | 0.98968 | 116.1761 | 0.907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6879 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.4559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6873 | 59.7585 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9474 | 12.6318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6879 | 6.7857 | 0.99 | 0.98968 | 116.1761 | 0.9072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6889 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.4563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6883 | 59.7585 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9474 | 12.632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6889 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6899 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6893 | 59.7585 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9474 | 12.6321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6899 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6909 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6903 | 59.7574 | 0.9794 | 0.97833 | 116.949 | 12.6323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6909 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6919 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.4574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6913 | 59.7574 | 0.9794 | 0.97833 | 116.949 | 12.6325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.692 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6929 | 59.7318 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6238 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6923 | 59.7574 | 0.9794 | 0.97833 | 116.949 | 12.6326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6929 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6939 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97874 | 115.6194 | -12.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6933 | 59.7574 | 0.9794 | 0.97833 | 116.949 | 12.6328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6939 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6949 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97874 | 115.6194 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6943 | 59.7574 | 0.9794 | 0.97833 | 116.949 | 12.633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6949 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6959 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97874 | 115.6194 | -12.4593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6954 | 59.7574 | 0.9794 | 0.97833 | 116.949 | 12.6332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.696 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6969 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97874 | 115.6194 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6964 | 59.7574 | 0.9794 | 0.97833 | 116.949 | 12.6334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6969 | 6.7825 | 0.99 | 0.98972 | 116.1716 | 0.90863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6979 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97874 | 115.6194 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6973 | 59.7574 | 0.9794 | 0.97833 | 116.949 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6979 | 6.7838 | 0.99 | 0.99011 | 116.1549 | 0.90865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6989 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97874 | 115.6194 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6983 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.6989 | 6.7838 | 0.99 | 0.99011 | 116.1549 | 0.90868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.6999 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97874 | 115.6194 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.6993 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.6337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7 | 6.7838 | 0.99 | 0.99011 | 116.1549 | 0.9087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7009 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97874 | 115.6194 | -12.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7003 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7009 | 6.7838 | 0.99 | 0.99011 | 116.1549 | 0.90873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7019 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6044 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7013 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7019 | 6.7838 | 0.99 | 0.99011 | 116.1549 | 0.90875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7029 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6044 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7023 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.6339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7029 | 6.7838 | 0.99 | 0.99011 | 116.1549 | 0.90878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7039 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6044 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7033 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7039 | 6.7838 | 0.99 | 0.99011 | 116.1549 | 0.90881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7049 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6044 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7043 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7049 | 6.7838 | 0.99 | 0.99011 | 116.1549 | 0.90883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7059 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6044 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7053 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7059 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.90884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7069 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6044 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7063 | 59.762 | 0.9794 | 0.97832 | 116.955 | 12.6342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7069 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.90886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7079 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6044 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7073 | 59.747 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9532 | 12.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7079 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.90887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7089 | 59.7454 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6044 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7083 | 59.747 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9532 | 12.6345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.709 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.90888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7099 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7094 | 59.747 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9532 | 12.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7099 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.90889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7109 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7104 | 59.747 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9532 | 12.6347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7109 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.90891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7119 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7113 | 59.747 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9532 | 12.6349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7119 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.90892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7129 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7123 | 59.747 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9532 | 12.635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.713 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.90893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7139 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7133 | 59.747 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9532 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7139 | 6.7867 | 0.99 | 0.99008 | 116.1698 | 0.9088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7149 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7143 | 59.747 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9532 | 12.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7149 | 6.7853 | 0.99 | 0.99016 | 116.1754 | 0.90865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7159 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.4627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7153 | 59.7398 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9504 | 12.6356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7159 | 6.7853 | 0.99 | 0.99016 | 116.1754 | 0.9085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7169 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7163 | 59.7398 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9504 | 12.636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7169 | 6.7853 | 0.99 | 0.99016 | 116.1754 | 0.90834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7179 | 59.7818 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6018 | -12.4634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7173 | 59.7398 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9504 | 12.6364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7179 | 6.7853 | 0.99 | 0.99016 | 116.1754 | 0.90819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7189 | 59.792 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6236 | -12.4634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7183 | 59.7398 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9504 | 12.6367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7189 | 6.7853 | 0.99 | 0.99016 | 116.1754 | 0.90803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7199 | 59.792 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6236 | -12.4633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7193 | 59.7398 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9504 | 12.6371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7199 | 6.7853 | 0.99 | 0.99016 | 116.1754 | 0.90788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7209 | 59.792 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6236 | -12.4633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7203 | 59.7398 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9504 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7209 | 6.7853 | 0.99 | 0.99016 | 116.1754 | 0.90773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7219 | 59.792 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6236 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7213 | 59.7398 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9504 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.722 | 6.7853 | 0.99 | 0.99016 | 116.1754 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7229 | 59.792 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6236 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7223 | 59.7398 | 0.9794 | 0.97828 | 116.9504 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7229 | 6.7809 | 0.99 | 0.99032 | 116.1615 | 0.90735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7239 | 59.792 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6236 | -12.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7234 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7239 | 6.7809 | 0.99 | 0.99032 | 116.1615 | 0.90713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7249 | 59.792 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6236 | -12.4631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7243 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7249 | 6.7809 | 0.99 | 0.99032 | 116.1615 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7259 | 59.792 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6236 | -12.4631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7253 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.726 | 6.7809 | 0.99 | 0.99032 | 116.1615 | 0.90668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7269 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6213 | -12.4627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7263 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7269 | 6.7809 | 0.99 | 0.99032 | 116.1615 | 0.90646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7279 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6213 | -12.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7273 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.64 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7279 | 6.7809 | 0.99 | 0.99032 | 116.1615 | 0.90624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7289 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6213 | -12.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7283 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.6404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7289 | 6.7809 | 0.99 | 0.99032 | 116.1615 | 0.90602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7299 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6213 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7293 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7299 | 6.7809 | 0.99 | 0.99032 | 116.1615 | 0.9058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7309 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6213 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7303 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7309 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.9056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7319 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6213 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7313 | 59.7633 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9528 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7319 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.9054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7329 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6213 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7323 | 59.7707 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9443 | 12.6417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7329 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.9052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7339 | 59.7355 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6213 | -12.4599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7333 | 59.7707 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9443 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7339 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7349 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7343 | 59.7707 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9443 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.735 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.9048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7359 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7353 | 59.7707 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9443 | 12.6423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7359 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.9046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7369 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7364 | 59.7707 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9443 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7369 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.9044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7379 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7374 | 59.7707 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9443 | 12.6428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7379 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.9042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7389 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.46 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7383 | 59.7707 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9443 | 12.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.739 | 6.7776 | 0.99 | 0.99001 | 116.1604 | 0.90407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7399 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7393 | 59.7707 | 0.9794 | 0.97831 | 116.9443 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7399 | 6.7863 | 0.99 | 0.9898 | 116.1585 | 0.90403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7409 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7403 | 59.7645 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9397 | 12.6434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7409 | 6.7863 | 0.99 | 0.9898 | 116.1585 | 0.90398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7419 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7413 | 59.7645 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9397 | 12.6436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7419 | 6.7863 | 0.99 | 0.9898 | 116.1585 | 0.90393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7429 | 59.7324 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6178 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7423 | 59.7645 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9397 | 12.6438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.743 | 6.7863 | 0.99 | 0.9898 | 116.1585 | 0.90389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7439 | 59.7814 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6181 | -12.4602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7433 | 59.7645 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9397 | 12.644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7439 | 6.7863 | 0.99 | 0.9898 | 116.1585 | 0.90384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7449 | 59.7814 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6181 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7443 | 59.7645 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9397 | 12.6441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7449 | 6.7863 | 0.99 | 0.9898 | 116.1585 | 0.9038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7459 | 59.7814 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6181 | -12.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7453 | 59.7645 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9397 | 12.6443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7459 | 6.7863 | 0.99 | 0.9898 | 116.1585 | 0.90375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7469 | 59.7814 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6181 | -12.4604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7463 | 59.7645 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9397 | 12.6445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7469 | 6.7863 | 0.99 | 0.9898 | 116.1585 | 0.9037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7479 | 59.7814 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6181 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7473 | 59.7645 | 0.9794 | 0.97834 | 116.9397 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.748 | 6.7959 | 0.99 | 0.98977 | 116.1644 | 0.90378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7489 | 59.7814 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6181 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7483 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.6449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7489 | 6.7959 | 0.99 | 0.98977 | 116.1644 | 0.90386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7499 | 59.7814 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6181 | -12.4606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7493 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7499 | 6.7959 | 0.99 | 0.98977 | 116.1644 | 0.90394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7509 | 59.7814 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6181 | -12.4607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7504 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.6452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7509 | 6.7959 | 0.99 | 0.98977 | 116.1644 | 0.90402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7519 | 59.8046 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6169 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7514 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.6454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.752 | 6.7959 | 0.99 | 0.98977 | 116.1644 | 0.9041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7529 | 59.8046 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6169 | -12.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7523 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.6455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7529 | 6.7959 | 0.99 | 0.98977 | 116.1644 | 0.90418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7539 | 59.8046 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6169 | -12.461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7533 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.6457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7539 | 6.7959 | 0.99 | 0.98977 | 116.1644 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7549 | 59.8046 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6169 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7543 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.6459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7549 | 6.7959 | 0.99 | 0.98977 | 116.1644 | 0.90433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7559 | 59.8046 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6169 | -12.4612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7553 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.756 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.90439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7569 | 59.8046 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6169 | -12.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7563 | 59.7412 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9513 | 12.6462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7569 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.90446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7579 | 59.8046 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6169 | -12.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7573 | 59.751 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9467 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7579 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.90452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7589 | 59.8046 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6169 | -12.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7583 | 59.751 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9467 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7589 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.90458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7599 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7593 | 59.751 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9467 | 12.6464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7599 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.90464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7609 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7603 | 59.751 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9467 | 12.6464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7609 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7619 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7613 | 59.751 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9467 | 12.6465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7619 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.90477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7629 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7623 | 59.751 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9467 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7629 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.90483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7639 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7633 | 59.751 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9467 | 12.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7639 | 6.794 | 0.99 | 0.98971 | 116.1625 | 0.90497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7649 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7644 | 59.751 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9467 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.765 | 6.7888 | 0.99 | 0.98988 | 116.1479 | 0.90506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7659 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7654 | 59.8043 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9368 | 12.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7659 | 6.7888 | 0.99 | 0.98988 | 116.1479 | 0.90514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7669 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7663 | 59.8043 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9368 | 12.6471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7669 | 6.7888 | 0.99 | 0.98988 | 116.1479 | 0.90523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7679 | 59.7905 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6023 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7673 | 59.8043 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9368 | 12.6473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7679 | 6.7888 | 0.99 | 0.98988 | 116.1479 | 0.90531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7689 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6069 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7683 | 59.8043 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9368 | 12.6475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.769 | 6.7888 | 0.99 | 0.98988 | 116.1479 | 0.90539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7699 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6069 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7693 | 59.8043 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9368 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7699 | 6.7888 | 0.99 | 0.98988 | 116.1479 | 0.90548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7709 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6069 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7703 | 59.8043 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9368 | 12.6479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7709 | 6.7888 | 0.99 | 0.98988 | 116.1479 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7719 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6069 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7713 | 59.8043 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9368 | 12.6481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7719 | 6.7888 | 0.99 | 0.98988 | 116.1479 | 0.90564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7729 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6069 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7723 | 59.8043 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9368 | 12.6483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7729 | 6.774 | 0.99 | 0.98992 | 116.1462 | 0.90575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7739 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6069 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7733 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.6483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7739 | 6.774 | 0.99 | 0.98992 | 116.1462 | 0.90585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7749 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6069 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7743 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.6482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7749 | 6.774 | 0.99 | 0.98992 | 116.1462 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7759 | 59.7656 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6069 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7753 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.6481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7759 | 6.774 | 0.99 | 0.98992 | 116.1462 | 0.90605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7769 | 59.7346 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6152 | -12.4586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7763 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7769 | 6.774 | 0.99 | 0.98992 | 116.1462 | 0.90616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7779 | 59.7346 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6152 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7773 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.6479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.778 | 6.774 | 0.99 | 0.98992 | 116.1462 | 0.90626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7789 | 59.7346 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6152 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7784 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.6478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7789 | 6.774 | 0.99 | 0.98992 | 116.1462 | 0.90636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7799 | 59.7346 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6152 | -12.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7794 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7799 | 6.774 | 0.99 | 0.98992 | 116.1462 | 0.90646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7809 | 59.7346 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6152 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7803 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.6476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7809 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.90654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7819 | 59.7346 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6152 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7813 | 59.7846 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9295 | 12.6475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.782 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.90662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7829 | 59.7346 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6152 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7823 | 59.7465 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9373 | 12.6473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7829 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.9067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7839 | 59.7346 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6152 | -12.4584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7833 | 59.7465 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9373 | 12.6471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7839 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.90677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7849 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.4581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7843 | 59.7465 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9373 | 12.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7849 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.90685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7859 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.4578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7853 | 59.7465 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9373 | 12.6467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7859 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.90693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7869 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.4575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7863 | 59.7465 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9373 | 12.6465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7869 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7879 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.4572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7873 | 59.7465 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9373 | 12.6463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7879 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.90708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7889 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7883 | 59.7465 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9373 | 12.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7889 | 6.7762 | 0.99 | 0.98999 | 116.162 | 0.90705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7899 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.4566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7893 | 59.7465 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9373 | 12.6458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7899 | 6.7874 | 0.99 | 0.99012 | 116.1561 | 0.907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7909 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.4563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7903 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97835 | 116.945 | 12.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.791 | 6.7874 | 0.99 | 0.99012 | 116.1561 | 0.90694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7919 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7913 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97835 | 116.945 | 12.6455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7919 | 6.7874 | 0.99 | 0.99012 | 116.1561 | 0.90688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7929 | 59.7211 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6148 | -12.4557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7924 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97835 | 116.945 | 12.6453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7929 | 6.7874 | 0.99 | 0.99012 | 116.1561 | 0.90682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7939 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6156 | -12.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7934 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97835 | 116.945 | 12.6451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7939 | 6.7874 | 0.99 | 0.99012 | 116.1561 | 0.90676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7949 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6156 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7943 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97835 | 116.945 | 12.6449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.795 | 6.7874 | 0.99 | 0.99012 | 116.1561 | 0.9067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7959 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6156 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7953 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97835 | 116.945 | 12.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7959 | 6.7874 | 0.99 | 0.99012 | 116.1561 | 0.90664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7969 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6156 | -12.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7963 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97835 | 116.945 | 12.6445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7969 | 6.7874 | 0.99 | 0.99012 | 116.1561 | 0.90659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7979 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6156 | -12.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7973 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97835 | 116.945 | 12.6443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7979 | 6.791 | 0.99 | 0.99019 | 116.1543 | 0.9065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7989 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6156 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7983 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.6442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.799 | 6.791 | 0.99 | 0.99019 | 116.1543 | 0.90642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.7999 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6156 | -12.4531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.7993 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.6441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.7999 | 6.791 | 0.99 | 0.99019 | 116.1543 | 0.90633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8009 | 59.7537 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6156 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8003 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8009 | 6.791 | 0.99 | 0.99019 | 116.1543 | 0.90625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8019 | 59.7439 | -0.9794 | -0.97897 | 115.605 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8013 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8019 | 6.791 | 0.99 | 0.99019 | 116.1543 | 0.90616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8029 | 59.7439 | -0.9794 | -0.97897 | 115.605 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8023 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.6438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8029 | 6.791 | 0.99 | 0.99019 | 116.1543 | 0.90608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8039 | 59.7439 | -0.9794 | -0.97897 | 115.605 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8033 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.6437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.804 | 6.791 | 0.99 | 0.99019 | 116.1543 | 0.90599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8049 | 59.7439 | -0.9794 | -0.97897 | 115.605 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8043 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8049 | 6.791 | 0.99 | 0.99019 | 116.1543 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8059 | 59.7439 | -0.9794 | -0.97897 | 115.605 | -12.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8053 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.6434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8059 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8069 | 59.7439 | -0.9794 | -0.97897 | 115.605 | -12.4512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8064 | 59.7836 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9334 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8069 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8079 | 59.7439 | -0.9794 | -0.97897 | 115.605 | -12.4509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8074 | 59.7738 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9212 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.808 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8089 | 59.7439 | -0.9794 | -0.97897 | 115.605 | -12.4507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8083 | 59.7738 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9212 | 12.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8089 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8099 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8093 | 59.7738 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9212 | 12.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8099 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8109 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8103 | 59.7738 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9212 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8109 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8119 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8113 | 59.7738 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9212 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.812 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8129 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8123 | 59.7738 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9212 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8129 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8139 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8133 | 59.7738 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9212 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8139 | 6.7907 | 0.99 | 0.9902 | 116.1691 | 0.90537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8149 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8143 | 59.7738 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9212 | 12.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8149 | 6.7889 | 0.99 | 0.98998 | 116.1654 | 0.90529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8159 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8153 | 59.7598 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9198 | 12.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8159 | 6.7889 | 0.99 | 0.98998 | 116.1654 | 0.90521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8169 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8163 | 59.7598 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9198 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.817 | 6.7889 | 0.99 | 0.98998 | 116.1654 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8179 | 59.7517 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6244 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8173 | 59.7598 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9198 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8179 | 6.7889 | 0.99 | 0.98998 | 116.1654 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8189 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6196 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8183 | 59.7598 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9198 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8189 | 6.7889 | 0.99 | 0.98998 | 116.1654 | 0.90497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8199 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6196 | -12.4511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8193 | 59.7598 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9198 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8199 | 6.7889 | 0.99 | 0.98998 | 116.1654 | 0.90488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8209 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6196 | -12.4513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8204 | 59.7598 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9198 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.821 | 6.7889 | 0.99 | 0.98998 | 116.1654 | 0.9048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8219 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6196 | -12.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8214 | 59.7598 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9198 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8219 | 6.7889 | 0.99 | 0.98998 | 116.1654 | 0.90472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8229 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6196 | -12.4518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8223 | 59.7598 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9198 | 12.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8229 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1602 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8239 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6196 | -12.452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8233 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8239 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1602 | 0.90469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8249 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6196 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8243 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.6428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.825 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1602 | 0.90468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8259 | 59.7857 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6196 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8253 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8259 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1602 | 0.90466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8269 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6122 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8263 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8269 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1602 | 0.90464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8279 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6122 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8273 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8279 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1602 | 0.90463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8289 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6122 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8283 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8289 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1602 | 0.90461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8299 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6122 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8293 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8299 | 6.7826 | 0.99 | 0.98979 | 116.1602 | 0.9046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8309 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6122 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8303 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8309 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8319 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6122 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8313 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97833 | 116.9228 | 12.6434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8319 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8329 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6122 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8323 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97833 | 116.934 | 12.6434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8329 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8339 | 59.7435 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6122 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8333 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97833 | 116.934 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.834 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8349 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8344 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97833 | 116.934 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8349 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8359 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8354 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97833 | 116.934 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8359 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8369 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8363 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97833 | 116.934 | 12.6436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8369 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8379 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8373 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97833 | 116.934 | 12.6436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.838 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8389 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8383 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97833 | 116.934 | 12.6436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8389 | 6.7829 | 0.99 | 0.98953 | 116.1706 | 0.90503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8399 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8393 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97833 | 116.934 | 12.6437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8399 | 6.7877 | 0.99 | 0.98958 | 116.1699 | 0.90508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8409 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8403 | 59.7676 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9189 | 12.6435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8409 | 6.7877 | 0.99 | 0.98958 | 116.1699 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8419 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8413 | 59.7676 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9189 | 12.6434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8419 | 6.7877 | 0.99 | 0.98958 | 116.1699 | 0.90518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8429 | 59.7069 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6031 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8423 | 59.7676 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9189 | 12.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8429 | 6.7877 | 0.99 | 0.98958 | 116.1699 | 0.90523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8439 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97881 | 115.5917 | -12.452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8433 | 59.7676 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9189 | 12.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8439 | 6.7877 | 0.99 | 0.98958 | 116.1699 | 0.90528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8449 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97881 | 115.5917 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8443 | 59.7676 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9189 | 12.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8449 | 6.7877 | 0.99 | 0.98958 | 116.1699 | 0.90533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8459 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97881 | 115.5917 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8453 | 59.7676 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9189 | 12.6429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8459 | 6.7877 | 0.99 | 0.98958 | 116.1699 | 0.90538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8469 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97881 | 115.5917 | -12.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8463 | 59.7676 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9189 | 12.6428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.847 | 6.7877 | 0.99 | 0.98958 | 116.1699 | 0.90543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8479 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97881 | 115.5917 | -12.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8473 | 59.7676 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9189 | 12.6427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8479 | 6.7905 | 0.99 | 0.98975 | 116.1494 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8489 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97881 | 115.5917 | -12.4512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8484 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8489 | 6.7905 | 0.99 | 0.98975 | 116.1494 | 0.90569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8499 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97881 | 115.5917 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8493 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8499 | 6.7905 | 0.99 | 0.98975 | 116.1494 | 0.90582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8509 | 59.7357 | -0.9794 | -0.97881 | 115.5917 | -12.4509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8503 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.851 | 6.7905 | 0.99 | 0.98975 | 116.1494 | 0.90594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8519 | 59.7843 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6088 | -12.4505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8513 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8519 | 6.7905 | 0.99 | 0.98975 | 116.1494 | 0.90607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8529 | 59.7843 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6088 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8523 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8529 | 6.7905 | 0.99 | 0.98975 | 116.1494 | 0.9062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8539 | 59.7843 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6088 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8533 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8539 | 6.7905 | 0.99 | 0.98975 | 116.1494 | 0.90633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8549 | 59.7843 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6088 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8543 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8549 | 6.7905 | 0.99 | 0.98975 | 116.1494 | 0.90645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8559 | 59.7843 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6088 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8553 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8559 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.90652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8569 | 59.7843 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6088 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8563 | 59.771 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9051 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8569 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.90658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8579 | 59.7843 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6088 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8573 | 59.7749 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9172 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8579 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.90665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8589 | 59.7843 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6088 | -12.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8583 | 59.7749 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9172 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8589 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.90671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8599 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.4469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8593 | 59.7749 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9172 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.86 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.90677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8609 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.4464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8603 | 59.7749 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9172 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8609 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.90684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8619 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.4459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8614 | 59.7749 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9172 | 12.6408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8619 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.9069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8629 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.4454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8624 | 59.7749 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9172 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8629 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.90696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8639 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8633 | 59.7749 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9172 | 12.6406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.864 | 6.7819 | 0.99 | 0.98988 | 116.1525 | 0.90703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8649 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.4444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8643 | 59.7749 | 0.9794 | 0.9784 | 116.9172 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8649 | 6.7812 | 0.99 | 0.99018 | 116.1499 | 0.90702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8659 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8653 | 59.751 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9247 | 12.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8659 | 6.7812 | 0.99 | 0.99018 | 116.1499 | 0.90701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8669 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8663 | 59.751 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9247 | 12.6399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8669 | 6.7812 | 0.99 | 0.99018 | 116.1499 | 0.907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8679 | 59.7848 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6148 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8673 | 59.751 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9247 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.868 | 6.7812 | 0.99 | 0.99018 | 116.1499 | 0.90699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8689 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6218 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8683 | 59.751 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9247 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8689 | 6.7812 | 0.99 | 0.99018 | 116.1499 | 0.90698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8699 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6218 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8693 | 59.751 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9247 | 12.6391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8699 | 6.7812 | 0.99 | 0.99018 | 116.1499 | 0.90697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8709 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6218 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8703 | 59.751 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9247 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8709 | 6.7812 | 0.99 | 0.99018 | 116.1499 | 0.90696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8719 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6218 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8713 | 59.751 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9247 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8719 | 6.7812 | 0.99 | 0.99018 | 116.1499 | 0.90695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8729 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6218 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8723 | 59.751 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9247 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.873 | 6.7898 | 0.99 | 0.99029 | 116.1457 | 0.90697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8739 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6218 | -12.4445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8733 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8739 | 6.7898 | 0.99 | 0.99029 | 116.1457 | 0.90698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8749 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6218 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8743 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8749 | 6.7898 | 0.99 | 0.99029 | 116.1457 | 0.907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8759 | 59.7449 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6218 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8754 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8759 | 6.7898 | 0.99 | 0.99029 | 116.1457 | 0.90702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8769 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8764 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.877 | 6.7898 | 0.99 | 0.99029 | 116.1457 | 0.90704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8779 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8773 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.6371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8779 | 6.7898 | 0.99 | 0.99029 | 116.1457 | 0.90706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8789 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8783 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.6369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8789 | 6.7898 | 0.99 | 0.99029 | 116.1457 | 0.90708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8799 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8793 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.6366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8799 | 6.7898 | 0.99 | 0.99029 | 116.1457 | 0.9071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8809 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8803 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.6364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.881 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.90697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8819 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8813 | 59.7533 | 0.9794 | 0.97836 | 116.9068 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8819 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.90683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8829 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8823 | 59.7734 | 0.9794 | 0.97829 | 116.8993 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8829 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.9067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8839 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8833 | 59.7734 | 0.9794 | 0.97829 | 116.8993 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8839 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.90656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8849 | 59.741 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6358 | -12.4454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8843 | 59.7734 | 0.9794 | 0.97829 | 116.8993 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8849 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.90643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8859 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6369 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8853 | 59.7734 | 0.9794 | 0.97829 | 116.8993 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8859 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.90629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8869 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6369 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8863 | 59.7734 | 0.9794 | 0.97829 | 116.8993 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8869 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.90616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8879 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6369 | -12.4452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8873 | 59.7734 | 0.9794 | 0.97829 | 116.8993 | 12.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8879 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.90602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8889 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6369 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8883 | 59.7734 | 0.9794 | 0.97829 | 116.8993 | 12.6364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8889 | 6.7797 | 0.99 | 0.99041 | 116.1272 | 0.90589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8899 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6369 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8894 | 59.7734 | 0.9794 | 0.97829 | 116.8993 | 12.6364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.89 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1112 | 0.90575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8909 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6369 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8904 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97828 | 116.905 | 12.6365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8909 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1112 | 0.90562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8919 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6369 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8913 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97828 | 116.905 | 12.6367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8919 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1112 | 0.90549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8929 | 59.7617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6369 | -12.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8923 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97828 | 116.905 | 12.6368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8929 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1112 | 0.90536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8939 | 59.7646 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8933 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97828 | 116.905 | 12.637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.894 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1112 | 0.90523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8949 | 59.7646 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8943 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97828 | 116.905 | 12.6371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8949 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1112 | 0.9051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8959 | 59.7646 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8953 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97828 | 116.905 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8959 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1112 | 0.90497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8969 | 59.7646 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8963 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97828 | 116.905 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8969 | 6.784 | 0.99 | 0.99019 | 116.1112 | 0.90484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8979 | 59.7646 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8973 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97828 | 116.905 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8979 | 6.7926 | 0.99 | 0.99 | 116.1563 | 0.90476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8989 | 59.7646 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8983 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8989 | 6.7926 | 0.99 | 0.99 | 116.1563 | 0.90468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.8999 | 59.7646 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.8993 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.8999 | 6.7926 | 0.99 | 0.99 | 116.1563 | 0.9046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9009 | 59.7646 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6182 | -12.4441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9003 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9009 | 6.7926 | 0.99 | 0.99 | 116.1563 | 0.90452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9019 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9013 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9019 | 6.7926 | 0.99 | 0.99 | 116.1563 | 0.90445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9029 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9023 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.903 | 6.7926 | 0.99 | 0.99 | 116.1563 | 0.90437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9039 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9034 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9039 | 6.7926 | 0.99 | 0.99 | 116.1563 | 0.90429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9049 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9044 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9049 | 6.7926 | 0.99 | 0.99 | 116.1563 | 0.90421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9059 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9053 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9059 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.90408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9069 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9063 | 59.7855 | 0.9794 | 0.97835 | 116.9009 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.907 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.90396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9079 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9073 | 59.7962 | 0.9794 | 0.97841 | 116.8993 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9079 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.90383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9089 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9083 | 59.7962 | 0.9794 | 0.97841 | 116.8993 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9089 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.9037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9099 | 59.7547 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6356 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9093 | 59.7962 | 0.9794 | 0.97841 | 116.8993 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9099 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.90357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9109 | 59.7512 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9103 | 59.7962 | 0.9794 | 0.97841 | 116.8993 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9109 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.90345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9119 | 59.7512 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9113 | 59.7962 | 0.9794 | 0.97841 | 116.8993 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9119 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.90332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9129 | 59.7512 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9123 | 59.7962 | 0.9794 | 0.97841 | 116.8993 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9129 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.90319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9139 | 59.7512 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9133 | 59.7962 | 0.9794 | 0.97841 | 116.8993 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9139 | 6.7927 | 0.99 | 0.99008 | 116.1565 | 0.90306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9149 | 59.7512 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9143 | 59.7962 | 0.9794 | 0.97841 | 116.8993 | 12.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9149 | 6.7942 | 0.99 | 0.98975 | 116.1365 | 0.90311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9159 | 59.7512 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9153 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97839 | 116.8884 | 12.6374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.916 | 6.7942 | 0.99 | 0.98975 | 116.1365 | 0.90317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9169 | 59.7512 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9163 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97839 | 116.8884 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9169 | 6.7942 | 0.99 | 0.98975 | 116.1365 | 0.90322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9179 | 59.7512 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6321 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9174 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97839 | 116.8884 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9179 | 6.7942 | 0.99 | 0.98975 | 116.1365 | 0.90327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9189 | 59.7572 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6241 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9184 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97839 | 116.8884 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9189 | 6.7942 | 0.99 | 0.98975 | 116.1365 | 0.90332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9199 | 59.7572 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6241 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9193 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97839 | 116.8884 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.92 | 6.7942 | 0.99 | 0.98975 | 116.1365 | 0.90337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9209 | 59.7572 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6241 | -12.4456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9203 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97839 | 116.8884 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9209 | 6.7942 | 0.99 | 0.98975 | 116.1365 | 0.90342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9219 | 59.7572 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6241 | -12.4459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9213 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97839 | 116.8884 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9219 | 6.7942 | 0.99 | 0.98975 | 116.1365 | 0.90347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9229 | 59.7572 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6241 | -12.4462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9223 | 59.8048 | 0.9794 | 0.97839 | 116.8884 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9229 | 6.7886 | 0.99 | 0.98961 | 116.1423 | 0.90359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9239 | 59.7572 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6241 | -12.4465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9233 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.924 | 6.7886 | 0.99 | 0.98961 | 116.1423 | 0.90371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9249 | 59.7572 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6241 | -12.4468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9243 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9249 | 6.7886 | 0.99 | 0.98961 | 116.1423 | 0.90383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9259 | 59.7572 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6241 | -12.4471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9253 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9259 | 6.7886 | 0.99 | 0.98961 | 116.1423 | 0.90395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9269 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9263 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9269 | 6.7886 | 0.99 | 0.98961 | 116.1423 | 0.90407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9279 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9273 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9279 | 6.7886 | 0.99 | 0.98961 | 116.1423 | 0.90419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9289 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9283 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.929 | 6.7886 | 0.99 | 0.98961 | 116.1423 | 0.9043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9299 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9293 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9299 | 6.7886 | 0.99 | 0.98961 | 116.1423 | 0.90442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9309 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9303 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9309 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.90448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9319 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9314 | 59.7812 | 0.9794 | 0.97842 | 116.8806 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9319 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.90453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9329 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9324 | 59.7582 | 0.9794 | 0.97845 | 116.896 | 12.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.933 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.90458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9339 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9333 | 59.7582 | 0.9794 | 0.97845 | 116.896 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9339 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.90463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9349 | 59.7499 | -0.9794 | -0.979 | 115.6313 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9343 | 59.7582 | 0.9794 | 0.97845 | 116.896 | 12.6383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9349 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.90469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9359 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97884 | 115.633 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9353 | 59.7582 | 0.9794 | 0.97845 | 116.896 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9359 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.90474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9369 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97884 | 115.633 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9363 | 59.7582 | 0.9794 | 0.97845 | 116.896 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.937 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.90479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9379 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97884 | 115.633 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9373 | 59.7582 | 0.9794 | 0.97845 | 116.896 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9379 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.90484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9389 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97884 | 115.633 | -12.4504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9383 | 59.7582 | 0.9794 | 0.97845 | 116.896 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9389 | 6.7857 | 0.99 | 0.98986 | 116.1388 | 0.9049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9399 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97884 | 115.633 | -12.4509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9393 | 59.7582 | 0.9794 | 0.97845 | 116.896 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9399 | 6.79 | 0.99 | 0.99013 | 116.1356 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9409 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97884 | 115.633 | -12.4513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9403 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9196 | 12.6376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9409 | 6.79 | 0.99 | 0.99013 | 116.1356 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9419 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97884 | 115.633 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9413 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9196 | 12.6377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.942 | 6.79 | 0.99 | 0.99013 | 116.1356 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9429 | 59.7579 | -0.9794 | -0.97884 | 115.633 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9423 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9196 | 12.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9429 | 6.79 | 0.99 | 0.99013 | 116.1356 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9439 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6334 | -12.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9433 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9196 | 12.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9439 | 6.79 | 0.99 | 0.99013 | 116.1356 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9449 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6334 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9443 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9196 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9449 | 6.79 | 0.99 | 0.99013 | 116.1356 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9459 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6334 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9454 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9196 | 12.6382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.946 | 6.79 | 0.99 | 0.99013 | 116.1356 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9469 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6334 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9464 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9196 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9469 | 6.79 | 0.99 | 0.99013 | 116.1356 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9479 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6334 | -12.4531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9473 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9783 | 116.9196 | 12.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9479 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1449 | 0.90492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9489 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6334 | -12.4533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9483 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9489 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1449 | 0.90495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9499 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6334 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9493 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.95 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1449 | 0.90499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9509 | 59.7664 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6334 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9503 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9509 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1449 | 0.90502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9519 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9513 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9519 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1449 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9529 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9523 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9529 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1449 | 0.90508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9539 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9533 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.64 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9539 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1449 | 0.90512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9549 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9543 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.6403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9549 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1449 | 0.90515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9559 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.4543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9553 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.6406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9559 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9569 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.4544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9563 | 59.7921 | 0.9794 | 0.97826 | 116.9086 | 12.6408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9569 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.90512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9579 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.4545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9573 | 59.7702 | 0.9794 | 0.97831 | 116.8859 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9579 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.9051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9589 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9583 | 59.7702 | 0.9794 | 0.97831 | 116.8859 | 12.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.959 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.90508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9599 | 59.7725 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6225 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9594 | 59.7702 | 0.9794 | 0.97831 | 116.8859 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9599 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.90507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9609 | 59.7976 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6228 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9604 | 59.7702 | 0.9794 | 0.97831 | 116.8859 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9609 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9619 | 59.7976 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6228 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9613 | 59.7702 | 0.9794 | 0.97831 | 116.8859 | 12.6412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9619 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.90504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9629 | 59.7976 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6228 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9623 | 59.7702 | 0.9794 | 0.97831 | 116.8859 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.963 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.90502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9639 | 59.7976 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6228 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9633 | 59.7702 | 0.9794 | 0.97831 | 116.8859 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9639 | 6.7781 | 0.99 | 0.99021 | 116.1518 | 0.905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9649 | 59.7976 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6228 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9643 | 59.7702 | 0.9794 | 0.97831 | 116.8859 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9649 | 6.7759 | 0.99 | 0.99045 | 116.1454 | 0.90483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9659 | 59.7976 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6228 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9653 | 59.7834 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8898 | 12.6415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9659 | 6.7759 | 0.99 | 0.99045 | 116.1454 | 0.90466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9669 | 59.7976 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6228 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9663 | 59.7834 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8898 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9669 | 6.7759 | 0.99 | 0.99045 | 116.1454 | 0.90448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9679 | 59.7976 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6228 | -12.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9673 | 59.7834 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8898 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9679 | 6.7759 | 0.99 | 0.99045 | 116.1454 | 0.90431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9689 | 59.7795 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6244 | -12.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9683 | 59.7834 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8898 | 12.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9689 | 6.7759 | 0.99 | 0.99045 | 116.1454 | 0.90414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9699 | 59.7795 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6244 | -12.4543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9693 | 59.7834 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8898 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9699 | 6.7759 | 0.99 | 0.99045 | 116.1454 | 0.90396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9709 | 59.7795 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6244 | -12.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9703 | 59.7834 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8898 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9709 | 6.7759 | 0.99 | 0.99045 | 116.1454 | 0.90379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9719 | 59.7795 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6244 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9713 | 59.7834 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8898 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.972 | 6.7759 | 0.99 | 0.99045 | 116.1454 | 0.90362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9729 | 59.7795 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6244 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9723 | 59.7834 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8898 | 12.6413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9729 | 6.78 | 0.99 | 0.99008 | 116.1478 | 0.90352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9739 | 59.7795 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6244 | -12.4531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9734 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9739 | 6.78 | 0.99 | 0.99008 | 116.1478 | 0.90342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9749 | 59.7795 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6244 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9743 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.6409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9749 | 6.78 | 0.99 | 0.99008 | 116.1478 | 0.90332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9759 | 59.7795 | -0.9794 | -0.97911 | 115.6244 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9753 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.6407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.976 | 6.78 | 0.99 | 0.99008 | 116.1478 | 0.90322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9769 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9763 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.6405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9769 | 6.78 | 0.99 | 0.99008 | 116.1478 | 0.90312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9779 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9773 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.6403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9779 | 6.78 | 0.99 | 0.99008 | 116.1478 | 0.90302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9789 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.4531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9783 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9789 | 6.78 | 0.99 | 0.99008 | 116.1478 | 0.90292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9799 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.4533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9793 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.64 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9799 | 6.78 | 0.99 | 0.99008 | 116.1478 | 0.90282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9809 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9803 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.6398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9809 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.90275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9819 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9813 | 59.7944 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8925 | 12.6396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9819 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.90267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9829 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9823 | 59.7872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8988 | 12.6393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9829 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.9026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9839 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.4541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9833 | 59.7872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8988 | 12.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9839 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.90252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9849 | 59.7538 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6393 | -12.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9843 | 59.7872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8988 | 12.6387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.985 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.90245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9859 | 59.7854 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6391 | -12.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9853 | 59.7872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8988 | 12.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9859 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.90238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9869 | 59.7854 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6391 | -12.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9864 | 59.7872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8988 | 12.6381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9869 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.9023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9879 | 59.7854 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6391 | -12.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9874 | 59.7872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8988 | 12.6378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9879 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.90223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9889 | 59.7854 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6391 | -12.4536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9883 | 59.7872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8988 | 12.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.989 | 6.7843 | 0.99 | 0.98976 | 116.1525 | 0.90215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9899 | 59.7854 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6391 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9893 | 59.7872 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8988 | 12.6372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9899 | 6.7958 | 0.99 | 0.98976 | 116.1594 | 0.9021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9909 | 59.7854 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6391 | -12.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9903 | 59.7754 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8953 | 12.6369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9909 | 6.7958 | 0.99 | 0.98976 | 116.1594 | 0.90205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9919 | 59.7854 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6391 | -12.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9913 | 59.7754 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8953 | 12.6366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9919 | 6.7958 | 0.99 | 0.98976 | 116.1594 | 0.902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9929 | 59.7854 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6391 | -12.4533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9923 | 59.7754 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8953 | 12.6362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.993 | 6.7958 | 0.99 | 0.98976 | 116.1594 | 0.90195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9939 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6416 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9933 | 59.7754 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8953 | 12.6359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9939 | 6.7958 | 0.99 | 0.98976 | 116.1594 | 0.9019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9949 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6416 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9943 | 59.7754 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8953 | 12.6355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9949 | 6.7958 | 0.99 | 0.98976 | 116.1594 | 0.90185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9959 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6416 | -12.4516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9953 | 59.7754 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8953 | 12.6352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9959 | 6.7958 | 0.99 | 0.98976 | 116.1594 | 0.90179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9969 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6416 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9963 | 59.7754 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8953 | 12.6349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9969 | 6.7958 | 0.99 | 0.98976 | 116.1594 | 0.90174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9979 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6416 | -12.4504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9973 | 59.7754 | 0.9794 | 0.97857 | 116.8953 | 12.6345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.998 | 6.7757 | 0.99 | 0.98978 | 116.1396 | 0.90172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9989 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6416 | -12.4499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9983 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9989 | 6.7757 | 0.99 | 0.98978 | 116.1396 | 0.9017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 22.9999 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6416 | -12.4493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 22.9993 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 22.9999 | 6.7757 | 0.99 | 0.98978 | 116.1396 | 0.90168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0009 | 59.7734 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6416 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0004 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0009 | 6.7757 | 0.99 | 0.98978 | 116.1396 | 0.90166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0019 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0014 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.002 | 6.7757 | 0.99 | 0.98978 | 116.1396 | 0.90164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0029 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0023 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0029 | 6.7757 | 0.99 | 0.98978 | 116.1396 | 0.90162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0039 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0033 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0039 | 6.7757 | 0.99 | 0.98978 | 116.1396 | 0.9016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0049 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0043 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0049 | 6.7757 | 0.99 | 0.98978 | 116.1396 | 0.90158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0059 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0053 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.006 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.90155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0069 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0063 | 59.7933 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8882 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0069 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.90153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0079 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0073 | 59.8132 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8983 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0079 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.9015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0089 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0083 | 59.8132 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8983 | 12.6311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0089 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.90148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0099 | 59.7391 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6428 | -12.4484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0093 | 59.8132 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8983 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0099 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.90146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0109 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6313 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0103 | 59.8132 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8983 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0109 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.90143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0119 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6313 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0113 | 59.8132 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8983 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0119 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.90141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0129 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6313 | -12.4495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0123 | 59.8132 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8983 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0129 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.90139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0139 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6313 | -12.4499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0133 | 59.8132 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8983 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0139 | 6.7709 | 0.99 | 0.98992 | 116.1272 | 0.90136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0149 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6313 | -12.4503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0144 | 59.8132 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8983 | 12.6304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.015 | 6.7833 | 0.99 | 0.98997 | 116.1342 | 0.90143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0159 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6313 | -12.4507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0154 | 59.8267 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9073 | 12.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0159 | 6.7833 | 0.99 | 0.98997 | 116.1342 | 0.90151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0169 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6313 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0163 | 59.8267 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9073 | 12.6306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0169 | 6.7833 | 0.99 | 0.98997 | 116.1342 | 0.90158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0179 | 59.7549 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6313 | -12.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0173 | 59.8267 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9073 | 12.6308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0179 | 6.7833 | 0.99 | 0.98997 | 116.1342 | 0.90165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0189 | 59.7655 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6439 | -12.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0183 | 59.8267 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9073 | 12.6309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.019 | 6.7833 | 0.99 | 0.98997 | 116.1342 | 0.90172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0199 | 59.7655 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6439 | -12.4516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0193 | 59.8267 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9073 | 12.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0199 | 6.7833 | 0.99 | 0.98997 | 116.1342 | 0.9018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0209 | 59.7655 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6439 | -12.4516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0203 | 59.8267 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9073 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0209 | 6.7833 | 0.99 | 0.98997 | 116.1342 | 0.90187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0219 | 59.7655 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6439 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0213 | 59.8267 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9073 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0219 | 6.7833 | 0.99 | 0.98997 | 116.1342 | 0.90194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0229 | 59.7655 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6439 | -12.4518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0223 | 59.8267 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9073 | 12.6315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0229 | 6.7817 | 0.99 | 0.99016 | 116.1432 | 0.90198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0239 | 59.7655 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6439 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0233 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0239 | 6.7817 | 0.99 | 0.99016 | 116.1432 | 0.90201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0249 | 59.7655 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6439 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0243 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0249 | 6.7817 | 0.99 | 0.99016 | 116.1432 | 0.90205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0259 | 59.7655 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6439 | -12.452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0253 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0259 | 6.7817 | 0.99 | 0.99016 | 116.1432 | 0.90209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0269 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0263 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0269 | 6.7817 | 0.99 | 0.99016 | 116.1432 | 0.90212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0279 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0273 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.028 | 6.7817 | 0.99 | 0.99016 | 116.1432 | 0.90216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0289 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0284 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0289 | 6.7817 | 0.99 | 0.99016 | 116.1432 | 0.90219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0299 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.4524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0294 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0299 | 6.7817 | 0.99 | 0.99016 | 116.1432 | 0.90223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0309 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0303 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0309 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0319 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0313 | 59.8264 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9213 | 12.6311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.032 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0329 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.4528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0323 | 59.8247 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9228 | 12.6307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0329 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0339 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0333 | 59.8247 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9228 | 12.6302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0339 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0349 | 59.7457 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6529 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0343 | 59.8247 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9228 | 12.6298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0349 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0359 | 59.7403 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6353 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0353 | 59.8247 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9228 | 12.6294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0359 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0369 | 59.7403 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6353 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0363 | 59.8247 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9228 | 12.629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0369 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0379 | 59.7403 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6353 | -12.453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0373 | 59.8247 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9228 | 12.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0379 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0389 | 59.7403 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6353 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0383 | 59.8247 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9228 | 12.6282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0389 | 6.7891 | 0.99 | 0.99035 | 116.1317 | 0.90249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0399 | 59.7403 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6353 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0393 | 59.8247 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9228 | 12.6277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0399 | 6.7958 | 0.99 | 0.9904 | 116.1307 | 0.90243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0409 | 59.7403 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6353 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0403 | 59.831 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9164 | 12.6274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.041 | 6.7958 | 0.99 | 0.9904 | 116.1307 | 0.90237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0419 | 59.7403 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6353 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0413 | 59.831 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9164 | 12.627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0419 | 6.7958 | 0.99 | 0.9904 | 116.1307 | 0.90231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0429 | 59.7403 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6353 | -12.4529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0424 | 59.831 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9164 | 12.6266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0429 | 6.7958 | 0.99 | 0.9904 | 116.1307 | 0.90224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0439 | 59.7535 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6329 | -12.4528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0434 | 59.831 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9164 | 12.6262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0439 | 6.7958 | 0.99 | 0.9904 | 116.1307 | 0.90218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0449 | 59.7535 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6329 | -12.4526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0443 | 59.831 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9164 | 12.6258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.045 | 6.7958 | 0.99 | 0.9904 | 116.1307 | 0.90212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0459 | 59.7535 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6329 | -12.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0453 | 59.831 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9164 | 12.6254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0459 | 6.7958 | 0.99 | 0.9904 | 116.1307 | 0.90206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0469 | 59.7535 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6329 | -12.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0463 | 59.831 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9164 | 12.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0469 | 6.7958 | 0.99 | 0.9904 | 116.1307 | 0.90199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0479 | 59.7535 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6329 | -12.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0473 | 59.831 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9164 | 12.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0479 | 6.7864 | 0.99 | 0.99045 | 116.1373 | 0.90183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0489 | 59.7535 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6329 | -12.452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0483 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.6244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.049 | 6.7864 | 0.99 | 0.99045 | 116.1373 | 0.90167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0499 | 59.7535 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6329 | -12.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0493 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0499 | 6.7864 | 0.99 | 0.99045 | 116.1373 | 0.90151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0509 | 59.7535 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6329 | -12.4517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0503 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0509 | 6.7864 | 0.99 | 0.99045 | 116.1373 | 0.90135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0519 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0513 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.6237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0519 | 6.7864 | 0.99 | 0.99045 | 116.1373 | 0.90119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0529 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.4513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0523 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.6235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0529 | 6.7864 | 0.99 | 0.99045 | 116.1373 | 0.90104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0539 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0533 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.6233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.054 | 6.7864 | 0.99 | 0.99045 | 116.1373 | 0.90088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0549 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0543 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0549 | 6.7864 | 0.99 | 0.99045 | 116.1373 | 0.90072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0559 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.4505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0553 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0559 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.90073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0569 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.4503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0564 | 59.8103 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9144 | 12.6225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0569 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.90074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0579 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0574 | 59.8119 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9115 | 12.6224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.058 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.90075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0589 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.4498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0583 | 59.8119 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9115 | 12.6223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0589 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.90076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0599 | 59.7604 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6374 | -12.4495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0593 | 59.8119 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9115 | 12.6222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0599 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.90078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0609 | 59.7753 | -0.9794 | -0.979 | 115.6548 | -12.4494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0603 | 59.8119 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9115 | 12.622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0609 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.90079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0619 | 59.7753 | -0.9794 | -0.979 | 115.6548 | -12.4492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0613 | 59.8119 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9115 | 12.6219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.062 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.9008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0629 | 59.7753 | -0.9794 | -0.979 | 115.6548 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0623 | 59.8119 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9115 | 12.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0629 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.90081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0639 | 59.7753 | -0.9794 | -0.979 | 115.6548 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0633 | 59.8119 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9115 | 12.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0639 | 6.7812 | 0.99 | 0.99002 | 116.128 | 0.90082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0649 | 59.7753 | -0.9794 | -0.979 | 115.6548 | -12.4488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0643 | 59.8119 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9115 | 12.6215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0649 | 6.7973 | 0.99 | 0.98951 | 116.131 | 0.9009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0659 | 59.7753 | -0.9794 | -0.979 | 115.6548 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0653 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9063 | 12.6214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0659 | 6.7973 | 0.99 | 0.98951 | 116.131 | 0.90099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0669 | 59.7753 | -0.9794 | -0.979 | 115.6548 | -12.4485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0663 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9063 | 12.6213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.067 | 6.7973 | 0.99 | 0.98951 | 116.131 | 0.90107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0679 | 59.7753 | -0.9794 | -0.979 | 115.6548 | -12.4484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0673 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9063 | 12.6212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0679 | 6.7973 | 0.99 | 0.98951 | 116.131 | 0.90115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0689 | 59.7628 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6606 | -12.4486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0683 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9063 | 12.6211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0689 | 6.7973 | 0.99 | 0.98951 | 116.131 | 0.90123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0699 | 59.7628 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6606 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0693 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9063 | 12.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0699 | 6.7973 | 0.99 | 0.98951 | 116.131 | 0.90131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0709 | 59.7628 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6606 | -12.4488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0704 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9063 | 12.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.071 | 6.7973 | 0.99 | 0.98951 | 116.131 | 0.9014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0719 | 59.7628 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6606 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0714 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9063 | 12.6207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0719 | 6.7973 | 0.99 | 0.98951 | 116.131 | 0.90148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0729 | 59.7628 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6606 | -12.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0723 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9063 | 12.6206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0729 | 6.7901 | 0.99 | 0.98972 | 116.1202 | 0.90144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0739 | 59.7628 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6606 | -12.4493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0733 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.6203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0739 | 6.7901 | 0.99 | 0.98972 | 116.1202 | 0.90141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0749 | 59.7628 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6606 | -12.4494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0743 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.62 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.075 | 6.7901 | 0.99 | 0.98972 | 116.1202 | 0.90137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0759 | 59.7628 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6606 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0753 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.6197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0759 | 6.7901 | 0.99 | 0.98972 | 116.1202 | 0.90133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0769 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.4498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0763 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.6194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0769 | 6.7901 | 0.99 | 0.98972 | 116.1202 | 0.9013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0779 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.45 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0773 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.6191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0779 | 6.7901 | 0.99 | 0.98972 | 116.1202 | 0.90126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0789 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.4501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0783 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.6189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0789 | 6.7901 | 0.99 | 0.98972 | 116.1202 | 0.90123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0799 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.4503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0793 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.6186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0799 | 6.7901 | 0.99 | 0.98972 | 116.1202 | 0.90119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0809 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.4505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0803 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.6183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0809 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0819 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.4507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0813 | 59.8017 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9113 | 12.618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0819 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0829 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.4508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0823 | 59.821 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9195 | 12.6179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0829 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0839 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0833 | 59.821 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9195 | 12.6178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.084 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0849 | 59.7491 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6407 | -12.4512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0844 | 59.821 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9195 | 12.6177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0849 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0859 | 59.7668 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0854 | 59.821 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9195 | 12.6176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0859 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0869 | 59.7668 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0863 | 59.821 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9195 | 12.6175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0869 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0879 | 59.7668 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0873 | 59.821 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9195 | 12.6174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.088 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0889 | 59.7668 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0883 | 59.821 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9195 | 12.6173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0889 | 6.7793 | 0.99 | 0.98992 | 116.1236 | 0.90096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0899 | 59.7668 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0893 | 59.821 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9195 | 12.6172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0899 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.1212 | 0.90099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0909 | 59.7668 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0903 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9193 | 12.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0909 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.1212 | 0.90101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0919 | 59.7668 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0913 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9193 | 12.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0919 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.1212 | 0.90104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0929 | 59.7668 | -0.9794 | -0.979 | 115.6367 | -12.4487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0923 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9193 | 12.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0929 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.1212 | 0.90106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0939 | 59.7891 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6354 | -12.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0933 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9193 | 12.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0939 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.1212 | 0.90109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0949 | 59.7891 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6354 | -12.4478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0943 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9193 | 12.616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0949 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.1212 | 0.90111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0959 | 59.7891 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6354 | -12.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0953 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9193 | 12.6158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0959 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.1212 | 0.90114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0969 | 59.7891 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6354 | -12.447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0963 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9193 | 12.6156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.097 | 6.7837 | 0.99 | 0.99004 | 116.1212 | 0.90116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0979 | 59.7891 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6354 | -12.4466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0973 | 59.8177 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9193 | 12.6153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0979 | 6.7712 | 0.99 | 0.9904 | 116.1199 | 0.90104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0989 | 59.7891 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6354 | -12.4461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0984 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0989 | 6.7712 | 0.99 | 0.9904 | 116.1199 | 0.90092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.0999 | 59.7891 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6354 | -12.4457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.0993 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.0999 | 6.7712 | 0.99 | 0.9904 | 116.1199 | 0.9008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1009 | 59.7891 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6354 | -12.4453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1003 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.6137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.101 | 6.7712 | 0.99 | 0.9904 | 116.1199 | 0.90068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1019 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1013 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.6131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1019 | 6.7712 | 0.99 | 0.9904 | 116.1199 | 0.90055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1029 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1023 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1029 | 6.7712 | 0.99 | 0.9904 | 116.1199 | 0.90043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1039 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.4445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1033 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1039 | 6.7712 | 0.99 | 0.9904 | 116.1199 | 0.90031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1049 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1043 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1049 | 6.7712 | 0.99 | 0.9904 | 116.1199 | 0.90019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1059 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1053 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1059 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.90014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1069 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1063 | 59.805 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9162 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1069 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.90009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1079 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1073 | 59.8181 | 0.9794 | 0.97852 | 116.923 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1079 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.90004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1089 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1083 | 59.8181 | 0.9794 | 0.97852 | 116.923 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1089 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.89999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1099 | 59.7584 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6565 | -12.443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1093 | 59.8181 | 0.9794 | 0.97852 | 116.923 | 12.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.11 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.89994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1109 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6521 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1103 | 59.8181 | 0.9794 | 0.97852 | 116.923 | 12.6089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1109 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.89989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1119 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6521 | -12.4432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1114 | 59.8181 | 0.9794 | 0.97852 | 116.923 | 12.6085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1119 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.89984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1129 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6521 | -12.4433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1124 | 59.8181 | 0.9794 | 0.97852 | 116.923 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1129 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.89979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1139 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6521 | -12.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1133 | 59.8181 | 0.9794 | 0.97852 | 116.923 | 12.6078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.114 | 6.7799 | 0.99 | 0.99036 | 116.141 | 0.89974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1149 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6521 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1143 | 59.8181 | 0.9794 | 0.97852 | 116.923 | 12.6075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1149 | 6.7853 | 0.99 | 0.99021 | 116.1314 | 0.89983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1159 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6521 | -12.4436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1153 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9178 | 12.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1159 | 6.7853 | 0.99 | 0.99021 | 116.1314 | 0.89992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1169 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6521 | -12.4437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1163 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9178 | 12.6071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1169 | 6.7853 | 0.99 | 0.99021 | 116.1314 | 0.90001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1179 | 59.7103 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6521 | -12.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1173 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9178 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.118 | 6.7853 | 0.99 | 0.99021 | 116.1314 | 0.9001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1189 | 59.6558 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6392 | -12.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1183 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9178 | 12.6068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1189 | 6.7853 | 0.99 | 0.99021 | 116.1314 | 0.90019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1199 | 59.6558 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6392 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1193 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9178 | 12.6067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1199 | 6.7853 | 0.99 | 0.99021 | 116.1314 | 0.90028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1209 | 59.6558 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6392 | -12.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1203 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9178 | 12.6065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1209 | 6.7853 | 0.99 | 0.99021 | 116.1314 | 0.90037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1219 | 59.6558 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6392 | -12.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1213 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9178 | 12.6063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1219 | 6.7853 | 0.99 | 0.99021 | 116.1314 | 0.90046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1229 | 59.6558 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6392 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1223 | 59.8055 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9178 | 12.6062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.123 | 6.7847 | 0.99 | 0.98989 | 116.1312 | 0.90052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1239 | 59.6558 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6392 | -12.4454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1233 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1239 | 6.7847 | 0.99 | 0.98989 | 116.1312 | 0.90059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1249 | 59.6558 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6392 | -12.4456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1243 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.6059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1249 | 6.7847 | 0.99 | 0.98989 | 116.1312 | 0.90066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1259 | 59.6558 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6392 | -12.4459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1254 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1259 | 6.7847 | 0.99 | 0.98989 | 116.1312 | 0.90073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1269 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1264 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.127 | 6.7847 | 0.99 | 0.98989 | 116.1312 | 0.90079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1279 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1273 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.6055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1279 | 6.7847 | 0.99 | 0.98989 | 116.1312 | 0.90086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1289 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1283 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.6053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1289 | 6.7847 | 0.99 | 0.98989 | 116.1312 | 0.90093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1299 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1293 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.6052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1299 | 6.7847 | 0.99 | 0.98989 | 116.1312 | 0.901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1309 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1303 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.131 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1319 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1313 | 59.8006 | 0.9794 | 0.97852 | 116.909 | 12.6049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1319 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1329 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1323 | 59.8185 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9199 | 12.605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1329 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1339 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1333 | 59.8185 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9199 | 12.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1339 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1349 | 59.6122 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6665 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1343 | 59.8185 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9199 | 12.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1349 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1359 | 59.628 | -0.9794 | -0.97919 | 115.692 | -12.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1353 | 59.8185 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9199 | 12.6052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1359 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1369 | 59.628 | -0.9794 | -0.97919 | 115.692 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1363 | 59.8185 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9199 | 12.6053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1369 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1379 | 59.628 | -0.9794 | -0.97919 | 115.692 | -12.4404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1373 | 59.8185 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9199 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1379 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1389 | 59.628 | -0.9794 | -0.97919 | 115.692 | -12.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1383 | 59.8185 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9199 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1389 | 6.7889 | 0.99 | 0.98956 | 116.1382 | 0.90163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1399 | 59.628 | -0.9794 | -0.97919 | 115.692 | -12.4391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1394 | 59.8185 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9199 | 12.6055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.14 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1308 | 0.90164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1409 | 59.628 | -0.9794 | -0.97919 | 115.692 | -12.4384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1404 | 59.8064 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9065 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1409 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1308 | 0.90164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1419 | 59.628 | -0.9794 | -0.97919 | 115.692 | -12.4378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1413 | 59.8064 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9065 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1419 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1308 | 0.90165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1429 | 59.628 | -0.9794 | -0.97919 | 115.692 | -12.4372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1423 | 59.8064 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9065 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1429 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1308 | 0.90166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1439 | 59.618 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6947 | -12.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1433 | 59.8064 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9065 | 12.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.144 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1308 | 0.90167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1449 | 59.618 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6947 | -12.4362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1443 | 59.8064 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9065 | 12.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1449 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1308 | 0.90168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1459 | 59.618 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6947 | -12.4358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1453 | 59.8064 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9065 | 12.6059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1459 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1308 | 0.90169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1469 | 59.618 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6947 | -12.4353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1463 | 59.8064 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9065 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1469 | 6.7889 | 0.99 | 0.98971 | 116.1308 | 0.9017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1479 | 59.618 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6947 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1473 | 59.8064 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9065 | 12.6061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1479 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.1281 | 0.90169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1489 | 59.618 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6947 | -12.4344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1483 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1489 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.1281 | 0.90168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1499 | 59.618 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6947 | -12.434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1493 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.6059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1499 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.1281 | 0.90167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1509 | 59.618 | -0.9794 | -0.97924 | 115.6947 | -12.4335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1503 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.6059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1509 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.1281 | 0.90166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1519 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1513 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1519 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.1281 | 0.90166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1529 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1523 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.153 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.1281 | 0.90165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1539 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1534 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1539 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.1281 | 0.90164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1549 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1544 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1549 | 6.7912 | 0.99 | 0.98984 | 116.1281 | 0.90163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1559 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1553 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.6056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1559 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.90161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1569 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1563 | 59.8078 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9059 | 12.6055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.157 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.9016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1579 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1573 | 59.8112 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9251 | 12.6053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1579 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.90158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1589 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1583 | 59.8112 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9251 | 12.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1589 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.90156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1599 | 59.5847 | -0.9794 | -0.97922 | 115.6887 | -12.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1593 | 59.8112 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9251 | 12.6049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1599 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.90155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1609 | 59.601 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6847 | -12.4296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1603 | 59.8112 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9251 | 12.6047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1609 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.90153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1619 | 59.601 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6847 | -12.4293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1613 | 59.8112 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9251 | 12.6045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1619 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.90151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1629 | 59.601 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6847 | -12.4291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1623 | 59.8112 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9251 | 12.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1629 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.9015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1639 | 59.601 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6847 | -12.4288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1633 | 59.8112 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9251 | 12.6041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1639 | 6.7864 | 0.99 | 0.99001 | 116.1247 | 0.90148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1649 | 59.601 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6847 | -12.4285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1643 | 59.8112 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9251 | 12.6039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1649 | 6.7808 | 0.99 | 0.99036 | 116.1356 | 0.90134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1659 | 59.601 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6847 | -12.4282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1653 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97858 | 116.92 | 12.6036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.166 | 6.7808 | 0.99 | 0.99036 | 116.1356 | 0.90121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1669 | 59.601 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6847 | -12.428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1663 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97858 | 116.92 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1669 | 6.7808 | 0.99 | 0.99036 | 116.1356 | 0.90107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1679 | 59.601 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6847 | -12.4277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1674 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97858 | 116.92 | 12.6029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1679 | 6.7808 | 0.99 | 0.99036 | 116.1356 | 0.90093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1689 | 59.6376 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6564 | -12.4271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1684 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97858 | 116.92 | 12.6025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1689 | 6.7808 | 0.99 | 0.99036 | 116.1356 | 0.9008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1699 | 59.6376 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6564 | -12.4265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1693 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97858 | 116.92 | 12.6021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.17 | 6.7808 | 0.99 | 0.99036 | 116.1356 | 0.90066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1709 | 59.6376 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6564 | -12.4259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1703 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97858 | 116.92 | 12.6018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1709 | 6.7808 | 0.99 | 0.99036 | 116.1356 | 0.90053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1719 | 59.6376 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6564 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1713 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97858 | 116.92 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1719 | 6.7808 | 0.99 | 0.99036 | 116.1356 | 0.90039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1729 | 59.6376 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6564 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1723 | 59.8099 | 0.9794 | 0.97858 | 116.92 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1729 | 6.79 | 0.99 | 0.99038 | 116.1413 | 0.90032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1739 | 59.6376 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6564 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1733 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.174 | 6.79 | 0.99 | 0.99038 | 116.1413 | 0.90025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1749 | 59.6376 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6564 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1743 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1749 | 6.79 | 0.99 | 0.99038 | 116.1413 | 0.90019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1759 | 59.6376 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6564 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1753 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1759 | 6.79 | 0.99 | 0.99038 | 116.1413 | 0.90012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1769 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1763 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1769 | 6.79 | 0.99 | 0.99038 | 116.1413 | 0.90005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1779 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1773 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1779 | 6.79 | 0.99 | 0.99038 | 116.1413 | 0.89999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1789 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1783 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.179 | 6.79 | 0.99 | 0.99038 | 116.1413 | 0.89992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1799 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1793 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1799 | 6.79 | 0.99 | 0.99038 | 116.1413 | 0.89985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1809 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1803 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1809 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.89992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1819 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1814 | 59.8108 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9105 | 12.598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1819 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.89999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1829 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1824 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9143 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.183 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.90006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1839 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1833 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9143 | 12.5983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1839 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.90012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1849 | 59.639 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6436 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1843 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9143 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1849 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.90019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1859 | 59.6203 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6463 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1853 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9143 | 12.5985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1859 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.90026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1869 | 59.6203 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6463 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1863 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9143 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.187 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.90033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1879 | 59.6203 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6463 | -12.415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1873 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9143 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1879 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.9004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1889 | 59.6203 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6463 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1883 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9143 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1889 | 6.7914 | 0.99 | 0.99015 | 116.1327 | 0.90047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1899 | 59.6203 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6463 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1893 | 59.7976 | 0.9794 | 0.97845 | 116.9143 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1899 | 6.79 | 0.99 | 0.98996 | 116.1484 | 0.90061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1909 | 59.6203 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6463 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1903 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97854 | 116.92 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1909 | 6.79 | 0.99 | 0.98996 | 116.1484 | 0.90076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1919 | 59.6203 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6463 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1913 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97854 | 116.92 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.192 | 6.79 | 0.99 | 0.98996 | 116.1484 | 0.9009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1929 | 59.6203 | -0.9794 | -0.97921 | 115.6463 | -12.4117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1923 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97854 | 116.92 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1929 | 6.79 | 0.99 | 0.98996 | 116.1484 | 0.90105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1939 | 59.6093 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6593 | -12.4111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1933 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97854 | 116.92 | 12.5985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1939 | 6.79 | 0.99 | 0.98996 | 116.1484 | 0.9012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1949 | 59.6093 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6593 | -12.4106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1943 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97854 | 116.92 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1949 | 6.79 | 0.99 | 0.98996 | 116.1484 | 0.90134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1959 | 59.6093 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6593 | -12.41 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1954 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97854 | 116.92 | 12.5983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.196 | 6.79 | 0.99 | 0.98996 | 116.1484 | 0.90149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1969 | 59.6093 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6593 | -12.4095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1964 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97854 | 116.92 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1969 | 6.79 | 0.99 | 0.98996 | 116.1484 | 0.90164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1979 | 59.6093 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6593 | -12.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1973 | 59.7741 | 0.9794 | 0.97854 | 116.92 | 12.598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1979 | 6.7948 | 0.99 | 0.98966 | 116.1535 | 0.90191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1989 | 59.6093 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6593 | -12.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1983 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.1989 | 6.7948 | 0.99 | 0.98966 | 116.1535 | 0.90218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.1999 | 59.6093 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6593 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.1993 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2 | 6.7948 | 0.99 | 0.98966 | 116.1535 | 0.90246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2009 | 59.6093 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6593 | -12.4073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2003 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2009 | 6.7948 | 0.99 | 0.98966 | 116.1535 | 0.90273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2019 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2013 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2019 | 6.7948 | 0.99 | 0.98966 | 116.1535 | 0.90301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2029 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2023 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2029 | 6.7948 | 0.99 | 0.98966 | 116.1535 | 0.90328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2039 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2033 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2039 | 6.7948 | 0.99 | 0.98966 | 116.1535 | 0.90356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2049 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2043 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2049 | 6.7948 | 0.99 | 0.98966 | 116.1535 | 0.90383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2059 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2053 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2059 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2069 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2063 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9217 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2069 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2079 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2073 | 59.7972 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9171 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2079 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2089 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2083 | 59.7972 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9171 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.209 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2099 | 59.6139 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6725 | -12.4027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2094 | 59.7972 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9171 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2099 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2109 | 59.6339 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6581 | -12.4022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2104 | 59.7972 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9171 | 12.595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2109 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2119 | 59.6339 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6581 | -12.4016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2113 | 59.7972 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9171 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2119 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2129 | 59.6339 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6581 | -12.401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2123 | 59.7972 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9171 | 12.5947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.213 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2139 | 59.6339 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6581 | -12.4004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2133 | 59.7972 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9171 | 12.5946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2139 | 6.7943 | 0.99 | 0.98952 | 116.1467 | 0.90543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2149 | 59.6339 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6581 | -12.3998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2143 | 59.7972 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9171 | 12.5944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2149 | 6.7896 | 0.99 | 0.98968 | 116.13 | 0.90536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2159 | 59.6339 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6581 | -12.3993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2153 | 59.8031 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9167 | 12.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2159 | 6.7896 | 0.99 | 0.98968 | 116.13 | 0.9053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2169 | 59.6339 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6581 | -12.3987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2163 | 59.8031 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9167 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2169 | 6.7896 | 0.99 | 0.98968 | 116.13 | 0.90524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2179 | 59.6339 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6581 | -12.3981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2173 | 59.8031 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9167 | 12.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2179 | 6.7896 | 0.99 | 0.98968 | 116.13 | 0.90517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2189 | 59.6255 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6568 | -12.3973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2183 | 59.8031 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9167 | 12.5939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2189 | 6.7896 | 0.99 | 0.98968 | 116.13 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2199 | 59.6255 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6568 | -12.3965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2193 | 59.8031 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9167 | 12.5938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2199 | 6.7896 | 0.99 | 0.98968 | 116.13 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2209 | 59.6255 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6568 | -12.3958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2203 | 59.8031 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9167 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2209 | 6.7896 | 0.99 | 0.98968 | 116.13 | 0.90498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2219 | 59.6255 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6568 | -12.395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2213 | 59.8031 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9167 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.222 | 6.7896 | 0.99 | 0.98968 | 116.13 | 0.90492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2229 | 59.6255 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6568 | -12.3942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2223 | 59.8031 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9167 | 12.5935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2229 | 6.7863 | 0.99 | 0.98977 | 116.1235 | 0.9049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2239 | 59.6255 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6568 | -12.3934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2234 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2239 | 6.7863 | 0.99 | 0.98977 | 116.1235 | 0.90488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2249 | 59.6255 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6568 | -12.3927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2243 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2249 | 6.7863 | 0.99 | 0.98977 | 116.1235 | 0.90486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2259 | 59.6255 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6568 | -12.3919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2253 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.226 | 6.7863 | 0.99 | 0.98977 | 116.1235 | 0.90484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2269 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.3911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2263 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2269 | 6.7863 | 0.99 | 0.98977 | 116.1235 | 0.90482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2279 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.3903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2273 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2279 | 6.7863 | 0.99 | 0.98977 | 116.1235 | 0.9048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2289 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.3896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2283 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2289 | 6.7863 | 0.99 | 0.98977 | 116.1235 | 0.90478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2299 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.3888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2293 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2299 | 6.7863 | 0.99 | 0.98977 | 116.1235 | 0.90476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2309 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2303 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2309 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.90473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2319 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.3873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2313 | 59.7704 | 0.9794 | 0.97844 | 116.9161 | 12.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2319 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2329 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.3865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2323 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9023 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2329 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.90466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2339 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.3857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2333 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9023 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2339 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.90463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2349 | 59.6058 | -0.9794 | -0.9792 | 115.6684 | -12.385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2343 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9023 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.235 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.9046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2359 | 59.5813 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6546 | -12.3844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2353 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9023 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2359 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.90456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2369 | 59.5813 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6546 | -12.3839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2364 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9023 | 12.5953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2369 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.90453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2379 | 59.5813 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6546 | -12.3833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2374 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9023 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2379 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.9045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2389 | 59.5813 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6546 | -12.3828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2383 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9023 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.239 | 6.7916 | 0.99 | 0.99005 | 116.1456 | 0.90446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2399 | 59.5813 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6546 | -12.3822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2393 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9023 | 12.5951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2399 | 6.7886 | 0.99 | 0.9903 | 116.14 | 0.90438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2409 | 59.5813 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6546 | -12.3816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2403 | 59.7792 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9024 | 12.5948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2409 | 6.7886 | 0.99 | 0.9903 | 116.14 | 0.9043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2419 | 59.5813 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6546 | -12.3811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2413 | 59.7792 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9024 | 12.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2419 | 6.7886 | 0.99 | 0.9903 | 116.14 | 0.90421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2429 | 59.5813 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6546 | -12.3805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2423 | 59.7792 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9024 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.243 | 6.7886 | 0.99 | 0.9903 | 116.14 | 0.90413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2439 | 59.5696 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6561 | -12.3798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2433 | 59.7792 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9024 | 12.5939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2439 | 6.7886 | 0.99 | 0.9903 | 116.14 | 0.90405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2449 | 59.5696 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6561 | -12.3791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2443 | 59.7792 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9024 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2449 | 6.7886 | 0.99 | 0.9903 | 116.14 | 0.90396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2459 | 59.5696 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6561 | -12.3784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2453 | 59.7792 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9024 | 12.5933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2459 | 6.7886 | 0.99 | 0.9903 | 116.14 | 0.90388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2469 | 59.5696 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6561 | -12.3778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2463 | 59.7792 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9024 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2469 | 6.7886 | 0.99 | 0.9903 | 116.14 | 0.90379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2479 | 59.5696 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6561 | -12.3771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2473 | 59.7792 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9024 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.248 | 6.7872 | 0.99 | 0.99032 | 116.1362 | 0.90384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2489 | 59.5696 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6561 | -12.3764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2483 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2489 | 6.7872 | 0.99 | 0.99032 | 116.1362 | 0.90388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2499 | 59.5696 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6561 | -12.3757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2493 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.5929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2499 | 6.7872 | 0.99 | 0.99032 | 116.1362 | 0.90392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2509 | 59.5696 | -0.9794 | -0.97923 | 115.6561 | -12.375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2504 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2509 | 6.7872 | 0.99 | 0.99032 | 116.1362 | 0.90396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2519 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.3745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2514 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.252 | 6.7872 | 0.99 | 0.99032 | 116.1362 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2529 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2523 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2529 | 6.7872 | 0.99 | 0.99032 | 116.1362 | 0.90404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2539 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.3735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2533 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.5934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2539 | 6.7872 | 0.99 | 0.99032 | 116.1362 | 0.90408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2549 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2543 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.5935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2549 | 6.7872 | 0.99 | 0.99032 | 116.1362 | 0.90412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2559 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.3725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2553 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.256 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2569 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2563 | 59.7851 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9103 | 12.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2569 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2579 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.3715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2573 | 59.7535 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9097 | 12.5935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2579 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2589 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2583 | 59.7535 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9097 | 12.5934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2589 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2599 | 59.5569 | -0.9794 | -0.97915 | 115.6727 | -12.3705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2593 | 59.7535 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9097 | 12.5933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2599 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2609 | 59.5655 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6605 | -12.3703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2603 | 59.7535 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9097 | 12.5932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2609 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2619 | 59.5655 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6605 | -12.3701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2613 | 59.7535 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9097 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2619 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2629 | 59.5655 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6605 | -12.3698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2623 | 59.7535 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9097 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2629 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2639 | 59.5655 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6605 | -12.3696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2633 | 59.7535 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9097 | 12.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2639 | 6.7883 | 0.99 | 0.99006 | 116.1459 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2649 | 59.5655 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6605 | -12.3694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2644 | 59.7535 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9097 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.265 | 6.7849 | 0.99 | 0.98971 | 116.1438 | 0.9053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2659 | 59.5655 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6605 | -12.3691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2654 | 59.7658 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9082 | 12.5924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2659 | 6.7849 | 0.99 | 0.98971 | 116.1438 | 0.90547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2669 | 59.5655 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6605 | -12.3689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2663 | 59.7658 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9082 | 12.5921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2669 | 6.7849 | 0.99 | 0.98971 | 116.1438 | 0.90563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2679 | 59.5655 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6605 | -12.3687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2673 | 59.7658 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9082 | 12.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2679 | 6.7849 | 0.99 | 0.98971 | 116.1438 | 0.9058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2689 | 59.6121 | -0.9794 | -0.979 | 115.6635 | -12.3684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2683 | 59.7658 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9082 | 12.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.269 | 6.7849 | 0.99 | 0.98971 | 116.1438 | 0.90597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2699 | 59.6121 | -0.9794 | -0.979 | 115.6635 | -12.3681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2693 | 59.7658 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9082 | 12.5912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2699 | 6.7849 | 0.99 | 0.98971 | 116.1438 | 0.90614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2709 | 59.6121 | -0.9794 | -0.979 | 115.6635 | -12.3678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2703 | 59.7658 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9082 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2709 | 6.7849 | 0.99 | 0.98971 | 116.1438 | 0.90631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2719 | 59.6121 | -0.9794 | -0.979 | 115.6635 | -12.3675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2713 | 59.7658 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9082 | 12.5906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2719 | 6.7849 | 0.99 | 0.98971 | 116.1438 | 0.90648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2729 | 59.6121 | -0.9794 | -0.979 | 115.6635 | -12.3673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2723 | 59.7658 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9082 | 12.5903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2729 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.1313 | 0.90661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2739 | 59.6121 | -0.9794 | -0.979 | 115.6635 | -12.367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2733 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.5902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2739 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.1313 | 0.90675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2749 | 59.6121 | -0.9794 | -0.979 | 115.6635 | -12.3667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2743 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.5902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2749 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.1313 | 0.90688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2759 | 59.6121 | -0.9794 | -0.979 | 115.6635 | -12.3664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2753 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.5901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2759 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.1313 | 0.90702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2769 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2763 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.59 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2769 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.1313 | 0.90716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2779 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2773 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.59 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.278 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.1313 | 0.90729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2789 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2784 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.5899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2789 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.1313 | 0.90743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2799 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2794 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2799 | 6.7863 | 0.99 | 0.98949 | 116.1313 | 0.90756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2809 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2803 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2809 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.90758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2819 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2813 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97855 | 116.914 | 12.5897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.282 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.90759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2829 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2823 | 59.7845 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9123 | 12.5897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2829 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.9076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2839 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2833 | 59.7845 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9123 | 12.5897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2839 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.90761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2849 | 59.6097 | -0.9794 | -0.97925 | 115.6685 | -12.3632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2843 | 59.7845 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9123 | 12.5897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2849 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.90762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2859 | 59.5786 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6681 | -12.3632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2853 | 59.7845 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9123 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2859 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.90764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2869 | 59.5786 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6681 | -12.3631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2863 | 59.7845 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9123 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2869 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.90765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2879 | 59.5786 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6681 | -12.363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2873 | 59.7845 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9123 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2879 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.90766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2889 | 59.5786 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6681 | -12.363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2883 | 59.7845 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9123 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2889 | 6.7905 | 0.99 | 0.98953 | 116.1293 | 0.90767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2899 | 59.5786 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6681 | -12.3629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2893 | 59.7845 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9123 | 12.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2899 | 6.7952 | 0.99 | 0.98975 | 116.1195 | 0.90767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2909 | 59.5786 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6681 | -12.3629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2903 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9202 | 12.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.291 | 6.7952 | 0.99 | 0.98975 | 116.1195 | 0.90766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2919 | 59.5786 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6681 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2913 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9202 | 12.59 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2919 | 6.7952 | 0.99 | 0.98975 | 116.1195 | 0.90765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2929 | 59.5786 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6681 | -12.3627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2924 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9202 | 12.5902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2929 | 6.7952 | 0.99 | 0.98975 | 116.1195 | 0.90765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2939 | 59.5651 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6956 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2934 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9202 | 12.5904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2939 | 6.7952 | 0.99 | 0.98975 | 116.1195 | 0.90764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2949 | 59.5651 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6956 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2943 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9202 | 12.5906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.295 | 6.7952 | 0.99 | 0.98975 | 116.1195 | 0.90763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2959 | 59.5651 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6956 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2953 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9202 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2959 | 6.7952 | 0.99 | 0.98975 | 116.1195 | 0.90763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2969 | 59.5651 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6956 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2963 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9202 | 12.5911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2969 | 6.7952 | 0.99 | 0.98975 | 116.1195 | 0.90762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2979 | 59.5651 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6956 | -12.3629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2973 | 59.7698 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9202 | 12.5913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2979 | 6.7905 | 0.99 | 0.99012 | 116.1342 | 0.90753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2989 | 59.5651 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6956 | -12.3629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2983 | 59.7727 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9193 | 12.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.299 | 6.7905 | 0.99 | 0.99012 | 116.1342 | 0.90744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.2999 | 59.5651 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6956 | -12.3629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.2993 | 59.7727 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9193 | 12.5917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.2999 | 6.7905 | 0.99 | 0.99012 | 116.1342 | 0.90734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3009 | 59.5651 | -0.9794 | -0.97919 | 115.6956 | -12.363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3003 | 59.7727 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9193 | 12.5919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3009 | 6.7905 | 0.99 | 0.99012 | 116.1342 | 0.90725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3019 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.3631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3013 | 59.7727 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9193 | 12.5921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3019 | 6.7905 | 0.99 | 0.99012 | 116.1342 | 0.90716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3029 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.3632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3023 | 59.7727 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9193 | 12.5924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3029 | 6.7905 | 0.99 | 0.99012 | 116.1342 | 0.90706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3039 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.3633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3033 | 59.7727 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9193 | 12.5926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.304 | 6.7905 | 0.99 | 0.99012 | 116.1342 | 0.90697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3049 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.3635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3043 | 59.7727 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9193 | 12.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3049 | 6.7905 | 0.99 | 0.99012 | 116.1342 | 0.90688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3059 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.3636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3053 | 59.7727 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9193 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3059 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.90679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3069 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.3637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3064 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3069 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.90669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3079 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.3639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3074 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.5929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.308 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.9066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3089 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3083 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3089 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.90651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3099 | 59.5598 | -0.9794 | -0.97914 | 115.6971 | -12.3641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3093 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3099 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.90641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3109 | 59.5581 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6751 | -12.364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3103 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.5925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3109 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.90632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3119 | 59.5581 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6751 | -12.3638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3113 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.5924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.312 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.90623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3129 | 59.5581 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6751 | -12.3636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3123 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.5923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3129 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3139 | 59.5581 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6751 | -12.3634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3133 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.5922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3139 | 6.7915 | 0.99 | 0.9903 | 116.1406 | 0.90604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3149 | 59.5581 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6751 | -12.3632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3143 | 59.7701 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9084 | 12.5921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3149 | 6.793 | 0.99 | 0.99033 | 116.1315 | 0.90606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3159 | 59.5581 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6751 | -12.363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3153 | 59.7459 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9062 | 12.5919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3159 | 6.793 | 0.99 | 0.99033 | 116.1315 | 0.90608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3169 | 59.5581 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6751 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3163 | 59.7459 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9062 | 12.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.317 | 6.793 | 0.99 | 0.99033 | 116.1315 | 0.9061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3179 | 59.5581 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6751 | -12.3626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3173 | 59.7459 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9062 | 12.5916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3179 | 6.793 | 0.99 | 0.99033 | 116.1315 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3189 | 59.5715 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6662 | -12.3626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3183 | 59.7459 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9062 | 12.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3189 | 6.793 | 0.99 | 0.99033 | 116.1315 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3199 | 59.5715 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6662 | -12.3627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3193 | 59.7459 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9062 | 12.5913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3199 | 6.793 | 0.99 | 0.99033 | 116.1315 | 0.90617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3209 | 59.5715 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6662 | -12.3627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3204 | 59.7459 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9062 | 12.5912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.321 | 6.793 | 0.99 | 0.99033 | 116.1315 | 0.90619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3219 | 59.5715 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6662 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3214 | 59.7459 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9062 | 12.5911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3219 | 6.793 | 0.99 | 0.99033 | 116.1315 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3229 | 59.5715 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6662 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3223 | 59.7459 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9062 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3229 | 6.7917 | 0.99 | 0.99018 | 116.14 | 0.90628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3239 | 59.5715 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6662 | -12.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3233 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.5906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3239 | 6.7917 | 0.99 | 0.99018 | 116.14 | 0.90635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3249 | 59.5715 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6662 | -12.3629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3243 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.5903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.325 | 6.7917 | 0.99 | 0.99018 | 116.14 | 0.90642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3259 | 59.5715 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6662 | -12.3629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3253 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.59 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3259 | 6.7917 | 0.99 | 0.99018 | 116.14 | 0.90649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3269 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3263 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3269 | 6.7917 | 0.99 | 0.99018 | 116.14 | 0.90656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3279 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.3631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3273 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.5895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3279 | 6.7917 | 0.99 | 0.99018 | 116.14 | 0.90663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3289 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.3632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3283 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.5892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3289 | 6.7917 | 0.99 | 0.99018 | 116.14 | 0.90669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3299 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.3633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3293 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3299 | 6.7917 | 0.99 | 0.99018 | 116.14 | 0.90676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3309 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.3634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3303 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.5886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3309 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3319 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.3635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3313 | 59.7624 | 0.9794 | 0.9787 | 116.8962 | 12.5883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3319 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3329 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.3636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3323 | 59.792 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8951 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3329 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3339 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.3637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3333 | 59.792 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8951 | 12.5879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.334 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3349 | 59.5867 | -0.9794 | -0.97912 | 115.6632 | -12.3638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3344 | 59.792 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8951 | 12.5877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3349 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3359 | 59.5816 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6681 | -12.3638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3354 | 59.792 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8951 | 12.5875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3359 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3369 | 59.5816 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6681 | -12.3638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3363 | 59.792 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8951 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3369 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3379 | 59.5816 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6681 | -12.3639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3373 | 59.792 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8951 | 12.587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.338 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3389 | 59.5816 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6681 | -12.3639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3383 | 59.792 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8951 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3389 | 6.795 | 0.99 | 0.98987 | 116.1491 | 0.90767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3399 | 59.5816 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6681 | -12.3639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3393 | 59.792 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8951 | 12.5866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3399 | 6.7906 | 0.99 | 0.98967 | 116.1515 | 0.90776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3409 | 59.5816 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6681 | -12.364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3403 | 59.7805 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9076 | 12.5869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3409 | 6.7906 | 0.99 | 0.98967 | 116.1515 | 0.90786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3419 | 59.5816 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6681 | -12.364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3413 | 59.7805 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9076 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3419 | 6.7906 | 0.99 | 0.98967 | 116.1515 | 0.90795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3429 | 59.5816 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6681 | -12.364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3423 | 59.7805 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9076 | 12.5875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3429 | 6.7906 | 0.99 | 0.98967 | 116.1515 | 0.90805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3439 | 59.5621 | -0.9794 | -0.97917 | 115.669 | -12.3639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3433 | 59.7805 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9076 | 12.5878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3439 | 6.7906 | 0.99 | 0.98967 | 116.1515 | 0.90814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3449 | 59.5621 | -0.9794 | -0.97917 | 115.669 | -12.3637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3443 | 59.7805 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9076 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3449 | 6.7906 | 0.99 | 0.98967 | 116.1515 | 0.90824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3459 | 59.5621 | -0.9794 | -0.97917 | 115.669 | -12.3636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3453 | 59.7805 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9076 | 12.5884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3459 | 6.7906 | 0.99 | 0.98967 | 116.1515 | 0.90833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3469 | 59.5621 | -0.9794 | -0.97917 | 115.669 | -12.3635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3463 | 59.7805 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9076 | 12.5887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.347 | 6.7906 | 0.99 | 0.98967 | 116.1515 | 0.90843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3479 | 59.5621 | -0.9794 | -0.97917 | 115.669 | -12.3633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3473 | 59.7805 | 0.9794 | 0.97839 | 116.9076 | 12.589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3479 | 6.791 | 0.99 | 0.98964 | 116.1131 | 0.90843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3489 | 59.5621 | -0.9794 | -0.97917 | 115.669 | -12.3632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3484 | 59.7864 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9056 | 12.589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3489 | 6.791 | 0.99 | 0.98964 | 116.1131 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3499 | 59.5621 | -0.9794 | -0.97917 | 115.669 | -12.3631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3493 | 59.7864 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9056 | 12.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3499 | 6.791 | 0.99 | 0.98964 | 116.1131 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3509 | 59.5621 | -0.9794 | -0.97917 | 115.669 | -12.3629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3503 | 59.7864 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9056 | 12.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.351 | 6.791 | 0.99 | 0.98964 | 116.1131 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3519 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.3633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3513 | 59.7864 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9056 | 12.5888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3519 | 6.791 | 0.99 | 0.98964 | 116.1131 | 0.90845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3529 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.3637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3523 | 59.7864 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9056 | 12.5888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3529 | 6.791 | 0.99 | 0.98964 | 116.1131 | 0.90845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3539 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3533 | 59.7864 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9056 | 12.5887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3539 | 6.791 | 0.99 | 0.98964 | 116.1131 | 0.90846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3549 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.3644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3543 | 59.7864 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9056 | 12.5887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3549 | 6.791 | 0.99 | 0.98964 | 116.1131 | 0.90846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3559 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.3648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3553 | 59.7864 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9056 | 12.5887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3559 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.90839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3569 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.3651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3563 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3569 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.90833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3579 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.3655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3573 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3579 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.90826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3589 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.3659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3583 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3589 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.9082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3599 | 59.5632 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6651 | -12.3662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3593 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.36 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.90813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3609 | 59.5838 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6569 | -12.3666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3603 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3609 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.90806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3619 | 59.5838 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6569 | -12.3671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3614 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3619 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3629 | 59.5838 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6569 | -12.3675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3624 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3629 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.90793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3639 | 59.5838 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6569 | -12.3679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3633 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.364 | 6.7834 | 0.99 | 0.98969 | 116.1089 | 0.90787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3649 | 59.5838 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6569 | -12.3683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3643 | 59.7934 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9133 | 12.5875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3649 | 6.7841 | 0.99 | 0.99013 | 116.1489 | 0.90771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3659 | 59.5838 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6569 | -12.3687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3653 | 59.7742 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9125 | 12.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3659 | 6.7841 | 0.99 | 0.99013 | 116.1489 | 0.90755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3669 | 59.5838 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6569 | -12.3691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3663 | 59.7742 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9125 | 12.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3669 | 6.7841 | 0.99 | 0.99013 | 116.1489 | 0.90739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3679 | 59.5838 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6569 | -12.3695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3673 | 59.7742 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9125 | 12.5873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.368 | 6.7841 | 0.99 | 0.99013 | 116.1489 | 0.90724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3689 | 59.5965 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6744 | -12.3699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3683 | 59.7742 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9125 | 12.5873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3689 | 6.7841 | 0.99 | 0.99013 | 116.1489 | 0.90708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3699 | 59.5965 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6744 | -12.3703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3693 | 59.7742 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9125 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3699 | 6.7841 | 0.99 | 0.99013 | 116.1489 | 0.90692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3709 | 59.5965 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6744 | -12.3706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3703 | 59.7742 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9125 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3709 | 6.7841 | 0.99 | 0.99013 | 116.1489 | 0.90676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3719 | 59.5965 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6744 | -12.371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3713 | 59.7742 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9125 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3719 | 6.7841 | 0.99 | 0.99013 | 116.1489 | 0.9066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3729 | 59.5965 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6744 | -12.3714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3723 | 59.7742 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9125 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.373 | 6.7891 | 0.99 | 0.99031 | 116.133 | 0.90642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3739 | 59.5965 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6744 | -12.3717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3733 | 59.7554 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9023 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3739 | 6.7891 | 0.99 | 0.99031 | 116.133 | 0.90624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3749 | 59.5965 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6744 | -12.3721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3743 | 59.7554 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9023 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3749 | 6.7891 | 0.99 | 0.99031 | 116.133 | 0.90606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3759 | 59.5965 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6744 | -12.3725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3754 | 59.7554 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9023 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3759 | 6.7891 | 0.99 | 0.99031 | 116.133 | 0.90588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3769 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.3728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3764 | 59.7554 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9023 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.377 | 6.7891 | 0.99 | 0.99031 | 116.133 | 0.90569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3779 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.3732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3773 | 59.7554 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9023 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3779 | 6.7891 | 0.99 | 0.99031 | 116.133 | 0.90551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3789 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.3735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3783 | 59.7554 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9023 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3789 | 6.7891 | 0.99 | 0.99031 | 116.133 | 0.90533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3799 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.3739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3793 | 59.7554 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9023 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3799 | 6.7891 | 0.99 | 0.99031 | 116.133 | 0.90515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3809 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.3743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3803 | 59.7554 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9023 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.381 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3819 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.3746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3813 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3819 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3829 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3823 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3829 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.9051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3839 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.3753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3833 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3839 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.90508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3849 | 59.6123 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6708 | -12.3757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3843 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3849 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.90506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3859 | 59.6098 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6562 | -12.3758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3853 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3859 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3869 | 59.6098 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6562 | -12.376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3863 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3869 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.90503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3879 | 59.6098 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6562 | -12.3761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3873 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3879 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.90501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3889 | 59.6098 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6562 | -12.3763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3883 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3889 | 6.7852 | 0.99 | 0.99008 | 116.1196 | 0.905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3899 | 59.6098 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6562 | -12.3764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3894 | 59.7484 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9069 | 12.5866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.39 | 6.7892 | 0.99 | 0.99016 | 116.1472 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3909 | 59.6098 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6562 | -12.3766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3904 | 59.7552 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9043 | 12.5864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3909 | 6.7892 | 0.99 | 0.99016 | 116.1472 | 0.90509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3919 | 59.6098 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6562 | -12.3767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3913 | 59.7552 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9043 | 12.5861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3919 | 6.7892 | 0.99 | 0.99016 | 116.1472 | 0.90514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3929 | 59.6098 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6562 | -12.3769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3923 | 59.7552 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9043 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3929 | 6.7892 | 0.99 | 0.99016 | 116.1472 | 0.90519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3939 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97919 | 115.676 | -12.377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3933 | 59.7552 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9043 | 12.5856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.394 | 6.7892 | 0.99 | 0.99016 | 116.1472 | 0.90524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3949 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97919 | 115.676 | -12.3771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3943 | 59.7552 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9043 | 12.5854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3949 | 6.7892 | 0.99 | 0.99016 | 116.1472 | 0.90529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3959 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97919 | 115.676 | -12.3772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3953 | 59.7552 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9043 | 12.5852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3959 | 6.7892 | 0.99 | 0.99016 | 116.1472 | 0.90533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3969 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97919 | 115.676 | -12.3774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3963 | 59.7552 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9043 | 12.5849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3969 | 6.7892 | 0.99 | 0.99016 | 116.1472 | 0.90538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3979 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97919 | 115.676 | -12.3775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3973 | 59.7552 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9043 | 12.5847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3979 | 6.7889 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | 0.90541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3989 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97919 | 115.676 | -12.3776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3983 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9023 | 12.5844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3989 | 6.7889 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | 0.90544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.3999 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97919 | 115.676 | -12.3777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.3993 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9023 | 12.5841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.3999 | 6.7889 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | 0.90547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4009 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97919 | 115.676 | -12.3779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4003 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9023 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4009 | 6.7889 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | 0.9055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4019 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4013 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9023 | 12.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4019 | 6.7889 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | 0.90553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4029 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4023 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9023 | 12.5832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.403 | 6.7889 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4039 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4034 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9023 | 12.5829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4039 | 6.7889 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | 0.90559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4049 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4044 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9023 | 12.5827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4049 | 6.7889 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | 0.90562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4059 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4053 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9023 | 12.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4059 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4069 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4063 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.407 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4079 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4073 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4079 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4089 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4083 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4089 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4099 | 59.5858 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6578 | -12.3808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4093 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4099 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4109 | 59.6044 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6559 | -12.3808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4103 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4109 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4119 | 59.6044 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6559 | -12.3809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4113 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4119 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4129 | 59.6044 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6559 | -12.381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4123 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4129 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4139 | 59.6044 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6559 | -12.3811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4133 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4139 | 6.789 | 0.99 | 0.98997 | 116.1341 | 0.90591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4149 | 59.6044 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6559 | -12.3811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4143 | 59.7955 | 0.9794 | 0.97855 | 116.907 | 12.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4149 | 6.7918 | 0.99 | 0.98981 | 116.1318 | 0.90588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4159 | 59.6044 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6559 | -12.3812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4153 | 59.7989 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9105 | 12.5825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.416 | 6.7918 | 0.99 | 0.98981 | 116.1318 | 0.90585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4169 | 59.6044 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6559 | -12.3813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4163 | 59.7989 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9105 | 12.5827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4169 | 6.7918 | 0.99 | 0.98981 | 116.1318 | 0.90583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4179 | 59.6044 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6559 | -12.3814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4174 | 59.7989 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9105 | 12.5828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4179 | 6.7918 | 0.99 | 0.98981 | 116.1318 | 0.9058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4189 | 59.5929 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6726 | -12.381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4184 | 59.7989 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9105 | 12.583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4189 | 6.7918 | 0.99 | 0.98981 | 116.1318 | 0.90577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4199 | 59.5929 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6726 | -12.3807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4193 | 59.7989 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9105 | 12.5832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.42 | 6.7918 | 0.99 | 0.98981 | 116.1318 | 0.90574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4209 | 59.5929 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6726 | -12.3803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4203 | 59.7989 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9105 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4209 | 6.7918 | 0.99 | 0.98981 | 116.1318 | 0.90572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4219 | 59.5929 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6726 | -12.38 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4213 | 59.7989 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9105 | 12.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4219 | 6.7918 | 0.99 | 0.98981 | 116.1318 | 0.90569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4229 | 59.5929 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6726 | -12.3797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4223 | 59.7989 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9105 | 12.5836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4229 | 6.7863 | 0.99 | 0.98991 | 116.1354 | 0.90555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4239 | 59.5929 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6726 | -12.3793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4233 | 59.7918 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9216 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.424 | 6.7863 | 0.99 | 0.98991 | 116.1354 | 0.90541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4249 | 59.5929 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6726 | -12.379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4243 | 59.7918 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9216 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4249 | 6.7863 | 0.99 | 0.98991 | 116.1354 | 0.90527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4259 | 59.5929 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6726 | -12.3786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4253 | 59.7918 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9216 | 12.5839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4259 | 6.7863 | 0.99 | 0.98991 | 116.1354 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4269 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4263 | 59.7918 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9216 | 12.5839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4269 | 6.7863 | 0.99 | 0.98991 | 116.1354 | 0.90499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4279 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4273 | 59.7918 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9216 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4279 | 6.7863 | 0.99 | 0.98991 | 116.1354 | 0.90485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4289 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4283 | 59.7918 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9216 | 12.5841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.429 | 6.7863 | 0.99 | 0.98991 | 116.1354 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4299 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4293 | 59.7918 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9216 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4299 | 6.7863 | 0.99 | 0.98991 | 116.1354 | 0.90457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4309 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4303 | 59.7918 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9216 | 12.5843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4309 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4319 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4314 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4319 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4329 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4324 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.433 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4339 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4333 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4339 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4349 | 59.5824 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6783 | -12.3834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4343 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4349 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4359 | 59.6182 | -0.9794 | -0.97894 | 115.682 | -12.384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4353 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4359 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4369 | 59.6182 | -0.9794 | -0.97894 | 115.682 | -12.3846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4363 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.437 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4379 | 59.6182 | -0.9794 | -0.97894 | 115.682 | -12.3851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4373 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4379 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4389 | 59.6182 | -0.9794 | -0.97894 | 115.682 | -12.3857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4383 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4389 | 6.7863 | 0.99 | 0.9901 | 116.1303 | 0.90279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4399 | 59.6182 | -0.9794 | -0.97894 | 115.682 | -12.3863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4393 | 59.7708 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9269 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4399 | 6.788 | 0.99 | 0.99016 | 116.1169 | 0.90265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4409 | 59.6182 | -0.9794 | -0.97894 | 115.682 | -12.3868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4403 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9225 | 12.5831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4409 | 6.788 | 0.99 | 0.99016 | 116.1169 | 0.9025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4419 | 59.6182 | -0.9794 | -0.97894 | 115.682 | -12.3874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4413 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9225 | 12.5828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.442 | 6.788 | 0.99 | 0.99016 | 116.1169 | 0.90236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4429 | 59.6182 | -0.9794 | -0.97894 | 115.682 | -12.3879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4423 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9225 | 12.5826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4429 | 6.788 | 0.99 | 0.99016 | 116.1169 | 0.90222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4439 | 59.6071 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6758 | -12.3881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4433 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9225 | 12.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4439 | 6.788 | 0.99 | 0.99016 | 116.1169 | 0.90207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4449 | 59.6071 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6758 | -12.3882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4443 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9225 | 12.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4449 | 6.788 | 0.99 | 0.99016 | 116.1169 | 0.90193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4459 | 59.6071 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6758 | -12.3883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4454 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9225 | 12.5819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.446 | 6.788 | 0.99 | 0.99016 | 116.1169 | 0.90179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4469 | 59.6071 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6758 | -12.3884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4464 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9225 | 12.5816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4469 | 6.788 | 0.99 | 0.99016 | 116.1169 | 0.90164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4479 | 59.6071 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6758 | -12.3885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4473 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9225 | 12.5814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4479 | 6.7872 | 0.99 | 0.9903 | 116.1063 | 0.90158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4489 | 59.6071 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6758 | -12.3886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4483 | 59.7747 | 0.9794 | 0.97862 | 116.917 | 12.5812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4489 | 6.7872 | 0.99 | 0.9903 | 116.1063 | 0.90151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4499 | 59.6071 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6758 | -12.3887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4493 | 59.7747 | 0.9794 | 0.97862 | 116.917 | 12.5809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.45 | 6.7872 | 0.99 | 0.9903 | 116.1063 | 0.90144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4509 | 59.6071 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6758 | -12.3888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4503 | 59.7747 | 0.9794 | 0.97862 | 116.917 | 12.5807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4509 | 6.7872 | 0.99 | 0.9903 | 116.1063 | 0.90138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4519 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.3894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4513 | 59.7747 | 0.9794 | 0.97862 | 116.917 | 12.5805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4519 | 6.7872 | 0.99 | 0.9903 | 116.1063 | 0.90131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4529 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.3899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4523 | 59.7747 | 0.9794 | 0.97862 | 116.917 | 12.5803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4529 | 6.7872 | 0.99 | 0.9903 | 116.1063 | 0.90125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4539 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.3905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4533 | 59.7747 | 0.9794 | 0.97862 | 116.917 | 12.58 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4539 | 6.7872 | 0.99 | 0.9903 | 116.1063 | 0.90118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4549 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4543 | 59.7747 | 0.9794 | 0.97862 | 116.917 | 12.5798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4549 | 6.7872 | 0.99 | 0.9903 | 116.1063 | 0.90111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4559 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.3915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4553 | 59.7747 | 0.9794 | 0.97862 | 116.917 | 12.5796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4559 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.90113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4569 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.3921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4563 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4569 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.90115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4579 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.3926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4573 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4579 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.90117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4589 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.3932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4583 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.459 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.90118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4599 | 59.6019 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6751 | -12.3937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4594 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4599 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.9012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4609 | 59.5998 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6589 | -12.394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4604 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4609 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.90122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4619 | 59.5998 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6589 | -12.3942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4613 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4619 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.90124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4629 | 59.5998 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6589 | -12.3945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4623 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.463 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.90126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4639 | 59.5998 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6589 | -12.3948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4633 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4639 | 6.7837 | 0.99 | 0.99023 | 116.1234 | 0.90127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4649 | 59.5998 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6589 | -12.395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4643 | 59.7733 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9115 | 12.5792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4649 | 6.7834 | 0.99 | 0.99022 | 116.1275 | 0.9013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4659 | 59.5998 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6589 | -12.3953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4653 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9031 | 12.5792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4659 | 6.7834 | 0.99 | 0.99022 | 116.1275 | 0.90134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4669 | 59.5998 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6589 | -12.3956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4663 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9031 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4669 | 6.7834 | 0.99 | 0.99022 | 116.1275 | 0.90137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4679 | 59.5998 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6589 | -12.3958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4673 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9031 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4679 | 6.7834 | 0.99 | 0.99022 | 116.1275 | 0.9014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4689 | 59.5954 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6663 | -12.3958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4683 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9031 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4689 | 6.7834 | 0.99 | 0.99022 | 116.1275 | 0.90143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4699 | 59.5954 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6663 | -12.3957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4693 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9031 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4699 | 6.7834 | 0.99 | 0.99022 | 116.1275 | 0.90146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4709 | 59.5954 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6663 | -12.3956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4703 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9031 | 12.5794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4709 | 6.7834 | 0.99 | 0.99022 | 116.1275 | 0.90149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4719 | 59.5954 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6663 | -12.3956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4713 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9031 | 12.5794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.472 | 6.7834 | 0.99 | 0.99022 | 116.1275 | 0.90152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4729 | 59.5954 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6663 | -12.3955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4723 | 59.7789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9031 | 12.5794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4729 | 6.7807 | 0.99 | 0.99011 | 116.1215 | 0.90153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4739 | 59.5954 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6663 | -12.3954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4734 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8989 | 12.5796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4739 | 6.7807 | 0.99 | 0.99011 | 116.1215 | 0.90155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4749 | 59.5954 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6663 | -12.3954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4743 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8989 | 12.5798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4749 | 6.7807 | 0.99 | 0.99011 | 116.1215 | 0.90157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4759 | 59.5954 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6663 | -12.3953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4753 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8989 | 12.5799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.476 | 6.7807 | 0.99 | 0.99011 | 116.1215 | 0.90158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4769 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4763 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8989 | 12.5801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4769 | 6.7807 | 0.99 | 0.99011 | 116.1215 | 0.9016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4779 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.3967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4773 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8989 | 12.5803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4779 | 6.7807 | 0.99 | 0.99011 | 116.1215 | 0.90161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4789 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.3973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4783 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8989 | 12.5804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4789 | 6.7807 | 0.99 | 0.99011 | 116.1215 | 0.90163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4799 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4793 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8989 | 12.5806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4799 | 6.7807 | 0.99 | 0.99011 | 116.1215 | 0.90164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4809 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.3987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4803 | 59.7788 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8989 | 12.5807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4809 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.90172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4819 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.3994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4813 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4819 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.90179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4829 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.4001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4823 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.5809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4829 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.90186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4839 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.4007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4833 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.5807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4839 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.90193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4849 | 59.6306 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6652 | -12.4014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4843 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.5806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.485 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.90201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4859 | 59.6501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6607 | -12.4022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4853 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.5805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4859 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.90208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4869 | 59.6501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6607 | -12.403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4864 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.5804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4869 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.90215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4879 | 59.6501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6607 | -12.4039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4874 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.5803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4879 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.90222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4889 | 59.6501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6607 | -12.4047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4883 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.5802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.489 | 6.7885 | 0.99 | 0.98963 | 116.1245 | 0.9023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4899 | 59.6501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6607 | -12.4055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4893 | 59.7788 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9057 | 12.58 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4899 | 6.7912 | 0.99 | 0.98985 | 116.126 | 0.90224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4909 | 59.6501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6607 | -12.4063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4903 | 59.7808 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9128 | 12.5797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4909 | 6.7912 | 0.99 | 0.98985 | 116.126 | 0.90218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4919 | 59.6501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6607 | -12.4071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4913 | 59.7808 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9128 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4919 | 6.7912 | 0.99 | 0.98985 | 116.126 | 0.90213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4929 | 59.6501 | -0.9794 | -0.97882 | 115.6607 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4923 | 59.7808 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9128 | 12.579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.493 | 6.7912 | 0.99 | 0.98985 | 116.126 | 0.90207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4939 | 59.6219 | -0.9794 | -0.979 | 115.6759 | -12.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4933 | 59.7808 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9128 | 12.5786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4939 | 6.7912 | 0.99 | 0.98985 | 116.126 | 0.90201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4949 | 59.6219 | -0.9794 | -0.979 | 115.6759 | -12.4088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4943 | 59.7808 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9128 | 12.5782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4949 | 6.7912 | 0.99 | 0.98985 | 116.126 | 0.90196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4959 | 59.6219 | -0.9794 | -0.979 | 115.6759 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4953 | 59.7808 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9128 | 12.5779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4959 | 6.7912 | 0.99 | 0.98985 | 116.126 | 0.9019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4969 | 59.6219 | -0.9794 | -0.979 | 115.6759 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4963 | 59.7808 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9128 | 12.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4969 | 6.7912 | 0.99 | 0.98985 | 116.126 | 0.90184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4979 | 59.6219 | -0.9794 | -0.979 | 115.6759 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4973 | 59.7808 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9128 | 12.5772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.498 | 6.786 | 0.99 | 0.9902 | 116.1226 | 0.90165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4989 | 59.6219 | -0.9794 | -0.979 | 115.6759 | -12.4105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4983 | 59.7895 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9234 | 12.5773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4989 | 6.786 | 0.99 | 0.9902 | 116.1226 | 0.90146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.4999 | 59.6219 | -0.9794 | -0.979 | 115.6759 | -12.4109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.4993 | 59.7895 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9234 | 12.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.4999 | 6.786 | 0.99 | 0.9902 | 116.1226 | 0.90126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5009 | 59.6219 | -0.9794 | -0.979 | 115.6759 | -12.4113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5004 | 59.7895 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9234 | 12.5777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5009 | 6.786 | 0.99 | 0.9902 | 116.1226 | 0.90107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5019 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5014 | 59.7895 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9234 | 12.5778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.502 | 6.786 | 0.99 | 0.9902 | 116.1226 | 0.90088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5029 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.4117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5023 | 59.7895 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9234 | 12.578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5029 | 6.786 | 0.99 | 0.9902 | 116.1226 | 0.90068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5039 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.4119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5033 | 59.7895 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9234 | 12.5782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5039 | 6.786 | 0.99 | 0.9902 | 116.1226 | 0.90049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5049 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5043 | 59.7895 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9234 | 12.5783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5049 | 6.786 | 0.99 | 0.9902 | 116.1226 | 0.90029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5059 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5053 | 59.7895 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9234 | 12.5785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.506 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.90013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5069 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5063 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5069 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.89996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5079 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5073 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5079 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.89979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5089 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5083 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5089 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.89962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5099 | 59.6137 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6734 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5093 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5099 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.89946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5109 | 59.6095 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6722 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5103 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5109 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.89929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5119 | 59.6095 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6722 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5113 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5119 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.89912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5129 | 59.6095 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6722 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5123 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5129 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.89895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5139 | 59.6095 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6722 | -12.4127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5133 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5139 | 6.7966 | 0.99 | 0.99022 | 116.1057 | 0.89879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5149 | 59.6095 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6722 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5144 | 59.7938 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9253 | 12.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.515 | 6.7927 | 0.99 | 0.99039 | 116.0997 | 0.89871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5159 | 59.6095 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6722 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5154 | 59.7985 | 0.9794 | 0.9787 | 116.909 | 12.5784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5159 | 6.7927 | 0.99 | 0.99039 | 116.0997 | 0.89862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5169 | 59.6095 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6722 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5163 | 59.7985 | 0.9794 | 0.9787 | 116.909 | 12.5781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5169 | 6.7927 | 0.99 | 0.99039 | 116.0997 | 0.89854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5179 | 59.6095 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6722 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5173 | 59.7985 | 0.9794 | 0.9787 | 116.909 | 12.5777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5179 | 6.7927 | 0.99 | 0.99039 | 116.0997 | 0.89846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5189 | 59.5738 | -0.9794 | -0.97918 | 115.673 | -12.4118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5183 | 59.7985 | 0.9794 | 0.9787 | 116.909 | 12.5774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.519 | 6.7927 | 0.99 | 0.99039 | 116.0997 | 0.89838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5199 | 59.5738 | -0.9794 | -0.97918 | 115.673 | -12.4113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5193 | 59.7985 | 0.9794 | 0.9787 | 116.909 | 12.577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5199 | 6.7927 | 0.99 | 0.99039 | 116.0997 | 0.8983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5209 | 59.5738 | -0.9794 | -0.97918 | 115.673 | -12.4108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5203 | 59.7985 | 0.9794 | 0.9787 | 116.909 | 12.5767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5209 | 6.7927 | 0.99 | 0.99039 | 116.0997 | 0.89822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5219 | 59.5738 | -0.9794 | -0.97918 | 115.673 | -12.4103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5213 | 59.7985 | 0.9794 | 0.9787 | 116.909 | 12.5763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5219 | 6.7927 | 0.99 | 0.99039 | 116.0997 | 0.89813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5229 | 59.5738 | -0.9794 | -0.97918 | 115.673 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5223 | 59.7985 | 0.9794 | 0.9787 | 116.909 | 12.576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5229 | 6.7885 | 0.99 | 0.99043 | 116.119 | 0.89809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5239 | 59.5738 | -0.9794 | -0.97918 | 115.673 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5233 | 59.796 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9164 | 12.5756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5239 | 6.7885 | 0.99 | 0.99043 | 116.119 | 0.89805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5249 | 59.5738 | -0.9794 | -0.97918 | 115.673 | -12.4087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5243 | 59.796 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9164 | 12.5753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5249 | 6.7885 | 0.99 | 0.99043 | 116.119 | 0.898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5259 | 59.5738 | -0.9794 | -0.97918 | 115.673 | -12.4082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5253 | 59.796 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9164 | 12.575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5259 | 6.7885 | 0.99 | 0.99043 | 116.119 | 0.89796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5269 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.4081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5263 | 59.796 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9164 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5269 | 6.7885 | 0.99 | 0.99043 | 116.119 | 0.89792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5279 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5273 | 59.796 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9164 | 12.5744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.528 | 6.7885 | 0.99 | 0.99043 | 116.119 | 0.89787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5289 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.4078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5284 | 59.796 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9164 | 12.5741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5289 | 6.7885 | 0.99 | 0.99043 | 116.119 | 0.89783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5299 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.4077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5294 | 59.796 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9164 | 12.5738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5299 | 6.7885 | 0.99 | 0.99043 | 116.119 | 0.89779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5309 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.4076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5303 | 59.796 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9164 | 12.5735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5309 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.89777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5319 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.4075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5313 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.532 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.89776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5329 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5323 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5329 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.89774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5339 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.4073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5333 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5339 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.89773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5349 | 59.5902 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6461 | -12.4072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5343 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5349 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.89772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5359 | 59.5939 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6335 | -12.4076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5353 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5359 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.8977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5369 | 59.5939 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6335 | -12.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5363 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5369 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.89769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5379 | 59.5939 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6335 | -12.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5373 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5379 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.89767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5389 | 59.5939 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6335 | -12.4088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5383 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5389 | 6.7892 | 0.99 | 0.99014 | 116.1286 | 0.89766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5399 | 59.5939 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6335 | -12.4092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5393 | 59.7917 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9272 | 12.5731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5399 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1136 | 0.89768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5409 | 59.5939 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6335 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5403 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9096 | 12.5733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.541 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1136 | 0.8977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5419 | 59.5939 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6335 | -12.41 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5413 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9096 | 12.5734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5419 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1136 | 0.89772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5429 | 59.5939 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6335 | -12.4104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5424 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9096 | 12.5736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5429 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1136 | 0.89774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5439 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5434 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9096 | 12.5738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5439 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1136 | 0.89776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5449 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5443 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9096 | 12.5739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.545 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1136 | 0.89778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5459 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5453 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9096 | 12.5741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5459 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1136 | 0.8978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5469 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5463 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9096 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5469 | 6.7895 | 0.99 | 0.9901 | 116.1136 | 0.89782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5479 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5473 | 59.7925 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9096 | 12.5745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5479 | 6.7971 | 0.99 | 0.98994 | 116.1212 | 0.89793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5489 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5483 | 59.7843 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9043 | 12.5745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.549 | 6.7971 | 0.99 | 0.98994 | 116.1212 | 0.89804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5499 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5493 | 59.7843 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9043 | 12.5746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5499 | 6.7971 | 0.99 | 0.98994 | 116.1212 | 0.89815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5509 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5503 | 59.7843 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9043 | 12.5746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5509 | 6.7971 | 0.99 | 0.98994 | 116.1212 | 0.89826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5519 | 59.5898 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6527 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5513 | 59.7843 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9043 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5519 | 6.7971 | 0.99 | 0.98994 | 116.1212 | 0.89837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5529 | 59.6247 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6483 | -12.4153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5523 | 59.7843 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9043 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5529 | 6.7971 | 0.99 | 0.98994 | 116.1212 | 0.89848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5539 | 59.6247 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6483 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5533 | 59.7843 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9043 | 12.5748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.554 | 6.7971 | 0.99 | 0.98994 | 116.1212 | 0.89859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5549 | 59.6247 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6483 | -12.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5543 | 59.7843 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9043 | 12.5748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5549 | 6.7971 | 0.99 | 0.98994 | 116.1212 | 0.89871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5559 | 59.6247 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6483 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5553 | 59.7843 | 0.9794 | 0.9786 | 116.9043 | 12.5749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5559 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.89876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5569 | 59.6247 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6483 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5564 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5569 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.89881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5579 | 59.6247 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6483 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5574 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.558 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.89887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5589 | 59.6247 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6483 | -12.4164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5583 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5589 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.89892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5599 | 59.6247 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6483 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5593 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5599 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.89898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5609 | 59.6116 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6635 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5603 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5609 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.89903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5619 | 59.6116 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6635 | -12.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5613 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.562 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.89909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5629 | 59.6116 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6635 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5623 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5629 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.89914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5639 | 59.6116 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6635 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5633 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5639 | 6.7935 | 0.99 | 0.98981 | 116.1323 | 0.8992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5649 | 59.6116 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6635 | -12.4152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5643 | 59.8114 | 0.9794 | 0.9786 | 116.919 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5649 | 6.7856 | 0.99 | 0.98995 | 116.108 | 0.89914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5659 | 59.6116 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6635 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5653 | 59.8093 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9215 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5659 | 6.7856 | 0.99 | 0.98995 | 116.108 | 0.89909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5669 | 59.6116 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6635 | -12.4146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5663 | 59.8093 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9215 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.567 | 6.7856 | 0.99 | 0.98995 | 116.108 | 0.89904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5679 | 59.6116 | -0.9794 | -0.97909 | 115.6635 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5673 | 59.8093 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9215 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5679 | 6.7856 | 0.99 | 0.98995 | 116.108 | 0.89899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5689 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5683 | 59.8093 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9215 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5689 | 6.7856 | 0.99 | 0.98995 | 116.108 | 0.89893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5699 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5693 | 59.8093 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9215 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5699 | 6.7856 | 0.99 | 0.98995 | 116.108 | 0.89888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5709 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.4141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5704 | 59.8093 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9215 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.571 | 6.7856 | 0.99 | 0.98995 | 116.108 | 0.89883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5719 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5714 | 59.8093 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9215 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5719 | 6.7856 | 0.99 | 0.98995 | 116.108 | 0.89877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5729 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.4139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5723 | 59.8093 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9215 | 12.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5729 | 6.7841 | 0.99 | 0.99005 | 116.1147 | 0.89873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5739 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.4138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5733 | 59.7685 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9074 | 12.5738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5739 | 6.7841 | 0.99 | 0.99005 | 116.1147 | 0.89868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5749 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.4138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5743 | 59.7685 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9074 | 12.5733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.575 | 6.7841 | 0.99 | 0.99005 | 116.1147 | 0.89863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5759 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5753 | 59.7685 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9074 | 12.5729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5759 | 6.7841 | 0.99 | 0.99005 | 116.1147 | 0.89858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5769 | 59.5667 | -0.9794 | -0.97918 | 115.6832 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5763 | 59.7685 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9074 | 12.5724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5769 | 6.7841 | 0.99 | 0.99005 | 116.1147 | 0.89853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5779 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6566 | -12.4133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5773 | 59.7685 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9074 | 12.5719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5779 | 6.7841 | 0.99 | 0.99005 | 116.1147 | 0.89849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5789 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6566 | -12.4133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5783 | 59.7685 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9074 | 12.5714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5789 | 6.7841 | 0.99 | 0.99005 | 116.1147 | 0.89844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5799 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6566 | -12.4134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5793 | 59.7685 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9074 | 12.5709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5799 | 6.7841 | 0.99 | 0.99005 | 116.1147 | 0.89839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5809 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6566 | -12.4134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5803 | 59.7685 | 0.9794 | 0.97873 | 116.9074 | 12.5704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5809 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5819 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6566 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5813 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.5701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5819 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5829 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6566 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5823 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.5697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5829 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5839 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6566 | -12.4136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5833 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.5693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.584 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5849 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6566 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5844 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5849 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5859 | 59.5912 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6441 | -12.4138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5854 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.5686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5859 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5869 | 59.5912 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6441 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5863 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.5683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5869 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5879 | 59.5912 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6441 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5873 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.5679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.588 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5889 | 59.5912 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6441 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5883 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.5676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5889 | 6.7873 | 0.99 | 0.9904 | 116.1272 | 0.89747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5899 | 59.5912 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6441 | -12.4145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5893 | 59.7904 | 0.9794 | 0.9787 | 116.9071 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5899 | 6.7854 | 0.99 | 0.99042 | 116.1258 | 0.89738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5909 | 59.5912 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6441 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5903 | 59.7825 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9195 | 12.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5909 | 6.7854 | 0.99 | 0.99042 | 116.1258 | 0.89729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5919 | 59.5912 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6441 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5913 | 59.7825 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9195 | 12.5671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5919 | 6.7854 | 0.99 | 0.99042 | 116.1258 | 0.89719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5929 | 59.5912 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6441 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5923 | 59.7825 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9195 | 12.5671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5929 | 6.7854 | 0.99 | 0.99042 | 116.1258 | 0.8971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5939 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5933 | 59.7825 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9195 | 12.567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5939 | 6.7854 | 0.99 | 0.99042 | 116.1258 | 0.89701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5949 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5943 | 59.7825 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9195 | 12.5669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5949 | 6.7854 | 0.99 | 0.99042 | 116.1258 | 0.89692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5959 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5953 | 59.7825 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9195 | 12.5669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5959 | 6.7854 | 0.99 | 0.99042 | 116.1258 | 0.89682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5969 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5963 | 59.7825 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9195 | 12.5668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.597 | 6.7854 | 0.99 | 0.99042 | 116.1258 | 0.89673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5979 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5973 | 59.7825 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9195 | 12.5668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5979 | 6.7843 | 0.99 | 0.98995 | 116.1302 | 0.89685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5989 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5984 | 59.7233 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9255 | 12.5667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5989 | 6.7843 | 0.99 | 0.98995 | 116.1302 | 0.89697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.5999 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.5993 | 59.7233 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9255 | 12.5666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.5999 | 6.7843 | 0.99 | 0.98995 | 116.1302 | 0.89708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6009 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6003 | 59.7233 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9255 | 12.5665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.601 | 6.7843 | 0.99 | 0.98995 | 116.1302 | 0.8972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6019 | 59.5968 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6492 | -12.4182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6013 | 59.7233 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9255 | 12.5664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6019 | 6.7843 | 0.99 | 0.98995 | 116.1302 | 0.89732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6029 | 59.5931 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6402 | -12.4181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6023 | 59.7233 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9255 | 12.5664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6029 | 6.7843 | 0.99 | 0.98995 | 116.1302 | 0.89743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6039 | 59.5931 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6402 | -12.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6033 | 59.7233 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9255 | 12.5663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6039 | 6.7843 | 0.99 | 0.98995 | 116.1302 | 0.89755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6049 | 59.5931 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6402 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6043 | 59.7233 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9255 | 12.5662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6049 | 6.7843 | 0.99 | 0.98995 | 116.1302 | 0.89767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6059 | 59.5931 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6402 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6053 | 59.7233 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9255 | 12.5661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6059 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6069 | 59.5931 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6402 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6063 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6069 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6079 | 59.5931 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6402 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6073 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6079 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6089 | 59.5931 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6402 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6083 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.5659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6089 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6099 | 59.5931 | -0.9794 | -0.97893 | 115.6402 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6093 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.5658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.61 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6109 | 59.5764 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6103 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.5657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6109 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6119 | 59.5764 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6114 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.5657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6119 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6129 | 59.5764 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6124 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.5656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6129 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6139 | 59.5764 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6133 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.5655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.614 | 6.7898 | 0.99 | 0.98983 | 116.1292 | 0.89895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6149 | 59.5764 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6143 | 59.7377 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9098 | 12.5655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6149 | 6.7871 | 0.99 | 0.9898 | 116.1128 | 0.89909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6159 | 59.5764 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6153 | 59.7705 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9064 | 12.5653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6159 | 6.7871 | 0.99 | 0.9898 | 116.1128 | 0.89924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6169 | 59.5764 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6163 | 59.7705 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9064 | 12.5651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6169 | 6.7871 | 0.99 | 0.9898 | 116.1128 | 0.89939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6179 | 59.5764 | -0.9794 | -0.97897 | 115.631 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6173 | 59.7705 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9064 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.618 | 6.7871 | 0.99 | 0.9898 | 116.1128 | 0.89953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6189 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6183 | 59.7705 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9064 | 12.5648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6189 | 6.7871 | 0.99 | 0.9898 | 116.1128 | 0.89968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6199 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6193 | 59.7705 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9064 | 12.5647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6199 | 6.7871 | 0.99 | 0.9898 | 116.1128 | 0.89983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6209 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6203 | 59.7705 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9064 | 12.5645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6209 | 6.7871 | 0.99 | 0.9898 | 116.1128 | 0.89997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6219 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6213 | 59.7705 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9064 | 12.5644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6219 | 6.7871 | 0.99 | 0.9898 | 116.1128 | 0.90012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6229 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6223 | 59.7705 | 0.9794 | 0.97869 | 116.9064 | 12.5642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.623 | 6.784 | 0.99 | 0.98979 | 116.1172 | 0.90023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6239 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6233 | 59.7794 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9196 | 12.5643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6239 | 6.784 | 0.99 | 0.98979 | 116.1172 | 0.90034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6249 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6243 | 59.7794 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9196 | 12.5644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6249 | 6.784 | 0.99 | 0.98979 | 116.1172 | 0.90046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6259 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6254 | 59.7794 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9196 | 12.5645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6259 | 6.784 | 0.99 | 0.98979 | 116.1172 | 0.90057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6269 | 59.5692 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6411 | -12.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6264 | 59.7794 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9196 | 12.5646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.627 | 6.784 | 0.99 | 0.98979 | 116.1172 | 0.90068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6279 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6536 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6273 | 59.7794 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9196 | 12.5647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6279 | 6.784 | 0.99 | 0.98979 | 116.1172 | 0.90079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6289 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6536 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6283 | 59.7794 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9196 | 12.5648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6289 | 6.784 | 0.99 | 0.98979 | 116.1172 | 0.9009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6299 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6536 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6293 | 59.7794 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9196 | 12.5649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6299 | 6.784 | 0.99 | 0.98979 | 116.1172 | 0.90102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6309 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6536 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6303 | 59.7794 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9196 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.631 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.90086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6319 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6536 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6313 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6319 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.9007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6329 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6536 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6323 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6329 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.90054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6339 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6536 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6333 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6339 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.90039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6349 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6536 | -12.4143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6343 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6349 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.90023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6359 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6467 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6353 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6359 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.90007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6369 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6467 | -12.4138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6363 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6369 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.89992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6379 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6467 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6373 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6379 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.89976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6389 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6467 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6383 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6389 | 6.7823 | 0.99 | 0.99008 | 116.1215 | 0.8996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6399 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6467 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6394 | 59.7827 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9212 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.64 | 6.7882 | 0.99 | 0.99034 | 116.1206 | 0.89943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6409 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6467 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6404 | 59.7983 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9187 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6409 | 6.7882 | 0.99 | 0.99034 | 116.1206 | 0.89926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6419 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6467 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6413 | 59.7983 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9187 | 12.5651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6419 | 6.7882 | 0.99 | 0.99034 | 116.1206 | 0.89908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6429 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6467 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6423 | 59.7983 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9187 | 12.5652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6429 | 6.7882 | 0.99 | 0.99034 | 116.1206 | 0.89891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6439 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6433 | 59.7983 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9187 | 12.5652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.644 | 6.7882 | 0.99 | 0.99034 | 116.1206 | 0.89874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6449 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6443 | 59.7983 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9187 | 12.5653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6449 | 6.7882 | 0.99 | 0.99034 | 116.1206 | 0.89857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6459 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6453 | 59.7983 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9187 | 12.5653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6459 | 6.7882 | 0.99 | 0.99034 | 116.1206 | 0.89839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6469 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6463 | 59.7983 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9187 | 12.5654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6469 | 6.7882 | 0.99 | 0.99034 | 116.1206 | 0.89822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6479 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6473 | 59.7983 | 0.9794 | 0.97855 | 116.9187 | 12.5654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6479 | 6.7892 | 0.99 | 0.99048 | 116.1195 | 0.89813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6489 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6483 | 59.7807 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9122 | 12.5652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6489 | 6.7892 | 0.99 | 0.99048 | 116.1195 | 0.89803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6499 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6493 | 59.7807 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9122 | 12.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6499 | 6.7892 | 0.99 | 0.99048 | 116.1195 | 0.89793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6509 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6503 | 59.7807 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9122 | 12.5648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6509 | 6.7892 | 0.99 | 0.99048 | 116.1195 | 0.89784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6519 | 59.6337 | -0.9794 | -0.97896 | 115.6454 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6513 | 59.7807 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9122 | 12.5647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6519 | 6.7892 | 0.99 | 0.99048 | 116.1195 | 0.89774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6529 | 59.6376 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6481 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6523 | 59.7807 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9122 | 12.5645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.653 | 6.7892 | 0.99 | 0.99048 | 116.1195 | 0.89765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6539 | 59.6376 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6481 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6534 | 59.7807 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9122 | 12.5643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6539 | 6.7892 | 0.99 | 0.99048 | 116.1195 | 0.89755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6549 | 59.6376 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6481 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6544 | 59.7807 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9122 | 12.5641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6549 | 6.7892 | 0.99 | 0.99048 | 116.1195 | 0.89746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6559 | 59.6376 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6481 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6553 | 59.7807 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9122 | 12.5639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6559 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6569 | 59.6376 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6481 | -12.4122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6563 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.657 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6579 | 59.6376 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6481 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6573 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6579 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6589 | 59.6376 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6481 | -12.4119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6583 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6589 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6599 | 59.6376 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6481 | -12.4118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6593 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6599 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6609 | 59.6273 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6503 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6603 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6609 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6619 | 59.6273 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6503 | -12.4112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6613 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6619 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6629 | 59.6273 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6503 | -12.4109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6623 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6629 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6639 | 59.6273 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6503 | -12.4106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6633 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6639 | 6.7781 | 0.99 | 0.99035 | 116.1213 | 0.89691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6649 | 59.6273 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6503 | -12.4103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6643 | 59.7653 | 0.9794 | 0.97871 | 116.9149 | 12.5616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6649 | 6.7826 | 0.99 | 0.99002 | 116.1243 | 0.89702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6659 | 59.6273 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6503 | -12.41 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6653 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9197 | 12.5616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.666 | 6.7826 | 0.99 | 0.99002 | 116.1243 | 0.89714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6669 | 59.6273 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6503 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6663 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9197 | 12.5617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6669 | 6.7826 | 0.99 | 0.99002 | 116.1243 | 0.89726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6679 | 59.6273 | -0.9794 | -0.97917 | 115.6503 | -12.4094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6674 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9197 | 12.5617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6679 | 6.7826 | 0.99 | 0.99002 | 116.1243 | 0.89737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6689 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.4095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6684 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9197 | 12.5617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6689 | 6.7826 | 0.99 | 0.99002 | 116.1243 | 0.89749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6699 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.4096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6693 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9197 | 12.5617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.67 | 6.7826 | 0.99 | 0.99002 | 116.1243 | 0.89761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6709 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6703 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9197 | 12.5618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6709 | 6.7826 | 0.99 | 0.99002 | 116.1243 | 0.89772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6719 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.4097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6713 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9197 | 12.5618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6719 | 6.7826 | 0.99 | 0.99002 | 116.1243 | 0.89784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6729 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.4098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6723 | 59.7758 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9197 | 12.5618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6729 | 6.7917 | 0.99 | 0.98988 | 116.1258 | 0.89803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6739 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.4099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6733 | 59.7829 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9139 | 12.5617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.674 | 6.7917 | 0.99 | 0.98988 | 116.1258 | 0.89822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6749 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.41 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6743 | 59.7829 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9139 | 12.5616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6749 | 6.7917 | 0.99 | 0.98988 | 116.1258 | 0.89842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6759 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6753 | 59.7829 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9139 | 12.5614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6759 | 6.7917 | 0.99 | 0.98988 | 116.1258 | 0.89861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6769 | 59.6157 | -0.9794 | -0.97916 | 115.657 | -12.41 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6763 | 59.7829 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9139 | 12.5613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6769 | 6.7917 | 0.99 | 0.98988 | 116.1258 | 0.8988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6779 | 59.6169 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6376 | -12.4103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6773 | 59.7829 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9139 | 12.5612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6779 | 6.7917 | 0.99 | 0.98988 | 116.1258 | 0.899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6789 | 59.6169 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6376 | -12.4106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6783 | 59.7829 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9139 | 12.5611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.679 | 6.7917 | 0.99 | 0.98988 | 116.1258 | 0.89919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6799 | 59.6169 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6376 | -12.411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6793 | 59.7829 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9139 | 12.5609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6799 | 6.7917 | 0.99 | 0.98988 | 116.1258 | 0.89938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6809 | 59.6169 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6376 | -12.4113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6803 | 59.7829 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9139 | 12.5608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6809 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.89949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6819 | 59.6169 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6376 | -12.4117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6814 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.5606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6819 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.89959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6829 | 59.6169 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6376 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6824 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.683 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.8997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6839 | 59.6169 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6376 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6833 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.5602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6839 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.8998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6849 | 59.6169 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6376 | -12.4127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6843 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.56 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6849 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.89991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6859 | 59.6045 | -0.9794 | -0.97886 | 115.608 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6853 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.5598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6859 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.90002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6869 | 59.6045 | -0.9794 | -0.97886 | 115.608 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6863 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.687 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.90012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6879 | 59.6045 | -0.9794 | -0.97886 | 115.608 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6873 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.5594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6879 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.90023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6889 | 59.6045 | -0.9794 | -0.97886 | 115.608 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6883 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.5592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6889 | 6.7825 | 0.99 | 0.98981 | 116.1182 | 0.90033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6899 | 59.6045 | -0.9794 | -0.97886 | 115.608 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6893 | 59.7854 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9079 | 12.559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6899 | 6.7777 | 0.99 | 0.98992 | 116.1194 | 0.90038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6909 | 59.6045 | -0.9794 | -0.97886 | 115.608 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6903 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9113 | 12.5588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6909 | 6.7777 | 0.99 | 0.98992 | 116.1194 | 0.90044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6919 | 59.6045 | -0.9794 | -0.97886 | 115.608 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6913 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9113 | 12.5586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.692 | 6.7777 | 0.99 | 0.98992 | 116.1194 | 0.90049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6929 | 59.6045 | -0.9794 | -0.97886 | 115.608 | -12.4133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6923 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9113 | 12.5584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6929 | 6.7777 | 0.99 | 0.98992 | 116.1194 | 0.90054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6939 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6933 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9113 | 12.5582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6939 | 6.7777 | 0.99 | 0.98992 | 116.1194 | 0.90059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6949 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6943 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9113 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6949 | 6.7777 | 0.99 | 0.98992 | 116.1194 | 0.90064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6959 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6954 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9113 | 12.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.696 | 6.7777 | 0.99 | 0.98992 | 116.1194 | 0.90069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6969 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6964 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9113 | 12.5576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6969 | 6.7777 | 0.99 | 0.98992 | 116.1194 | 0.90074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6979 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6973 | 59.7545 | 0.9794 | 0.97868 | 116.9113 | 12.5574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6979 | 6.7826 | 0.99 | 0.98997 | 116.1343 | 0.90072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6989 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6983 | 59.7751 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9244 | 12.5571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.6989 | 6.7826 | 0.99 | 0.98997 | 116.1343 | 0.90069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.6999 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.6993 | 59.7751 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9244 | 12.5568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7 | 6.7826 | 0.99 | 0.98997 | 116.1343 | 0.90067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7009 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7003 | 59.7751 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9244 | 12.5565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7009 | 6.7826 | 0.99 | 0.98997 | 116.1343 | 0.90064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7019 | 59.6067 | -0.9794 | -0.979 | 115.6178 | -12.4117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7013 | 59.7751 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9244 | 12.5562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7019 | 6.7826 | 0.99 | 0.98997 | 116.1343 | 0.90062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7029 | 59.617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6359 | -12.4117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7023 | 59.7751 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9244 | 12.5559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7029 | 6.7826 | 0.99 | 0.98997 | 116.1343 | 0.90059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7039 | 59.617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6359 | -12.4116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7033 | 59.7751 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9244 | 12.5556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7039 | 6.7826 | 0.99 | 0.98997 | 116.1343 | 0.90057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7049 | 59.617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6359 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7043 | 59.7751 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9244 | 12.5554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7049 | 6.7826 | 0.99 | 0.98997 | 116.1343 | 0.90054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7059 | 59.617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6359 | -12.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7053 | 59.7751 | 0.9794 | 0.97874 | 116.9244 | 12.5551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7059 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.90046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7069 | 59.617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6359 | -12.4114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7063 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7069 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.90038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7079 | 59.617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6359 | -12.4113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7073 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7079 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.90029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7089 | 59.617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6359 | -12.4113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7083 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.709 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.90021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7099 | 59.617 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6359 | -12.4112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7094 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7099 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.90012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7109 | 59.5949 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6653 | -12.4116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7104 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7109 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.90004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7119 | 59.5949 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6653 | -12.4119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7113 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7119 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.89995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7129 | 59.5949 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6653 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7123 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.713 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.89987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7139 | 59.5949 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6653 | -12.4127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7133 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7139 | 6.7767 | 0.99 | 0.99002 | 116.1382 | 0.89979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7149 | 59.5949 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6653 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7143 | 59.7986 | 0.9794 | 0.97875 | 116.9193 | 12.5521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7149 | 6.7738 | 0.99 | 0.99021 | 116.124 | 0.89969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7159 | 59.5949 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6653 | -12.4134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7153 | 59.7885 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9044 | 12.5519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7159 | 6.7738 | 0.99 | 0.99021 | 116.124 | 0.89959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7169 | 59.5949 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6653 | -12.4138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7163 | 59.7885 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9044 | 12.5516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7169 | 6.7738 | 0.99 | 0.99021 | 116.124 | 0.89949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7179 | 59.5949 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6653 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7173 | 59.7885 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9044 | 12.5514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7179 | 6.7738 | 0.99 | 0.99021 | 116.124 | 0.89939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7189 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7183 | 59.7885 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9044 | 12.5511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7189 | 6.7738 | 0.99 | 0.99021 | 116.124 | 0.89929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7199 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7193 | 59.7885 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9044 | 12.5509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7199 | 6.7738 | 0.99 | 0.99021 | 116.124 | 0.89919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7209 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.4161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7203 | 59.7885 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9044 | 12.5506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7209 | 6.7738 | 0.99 | 0.99021 | 116.124 | 0.89909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7219 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7213 | 59.7885 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9044 | 12.5504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.722 | 6.7738 | 0.99 | 0.99021 | 116.124 | 0.89899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7229 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.4174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7223 | 59.7885 | 0.9794 | 0.97867 | 116.9044 | 12.5501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7229 | 6.784 | 0.99 | 0.99016 | 116.1148 | 0.89895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7239 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.4181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7234 | 59.78 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9139 | 12.5503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7239 | 6.784 | 0.99 | 0.99016 | 116.1148 | 0.89891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7249 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.4187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7243 | 59.78 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9139 | 12.5505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7249 | 6.784 | 0.99 | 0.99016 | 116.1148 | 0.89888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7259 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7253 | 59.78 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9139 | 12.5507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.726 | 6.784 | 0.99 | 0.99016 | 116.1148 | 0.89884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7269 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97889 | 115.671 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7263 | 59.78 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9139 | 12.5508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7269 | 6.784 | 0.99 | 0.99016 | 116.1148 | 0.8988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7279 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97879 | 115.651 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7273 | 59.78 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9139 | 12.551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7279 | 6.784 | 0.99 | 0.99016 | 116.1148 | 0.89876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7289 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97879 | 115.651 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7283 | 59.78 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9139 | 12.5512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7289 | 6.784 | 0.99 | 0.99016 | 116.1148 | 0.89872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7299 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97879 | 115.651 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7293 | 59.78 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9139 | 12.5514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7299 | 6.784 | 0.99 | 0.99016 | 116.1148 | 0.89869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7309 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97879 | 115.651 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7303 | 59.78 | 0.9794 | 0.97865 | 116.9139 | 12.5515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7309 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.89892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7319 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97879 | 115.651 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7313 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7319 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.89915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7329 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97879 | 115.651 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7323 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7329 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.89939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7339 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97879 | 115.651 | -12.4224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7333 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7339 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.89962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7349 | 59.6074 | -0.9794 | -0.97879 | 115.651 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7343 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.735 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.89985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7359 | 59.6252 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6549 | -12.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7353 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7359 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.90009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7369 | 59.6252 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6549 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7364 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7369 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.90032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7379 | 59.6252 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6549 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7374 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7379 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.90056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7389 | 59.6252 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6549 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7383 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.739 | 6.7908 | 0.99 | 0.98972 | 116.16 | 0.90079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7399 | 59.6252 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6549 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7393 | 59.7725 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9181 | 12.5533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7399 | 6.791 | 0.99 | 0.98955 | 116.1562 | 0.90109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7409 | 59.6252 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6549 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7403 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97856 | 116.911 | 12.5533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7409 | 6.791 | 0.99 | 0.98955 | 116.1562 | 0.90139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7419 | 59.6252 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6549 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7413 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97856 | 116.911 | 12.5533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7419 | 6.791 | 0.99 | 0.98955 | 116.1562 | 0.90169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7429 | 59.6252 | -0.9794 | -0.97898 | 115.6549 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7423 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97856 | 116.911 | 12.5533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.743 | 6.791 | 0.99 | 0.98955 | 116.1562 | 0.90199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7439 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7433 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97856 | 116.911 | 12.5533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7439 | 6.791 | 0.99 | 0.98955 | 116.1562 | 0.90229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7449 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7443 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97856 | 116.911 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7449 | 6.791 | 0.99 | 0.98955 | 116.1562 | 0.90259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7459 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7453 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97856 | 116.911 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7459 | 6.791 | 0.99 | 0.98955 | 116.1562 | 0.90289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7469 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7463 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97856 | 116.911 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7469 | 6.791 | 0.99 | 0.98955 | 116.1562 | 0.90319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7479 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7473 | 59.7632 | 0.9794 | 0.97856 | 116.911 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.748 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7489 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7483 | 59.759 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9114 | 12.5534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7489 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7499 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7493 | 59.759 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9114 | 12.5535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7499 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7509 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7504 | 59.759 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9114 | 12.5535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7509 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7519 | 59.6482 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6537 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7514 | 59.759 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9114 | 12.5535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.752 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7529 | 59.6059 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6296 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7523 | 59.759 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9114 | 12.5536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7529 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7539 | 59.6059 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6296 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7533 | 59.759 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9114 | 12.5536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7539 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7549 | 59.6059 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6296 | -12.4211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7543 | 59.759 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9114 | 12.5537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7549 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7559 | 59.6059 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6296 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7553 | 59.759 | 0.9794 | 0.97863 | 116.9114 | 12.5537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.756 | 6.7961 | 0.99 | 0.98979 | 116.1207 | 0.90373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7569 | 59.6059 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6296 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7563 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.5538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7569 | 6.7876 | 0.99 | 0.98999 | 116.1325 | 0.90368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7579 | 59.6059 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6296 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7573 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.5539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7579 | 6.7876 | 0.99 | 0.98999 | 116.1325 | 0.90362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7589 | 59.6059 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6296 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7583 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.5539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7589 | 6.7876 | 0.99 | 0.98999 | 116.1325 | 0.90357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7599 | 59.6059 | -0.9794 | -0.97884 | 115.6296 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7593 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7599 | 6.7876 | 0.99 | 0.98999 | 116.1325 | 0.90351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7609 | 59.6068 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6303 | -12.4224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7603 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.5541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7609 | 6.7876 | 0.99 | 0.98999 | 116.1325 | 0.90345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7619 | 59.6068 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6303 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7613 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.5542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7619 | 6.7876 | 0.99 | 0.98999 | 116.1325 | 0.9034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7629 | 59.6068 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6303 | -12.423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7623 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.5543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7629 | 6.7876 | 0.99 | 0.98999 | 116.1325 | 0.90334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7639 | 59.6068 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6303 | -12.4232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7633 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.5543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7639 | 6.7876 | 0.99 | 0.98999 | 116.1325 | 0.90328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7649 | 59.6068 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6303 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7644 | 59.7912 | 0.9794 | 0.97864 | 116.9016 | 12.5544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.765 | 6.7789 | 0.99 | 0.99021 | 116.1483 | 0.90314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7659 | 59.6068 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6303 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7654 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9172 | 12.5548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7659 | 6.7789 | 0.99 | 0.99021 | 116.1483 | 0.90299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7669 | 59.6068 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6303 | -12.4241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7663 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9172 | 12.5551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7669 | 6.7789 | 0.99 | 0.99021 | 116.1483 | 0.90284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7679 | 59.6068 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6303 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7673 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9172 | 12.5555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7679 | 6.7789 | 0.99 | 0.99021 | 116.1483 | 0.9027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7689 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7683 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9172 | 12.5558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.769 | 6.7789 | 0.99 | 0.99021 | 116.1483 | 0.90255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7699 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.4245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7693 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9172 | 12.5562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7699 | 6.7789 | 0.99 | 0.99021 | 116.1483 | 0.9024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7709 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7703 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9172 | 12.5565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7709 | 6.7789 | 0.99 | 0.99021 | 116.1483 | 0.90226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7719 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7713 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9172 | 12.5569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7719 | 6.7789 | 0.99 | 0.99021 | 116.1483 | 0.90211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7729 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.4249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7723 | 59.8028 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9172 | 12.5572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7729 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.90196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7739 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7733 | 59.759 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9306 | 12.5573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7739 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.9018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7749 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7743 | 59.759 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9306 | 12.5574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7749 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.90165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7759 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.4252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7753 | 59.759 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9306 | 12.5575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7759 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.9015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7769 | 59.6259 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6407 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7763 | 59.759 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9306 | 12.5577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7769 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.90135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7779 | 59.6036 | -0.9794 | -0.97911 | 115.654 | -12.425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7773 | 59.759 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9306 | 12.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.778 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.90119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7789 | 59.6036 | -0.9794 | -0.97911 | 115.654 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7784 | 59.759 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9306 | 12.5579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7789 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.90104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7799 | 59.6036 | -0.9794 | -0.97911 | 115.654 | -12.4245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7794 | 59.759 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9306 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7799 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.90089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7809 | 59.6036 | -0.9794 | -0.97911 | 115.654 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7803 | 59.759 | 0.9794 | 0.97851 | 116.9306 | 12.5581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7809 | 6.79 | 0.99 | 0.99025 | 116.1511 | 0.90084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7819 | 59.6036 | -0.9794 | -0.97911 | 115.654 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7813 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.782 | 6.7915 | 0.99 | 0.99037 | 116.1566 | 0.90075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7829 | 59.6036 | -0.9794 | -0.97911 | 115.654 | -12.4237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7823 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7829 | 6.7915 | 0.99 | 0.99037 | 116.1566 | 0.90066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7839 | 59.6036 | -0.9794 | -0.97911 | 115.654 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7833 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7839 | 6.7915 | 0.99 | 0.99037 | 116.1566 | 0.90057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7849 | 59.6036 | -0.9794 | -0.97911 | 115.654 | -12.4232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7843 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.5579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7849 | 6.7915 | 0.99 | 0.99037 | 116.1566 | 0.90048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7859 | 59.5769 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6736 | -12.423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7853 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.5579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7859 | 6.7915 | 0.99 | 0.99037 | 116.1566 | 0.90039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7869 | 59.5769 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6736 | -12.4228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7863 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.5579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7869 | 6.7915 | 0.99 | 0.99037 | 116.1566 | 0.9003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7879 | 59.5769 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6736 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7873 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7879 | 6.7915 | 0.99 | 0.99037 | 116.1566 | 0.90021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7889 | 59.5769 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6736 | -12.4224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7883 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7889 | 6.7915 | 0.99 | 0.99037 | 116.1566 | 0.90012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7899 | 59.5769 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6736 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7893 | 59.7595 | 0.9794 | 0.97861 | 116.9209 | 12.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7899 | 6.7895 | 0.99 | 0.99017 | 116.1359 | 0.90018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7909 | 59.5769 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6736 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7903 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9162 | 12.5577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.791 | 6.7895 | 0.99 | 0.99017 | 116.1359 | 0.90024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7919 | 59.5769 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6736 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7913 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9162 | 12.5575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7919 | 6.7895 | 0.99 | 0.99017 | 116.1359 | 0.9003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7929 | 59.5769 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6736 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7924 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9162 | 12.5574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7929 | 6.7895 | 0.99 | 0.99017 | 116.1359 | 0.90036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7939 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7934 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9162 | 12.5573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7939 | 6.7895 | 0.99 | 0.99017 | 116.1359 | 0.90042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7949 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7943 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9162 | 12.5572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.795 | 6.7895 | 0.99 | 0.99017 | 116.1359 | 0.90048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7959 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7953 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9162 | 12.5571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7959 | 6.7895 | 0.99 | 0.99017 | 116.1359 | 0.90054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7969 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7963 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9162 | 12.557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7969 | 6.7895 | 0.99 | 0.99017 | 116.1359 | 0.9006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7979 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7973 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97859 | 116.9162 | 12.5569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7979 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.90089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7989 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7983 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9238 | 12.557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.799 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.90118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.7999 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.7993 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9238 | 12.5572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.7999 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.90146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8009 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8003 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9238 | 12.5573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8009 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.90175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8019 | 59.5922 | -0.9794 | -0.97892 | 115.668 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8013 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9238 | 12.5574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8019 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.90204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8029 | 59.6237 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6574 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8023 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9238 | 12.5576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8029 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.90233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8039 | 59.6237 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6574 | -12.4226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8033 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9238 | 12.5577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.804 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.90262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8049 | 59.6237 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6574 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8043 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9238 | 12.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8049 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.9029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8059 | 59.6237 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6574 | -12.4233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8053 | 59.7784 | 0.9794 | 0.97856 | 116.9238 | 12.558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8059 | 6.7912 | 0.99 | 0.98964 | 116.134 | 0.90316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8069 | 59.6237 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6574 | -12.4236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8064 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.5581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8069 | 6.7885 | 0.99 | 0.9896 | 116.1506 | 0.90342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8079 | 59.6237 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6574 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8074 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.5583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.808 | 6.7885 | 0.99 | 0.9896 | 116.1506 | 0.90368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8089 | 59.6237 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6574 | -12.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8083 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.5585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8089 | 6.7885 | 0.99 | 0.9896 | 116.1506 | 0.90395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8099 | 59.6237 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6574 | -12.4247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8093 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.5586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8099 | 6.7885 | 0.99 | 0.9896 | 116.1506 | 0.90421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8109 | 59.601 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6487 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8103 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.5588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8109 | 6.7885 | 0.99 | 0.9896 | 116.1506 | 0.90447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8119 | 59.601 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6487 | -12.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8113 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.812 | 6.7885 | 0.99 | 0.9896 | 116.1506 | 0.90474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8129 | 59.601 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6487 | -12.4258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8123 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.5592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8129 | 6.7885 | 0.99 | 0.9896 | 116.1506 | 0.905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8139 | 59.601 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6487 | -12.4262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8133 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.5593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8139 | 6.7885 | 0.99 | 0.9896 | 116.1506 | 0.90527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8149 | 59.601 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6487 | -12.4266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8143 | 59.7706 | 0.9794 | 0.97863 | 116.917 | 12.5595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8149 | 6.7824 | 0.99 | 0.98977 | 116.1422 | 0.90535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8159 | 59.601 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6487 | -12.427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8153 | 59.7755 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8159 | 6.7824 | 0.99 | 0.98977 | 116.1422 | 0.90544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8169 | 59.601 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6487 | -12.4273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8163 | 59.7755 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.817 | 6.7824 | 0.99 | 0.98977 | 116.1422 | 0.90552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8179 | 59.601 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6487 | -12.4277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8173 | 59.7755 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8179 | 6.7824 | 0.99 | 0.98977 | 116.1422 | 0.90561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8189 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8183 | 59.7755 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8189 | 6.7824 | 0.99 | 0.98977 | 116.1422 | 0.90569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8199 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8193 | 59.7755 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8199 | 6.7824 | 0.99 | 0.98977 | 116.1422 | 0.90578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8209 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8204 | 59.7755 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.821 | 6.7824 | 0.99 | 0.98977 | 116.1422 | 0.90586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8219 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8214 | 59.7755 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8219 | 6.7824 | 0.99 | 0.98977 | 116.1422 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8229 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8223 | 59.7755 | 0.9794 | 0.97866 | 116.9084 | 12.5597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8229 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.9059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8239 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8233 | 59.7998 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9176 | 12.56 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8239 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.90584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8249 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8243 | 59.7998 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9176 | 12.5604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.825 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.90579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8259 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8253 | 59.7998 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9176 | 12.5607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8259 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.90573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8269 | 59.592 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6457 | -12.4338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8263 | 59.7998 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9176 | 12.5611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8269 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.90568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8279 | 59.5919 | -0.9794 | -0.97883 | 115.657 | -12.4339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8273 | 59.7998 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9176 | 12.5615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8279 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.90563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8289 | 59.5919 | -0.9794 | -0.97883 | 115.657 | -12.4341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8283 | 59.7998 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9176 | 12.5618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8289 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.90557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8299 | 59.5919 | -0.9794 | -0.97883 | 115.657 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8293 | 59.7998 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9176 | 12.5622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8299 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.90552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8309 | 59.5919 | -0.9794 | -0.97883 | 115.657 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8303 | 59.7998 | 0.9794 | 0.9785 | 116.9176 | 12.5625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8309 | 6.7806 | 0.99 | 0.99001 | 116.1489 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8319 | 59.5919 | -0.9794 | -0.97883 | 115.657 | -12.4344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8313 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8319 | 6.7831 | 0.99 | 0.99049 | 116.1676 | 0.90522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8329 | 59.5919 | -0.9794 | -0.97883 | 115.657 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8323 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.5636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8329 | 6.7831 | 0.99 | 0.99049 | 116.1676 | 0.90499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8339 | 59.5919 | -0.9794 | -0.97883 | 115.657 | -12.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8333 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.5641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.834 | 6.7831 | 0.99 | 0.99049 | 116.1676 | 0.90475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8349 | 59.5919 | -0.9794 | -0.97883 | 115.657 | -12.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8344 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.5646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8349 | 6.7831 | 0.99 | 0.99049 | 116.1676 | 0.90452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8359 | 59.5647 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6518 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8354 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.5651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8359 | 6.7831 | 0.99 | 0.99049 | 116.1676 | 0.90429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8369 | 59.5647 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6518 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8363 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.5656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8369 | 6.7831 | 0.99 | 0.99049 | 116.1676 | 0.90405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8379 | 59.5647 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6518 | -12.4339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8373 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.5661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.838 | 6.7831 | 0.99 | 0.99049 | 116.1676 | 0.90382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8389 | 59.5647 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6518 | -12.4336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8383 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.5666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8389 | 6.7831 | 0.99 | 0.99049 | 116.1676 | 0.90359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8399 | 59.5647 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6518 | -12.4333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8393 | 59.7822 | 0.9794 | 0.97843 | 116.9117 | 12.5671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8399 | 6.7925 | 0.99 | 0.99045 | 116.1672 | 0.90342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8409 | 59.5647 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6518 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8403 | 59.7506 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9055 | 12.5675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8409 | 6.7925 | 0.99 | 0.99045 | 116.1672 | 0.90325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8419 | 59.5647 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6518 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8413 | 59.7506 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9055 | 12.5679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8419 | 6.7925 | 0.99 | 0.99045 | 116.1672 | 0.90308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8429 | 59.5647 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6518 | -12.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8423 | 59.7506 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9055 | 12.5683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8429 | 6.7925 | 0.99 | 0.99045 | 116.1672 | 0.90291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8439 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8433 | 59.7506 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9055 | 12.5687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8439 | 6.7925 | 0.99 | 0.99045 | 116.1672 | 0.90274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8449 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8443 | 59.7506 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9055 | 12.5691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8449 | 6.7925 | 0.99 | 0.99045 | 116.1672 | 0.90257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8459 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8453 | 59.7506 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9055 | 12.5695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8459 | 6.7925 | 0.99 | 0.99045 | 116.1672 | 0.90241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8469 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8463 | 59.7506 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9055 | 12.5699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.847 | 6.7925 | 0.99 | 0.99045 | 116.1672 | 0.90224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8479 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8473 | 59.7506 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9055 | 12.5703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8479 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8489 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8484 | 59.7709 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8923 | 12.5706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8489 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8499 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8493 | 59.7709 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8923 | 12.5708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8499 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8509 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8503 | 59.7709 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8923 | 12.5711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.851 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8519 | 59.577 | -0.9794 | -0.97891 | 115.6432 | -12.4337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8513 | 59.7709 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8923 | 12.5714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8519 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8529 | 59.6043 | -0.9794 | -0.97887 | 115.666 | -12.4339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8523 | 59.7709 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8923 | 12.5716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8529 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8539 | 59.6043 | -0.9794 | -0.97887 | 115.666 | -12.4341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8533 | 59.7709 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8923 | 12.5719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8539 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8549 | 59.6043 | -0.9794 | -0.97887 | 115.666 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8543 | 59.7709 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8923 | 12.5722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8549 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8559 | 59.6043 | -0.9794 | -0.97887 | 115.666 | -12.4344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8553 | 59.7709 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8923 | 12.5724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8559 | 6.7974 | 0.99 | 0.99008 | 116.159 | 0.90204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8569 | 59.6043 | -0.9794 | -0.97887 | 115.666 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8563 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8569 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1572 | 0.90215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8579 | 59.6043 | -0.9794 | -0.97887 | 115.666 | -12.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8573 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8579 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1572 | 0.90226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8589 | 59.6043 | -0.9794 | -0.97887 | 115.666 | -12.435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8583 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8589 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1572 | 0.90237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8599 | 59.6043 | -0.9794 | -0.97887 | 115.666 | -12.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8593 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.86 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1572 | 0.90249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8609 | 59.6092 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6844 | -12.435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8603 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8609 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1572 | 0.9026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8619 | 59.6092 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6844 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8614 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8619 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1572 | 0.90271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8629 | 59.6092 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6844 | -12.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8624 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8629 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1572 | 0.90282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8639 | 59.6092 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6844 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8633 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.864 | 6.7941 | 0.99 | 0.98973 | 116.1572 | 0.90293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8649 | 59.6092 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6844 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8643 | 59.8067 | 0.9794 | 0.97856 | 116.8974 | 12.5761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8649 | 6.7866 | 0.99 | 0.98963 | 116.1544 | 0.90314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8659 | 59.6092 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6844 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8653 | 59.7998 | 0.9794 | 0.97845 | 116.903 | 12.5765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8659 | 6.7866 | 0.99 | 0.98963 | 116.1544 | 0.90335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8669 | 59.6092 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6844 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8663 | 59.7998 | 0.9794 | 0.97845 | 116.903 | 12.577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8669 | 6.7866 | 0.99 | 0.98963 | 116.1544 | 0.90356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8679 | 59.6092 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6844 | -12.4341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8673 | 59.7998 | 0.9794 | 0.97845 | 116.903 | 12.5774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.868 | 6.7866 | 0.99 | 0.98963 | 116.1544 | 0.90377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8689 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8683 | 59.7998 | 0.9794 | 0.97845 | 116.903 | 12.5779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8689 | 6.7866 | 0.99 | 0.98963 | 116.1544 | 0.90398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8699 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8693 | 59.7998 | 0.9794 | 0.97845 | 116.903 | 12.5784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8699 | 6.7866 | 0.99 | 0.98963 | 116.1544 | 0.90419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8709 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8703 | 59.7998 | 0.9794 | 0.97845 | 116.903 | 12.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8709 | 6.7866 | 0.99 | 0.98963 | 116.1544 | 0.9044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8719 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8713 | 59.7998 | 0.9794 | 0.97845 | 116.903 | 12.5793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8719 | 6.7866 | 0.99 | 0.98963 | 116.1544 | 0.90461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8729 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8723 | 59.7998 | 0.9794 | 0.97845 | 116.903 | 12.5797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.873 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8739 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8733 | 59.7708 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8969 | 12.5802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8739 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8749 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8743 | 59.7708 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8969 | 12.5807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8749 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8759 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8754 | 59.7708 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8969 | 12.5812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8759 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8769 | 59.6049 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6798 | -12.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8764 | 59.7708 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8969 | 12.5817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.877 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8779 | 59.5951 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6803 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8773 | 59.7708 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8969 | 12.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8779 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8789 | 59.5951 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6803 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8783 | 59.7708 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8969 | 12.5827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8789 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8799 | 59.5951 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6803 | -12.4344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8793 | 59.7708 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8969 | 12.5832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8799 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8809 | 59.5951 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6803 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8803 | 59.7708 | 0.9794 | 0.9784 | 116.8969 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.881 | 6.7834 | 0.99 | 0.9898 | 116.1564 | 0.90555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8819 | 59.5951 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6803 | -12.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8813 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.5841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8819 | 6.7875 | 0.99 | 0.99001 | 116.159 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8829 | 59.5951 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6803 | -12.4341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8823 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.5845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8829 | 6.7875 | 0.99 | 0.99001 | 116.159 | 0.90535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8839 | 59.5951 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6803 | -12.434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8833 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8839 | 6.7875 | 0.99 | 0.99001 | 116.159 | 0.90525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8849 | 59.5951 | -0.9794 | -0.97883 | 115.6803 | -12.4339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8843 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.5854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8849 | 6.7875 | 0.99 | 0.99001 | 116.159 | 0.90515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8859 | 59.6233 | -0.9794 | -0.97869 | 115.6733 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8853 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8859 | 6.7875 | 0.99 | 0.99001 | 116.159 | 0.90505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8869 | 59.6233 | -0.9794 | -0.97869 | 115.6733 | -12.4351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8863 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.5863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8869 | 6.7875 | 0.99 | 0.99001 | 116.159 | 0.90495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8879 | 59.6233 | -0.9794 | -0.97869 | 115.6733 | -12.4356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8873 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8879 | 6.7875 | 0.99 | 0.99001 | 116.159 | 0.90485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8889 | 59.6233 | -0.9794 | -0.97869 | 115.6733 | -12.4362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8883 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.5872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8889 | 6.7875 | 0.99 | 0.99001 | 116.159 | 0.90475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8899 | 59.6233 | -0.9794 | -0.97869 | 115.6733 | -12.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8894 | 59.773 | 0.9794 | 0.97837 | 116.9021 | 12.5876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.89 | 6.7942 | 0.99 | 0.99028 | 116.1608 | 0.9045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8909 | 59.6233 | -0.9794 | -0.97869 | 115.6733 | -12.4374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8904 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9119 | 12.588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8909 | 6.7942 | 0.99 | 0.99028 | 116.1608 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8919 | 59.6233 | -0.9794 | -0.97869 | 115.6733 | -12.4379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8913 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9119 | 12.5883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8919 | 6.7942 | 0.99 | 0.99028 | 116.1608 | 0.90401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8929 | 59.6233 | -0.9794 | -0.97869 | 115.6733 | -12.4385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8923 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9119 | 12.5887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8929 | 6.7942 | 0.99 | 0.99028 | 116.1608 | 0.90376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8939 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8933 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9119 | 12.589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.894 | 6.7942 | 0.99 | 0.99028 | 116.1608 | 0.90352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8949 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8943 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9119 | 12.5893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8949 | 6.7942 | 0.99 | 0.99028 | 116.1608 | 0.90327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8959 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8953 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9119 | 12.5897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8959 | 6.7942 | 0.99 | 0.99028 | 116.1608 | 0.90303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8969 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8963 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9119 | 12.59 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8969 | 6.7942 | 0.99 | 0.99028 | 116.1608 | 0.90278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8979 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8973 | 59.7926 | 0.9794 | 0.97841 | 116.9119 | 12.5904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8979 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.90258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8989 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8983 | 59.7748 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9201 | 12.5909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8989 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.90239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.8999 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.8993 | 59.7748 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9201 | 12.5914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.8999 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.90219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9009 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9003 | 59.7748 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9201 | 12.592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9009 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.90199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9019 | 59.6623 | -0.9794 | -0.97886 | 115.6495 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9013 | 59.7748 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9201 | 12.5925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9019 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.9018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9029 | 59.6399 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6306 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9023 | 59.7748 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9201 | 12.5931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.903 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.9016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9039 | 59.6399 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6306 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9034 | 59.7748 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9201 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9039 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.9014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9049 | 59.6399 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6306 | -12.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9044 | 59.7748 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9201 | 12.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9049 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.90121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9059 | 59.6399 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6306 | -12.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9053 | 59.7748 | 0.9794 | 0.97838 | 116.9201 | 12.5947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9059 | 6.7903 | 0.99 | 0.99035 | 116.1662 | 0.90101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9069 | 59.6399 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6306 | -12.4392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9063 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.5951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.907 | 6.7848 | 0.99 | 0.99012 | 116.1704 | 0.90096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9079 | 59.6399 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6306 | -12.4388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9073 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9079 | 6.7848 | 0.99 | 0.99012 | 116.1704 | 0.90091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9089 | 59.6399 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6306 | -12.4384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9083 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.5959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9089 | 6.7848 | 0.99 | 0.99012 | 116.1704 | 0.90087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9099 | 59.6399 | -0.9794 | -0.97908 | 115.6306 | -12.4379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9093 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.5963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9099 | 6.7848 | 0.99 | 0.99012 | 116.1704 | 0.90082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9109 | 59.5969 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9103 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.5967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9109 | 6.7848 | 0.99 | 0.99012 | 116.1704 | 0.90077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9119 | 59.5969 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9113 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9119 | 6.7848 | 0.99 | 0.99012 | 116.1704 | 0.90072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9129 | 59.5969 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9123 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9129 | 6.7848 | 0.99 | 0.99012 | 116.1704 | 0.90067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9139 | 59.5969 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9133 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9139 | 6.7848 | 0.99 | 0.99012 | 116.1704 | 0.90062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9149 | 59.5969 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9143 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97842 | 116.9222 | 12.5984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9149 | 6.7952 | 0.99 | 0.98997 | 116.1679 | 0.90072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9159 | 59.5969 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9153 | 59.7681 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9013 | 12.5985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.916 | 6.7952 | 0.99 | 0.98997 | 116.1679 | 0.90081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9169 | 59.5969 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9163 | 59.7681 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9013 | 12.5985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9169 | 6.7952 | 0.99 | 0.98997 | 116.1679 | 0.9009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9179 | 59.5969 | -0.9794 | -0.979 | 115.6276 | -12.4355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9174 | 59.7681 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9013 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9179 | 6.7952 | 0.99 | 0.98997 | 116.1679 | 0.901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9189 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.4358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9184 | 59.7681 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9013 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9189 | 6.7952 | 0.99 | 0.98997 | 116.1679 | 0.90109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9199 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9193 | 59.7681 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9013 | 12.5987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.92 | 6.7952 | 0.99 | 0.98997 | 116.1679 | 0.90119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9209 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.4363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9203 | 59.7681 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9013 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9209 | 6.7952 | 0.99 | 0.98997 | 116.1679 | 0.90128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9219 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.4365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9213 | 59.7681 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9013 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9219 | 6.7952 | 0.99 | 0.98997 | 116.1679 | 0.90137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9229 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9223 | 59.7681 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9013 | 12.5989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9229 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9239 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9233 | 59.7779 | 0.9794 | 0.97843 | 116.8992 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.924 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9249 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.4373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9243 | 59.7779 | 0.9794 | 0.97843 | 116.8992 | 12.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9249 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9259 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.4375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9253 | 59.7779 | 0.9794 | 0.97843 | 116.8992 | 12.5995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9259 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9269 | 59.6055 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6415 | -12.4378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9263 | 59.7779 | 0.9794 | 0.97843 | 116.8992 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9269 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9279 | 59.6239 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6485 | -12.4382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9273 | 59.7779 | 0.9794 | 0.97843 | 116.8992 | 12.5999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9279 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9289 | 59.6239 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6485 | -12.4386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9283 | 59.7779 | 0.9794 | 0.97843 | 116.8992 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.929 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9299 | 59.6239 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6485 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9293 | 59.7779 | 0.9794 | 0.97843 | 116.8992 | 12.6002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9299 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9309 | 59.6239 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6485 | -12.4394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9303 | 59.7779 | 0.9794 | 0.97843 | 116.8992 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9309 | 6.7922 | 0.99 | 0.98969 | 116.1575 | 0.90311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9319 | 59.6239 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6485 | -12.4398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9314 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9319 | 6.7887 | 0.99 | 0.98945 | 116.1541 | 0.90341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9329 | 59.6239 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6485 | -12.4402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9324 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.933 | 6.7887 | 0.99 | 0.98945 | 116.1541 | 0.90372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9339 | 59.6239 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6485 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9333 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9339 | 6.7887 | 0.99 | 0.98945 | 116.1541 | 0.90403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9349 | 59.6239 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6485 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9343 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.6016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9349 | 6.7887 | 0.99 | 0.98945 | 116.1541 | 0.90433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9359 | 59.6251 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6506 | -12.4412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9353 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.6019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9359 | 6.7887 | 0.99 | 0.98945 | 116.1541 | 0.90464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9369 | 59.6251 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6506 | -12.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9363 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.6022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.937 | 6.7887 | 0.99 | 0.98945 | 116.1541 | 0.90495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9379 | 59.6251 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6506 | -12.4416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9373 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.6025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9379 | 6.7887 | 0.99 | 0.98945 | 116.1541 | 0.90525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9389 | 59.6251 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6506 | -12.4418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9383 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9389 | 6.7887 | 0.99 | 0.98945 | 116.1541 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9399 | 59.6251 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6506 | -12.4419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9393 | 59.7892 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9164 | 12.6031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9399 | 6.7942 | 0.99 | 0.9896 | 116.1615 | 0.90576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9409 | 59.6251 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6506 | -12.4421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9403 | 59.7765 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9103 | 12.6034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9409 | 6.7942 | 0.99 | 0.9896 | 116.1615 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9419 | 59.6251 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6506 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9413 | 59.7765 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9103 | 12.6036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.942 | 6.7942 | 0.99 | 0.9896 | 116.1615 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9429 | 59.6251 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6506 | -12.4425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9423 | 59.7765 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9103 | 12.6038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9429 | 6.7942 | 0.99 | 0.9896 | 116.1615 | 0.90635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9439 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.4423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9433 | 59.7765 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9103 | 12.6041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9439 | 6.7942 | 0.99 | 0.9896 | 116.1615 | 0.90655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9449 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9443 | 59.7765 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9103 | 12.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9449 | 6.7942 | 0.99 | 0.9896 | 116.1615 | 0.90675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9459 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.4418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9454 | 59.7765 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9103 | 12.6046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.946 | 6.7942 | 0.99 | 0.9896 | 116.1615 | 0.90694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9469 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.4415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9464 | 59.7765 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9103 | 12.6048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9469 | 6.7942 | 0.99 | 0.9896 | 116.1615 | 0.90714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9479 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.4413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9473 | 59.7765 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9103 | 12.605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9479 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9489 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9483 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9117 | 12.6053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9489 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9499 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.4408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9493 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9117 | 12.6055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.95 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9509 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9503 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9117 | 12.6057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9509 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9519 | 59.6372 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6488 | -12.4403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9513 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9117 | 12.6059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9519 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9529 | 59.6156 | -0.9794 | -0.9792 | 115.655 | -12.4396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9523 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9117 | 12.6061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9529 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9539 | 59.6156 | -0.9794 | -0.9792 | 115.655 | -12.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9533 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9117 | 12.6064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9539 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9549 | 59.6156 | -0.9794 | -0.9792 | 115.655 | -12.4383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9543 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9117 | 12.6066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9549 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9559 | 59.6156 | -0.9794 | -0.9792 | 115.655 | -12.4376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9553 | 59.7904 | 0.9794 | 0.97846 | 116.9117 | 12.6068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9559 | 6.7892 | 0.99 | 0.98989 | 116.1617 | 0.90639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9569 | 59.6156 | -0.9794 | -0.9792 | 115.655 | -12.4369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9563 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9569 | 6.7835 | 0.99 | 0.98997 | 116.1457 | 0.90626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9579 | 59.6156 | -0.9794 | -0.9792 | 115.655 | -12.4363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9573 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9579 | 6.7835 | 0.99 | 0.98997 | 116.1457 | 0.90613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9589 | 59.6156 | -0.9794 | -0.9792 | 115.655 | -12.4356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9583 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.6075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.959 | 6.7835 | 0.99 | 0.98997 | 116.1457 | 0.906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9599 | 59.6156 | -0.9794 | -0.9792 | 115.655 | -12.4349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9594 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.6078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9599 | 6.7835 | 0.99 | 0.98997 | 116.1457 | 0.90588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9609 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6505 | -12.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9604 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9609 | 6.7835 | 0.99 | 0.98997 | 116.1457 | 0.90575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9619 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6505 | -12.4346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9613 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.6083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9619 | 6.7835 | 0.99 | 0.98997 | 116.1457 | 0.90562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9629 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6505 | -12.4345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9623 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.6085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.963 | 6.7835 | 0.99 | 0.98997 | 116.1457 | 0.90549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9639 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6505 | -12.4343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9633 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9639 | 6.7835 | 0.99 | 0.98997 | 116.1457 | 0.90536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9649 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6505 | -12.4341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9643 | 59.8118 | 0.9794 | 0.97853 | 116.9144 | 12.609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9649 | 6.7933 | 0.99 | 0.99004 | 116.1459 | 0.90527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9659 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6505 | -12.434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9653 | 59.7979 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9075 | 12.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9659 | 6.7933 | 0.99 | 0.99004 | 116.1459 | 0.90519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9669 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6505 | -12.4338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9663 | 59.7979 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9075 | 12.6094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9669 | 6.7933 | 0.99 | 0.99004 | 116.1459 | 0.90511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9679 | 59.5977 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6505 | -12.4337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9673 | 59.7979 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9075 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9679 | 6.7933 | 0.99 | 0.99004 | 116.1459 | 0.90502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9689 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.4334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9683 | 59.7979 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9075 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9689 | 6.7933 | 0.99 | 0.99004 | 116.1459 | 0.90494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9699 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.4332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9693 | 59.7979 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9075 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9699 | 6.7933 | 0.99 | 0.99004 | 116.1459 | 0.90486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9709 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9703 | 59.7979 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9075 | 12.6102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9709 | 6.7933 | 0.99 | 0.99004 | 116.1459 | 0.90478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9719 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.4328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9713 | 59.7979 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9075 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.972 | 6.7933 | 0.99 | 0.99004 | 116.1459 | 0.90469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9729 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.4325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9723 | 59.7979 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9075 | 12.6106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9729 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.90469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9739 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9734 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9042 | 12.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9739 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9749 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9743 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9042 | 12.6102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9749 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9759 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9753 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9042 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.976 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9769 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6447 | -12.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9763 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9042 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9769 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.9047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9779 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6331 | -12.4314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9773 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9042 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9779 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9789 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6331 | -12.4312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9783 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9042 | 12.6094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9789 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9799 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6331 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9793 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9042 | 12.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9799 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9809 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6331 | -12.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9803 | 59.7757 | 0.9794 | 0.97858 | 116.9042 | 12.609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9809 | 6.7882 | 0.99 | 0.99002 | 116.1547 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9819 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6331 | -12.4305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9813 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9819 | 6.781 | 0.99 | 0.98993 | 116.1447 | 0.9049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9829 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6331 | -12.4303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9823 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9829 | 6.781 | 0.99 | 0.98993 | 116.1447 | 0.90509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9839 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6331 | -12.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9833 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9839 | 6.781 | 0.99 | 0.98993 | 116.1447 | 0.90528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9849 | 59.6294 | -0.9794 | -0.97897 | 115.6331 | -12.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9843 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.985 | 6.781 | 0.99 | 0.98993 | 116.1447 | 0.90547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9859 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6294 | -12.4303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9853 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9859 | 6.781 | 0.99 | 0.98993 | 116.1447 | 0.90566 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9869 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6294 | -12.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9864 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9869 | 6.781 | 0.99 | 0.98993 | 116.1447 | 0.90585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9879 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6294 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9874 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9879 | 6.781 | 0.99 | 0.98993 | 116.1447 | 0.90604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9889 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6294 | -12.4314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9883 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.989 | 6.781 | 0.99 | 0.98993 | 116.1447 | 0.90623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9899 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6294 | -12.4318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9893 | 59.7798 | 0.9794 | 0.9785 | 116.915 | 12.6076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9899 | 6.7955 | 0.99 | 0.98998 | 116.1467 | 0.90639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9909 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6294 | -12.4322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9903 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9112 | 12.6077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9909 | 6.7955 | 0.99 | 0.98998 | 116.1467 | 0.90656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9919 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6294 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9913 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9112 | 12.6078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9919 | 6.7955 | 0.99 | 0.98998 | 116.1467 | 0.90672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9929 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97881 | 115.6294 | -12.433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9923 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9112 | 12.6079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.993 | 6.7955 | 0.99 | 0.98998 | 116.1467 | 0.90689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9939 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9933 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9112 | 12.608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9939 | 6.7955 | 0.99 | 0.98998 | 116.1467 | 0.90706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9949 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9943 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9112 | 12.608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9949 | 6.7955 | 0.99 | 0.98998 | 116.1467 | 0.90722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9959 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9953 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9112 | 12.6081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9959 | 6.7955 | 0.99 | 0.98998 | 116.1467 | 0.90739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9969 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9963 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9112 | 12.6082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9969 | 6.7955 | 0.99 | 0.98998 | 116.1467 | 0.90755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9979 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9973 | 59.7849 | 0.9794 | 0.97847 | 116.9112 | 12.6083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.998 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.90766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9989 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9983 | 59.7671 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8947 | 12.6085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9989 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.90777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 23.9999 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 23.9993 | 59.7671 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8947 | 12.6088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 23.9999 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.90787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0009 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0004 | 59.7671 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8947 | 12.609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0009 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.90798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0019 | 59.6189 | -0.9794 | -0.97889 | 115.6535 | -12.4339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0014 | 59.7671 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8947 | 12.6093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.002 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.90808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0029 | 59.6304 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6776 | -12.4336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0023 | 59.7671 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8947 | 12.6095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0029 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.90819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0039 | 59.6304 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6776 | -12.4333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0033 | 59.7671 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8947 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0039 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.90829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0049 | 59.6304 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6776 | -12.4329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0043 | 59.7671 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8947 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0049 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.9084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0059 | 59.6304 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6776 | -12.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0053 | 59.7671 | 0.9794 | 0.97847 | 116.8947 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.006 | 6.7922 | 0.99 | 0.98976 | 116.1567 | 0.90851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0069 | 59.6304 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6776 | -12.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0063 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0069 | 6.788 | 0.99 | 0.98991 | 116.1752 | 0.90844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0079 | 59.6304 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6776 | -12.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0073 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0079 | 6.788 | 0.99 | 0.98991 | 116.1752 | 0.90838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0089 | 59.6304 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6776 | -12.4317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0083 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0089 | 6.788 | 0.99 | 0.98991 | 116.1752 | 0.90831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0099 | 59.6304 | -0.9794 | -0.97904 | 115.6776 | -12.4314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0093 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0099 | 6.788 | 0.99 | 0.98991 | 116.1752 | 0.90825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0109 | 59.6061 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6831 | -12.4313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0103 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0109 | 6.788 | 0.99 | 0.98991 | 116.1752 | 0.90819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0119 | 59.6061 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6831 | -12.4312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0113 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0119 | 6.788 | 0.99 | 0.98991 | 116.1752 | 0.90812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0129 | 59.6061 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6831 | -12.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0123 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0129 | 6.788 | 0.99 | 0.98991 | 116.1752 | 0.90806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0139 | 59.6061 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6831 | -12.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0133 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0139 | 6.788 | 0.99 | 0.98991 | 116.1752 | 0.908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0149 | 59.6061 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6831 | -12.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0144 | 59.7524 | 0.9794 | 0.97852 | 116.9019 | 12.6103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.015 | 6.7939 | 0.99 | 0.99011 | 116.1692 | 0.90784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0159 | 59.6061 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6831 | -12.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0154 | 59.792 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9161 | 12.6102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0159 | 6.7939 | 0.99 | 0.99011 | 116.1692 | 0.90769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0169 | 59.6061 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6831 | -12.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0163 | 59.792 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9161 | 12.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0169 | 6.7939 | 0.99 | 0.99011 | 116.1692 | 0.90753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0179 | 59.6061 | -0.9794 | -0.97903 | 115.6831 | -12.4305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0173 | 59.792 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9161 | 12.61 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0179 | 6.7939 | 0.99 | 0.99011 | 116.1692 | 0.90738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0189 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.4303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0183 | 59.792 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9161 | 12.6099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.019 | 6.7939 | 0.99 | 0.99011 | 116.1692 | 0.90722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0199 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0193 | 59.792 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9161 | 12.6098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0199 | 6.7939 | 0.99 | 0.99011 | 116.1692 | 0.90706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0209 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.4297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0203 | 59.792 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9161 | 12.6097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0209 | 6.7939 | 0.99 | 0.99011 | 116.1692 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0219 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.4295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0213 | 59.792 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9161 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0219 | 6.7939 | 0.99 | 0.99011 | 116.1692 | 0.90675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0229 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.4292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0223 | 59.792 | 0.9794 | 0.97849 | 116.9161 | 12.6096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0229 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.90673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0239 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0233 | 59.7964 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9086 | 12.6094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0239 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.9067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0249 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.4287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0243 | 59.7964 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9086 | 12.6093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0249 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.90667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0259 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.4284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0253 | 59.7964 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9086 | 12.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0259 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.90664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0269 | 59.6327 | -0.9794 | -0.97901 | 115.6923 | -12.4282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0263 | 59.7964 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9086 | 12.609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0269 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.90662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0279 | 59.6324 | -0.9794 | -0.979 | 115.6617 | -12.4279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0273 | 59.7964 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9086 | 12.6089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.028 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.90659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0289 | 59.6324 | -0.9794 | -0.979 | 115.6617 | -12.4276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0284 | 59.7964 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9086 | 12.6088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0289 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.90656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0299 | 59.6324 | -0.9794 | -0.979 | 115.6617 | -12.4273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0294 | 59.7964 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9086 | 12.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0299 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.90653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0309 | 59.6324 | -0.9794 | -0.979 | 115.6617 | -12.427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0303 | 59.7964 | 0.9794 | 0.97848 | 116.9086 | 12.6085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0309 | 6.7803 | 0.99 | 0.98987 | 116.152 | 0.90651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0319 | 59.6324 | -0.9794 | -0.979 | 115.6617 | -12.4267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0313 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.6081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.032 | 6.7776 | 0.99 | 0.9901 | 116.1642 | 0.90647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0329 | 59.6324 | -0.9794 | -0.979 | 115.6617 | -12.4264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0323 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.6077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0329 | 6.7776 | 0.99 | 0.9901 | 116.1642 | 0.90643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0339 | 59.6324 | -0.9794 | -0.979 | 115.6617 | -12.4262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0333 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.6074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0339 | 6.7776 | 0.99 | 0.9901 | 116.1642 | 0.90639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0349 | 59.6324 | -0.9794 | -0.979 | 115.6617 | -12.4259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0343 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0349 | 6.7776 | 0.99 | 0.9901 | 116.1642 | 0.90635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0359 | 59.6073 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6533 | -12.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0353 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.6066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0359 | 6.7776 | 0.99 | 0.9901 | 116.1642 | 0.90632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0369 | 59.6073 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6533 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0363 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.6062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0369 | 6.7776 | 0.99 | 0.9901 | 116.1642 | 0.90628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0379 | 59.6073 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6533 | -12.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0373 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0379 | 6.7776 | 0.99 | 0.9901 | 116.1642 | 0.90624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0389 | 59.6073 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6533 | -12.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0383 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.6054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0389 | 6.7776 | 0.99 | 0.9901 | 116.1642 | 0.9062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0399 | 59.6073 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6533 | -12.4232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0393 | 59.7413 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9041 | 12.605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0399 | 6.7822 | 0.99 | 0.99033 | 116.1594 | 0.90617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0409 | 59.6073 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6533 | -12.4227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0403 | 59.7578 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9099 | 12.6047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.041 | 6.7822 | 0.99 | 0.99033 | 116.1594 | 0.90615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0419 | 59.6073 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6533 | -12.4222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0413 | 59.7578 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9099 | 12.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0419 | 6.7822 | 0.99 | 0.99033 | 116.1594 | 0.90612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0429 | 59.6073 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6533 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0424 | 59.7578 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9099 | 12.6039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0429 | 6.7822 | 0.99 | 0.99033 | 116.1594 | 0.90609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0439 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0434 | 59.7578 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9099 | 12.6035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0439 | 6.7822 | 0.99 | 0.99033 | 116.1594 | 0.90606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0449 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0443 | 59.7578 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9099 | 12.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.045 | 6.7822 | 0.99 | 0.99033 | 116.1594 | 0.90604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0459 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0453 | 59.7578 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9099 | 12.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0459 | 6.7822 | 0.99 | 0.99033 | 116.1594 | 0.90601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0469 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0463 | 59.7578 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9099 | 12.6024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0469 | 6.7822 | 0.99 | 0.99033 | 116.1594 | 0.90598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0479 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0473 | 59.7578 | 0.9794 | 0.97857 | 116.9099 | 12.602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0479 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.9061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0489 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0483 | 59.7712 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9034 | 12.6017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.049 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.90621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0499 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0493 | 59.7712 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9034 | 12.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0499 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.90633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0509 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0503 | 59.7712 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9034 | 12.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0509 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.90645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0519 | 59.6215 | -0.9794 | -0.97894 | 115.6654 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0513 | 59.7712 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9034 | 12.6007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0519 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.90656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0529 | 59.5976 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6352 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0523 | 59.7712 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9034 | 12.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0529 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.90668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0539 | 59.5976 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6352 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0533 | 59.7712 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9034 | 12.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.054 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.90679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0549 | 59.5976 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6352 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0543 | 59.7712 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9034 | 12.5997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0549 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.90691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0559 | 59.5976 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6352 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0553 | 59.7712 | 0.9794 | 0.97854 | 116.9034 | 12.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0559 | 6.786 | 0.99 | 0.99 | 116.1473 | 0.90702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0569 | 59.5976 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6352 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0564 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0569 | 6.7888 | 0.99 | 0.98989 | 116.1444 | 0.90711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0579 | 59.5976 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6352 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0574 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.058 | 6.7888 | 0.99 | 0.98989 | 116.1444 | 0.90719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0589 | 59.5976 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6352 | -12.4211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0583 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0589 | 6.7888 | 0.99 | 0.98989 | 116.1444 | 0.90728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0599 | 59.5976 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6352 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0593 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0599 | 6.7888 | 0.99 | 0.98989 | 116.1444 | 0.90736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0609 | 59.5788 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6453 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0603 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0609 | 6.7888 | 0.99 | 0.98989 | 116.1444 | 0.90744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0619 | 59.5788 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6453 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0613 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.062 | 6.7888 | 0.99 | 0.98989 | 116.1444 | 0.90753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0629 | 59.5788 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6453 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0623 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0629 | 6.7888 | 0.99 | 0.98989 | 116.1444 | 0.90761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0639 | 59.5788 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6453 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0633 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0639 | 6.7888 | 0.99 | 0.98989 | 116.1444 | 0.90769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0649 | 59.5788 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6453 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0643 | 59.76 | 0.9794 | 0.97854 | 116.8984 | 12.5971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0649 | 6.7862 | 0.99 | 0.98989 | 116.1648 | 0.90771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0659 | 59.5788 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6453 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0653 | 59.7615 | 0.9794 | 0.97859 | 116.892 | 12.5968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0659 | 6.7862 | 0.99 | 0.98989 | 116.1648 | 0.90773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0669 | 59.5788 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6453 | -12.4201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0663 | 59.7615 | 0.9794 | 0.97859 | 116.892 | 12.5966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.067 | 6.7862 | 0.99 | 0.98989 | 116.1648 | 0.90775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0679 | 59.5788 | -0.9794 | -0.97907 | 115.6453 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0673 | 59.7615 | 0.9794 | 0.97859 | 116.892 | 12.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0679 | 6.7862 | 0.99 | 0.98989 | 116.1648 | 0.90777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0689 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.4196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0683 | 59.7615 | 0.9794 | 0.97859 | 116.892 | 12.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0689 | 6.7862 | 0.99 | 0.98989 | 116.1648 | 0.90779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0699 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.4192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0693 | 59.7615 | 0.9794 | 0.97859 | 116.892 | 12.5959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0699 | 6.7862 | 0.99 | 0.98989 | 116.1648 | 0.90781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0709 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.4188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0704 | 59.7615 | 0.9794 | 0.97859 | 116.892 | 12.5957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.071 | 6.7862 | 0.99 | 0.98989 | 116.1648 | 0.90783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0719 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0714 | 59.7615 | 0.9794 | 0.97859 | 116.892 | 12.5954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0719 | 6.7862 | 0.99 | 0.98989 | 116.1648 | 0.90785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0729 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0723 | 59.7615 | 0.9794 | 0.97859 | 116.892 | 12.5952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0729 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.90776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0739 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0733 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8972 | 12.5949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0739 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.90767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0749 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0743 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8972 | 12.5946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.075 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.90757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0759 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0753 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8972 | 12.5942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0759 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.90748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0769 | 59.5649 | -0.9794 | -0.97905 | 115.6702 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0763 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8972 | 12.5939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0769 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.90739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0779 | 59.5677 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6626 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0773 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8972 | 12.5936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0779 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.9073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0789 | 59.5677 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6626 | -12.4165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0783 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8972 | 12.5933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0789 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.9072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0799 | 59.5677 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6626 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0793 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8972 | 12.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0799 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.90711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0809 | 59.5677 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6626 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0803 | 59.7662 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8972 | 12.5927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0809 | 6.7878 | 0.99 | 0.98995 | 116.145 | 0.90702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0819 | 59.5677 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6626 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0813 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.5924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0819 | 6.792 | 0.99 | 0.9901 | 116.1213 | 0.9068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0829 | 59.5677 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6626 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0823 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.5921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0829 | 6.792 | 0.99 | 0.9901 | 116.1213 | 0.90659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0839 | 59.5677 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6626 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0833 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.084 | 6.792 | 0.99 | 0.9901 | 116.1213 | 0.90638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0849 | 59.5677 | -0.9794 | -0.97888 | 115.6626 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0844 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0849 | 6.792 | 0.99 | 0.9901 | 116.1213 | 0.90616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0859 | 59.6007 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6675 | -12.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0854 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.5913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0859 | 6.792 | 0.99 | 0.9901 | 116.1213 | 0.90595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0869 | 59.6007 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6675 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0863 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0869 | 6.792 | 0.99 | 0.9901 | 116.1213 | 0.90574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0879 | 59.6007 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6675 | -12.4171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0873 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.5907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.088 | 6.792 | 0.99 | 0.9901 | 116.1213 | 0.90552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0889 | 59.6007 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6675 | -12.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0883 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.5904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0889 | 6.792 | 0.99 | 0.9901 | 116.1213 | 0.90531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0899 | 59.6007 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6675 | -12.4175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0893 | 59.789 | 0.9794 | 0.97862 | 116.9021 | 12.5901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0899 | 6.7941 | 0.99 | 0.98996 | 116.1548 | 0.90519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0909 | 59.6007 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6675 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0903 | 59.793 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8909 | 12.5897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0909 | 6.7941 | 0.99 | 0.98996 | 116.1548 | 0.90507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0919 | 59.6007 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6675 | -12.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0913 | 59.793 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8909 | 12.5893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0919 | 6.7941 | 0.99 | 0.98996 | 116.1548 | 0.90495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0929 | 59.6007 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6675 | -12.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0923 | 59.793 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8909 | 12.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0929 | 6.7941 | 0.99 | 0.98996 | 116.1548 | 0.90483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0939 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0933 | 59.793 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8909 | 12.5885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0939 | 6.7941 | 0.99 | 0.98996 | 116.1548 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0949 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0943 | 59.793 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8909 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0949 | 6.7941 | 0.99 | 0.98996 | 116.1548 | 0.90459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0959 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0953 | 59.793 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8909 | 12.5877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0959 | 6.7941 | 0.99 | 0.98996 | 116.1548 | 0.90447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0969 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0963 | 59.793 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8909 | 12.5873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.097 | 6.7941 | 0.99 | 0.98996 | 116.1548 | 0.90435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0979 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0973 | 59.793 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8909 | 12.5869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0979 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0989 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0984 | 59.7915 | 0.9794 | 0.97858 | 116.887 | 12.5867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0989 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.90416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.0999 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.0993 | 59.7915 | 0.9794 | 0.97858 | 116.887 | 12.5865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.0999 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.90407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1009 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1003 | 59.7915 | 0.9794 | 0.97858 | 116.887 | 12.5862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.101 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.90397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1019 | 59.6262 | -0.9794 | -0.97883 | 115.676 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1013 | 59.7915 | 0.9794 | 0.97858 | 116.887 | 12.586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1019 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.90388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1029 | 59.6283 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6621 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1023 | 59.7915 | 0.9794 | 0.97858 | 116.887 | 12.5857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1029 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.90378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1039 | 59.6283 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6621 | -12.4236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1033 | 59.7915 | 0.9794 | 0.97858 | 116.887 | 12.5855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1039 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.90369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1049 | 59.6283 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6621 | -12.4242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1043 | 59.7915 | 0.9794 | 0.97858 | 116.887 | 12.5852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1049 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.90359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1059 | 59.6283 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6621 | -12.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1053 | 59.7915 | 0.9794 | 0.97858 | 116.887 | 12.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1059 | 6.787 | 0.99 | 0.99016 | 116.1537 | 0.9035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1069 | 59.6283 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6621 | -12.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1063 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1069 | 6.7803 | 0.99 | 0.98999 | 116.1448 | 0.90349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1079 | 59.6283 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6621 | -12.4261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1073 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1079 | 6.7803 | 0.99 | 0.98999 | 116.1448 | 0.90348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1089 | 59.6283 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6621 | -12.4267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1083 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1089 | 6.7803 | 0.99 | 0.98999 | 116.1448 | 0.90348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1099 | 59.6283 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6621 | -12.4274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1093 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.11 | 6.7803 | 0.99 | 0.98999 | 116.1448 | 0.90347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1109 | 59.5883 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6813 | -12.4272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1103 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1109 | 6.7803 | 0.99 | 0.98999 | 116.1448 | 0.90346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1119 | 59.5883 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6813 | -12.4271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1114 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1119 | 6.7803 | 0.99 | 0.98999 | 116.1448 | 0.90346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1129 | 59.5883 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6813 | -12.4269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1124 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1129 | 6.7803 | 0.99 | 0.98999 | 116.1448 | 0.90345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1139 | 59.5883 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6813 | -12.4268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1133 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.114 | 6.7803 | 0.99 | 0.98999 | 116.1448 | 0.90344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1149 | 59.5883 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6813 | -12.4267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1143 | 59.7806 | 0.9794 | 0.97849 | 116.8923 | 12.5854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1149 | 6.7799 | 0.99 | 0.98971 | 116.1627 | 0.90354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1159 | 59.5883 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6813 | -12.4265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1153 | 59.7647 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8921 | 12.5857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1159 | 6.7799 | 0.99 | 0.98971 | 116.1627 | 0.90365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1169 | 59.5883 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6813 | -12.4264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1163 | 59.7647 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8921 | 12.5859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1169 | 6.7799 | 0.99 | 0.98971 | 116.1627 | 0.90375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1179 | 59.5883 | -0.9794 | -0.9791 | 115.6813 | -12.4263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1173 | 59.7647 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8921 | 12.5861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.118 | 6.7799 | 0.99 | 0.98971 | 116.1627 | 0.90385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1189 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.4257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1183 | 59.7647 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8921 | 12.5864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1189 | 6.7799 | 0.99 | 0.98971 | 116.1627 | 0.90395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1199 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1193 | 59.7647 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8921 | 12.5866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1199 | 6.7799 | 0.99 | 0.98971 | 116.1627 | 0.90405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1209 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.4246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1203 | 59.7647 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8921 | 12.5869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1209 | 6.7799 | 0.99 | 0.98971 | 116.1627 | 0.90415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1219 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1213 | 59.7647 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8921 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1219 | 6.7799 | 0.99 | 0.98971 | 116.1627 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1229 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.4235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1223 | 59.7647 | 0.9794 | 0.97844 | 116.8921 | 12.5873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.123 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.90434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1239 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.4229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1233 | 59.7511 | 0.9794 | 0.97848 | 116.897 | 12.5875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1239 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.90444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1249 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1243 | 59.7511 | 0.9794 | 0.97848 | 116.897 | 12.5877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1249 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.90453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1259 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1254 | 59.7511 | 0.9794 | 0.97848 | 116.897 | 12.5878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1259 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.90462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1269 | 59.5378 | -0.9794 | -0.97916 | 115.6867 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1264 | 59.7511 | 0.9794 | 0.97848 | 116.897 | 12.588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.127 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1279 | 59.5465 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6623 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1273 | 59.7511 | 0.9794 | 0.97848 | 116.897 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1279 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.90481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1289 | 59.5465 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6623 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1283 | 59.7511 | 0.9794 | 0.97848 | 116.897 | 12.5883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1289 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.9049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1299 | 59.5465 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6623 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1293 | 59.7511 | 0.9794 | 0.97848 | 116.897 | 12.5884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1299 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.90499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1309 | 59.5465 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6623 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1303 | 59.7511 | 0.9794 | 0.97848 | 116.897 | 12.5886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.131 | 6.7783 | 0.99 | 0.98972 | 116.1661 | 0.90508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1319 | 59.5465 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6623 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1313 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1319 | 6.7803 | 0.99 | 0.98972 | 116.1484 | 0.90515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1329 | 59.5465 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6623 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1323 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1329 | 6.7803 | 0.99 | 0.98972 | 116.1484 | 0.90522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1339 | 59.5465 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6623 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1333 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1339 | 6.7803 | 0.99 | 0.98972 | 116.1484 | 0.90529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1349 | 59.5465 | -0.9794 | -0.9789 | 115.6623 | -12.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1343 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1349 | 6.7803 | 0.99 | 0.98972 | 116.1484 | 0.90536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1359 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6705 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1353 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1359 | 6.7803 | 0.99 | 0.98972 | 116.1484 | 0.90544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1369 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6705 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1363 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1369 | 6.7803 | 0.99 | 0.98972 | 116.1484 | 0.90551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1379 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6705 | -12.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1373 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1379 | 6.7803 | 0.99 | 0.98972 | 116.1484 | 0.90558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1389 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6705 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1383 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1389 | 6.7803 | 0.99 | 0.98972 | 116.1484 | 0.90565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1399 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6705 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1394 | 59.7334 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8959 | 12.5871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.14 | 6.7844 | 0.99 | 0.99003 | 116.1391 | 0.90562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1409 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6705 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1404 | 59.728 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8901 | 12.5868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1409 | 6.7844 | 0.99 | 0.99003 | 116.1391 | 0.90559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1419 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6705 | -12.422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1413 | 59.728 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8901 | 12.5866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1419 | 6.7844 | 0.99 | 0.99003 | 116.1391 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1429 | 59.5704 | -0.9794 | -0.97876 | 115.6705 | -12.4221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1423 | 59.728 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8901 | 12.5863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1429 | 6.7844 | 0.99 | 0.99003 | 116.1391 | 0.90554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1439 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.4219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1433 | 59.728 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8901 | 12.5861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.144 | 6.7844 | 0.99 | 0.99003 | 116.1391 | 0.90551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1449 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.4218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1443 | 59.728 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8901 | 12.5858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1449 | 6.7844 | 0.99 | 0.99003 | 116.1391 | 0.90548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1459 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.4216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1453 | 59.728 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8901 | 12.5855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1459 | 6.7844 | 0.99 | 0.99003 | 116.1391 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1469 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.4215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1463 | 59.728 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8901 | 12.5853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1469 | 6.7844 | 0.99 | 0.99003 | 116.1391 | 0.90543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1479 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.4213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1473 | 59.728 | 0.9794 | 0.97855 | 116.8901 | 12.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1479 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.90528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1489 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1483 | 59.7679 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8865 | 12.5848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1489 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.90513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1499 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1493 | 59.7679 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8865 | 12.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1499 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.90499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1509 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.4208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1503 | 59.7679 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8865 | 12.5844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1509 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.90484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1519 | 59.5906 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6715 | -12.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1513 | 59.7679 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8865 | 12.5842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1519 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.90469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1529 | 59.6178 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6686 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1523 | 59.7679 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8865 | 12.584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.153 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.90454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1539 | 59.6178 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6686 | -12.4206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1534 | 59.7679 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8865 | 12.5837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1539 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.9044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1549 | 59.6178 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6686 | -12.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1544 | 59.7679 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8865 | 12.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1549 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.90425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1559 | 59.6178 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6686 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1553 | 59.7679 | 0.9794 | 0.97858 | 116.8865 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1559 | 6.7832 | 0.99 | 0.99017 | 116.1461 | 0.9041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1569 | 59.6178 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6686 | -12.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1563 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.157 | 6.7867 | 0.99 | 0.99019 | 116.1453 | 0.904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1579 | 59.6178 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6686 | -12.4203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1573 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1579 | 6.7867 | 0.99 | 0.99019 | 116.1453 | 0.9039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1589 | 59.6178 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6686 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1583 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1589 | 6.7867 | 0.99 | 0.99019 | 116.1453 | 0.9038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1599 | 59.6178 | -0.9794 | -0.97906 | 115.6686 | -12.4202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1593 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1599 | 6.7867 | 0.99 | 0.99019 | 116.1453 | 0.9037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1609 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6941 | -12.42 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1603 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1609 | 6.7867 | 0.99 | 0.99019 | 116.1453 | 0.9036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1619 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6941 | -12.4197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1613 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1619 | 6.7867 | 0.99 | 0.99019 | 116.1453 | 0.9035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1629 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6941 | -12.4195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1623 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1629 | 6.7867 | 0.99 | 0.99019 | 116.1453 | 0.90341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1639 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6941 | -12.4193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1633 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1639 | 6.7867 | 0.99 | 0.99019 | 116.1453 | 0.90331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1649 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6941 | -12.4191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1643 | 59.7818 | 0.9794 | 0.97853 | 116.8833 | 12.5834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1649 | 6.7914 | 0.99 | 0.99024 | 116.1388 | 0.90326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1659 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6941 | -12.4189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1653 | 59.7763 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8762 | 12.5832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.166 | 6.7914 | 0.99 | 0.99024 | 116.1388 | 0.90321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1669 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6941 | -12.4186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1663 | 59.7763 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8762 | 12.5829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1669 | 6.7914 | 0.99 | 0.99024 | 116.1388 | 0.90316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1679 | 59.5975 | -0.9794 | -0.97913 | 115.6941 | -12.4184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1674 | 59.7763 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8762 | 12.5827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1679 | 6.7914 | 0.99 | 0.99024 | 116.1388 | 0.90312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1689 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1684 | 59.7763 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8762 | 12.5825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1689 | 6.7914 | 0.99 | 0.99024 | 116.1388 | 0.90307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1699 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1693 | 59.7763 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8762 | 12.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.17 | 6.7914 | 0.99 | 0.99024 | 116.1388 | 0.90302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1709 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1703 | 59.7763 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8762 | 12.582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1709 | 6.7914 | 0.99 | 0.99024 | 116.1388 | 0.90297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1719 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.4156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1713 | 59.7763 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8762 | 12.5817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1719 | 6.7914 | 0.99 | 0.99024 | 116.1388 | 0.90293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1729 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1723 | 59.7763 | 0.9794 | 0.9786 | 116.8762 | 12.5815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1729 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1739 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1733 | 59.766 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8817 | 12.5812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.174 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1749 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1743 | 59.766 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8817 | 12.5808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1749 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1759 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1753 | 59.766 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8817 | 12.5805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1759 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1769 | 59.5608 | -0.9794 | -0.9793 | 115.6917 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1763 | 59.766 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8817 | 12.5801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1769 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1779 | 59.5508 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6816 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1773 | 59.766 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8817 | 12.5798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1779 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1789 | 59.5508 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6816 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1783 | 59.766 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8817 | 12.5795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.179 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1799 | 59.5508 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6816 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1793 | 59.766 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8817 | 12.5791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1799 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1809 | 59.5508 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6816 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1803 | 59.766 | 0.9794 | 0.97863 | 116.8817 | 12.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1809 | 6.7875 | 0.99 | 0.99017 | 116.156 | 0.90208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1819 | 59.5508 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6816 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1814 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1819 | 6.783 | 0.99 | 0.98991 | 116.1754 | 0.90215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1829 | 59.5508 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6816 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1824 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.183 | 6.783 | 0.99 | 0.98991 | 116.1754 | 0.90222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1839 | 59.5508 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6816 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1833 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1839 | 6.783 | 0.99 | 0.98991 | 116.1754 | 0.90229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1849 | 59.5508 | -0.9794 | -0.97895 | 115.6816 | -12.412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1843 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1849 | 6.783 | 0.99 | 0.98991 | 116.1754 | 0.90236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1859 | 59.586 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6841 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1853 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1859 | 6.783 | 0.99 | 0.98991 | 116.1754 | 0.90243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1869 | 59.586 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6841 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1863 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.187 | 6.783 | 0.99 | 0.98991 | 116.1754 | 0.9025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1879 | 59.586 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6841 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1873 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1879 | 6.783 | 0.99 | 0.98991 | 116.1754 | 0.90257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1889 | 59.586 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6841 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1883 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1889 | 6.783 | 0.99 | 0.98991 | 116.1754 | 0.90264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1899 | 59.586 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6841 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1893 | 59.7894 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8916 | 12.5769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1899 | 6.7822 | 0.99 | 0.98976 | 116.1738 | 0.90283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1909 | 59.586 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6841 | -12.4129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1903 | 59.8036 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8911 | 12.5767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1909 | 6.7822 | 0.99 | 0.98976 | 116.1738 | 0.90302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1919 | 59.586 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6841 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1913 | 59.8036 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8911 | 12.5765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.192 | 6.7822 | 0.99 | 0.98976 | 116.1738 | 0.90322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1929 | 59.586 | -0.9794 | -0.97885 | 115.6841 | -12.4132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1923 | 59.8036 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8911 | 12.5763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1929 | 6.7822 | 0.99 | 0.98976 | 116.1738 | 0.90341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1939 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1933 | 59.8036 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8911 | 12.5761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1939 | 6.7822 | 0.99 | 0.98976 | 116.1738 | 0.90361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1949 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1943 | 59.8036 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8911 | 12.576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1949 | 6.7822 | 0.99 | 0.98976 | 116.1738 | 0.9038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1959 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1954 | 59.8036 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8911 | 12.5758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.196 | 6.7822 | 0.99 | 0.98976 | 116.1738 | 0.90399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1969 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.4127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1964 | 59.8036 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8911 | 12.5756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1969 | 6.7822 | 0.99 | 0.98976 | 116.1738 | 0.90419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1979 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1973 | 59.8036 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8911 | 12.5754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1979 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.90432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1989 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.4125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1983 | 59.7898 | 0.9794 | 0.97867 | 116.8826 | 12.5752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.1989 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.90445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.1999 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.1993 | 59.7898 | 0.9794 | 0.97867 | 116.8826 | 12.5749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.90458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2009 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.4122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2003 | 59.7898 | 0.9794 | 0.97867 | 116.8826 | 12.5747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2009 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.90471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2019 | 59.6021 | -0.9794 | -0.97899 | 115.6705 | -12.4121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2013 | 59.7898 | 0.9794 | 0.97867 | 116.8826 | 12.5744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2019 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.90484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2029 | 59.6004 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6718 | -12.4124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2023 | 59.7898 | 0.9794 | 0.97867 | 116.8826 | 12.5742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2029 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.90497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2039 | 59.6004 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6718 | -12.4127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2033 | 59.7898 | 0.9794 | 0.97867 | 116.8826 | 12.5739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2039 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.9051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2049 | 59.6004 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6718 | -12.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2043 | 59.7898 | 0.9794 | 0.97867 | 116.8826 | 12.5737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2049 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.90523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2059 | 59.6004 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6718 | -12.4134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2053 | 59.7898 | 0.9794 | 0.97867 | 116.8826 | 12.5734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2059 | 6.789 | 0.99 | 0.98962 | 116.1562 | 0.90536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2069 | 59.6004 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6718 | -12.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2063 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.5732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2069 | 6.785 | 0.99 | 0.98974 | 116.14 | 0.90541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2079 | 59.6004 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6718 | -12.414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2073 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2079 | 6.785 | 0.99 | 0.98974 | 116.14 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2089 | 59.6004 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6718 | -12.4144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2083 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.5728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.209 | 6.785 | 0.99 | 0.98974 | 116.14 | 0.9055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2099 | 59.6004 | -0.9794 | -0.97879 | 115.6718 | -12.4147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2094 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.5726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2099 | 6.785 | 0.99 | 0.98974 | 116.14 | 0.90554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2109 | 59.6281 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6907 | -12.4151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2104 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.5724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2109 | 6.785 | 0.99 | 0.98974 | 116.14 | 0.90558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2119 | 59.6281 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6907 | -12.4154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2113 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.5722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2119 | 6.785 | 0.99 | 0.98974 | 116.14 | 0.90563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2129 | 59.6281 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6907 | -12.4158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2123 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.213 | 6.785 | 0.99 | 0.98974 | 116.14 | 0.90567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2139 | 59.6281 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6907 | -12.4162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2133 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.5718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2139 | 6.785 | 0.99 | 0.98974 | 116.14 | 0.90572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2149 | 59.6281 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6907 | -12.4166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2143 | 59.8053 | 0.9794 | 0.97868 | 116.8829 | 12.5716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2149 | 6.7842 | 0.99 | 0.98998 | 116.1462 | 0.90569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2159 | 59.6281 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6907 | -12.417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2153 | 59.8214 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8955 | 12.5714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2159 | 6.7842 | 0.99 | 0.98998 | 116.1462 | 0.90566 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2169 | 59.6281 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6907 | -12.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2163 | 59.8214 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8955 | 12.5712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2169 | 6.7842 | 0.99 | 0.98998 | 116.1462 | 0.90563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2179 | 59.6281 | -0.9794 | -0.97892 | 115.6907 | -12.4177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2173 | 59.8214 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8955 | 12.571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2179 | 6.7842 | 0.99 | 0.98998 | 116.1462 | 0.9056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2189 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6866 | -12.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2183 | 59.8214 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8955 | 12.5708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2189 | 6.7842 | 0.99 | 0.98998 | 116.1462 | 0.90556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2199 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6866 | -12.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2193 | 59.8214 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8955 | 12.5706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2199 | 6.7842 | 0.99 | 0.98998 | 116.1462 | 0.90553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2209 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6866 | -12.4182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2203 | 59.8214 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8955 | 12.5704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2209 | 6.7842 | 0.99 | 0.98998 | 116.1462 | 0.9055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2219 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6866 | -12.4183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2213 | 59.8214 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8955 | 12.5702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.222 | 6.7842 | 0.99 | 0.98998 | 116.1462 | 0.90547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2229 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6866 | -12.4185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2223 | 59.8214 | 0.9794 | 0.97873 | 116.8955 | 12.57 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2229 | 6.7916 | 0.99 | 0.98998 | 116.162 | 0.90547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2239 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6866 | -12.4187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2234 | 59.8029 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8986 | 12.5698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2239 | 6.7916 | 0.99 | 0.98998 | 116.162 | 0.90546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2249 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6866 | -12.4188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2243 | 59.8029 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8986 | 12.5696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.2249 | 6.7916 | 0.99 | 0.98998 | 116.162 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
[9 empty] | 24.2259 | 59.6302 | -0.9794 | -0.97902 | 115.6866 | -12.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 24.2253 | 59.8029 | 0.9794 | 0.97869 | 116.8986 | 12.5694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 24.226 | 6.7916 | 0.99 | 0.98998 | 116.162 | 0.90545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.0963 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.70044
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.1143 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.4604
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.67202 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.1267
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.679 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 9.8132
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
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