3.4889 | 6.7707 | -2.36 | -2.3534 | 115.6032 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4882 | 59.8062 | -5 | -4.9908 | 116.9892 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.488 | 59.7409 | 6.36 | 5.8065 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4886 | 6.7984 | 2.36 | 2.3526 | 116.223 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4899 | 6.7707 | -2.36 | -2.3533 | 115.6032 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4892 | 59.8015 | -5 | -4.9909 | 116.9913 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.489 | 59.7409 | 6.36 | 5.8072 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4896 | 6.7984 | 2.36 | 2.3527 | 116.223 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4909 | 6.7707 | -2.36 | -2.3531 | 115.6032 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4902 | 59.8015 | -5 | -4.991 | 116.9913 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.49 | 59.7409 | 6.36 | 5.808 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4906 | 6.7984 | 2.36 | 2.3527 | 116.223 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4919 | 6.7707 | -2.36 | -2.3529 | 115.6032 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4912 | 59.8015 | -5 | -4.991 | 116.9913 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.491 | 59.7863 | 6.36 | 5.8084 | 117.9643 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4916 | 6.7984 | 2.36 | 2.3527 | 116.223 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4929 | 6.7707 | -2.36 | -2.3528 | 115.6032 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4922 | 59.8015 | -5 | -4.9911 | 116.9913 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.492 | 59.7863 | 6.36 | 5.8089 | 117.9643 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4926 | 6.7984 | 2.36 | 2.3528 | 116.223 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4939 | 6.7707 | -2.36 | -2.3526 | 115.6032 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4932 | 59.8015 | -5 | -4.9911 | 116.9913 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.493 | 59.7863 | 6.36 | 5.8093 | 117.9643 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4936 | 6.7984 | 2.36 | 2.3528 | 116.223 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4949 | 6.7707 | -2.36 | -2.3525 | 115.6032 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4942 | 59.8015 | -5 | -4.9912 | 116.9913 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.494 | 59.7863 | 6.36 | 5.8098 | 117.9643 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4946 | 6.7984 | 2.36 | 2.3529 | 116.223 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4959 | 6.7707 | -2.36 | -2.3523 | 115.6032 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4952 | 59.8015 | -5 | -4.9913 | 116.9913 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.495 | 59.7863 | 6.36 | 5.8102 | 117.9643 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4956 | 6.7984 | 2.36 | 2.3529 | 116.223 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4969 | 6.7759 | -2.36 | -2.3522 | 115.599 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4962 | 59.8015 | -5 | -4.9913 | 116.9913 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.496 | 59.7863 | 6.36 | 5.8106 | 117.9643 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4966 | 6.7954 | 2.36 | 2.3529 | 116.2169 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4979 | 6.7759 | -2.36 | -2.3521 | 115.599 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4972 | 59.7444 | -5 | -4.9912 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.497 | 59.7863 | 6.36 | 5.8111 | 117.9643 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4976 | 6.7954 | 2.36 | 2.3529 | 116.2169 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4989 | 6.7759 | -2.36 | -2.352 | 115.599 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4982 | 59.7444 | -5 | -4.9911 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.498 | 59.7863 | 6.36 | 5.8115 | 117.9643 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4986 | 6.7954 | 2.36 | 2.3529 | 116.2169 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4999 | 6.7759 | -2.36 | -2.3519 | 115.599 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4992 | 59.7444 | -5 | -4.991 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.499 | 59.8357 | 6.36 | 5.8112 | 117.9445 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4996 | 6.7954 | 2.36 | 2.3529 | 116.2169 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5009 | 6.7759 | -2.36 | -2.3518 | 115.599 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5002 | 59.7444 | -5 | -4.9909 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.5 | 59.8357 | 6.36 | 5.8108 | 117.9445 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5006 | 6.7954 | 2.36 | 2.353 | 116.2169 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5019 | 6.7759 | -2.36 | -2.3516 | 115.599 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5012 | 59.7444 | -5 | -4.9907 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.501 | 59.8357 | 6.36 | 5.8105 | 117.9445 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5016 | 6.7954 | 2.36 | 2.353 | 116.2169 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5029 | 6.7759 | -2.36 | -2.3515 | 115.599 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5022 | 59.7444 | -5 | -4.9906 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.502 | 59.8357 | 6.36 | 5.8102 | 117.9445 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5026 | 6.7954 | 2.36 | 2.353 | 116.2169 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5039 | 6.7759 | -2.36 | -2.3514 | 115.599 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5032 | 59.7444 | -5 | -4.9905 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.503 | 59.8357 | 6.36 | 5.8098 | 117.9445 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5036 | 6.7954 | 2.36 | 2.353 | 116.2169 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5049 | 6.7721 | -2.36 | -2.3512 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5042 | 59.7444 | -5 | -4.9904 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.504 | 59.8357 | 6.36 | 5.8095 | 117.9445 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5046 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5059 | 6.7721 | -2.36 | -2.351 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5052 | 59.7444 | -5 | -4.9903 | 116.9847 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.505 | 59.8357 | 6.36 | 5.8091 | 117.9445 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5056 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5069 | 6.7721 | -2.36 | -2.3508 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5062 | 59.7201 | -5 | -4.9899 | 116.993 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.506 | 59.8357 | 6.36 | 5.8088 | 117.9445 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5066 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5079 | 6.7721 | -2.36 | -2.3506 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5072 | 59.7201 | -5 | -4.9896 | 116.993 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.507 | 59.771 | 6.36 | 5.8088 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5076 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5089 | 6.7721 | -2.36 | -2.3503 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5082 | 59.7201 | -5 | -4.9892 | 116.993 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.508 | 59.771 | 6.36 | 5.8088 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5086 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5099 | 6.7721 | -2.36 | -2.3501 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5092 | 59.7201 | -5 | -4.9889 | 116.993 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.509 | 59.771 | 6.36 | 5.8088 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5096 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5109 | 6.7721 | -2.36 | -2.3499 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5102 | 59.7201 | -5 | -4.9885 | 116.993 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.51 | 59.771 | 6.36 | 5.8087 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5106 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5119 | 6.7721 | -2.36 | -2.3497 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5112 | 59.7201 | -5 | -4.9882 | 116.993 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.511 | 59.771 | 6.36 | 5.8087 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5116 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5129 | 6.7721 | -2.36 | -2.3495 | 115.6033 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5122 | 59.7201 | -5 | -4.9878 | 116.993 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.512 | 59.771 | 6.36 | 5.8087 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5126 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.227 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5139 | 6.7824 | -2.36 | -2.3493 | 115.6001 | 0.93667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5132 | 59.7201 | -5 | -4.9875 | 116.993 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.513 | 59.771 | 6.36 | 5.8087 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5136 | 6.8043 | 2.36 | 2.3531 | 116.2503 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5149 | 6.7824 | -2.36 | -2.3492 | 115.6001 | 0.93667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5142 | 59.7608 | -5 | -4.9868 | 117.0246 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.514 | 59.771 | 6.36 | 5.8087 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5146 | 6.8043 | 2.36 | 2.3531 | 116.2503 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5159 | 6.7824 | -2.36 | -2.349 | 115.6001 | 0.93667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5152 | 59.7608 | -5 | -4.9861 | 117.0246 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.515 | 59.771 | 6.36 | 5.8087 | 118.0094 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5156 | 6.8043 | 2.36 | 2.3532 | 116.2503 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5169 | 6.7824 | -2.36 | -2.3488 | 115.6001 | 0.93667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5162 | 59.7608 | -5 | -4.9854 | 117.0246 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.516 | 59.7132 | 6.36 | 5.8093 | 118.0645 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5166 | 6.8043 | 2.36 | 2.3532 | 116.2503 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5179 | 6.7824 | -2.36 | -2.3487 | 115.6001 | 0.93667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5172 | 59.7608 | -5 | -4.9848 | 117.0246 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.517 | 59.7132 | 6.36 | 5.8098 | 118.0645 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5176 | 6.8043 | 2.36 | 2.3532 | 116.2503 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5189 | 6.7824 | -2.36 | -2.3485 | 115.6001 | 0.93667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5182 | 59.7608 | -5 | -4.9841 | 117.0246 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.518 | 59.7132 | 6.36 | 5.8104 | 118.0645 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5186 | 6.8043 | 2.36 | 2.3533 | 116.2503 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5199 | 6.7824 | -2.36 | -2.3484 | 115.6001 | 0.93667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5192 | 59.7608 | -5 | -4.9834 | 117.0246 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.519 | 59.7132 | 6.36 | 5.8109 | 118.0645 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5196 | 6.8043 | 2.36 | 2.3533 | 116.2503 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5209 | 6.7824 | -2.36 | -2.3482 | 115.6001 | 0.93667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5202 | 59.7608 | -5 | -4.9827 | 117.0246 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.52 | 59.7132 | 6.36 | 5.8115 | 118.0645 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5206 | 6.8043 | 2.36 | 2.3534 | 116.2503 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5219 | 6.7687 | -2.36 | -2.3482 | 115.5894 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5212 | 59.7608 | -5 | -4.982 | 117.0246 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.521 | 59.7132 | 6.36 | 5.8121 | 118.0645 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5216 | 6.8061 | 2.36 | 2.3534 | 116.2679 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5229 | 6.7687 | -2.36 | -2.3483 | 115.5894 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5222 | 59.7123 | -5 | -4.9814 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.522 | 59.7132 | 6.36 | 5.8126 | 118.0645 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5226 | 6.8061 | 2.36 | 2.3535 | 116.2679 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5239 | 6.7687 | -2.36 | -2.3483 | 115.5894 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5232 | 59.7123 | -5 | -4.9807 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.523 | 59.7132 | 6.36 | 5.8132 | 118.0645 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5236 | 6.8061 | 2.36 | 2.3536 | 116.2679 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5249 | 6.7687 | -2.36 | -2.3483 | 115.5894 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5242 | 59.7123 | -5 | -4.9801 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.524 | 59.787 | 6.36 | 5.8132 | 118.0576 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5246 | 6.8061 | 2.36 | 2.3536 | 116.2679 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5259 | 6.7687 | -2.36 | -2.3483 | 115.5894 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5252 | 59.7123 | -5 | -4.9794 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.525 | 59.787 | 6.36 | 5.8133 | 118.0576 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5256 | 6.8061 | 2.36 | 2.3537 | 116.2679 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5269 | 6.7687 | -2.36 | -2.3484 | 115.5894 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5262 | 59.7123 | -5 | -4.9788 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.526 | 59.787 | 6.36 | 5.8133 | 118.0576 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5266 | 6.8061 | 2.36 | 2.3538 | 116.2679 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5279 | 6.7687 | -2.36 | -2.3484 | 115.5894 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5272 | 59.7123 | -5 | -4.9781 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.527 | 59.787 | 6.36 | 5.8134 | 118.0576 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5276 | 6.8061 | 2.36 | 2.3538 | 116.2679 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5289 | 6.7687 | -2.36 | -2.3484 | 115.5894 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5282 | 59.7123 | -5 | -4.9775 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.528 | 59.787 | 6.36 | 5.8134 | 118.0576 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5286 | 6.8061 | 2.36 | 2.3539 | 116.2679 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5299 | 6.756 | -2.36 | -2.3485 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5292 | 59.7123 | -5 | -4.9768 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.529 | 59.787 | 6.36 | 5.8135 | 118.0576 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5296 | 6.7998 | 2.36 | 2.3539 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5309 | 6.756 | -2.36 | -2.3487 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5302 | 59.7123 | -5 | -4.9762 | 117.0444 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.53 | 59.787 | 6.36 | 5.8135 | 118.0576 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5306 | 6.7998 | 2.36 | 2.354 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5319 | 6.756 | -2.36 | -2.3488 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5312 | 59.6904 | -5 | -4.9759 | 117.0415 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.531 | 59.787 | 6.36 | 5.8136 | 118.0576 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5316 | 6.7998 | 2.36 | 2.354 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5329 | 6.756 | -2.36 | -2.3489 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5322 | 59.6904 | -5 | -4.9756 | 117.0415 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.532 | 59.8386 | 6.36 | 5.8134 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5326 | 6.7998 | 2.36 | 2.3541 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5339 | 6.756 | -2.36 | -2.349 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5332 | 59.6904 | -5 | -4.9753 | 117.0415 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.533 | 59.8386 | 6.36 | 5.8133 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5336 | 6.7998 | 2.36 | 2.3541 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5349 | 6.756 | -2.36 | -2.3491 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5342 | 59.6904 | -5 | -4.9749 | 117.0415 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.534 | 59.8386 | 6.36 | 5.8131 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5346 | 6.7998 | 2.36 | 2.3541 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5359 | 6.756 | -2.36 | -2.3493 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5352 | 59.6904 | -5 | -4.9746 | 117.0415 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.535 | 59.8386 | 6.36 | 5.8129 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5356 | 6.7998 | 2.36 | 2.3542 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5369 | 6.756 | -2.36 | -2.3494 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5362 | 59.6904 | -5 | -4.9743 | 117.0415 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.536 | 59.8386 | 6.36 | 5.8128 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5366 | 6.7998 | 2.36 | 2.3542 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5379 | 6.756 | -2.36 | -2.3495 | 115.5903 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5372 | 59.6904 | -5 | -4.974 | 117.0415 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.537 | 59.8386 | 6.36 | 5.8126 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5376 | 6.7998 | 2.36 | 2.3542 | 116.2499 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5389 | 6.7627 | -2.36 | -2.3496 | 115.6038 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5382 | 59.6904 | -5 | -4.9737 | 117.0415 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.538 | 59.8386 | 6.36 | 5.8125 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5386 | 6.7978 | 2.36 | 2.3542 | 116.2394 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5399 | 6.7627 | -2.36 | -2.3497 | 115.6038 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5392 | 59.7361 | -5 | -4.9738 | 117.0395 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.539 | 59.8386 | 6.36 | 5.8123 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5396 | 6.7978 | 2.36 | 2.3542 | 116.2394 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5409 | 6.7627 | -2.36 | -2.3498 | 115.6038 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5402 | 59.7361 | -5 | -4.9739 | 117.0395 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.54 | 59.8386 | 6.36 | 5.8121 | 118.0797 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5406 | 6.7978 | 2.36 | 2.3542 | 116.2394 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5419 | 6.7627 | -2.36 | -2.3499 | 115.6038 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5412 | 59.7361 | -5 | -4.974 | 117.0395 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.541 | 59.8335 | 6.36 | 5.8121 | 118.0749 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5416 | 6.7978 | 2.36 | 2.3541 | 116.2394 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5429 | 6.7627 | -2.36 | -2.35 | 115.6038 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5422 | 59.7361 | -5 | -4.9742 | 117.0395 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.542 | 59.8335 | 6.36 | 5.812 | 118.0749 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5426 | 6.7978 | 2.36 | 2.3541 | 116.2394 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5439 | 6.7627 | -2.36 | -2.3501 | 115.6038 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5432 | 59.7361 | -5 | -4.9743 | 117.0395 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.543 | 59.8335 | 6.36 | 5.8119 | 118.0749 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5436 | 6.7978 | 2.36 | 2.3541 | 116.2394 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5449 | 6.7627 | -2.36 | -2.3502 | 115.6038 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5442 | 59.7361 | -5 | -4.9744 | 117.0395 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.544 | 59.8335 | 6.36 | 5.8119 | 118.0749 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5446 | 6.7978 | 2.36 | 2.3541 | 116.2394 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5459 | 6.7627 | -2.36 | -2.3502 | 115.6038 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5452 | 59.7361 | -5 | -4.9745 | 117.0395 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.545 | 59.8335 | 6.36 | 5.8118 | 118.0749 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5456 | 6.7978 | 2.36 | 2.354 | 116.2394 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5469 | 6.7713 | -2.36 | -2.3503 | 115.6182 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5462 | 59.7361 | -5 | -4.9746 | 117.0395 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.546 | 59.8335 | 6.36 | 5.8118 | 118.0749 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5466 | 6.7997 | 2.36 | 2.354 | 116.2391 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5479 | 6.7713 | -2.36 | -2.3503 | 115.6182 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5472 | 59.7352 | -5 | -4.9747 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.547 | 59.8335 | 6.36 | 5.8117 | 118.0749 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5476 | 6.7997 | 2.36 | 2.3539 | 116.2391 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5489 | 6.7713 | -2.36 | -2.3503 | 115.6182 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5482 | 59.7352 | -5 | -4.9748 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.548 | 59.8335 | 6.36 | 5.8116 | 118.0749 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5486 | 6.7997 | 2.36 | 2.3538 | 116.2391 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5499 | 6.7713 | -2.36 | -2.3504 | 115.6182 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5492 | 59.7352 | -5 | -4.9749 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.549 | 59.8202 | 6.36 | 5.8114 | 117.9987 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5496 | 6.7997 | 2.36 | 2.3538 | 116.2391 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5509 | 6.7713 | -2.36 | -2.3504 | 115.6182 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5502 | 59.7352 | -5 | -4.975 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.55 | 59.8202 | 6.36 | 5.8111 | 117.9987 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5506 | 6.7997 | 2.36 | 2.3537 | 116.2391 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5519 | 6.7713 | -2.36 | -2.3504 | 115.6182 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5512 | 59.7352 | -5 | -4.9751 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.551 | 59.8202 | 6.36 | 5.8108 | 117.9987 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5516 | 6.7997 | 2.36 | 2.3536 | 116.2391 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5529 | 6.7713 | -2.36 | -2.3505 | 115.6182 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5522 | 59.7352 | -5 | -4.9752 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.552 | 59.8202 | 6.36 | 5.8106 | 117.9987 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5526 | 6.7997 | 2.36 | 2.3536 | 116.2391 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5539 | 6.7713 | -2.36 | -2.3505 | 115.6182 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5532 | 59.7352 | -5 | -4.9753 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.553 | 59.8202 | 6.36 | 5.8103 | 117.9987 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5536 | 6.7997 | 2.36 | 2.3535 | 116.2391 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5549 | 6.7718 | -2.36 | -2.3506 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5542 | 59.7352 | -5 | -4.9754 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.554 | 59.8202 | 6.36 | 5.81 | 117.9987 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5546 | 6.8006 | 2.36 | 2.3534 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5559 | 6.7718 | -2.36 | -2.3506 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5552 | 59.7352 | -5 | -4.9755 | 117.0215 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.555 | 59.8202 | 6.36 | 5.8098 | 117.9987 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5556 | 6.8006 | 2.36 | 2.3534 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5569 | 6.7718 | -2.36 | -2.3507 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5562 | 59.7472 | -5 | -4.9759 | 116.9878 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.556 | 59.8202 | 6.36 | 5.8095 | 117.9987 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5566 | 6.8006 | 2.36 | 2.3533 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5579 | 6.7718 | -2.36 | -2.3507 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5572 | 59.7472 | -5 | -4.9763 | 116.9878 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.557 | 59.7646 | 6.36 | 5.8097 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5576 | 6.8006 | 2.36 | 2.3532 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5589 | 6.7718 | -2.36 | -2.3508 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5582 | 59.7472 | -5 | -4.9766 | 116.9878 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.558 | 59.7646 | 6.36 | 5.8099 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5586 | 6.8006 | 2.36 | 2.3532 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5599 | 6.7718 | -2.36 | -2.3509 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5592 | 59.7472 | -5 | -4.977 | 116.9878 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.559 | 59.7646 | 6.36 | 5.8101 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5596 | 6.8006 | 2.36 | 2.3531 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5609 | 6.7718 | -2.36 | -2.3509 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5602 | 59.7472 | -5 | -4.9774 | 116.9878 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.56 | 59.7646 | 6.36 | 5.8104 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5606 | 6.8006 | 2.36 | 2.353 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5619 | 6.7718 | -2.36 | -2.351 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5612 | 59.7472 | -5 | -4.9777 | 116.9878 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.561 | 59.7646 | 6.36 | 5.8106 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5616 | 6.8006 | 2.36 | 2.353 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5629 | 6.7718 | -2.36 | -2.351 | 115.6069 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5622 | 59.7472 | -5 | -4.9781 | 116.9878 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.562 | 59.7646 | 6.36 | 5.8108 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5626 | 6.8006 | 2.36 | 2.3529 | 116.225 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5639 | 6.7662 | -2.36 | -2.3509 | 115.6023 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5632 | 59.7472 | -5 | -4.9785 | 116.9878 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.563 | 59.7646 | 6.36 | 5.811 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5636 | 6.8 | 2.36 | 2.3528 | 116.2247 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5649 | 6.7662 | -2.36 | -2.3509 | 115.6023 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5642 | 59.7539 | -5 | -4.979 | 116.9879 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.564 | 59.7646 | 6.36 | 5.8112 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5646 | 6.8 | 2.36 | 2.3527 | 116.2247 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5659 | 6.7662 | -2.36 | -2.3508 | 115.6023 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5652 | 59.7539 | -5 | -4.9796 | 116.9879 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.565 | 59.7646 | 6.36 | 5.8115 | 117.9725 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5656 | 6.8 | 2.36 | 2.3526 | 116.2247 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5669 | 6.7662 | -2.36 | -2.3507 | 115.6023 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5662 | 59.7539 | -5 | -4.9802 | 116.9879 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.566 | 59.7407 | 6.36 | 5.8124 | 118.0019 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5666 | 6.8 | 2.36 | 2.3525 | 116.2247 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5679 | 6.7662 | -2.36 | -2.3506 | 115.6023 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5672 | 59.7539 | -5 | -4.9808 | 116.9879 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.567 | 59.7407 | 6.36 | 5.8133 | 118.0019 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5676 | 6.8 | 2.36 | 2.3524 | 116.2247 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5689 | 6.7662 | -2.36 | -2.3505 | 115.6023 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5682 | 59.7539 | -5 | -4.9814 | 116.9879 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.568 | 59.7407 | 6.36 | 5.8142 | 118.0019 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5686 | 6.8 | 2.36 | 2.3523 | 116.2247 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5699 | 6.7662 | -2.36 | -2.3504 | 115.6023 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5692 | 59.7539 | -5 | -4.9819 | 116.9879 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.569 | 59.7407 | 6.36 | 5.8151 | 118.0019 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5696 | 6.8 | 2.36 | 2.3522 | 116.2247 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5709 | 6.7662 | -2.36 | -2.3503 | 115.6023 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5702 | 59.7539 | -5 | -4.9825 | 116.9879 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.57 | 59.7407 | 6.36 | 5.8161 | 118.0019 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5706 | 6.8 | 2.36 | 2.3521 | 116.2247 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5719 | 6.7672 | -2.36 | -2.3503 | 115.6127 | 0.93635 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5712 | 59.7539 | -5 | -4.9831 | 116.9879 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.571 | 59.7407 | 6.36 | 5.817 | 118.0019 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5716 | 6.8025 | 2.36 | 2.352 | 116.23 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5729 | 6.7672 | -2.36 | -2.3502 | 115.6127 | 0.93635 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5722 | 59.7755 | -5 | -4.9835 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.572 | 59.7407 | 6.36 | 5.8179 | 118.0019 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5726 | 6.8025 | 2.36 | 2.3519 | 116.23 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5739 | 6.7672 | -2.36 | -2.3501 | 115.6127 | 0.93635 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5732 | 59.7755 | -5 | -4.9838 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.573 | 59.7407 | 6.36 | 5.8188 | 118.0019 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5736 | 6.8025 | 2.36 | 2.3518 | 116.23 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5749 | 6.7672 | -2.36 | -2.35 | 115.6127 | 0.93635 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5742 | 59.7755 | -5 | -4.9842 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.574 | 59.8196 | 6.36 | 5.819 | 118.019 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5746 | 6.8025 | 2.36 | 2.3517 | 116.23 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5759 | 6.7672 | -2.36 | -2.3499 | 115.6127 | 0.93635 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5752 | 59.7755 | -5 | -4.9846 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.575 | 59.8196 | 6.36 | 5.8192 | 118.019 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5756 | 6.8025 | 2.36 | 2.3516 | 116.23 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5769 | 6.7672 | -2.36 | -2.3499 | 115.6127 | 0.93635 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5762 | 59.7755 | -5 | -4.985 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.576 | 59.8196 | 6.36 | 5.8194 | 118.019 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5766 | 6.8025 | 2.36 | 2.3516 | 116.23 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5779 | 6.7672 | -2.36 | -2.3498 | 115.6127 | 0.93635 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5772 | 59.7755 | -5 | -4.9854 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.577 | 59.8196 | 6.36 | 5.8195 | 118.019 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5776 | 6.8025 | 2.36 | 2.3515 | 116.23 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5789 | 6.7672 | -2.36 | -2.3497 | 115.6127 | 0.93635 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5782 | 59.7755 | -5 | -4.9857 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.578 | 59.8196 | 6.36 | 5.8197 | 118.019 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5786 | 6.8025 | 2.36 | 2.3514 | 116.23 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5799 | 6.7677 | -2.36 | -2.3498 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5792 | 59.7755 | -5 | -4.9861 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.579 | 59.8196 | 6.36 | 5.8199 | 118.019 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5796 | 6.8043 | 2.36 | 2.3514 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5809 | 6.7677 | -2.36 | -2.3498 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5802 | 59.7755 | -5 | -4.9865 | 116.9834 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.58 | 59.8196 | 6.36 | 5.8201 | 118.019 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5806 | 6.8043 | 2.36 | 2.3514 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5819 | 6.7677 | -2.36 | -2.3499 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5812 | 59.7858 | -5 | -4.987 | 116.9994 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.581 | 59.8196 | 6.36 | 5.8203 | 118.019 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5816 | 6.8043 | 2.36 | 2.3513 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5829 | 6.7677 | -2.36 | -2.3499 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5822 | 59.7858 | -5 | -4.9874 | 116.9994 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.582 | 59.8608 | 6.36 | 5.8201 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5826 | 6.8043 | 2.36 | 2.3513 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5839 | 6.7677 | -2.36 | -2.3499 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5832 | 59.7858 | -5 | -4.9879 | 116.9994 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.583 | 59.8608 | 6.36 | 5.82 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5836 | 6.8043 | 2.36 | 2.3513 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5849 | 6.7677 | -2.36 | -2.35 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5842 | 59.7858 | -5 | -4.9884 | 116.9994 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.584 | 59.8608 | 6.36 | 5.8198 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5846 | 6.8043 | 2.36 | 2.3513 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5859 | 6.7677 | -2.36 | -2.35 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5852 | 59.7858 | -5 | -4.9889 | 116.9994 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.585 | 59.8608 | 6.36 | 5.8197 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5856 | 6.8043 | 2.36 | 2.3513 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5869 | 6.7677 | -2.36 | -2.3501 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5862 | 59.7858 | -5 | -4.9894 | 116.9994 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.586 | 59.8608 | 6.36 | 5.8195 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5866 | 6.8043 | 2.36 | 2.3513 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5879 | 6.7677 | -2.36 | -2.3501 | 115.6118 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5872 | 59.7858 | -5 | -4.9898 | 116.9994 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.587 | 59.8608 | 6.36 | 5.8194 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5876 | 6.8043 | 2.36 | 2.3512 | 116.239 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5889 | 6.7569 | -2.36 | -2.3501 | 115.6039 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5882 | 59.7858 | -5 | -4.9903 | 116.9994 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.588 | 59.8608 | 6.36 | 5.8192 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5886 | 6.8019 | 2.36 | 2.3512 | 116.2551 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5899 | 6.7569 | -2.36 | -2.35 | 115.6039 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5892 | 59.7785 | -5 | -4.9906 | 117.0349 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.589 | 59.8608 | 6.36 | 5.8191 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5896 | 6.8019 | 2.36 | 2.3512 | 116.2551 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5909 | 6.7569 | -2.36 | -2.35 | 115.6039 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5902 | 59.7785 | -5 | -4.991 | 117.0349 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.59 | 59.8608 | 6.36 | 5.8189 | 118.018 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5906 | 6.8019 | 2.36 | 2.3512 | 116.2551 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5919 | 6.7569 | -2.36 | -2.35 | 115.6039 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5912 | 59.7785 | -5 | -4.9913 | 117.0349 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.591 | 59.7742 | 6.36 | 5.8196 | 118.0448 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5916 | 6.8019 | 2.36 | 2.3512 | 116.2551 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5929 | 6.7569 | -2.36 | -2.3499 | 115.6039 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5922 | 59.7785 | -5 | -4.9917 | 117.0349 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.592 | 59.7742 | 6.36 | 5.8202 | 118.0448 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5926 | 6.8019 | 2.36 | 2.3512 | 116.2551 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5939 | 6.7569 | -2.36 | -2.3499 | 115.6039 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5932 | 59.7785 | -5 | -4.992 | 117.0349 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.593 | 59.7742 | 6.36 | 5.8209 | 118.0448 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5936 | 6.8019 | 2.36 | 2.3512 | 116.2551 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5949 | 6.7569 | -2.36 | -2.3499 | 115.6039 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5942 | 59.7785 | -5 | -4.9924 | 117.0349 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.594 | 59.7742 | 6.36 | 5.8215 | 118.0448 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5946 | 6.8019 | 2.36 | 2.3512 | 116.2551 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5959 | 6.7569 | -2.36 | -2.3498 | 115.6039 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5952 | 59.7785 | -5 | -4.9927 | 117.0349 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.595 | 59.7742 | 6.36 | 5.8222 | 118.0448 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5956 | 6.8019 | 2.36 | 2.3512 | 116.2551 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5969 | 6.7588 | -2.36 | -2.3497 | 115.5991 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5962 | 59.7785 | -5 | -4.993 | 117.0349 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.596 | 59.7742 | 6.36 | 5.8229 | 118.0448 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5966 | 6.804 | 2.36 | 2.3512 | 116.2564 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5979 | 6.7588 | -2.36 | -2.3496 | 115.5991 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5972 | 59.8014 | -5 | -4.9929 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.597 | 59.7742 | 6.36 | 5.8235 | 118.0448 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5976 | 6.804 | 2.36 | 2.3511 | 116.2564 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5989 | 6.7588 | -2.36 | -2.3495 | 115.5991 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5982 | 59.8014 | -5 | -4.9928 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.598 | 59.7742 | 6.36 | 5.8242 | 118.0448 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5986 | 6.804 | 2.36 | 2.3511 | 116.2564 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.5999 | 6.7588 | -2.36 | -2.3494 | 115.5991 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.5992 | 59.8014 | -5 | -4.9926 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.599 | 59.7319 | 6.36 | 5.825 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.5996 | 6.804 | 2.36 | 2.3511 | 116.2564 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6009 | 6.7588 | -2.36 | -2.3493 | 115.5991 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6002 | 59.8014 | -5 | -4.9925 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.6 | 59.7319 | 6.36 | 5.8257 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6006 | 6.804 | 2.36 | 2.351 | 116.2564 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6019 | 6.7588 | -2.36 | -2.3492 | 115.5991 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6012 | 59.8014 | -5 | -4.9924 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.601 | 59.7319 | 6.36 | 5.8265 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6016 | 6.804 | 2.36 | 2.351 | 116.2564 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6029 | 6.7588 | -2.36 | -2.3491 | 115.5991 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6022 | 59.8014 | -5 | -4.9922 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.602 | 59.7319 | 6.36 | 5.8272 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6026 | 6.804 | 2.36 | 2.3509 | 116.2564 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6039 | 6.7588 | -2.36 | -2.349 | 115.5991 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6032 | 59.8014 | -5 | -4.9921 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.603 | 59.7319 | 6.36 | 5.828 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6036 | 6.804 | 2.36 | 2.3509 | 116.2564 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6049 | 6.7733 | -2.36 | -2.3487 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6042 | 59.8014 | -5 | -4.992 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.604 | 59.7319 | 6.36 | 5.8288 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6046 | 6.8075 | 2.36 | 2.3509 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6059 | 6.7733 | -2.36 | -2.3485 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6052 | 59.8014 | -5 | -4.9918 | 117.0392 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.605 | 59.7319 | 6.36 | 5.8295 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6056 | 6.8075 | 2.36 | 2.3509 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6069 | 6.7733 | -2.36 | -2.3482 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6062 | 59.7428 | -5 | -4.9913 | 117.0461 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.606 | 59.7319 | 6.36 | 5.8303 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6066 | 6.8075 | 2.36 | 2.3509 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6079 | 6.7733 | -2.36 | -2.348 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6072 | 59.7428 | -5 | -4.9907 | 117.0461 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.607 | 59.7319 | 6.36 | 5.8305 | 118.0853 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6076 | 6.8075 | 2.36 | 2.3509 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6089 | 6.7733 | -2.36 | -2.3477 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6082 | 59.7428 | -5 | -4.9902 | 117.0461 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.608 | 59.8308 | 6.36 | 5.8305 | 118.0599 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6086 | 6.8075 | 2.36 | 2.3509 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6099 | 6.7733 | -2.36 | -2.3475 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6092 | 59.7428 | -5 | -4.9896 | 117.0461 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.609 | 59.8308 | 6.36 | 5.8305 | 118.0599 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6096 | 6.8075 | 2.36 | 2.3509 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6109 | 6.7733 | -2.36 | -2.3473 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6102 | 59.7428 | -5 | -4.9891 | 117.0461 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.61 | 59.8308 | 6.36 | 5.8305 | 118.0599 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6106 | 6.8075 | 2.36 | 2.3508 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6119 | 6.7733 | -2.36 | -2.347 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6112 | 59.7428 | -5 | -4.9885 | 117.0461 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.611 | 59.8308 | 6.36 | 5.8305 | 118.0599 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6116 | 6.8075 | 2.36 | 2.3508 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6129 | 6.7733 | -2.36 | -2.3468 | 115.6032 | 0.93675 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6122 | 59.7428 | -5 | -4.988 | 117.0461 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.612 | 59.8308 | 6.36 | 5.8305 | 118.0599 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6126 | 6.8075 | 2.36 | 2.3508 | 116.2538 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6139 | 6.7647 | -2.36 | -2.3465 | 115.6103 | 0.93672 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6132 | 59.7428 | -5 | -4.9874 | 117.0461 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.613 | 59.8308 | 6.36 | 5.8306 | 118.0599 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6136 | 6.809 | 2.36 | 2.3509 | 116.2499 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6149 | 6.7647 | -2.36 | -2.3463 | 115.6103 | 0.93672 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6142 | 59.7268 | -5 | -4.9872 | 117.0248 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.614 | 59.8308 | 6.36 | 5.8306 | 118.0599 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6146 | 6.809 | 2.36 | 2.351 | 116.2499 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6159 | 6.7647 | -2.36 | -2.346 | 115.6103 | 0.93672 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6152 | 59.7268 | -5 | -4.987 | 117.0248 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.615 | 59.8308 | 6.36 | 5.8306 | 118.0599 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6156 | 6.809 | 2.36 | 2.351 | 116.2499 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6169 | 6.7647 | -2.36 | -2.3457 | 115.6103 | 0.93672 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6162 | 59.7268 | -5 | -4.9868 | 117.0248 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.616 | 59.8691 | 6.36 | 5.8305 | 118.0306 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6166 | 6.809 | 2.36 | 2.3511 | 116.2499 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6179 | 6.7647 | -2.36 | -2.3455 | 115.6103 | 0.93672 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6172 | 59.7268 | -5 | -4.9866 | 117.0248 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.617 | 59.8691 | 6.36 | 5.8304 | 118.0306 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6176 | 6.809 | 2.36 | 2.3512 | 116.2499 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6189 | 6.7647 | -2.36 | -2.3452 | 115.6103 | 0.93672 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6182 | 59.7268 | -5 | -4.9864 | 117.0248 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.618 | 59.8691 | 6.36 | 5.8303 | 118.0306 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6186 | 6.809 | 2.36 | 2.3512 | 116.2499 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6199 | 6.7647 | -2.36 | -2.3449 | 115.6103 | 0.93672 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6192 | 59.7268 | -5 | -4.9862 | 117.0248 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.619 | 59.8691 | 6.36 | 5.8302 | 118.0306 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6196 | 6.809 | 2.36 | 2.3513 | 116.2499 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6209 | 6.7647 | -2.36 | -2.3447 | 115.6103 | 0.93672 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6202 | 59.7268 | -5 | -4.9861 | 117.0248 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.62 | 59.8691 | 6.36 | 5.8301 | 118.0306 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6206 | 6.809 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6219 | 6.7615 | -2.36 | -2.3445 | 115.6093 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6212 | 59.7268 | -5 | -4.9859 | 117.0248 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.621 | 59.8691 | 6.36 | 5.83 | 118.0306 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6216 | 6.8097 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6229 | 6.7615 | -2.36 | -2.3444 | 115.6093 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6222 | 59.7499 | -5 | -4.9862 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.622 | 59.8691 | 6.36 | 5.8299 | 118.0306 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6226 | 6.8097 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6239 | 6.7615 | -2.36 | -2.3442 | 115.6093 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6232 | 59.7499 | -5 | -4.9865 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.623 | 59.8691 | 6.36 | 5.8298 | 118.0306 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6236 | 6.8097 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6249 | 6.7615 | -2.36 | -2.3441 | 115.6093 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6242 | 59.7499 | -5 | -4.9868 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.624 | 59.817 | 6.36 | 5.83 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6246 | 6.8097 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6259 | 6.7615 | -2.36 | -2.3439 | 115.6093 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6252 | 59.7499 | -5 | -4.9871 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.625 | 59.817 | 6.36 | 5.8302 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6256 | 6.8097 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6269 | 6.7615 | -2.36 | -2.3438 | 115.6093 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6262 | 59.7499 | -5 | -4.9874 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.626 | 59.817 | 6.36 | 5.8304 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6266 | 6.8097 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6279 | 6.7615 | -2.36 | -2.3436 | 115.6093 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6272 | 59.7499 | -5 | -4.9877 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.627 | 59.817 | 6.36 | 5.8305 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6276 | 6.8097 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6289 | 6.7615 | -2.36 | -2.3435 | 115.6093 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6282 | 59.7499 | -5 | -4.988 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.628 | 59.817 | 6.36 | 5.8307 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6286 | 6.8097 | 2.36 | 2.3514 | 116.2499 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6299 | 6.7656 | -2.36 | -2.3435 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6292 | 59.7499 | -5 | -4.9883 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.629 | 59.817 | 6.36 | 5.8309 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6296 | 6.8078 | 2.36 | 2.3513 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6309 | 6.7656 | -2.36 | -2.3435 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6302 | 59.7499 | -5 | -4.9886 | 116.9944 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.63 | 59.817 | 6.36 | 5.831 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6306 | 6.8078 | 2.36 | 2.3513 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6319 | 6.7656 | -2.36 | -2.3435 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6312 | 59.7246 | -5 | -4.9888 | 117.002 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.631 | 59.817 | 6.36 | 5.8312 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6316 | 6.8078 | 2.36 | 2.3512 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6329 | 6.7656 | -2.36 | -2.3435 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6322 | 59.7246 | -5 | -4.9891 | 117.002 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.632 | 59.817 | 6.36 | 5.8312 | 117.985 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6326 | 6.8078 | 2.36 | 2.3512 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6339 | 6.7656 | -2.36 | -2.3435 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6332 | 59.7246 | -5 | -4.9893 | 117.002 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.633 | 59.7901 | 6.36 | 5.8312 | 117.9843 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6336 | 6.8078 | 2.36 | 2.3511 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6349 | 6.7656 | -2.36 | -2.3435 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6342 | 59.7246 | -5 | -4.9896 | 117.002 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.634 | 59.7901 | 6.36 | 5.8311 | 117.9843 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6346 | 6.8078 | 2.36 | 2.3511 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6359 | 6.7656 | -2.36 | -2.3435 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6352 | 59.7246 | -5 | -4.9898 | 117.002 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.635 | 59.7901 | 6.36 | 5.8311 | 117.9843 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6356 | 6.8078 | 2.36 | 2.351 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6369 | 6.7656 | -2.36 | -2.3435 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6362 | 59.7246 | -5 | -4.9901 | 117.002 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.636 | 59.7901 | 6.36 | 5.831 | 117.9843 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6366 | 6.8078 | 2.36 | 2.3509 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6379 | 6.7656 | -2.36 | -2.3434 | 115.6083 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6372 | 59.7246 | -5 | -4.9903 | 117.002 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.637 | 59.7901 | 6.36 | 5.831 | 117.9843 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6376 | 6.8078 | 2.36 | 2.3509 | 116.2488 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6389 | 6.7641 | -2.36 | -2.3435 | 115.61 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6382 | 59.7246 | -5 | -4.9905 | 117.002 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.638 | 59.7901 | 6.36 | 5.8309 | 117.9843 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6386 | 6.8064 | 2.36 | 2.3508 | 116.2385 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6399 | 6.7641 | -2.36 | -2.3436 | 115.61 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6392 | 59.7308 | -5 | -4.9913 | 116.9953 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.639 | 59.7901 | 6.36 | 5.8308 | 117.9843 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6396 | 6.8064 | 2.36 | 2.3508 | 116.2385 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6409 | 6.7641 | -2.36 | -2.3436 | 115.61 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6402 | 59.7308 | -5 | -4.992 | 116.9953 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.64 | 59.7901 | 6.36 | 5.8308 | 117.9843 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6406 | 6.8064 | 2.36 | 2.3507 | 116.2385 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6419 | 6.7641 | -2.36 | -2.3437 | 115.61 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6412 | 59.7308 | -5 | -4.9928 | 116.9953 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.641 | 59.7876 | 6.36 | 5.8307 | 118.0303 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6416 | 6.8064 | 2.36 | 2.3507 | 116.2385 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6429 | 6.7641 | -2.36 | -2.3437 | 115.61 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6422 | 59.7308 | -5 | -4.9935 | 116.9953 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.642 | 59.7876 | 6.36 | 5.8306 | 118.0303 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6426 | 6.8064 | 2.36 | 2.3506 | 116.2385 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6439 | 6.7641 | -2.36 | -2.3438 | 115.61 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6432 | 59.7308 | -5 | -4.9943 | 116.9953 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.643 | 59.7876 | 6.36 | 5.8306 | 118.0303 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6436 | 6.8064 | 2.36 | 2.3506 | 116.2385 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6449 | 6.7641 | -2.36 | -2.3438 | 115.61 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6442 | 59.7308 | -5 | -4.995 | 116.9953 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.644 | 59.7876 | 6.36 | 5.8305 | 118.0303 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6446 | 6.8064 | 2.36 | 2.3505 | 116.2385 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6459 | 6.7641 | -2.36 | -2.3439 | 115.61 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6452 | 59.7308 | -5 | -4.9957 | 116.9953 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.645 | 59.7876 | 6.36 | 5.8304 | 118.0303 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6456 | 6.8064 | 2.36 | 2.3505 | 116.2385 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6469 | 6.7624 | -2.36 | -2.3439 | 115.609 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6462 | 59.7308 | -5 | -4.9965 | 116.9953 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.646 | 59.7876 | 6.36 | 5.8304 | 118.0303 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6466 | 6.8048 | 2.36 | 2.3505 | 116.2458 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6479 | 6.7624 | -2.36 | -2.344 | 115.609 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6472 | 59.8076 | -5 | -4.9975 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.647 | 59.7876 | 6.36 | 5.8303 | 118.0303 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6476 | 6.8048 | 2.36 | 2.3505 | 116.2458 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6489 | 6.7624 | -2.36 | -2.344 | 115.609 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6482 | 59.8076 | -5 | -4.9985 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.648 | 59.7876 | 6.36 | 5.8302 | 118.0303 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6486 | 6.8048 | 2.36 | 2.3505 | 116.2458 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6499 | 6.7624 | -2.36 | -2.3441 | 115.609 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6492 | 59.8076 | -5 | -4.9996 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.649 | 59.7925 | 6.36 | 5.8303 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6496 | 6.8048 | 2.36 | 2.3505 | 116.2458 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6509 | 6.7624 | -2.36 | -2.3441 | 115.609 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6502 | 59.8076 | -5 | -5.0006 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.65 | 59.7925 | 6.36 | 5.8304 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6506 | 6.8048 | 2.36 | 2.3506 | 116.2458 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6519 | 6.7624 | -2.36 | -2.3441 | 115.609 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6512 | 59.8076 | -5 | -5.0016 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.651 | 59.7925 | 6.36 | 5.8305 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6516 | 6.8048 | 2.36 | 2.3506 | 116.2458 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6529 | 6.7624 | -2.36 | -2.3442 | 115.609 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6522 | 59.8076 | -5 | -5.0027 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.652 | 59.7925 | 6.36 | 5.8306 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6526 | 6.8048 | 2.36 | 2.3506 | 116.2458 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6539 | 6.7624 | -2.36 | -2.3442 | 115.609 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6532 | 59.8076 | -5 | -5.0037 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.653 | 59.7925 | 6.36 | 5.8307 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6536 | 6.8048 | 2.36 | 2.3506 | 116.2458 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6549 | 6.756 | -2.36 | -2.3443 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6542 | 59.8076 | -5 | -5.0047 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.654 | 59.7925 | 6.36 | 5.8307 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6546 | 6.8039 | 2.36 | 2.3506 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6559 | 6.756 | -2.36 | -2.3444 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6552 | 59.8076 | -5 | -5.0058 | 117.0101 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.655 | 59.7925 | 6.36 | 5.8308 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6556 | 6.8039 | 2.36 | 2.3506 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6569 | 6.756 | -2.36 | -2.3445 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6562 | 59.8316 | -5 | -5.0064 | 117.0451 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.656 | 59.7925 | 6.36 | 5.8309 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6566 | 6.8039 | 2.36 | 2.3507 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6579 | 6.756 | -2.36 | -2.3446 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6572 | 59.8316 | -5 | -5.0071 | 117.0451 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.657 | 59.7925 | 6.36 | 5.8307 | 118.023 | 0.99523 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6576 | 6.8039 | 2.36 | 2.3507 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6589 | 6.756 | -2.36 | -2.3447 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6582 | 59.8316 | -5 | -5.0078 | 117.0451 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.658 | 59.7881 | 6.36 | 5.831 | 118.039 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6586 | 6.8039 | 2.36 | 2.3507 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6599 | 6.756 | -2.36 | -2.3448 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6592 | 59.8316 | -5 | -5.0085 | 117.0451 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.659 | 59.7881 | 6.36 | 5.8313 | 118.039 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6596 | 6.8039 | 2.36 | 2.3507 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6609 | 6.756 | -2.36 | -2.3449 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6602 | 59.8316 | -5 | -5.0091 | 117.0451 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.66 | 59.7881 | 6.36 | 5.8315 | 118.039 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6606 | 6.8039 | 2.36 | 2.3507 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6619 | 6.756 | -2.36 | -2.345 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6612 | 59.8316 | -5 | -5.0098 | 117.0451 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.661 | 59.7881 | 6.36 | 5.8318 | 118.039 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6616 | 6.8039 | 2.36 | 2.3508 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6629 | 6.756 | -2.36 | -2.3451 | 115.6074 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6622 | 59.8316 | -5 | -5.0105 | 117.0451 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.662 | 59.7881 | 6.36 | 5.832 | 118.039 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6626 | 6.8039 | 2.36 | 2.3508 | 116.2634 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6639 | 6.7654 | -2.36 | -2.3452 | 115.6108 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6632 | 59.8316 | -5 | -5.0112 | 117.0451 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.663 | 59.7881 | 6.36 | 5.8323 | 118.039 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6636 | 6.8066 | 2.36 | 2.3507 | 116.2663 | 0.94699 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6649 | 6.7654 | -2.36 | -2.3453 | 115.6108 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6642 | 59.8023 | -5 | -5.0118 | 117.0497 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.664 | 59.7881 | 6.36 | 5.8326 | 118.039 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6646 | 6.8066 | 2.36 | 2.3506 | 116.2663 | 0.94699 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6659 | 6.7654 | -2.36 | -2.3454 | 115.6108 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6652 | 59.8023 | -5 | -5.0125 | 117.0497 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.665 | 59.7881 | 6.36 | 5.8328 | 118.039 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6656 | 6.8066 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94699 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6669 | 6.7654 | -2.36 | -2.3455 | 115.6108 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6662 | 59.8023 | -5 | -5.0132 | 117.0497 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.666 | 59.8386 | 6.36 | 5.8328 | 118.078 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6666 | 6.8066 | 2.36 | 2.3504 | 116.2663 | 0.94699 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6679 | 6.7654 | -2.36 | -2.3456 | 115.6108 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6672 | 59.8023 | -5 | -5.0139 | 117.0497 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.667 | 59.8386 | 6.36 | 5.8329 | 118.078 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6676 | 6.8066 | 2.36 | 2.3503 | 116.2663 | 0.94699 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6689 | 6.7654 | -2.36 | -2.3457 | 115.6108 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6682 | 59.8023 | -5 | -5.0146 | 117.0497 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.668 | 59.8386 | 6.36 | 5.8329 | 118.078 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6686 | 6.8066 | 2.36 | 2.3502 | 116.2663 | 0.94699 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6699 | 6.7654 | -2.36 | -2.3459 | 115.6108 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6692 | 59.8023 | -5 | -5.0153 | 117.0497 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.669 | 59.8386 | 6.36 | 5.8329 | 118.078 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6696 | 6.8066 | 2.36 | 2.3501 | 116.2663 | 0.94699 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6709 | 6.7654 | -2.36 | -2.346 | 115.6108 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6702 | 59.8023 | -5 | -5.016 | 117.0497 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.67 | 59.8386 | 6.36 | 5.833 | 118.078 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6706 | 6.8066 | 2.36 | 2.35 | 116.2663 | 0.94699 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6719 | 6.7752 | -2.36 | -2.346 | 115.6133 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6712 | 59.8023 | -5 | -5.0167 | 117.0497 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.671 | 59.8386 | 6.36 | 5.833 | 118.078 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6716 | 6.8073 | 2.36 | 2.3499 | 116.2585 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6729 | 6.7752 | -2.36 | -2.3461 | 115.6133 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6722 | 59.83 | -5 | -5.017 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.672 | 59.8386 | 6.36 | 5.833 | 118.078 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6726 | 6.8073 | 2.36 | 2.3499 | 116.2585 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6739 | 6.7752 | -2.36 | -2.3462 | 115.6133 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6732 | 59.83 | -5 | -5.0174 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.673 | 59.8386 | 6.36 | 5.8331 | 118.078 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6736 | 6.8073 | 2.36 | 2.3498 | 116.2585 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6749 | 6.7752 | -2.36 | -2.3463 | 115.6133 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6742 | 59.83 | -5 | -5.0177 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.674 | 59.8363 | 6.36 | 5.8333 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6746 | 6.8073 | 2.36 | 2.3497 | 116.2585 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6759 | 6.7752 | -2.36 | -2.3464 | 115.6133 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6752 | 59.83 | -5 | -5.018 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.675 | 59.8363 | 6.36 | 5.8335 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6756 | 6.8073 | 2.36 | 2.3496 | 116.2585 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6769 | 6.7752 | -2.36 | -2.3465 | 115.6133 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6762 | 59.83 | -5 | -5.0183 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.676 | 59.8363 | 6.36 | 5.8338 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6766 | 6.8073 | 2.36 | 2.3496 | 116.2585 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6779 | 6.7752 | -2.36 | -2.3466 | 115.6133 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6772 | 59.83 | -5 | -5.0186 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.677 | 59.8363 | 6.36 | 5.834 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6776 | 6.8073 | 2.36 | 2.3495 | 116.2585 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6789 | 6.7752 | -2.36 | -2.3467 | 115.6133 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6782 | 59.83 | -5 | -5.0189 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.678 | 59.8363 | 6.36 | 5.8343 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6786 | 6.8073 | 2.36 | 2.3494 | 116.2585 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6799 | 6.7753 | -2.36 | -2.3466 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6792 | 59.83 | -5 | -5.0193 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.679 | 59.8363 | 6.36 | 5.8345 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6796 | 6.8124 | 2.36 | 2.3494 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6809 | 6.7753 | -2.36 | -2.3466 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6802 | 59.83 | -5 | -5.0196 | 117.0663 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.68 | 59.8363 | 6.36 | 5.8348 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6806 | 6.8124 | 2.36 | 2.3494 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6819 | 6.7753 | -2.36 | -2.3466 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6812 | 59.8115 | -5 | -5.0197 | 117.0432 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.681 | 59.8363 | 6.36 | 5.835 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6816 | 6.8124 | 2.36 | 2.3493 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6829 | 6.7753 | -2.36 | -2.3465 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6822 | 59.8115 | -5 | -5.0199 | 117.0432 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.682 | 59.8363 | 6.36 | 5.8354 | 118.0759 | 0.99521 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6826 | 6.8124 | 2.36 | 2.3493 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6839 | 6.7753 | -2.36 | -2.3465 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6832 | 59.8115 | -5 | -5.0201 | 117.0432 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.683 | 59.7971 | 6.36 | 5.8363 | 118.0543 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6836 | 6.8124 | 2.36 | 2.3493 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6849 | 6.7753 | -2.36 | -2.3465 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6842 | 59.8115 | -5 | -5.0203 | 117.0432 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.684 | 59.7971 | 6.36 | 5.8373 | 118.0543 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6846 | 6.8124 | 2.36 | 2.3492 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6859 | 6.7753 | -2.36 | -2.3464 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6852 | 59.8115 | -5 | -5.0204 | 117.0432 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.685 | 59.7971 | 6.36 | 5.8383 | 118.0543 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6856 | 6.8124 | 2.36 | 2.3492 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6869 | 6.7753 | -2.36 | -2.3464 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6862 | 59.8115 | -5 | -5.0206 | 117.0432 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.686 | 59.7971 | 6.36 | 5.8392 | 118.0543 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6866 | 6.8124 | 2.36 | 2.3492 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6879 | 6.7753 | -2.36 | -2.3464 | 115.607 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6872 | 59.8115 | -5 | -5.0208 | 117.0432 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.687 | 59.7971 | 6.36 | 5.8402 | 118.0543 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6876 | 6.8124 | 2.36 | 2.3491 | 116.261 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6889 | 6.7761 | -2.36 | -2.3463 | 115.6081 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6882 | 59.8115 | -5 | -5.021 | 117.0432 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.688 | 59.7971 | 6.36 | 5.8411 | 118.0543 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6886 | 6.804 | 2.36 | 2.3491 | 116.2536 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6899 | 6.7761 | -2.36 | -2.3462 | 115.6081 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6892 | 59.7573 | -5 | -5.0208 | 117.0095 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.689 | 59.7971 | 6.36 | 5.8421 | 118.0543 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6896 | 6.804 | 2.36 | 2.3491 | 116.2536 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6909 | 6.7761 | -2.36 | -2.3461 | 115.6081 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6902 | 59.7573 | -5 | -5.0207 | 117.0095 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.69 | 59.7971 | 6.36 | 5.8431 | 118.0543 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6906 | 6.804 | 2.36 | 2.349 | 116.2536 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6919 | 6.7761 | -2.36 | -2.346 | 115.6081 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6912 | 59.7573 | -5 | -5.0205 | 117.0095 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.691 | 59.8146 | 6.36 | 5.8436 | 118.0223 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6916 | 6.804 | 2.36 | 2.349 | 116.2536 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6929 | 6.7761 | -2.36 | -2.3459 | 115.6081 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6922 | 59.7573 | -5 | -5.0204 | 117.0095 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.692 | 59.8146 | 6.36 | 5.8442 | 118.0223 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6926 | 6.804 | 2.36 | 2.349 | 116.2536 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6939 | 6.7761 | -2.36 | -2.3458 | 115.6081 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6932 | 59.7573 | -5 | -5.0202 | 117.0095 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.693 | 59.8146 | 6.36 | 5.8448 | 118.0223 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6936 | 6.804 | 2.36 | 2.3489 | 116.2536 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6949 | 6.7761 | -2.36 | -2.3457 | 115.6081 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6942 | 59.7573 | -5 | -5.0201 | 117.0095 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.694 | 59.8146 | 6.36 | 5.8454 | 118.0223 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6946 | 6.804 | 2.36 | 2.3489 | 116.2536 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6959 | 6.7761 | -2.36 | -2.3456 | 115.6081 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6952 | 59.7573 | -5 | -5.0199 | 117.0095 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.695 | 59.8146 | 6.36 | 5.8459 | 118.0223 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6956 | 6.804 | 2.36 | 2.3489 | 116.2536 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6969 | 6.772 | -2.36 | -2.3455 | 115.6114 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6962 | 59.7573 | -5 | -5.0198 | 117.0095 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.696 | 59.8146 | 6.36 | 5.8465 | 118.0223 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6966 | 6.7999 | 2.36 | 2.3489 | 116.2438 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6979 | 6.772 | -2.36 | -2.3454 | 115.6114 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6972 | 59.7411 | -5 | -5.0195 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.697 | 59.8146 | 6.36 | 5.8471 | 118.0223 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6976 | 6.7999 | 2.36 | 2.3489 | 116.2438 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6989 | 6.772 | -2.36 | -2.3453 | 115.6114 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6982 | 59.7411 | -5 | -5.0193 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.698 | 59.8146 | 6.36 | 5.8476 | 118.0223 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6986 | 6.7999 | 2.36 | 2.3489 | 116.2438 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.6999 | 6.772 | -2.36 | -2.3452 | 115.6114 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.6992 | 59.7411 | -5 | -5.019 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.699 | 59.8019 | 6.36 | 5.8479 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.6996 | 6.7999 | 2.36 | 2.349 | 116.2438 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7009 | 6.772 | -2.36 | -2.3451 | 115.6114 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7002 | 59.7411 | -5 | -5.0188 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.7 | 59.8019 | 6.36 | 5.8481 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7006 | 6.7999 | 2.36 | 2.349 | 116.2438 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7019 | 6.772 | -2.36 | -2.345 | 115.6114 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7012 | 59.7411 | -5 | -5.0186 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.701 | 59.8019 | 6.36 | 5.8483 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7016 | 6.7999 | 2.36 | 2.349 | 116.2438 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7029 | 6.772 | -2.36 | -2.3449 | 115.6114 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7022 | 59.7411 | -5 | -5.0183 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.702 | 59.8019 | 6.36 | 5.8485 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7026 | 6.7999 | 2.36 | 2.349 | 116.2438 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7039 | 6.772 | -2.36 | -2.3448 | 115.6114 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7032 | 59.7411 | -5 | -5.0181 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.703 | 59.8019 | 6.36 | 5.8487 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7036 | 6.7999 | 2.36 | 2.3491 | 116.2438 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7049 | 6.7717 | -2.36 | -2.3447 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7042 | 59.7411 | -5 | -5.0178 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.704 | 59.8019 | 6.36 | 5.8489 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7046 | 6.8087 | 2.36 | 2.349 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7059 | 6.7717 | -2.36 | -2.3445 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7052 | 59.7411 | -5 | -5.0176 | 116.992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.705 | 59.8019 | 6.36 | 5.8491 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7056 | 6.8087 | 2.36 | 2.349 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7069 | 6.7717 | -2.36 | -2.3444 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7062 | 59.7302 | -5 | -5.0176 | 116.9985 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.706 | 59.8019 | 6.36 | 5.8493 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7066 | 6.8087 | 2.36 | 2.3489 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7079 | 6.7717 | -2.36 | -2.3442 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7072 | 59.7302 | -5 | -5.0176 | 116.9985 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.707 | 59.8019 | 6.36 | 5.8494 | 117.9899 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7076 | 6.8087 | 2.36 | 2.3489 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7089 | 6.7717 | -2.36 | -2.3441 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7082 | 59.7302 | -5 | -5.0177 | 116.9985 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.708 | 59.7574 | 6.36 | 5.8498 | 117.9917 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7086 | 6.8087 | 2.36 | 2.3489 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7099 | 6.7717 | -2.36 | -2.3439 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7092 | 59.7302 | -5 | -5.0177 | 116.9985 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.709 | 59.7574 | 6.36 | 5.8503 | 117.9917 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7096 | 6.8087 | 2.36 | 2.3488 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7109 | 6.7717 | -2.36 | -2.3438 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7102 | 59.7302 | -5 | -5.0177 | 116.9985 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.71 | 59.7574 | 6.36 | 5.8507 | 117.9917 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7106 | 6.8087 | 2.36 | 2.3488 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7119 | 6.7717 | -2.36 | -2.3436 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7112 | 59.7302 | -5 | -5.0177 | 116.9985 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.711 | 59.7574 | 6.36 | 5.8511 | 117.9917 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7116 | 6.8087 | 2.36 | 2.3488 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7129 | 6.7717 | -2.36 | -2.3435 | 115.6079 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7122 | 59.7302 | -5 | -5.0177 | 116.9985 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.712 | 59.7574 | 6.36 | 5.8515 | 117.9917 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7126 | 6.8087 | 2.36 | 2.3487 | 116.2474 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7139 | 6.769 | -2.36 | -2.3434 | 115.6078 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7132 | 59.7302 | -5 | -5.0177 | 116.9985 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.713 | 59.7574 | 6.36 | 5.8519 | 117.9917 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7136 | 6.8111 | 2.36 | 2.3487 | 116.2575 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7149 | 6.769 | -2.36 | -2.3434 | 115.6078 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7142 | 59.7336 | -5 | -5.0176 | 117.0268 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.714 | 59.7574 | 6.36 | 5.8524 | 117.9917 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7146 | 6.8111 | 2.36 | 2.3487 | 116.2575 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7159 | 6.769 | -2.36 | -2.3434 | 115.6078 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7152 | 59.7336 | -5 | -5.0175 | 117.0268 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.715 | 59.7574 | 6.36 | 5.8528 | 117.9917 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7156 | 6.8111 | 2.36 | 2.3487 | 116.2575 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7169 | 6.769 | -2.36 | -2.3434 | 115.6078 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7162 | 59.7336 | -5 | -5.0174 | 117.0268 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.716 | 59.732 | 6.36 | 5.8532 | 118.0287 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7166 | 6.8111 | 2.36 | 2.3487 | 116.2575 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7179 | 6.769 | -2.36 | -2.3434 | 115.6078 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7172 | 59.7336 | -5 | -5.0173 | 117.0268 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.717 | 59.732 | 6.36 | 5.8536 | 118.0287 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7176 | 6.8111 | 2.36 | 2.3487 | 116.2575 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7189 | 6.769 | -2.36 | -2.3433 | 115.6078 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7182 | 59.7336 | -5 | -5.0172 | 117.0268 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.718 | 59.732 | 6.36 | 5.854 | 118.0287 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7186 | 6.8111 | 2.36 | 2.3487 | 116.2575 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7199 | 6.769 | -2.36 | -2.3433 | 115.6078 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7192 | 59.7336 | -5 | -5.0171 | 117.0268 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.719 | 59.732 | 6.36 | 5.8545 | 118.0287 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7196 | 6.8111 | 2.36 | 2.3486 | 116.2575 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7209 | 6.769 | -2.36 | -2.3433 | 115.6078 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7202 | 59.7336 | -5 | -5.017 | 117.0268 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.72 | 59.732 | 6.36 | 5.8549 | 118.0287 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7206 | 6.8111 | 2.36 | 2.3486 | 116.2575 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7219 | 6.7692 | -2.36 | -2.3433 | 115.6011 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7212 | 59.7336 | -5 | -5.0169 | 117.0268 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.721 | 59.732 | 6.36 | 5.8553 | 118.0287 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7216 | 6.8048 | 2.36 | 2.3487 | 116.263 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7229 | 6.7692 | -2.36 | -2.3434 | 115.6011 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7222 | 59.768 | -5 | -5.0172 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.722 | 59.732 | 6.36 | 5.8557 | 118.0287 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7226 | 6.8048 | 2.36 | 2.3487 | 116.263 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7239 | 6.7692 | -2.36 | -2.3434 | 115.6011 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7232 | 59.768 | -5 | -5.0176 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.723 | 59.732 | 6.36 | 5.8561 | 118.0287 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7236 | 6.8048 | 2.36 | 2.3488 | 116.263 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7249 | 6.7692 | -2.36 | -2.3434 | 115.6011 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7242 | 59.768 | -5 | -5.0179 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.724 | 59.7863 | 6.36 | 5.8565 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7246 | 6.8048 | 2.36 | 2.3488 | 116.263 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7259 | 6.7692 | -2.36 | -2.3435 | 115.6011 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7252 | 59.768 | -5 | -5.0182 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.725 | 59.7863 | 6.36 | 5.8569 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7256 | 6.8048 | 2.36 | 2.3489 | 116.263 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7269 | 6.7692 | -2.36 | -2.3435 | 115.6011 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7262 | 59.768 | -5 | -5.0185 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.726 | 59.7863 | 6.36 | 5.8572 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7266 | 6.8048 | 2.36 | 2.3489 | 116.263 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7279 | 6.7692 | -2.36 | -2.3435 | 115.6011 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7272 | 59.768 | -5 | -5.0189 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.727 | 59.7863 | 6.36 | 5.8576 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7276 | 6.8048 | 2.36 | 2.349 | 116.263 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7289 | 6.7692 | -2.36 | -2.3436 | 115.6011 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7282 | 59.768 | -5 | -5.0192 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.728 | 59.7863 | 6.36 | 5.858 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7286 | 6.8048 | 2.36 | 2.349 | 116.263 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7299 | 6.7654 | -2.36 | -2.3435 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7292 | 59.768 | -5 | -5.0195 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.729 | 59.7863 | 6.36 | 5.8584 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7296 | 6.8013 | 2.36 | 2.349 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7309 | 6.7654 | -2.36 | -2.3434 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7302 | 59.768 | -5 | -5.0198 | 117.0366 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.73 | 59.7863 | 6.36 | 5.8587 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7306 | 6.8013 | 2.36 | 2.3491 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7319 | 6.7654 | -2.36 | -2.3433 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7312 | 59.8074 | -5 | -5.0201 | 117.0481 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.731 | 59.7863 | 6.36 | 5.8591 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7316 | 6.8013 | 2.36 | 2.3491 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7329 | 6.7654 | -2.36 | -2.3433 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7322 | 59.8074 | -5 | -5.0203 | 117.0481 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.732 | 59.7863 | 6.36 | 5.8593 | 118.0667 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7326 | 6.8013 | 2.36 | 2.3492 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7339 | 6.7654 | -2.36 | -2.3432 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7332 | 59.8074 | -5 | -5.0205 | 117.0481 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.733 | 59.8241 | 6.36 | 5.8595 | 118.0832 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7336 | 6.8013 | 2.36 | 2.3492 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7349 | 6.7654 | -2.36 | -2.3431 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7342 | 59.8074 | -5 | -5.0207 | 117.0481 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.734 | 59.8241 | 6.36 | 5.8597 | 118.0832 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7346 | 6.8013 | 2.36 | 2.3492 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7359 | 6.7654 | -2.36 | -2.343 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7352 | 59.8074 | -5 | -5.0209 | 117.0481 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.735 | 59.8241 | 6.36 | 5.8598 | 118.0832 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7356 | 6.8013 | 2.36 | 2.3493 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7369 | 6.7654 | -2.36 | -2.343 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7362 | 59.8074 | -5 | -5.0211 | 117.0481 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.736 | 59.8241 | 6.36 | 5.86 | 118.0832 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7366 | 6.8013 | 2.36 | 2.3493 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7379 | 6.7654 | -2.36 | -2.3429 | 115.6021 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7372 | 59.8074 | -5 | -5.0213 | 117.0481 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.737 | 59.8241 | 6.36 | 5.8602 | 118.0832 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7376 | 6.8013 | 2.36 | 2.3494 | 116.2702 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7389 | 6.7661 | -2.36 | -2.3429 | 115.6048 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7382 | 59.8074 | -5 | -5.0215 | 117.0481 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.738 | 59.8241 | 6.36 | 5.8603 | 118.0832 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7386 | 6.8096 | 2.36 | 2.3494 | 116.2801 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7399 | 6.7661 | -2.36 | -2.3429 | 115.6048 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7392 | 59.8065 | -5 | -5.0212 | 117.0447 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.739 | 59.8241 | 6.36 | 5.8605 | 118.0832 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7396 | 6.8096 | 2.36 | 2.3495 | 116.2801 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7409 | 6.7661 | -2.36 | -2.3428 | 115.6048 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7402 | 59.8065 | -5 | -5.0209 | 117.0447 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.74 | 59.8241 | 6.36 | 5.8607 | 118.0832 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7406 | 6.8096 | 2.36 | 2.3495 | 116.2801 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7419 | 6.7661 | -2.36 | -2.3428 | 115.6048 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7412 | 59.8065 | -5 | -5.0206 | 117.0447 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.741 | 59.8024 | 6.36 | 5.8609 | 118.0984 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7416 | 6.8096 | 2.36 | 2.3496 | 116.2801 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7429 | 6.7661 | -2.36 | -2.3428 | 115.6048 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7422 | 59.8065 | -5 | -5.0202 | 117.0447 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.742 | 59.8024 | 6.36 | 5.861 | 118.0984 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7426 | 6.8096 | 2.36 | 2.3497 | 116.2801 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7439 | 6.7661 | -2.36 | -2.3428 | 115.6048 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7432 | 59.8065 | -5 | -5.0199 | 117.0447 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.743 | 59.8024 | 6.36 | 5.8612 | 118.0984 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7436 | 6.8096 | 2.36 | 2.3497 | 116.2801 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7449 | 6.7661 | -2.36 | -2.3428 | 115.6048 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7442 | 59.8065 | -5 | -5.0196 | 117.0447 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.744 | 59.8024 | 6.36 | 5.8614 | 118.0984 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7446 | 6.8096 | 2.36 | 2.3498 | 116.2801 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7459 | 6.7661 | -2.36 | -2.3428 | 115.6048 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7452 | 59.8065 | -5 | -5.0193 | 117.0447 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.745 | 59.8024 | 6.36 | 5.8616 | 118.0984 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7456 | 6.8096 | 2.36 | 2.3499 | 116.2801 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7469 | 6.7734 | -2.36 | -2.3428 | 115.6003 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7462 | 59.8065 | -5 | -5.0189 | 117.0447 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.746 | 59.8024 | 6.36 | 5.8618 | 118.0984 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7466 | 6.8201 | 2.36 | 2.3499 | 116.2813 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7479 | 6.7734 | -2.36 | -2.3428 | 115.6003 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7472 | 59.7908 | -5 | -5.019 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.747 | 59.8024 | 6.36 | 5.862 | 118.0984 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7476 | 6.8201 | 2.36 | 2.35 | 116.2813 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7489 | 6.7734 | -2.36 | -2.3428 | 115.6003 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7482 | 59.7908 | -5 | -5.0192 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.748 | 59.8024 | 6.36 | 5.8622 | 118.0984 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7486 | 6.8201 | 2.36 | 2.3501 | 116.2813 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7499 | 6.7734 | -2.36 | -2.3429 | 115.6003 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7492 | 59.7908 | -5 | -5.0193 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.749 | 59.7861 | 6.36 | 5.8624 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7496 | 6.8201 | 2.36 | 2.3502 | 116.2813 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7509 | 6.7734 | -2.36 | -2.3429 | 115.6003 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7502 | 59.7908 | -5 | -5.0194 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.75 | 59.7861 | 6.36 | 5.8626 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7506 | 6.8201 | 2.36 | 2.3503 | 116.2813 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7519 | 6.7734 | -2.36 | -2.3429 | 115.6003 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7512 | 59.7908 | -5 | -5.0195 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.751 | 59.7861 | 6.36 | 5.8629 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7516 | 6.8201 | 2.36 | 2.3504 | 116.2813 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7529 | 6.7734 | -2.36 | -2.3429 | 115.6003 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7522 | 59.7908 | -5 | -5.0196 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.752 | 59.7861 | 6.36 | 5.8631 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7526 | 6.8201 | 2.36 | 2.3504 | 116.2813 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7539 | 6.7734 | -2.36 | -2.343 | 115.6003 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7532 | 59.7908 | -5 | -5.0197 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.753 | 59.7861 | 6.36 | 5.8633 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7536 | 6.8201 | 2.36 | 2.3505 | 116.2813 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7549 | 6.774 | -2.36 | -2.343 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7542 | 59.7908 | -5 | -5.0198 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.754 | 59.7861 | 6.36 | 5.8636 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7546 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7559 | 6.774 | -2.36 | -2.3431 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7552 | 59.7908 | -5 | -5.0199 | 117.0487 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.755 | 59.7861 | 6.36 | 5.8638 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7556 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7569 | 6.774 | -2.36 | -2.3431 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7562 | 59.7812 | -5 | -5.02 | 117.0536 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.756 | 59.7861 | 6.36 | 5.8641 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7566 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7579 | 6.774 | -2.36 | -2.3432 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7572 | 59.7812 | -5 | -5.0201 | 117.0536 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.757 | 59.7861 | 6.36 | 5.8643 | 118.0654 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7576 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7589 | 6.774 | -2.36 | -2.3433 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7582 | 59.7812 | -5 | -5.0201 | 117.0536 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.758 | 59.7547 | 6.36 | 5.8644 | 118.0088 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7586 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7599 | 6.774 | -2.36 | -2.3433 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7592 | 59.7812 | -5 | -5.0202 | 117.0536 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.759 | 59.7547 | 6.36 | 5.8645 | 118.0088 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7596 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7609 | 6.774 | -2.36 | -2.3434 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7602 | 59.7812 | -5 | -5.0203 | 117.0536 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.76 | 59.7547 | 6.36 | 5.8647 | 118.0088 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7606 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7619 | 6.774 | -2.36 | -2.3435 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7612 | 59.7812 | -5 | -5.0204 | 117.0536 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.761 | 59.7547 | 6.36 | 5.8648 | 118.0088 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7616 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7629 | 6.774 | -2.36 | -2.3435 | 115.6026 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7622 | 59.7812 | -5 | -5.0204 | 117.0536 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.762 | 59.7547 | 6.36 | 5.8649 | 118.0088 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7626 | 6.8102 | 2.36 | 2.3505 | 116.2663 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7639 | 6.7683 | -2.36 | -2.3437 | 115.6078 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7632 | 59.7812 | -5 | -5.0205 | 117.0536 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.763 | 59.7547 | 6.36 | 5.8651 | 118.0088 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7636 | 6.7986 | 2.36 | 2.3504 | 116.2556 | 0.94708 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7649 | 6.7683 | -2.36 | -2.3438 | 115.6078 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7642 | 59.7453 | -5 | -5.0203 | 117.0226 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.764 | 59.7547 | 6.36 | 5.8652 | 118.0088 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7646 | 6.7986 | 2.36 | 2.3503 | 116.2556 | 0.94708 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7659 | 6.7683 | -2.36 | -2.3439 | 115.6078 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7652 | 59.7453 | -5 | -5.0201 | 117.0226 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.765 | 59.7547 | 6.36 | 5.8653 | 118.0088 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7656 | 6.7986 | 2.36 | 2.3502 | 116.2556 | 0.94708 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7669 | 6.7683 | -2.36 | -2.3441 | 115.6078 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7662 | 59.7453 | -5 | -5.0199 | 117.0226 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.766 | 59.7535 | 6.36 | 5.8656 | 117.9893 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7666 | 6.7986 | 2.36 | 2.3501 | 116.2556 | 0.94708 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7679 | 6.7683 | -2.36 | -2.3442 | 115.6078 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7672 | 59.7453 | -5 | -5.0198 | 117.0226 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.767 | 59.7535 | 6.36 | 5.866 | 117.9893 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7676 | 6.7986 | 2.36 | 2.3499 | 116.2556 | 0.94708 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7689 | 6.7683 | -2.36 | -2.3443 | 115.6078 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7682 | 59.7453 | -5 | -5.0196 | 117.0226 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.768 | 59.7535 | 6.36 | 5.8663 | 117.9893 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7686 | 6.7986 | 2.36 | 2.3498 | 116.2556 | 0.94708 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7699 | 6.7683 | -2.36 | -2.3445 | 115.6078 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7692 | 59.7453 | -5 | -5.0194 | 117.0226 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.769 | 59.7535 | 6.36 | 5.8666 | 117.9893 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7696 | 6.7986 | 2.36 | 2.3497 | 116.2556 | 0.94708 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7709 | 6.7683 | -2.36 | -2.3446 | 115.6078 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7702 | 59.7453 | -5 | -5.0192 | 117.0226 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.77 | 59.7535 | 6.36 | 5.867 | 117.9893 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7706 | 6.7986 | 2.36 | 2.3496 | 116.2556 | 0.94708 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7719 | 6.7654 | -2.36 | -2.3447 | 115.6014 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7712 | 59.7453 | -5 | -5.019 | 117.0226 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.771 | 59.7535 | 6.36 | 5.8673 | 117.9893 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7716 | 6.8049 | 2.36 | 2.3495 | 116.2528 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7729 | 6.7654 | -2.36 | -2.3448 | 115.6014 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7722 | 59.7219 | -5 | -5.0188 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.772 | 59.7535 | 6.36 | 5.8676 | 117.9893 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7726 | 6.8049 | 2.36 | 2.3495 | 116.2528 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7739 | 6.7654 | -2.36 | -2.3449 | 115.6014 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7732 | 59.7219 | -5 | -5.0186 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.773 | 59.7535 | 6.36 | 5.8679 | 117.9893 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7736 | 6.8049 | 2.36 | 2.3494 | 116.2528 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7749 | 6.7654 | -2.36 | -2.345 | 115.6014 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7742 | 59.7219 | -5 | -5.0184 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.774 | 59.786 | 6.36 | 5.8682 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7746 | 6.8049 | 2.36 | 2.3493 | 116.2528 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7759 | 6.7654 | -2.36 | -2.3451 | 115.6014 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7752 | 59.7219 | -5 | -5.0182 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.775 | 59.786 | 6.36 | 5.8684 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7756 | 6.8049 | 2.36 | 2.3493 | 116.2528 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7769 | 6.7654 | -2.36 | -2.3452 | 115.6014 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7762 | 59.7219 | -5 | -5.018 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.776 | 59.786 | 6.36 | 5.8686 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7766 | 6.8049 | 2.36 | 2.3492 | 116.2528 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7779 | 6.7654 | -2.36 | -2.3453 | 115.6014 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7772 | 59.7219 | -5 | -5.0178 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.777 | 59.786 | 6.36 | 5.8689 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7776 | 6.8049 | 2.36 | 2.3492 | 116.2528 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7789 | 6.7654 | -2.36 | -2.3454 | 115.6014 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7782 | 59.7219 | -5 | -5.0177 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.778 | 59.786 | 6.36 | 5.8691 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7786 | 6.8049 | 2.36 | 2.3491 | 116.2528 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7799 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7792 | 59.7219 | -5 | -5.0175 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.779 | 59.786 | 6.36 | 5.8693 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7796 | 6.8031 | 2.36 | 2.3492 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7809 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7802 | 59.7219 | -5 | -5.0173 | 117.0109 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.78 | 59.786 | 6.36 | 5.8696 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7806 | 6.8031 | 2.36 | 2.3493 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7819 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7812 | 59.7361 | -5 | -5.017 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.781 | 59.786 | 6.36 | 5.8698 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7816 | 6.8031 | 2.36 | 2.3493 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7829 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7822 | 59.7361 | -5 | -5.0168 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.782 | 59.786 | 6.36 | 5.87 | 117.9929 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7826 | 6.8031 | 2.36 | 2.3494 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7839 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7832 | 59.7361 | -5 | -5.0166 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.783 | 59.7727 | 6.36 | 5.87 | 118.0058 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7836 | 6.8031 | 2.36 | 2.3495 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7849 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7842 | 59.7361 | -5 | -5.0164 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.784 | 59.7727 | 6.36 | 5.8699 | 118.0058 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7846 | 6.8031 | 2.36 | 2.3495 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7859 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7852 | 59.7361 | -5 | -5.0161 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.785 | 59.7727 | 6.36 | 5.8698 | 118.0058 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7856 | 6.8031 | 2.36 | 2.3496 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7869 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7862 | 59.7361 | -5 | -5.0159 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.786 | 59.7727 | 6.36 | 5.8698 | 118.0058 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7866 | 6.8031 | 2.36 | 2.3497 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7879 | 6.7643 | -2.36 | -2.3454 | 115.5976 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7872 | 59.7361 | -5 | -5.0157 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.787 | 59.7727 | 6.36 | 5.8697 | 118.0058 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7876 | 6.8031 | 2.36 | 2.3498 | 116.2501 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7889 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.598 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7882 | 59.7361 | -5 | -5.0155 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.788 | 59.7727 | 6.36 | 5.8696 | 118.0058 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7886 | 6.8029 | 2.36 | 2.3498 | 116.2607 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7899 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.598 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7892 | 59.7638 | -5 | -5.0152 | 117.0016 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.789 | 59.7727 | 6.36 | 5.8696 | 118.0058 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7896 | 6.8029 | 2.36 | 2.3499 | 116.2607 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7909 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.598 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7902 | 59.7638 | -5 | -5.0148 | 117.0016 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.79 | 59.7727 | 6.36 | 5.8695 | 118.0058 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7906 | 6.8029 | 2.36 | 2.35 | 116.2607 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7919 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.598 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7912 | 59.7638 | -5 | -5.0145 | 117.0016 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.791 | 59.7545 | 6.36 | 5.8696 | 118.0386 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7916 | 6.8029 | 2.36 | 2.3501 | 116.2607 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7929 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.598 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7922 | 59.7638 | -5 | -5.0142 | 117.0016 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.792 | 59.7545 | 6.36 | 5.8697 | 118.0386 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7926 | 6.8029 | 2.36 | 2.3501 | 116.2607 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7939 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.598 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7932 | 59.7638 | -5 | -5.0139 | 117.0016 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.793 | 59.7545 | 6.36 | 5.8698 | 118.0386 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7936 | 6.8029 | 2.36 | 2.3502 | 116.2607 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7949 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.598 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7942 | 59.7638 | -5 | -5.0136 | 117.0016 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.794 | 59.7545 | 6.36 | 5.8698 | 118.0386 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7946 | 6.8029 | 2.36 | 2.3503 | 116.2607 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7959 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.598 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7952 | 59.7638 | -5 | -5.0132 | 117.0016 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.795 | 59.7545 | 6.36 | 5.8699 | 118.0386 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7956 | 6.8029 | 2.36 | 2.3504 | 116.2607 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7969 | 6.7609 | -2.36 | -2.3453 | 115.6137 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7962 | 59.7638 | -5 | -5.0129 | 117.0016 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.796 | 59.7545 | 6.36 | 5.87 | 118.0386 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7966 | 6.8057 | 2.36 | 2.3503 | 116.2711 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7979 | 6.7609 | -2.36 | -2.3453 | 115.6137 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7972 | 59.7726 | -5 | -5.0125 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.797 | 59.7545 | 6.36 | 5.8701 | 118.0386 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7976 | 6.8057 | 2.36 | 2.3503 | 116.2711 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7989 | 6.7609 | -2.36 | -2.3453 | 115.6137 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7982 | 59.7726 | -5 | -5.0121 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.798 | 59.7545 | 6.36 | 5.8702 | 118.0386 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7986 | 6.8057 | 2.36 | 2.3503 | 116.2711 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.7999 | 6.7609 | -2.36 | -2.3454 | 115.6137 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.7992 | 59.7726 | -5 | -5.0117 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.799 | 59.8007 | 6.36 | 5.8706 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.7996 | 6.8057 | 2.36 | 2.3503 | 116.2711 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8009 | 6.7609 | -2.36 | -2.3454 | 115.6137 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8002 | 59.7726 | -5 | -5.0113 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.8 | 59.8007 | 6.36 | 5.8711 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8006 | 6.8057 | 2.36 | 2.3502 | 116.2711 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8019 | 6.7609 | -2.36 | -2.3454 | 115.6137 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8012 | 59.7726 | -5 | -5.0109 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.801 | 59.8007 | 6.36 | 5.8716 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8016 | 6.8057 | 2.36 | 2.3502 | 116.2711 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8029 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.6137 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8022 | 59.7726 | -5 | -5.0105 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.802 | 59.8007 | 6.36 | 5.8721 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8026 | 6.8057 | 2.36 | 2.3502 | 116.2711 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8039 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.6137 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8032 | 59.7726 | -5 | -5.0101 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.803 | 59.8007 | 6.36 | 5.8725 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8036 | 6.8057 | 2.36 | 2.3502 | 116.2711 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8049 | 6.7592 | -2.36 | -2.3456 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8042 | 59.7726 | -5 | -5.0097 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.804 | 59.8007 | 6.36 | 5.873 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8046 | 6.8106 | 2.36 | 2.3501 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8059 | 6.7592 | -2.36 | -2.3457 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8052 | 59.7726 | -5 | -5.0093 | 117.0335 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.805 | 59.8007 | 6.36 | 5.8735 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8056 | 6.8106 | 2.36 | 2.3501 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8069 | 6.7592 | -2.36 | -2.3458 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8062 | 59.7836 | -5 | -5.009 | 117.0319 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.806 | 59.8007 | 6.36 | 5.8739 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8066 | 6.8106 | 2.36 | 2.3501 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8079 | 6.7592 | -2.36 | -2.3459 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8072 | 59.7836 | -5 | -5.0088 | 117.0319 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.807 | 59.8007 | 6.36 | 5.8744 | 118.0828 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8076 | 6.8106 | 2.36 | 2.35 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8089 | 6.7592 | -2.36 | -2.346 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8082 | 59.7836 | -5 | -5.0085 | 117.0319 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.808 | 59.8137 | 6.36 | 5.8746 | 118.1176 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8086 | 6.8106 | 2.36 | 2.35 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8099 | 6.7592 | -2.36 | -2.3461 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8092 | 59.7836 | -5 | -5.0082 | 117.0319 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.809 | 59.8137 | 6.36 | 5.8749 | 118.1176 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8096 | 6.8106 | 2.36 | 2.3499 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8109 | 6.7592 | -2.36 | -2.3462 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8102 | 59.7836 | -5 | -5.0079 | 117.0319 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.81 | 59.8137 | 6.36 | 5.8751 | 118.1176 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8106 | 6.8106 | 2.36 | 2.3499 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8119 | 6.7592 | -2.36 | -2.3464 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8112 | 59.7836 | -5 | -5.0077 | 117.0319 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.811 | 59.8137 | 6.36 | 5.8754 | 118.1176 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8116 | 6.8106 | 2.36 | 2.3498 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8129 | 6.7592 | -2.36 | -2.3465 | 115.6114 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8122 | 59.7836 | -5 | -5.0074 | 117.0319 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.812 | 59.8137 | 6.36 | 5.8756 | 118.1176 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8126 | 6.8106 | 2.36 | 2.3498 | 116.2766 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8139 | 6.7704 | -2.36 | -2.3465 | 115.5997 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8132 | 59.7836 | -5 | -5.0071 | 117.0319 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.813 | 59.8137 | 6.36 | 5.8759 | 118.1176 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8136 | 6.8138 | 2.36 | 2.3499 | 116.2698 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8149 | 6.7704 | -2.36 | -2.3465 | 115.5997 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8142 | 59.7797 | -5 | -5.0069 | 117.0309 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.814 | 59.8137 | 6.36 | 5.8761 | 118.1176 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8146 | 6.8138 | 2.36 | 2.3499 | 116.2698 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8159 | 6.7704 | -2.36 | -2.3465 | 115.5997 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8152 | 59.7797 | -5 | -5.0066 | 117.0309 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.815 | 59.8137 | 6.36 | 5.8764 | 118.1176 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8156 | 6.8138 | 2.36 | 2.35 | 116.2698 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8169 | 6.7704 | -2.36 | -2.3465 | 115.5997 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8162 | 59.7797 | -5 | -5.0064 | 117.0309 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.816 | 59.7801 | 6.36 | 5.8766 | 118.0812 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8166 | 6.8138 | 2.36 | 2.3501 | 116.2698 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8179 | 6.7704 | -2.36 | -2.3465 | 115.5997 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8172 | 59.7797 | -5 | -5.0061 | 117.0309 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.817 | 59.7801 | 6.36 | 5.8769 | 118.0812 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8176 | 6.8138 | 2.36 | 2.3502 | 116.2698 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8189 | 6.7704 | -2.36 | -2.3465 | 115.5997 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8182 | 59.7797 | -5 | -5.0059 | 117.0309 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.818 | 59.7801 | 6.36 | 5.8772 | 118.0812 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8186 | 6.8138 | 2.36 | 2.3502 | 116.2698 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8199 | 6.7704 | -2.36 | -2.3465 | 115.5997 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8192 | 59.7797 | -5 | -5.0056 | 117.0309 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.819 | 59.7801 | 6.36 | 5.8775 | 118.0812 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8196 | 6.8138 | 2.36 | 2.3503 | 116.2698 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8209 | 6.7704 | -2.36 | -2.3465 | 115.5997 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8202 | 59.7797 | -5 | -5.0054 | 117.0309 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.82 | 59.7801 | 6.36 | 5.8777 | 118.0812 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8206 | 6.8138 | 2.36 | 2.3504 | 116.2698 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8219 | 6.7672 | -2.36 | -2.3464 | 115.6093 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8212 | 59.7797 | -5 | -5.0051 | 117.0309 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.821 | 59.7801 | 6.36 | 5.878 | 118.0812 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8216 | 6.8076 | 2.36 | 2.3504 | 116.2651 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8229 | 6.7672 | -2.36 | -2.3463 | 115.6093 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8222 | 59.7817 | -5 | -5.0056 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.822 | 59.7801 | 6.36 | 5.8783 | 118.0812 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8226 | 6.8076 | 2.36 | 2.3504 | 116.2651 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8239 | 6.7672 | -2.36 | -2.3461 | 115.6093 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8232 | 59.7817 | -5 | -5.0061 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.823 | 59.7801 | 6.36 | 5.8786 | 118.0812 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8236 | 6.8076 | 2.36 | 2.3505 | 116.2651 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8249 | 6.7672 | -2.36 | -2.346 | 115.6093 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8242 | 59.7817 | -5 | -5.0066 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.824 | 59.7971 | 6.36 | 5.8788 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8246 | 6.8076 | 2.36 | 2.3505 | 116.2651 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8259 | 6.7672 | -2.36 | -2.3459 | 115.6093 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8252 | 59.7817 | -5 | -5.0072 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.825 | 59.7971 | 6.36 | 5.8791 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8256 | 6.8076 | 2.36 | 2.3505 | 116.2651 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8269 | 6.7672 | -2.36 | -2.3457 | 115.6093 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8262 | 59.7817 | -5 | -5.0077 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.826 | 59.7971 | 6.36 | 5.8794 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8266 | 6.8076 | 2.36 | 2.3506 | 116.2651 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8279 | 6.7672 | -2.36 | -2.3456 | 115.6093 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8272 | 59.7817 | -5 | -5.0082 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.827 | 59.7971 | 6.36 | 5.8797 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8276 | 6.8076 | 2.36 | 2.3506 | 116.2651 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8289 | 6.7672 | -2.36 | -2.3454 | 115.6093 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8282 | 59.7817 | -5 | -5.0087 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.828 | 59.7971 | 6.36 | 5.88 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8286 | 6.8076 | 2.36 | 2.3506 | 116.2651 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8299 | 6.769 | -2.36 | -2.3453 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8292 | 59.7817 | -5 | -5.0092 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.829 | 59.7971 | 6.36 | 5.8803 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8296 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8309 | 6.769 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8302 | 59.7817 | -5 | -5.0097 | 117.019 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.83 | 59.7971 | 6.36 | 5.8806 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8306 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8319 | 6.769 | -2.36 | -2.3451 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8312 | 59.8042 | -5 | -5.0099 | 116.9917 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.831 | 59.7971 | 6.36 | 5.8809 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8316 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8329 | 6.769 | -2.36 | -2.345 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8322 | 59.8042 | -5 | -5.0101 | 116.9917 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.832 | 59.7971 | 6.36 | 5.8812 | 118.0289 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8326 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8339 | 6.769 | -2.36 | -2.3449 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8332 | 59.8042 | -5 | -5.0103 | 116.9917 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.833 | 59.8198 | 6.36 | 5.8808 | 117.9988 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8336 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8349 | 6.769 | -2.36 | -2.3448 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8342 | 59.8042 | -5 | -5.0104 | 116.9917 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.834 | 59.8198 | 6.36 | 5.8803 | 117.9988 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8346 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8359 | 6.769 | -2.36 | -2.3447 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8352 | 59.8042 | -5 | -5.0106 | 116.9917 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.835 | 59.8198 | 6.36 | 5.8798 | 117.9988 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8356 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8369 | 6.769 | -2.36 | -2.3446 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8362 | 59.8042 | -5 | -5.0108 | 116.9917 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.836 | 59.8198 | 6.36 | 5.8794 | 117.9988 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8366 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8379 | 6.769 | -2.36 | -2.3445 | 115.6055 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8372 | 59.8042 | -5 | -5.011 | 116.9917 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.837 | 59.8198 | 6.36 | 5.8789 | 117.9988 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8376 | 6.8075 | 2.36 | 2.3506 | 116.2731 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8389 | 6.7806 | -2.36 | -2.3445 | 115.602 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8382 | 59.8042 | -5 | -5.0111 | 116.9917 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.838 | 59.8198 | 6.36 | 5.8785 | 117.9988 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8386 | 6.8109 | 2.36 | 2.3506 | 116.2575 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8399 | 6.7806 | -2.36 | -2.3445 | 115.602 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8392 | 59.7876 | -5 | -5.011 | 116.9872 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.839 | 59.8198 | 6.36 | 5.878 | 117.9988 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8396 | 6.8109 | 2.36 | 2.3506 | 116.2575 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8409 | 6.7806 | -2.36 | -2.3445 | 115.602 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8402 | 59.7876 | -5 | -5.0108 | 116.9872 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.84 | 59.8198 | 6.36 | 5.8775 | 117.9988 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8406 | 6.8109 | 2.36 | 2.3506 | 116.2575 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8419 | 6.7806 | -2.36 | -2.3444 | 115.602 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8412 | 59.7876 | -5 | -5.0107 | 116.9872 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.841 | 59.8054 | 6.36 | 5.8773 | 117.9822 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8416 | 6.8109 | 2.36 | 2.3506 | 116.2575 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8429 | 6.7806 | -2.36 | -2.3444 | 115.602 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8422 | 59.7876 | -5 | -5.0105 | 116.9872 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.842 | 59.8054 | 6.36 | 5.877 | 117.9822 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8426 | 6.8109 | 2.36 | 2.3506 | 116.2575 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8439 | 6.7806 | -2.36 | -2.3444 | 115.602 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8432 | 59.7876 | -5 | -5.0103 | 116.9872 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.843 | 59.8054 | 6.36 | 5.8768 | 117.9822 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8436 | 6.8109 | 2.36 | 2.3506 | 116.2575 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8449 | 6.7806 | -2.36 | -2.3444 | 115.602 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8442 | 59.7876 | -5 | -5.0102 | 116.9872 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.844 | 59.8054 | 6.36 | 5.8765 | 117.9822 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8446 | 6.8109 | 2.36 | 2.3506 | 116.2575 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8459 | 6.7806 | -2.36 | -2.3444 | 115.602 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8452 | 59.7876 | -5 | -5.01 | 116.9872 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.845 | 59.8054 | 6.36 | 5.8763 | 117.9822 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8456 | 6.8109 | 2.36 | 2.3507 | 116.2575 | 0.94673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8469 | 6.7763 | -2.36 | -2.3445 | 115.6008 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8462 | 59.7876 | -5 | -5.0098 | 116.9872 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.846 | 59.8054 | 6.36 | 5.876 | 117.9822 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8466 | 6.8086 | 2.36 | 2.3507 | 116.2514 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8479 | 6.7763 | -2.36 | -2.3446 | 115.6008 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8472 | 59.7479 | -5 | -5.0101 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.847 | 59.8054 | 6.36 | 5.8757 | 117.9822 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8476 | 6.8086 | 2.36 | 2.3507 | 116.2514 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8489 | 6.7763 | -2.36 | -2.3446 | 115.6008 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8482 | 59.7479 | -5 | -5.0104 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.848 | 59.8054 | 6.36 | 5.8755 | 117.9822 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8486 | 6.8086 | 2.36 | 2.3507 | 116.2514 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8499 | 6.7763 | -2.36 | -2.3447 | 115.6008 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8492 | 59.7479 | -5 | -5.0107 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.849 | 59.7565 | 6.36 | 5.8758 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8496 | 6.8086 | 2.36 | 2.3507 | 116.2514 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8509 | 6.7763 | -2.36 | -2.3448 | 115.6008 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8502 | 59.7479 | -5 | -5.011 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.85 | 59.7565 | 6.36 | 5.8761 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8506 | 6.8086 | 2.36 | 2.3507 | 116.2514 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8519 | 6.7763 | -2.36 | -2.3449 | 115.6008 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8512 | 59.7479 | -5 | -5.0113 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.851 | 59.7565 | 6.36 | 5.8764 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8516 | 6.8086 | 2.36 | 2.3507 | 116.2514 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8529 | 6.7763 | -2.36 | -2.3449 | 115.6008 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8522 | 59.7479 | -5 | -5.0116 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.852 | 59.7565 | 6.36 | 5.8767 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8526 | 6.8086 | 2.36 | 2.3507 | 116.2514 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8539 | 6.7763 | -2.36 | -2.345 | 115.6008 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8532 | 59.7479 | -5 | -5.0119 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.853 | 59.7565 | 6.36 | 5.877 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8536 | 6.8086 | 2.36 | 2.3507 | 116.2514 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8549 | 6.7732 | -2.36 | -2.345 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8542 | 59.7479 | -5 | -5.0122 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.854 | 59.7565 | 6.36 | 5.8773 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8546 | 6.8099 | 2.36 | 2.3509 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8559 | 6.7732 | -2.36 | -2.345 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8552 | 59.7479 | -5 | -5.0125 | 116.9836 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.855 | 59.7565 | 6.36 | 5.8775 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8556 | 6.8099 | 2.36 | 2.351 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8569 | 6.7732 | -2.36 | -2.3451 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8562 | 59.7721 | -5 | -5.0125 | 116.9932 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.856 | 59.7565 | 6.36 | 5.8778 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8566 | 6.8099 | 2.36 | 2.3511 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8579 | 6.7732 | -2.36 | -2.3451 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8572 | 59.7721 | -5 | -5.0125 | 116.9932 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.857 | 59.7565 | 6.36 | 5.8781 | 117.999 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8576 | 6.8099 | 2.36 | 2.3512 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8589 | 6.7732 | -2.36 | -2.3451 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8582 | 59.7721 | -5 | -5.0124 | 116.9932 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.858 | 59.7877 | 6.36 | 5.878 | 118.0418 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8586 | 6.8099 | 2.36 | 2.3513 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8599 | 6.7732 | -2.36 | -2.3451 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8592 | 59.7721 | -5 | -5.0124 | 116.9932 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.859 | 59.7877 | 6.36 | 5.878 | 118.0418 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8596 | 6.8099 | 2.36 | 2.3514 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8609 | 6.7732 | -2.36 | -2.3451 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8602 | 59.7721 | -5 | -5.0124 | 116.9932 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.86 | 59.7877 | 6.36 | 5.8779 | 118.0418 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8606 | 6.8099 | 2.36 | 2.3515 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8619 | 6.7732 | -2.36 | -2.3451 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8612 | 59.7721 | -5 | -5.0124 | 116.9932 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.861 | 59.7877 | 6.36 | 5.8778 | 118.0418 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8616 | 6.8099 | 2.36 | 2.3516 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8629 | 6.7732 | -2.36 | -2.3452 | 115.5981 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8622 | 59.7721 | -5 | -5.0124 | 116.9932 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.862 | 59.7877 | 6.36 | 5.8777 | 118.0418 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8626 | 6.8099 | 2.36 | 2.3518 | 116.2722 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8639 | 6.7699 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8632 | 59.7721 | -5 | -5.0123 | 116.9932 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.863 | 59.7877 | 6.36 | 5.8776 | 118.0418 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8636 | 6.8089 | 2.36 | 2.3518 | 116.2672 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8649 | 6.7699 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8642 | 59.7821 | -5 | -5.012 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.864 | 59.7877 | 6.36 | 5.8775 | 118.0418 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8646 | 6.8089 | 2.36 | 2.3518 | 116.2672 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8659 | 6.7699 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8652 | 59.7821 | -5 | -5.0116 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.865 | 59.7877 | 6.36 | 5.8774 | 118.0418 | 0.99512 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8656 | 6.8089 | 2.36 | 2.3519 | 116.2672 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8669 | 6.7699 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8662 | 59.7821 | -5 | -5.0112 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.866 | 59.8635 | 6.36 | 5.8771 | 118.0756 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8666 | 6.8089 | 2.36 | 2.3519 | 116.2672 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8679 | 6.7699 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8672 | 59.7821 | -5 | -5.0109 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.867 | 59.8635 | 6.36 | 5.8767 | 118.0756 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8676 | 6.8089 | 2.36 | 2.3519 | 116.2672 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8689 | 6.7699 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8682 | 59.7821 | -5 | -5.0105 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.868 | 59.8635 | 6.36 | 5.8764 | 118.0756 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8686 | 6.8089 | 2.36 | 2.352 | 116.2672 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8699 | 6.7699 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8692 | 59.7821 | -5 | -5.0101 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.869 | 59.8635 | 6.36 | 5.876 | 118.0756 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8696 | 6.8089 | 2.36 | 2.352 | 116.2672 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8709 | 6.7699 | -2.36 | -2.3452 | 115.6055 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8702 | 59.7821 | -5 | -5.0098 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.87 | 59.8635 | 6.36 | 5.8757 | 118.0756 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8706 | 6.8089 | 2.36 | 2.352 | 116.2672 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8719 | 6.757 | -2.36 | -2.3454 | 115.6004 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8712 | 59.7821 | -5 | -5.0094 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.871 | 59.8635 | 6.36 | 5.8753 | 118.0756 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8716 | 6.8038 | 2.36 | 2.352 | 116.2838 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8729 | 6.757 | -2.36 | -2.3455 | 115.6004 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8722 | 59.7643 | -5 | -5.0091 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.872 | 59.8635 | 6.36 | 5.875 | 118.0756 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8726 | 6.8038 | 2.36 | 2.352 | 116.2838 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8739 | 6.757 | -2.36 | -2.3457 | 115.6004 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8732 | 59.7643 | -5 | -5.0088 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.873 | 59.8635 | 6.36 | 5.8747 | 118.0756 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8736 | 6.8038 | 2.36 | 2.352 | 116.2838 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8749 | 6.757 | -2.36 | -2.3458 | 115.6004 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8742 | 59.7643 | -5 | -5.0085 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.874 | 59.8182 | 6.36 | 5.8751 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8746 | 6.8038 | 2.36 | 2.352 | 116.2838 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8759 | 6.757 | -2.36 | -2.346 | 115.6004 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8752 | 59.7643 | -5 | -5.0081 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.875 | 59.8182 | 6.36 | 5.8755 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8756 | 6.8038 | 2.36 | 2.3519 | 116.2838 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8769 | 6.757 | -2.36 | -2.3461 | 115.6004 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8762 | 59.7643 | -5 | -5.0078 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.876 | 59.8182 | 6.36 | 5.8759 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8766 | 6.8038 | 2.36 | 2.3519 | 116.2838 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8779 | 6.757 | -2.36 | -2.3462 | 115.6004 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8772 | 59.7643 | -5 | -5.0075 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.877 | 59.8182 | 6.36 | 5.8764 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8776 | 6.8038 | 2.36 | 2.3519 | 116.2838 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8789 | 6.757 | -2.36 | -2.3464 | 115.6004 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8782 | 59.7643 | -5 | -5.0072 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.878 | 59.8182 | 6.36 | 5.8768 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8786 | 6.8038 | 2.36 | 2.3519 | 116.2838 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8799 | 6.7649 | -2.36 | -2.3464 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8792 | 59.7643 | -5 | -5.0069 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.879 | 59.8182 | 6.36 | 5.8772 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8796 | 6.8072 | 2.36 | 2.3519 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8809 | 6.7649 | -2.36 | -2.3465 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8802 | 59.7643 | -5 | -5.0065 | 117.0417 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.88 | 59.8182 | 6.36 | 5.8776 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8806 | 6.8072 | 2.36 | 2.3519 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8819 | 6.7649 | -2.36 | -2.3465 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8812 | 59.783 | -5 | -5.0063 | 117.033 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.881 | 59.8182 | 6.36 | 5.8781 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8816 | 6.8072 | 2.36 | 2.3519 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8829 | 6.7649 | -2.36 | -2.3466 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8822 | 59.783 | -5 | -5.0061 | 117.033 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.882 | 59.8182 | 6.36 | 5.8785 | 118.0923 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8826 | 6.8072 | 2.36 | 2.3518 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8839 | 6.7649 | -2.36 | -2.3466 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8832 | 59.783 | -5 | -5.0059 | 117.033 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.883 | 59.7903 | 6.36 | 5.8789 | 118.0818 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8836 | 6.8072 | 2.36 | 2.3518 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8849 | 6.7649 | -2.36 | -2.3467 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8842 | 59.783 | -5 | -5.0056 | 117.033 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.884 | 59.7903 | 6.36 | 5.8794 | 118.0818 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8846 | 6.8072 | 2.36 | 2.3518 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8859 | 6.7649 | -2.36 | -2.3467 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8852 | 59.783 | -5 | -5.0054 | 117.033 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.885 | 59.7903 | 6.36 | 5.8798 | 118.0818 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8856 | 6.8072 | 2.36 | 2.3518 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8869 | 6.7649 | -2.36 | -2.3467 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8862 | 59.783 | -5 | -5.0052 | 117.033 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.886 | 59.7903 | 6.36 | 5.8803 | 118.0818 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8866 | 6.8072 | 2.36 | 2.3518 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8879 | 6.7649 | -2.36 | -2.3468 | 115.5897 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8872 | 59.783 | -5 | -5.005 | 117.033 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.887 | 59.7903 | 6.36 | 5.8807 | 118.0818 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8876 | 6.8072 | 2.36 | 2.3518 | 116.2989 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8889 | 6.7743 | -2.36 | -2.3467 | 115.5954 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8882 | 59.783 | -5 | -5.0047 | 117.033 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.888 | 59.7903 | 6.36 | 5.8811 | 118.0818 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8886 | 6.8084 | 2.36 | 2.3518 | 116.288 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8899 | 6.7743 | -2.36 | -2.3466 | 115.5954 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8892 | 59.8047 | -5 | -5.0049 | 117.0198 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.889 | 59.7903 | 6.36 | 5.8816 | 118.0818 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8896 | 6.8084 | 2.36 | 2.3518 | 116.288 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8909 | 6.7743 | -2.36 | -2.3465 | 115.5954 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8902 | 59.8047 | -5 | -5.0051 | 117.0198 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.89 | 59.7903 | 6.36 | 5.882 | 118.0818 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8906 | 6.8084 | 2.36 | 2.3517 | 116.288 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8919 | 6.7743 | -2.36 | -2.3465 | 115.5954 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8912 | 59.8047 | -5 | -5.0053 | 117.0198 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.891 | 59.807 | 6.36 | 5.8819 | 118.0557 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8916 | 6.8084 | 2.36 | 2.3517 | 116.288 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8929 | 6.7743 | -2.36 | -2.3464 | 115.5954 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8922 | 59.8047 | -5 | -5.0055 | 117.0198 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.892 | 59.807 | 6.36 | 5.8817 | 118.0557 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8926 | 6.8084 | 2.36 | 2.3517 | 116.288 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8939 | 6.7743 | -2.36 | -2.3463 | 115.5954 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8932 | 59.8047 | -5 | -5.0057 | 117.0198 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.893 | 59.807 | 6.36 | 5.8816 | 118.0557 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8936 | 6.8084 | 2.36 | 2.3517 | 116.288 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8949 | 6.7743 | -2.36 | -2.3462 | 115.5954 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8942 | 59.8047 | -5 | -5.0059 | 117.0198 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.894 | 59.807 | 6.36 | 5.8814 | 118.0557 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8946 | 6.8084 | 2.36 | 2.3517 | 116.288 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8959 | 6.7743 | -2.36 | -2.3461 | 115.5954 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8952 | 59.8047 | -5 | -5.0061 | 117.0198 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.895 | 59.807 | 6.36 | 5.8813 | 118.0557 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8956 | 6.8084 | 2.36 | 2.3517 | 116.288 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8969 | 6.7726 | -2.36 | -2.3461 | 115.6061 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8962 | 59.8047 | -5 | -5.0063 | 117.0198 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.896 | 59.807 | 6.36 | 5.8811 | 118.0557 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8966 | 6.8045 | 2.36 | 2.3516 | 116.2757 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8979 | 6.7726 | -2.36 | -2.3461 | 115.6061 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8972 | 59.8117 | -5 | -5.0064 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.897 | 59.807 | 6.36 | 5.8809 | 118.0557 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8976 | 6.8045 | 2.36 | 2.3516 | 116.2757 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8989 | 6.7726 | -2.36 | -2.346 | 115.6061 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8982 | 59.8117 | -5 | -5.0064 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.898 | 59.807 | 6.36 | 5.8808 | 118.0557 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8986 | 6.8045 | 2.36 | 2.3515 | 116.2757 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.8999 | 6.7726 | -2.36 | -2.346 | 115.6061 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.8992 | 59.8117 | -5 | -5.0065 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.899 | 59.7956 | 6.36 | 5.8809 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.8996 | 6.8045 | 2.36 | 2.3515 | 116.2757 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9009 | 6.7726 | -2.36 | -2.346 | 115.6061 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9002 | 59.8117 | -5 | -5.0066 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.9 | 59.7956 | 6.36 | 5.8809 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9006 | 6.8045 | 2.36 | 2.3515 | 116.2757 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9019 | 6.7726 | -2.36 | -2.346 | 115.6061 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9012 | 59.8117 | -5 | -5.0066 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.901 | 59.7956 | 6.36 | 5.881 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9016 | 6.8045 | 2.36 | 2.3514 | 116.2757 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9029 | 6.7726 | -2.36 | -2.3459 | 115.6061 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9022 | 59.8117 | -5 | -5.0067 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.902 | 59.7956 | 6.36 | 5.8811 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9026 | 6.8045 | 2.36 | 2.3514 | 116.2757 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9039 | 6.7726 | -2.36 | -2.3459 | 115.6061 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9032 | 59.8117 | -5 | -5.0067 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.903 | 59.7956 | 6.36 | 5.8811 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9036 | 6.8045 | 2.36 | 2.3513 | 116.2757 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9049 | 6.7736 | -2.36 | -2.3459 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9042 | 59.8117 | -5 | -5.0068 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.904 | 59.7956 | 6.36 | 5.8812 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9046 | 6.7995 | 2.36 | 2.3514 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9059 | 6.7736 | -2.36 | -2.3459 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9052 | 59.8117 | -5 | -5.0068 | 117.0214 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.905 | 59.7956 | 6.36 | 5.8813 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9056 | 6.7995 | 2.36 | 2.3514 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9069 | 6.7736 | -2.36 | -2.3458 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9062 | 59.7952 | -5 | -5.0074 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.906 | 59.7956 | 6.36 | 5.8813 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9066 | 6.7995 | 2.36 | 2.3515 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9079 | 6.7736 | -2.36 | -2.3458 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9072 | 59.7952 | -5 | -5.008 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.907 | 59.7956 | 6.36 | 5.8814 | 118.0246 | 0.99508 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9076 | 6.7995 | 2.36 | 2.3515 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9089 | 6.7736 | -2.36 | -2.3457 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9082 | 59.7952 | -5 | -5.0086 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.908 | 59.8079 | 6.36 | 5.8817 | 117.9787 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9086 | 6.7995 | 2.36 | 2.3516 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9099 | 6.7736 | -2.36 | -2.3457 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9092 | 59.7952 | -5 | -5.0092 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.909 | 59.8079 | 6.36 | 5.8821 | 117.9787 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9096 | 6.7995 | 2.36 | 2.3516 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9109 | 6.7736 | -2.36 | -2.3457 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9102 | 59.7952 | -5 | -5.0098 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.91 | 59.8079 | 6.36 | 5.8824 | 117.9787 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9106 | 6.7995 | 2.36 | 2.3517 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9119 | 6.7736 | -2.36 | -2.3456 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9112 | 59.7952 | -5 | -5.0104 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.911 | 59.8079 | 6.36 | 5.8828 | 117.9787 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9116 | 6.7995 | 2.36 | 2.3517 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9129 | 6.7736 | -2.36 | -2.3456 | 115.5987 | 0.93656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9122 | 59.7952 | -5 | -5.011 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.912 | 59.8079 | 6.36 | 5.8831 | 117.9787 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9126 | 6.7995 | 2.36 | 2.3518 | 116.2803 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9139 | 6.7726 | -2.36 | -2.3456 | 115.5971 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9132 | 59.7952 | -5 | -5.0116 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.913 | 59.8079 | 6.36 | 5.8835 | 117.9787 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9136 | 6.7987 | 2.36 | 2.352 | 116.2913 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9149 | 6.7726 | -2.36 | -2.3455 | 115.5971 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9142 | 59.7902 | -5 | -5.0122 | 116.9728 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.914 | 59.8079 | 6.36 | 5.8838 | 117.9787 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9146 | 6.7987 | 2.36 | 2.3521 | 116.2913 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9159 | 6.7726 | -2.36 | -2.3455 | 115.5971 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9152 | 59.7902 | -5 | -5.0127 | 116.9728 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.915 | 59.8079 | 6.36 | 5.8841 | 117.9787 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9156 | 6.7987 | 2.36 | 2.3523 | 116.2913 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9169 | 6.7726 | -2.36 | -2.3454 | 115.5971 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9162 | 59.7902 | -5 | -5.0133 | 116.9728 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.916 | 59.8174 | 6.36 | 5.8844 | 117.9837 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9166 | 6.7987 | 2.36 | 2.3525 | 116.2913 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9179 | 6.7726 | -2.36 | -2.3454 | 115.5971 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9172 | 59.7902 | -5 | -5.0139 | 116.9728 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.917 | 59.8174 | 6.36 | 5.8847 | 117.9837 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9176 | 6.7987 | 2.36 | 2.3526 | 116.2913 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9189 | 6.7726 | -2.36 | -2.3453 | 115.5971 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9182 | 59.7902 | -5 | -5.0144 | 116.9728 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.918 | 59.8174 | 6.36 | 5.885 | 117.9837 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9186 | 6.7987 | 2.36 | 2.3528 | 116.2913 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9199 | 6.7726 | -2.36 | -2.3452 | 115.5971 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9192 | 59.7902 | -5 | -5.015 | 116.9728 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.919 | 59.8174 | 6.36 | 5.8853 | 117.9837 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9196 | 6.7987 | 2.36 | 2.353 | 116.2913 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9209 | 6.7726 | -2.36 | -2.3452 | 115.5971 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9202 | 59.7902 | -5 | -5.0156 | 116.9728 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.92 | 59.8174 | 6.36 | 5.8856 | 117.9837 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9206 | 6.7987 | 2.36 | 2.3531 | 116.2913 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9219 | 6.7718 | -2.36 | -2.3451 | 115.6065 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9212 | 59.7902 | -5 | -5.0161 | 116.9728 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.921 | 59.8174 | 6.36 | 5.8859 | 117.9837 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9216 | 6.8001 | 2.36 | 2.3532 | 116.2806 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9229 | 6.7718 | -2.36 | -2.3451 | 115.6065 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9222 | 59.8021 | -5 | -5.0162 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.922 | 59.8174 | 6.36 | 5.8862 | 117.9837 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9226 | 6.8001 | 2.36 | 2.3533 | 116.2806 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9239 | 6.7718 | -2.36 | -2.3451 | 115.6065 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9232 | 59.8021 | -5 | -5.0163 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.923 | 59.8174 | 6.36 | 5.8865 | 117.9837 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9236 | 6.8001 | 2.36 | 2.3533 | 116.2806 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9249 | 6.7718 | -2.36 | -2.345 | 115.6065 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9242 | 59.8021 | -5 | -5.0163 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.924 | 59.791 | 6.36 | 5.8863 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9246 | 6.8001 | 2.36 | 2.3534 | 116.2806 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9259 | 6.7718 | -2.36 | -2.345 | 115.6065 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9252 | 59.8021 | -5 | -5.0164 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.925 | 59.791 | 6.36 | 5.8862 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9256 | 6.8001 | 2.36 | 2.3535 | 116.2806 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9269 | 6.7718 | -2.36 | -2.3449 | 115.6065 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9262 | 59.8021 | -5 | -5.0164 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.926 | 59.791 | 6.36 | 5.886 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9266 | 6.8001 | 2.36 | 2.3536 | 116.2806 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9279 | 6.7718 | -2.36 | -2.3449 | 115.6065 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9272 | 59.8021 | -5 | -5.0165 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.927 | 59.791 | 6.36 | 5.8858 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9276 | 6.8001 | 2.36 | 2.3536 | 116.2806 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9289 | 6.7718 | -2.36 | -2.3448 | 115.6065 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9282 | 59.8021 | -5 | -5.0166 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.928 | 59.791 | 6.36 | 5.8857 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9286 | 6.8001 | 2.36 | 2.3537 | 116.2806 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9299 | 6.7638 | -2.36 | -2.3448 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9292 | 59.8021 | -5 | -5.0166 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.929 | 59.791 | 6.36 | 5.8855 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9296 | 6.8004 | 2.36 | 2.3537 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9309 | 6.7638 | -2.36 | -2.3448 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9302 | 59.8021 | -5 | -5.0167 | 116.9867 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.93 | 59.791 | 6.36 | 5.8854 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9306 | 6.8004 | 2.36 | 2.3536 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9319 | 6.7638 | -2.36 | -2.3448 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9312 | 59.7969 | -5 | -5.017 | 117.0134 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.931 | 59.791 | 6.36 | 5.8852 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9316 | 6.8004 | 2.36 | 2.3536 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9329 | 6.7638 | -2.36 | -2.3448 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9322 | 59.7969 | -5 | -5.0174 | 117.0134 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.932 | 59.791 | 6.36 | 5.885 | 118.0271 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9326 | 6.8004 | 2.36 | 2.3536 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9339 | 6.7638 | -2.36 | -2.3448 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9332 | 59.7969 | -5 | -5.0177 | 117.0134 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.933 | 59.8139 | 6.36 | 5.885 | 118.0629 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9336 | 6.8004 | 2.36 | 2.3535 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9349 | 6.7638 | -2.36 | -2.3447 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9342 | 59.7969 | -5 | -5.0181 | 117.0134 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.934 | 59.8139 | 6.36 | 5.885 | 118.0629 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9346 | 6.8004 | 2.36 | 2.3535 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9359 | 6.7638 | -2.36 | -2.3447 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9352 | 59.7969 | -5 | -5.0184 | 117.0134 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.935 | 59.8139 | 6.36 | 5.885 | 118.0629 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9356 | 6.8004 | 2.36 | 2.3534 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9369 | 6.7638 | -2.36 | -2.3447 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9362 | 59.7969 | -5 | -5.0188 | 117.0134 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.936 | 59.8139 | 6.36 | 5.885 | 118.0629 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9366 | 6.8004 | 2.36 | 2.3534 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9379 | 6.7638 | -2.36 | -2.3447 | 115.6074 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9372 | 59.7969 | -5 | -5.0191 | 117.0134 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.937 | 59.8139 | 6.36 | 5.885 | 118.0629 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9376 | 6.8004 | 2.36 | 2.3534 | 116.2921 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9389 | 6.7643 | -2.36 | -2.3447 | 115.6057 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9382 | 59.7969 | -5 | -5.0195 | 117.0134 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.938 | 59.8139 | 6.36 | 5.8849 | 118.0629 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9386 | 6.7992 | 2.36 | 2.3534 | 116.3104 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9399 | 6.7643 | -2.36 | -2.3447 | 115.6057 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9392 | 59.7937 | -5 | -5.0194 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.939 | 59.8139 | 6.36 | 5.8849 | 118.0629 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9396 | 6.7992 | 2.36 | 2.3534 | 116.3104 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9409 | 6.7643 | -2.36 | -2.3447 | 115.6057 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9402 | 59.7937 | -5 | -5.0194 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.94 | 59.8139 | 6.36 | 5.8849 | 118.0629 | 0.9952 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9406 | 6.7992 | 2.36 | 2.3534 | 116.3104 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9419 | 6.7643 | -2.36 | -2.3448 | 115.6057 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9412 | 59.7937 | -5 | -5.0193 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.941 | 59.8559 | 6.36 | 5.8855 | 118.0898 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9416 | 6.7992 | 2.36 | 2.3534 | 116.3104 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9429 | 6.7643 | -2.36 | -2.3448 | 115.6057 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9422 | 59.7937 | -5 | -5.0193 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.942 | 59.8559 | 6.36 | 5.8861 | 118.0898 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9426 | 6.7992 | 2.36 | 2.3535 | 116.3104 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9439 | 6.7643 | -2.36 | -2.3448 | 115.6057 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9432 | 59.7937 | -5 | -5.0192 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.943 | 59.8559 | 6.36 | 5.8867 | 118.0898 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9436 | 6.7992 | 2.36 | 2.3535 | 116.3104 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9449 | 6.7643 | -2.36 | -2.3448 | 115.6057 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9442 | 59.7937 | -5 | -5.0192 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.944 | 59.8559 | 6.36 | 5.8873 | 118.0898 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9446 | 6.7992 | 2.36 | 2.3535 | 116.3104 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9459 | 6.7643 | -2.36 | -2.3448 | 115.6057 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9452 | 59.7937 | -5 | -5.0191 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.945 | 59.8559 | 6.36 | 5.8879 | 118.0898 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9456 | 6.7992 | 2.36 | 2.3535 | 116.3104 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9469 | 6.7671 | -2.36 | -2.3448 | 115.6083 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9462 | 59.7937 | -5 | -5.019 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.946 | 59.8559 | 6.36 | 5.8885 | 118.0898 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9466 | 6.797 | 2.36 | 2.3536 | 116.3083 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9479 | 6.7671 | -2.36 | -2.3447 | 115.6083 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9472 | 59.7976 | -5 | -5.0189 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.947 | 59.8559 | 6.36 | 5.8891 | 118.0898 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9476 | 6.797 | 2.36 | 2.3536 | 116.3083 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9489 | 6.7671 | -2.36 | -2.3447 | 115.6083 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9482 | 59.7976 | -5 | -5.0187 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.948 | 59.8559 | 6.36 | 5.8897 | 118.0898 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9486 | 6.797 | 2.36 | 2.3537 | 116.3083 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9499 | 6.7671 | -2.36 | -2.3447 | 115.6083 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9492 | 59.7976 | -5 | -5.0186 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.949 | 59.834 | 6.36 | 5.8901 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9496 | 6.797 | 2.36 | 2.3538 | 116.3083 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9509 | 6.7671 | -2.36 | -2.3446 | 115.6083 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9502 | 59.7976 | -5 | -5.0184 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.95 | 59.834 | 6.36 | 5.8906 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9506 | 6.797 | 2.36 | 2.3538 | 116.3083 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9519 | 6.7671 | -2.36 | -2.3446 | 115.6083 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9512 | 59.7976 | -5 | -5.0182 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.951 | 59.834 | 6.36 | 5.891 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9516 | 6.797 | 2.36 | 2.3539 | 116.3083 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9529 | 6.7671 | -2.36 | -2.3445 | 115.6083 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9522 | 59.7976 | -5 | -5.0181 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.952 | 59.834 | 6.36 | 5.8914 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9526 | 6.797 | 2.36 | 2.354 | 116.3083 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9539 | 6.7671 | -2.36 | -2.3445 | 115.6083 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9532 | 59.7976 | -5 | -5.0179 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.953 | 59.834 | 6.36 | 5.8918 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9536 | 6.797 | 2.36 | 2.354 | 116.3083 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9549 | 6.7589 | -2.36 | -2.3444 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9542 | 59.7976 | -5 | -5.0178 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.954 | 59.834 | 6.36 | 5.8923 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9546 | 6.7981 | 2.36 | 2.3541 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9559 | 6.7589 | -2.36 | -2.3443 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9552 | 59.7976 | -5 | -5.0176 | 117.0303 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.955 | 59.834 | 6.36 | 5.8927 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9556 | 6.7981 | 2.36 | 2.3541 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9569 | 6.7589 | -2.36 | -2.3443 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9562 | 59.7999 | -5 | -5.0175 | 117.041 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.956 | 59.834 | 6.36 | 5.8931 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9566 | 6.7981 | 2.36 | 2.3541 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9579 | 6.7589 | -2.36 | -2.3442 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9572 | 59.7999 | -5 | -5.0175 | 117.041 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.957 | 59.834 | 6.36 | 5.8935 | 118.0844 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9576 | 6.7981 | 2.36 | 2.3541 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9589 | 6.7589 | -2.36 | -2.3441 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9582 | 59.7999 | -5 | -5.0174 | 117.041 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.958 | 59.7972 | 6.36 | 5.8936 | 118.0518 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9586 | 6.7981 | 2.36 | 2.3542 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9599 | 6.7589 | -2.36 | -2.344 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9592 | 59.7999 | -5 | -5.0174 | 117.041 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.959 | 59.7972 | 6.36 | 5.8936 | 118.0518 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9596 | 6.7981 | 2.36 | 2.3542 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9609 | 6.7589 | -2.36 | -2.344 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9602 | 59.7999 | -5 | -5.0173 | 117.041 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.96 | 59.7972 | 6.36 | 5.8936 | 118.0518 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9606 | 6.7981 | 2.36 | 2.3542 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9619 | 6.7589 | -2.36 | -2.3439 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9612 | 59.7999 | -5 | -5.0172 | 117.041 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.961 | 59.7972 | 6.36 | 5.8936 | 118.0518 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9616 | 6.7981 | 2.36 | 2.3542 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9629 | 6.7589 | -2.36 | -2.3438 | 115.6094 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9622 | 59.7999 | -5 | -5.0172 | 117.041 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.962 | 59.7972 | 6.36 | 5.8936 | 118.0518 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9626 | 6.7981 | 2.36 | 2.3543 | 116.309 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9639 | 6.7636 | -2.36 | -2.3438 | 115.6008 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9632 | 59.7999 | -5 | -5.0171 | 117.041 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.963 | 59.7972 | 6.36 | 5.8936 | 118.0518 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9636 | 6.8052 | 2.36 | 2.3543 | 116.3058 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9649 | 6.7636 | -2.36 | -2.3438 | 115.6008 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9642 | 59.7783 | -5 | -5.0168 | 117.0206 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.964 | 59.7972 | 6.36 | 5.8936 | 118.0518 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9646 | 6.8052 | 2.36 | 2.3543 | 116.3058 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9659 | 6.7636 | -2.36 | -2.3438 | 115.6008 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9652 | 59.7783 | -5 | -5.0166 | 117.0206 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.965 | 59.7972 | 6.36 | 5.8937 | 118.0518 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9656 | 6.8052 | 2.36 | 2.3543 | 116.3058 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9669 | 6.7636 | -2.36 | -2.3438 | 115.6008 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9662 | 59.7783 | -5 | -5.0163 | 117.0206 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.966 | 59.7969 | 6.36 | 5.8938 | 118.0126 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9666 | 6.8052 | 2.36 | 2.3543 | 116.3058 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9679 | 6.7636 | -2.36 | -2.3438 | 115.6008 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9672 | 59.7783 | -5 | -5.016 | 117.0206 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.967 | 59.7969 | 6.36 | 5.8939 | 118.0126 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9676 | 6.8052 | 2.36 | 2.3543 | 116.3058 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9689 | 6.7636 | -2.36 | -2.3438 | 115.6008 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9682 | 59.7783 | -5 | -5.0157 | 117.0206 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.968 | 59.7969 | 6.36 | 5.8941 | 118.0126 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9686 | 6.8052 | 2.36 | 2.3543 | 116.3058 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9699 | 6.7636 | -2.36 | -2.3438 | 115.6008 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9692 | 59.7783 | -5 | -5.0154 | 117.0206 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.969 | 59.7969 | 6.36 | 5.8942 | 118.0126 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9696 | 6.8052 | 2.36 | 2.3543 | 116.3058 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9709 | 6.7636 | -2.36 | -2.3438 | 115.6008 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9702 | 59.7783 | -5 | -5.0151 | 117.0206 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.97 | 59.7969 | 6.36 | 5.8943 | 118.0126 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9706 | 6.8052 | 2.36 | 2.3543 | 116.3058 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9719 | 6.7659 | -2.36 | -2.3438 | 115.6073 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9712 | 59.7783 | -5 | -5.0148 | 117.0206 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.971 | 59.7969 | 6.36 | 5.8945 | 118.0126 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9716 | 6.806 | 2.36 | 2.3543 | 116.306 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9729 | 6.7659 | -2.36 | -2.3439 | 115.6073 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9722 | 59.7451 | -5 | -5.0145 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.972 | 59.7969 | 6.36 | 5.8946 | 118.0126 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9726 | 6.806 | 2.3586 | 2.3543 | 116.306 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9739 | 6.7659 | -2.36 | -2.3439 | 115.6073 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9732 | 59.7451 | -5 | -5.0142 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.973 | 59.7969 | 6.36 | 5.8947 | 118.0126 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9736 | 6.806 | 2.3573 | 2.3543 | 116.306 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9749 | 6.7659 | -2.36 | -2.344 | 115.6073 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9742 | 59.7451 | -5 | -5.0139 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.974 | 59.7681 | 6.36 | 5.8951 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9746 | 6.806 | 2.3559 | 2.3543 | 116.306 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9759 | 6.7659 | -2.36 | -2.344 | 115.6073 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9752 | 59.7451 | -5 | -5.0136 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.975 | 59.7681 | 6.36 | 5.8954 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9756 | 6.806 | 2.3546 | 2.3543 | 116.306 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9769 | 6.7659 | -2.36 | -2.344 | 115.6073 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9762 | 59.7451 | -5 | -5.0133 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.976 | 59.7681 | 6.36 | 5.8957 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9766 | 6.806 | 2.3532 | 2.3544 | 116.306 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9779 | 6.7659 | -2.36 | -2.3441 | 115.6073 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9772 | 59.7451 | -5 | -5.0129 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.977 | 59.7681 | 6.36 | 5.8961 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9776 | 6.806 | 2.3518 | 2.3544 | 116.306 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9789 | 6.7659 | -2.36 | -2.3441 | 115.6073 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9782 | 59.7451 | -5 | -5.0126 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.978 | 59.7681 | 6.36 | 5.8964 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9786 | 6.806 | 2.3505 | 2.3544 | 116.306 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9799 | 6.758 | -2.36 | -2.3441 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9792 | 59.7451 | -5 | -5.0123 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.979 | 59.7681 | 6.36 | 5.8967 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9796 | 6.8011 | 2.3491 | 2.3544 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9809 | 6.758 | -2.36 | -2.3442 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9802 | 59.7451 | -5 | -5.012 | 116.9985 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.98 | 59.7681 | 6.36 | 5.8971 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9806 | 6.8011 | 2.3478 | 2.3544 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9819 | 6.758 | -2.36 | -2.3442 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9812 | 59.7323 | -5 | -5.0117 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.981 | 59.7681 | 6.36 | 5.8974 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9816 | 6.8011 | 2.3464 | 2.3545 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9829 | 6.758 | -2.36 | -2.3443 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9822 | 59.7323 | -5 | -5.0114 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.982 | 59.7681 | 6.36 | 5.8977 | 117.9931 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9826 | 6.8011 | 2.345 | 2.3545 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9839 | 6.758 | -2.36 | -2.3443 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9832 | 59.7323 | -5 | -5.0111 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.983 | 59.7606 | 6.36 | 5.898 | 117.9819 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9836 | 6.8011 | 2.3437 | 2.3546 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9849 | 6.758 | -2.36 | -2.3443 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9842 | 59.7323 | -5 | -5.0108 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.984 | 59.7606 | 6.36 | 5.8982 | 117.9819 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9846 | 6.8011 | 2.3423 | 2.3546 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9859 | 6.758 | -2.36 | -2.3444 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9852 | 59.7323 | -5 | -5.0105 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.985 | 59.7606 | 6.36 | 5.8985 | 117.9819 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9856 | 6.8011 | 2.341 | 2.3547 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9869 | 6.758 | -2.36 | -2.3444 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9862 | 59.7323 | -5 | -5.0103 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.986 | 59.7606 | 6.36 | 5.8987 | 117.9819 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9866 | 6.8011 | 2.3396 | 2.3547 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9879 | 6.758 | -2.36 | -2.3445 | 115.606 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9872 | 59.7323 | -5 | -5.01 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.987 | 59.7606 | 6.36 | 5.8989 | 117.9819 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9876 | 6.8011 | 2.3382 | 2.3547 | 116.3067 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9889 | 6.7565 | -2.36 | -2.3445 | 115.5993 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9882 | 59.7323 | -5 | -5.0097 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.988 | 59.7606 | 6.36 | 5.8992 | 117.9819 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9886 | 6.8008 | 2.3369 | 2.3548 | 116.3001 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9899 | 6.7565 | -2.36 | -2.3445 | 115.5993 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9892 | 59.7397 | -5 | -5.0101 | 116.9978 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.989 | 59.7606 | 6.36 | 5.8994 | 117.9819 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9896 | 6.8008 | 2.3355 | 2.3549 | 116.3001 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9909 | 6.7565 | -2.36 | -2.3446 | 115.5993 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9902 | 59.7397 | -5 | -5.0104 | 116.9978 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.99 | 59.7606 | 6.36 | 5.8997 | 117.9819 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9906 | 6.8008 | 2.3342 | 2.355 | 116.3001 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9919 | 6.7565 | -2.36 | -2.3446 | 115.5993 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9912 | 59.7397 | -5 | -5.0108 | 116.9978 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.991 | 59.8357 | 6.36 | 5.8995 | 117.9859 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9916 | 6.8008 | 2.3328 | 2.355 | 116.3001 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9929 | 6.7565 | -2.36 | -2.3446 | 115.5993 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9922 | 59.7397 | -5 | -5.0112 | 116.9978 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.992 | 59.8357 | 6.36 | 5.8993 | 117.9859 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9926 | 6.8008 | 2.3314 | 2.3551 | 116.3001 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9939 | 6.7565 | -2.36 | -2.3447 | 115.5993 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9932 | 59.7397 | -5 | -5.0116 | 116.9978 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.993 | 59.8357 | 6.36 | 5.8992 | 117.9859 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9936 | 6.8008 | 2.3301 | 2.3552 | 116.3001 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9949 | 6.7565 | -2.36 | -2.3447 | 115.5993 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9942 | 59.7397 | -5 | -5.012 | 116.9978 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.994 | 59.8357 | 6.36 | 5.899 | 117.9859 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9946 | 6.8008 | 2.3287 | 2.3553 | 116.3001 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9959 | 6.7565 | -2.36 | -2.3447 | 115.5993 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9952 | 59.7397 | -5 | -5.0124 | 116.9978 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.995 | 59.8357 | 6.36 | 5.8988 | 117.9859 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9956 | 6.8008 | 2.3274 | 2.3554 | 116.3001 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9969 | 6.7595 | -2.36 | -2.3447 | 115.6112 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9962 | 59.7397 | -5 | -5.0128 | 116.9978 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.996 | 59.8357 | 6.36 | 5.8987 | 117.9859 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9966 | 6.797 | 2.326 | 2.3554 | 116.3075 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9979 | 6.7595 | -2.36 | -2.3446 | 115.6112 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9972 | 59.7404 | -5 | -5.0127 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.997 | 59.8357 | 6.36 | 5.8985 | 117.9859 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9976 | 6.797 | 2.3246 | 2.3554 | 116.3075 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9989 | 6.7595 | -2.36 | -2.3445 | 115.6112 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9982 | 59.7404 | -5 | -5.0127 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.998 | 59.8357 | 6.36 | 5.8984 | 117.9859 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9986 | 6.797 | 2.3233 | 2.3554 | 116.3075 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.9999 | 6.7595 | -2.36 | -2.3445 | 115.6112 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.9992 | 59.7404 | -5 | -5.0127 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.999 | 59.8766 | 6.36 | 5.8982 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.9996 | 6.797 | 2.3219 | 2.3554 | 116.3075 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0009 | 6.7595 | -2.36 | -2.3444 | 115.6112 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0002 | 59.7404 | -5 | -5.0127 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4 | 59.8766 | 6.36 | 5.898 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0006 | 6.797 | 2.3206 | 2.3554 | 116.3075 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0019 | 6.7595 | -2.36 | -2.3443 | 115.6112 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0012 | 59.7404 | -5 | -5.0126 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.001 | 59.8766 | 6.36 | 5.8979 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0016 | 6.797 | 2.3192 | 2.3555 | 116.3075 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0029 | 6.7595 | -2.36 | -2.3443 | 115.6112 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0022 | 59.7404 | -5 | -5.0126 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.002 | 59.8766 | 6.36 | 5.8977 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0026 | 6.797 | 2.3178 | 2.3555 | 116.3075 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0039 | 6.7595 | -2.36 | -2.3442 | 115.6112 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0032 | 59.7404 | -5 | -5.0126 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.003 | 59.8766 | 6.36 | 5.8976 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0036 | 6.797 | 2.3165 | 2.3555 | 116.3075 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0049 | 6.7606 | -2.36 | -2.3442 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0042 | 59.7404 | -5 | -5.0126 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.004 | 59.8766 | 6.36 | 5.8974 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0046 | 6.7982 | 2.3151 | 2.3555 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0059 | 6.7606 | -2.36 | -2.3443 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0052 | 59.7404 | -5 | -5.0125 | 117.0088 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.005 | 59.8766 | 6.36 | 5.8973 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0056 | 6.7982 | 2.3138 | 2.3554 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0069 | 6.7606 | -2.36 | -2.3443 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0062 | 59.7397 | -5 | -5.012 | 117.0516 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.006 | 59.8766 | 6.36 | 5.8971 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0066 | 6.7982 | 2.3124 | 2.3554 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0079 | 6.7606 | -2.36 | -2.3443 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0072 | 59.7397 | -5 | -5.0114 | 117.0516 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.007 | 59.8766 | 6.36 | 5.897 | 118.0229 | 0.99514 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0076 | 6.7982 | 2.311 | 2.3554 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0089 | 6.7606 | -2.36 | -2.3444 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0082 | 59.7397 | -5 | -5.0109 | 117.0516 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.008 | 59.8331 | 6.36 | 5.8971 | 118.0563 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0086 | 6.7982 | 2.3097 | 2.3553 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0099 | 6.7606 | -2.36 | -2.3444 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0092 | 59.7397 | -5 | -5.0104 | 117.0516 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.009 | 59.8331 | 6.36 | 5.8972 | 118.0563 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0096 | 6.7982 | 2.3083 | 2.3553 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0109 | 6.7606 | -2.36 | -2.3444 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0102 | 59.7397 | -5 | -5.0098 | 117.0516 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.01 | 59.8331 | 6.36 | 5.8973 | 118.0563 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0106 | 6.7982 | 2.307 | 2.3553 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0119 | 6.7606 | -2.36 | -2.3445 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0112 | 59.7397 | -5 | -5.0093 | 117.0516 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.011 | 59.8331 | 6.36 | 5.8975 | 118.0563 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0116 | 6.7982 | 2.3056 | 2.3552 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0129 | 6.7606 | -2.36 | -2.3445 | 115.6062 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0122 | 59.7397 | -5 | -5.0087 | 117.0516 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.012 | 59.8331 | 6.36 | 5.8976 | 118.0563 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0126 | 6.7982 | 2.3042 | 2.3552 | 116.332 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0139 | 6.7693 | -2.36 | -2.3445 | 115.6058 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0132 | 59.7397 | -5 | -5.0082 | 117.0516 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.013 | 59.8331 | 6.36 | 5.8977 | 118.0563 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0136 | 6.8015 | 2.3029 | 2.3552 | 116.329 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0149 | 6.7693 | -2.36 | -2.3445 | 115.6058 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0142 | 59.7354 | -5 | -5.0085 | 117.0542 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.014 | 59.8331 | 6.36 | 5.8978 | 118.0563 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0146 | 6.8015 | 2.3015 | 2.3552 | 116.329 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0159 | 6.7693 | -2.36 | -2.3445 | 115.6058 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0152 | 59.7354 | -5 | -5.0088 | 117.0542 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.015 | 59.8331 | 6.36 | 5.8979 | 118.0563 | 0.9951 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0156 | 6.8015 | 2.3002 | 2.3553 | 116.329 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0169 | 6.7693 | -2.36 | -2.3445 | 115.6058 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0162 | 59.7354 | -5 | -5.0092 | 117.0542 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.016 | 59.832 | 6.36 | 5.8982 | 118.0826 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0166 | 6.8015 | 2.2988 | 2.3553 | 116.329 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0179 | 6.7693 | -2.36 | -2.3446 | 115.6058 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0172 | 59.7354 | -5 | -5.0095 | 117.0542 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.017 | 59.832 | 6.36 | 5.8984 | 118.0826 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0176 | 6.8015 | 2.2974 | 2.3553 | 116.329 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0189 | 6.7693 | -2.36 | -2.3446 | 115.6058 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0182 | 59.7354 | -5 | -5.0098 | 117.0542 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.018 | 59.832 | 6.36 | 5.8986 | 118.0826 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0186 | 6.8015 | 2.2961 | 2.3553 | 116.329 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0199 | 6.7693 | -2.36 | -2.3446 | 115.6058 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0192 | 59.7354 | -5 | -5.0101 | 117.0542 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.019 | 59.832 | 6.36 | 5.8988 | 118.0826 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0196 | 6.8015 | 2.2947 | 2.3553 | 116.329 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0209 | 6.7693 | -2.36 | -2.3446 | 115.6058 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0202 | 59.7354 | -5 | -5.0105 | 117.0542 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.02 | 59.832 | 6.36 | 5.899 | 118.0826 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0206 | 6.8015 | 2.2934 | 2.3554 | 116.329 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0219 | 6.7716 | -2.36 | -2.3444 | 115.6135 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0212 | 59.7354 | -5 | -5.0108 | 117.0542 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.021 | 59.832 | 6.36 | 5.8992 | 118.0826 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0216 | 6.7971 | 2.292 | 2.3554 | 116.3288 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0229 | 6.7716 | -2.36 | -2.3442 | 115.6135 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0222 | 59.7467 | -5 | -5.0108 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.022 | 59.832 | 6.36 | 5.8995 | 118.0826 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0226 | 6.7971 | 2.2906 | 2.3554 | 116.3288 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0239 | 6.7716 | -2.36 | -2.344 | 115.6135 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0232 | 59.7467 | -5 | -5.0109 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.023 | 59.832 | 6.36 | 5.8997 | 118.0826 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0236 | 6.7971 | 2.2893 | 2.3555 | 116.3288 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0249 | 6.7716 | -2.36 | -2.3438 | 115.6135 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0242 | 59.7467 | -5 | -5.0109 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.024 | 59.863 | 6.36 | 5.8997 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0246 | 6.7971 | 2.2879 | 2.3555 | 116.3288 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0259 | 6.7716 | -2.36 | -2.3436 | 115.6135 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0252 | 59.7467 | -5 | -5.0109 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.025 | 59.863 | 6.36 | 5.8997 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0256 | 6.7971 | 2.2866 | 2.3556 | 116.3288 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0269 | 6.7716 | -2.36 | -2.3434 | 115.6135 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0262 | 59.7467 | -5 | -5.011 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.026 | 59.863 | 6.36 | 5.8997 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0266 | 6.7971 | 2.2852 | 2.3556 | 116.3288 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0279 | 6.7716 | -2.36 | -2.3432 | 115.6135 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0272 | 59.7467 | -5 | -5.011 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.027 | 59.863 | 6.36 | 5.8997 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0276 | 6.7971 | 2.2838 | 2.3557 | 116.3288 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0289 | 6.7716 | -2.36 | -2.343 | 115.6135 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0282 | 59.7467 | -5 | -5.011 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.028 | 59.863 | 6.36 | 5.8998 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0286 | 6.7971 | 2.2825 | 2.3557 | 116.3288 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0299 | 6.7557 | -2.36 | -2.3429 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0292 | 59.7467 | -5 | -5.0111 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.029 | 59.863 | 6.36 | 5.8998 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0296 | 6.8 | 2.2811 | 2.3557 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0309 | 6.7557 | -2.36 | -2.3429 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0302 | 59.7467 | -5 | -5.0111 | 117.0384 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.03 | 59.863 | 6.36 | 5.8998 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0306 | 6.8 | 2.2798 | 2.3557 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0319 | 6.7557 | -2.36 | -2.3428 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0312 | 59.7598 | -5 | -5.0109 | 117.0366 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.031 | 59.863 | 6.36 | 5.8998 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0316 | 6.8 | 2.2784 | 2.3556 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0329 | 6.7557 | -2.36 | -2.3427 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0322 | 59.7598 | -5 | -5.0107 | 117.0366 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.032 | 59.863 | 6.36 | 5.8998 | 118.0552 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0326 | 6.8 | 2.277 | 2.3556 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0339 | 6.7557 | -2.36 | -2.3427 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0332 | 59.7598 | -5 | -5.0105 | 117.0366 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.033 | 59.8473 | 6.36 | 5.8998 | 118.0081 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0336 | 6.8 | 2.2757 | 2.3556 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0349 | 6.7557 | -2.36 | -2.3426 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0342 | 59.7598 | -5 | -5.0103 | 117.0366 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.034 | 59.8473 | 6.36 | 5.8998 | 118.0081 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0346 | 6.8 | 2.2743 | 2.3556 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0359 | 6.7557 | -2.36 | -2.3426 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0352 | 59.7598 | -5 | -5.0101 | 117.0366 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.035 | 59.8473 | 6.36 | 5.8998 | 118.0081 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0356 | 6.8 | 2.273 | 2.3556 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0369 | 6.7557 | -2.36 | -2.3425 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0362 | 59.7598 | -5 | -5.0099 | 117.0366 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.036 | 59.8473 | 6.36 | 5.8998 | 118.0081 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0366 | 6.8 | 2.2716 | 2.3555 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0379 | 6.7557 | -2.36 | -2.3425 | 115.5994 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0372 | 59.7598 | -5 | -5.0096 | 117.0366 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.037 | 59.8473 | 6.36 | 5.8998 | 118.0081 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0376 | 6.8 | 2.2702 | 2.3555 | 116.3283 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0389 | 6.7516 | -2.36 | -2.3426 | 115.5865 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0382 | 59.7598 | -5 | -5.0094 | 117.0366 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.038 | 59.8473 | 6.36 | 5.8999 | 118.0081 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0386 | 6.8038 | 2.2689 | 2.3555 | 116.3113 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0399 | 6.7516 | -2.36 | -2.3427 | 115.5865 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0392 | 59.7194 | -5 | -5.0093 | 117.0166 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.039 | 59.8473 | 6.36 | 5.8999 | 118.0081 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0396 | 6.8038 | 2.2675 | 2.3554 | 116.3113 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0409 | 6.7516 | -2.36 | -2.3427 | 115.5865 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0402 | 59.7194 | -5 | -5.0092 | 117.0166 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.04 | 59.8473 | 6.36 | 5.8999 | 118.0081 | 0.99506 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0406 | 6.8038 | 2.2662 | 2.3553 | 116.3113 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0419 | 6.7516 | -2.36 | -2.3428 | 115.5865 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0412 | 59.7194 | -5 | -5.0091 | 117.0166 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.041 | 59.8411 | 6.36 | 5.9 | 117.987 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0416 | 6.8038 | 2.2648 | 2.3553 | 116.3113 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0429 | 6.7516 | -2.36 | -2.3429 | 115.5865 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0422 | 59.7194 | -5 | -5.0089 | 117.0166 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.042 | 59.8411 | 6.36 | 5.9001 | 117.987 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0426 | 6.8038 | 2.2634 | 2.3552 | 116.3113 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0439 | 6.7516 | -2.36 | -2.343 | 115.5865 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0432 | 59.7194 | -5 | -5.0088 | 117.0166 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.043 | 59.8411 | 6.36 | 5.9003 | 117.987 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0436 | 6.8038 | 2.2621 | 2.3552 | 116.3113 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0449 | 6.7516 | -2.36 | -2.3431 | 115.5865 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0442 | 59.7194 | -5 | -5.0087 | 117.0166 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.044 | 59.8411 | 6.36 | 5.9004 | 117.987 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0446 | 6.8038 | 2.2607 | 2.3551 | 116.3113 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0459 | 6.7516 | -2.36 | -2.3432 | 115.5865 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0452 | 59.7194 | -5 | -5.0086 | 117.0166 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.045 | 59.8411 | 6.36 | 5.9005 | 117.987 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0456 | 6.8038 | 2.2594 | 2.355 | 116.3113 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0469 | 6.7632 | -2.36 | -2.3433 | 115.5931 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0462 | 59.7194 | -5 | -5.0084 | 117.0166 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.046 | 59.8411 | 6.36 | 5.9007 | 117.987 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0466 | 6.8045 | 2.258 | 2.355 | 116.3053 | 0.94678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0479 | 6.7632 | -2.36 | -2.3434 | 115.5931 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0472 | 59.6826 | -5 | -5.0082 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.047 | 59.8411 | 6.36 | 5.9008 | 117.987 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0476 | 6.8045 | 2.2566 | 2.3549 | 116.3053 | 0.94678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0489 | 6.7632 | -2.36 | -2.3434 | 115.5931 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0482 | 59.6826 | -5 | -5.008 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.048 | 59.8411 | 6.36 | 5.9009 | 117.987 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0486 | 6.8045 | 2.2553 | 2.3548 | 116.3053 | 0.94678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0499 | 6.7632 | -2.36 | -2.3435 | 115.5931 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0492 | 59.6826 | -5 | -5.0078 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.049 | 59.792 | 6.36 | 5.9011 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0496 | 6.8045 | 2.2539 | 2.3548 | 116.3053 | 0.94678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0509 | 6.7632 | -2.36 | -2.3436 | 115.5931 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0502 | 59.6826 | -5 | -5.0075 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.05 | 59.792 | 6.36 | 5.9013 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0506 | 6.8045 | 2.2526 | 2.3547 | 116.3053 | 0.94678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0519 | 6.7632 | -2.36 | -2.3437 | 115.5931 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0512 | 59.6826 | -5 | -5.0073 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.051 | 59.792 | 6.36 | 5.9015 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0516 | 6.8045 | 2.2512 | 2.3546 | 116.3053 | 0.94678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0529 | 6.7632 | -2.36 | -2.3438 | 115.5931 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0522 | 59.6826 | -5 | -5.0071 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.052 | 59.792 | 6.36 | 5.9016 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0526 | 6.8045 | 2.2498 | 2.3546 | 116.3053 | 0.94678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0539 | 6.7632 | -2.36 | -2.3439 | 115.5931 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0532 | 59.6826 | -5 | -5.0069 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.053 | 59.792 | 6.36 | 5.9018 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0536 | 6.8045 | 2.2485 | 2.3545 | 116.3053 | 0.94678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0549 | 6.7718 | -2.36 | -2.344 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0542 | 59.6826 | -5 | -5.0067 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.054 | 59.792 | 6.36 | 5.902 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0546 | 6.807 | 2.2471 | 2.3544 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0559 | 6.7718 | -2.36 | -2.3442 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0552 | 59.6826 | -5 | -5.0064 | 116.9972 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.055 | 59.792 | 6.36 | 5.9022 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0556 | 6.807 | 2.2458 | 2.3544 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0569 | 6.7718 | -2.36 | -2.3443 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0562 | 59.6728 | -5 | -5.0061 | 117.0012 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.056 | 59.792 | 6.36 | 5.9023 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0566 | 6.807 | 2.2444 | 2.3543 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0579 | 6.7718 | -2.36 | -2.3444 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0572 | 59.6728 | -5 | -5.0059 | 117.0012 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.057 | 59.792 | 6.36 | 5.9025 | 117.9821 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0576 | 6.807 | 2.243 | 2.3543 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0589 | 6.7718 | -2.36 | -2.3446 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0582 | 59.6728 | -5 | -5.0056 | 117.0012 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.058 | 59.7593 | 6.36 | 5.9025 | 117.998 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0586 | 6.807 | 2.2417 | 2.3542 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0599 | 6.7718 | -2.36 | -2.3447 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0592 | 59.6728 | -5 | -5.0053 | 117.0012 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.059 | 59.7593 | 6.36 | 5.9025 | 117.998 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0596 | 6.807 | 2.2403 | 2.3541 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0609 | 6.7718 | -2.36 | -2.3448 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0602 | 59.6728 | -5 | -5.005 | 117.0012 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.06 | 59.7593 | 6.36 | 5.9026 | 117.998 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0606 | 6.807 | 2.239 | 2.3541 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0619 | 6.7718 | -2.36 | -2.345 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0612 | 59.6728 | -5 | -5.0047 | 117.0012 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.061 | 59.7593 | 6.36 | 5.9026 | 117.998 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0616 | 6.807 | 2.2376 | 2.354 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0629 | 6.7718 | -2.36 | -2.3451 | 115.6041 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0622 | 59.6728 | -5 | -5.0044 | 117.0012 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.062 | 59.7593 | 6.36 | 5.9026 | 117.998 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0626 | 6.807 | 2.2362 | 2.354 | 116.3098 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0639 | 6.7696 | -2.36 | -2.3451 | 115.6042 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0632 | 59.6728 | -5 | -5.0041 | 117.0012 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.063 | 59.7593 | 6.36 | 5.9026 | 117.998 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0636 | 6.8009 | 2.2349 | 2.3539 | 116.3126 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0649 | 6.7696 | -2.36 | -2.3452 | 115.6042 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0642 | 59.7028 | -5 | -5.0038 | 117.0271 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.064 | 59.7593 | 6.36 | 5.9026 | 117.998 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0646 | 6.8009 | 2.2335 | 2.3539 | 116.3126 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0659 | 6.7696 | -2.36 | -2.3452 | 115.6042 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0652 | 59.7028 | -5 | -5.0035 | 117.0271 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.065 | 59.7593 | 6.36 | 5.9026 | 117.998 | 0.99509 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0656 | 6.8009 | 2.2322 | 2.3539 | 116.3126 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0669 | 6.7696 | -2.36 | -2.3453 | 115.6042 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0662 | 59.7028 | -5 | -5.0032 | 117.0271 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.066 | 59.8043 | 6.36 | 5.9021 | 118.0254 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0666 | 6.8009 | 2.2308 | 2.3538 | 116.3126 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0679 | 6.7696 | -2.36 | -2.3453 | 115.6042 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0672 | 59.7028 | -5 | -5.0029 | 117.0271 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.067 | 59.8043 | 6.36 | 5.9017 | 118.0254 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0676 | 6.8009 | 2.2294 | 2.3538 | 116.3126 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0689 | 6.7696 | -2.36 | -2.3454 | 115.6042 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0682 | 59.7028 | -5 | -5.0025 | 117.0271 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.068 | 59.8043 | 6.36 | 5.9012 | 118.0254 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0686 | 6.8009 | 2.2281 | 2.3538 | 116.3126 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0699 | 6.7696 | -2.36 | -2.3454 | 115.6042 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0692 | 59.7028 | -5 | -5.0022 | 117.0271 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.069 | 59.8043 | 6.36 | 5.9007 | 118.0254 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0696 | 6.8009 | 2.2267 | 2.3538 | 116.3126 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0709 | 6.7696 | -2.36 | -2.3455 | 115.6042 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0702 | 59.7028 | -5 | -5.0019 | 117.0271 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.07 | 59.8043 | 6.36 | 5.9002 | 118.0254 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0706 | 6.8009 | 2.2254 | 2.3537 | 116.3126 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0719 | 6.7619 | -2.36 | -2.3455 | 115.6058 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0712 | 59.7028 | -5 | -5.0016 | 117.0271 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.071 | 59.8043 | 6.36 | 5.8998 | 118.0254 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0716 | 6.7994 | 2.224 | 2.3537 | 116.32 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0729 | 6.7619 | -2.36 | -2.3456 | 115.6058 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0722 | 59.7409 | -5 | -5.0017 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.072 | 59.8043 | 6.36 | 5.8993 | 118.0254 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0726 | 6.7994 | 2.2226 | 2.3537 | 116.32 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0739 | 6.7619 | -2.36 | -2.3456 | 115.6058 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0732 | 59.7409 | -5 | -5.0018 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.073 | 59.8043 | 6.36 | 5.8988 | 118.0254 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0736 | 6.7994 | 2.2213 | 2.3537 | 116.32 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0749 | 6.7619 | -2.36 | -2.3456 | 115.6058 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0742 | 59.7409 | -5 | -5.002 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.074 | 59.8686 | 6.36 | 5.8991 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0746 | 6.7994 | 2.2199 | 2.3537 | 116.32 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0759 | 6.7619 | -2.36 | -2.3457 | 115.6058 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0752 | 59.7409 | -5 | -5.0021 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.075 | 59.8686 | 6.36 | 5.8994 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0756 | 6.7994 | 2.2186 | 2.3537 | 116.32 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0769 | 6.7619 | -2.36 | -2.3457 | 115.6058 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0762 | 59.7409 | -5 | -5.0022 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.076 | 59.8686 | 6.36 | 5.8997 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0766 | 6.7994 | 2.2172 | 2.3537 | 116.32 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0779 | 6.7619 | -2.36 | -2.3458 | 115.6058 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0772 | 59.7409 | -5 | -5.0024 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.077 | 59.8686 | 6.36 | 5.9 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0776 | 6.7994 | 2.2158 | 2.3537 | 116.32 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0789 | 6.7619 | -2.36 | -2.3458 | 115.6058 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0782 | 59.7409 | -5 | -5.0025 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.078 | 59.8686 | 6.36 | 5.9003 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0786 | 6.7994 | 2.2145 | 2.3537 | 116.32 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0799 | 6.7542 | -2.36 | -2.3459 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0792 | 59.7409 | -5 | -5.0026 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.079 | 59.8686 | 6.36 | 5.9005 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0796 | 6.8049 | 2.2131 | 2.3538 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0809 | 6.7542 | -2.36 | -2.3459 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0802 | 59.7409 | -5 | -5.0028 | 117.044 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.08 | 59.8686 | 6.36 | 5.9008 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0806 | 6.8049 | 2.2118 | 2.3538 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0819 | 6.7542 | -2.36 | -2.3459 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0812 | 59.7596 | -5 | -5.0028 | 117.0571 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.081 | 59.8686 | 6.36 | 5.9011 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0816 | 6.8049 | 2.2104 | 2.3538 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0829 | 6.7542 | -2.36 | -2.3459 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0822 | 59.7596 | -5 | -5.0028 | 117.0571 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.082 | 59.8686 | 6.36 | 5.9014 | 118.0444 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0826 | 6.8049 | 2.209 | 2.3538 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0839 | 6.7542 | -2.36 | -2.346 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0832 | 59.7596 | -5 | -5.0028 | 117.0571 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.083 | 59.8812 | 6.36 | 5.9023 | 118.0636 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0836 | 6.8049 | 2.2077 | 2.3538 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0849 | 6.7542 | -2.36 | -2.346 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0842 | 59.7596 | -5 | -5.0028 | 117.0571 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.084 | 59.8812 | 6.36 | 5.9032 | 118.0636 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0846 | 6.8049 | 2.2063 | 2.3539 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0859 | 6.7542 | -2.36 | -2.346 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0852 | 59.7596 | -5 | -5.0028 | 117.0571 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.085 | 59.8812 | 6.36 | 5.9042 | 118.0636 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0856 | 6.8049 | 2.205 | 2.3539 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0869 | 6.7542 | -2.36 | -2.346 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0862 | 59.7596 | -5 | -5.0029 | 117.0571 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.086 | 59.8812 | 6.36 | 5.9051 | 118.0636 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0866 | 6.8049 | 2.2036 | 2.3539 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0879 | 6.7542 | -2.36 | -2.3461 | 115.604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0872 | 59.7596 | -5 | -5.0029 | 117.0571 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.087 | 59.8812 | 6.36 | 5.906 | 118.0636 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0876 | 6.8049 | 2.2022 | 2.3539 | 116.3424 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0889 | 6.7519 | -2.36 | -2.346 | 115.5965 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0882 | 59.7596 | -5 | -5.0029 | 117.0571 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.088 | 59.8812 | 6.36 | 5.9069 | 118.0636 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0886 | 6.8064 | 2.2009 | 2.3539 | 116.3458 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0899 | 6.7519 | -2.36 | -2.3459 | 115.5965 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0892 | 59.8102 | -5 | -5.0029 | 117.0749 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.089 | 59.8812 | 6.36 | 5.9078 | 118.0636 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0896 | 6.8064 | 2.1995 | 2.3538 | 116.3458 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0909 | 6.7519 | -2.36 | -2.3459 | 115.5965 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0902 | 59.8102 | -5 | -5.003 | 117.0749 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.09 | 59.8812 | 6.36 | 5.9087 | 118.0636 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0906 | 6.8064 | 2.1982 | 2.3538 | 116.3458 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0919 | 6.7519 | -2.36 | -2.3458 | 115.5965 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0912 | 59.8102 | -5 | -5.003 | 117.0749 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.091 | 59.7956 | 6.36 | 5.9091 | 118.0864 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0916 | 6.8064 | 2.1968 | 2.3537 | 116.3458 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0929 | 6.7519 | -2.36 | -2.3458 | 115.5965 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0922 | 59.8102 | -5 | -5.0031 | 117.0749 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.092 | 59.7956 | 6.36 | 5.9094 | 118.0864 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0926 | 6.8064 | 2.1954 | 2.3537 | 116.3458 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0939 | 6.7519 | -2.36 | -2.3457 | 115.5965 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0932 | 59.8102 | -5 | -5.0031 | 117.0749 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.093 | 59.7956 | 6.36 | 5.9097 | 118.0864 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0936 | 6.8064 | 2.1941 | 2.3536 | 116.3458 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0949 | 6.7519 | -2.36 | -2.3457 | 115.5965 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0942 | 59.8102 | -5 | -5.0031 | 117.0749 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.094 | 59.7956 | 6.36 | 5.91 | 118.0864 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0946 | 6.8064 | 2.1927 | 2.3536 | 116.3458 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0959 | 6.7519 | -2.36 | -2.3456 | 115.5965 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0952 | 59.8102 | -5 | -5.0032 | 117.0749 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.095 | 59.7956 | 6.36 | 5.9104 | 118.0864 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0956 | 6.8064 | 2.1914 | 2.3536 | 116.3458 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0969 | 6.7584 | -2.36 | -2.3456 | 115.5919 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0962 | 59.8102 | -5 | -5.0032 | 117.0749 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.096 | 59.7956 | 6.36 | 5.9107 | 118.0864 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0966 | 6.7965 | 2.19 | 2.3535 | 116.3416 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0979 | 6.7584 | -2.36 | -2.3456 | 115.5919 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0972 | 59.8219 | -5 | -5.0035 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.097 | 59.7956 | 6.36 | 5.911 | 118.0864 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0976 | 6.7965 | 2.1886 | 2.3535 | 116.3416 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0989 | 6.7584 | -2.36 | -2.3456 | 115.5919 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0982 | 59.8219 | -5 | -5.0037 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.098 | 59.7956 | 6.36 | 5.9113 | 118.0864 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0986 | 6.7965 | 2.1873 | 2.3534 | 116.3416 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.0999 | 6.7584 | -2.36 | -2.3456 | 115.5919 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.0992 | 59.8219 | -5 | -5.004 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.099 | 59.7828 | 6.36 | 5.9112 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.0996 | 6.7965 | 2.1859 | 2.3534 | 116.3416 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1009 | 6.7584 | -2.36 | -2.3456 | 115.5919 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1002 | 59.8219 | -5 | -5.0042 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.1 | 59.7828 | 6.36 | 5.9111 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1006 | 6.7965 | 2.1846 | 2.3533 | 116.3416 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1019 | 6.7584 | -2.36 | -2.3455 | 115.5919 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1012 | 59.8219 | -5 | -5.0044 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.101 | 59.7828 | 6.36 | 5.911 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1016 | 6.7965 | 2.1832 | 2.3533 | 116.3416 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1029 | 6.7584 | -2.36 | -2.3455 | 115.5919 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1022 | 59.8219 | -5 | -5.0047 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.102 | 59.7828 | 6.36 | 5.9109 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1026 | 6.7965 | 2.1818 | 2.3533 | 116.3416 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1039 | 6.7584 | -2.36 | -2.3455 | 115.5919 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1032 | 59.8219 | -5 | -5.0049 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.103 | 59.7828 | 6.36 | 5.9108 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1036 | 6.7965 | 2.1805 | 2.3532 | 116.3416 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1049 | 6.7653 | -2.36 | -2.3455 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1042 | 59.8219 | -5 | -5.0052 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.104 | 59.7828 | 6.36 | 5.9106 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1046 | 6.7944 | 2.1791 | 2.3533 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1059 | 6.7653 | -2.36 | -2.3455 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1052 | 59.8219 | -5 | -5.0054 | 117.0707 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.105 | 59.7828 | 6.36 | 5.9105 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1056 | 6.7944 | 2.1778 | 2.3533 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1069 | 6.7653 | -2.36 | -2.3454 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1062 | 59.7965 | -5 | -5.0054 | 117.0466 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.106 | 59.7828 | 6.36 | 5.9104 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1066 | 6.7944 | 2.1764 | 2.3534 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1079 | 6.7653 | -2.36 | -2.3454 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1072 | 59.7965 | -5 | -5.0054 | 117.0466 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.107 | 59.7828 | 6.36 | 5.9103 | 118.0739 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1076 | 6.7944 | 2.175 | 2.3534 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1089 | 6.7653 | -2.36 | -2.3454 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1082 | 59.7965 | -5 | -5.0053 | 117.0466 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.108 | 59.858 | 6.36 | 5.9104 | 118.0267 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1086 | 6.7944 | 2.1737 | 2.3535 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1099 | 6.7653 | -2.36 | -2.3454 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1092 | 59.7965 | -5 | -5.0053 | 117.0466 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.109 | 59.858 | 6.36 | 5.9105 | 118.0267 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1096 | 6.7944 | 2.1723 | 2.3535 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1109 | 6.7653 | -2.36 | -2.3454 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1102 | 59.7965 | -5 | -5.0053 | 117.0466 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.11 | 59.858 | 6.36 | 5.9106 | 118.0267 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1106 | 6.7944 | 2.171 | 2.3536 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1119 | 6.7653 | -2.36 | -2.3453 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1112 | 59.7965 | -5 | -5.0052 | 117.0466 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.111 | 59.858 | 6.36 | 5.9107 | 118.0267 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1116 | 6.7944 | 2.1696 | 2.3536 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1129 | 6.7653 | -2.36 | -2.3453 | 115.5933 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1122 | 59.7965 | -5 | -5.0052 | 117.0466 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.112 | 59.858 | 6.36 | 5.9108 | 118.0267 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1126 | 6.7944 | 2.1682 | 2.3536 | 116.3336 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1139 | 6.7595 | -2.36 | -2.3453 | 115.5884 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1132 | 59.7965 | -5 | -5.0052 | 117.0466 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.113 | 59.858 | 6.36 | 5.9109 | 118.0267 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1136 | 6.8032 | 2.1669 | 2.3537 | 116.3228 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1149 | 6.7595 | -2.36 | -2.3453 | 115.5884 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1142 | 59.7648 | -5 | -5.0052 | 117.0185 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.114 | 59.858 | 6.36 | 5.911 | 118.0267 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1146 | 6.8032 | 2.1655 | 2.3537 | 116.3228 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1159 | 6.7595 | -2.36 | -2.3453 | 115.5884 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1152 | 59.7648 | -5 | -5.0053 | 117.0185 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.115 | 59.858 | 6.36 | 5.9111 | 118.0267 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1156 | 6.8032 | 2.1642 | 2.3537 | 116.3228 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1169 | 6.7595 | -2.36 | -2.3453 | 115.5884 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1162 | 59.7648 | -5 | -5.0053 | 117.0185 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.116 | 59.8549 | 6.36 | 5.9113 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1166 | 6.8032 | 2.1628 | 2.3538 | 116.3228 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1179 | 6.7595 | -2.36 | -2.3453 | 115.5884 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1172 | 59.7648 | -5 | -5.0054 | 117.0185 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.117 | 59.8549 | 6.36 | 5.9115 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1176 | 6.8032 | 2.1614 | 2.3538 | 116.3228 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1189 | 6.7595 | -2.36 | -2.3453 | 115.5884 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1182 | 59.7648 | -5 | -5.0054 | 117.0185 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.118 | 59.8549 | 6.36 | 5.9116 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1186 | 6.8032 | 2.1601 | 2.3538 | 116.3228 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1199 | 6.7595 | -2.36 | -2.3453 | 115.5884 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1192 | 59.7648 | -5 | -5.0054 | 117.0185 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.119 | 59.8549 | 6.36 | 5.9118 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1196 | 6.8032 | 2.1587 | 2.3539 | 116.3228 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1209 | 6.7595 | -2.36 | -2.3453 | 115.5884 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1202 | 59.7648 | -5 | -5.0055 | 117.0185 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.12 | 59.8549 | 6.36 | 5.912 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1206 | 6.8032 | 2.1574 | 2.3539 | 116.3228 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1219 | 6.758 | -2.36 | -2.3453 | 115.5818 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1212 | 59.7648 | -5 | -5.0055 | 117.0185 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.121 | 59.8549 | 6.36 | 5.9122 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1216 | 6.8043 | 2.156 | 2.3539 | 116.3244 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1229 | 6.758 | -2.36 | -2.3453 | 115.5818 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1222 | 59.723 | -5 | -5.0052 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.122 | 59.8549 | 6.36 | 5.9124 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1226 | 6.8043 | 2.1546 | 2.354 | 116.3244 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1239 | 6.758 | -2.36 | -2.3453 | 115.5818 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1232 | 59.723 | -5 | -5.0049 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.123 | 59.8549 | 6.36 | 5.9126 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1236 | 6.8043 | 2.1533 | 2.354 | 116.3244 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1249 | 6.758 | -2.36 | -2.3454 | 115.5818 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1242 | 59.723 | -5 | -5.0046 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.124 | 59.8549 | 6.36 | 5.9127 | 118.0073 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1246 | 6.8043 | 2.1519 | 2.3541 | 116.3244 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1259 | 6.758 | -2.36 | -2.3454 | 115.5818 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1252 | 59.723 | -5 | -5.0042 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.125 | 59.7879 | 6.36 | 5.913 | 118.0057 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1256 | 6.8043 | 2.1506 | 2.3541 | 116.3244 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1269 | 6.758 | -2.36 | -2.3454 | 115.5818 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1262 | 59.723 | -5 | -5.0039 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.126 | 59.7879 | 6.36 | 5.9133 | 118.0057 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1266 | 6.8043 | 2.1492 | 2.3541 | 116.3244 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1279 | 6.758 | -2.36 | -2.3454 | 115.5818 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1272 | 59.723 | -5 | -5.0036 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.127 | 59.7879 | 6.36 | 5.9136 | 118.0057 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1276 | 6.8043 | 2.1478 | 2.3542 | 116.3244 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1289 | 6.758 | -2.36 | -2.3454 | 115.5818 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1282 | 59.723 | -5 | -5.0033 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.128 | 59.7879 | 6.36 | 5.9139 | 118.0057 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1286 | 6.8043 | 2.1465 | 2.3542 | 116.3244 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1299 | 6.7592 | -2.36 | -2.3454 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1292 | 59.723 | -5 | -5.003 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.129 | 59.7879 | 6.36 | 5.9142 | 118.0057 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1296 | 6.8056 | 2.1451 | 2.3542 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1309 | 6.7592 | -2.36 | -2.3454 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1302 | 59.723 | -5 | -5.0026 | 117.0222 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.13 | 59.7879 | 6.36 | 5.9145 | 118.0057 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1306 | 6.8056 | 2.1438 | 2.3542 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1319 | 6.7592 | -2.36 | -2.3453 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1312 | 59.6892 | -5 | -5.0023 | 117.0398 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.131 | 59.7879 | 6.36 | 5.9148 | 118.0057 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1316 | 6.8056 | 2.1424 | 2.3543 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1329 | 6.7592 | -2.36 | -2.3453 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1322 | 59.6892 | -5 | -5.002 | 117.0398 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.132 | 59.7879 | 6.36 | 5.9151 | 118.0057 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1326 | 6.8056 | 2.141 | 2.3543 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1339 | 6.7592 | -2.36 | -2.3453 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1332 | 59.6892 | -5 | -5.0017 | 117.0398 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.133 | 59.7767 | 6.36 | 5.916 | 118.0323 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1336 | 6.8056 | 2.1397 | 2.3543 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1349 | 6.7592 | -2.36 | -2.3452 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1342 | 59.6892 | -5 | -5.0014 | 117.0398 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.134 | 59.7767 | 6.36 | 5.9168 | 118.0323 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1346 | 6.8056 | 2.1383 | 2.3543 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1359 | 6.7592 | -2.36 | -2.3452 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1352 | 59.6892 | -5 | -5.0011 | 117.0398 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.135 | 59.7767 | 6.36 | 5.9176 | 118.0323 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1356 | 6.8056 | 2.137 | 2.3543 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1369 | 6.7592 | -2.36 | -2.3452 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1362 | 59.6892 | -5 | -5.0008 | 117.0398 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.136 | 59.7767 | 6.36 | 5.9184 | 118.0323 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1366 | 6.8056 | 2.1356 | 2.3543 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1379 | 6.7592 | -2.36 | -2.3452 | 115.5852 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1372 | 59.6892 | -5 | -5.0005 | 117.0398 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.137 | 59.7767 | 6.36 | 5.9193 | 118.0323 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1376 | 6.8056 | 2.1342 | 2.3543 | 116.3229 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1389 | 6.75 | -2.36 | -2.3451 | 115.5869 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1382 | 59.6892 | -5 | -5.0002 | 117.0398 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.138 | 59.7767 | 6.36 | 5.9201 | 118.0323 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1386 | 6.806 | 2.1329 | 2.3543 | 116.3312 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1399 | 6.75 | -2.36 | -2.3451 | 115.5869 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1392 | 59.6895 | -5 | -5 | 117.0549 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.139 | 59.7767 | 6.36 | 5.9209 | 118.0323 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1396 | 6.806 | 2.1315 | 2.3542 | 116.3312 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1409 | 6.75 | -2.36 | -2.3451 | 115.5869 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1402 | 59.6895 | -5 | -4.9997 | 117.0549 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.14 | 59.7767 | 6.36 | 5.9218 | 118.0323 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1406 | 6.806 | 2.1302 | 2.3542 | 116.3312 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1419 | 6.75 | -2.36 | -2.345 | 115.5869 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1412 | 59.6895 | -5 | -4.9994 | 117.0549 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.141 | 59.8228 | 6.36 | 5.9227 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1416 | 6.806 | 2.1288 | 2.3541 | 116.3312 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1429 | 6.75 | -2.36 | -2.345 | 115.5869 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1422 | 59.6895 | -5 | -4.9991 | 117.0549 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.142 | 59.8228 | 6.36 | 5.9236 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1426 | 6.806 | 2.1274 | 2.3541 | 116.3312 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1439 | 6.75 | -2.36 | -2.345 | 115.5869 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1432 | 59.6895 | -5 | -4.9989 | 117.0549 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.143 | 59.8228 | 6.36 | 5.9245 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1436 | 6.806 | 2.1261 | 2.3541 | 116.3312 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1449 | 6.75 | -2.36 | -2.345 | 115.5869 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1442 | 59.6895 | -5 | -4.9986 | 117.0549 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.144 | 59.8228 | 6.36 | 5.9254 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1446 | 6.806 | 2.1247 | 2.354 | 116.3312 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1459 | 6.75 | -2.36 | -2.3449 | 115.5869 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1452 | 59.6895 | -5 | -4.9983 | 117.0549 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.145 | 59.8228 | 6.36 | 5.9263 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1456 | 6.806 | 2.1234 | 2.354 | 116.3312 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1469 | 6.758 | -2.36 | -2.3449 | 115.579 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1462 | 59.6895 | -5 | -4.998 | 117.0549 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.146 | 59.8228 | 6.36 | 5.9272 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1466 | 6.8003 | 2.122 | 2.3539 | 116.3403 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1479 | 6.758 | -2.36 | -2.345 | 115.579 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1472 | 59.7277 | -5 | -4.9978 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.147 | 59.8228 | 6.36 | 5.9281 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1476 | 6.8003 | 2.1206 | 2.3539 | 116.3403 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1489 | 6.758 | -2.36 | -2.345 | 115.579 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1482 | 59.7277 | -5 | -4.9975 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.148 | 59.8228 | 6.36 | 5.929 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1486 | 6.8003 | 2.1193 | 2.3539 | 116.3403 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1499 | 6.758 | -2.36 | -2.345 | 115.579 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1492 | 59.7277 | -5 | -4.9972 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.149 | 59.8228 | 6.36 | 5.9297 | 118.078 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1496 | 6.8003 | 2.1179 | 2.3539 | 116.3403 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1509 | 6.758 | -2.36 | -2.345 | 115.579 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1502 | 59.7277 | -5 | -4.9969 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.15 | 59.834 | 6.36 | 5.9302 | 118.0898 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1506 | 6.8003 | 2.1166 | 2.3538 | 116.3403 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1519 | 6.758 | -2.36 | -2.345 | 115.579 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1512 | 59.7277 | -5 | -4.9966 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.151 | 59.834 | 6.36 | 5.9308 | 118.0898 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1516 | 6.8003 | 2.1152 | 2.3538 | 116.3403 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1529 | 6.758 | -2.36 | -2.345 | 115.579 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1522 | 59.7277 | -5 | -4.9963 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.152 | 59.834 | 6.36 | 5.9313 | 118.0898 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1526 | 6.8003 | 2.1138 | 2.3538 | 116.3403 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1539 | 6.758 | -2.36 | -2.3451 | 115.579 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1532 | 59.7277 | -5 | -4.996 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.153 | 59.834 | 6.36 | 5.9319 | 118.0898 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1536 | 6.8003 | 2.1125 | 2.3538 | 116.3403 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1549 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1542 | 59.7277 | -5 | -4.9958 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.154 | 59.834 | 6.36 | 5.9324 | 118.0898 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1546 | 6.7941 | 2.1111 | 2.3537 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1559 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1552 | 59.7277 | -5 | -4.9955 | 117.082 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.155 | 59.834 | 6.36 | 5.933 | 118.0898 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1556 | 6.7941 | 2.1098 | 2.3537 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1569 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1562 | 59.7333 | -5 | -4.9958 | 117.0987 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.156 | 59.834 | 6.36 | 5.9335 | 118.0898 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1566 | 6.7941 | 2.1084 | 2.3536 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1579 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1572 | 59.7333 | -5 | -4.9961 | 117.0987 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.157 | 59.834 | 6.36 | 5.934 | 118.0898 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1576 | 6.7941 | 2.107 | 2.3536 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1589 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1582 | 59.7333 | -5 | -4.9964 | 117.0987 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.158 | 59.8405 | 6.36 | 5.9347 | 118.0886 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1586 | 6.7941 | 2.1057 | 2.3536 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1599 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1592 | 59.7333 | -5 | -4.9967 | 117.0987 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.159 | 59.8405 | 6.36 | 5.9354 | 118.0886 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1596 | 6.7941 | 2.1043 | 2.3535 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1609 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1602 | 59.7333 | -5 | -4.997 | 117.0987 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.16 | 59.8405 | 6.36 | 5.936 | 118.0886 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1606 | 6.7941 | 2.103 | 2.3535 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1619 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1612 | 59.7333 | -5 | -4.9973 | 117.0987 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.161 | 59.8405 | 6.36 | 5.9367 | 118.0886 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1616 | 6.7941 | 2.1016 | 2.3535 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1629 | 6.7551 | -2.36 | -2.3451 | 115.571 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1622 | 59.7333 | -5 | -4.9976 | 117.0987 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.162 | 59.8405 | 6.36 | 5.9373 | 118.0886 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1626 | 6.7941 | 2.1002 | 2.3534 | 116.3379 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1639 | 6.7562 | -2.36 | -2.3451 | 115.5783 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1632 | 59.7333 | -5 | -4.9979 | 117.0987 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.163 | 59.8405 | 6.36 | 5.938 | 118.0886 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1636 | 6.7976 | 2.0989 | 2.3534 | 116.349 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1649 | 6.7562 | -2.36 | -2.345 | 115.5783 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1642 | 59.7529 | -5 | -4.9982 | 117.0817 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.164 | 59.8405 | 6.36 | 5.9386 | 118.0886 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1646 | 6.7976 | 2.0975 | 2.3533 | 116.349 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1659 | 6.7562 | -2.36 | -2.345 | 115.5783 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1652 | 59.7529 | -5 | -4.9985 | 117.0817 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.165 | 59.8405 | 6.36 | 5.9393 | 118.0886 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1656 | 6.7976 | 2.0962 | 2.3533 | 116.349 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1669 | 6.7562 | -2.36 | -2.345 | 115.5783 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1662 | 59.7529 | -5 | -4.9989 | 117.0817 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.166 | 59.8398 | 6.36 | 5.9397 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1666 | 6.7976 | 2.0948 | 2.3533 | 116.349 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1679 | 6.7562 | -2.36 | -2.345 | 115.5783 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1672 | 59.7529 | -5 | -4.9992 | 117.0817 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.167 | 59.8398 | 6.36 | 5.9401 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1676 | 6.7976 | 2.0934 | 2.3532 | 116.349 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1689 | 6.7562 | -2.36 | -2.345 | 115.5783 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1682 | 59.7529 | -5 | -4.9995 | 117.0817 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.168 | 59.8398 | 6.36 | 5.9406 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1686 | 6.7976 | 2.0921 | 2.3532 | 116.349 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1699 | 6.7562 | -2.36 | -2.345 | 115.5783 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1692 | 59.7529 | -5 | -4.9998 | 117.0817 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.169 | 59.8398 | 6.36 | 5.941 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1696 | 6.7976 | 2.0907 | 2.3532 | 116.349 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1709 | 6.7562 | -2.36 | -2.345 | 115.5783 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1702 | 59.7529 | -5 | -5.0002 | 117.0817 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.17 | 59.8398 | 6.36 | 5.9414 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1706 | 6.7976 | 2.0894 | 2.3531 | 116.349 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1719 | 6.7644 | -2.36 | -2.3451 | 115.5812 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1712 | 59.7529 | -5 | -5.0005 | 117.0817 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.171 | 59.8398 | 6.36 | 5.9418 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1716 | 6.8055 | 2.088 | 2.3531 | 116.3588 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1729 | 6.7644 | -2.36 | -2.3452 | 115.5812 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1722 | 59.7991 | -5 | -5.0007 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.172 | 59.8398 | 6.36 | 5.9423 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1726 | 6.8055 | 2.0866 | 2.3531 | 116.3588 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1739 | 6.7644 | -2.36 | -2.3453 | 115.5812 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1732 | 59.7991 | -5 | -5.001 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.173 | 59.8398 | 6.36 | 5.9427 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1736 | 6.8055 | 2.0853 | 2.353 | 116.3588 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1749 | 6.7644 | -2.36 | -2.3454 | 115.5812 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1742 | 59.7991 | -5 | -5.0013 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.174 | 59.8398 | 6.36 | 5.9429 | 118.0691 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1746 | 6.8055 | 2.0839 | 2.353 | 116.3588 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1759 | 6.7644 | -2.36 | -2.3455 | 115.5812 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1752 | 59.7991 | -5 | -5.0015 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.175 | 59.8526 | 6.36 | 5.9429 | 118.05 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1756 | 6.8055 | 2.0826 | 2.3529 | 116.3588 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1769 | 6.7644 | -2.36 | -2.3456 | 115.5812 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1762 | 59.7991 | -5 | -5.0018 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.176 | 59.8526 | 6.36 | 5.9429 | 118.05 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1766 | 6.8055 | 2.0812 | 2.3529 | 116.3588 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1779 | 6.7644 | -2.36 | -2.3457 | 115.5812 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1772 | 59.7991 | -5 | -5.0021 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.177 | 59.8526 | 6.36 | 5.9428 | 118.05 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1776 | 6.8055 | 2.0798 | 2.3529 | 116.3588 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1789 | 6.7644 | -2.36 | -2.3458 | 115.5812 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1782 | 59.7991 | -5 | -5.0023 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.178 | 59.8526 | 6.36 | 5.9428 | 118.05 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1786 | 6.8055 | 2.0785 | 2.3528 | 116.3588 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1799 | 6.7592 | -2.36 | -2.3459 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1792 | 59.7991 | -5 | -5.0026 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.179 | 59.8526 | 6.36 | 5.9428 | 118.05 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1796 | 6.8062 | 2.0771 | 2.3528 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1809 | 6.7592 | -2.36 | -2.3459 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1802 | 59.7991 | -5 | -5.0029 | 117.0432 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.18 | 59.8526 | 6.36 | 5.9428 | 118.05 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1806 | 6.8062 | 2.0758 | 2.3528 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1819 | 6.7592 | -2.36 | -2.346 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1812 | 59.8068 | -5 | -5.003 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.181 | 59.8526 | 6.36 | 5.9428 | 118.05 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1816 | 6.8062 | 2.0744 | 2.3528 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1829 | 6.7592 | -2.36 | -2.3461 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1822 | 59.8068 | -5 | -5.003 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.182 | 59.8526 | 6.36 | 5.9427 | 118.05 | 0.99505 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1826 | 6.8062 | 2.073 | 2.3528 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1839 | 6.7592 | -2.36 | -2.3462 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1832 | 59.8068 | -5 | -5.0031 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.183 | 59.8324 | 6.36 | 5.9433 | 118.035 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1836 | 6.8062 | 2.0717 | 2.3527 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1849 | 6.7592 | -2.36 | -2.3463 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1842 | 59.8068 | -5 | -5.0032 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.184 | 59.8324 | 6.36 | 5.9439 | 118.035 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1846 | 6.8062 | 2.0703 | 2.3527 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1859 | 6.7592 | -2.36 | -2.3464 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1852 | 59.8068 | -5 | -5.0033 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.185 | 59.8324 | 6.36 | 5.9445 | 118.035 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1856 | 6.8062 | 2.069 | 2.3527 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1869 | 6.7592 | -2.36 | -2.3465 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1862 | 59.8068 | -5 | -5.0033 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.186 | 59.8324 | 6.36 | 5.9451 | 118.035 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1866 | 6.8062 | 2.0676 | 2.3527 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1879 | 6.7592 | -2.36 | -2.3466 | 115.5654 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1872 | 59.8068 | -5 | -5.0034 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.187 | 59.8324 | 6.36 | 5.9457 | 118.035 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1876 | 6.8062 | 2.0662 | 2.3527 | 116.351 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1889 | 6.7591 | -2.36 | -2.3466 | 115.5684 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1882 | 59.8068 | -5 | -5.0035 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.188 | 59.8324 | 6.36 | 5.9463 | 118.035 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1886 | 6.8045 | 2.0649 | 2.3527 | 116.3399 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1899 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.5684 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1892 | 59.786 | -5 | -5.0035 | 117.0108 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.189 | 59.8324 | 6.36 | 5.947 | 118.035 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1896 | 6.8045 | 2.0635 | 2.3526 | 116.3399 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1909 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.5684 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1902 | 59.786 | -5 | -5.0036 | 117.0108 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.19 | 59.8324 | 6.36 | 5.9476 | 118.035 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1906 | 6.8045 | 2.0622 | 2.3526 | 116.3399 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1919 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.5684 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1912 | 59.786 | -5 | -5.0037 | 117.0108 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.191 | 59.806 | 6.36 | 5.9482 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1916 | 6.8045 | 2.0608 | 2.3526 | 116.3399 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1929 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.5684 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1922 | 59.786 | -5 | -5.0037 | 117.0108 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.192 | 59.806 | 6.36 | 5.9489 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1926 | 6.8045 | 2.0594 | 2.3526 | 116.3399 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1939 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.5684 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1932 | 59.786 | -5 | -5.0038 | 117.0108 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.193 | 59.806 | 6.36 | 5.9496 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1936 | 6.8045 | 2.0581 | 2.3526 | 116.3399 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1949 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.5684 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1942 | 59.786 | -5 | -5.0038 | 117.0108 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.194 | 59.806 | 6.36 | 5.9503 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1946 | 6.8045 | 2.0567 | 2.3526 | 116.3399 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1959 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.5684 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1952 | 59.786 | -5 | -5.0039 | 117.0108 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.195 | 59.806 | 6.36 | 5.951 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1956 | 6.8045 | 2.0554 | 2.3526 | 116.3399 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1969 | 6.7605 | -2.36 | -2.3464 | 115.5742 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1962 | 59.786 | -5 | -5.004 | 117.0108 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.196 | 59.806 | 6.36 | 5.9516 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1966 | 6.8028 | 2.054 | 2.3526 | 116.3318 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1979 | 6.7605 | -2.36 | -2.3463 | 115.5742 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1972 | 59.7833 | -5 | -5.0042 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.197 | 59.806 | 6.36 | 5.9523 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1976 | 6.8028 | 2.0526 | 2.3526 | 116.3318 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1989 | 6.7605 | -2.36 | -2.3462 | 115.5742 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1982 | 59.7833 | -5 | -5.0045 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.198 | 59.806 | 6.36 | 5.953 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1986 | 6.8028 | 2.0513 | 2.3527 | 116.3318 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.1999 | 6.7605 | -2.36 | -2.3461 | 115.5742 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.1992 | 59.7833 | -5 | -5.0048 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.199 | 59.806 | 6.36 | 5.9536 | 118.0184 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.1996 | 6.8028 | 2.0499 | 2.3527 | 116.3318 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2009 | 6.7605 | -2.36 | -2.3461 | 115.5742 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2002 | 59.7833 | -5 | -5.0051 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.2 | 59.8146 | 6.36 | 5.9537 | 118.0281 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2006 | 6.8028 | 2.0486 | 2.3527 | 116.3318 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2019 | 6.7605 | -2.36 | -2.346 | 115.5742 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2012 | 59.7833 | -5 | -5.0054 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.201 | 59.8146 | 6.36 | 5.9538 | 118.0281 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2016 | 6.8028 | 2.0472 | 2.3527 | 116.3318 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2029 | 6.7605 | -2.36 | -2.3459 | 115.5742 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2022 | 59.7833 | -5 | -5.0057 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.202 | 59.8146 | 6.36 | 5.954 | 118.0281 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2026 | 6.8028 | 2.0458 | 2.3527 | 116.3318 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2039 | 6.7605 | -2.36 | -2.3458 | 115.5742 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2032 | 59.7833 | -5 | -5.0059 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.203 | 59.8146 | 6.36 | 5.9541 | 118.0281 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2036 | 6.8028 | 2.0445 | 2.3527 | 116.3318 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2049 | 6.7611 | -2.36 | -2.3457 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2042 | 59.7833 | -5 | -5.0062 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.204 | 59.8146 | 6.36 | 5.9542 | 118.0281 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2046 | 6.7943 | 2.0431 | 2.3527 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2059 | 6.7611 | -2.36 | -2.3456 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2052 | 59.7833 | -5 | -5.0065 | 116.9974 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.205 | 59.8146 | 6.36 | 5.9543 | 118.0281 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2056 | 6.7943 | 2.0418 | 2.3527 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2069 | 6.7611 | -2.36 | -2.3455 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2062 | 59.7731 | -5 | -5.006 | 117.0382 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.206 | 59.8146 | 6.36 | 5.9544 | 118.0281 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2066 | 6.7943 | 2.0404 | 2.3527 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2079 | 6.7611 | -2.36 | -2.3454 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2072 | 59.7731 | -5 | -5.0055 | 117.0382 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.207 | 59.8146 | 6.36 | 5.9546 | 118.0281 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2076 | 6.7943 | 2.039 | 2.3526 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2089 | 6.7611 | -2.36 | -2.3453 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2082 | 59.7731 | -5 | -5.005 | 117.0382 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.208 | 59.835 | 6.36 | 5.9549 | 118.0414 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2086 | 6.7943 | 2.0377 | 2.3526 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2099 | 6.7611 | -2.36 | -2.3452 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2092 | 59.7731 | -5 | -5.0044 | 117.0382 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.209 | 59.835 | 6.36 | 5.9552 | 118.0414 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2096 | 6.7943 | 2.0363 | 2.3526 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2109 | 6.7611 | -2.36 | -2.3451 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2102 | 59.7731 | -5 | -5.0039 | 117.0382 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.21 | 59.835 | 6.36 | 5.9555 | 118.0414 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2106 | 6.7943 | 2.035 | 2.3526 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2119 | 6.7611 | -2.36 | -2.345 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2112 | 59.7731 | -5 | -5.0034 | 117.0382 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.211 | 59.835 | 6.36 | 5.9559 | 118.0414 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2116 | 6.7943 | 2.0336 | 2.3526 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2129 | 6.7611 | -2.36 | -2.3449 | 115.5732 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2122 | 59.7731 | -5 | -5.0029 | 117.0382 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.212 | 59.835 | 6.36 | 5.9562 | 118.0414 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2126 | 6.7943 | 2.0322 | 2.3525 | 116.319 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2139 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.5792 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2132 | 59.7731 | -5 | -5.0024 | 117.0382 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.213 | 59.835 | 6.36 | 5.9565 | 118.0414 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2136 | 6.7932 | 2.0309 | 2.3525 | 116.3255 | 0.9465 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2149 | 6.7626 | -2.36 | -2.3451 | 115.5792 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2142 | 59.7188 | -5 | -5.0015 | 117.0774 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.214 | 59.835 | 6.36 | 5.9568 | 118.0414 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2146 | 6.7932 | 2.0295 | 2.3524 | 116.3255 | 0.9465 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2159 | 6.7626 | -2.36 | -2.3451 | 115.5792 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2152 | 59.7188 | -5 | -5.0007 | 117.0774 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.215 | 59.835 | 6.36 | 5.9571 | 118.0414 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2156 | 6.7932 | 2.0282 | 2.3523 | 116.3255 | 0.9465 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2169 | 6.7626 | -2.36 | -2.3452 | 115.5792 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2162 | 59.7188 | -5 | -4.9998 | 117.0774 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.216 | 59.8368 | 6.36 | 5.958 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2166 | 6.7932 | 2.0268 | 2.3523 | 116.3255 | 0.9465 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2179 | 6.7626 | -2.36 | -2.3452 | 115.5792 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2172 | 59.7188 | -5 | -4.9989 | 117.0774 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.217 | 59.8368 | 6.36 | 5.9589 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2176 | 6.7932 | 2.0254 | 2.3522 | 116.3255 | 0.9465 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2189 | 6.7626 | -2.36 | -2.3453 | 115.5792 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2182 | 59.7188 | -5 | -4.9981 | 117.0774 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.218 | 59.8368 | 6.36 | 5.9597 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2186 | 6.7932 | 2.0241 | 2.3522 | 116.3255 | 0.9465 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2199 | 6.7626 | -2.36 | -2.3453 | 115.5792 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2192 | 59.7188 | -5 | -4.9972 | 117.0774 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.219 | 59.8368 | 6.36 | 5.9606 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2196 | 6.7932 | 2.0227 | 2.3521 | 116.3255 | 0.9465 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2209 | 6.7626 | -2.36 | -2.3454 | 115.5792 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2202 | 59.7188 | -5 | -4.9963 | 117.0774 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.22 | 59.8368 | 6.36 | 5.9614 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2206 | 6.7932 | 2.0214 | 2.352 | 116.3255 | 0.9465 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2219 | 6.7591 | -2.36 | -2.3454 | 115.5762 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2212 | 59.7188 | -5 | -4.9955 | 117.0774 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.221 | 59.8368 | 6.36 | 5.9623 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2216 | 6.8043 | 2.02 | 2.352 | 116.3435 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2229 | 6.7591 | -2.36 | -2.3455 | 115.5762 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2222 | 59.6829 | -5 | -4.9948 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.222 | 59.8368 | 6.36 | 5.9632 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2226 | 6.8043 | 2.0186 | 2.3519 | 116.3435 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2239 | 6.7591 | -2.36 | -2.3455 | 115.5762 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2232 | 59.6829 | -5 | -4.9942 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.223 | 59.8368 | 6.36 | 5.964 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2236 | 6.8043 | 2.0173 | 2.3518 | 116.3435 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2249 | 6.7591 | -2.36 | -2.3455 | 115.5762 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2242 | 59.6829 | -5 | -4.9936 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.224 | 59.8368 | 6.36 | 5.9645 | 118.0635 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2246 | 6.8043 | 2.0159 | 2.3518 | 116.3435 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2259 | 6.7591 | -2.36 | -2.3456 | 115.5762 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2252 | 59.6829 | -5 | -4.9929 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.225 | 59.8002 | 6.36 | 5.965 | 118.0956 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2256 | 6.8043 | 2.0146 | 2.3517 | 116.3435 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2269 | 6.7591 | -2.36 | -2.3456 | 115.5762 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2262 | 59.6829 | -5 | -4.9923 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.226 | 59.8002 | 6.36 | 5.9654 | 118.0956 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2266 | 6.8043 | 2.0132 | 2.3517 | 116.3435 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2279 | 6.7591 | -2.36 | -2.3456 | 115.5762 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2272 | 59.6829 | -5 | -4.9917 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.227 | 59.8002 | 6.36 | 5.9659 | 118.0956 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2276 | 6.8043 | 2.0118 | 2.3516 | 116.3435 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2289 | 6.7591 | -2.36 | -2.3456 | 115.5762 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2282 | 59.6829 | -5 | -4.9911 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.228 | 59.8002 | 6.36 | 5.9664 | 118.0956 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2286 | 6.8043 | 2.0105 | 2.3515 | 116.3435 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2299 | 6.7549 | -2.36 | -2.3457 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2292 | 59.6829 | -5 | -4.9904 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.229 | 59.8002 | 6.36 | 5.9669 | 118.0956 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2296 | 6.8063 | 2.0091 | 2.3515 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2309 | 6.7549 | -2.36 | -2.3457 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2302 | 59.6829 | -5 | -4.9898 | 117.0872 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.23 | 59.8002 | 6.36 | 5.9673 | 118.0956 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2306 | 6.8063 | 2.0078 | 2.3515 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2319 | 6.7549 | -2.36 | -2.3457 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2312 | 59.7158 | -5 | -4.9892 | 117.0733 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.231 | 59.8002 | 6.36 | 5.9678 | 118.0956 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2316 | 6.8063 | 2.0064 | 2.3515 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2329 | 6.7549 | -2.36 | -2.3457 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2322 | 59.7158 | -5 | -4.9887 | 117.0733 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.232 | 59.8002 | 6.36 | 5.9683 | 118.0956 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2326 | 6.8063 | 2.005 | 2.3515 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2339 | 6.7549 | -2.36 | -2.3457 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2332 | 59.7158 | -5 | -4.9881 | 117.0733 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.233 | 59.8147 | 6.36 | 5.9682 | 118.0983 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2336 | 6.8063 | 2.0037 | 2.3514 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2349 | 6.7549 | -2.36 | -2.3457 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2342 | 59.7158 | -5 | -4.9876 | 117.0733 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.234 | 59.8147 | 6.36 | 5.9681 | 118.0983 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2346 | 6.8063 | 2.0023 | 2.3514 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2359 | 6.7549 | -2.36 | -2.3457 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2352 | 59.7158 | -5 | -4.987 | 117.0733 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.235 | 59.8147 | 6.36 | 5.9679 | 118.0983 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2356 | 6.8063 | 2.001 | 2.3514 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2369 | 6.7549 | -2.36 | -2.3457 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2362 | 59.7158 | -5 | -4.9864 | 117.0733 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.236 | 59.8147 | 6.36 | 5.9678 | 118.0983 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2366 | 6.8063 | 1.9996 | 2.3514 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2379 | 6.7549 | -2.36 | -2.3458 | 115.5768 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2372 | 59.7158 | -5 | -4.9859 | 117.0733 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.237 | 59.8147 | 6.36 | 5.9677 | 118.0983 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2376 | 6.8063 | 1.9982 | 2.3513 | 116.3593 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2389 | 6.7555 | -2.36 | -2.3458 | 115.5788 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2382 | 59.7158 | -5 | -4.9853 | 117.0733 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.238 | 59.8147 | 6.36 | 5.9676 | 118.0983 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2386 | 6.8009 | 1.9969 | 2.3514 | 116.3605 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2399 | 6.7555 | -2.36 | -2.3458 | 115.5788 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2392 | 59.7586 | -5 | -4.9852 | 117.0535 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.239 | 59.8147 | 6.36 | 5.9675 | 118.0983 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2396 | 6.8009 | 1.9955 | 2.3514 | 116.3605 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2409 | 6.7555 | -2.36 | -2.3458 | 115.5788 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2402 | 59.7586 | -5 | -4.985 | 117.0535 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.24 | 59.8147 | 6.36 | 5.9674 | 118.0983 | 0.995 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2406 | 6.8009 | 1.9942 | 2.3514 | 116.3605 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2419 | 6.7555 | -2.36 | -2.3458 | 115.5788 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2412 | 59.7586 | -5 | -4.9849 | 117.0535 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.241 | 59.8763 | 6.36 | 5.9672 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2416 | 6.8009 | 1.9928 | 2.3514 | 116.3605 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2429 | 6.7555 | -2.36 | -2.3459 | 115.5788 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2422 | 59.7586 | -5 | -4.9847 | 117.0535 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.242 | 59.8763 | 6.36 | 5.9671 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2426 | 6.8009 | 1.9914 | 2.3514 | 116.3605 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2439 | 6.7555 | -2.36 | -2.3459 | 115.5788 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2432 | 59.7586 | -5 | -4.9846 | 117.0535 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.243 | 59.8763 | 6.36 | 5.9669 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2436 | 6.8009 | 1.9901 | 2.3514 | 116.3605 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2449 | 6.7555 | -2.36 | -2.3459 | 115.5788 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2442 | 59.7586 | -5 | -4.9844 | 117.0535 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.244 | 59.8763 | 6.36 | 5.9667 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2446 | 6.8009 | 1.9887 | 2.3514 | 116.3605 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2459 | 6.7555 | -2.36 | -2.3459 | 115.5788 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2452 | 59.7586 | -5 | -4.9843 | 117.0535 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.245 | 59.8763 | 6.36 | 5.9665 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2456 | 6.8009 | 1.9874 | 2.3514 | 116.3605 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2469 | 6.7549 | -2.36 | -2.3459 | 115.5868 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2462 | 59.7586 | -5 | -4.9842 | 117.0535 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.246 | 59.8763 | 6.36 | 5.9664 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2466 | 6.8017 | 1.986 | 2.3514 | 116.3508 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2479 | 6.7549 | -2.36 | -2.3459 | 115.5868 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2472 | 59.7699 | -5 | -4.9842 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.247 | 59.8763 | 6.36 | 5.9662 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2476 | 6.8017 | 1.9846 | 2.3514 | 116.3508 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2489 | 6.7549 | -2.36 | -2.3459 | 115.5868 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2482 | 59.7699 | -5 | -4.9842 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.248 | 59.8763 | 6.36 | 5.966 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2486 | 6.8017 | 1.9833 | 2.3513 | 116.3508 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2499 | 6.7549 | -2.36 | -2.3459 | 115.5868 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2492 | 59.7699 | -5 | -4.9842 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.249 | 59.8763 | 6.36 | 5.9661 | 118.0603 | 0.99503 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2496 | 6.8017 | 1.9819 | 2.3513 | 116.3508 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2509 | 6.7549 | -2.36 | -2.3458 | 115.5868 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2502 | 59.7699 | -5 | -4.9842 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.25 | 59.8921 | 6.36 | 5.966 | 118.0229 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2506 | 6.8017 | 1.9806 | 2.3513 | 116.3508 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2519 | 6.7549 | -2.36 | -2.3458 | 115.5868 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2512 | 59.7699 | -5 | -4.9842 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.251 | 59.8921 | 6.36 | 5.966 | 118.0229 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2516 | 6.8017 | 1.9792 | 2.3513 | 116.3508 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2529 | 6.7549 | -2.36 | -2.3458 | 115.5868 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2522 | 59.7699 | -5 | -4.9842 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.252 | 59.8921 | 6.36 | 5.9659 | 118.0229 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2526 | 6.8017 | 1.9778 | 2.3512 | 116.3508 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2539 | 6.7549 | -2.36 | -2.3458 | 115.5868 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2532 | 59.7699 | -5 | -4.9842 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.253 | 59.8921 | 6.36 | 5.9659 | 118.0229 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2536 | 6.8017 | 1.9765 | 2.3512 | 116.3508 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2549 | 6.7569 | -2.36 | -2.3458 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2542 | 59.7699 | -5 | -4.9843 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.254 | 59.8921 | 6.36 | 5.9658 | 118.0229 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2546 | 6.7974 | 1.9751 | 2.3512 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2559 | 6.7569 | -2.36 | -2.3459 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2552 | 59.7699 | -5 | -4.9843 | 117.0375 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.255 | 59.8921 | 6.36 | 5.9657 | 118.0229 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2556 | 6.7974 | 1.9738 | 2.3511 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2569 | 6.7569 | -2.36 | -2.3459 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2562 | 59.7781 | -5 | -4.9847 | 116.9931 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.256 | 59.8921 | 6.36 | 5.9657 | 118.0229 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2566 | 6.7974 | 1.9724 | 2.3511 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2579 | 6.7569 | -2.36 | -2.346 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2572 | 59.7781 | -5 | -4.9852 | 116.9931 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.257 | 59.8921 | 6.36 | 5.9656 | 118.0229 | 0.99507 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2576 | 6.7974 | 1.971 | 2.3511 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2589 | 6.7569 | -2.36 | -2.346 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2582 | 59.7781 | -5 | -4.9856 | 116.9931 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.258 | 59.829 | 6.36 | 5.9657 | 118.0254 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2586 | 6.7974 | 1.9697 | 2.351 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2599 | 6.7569 | -2.36 | -2.3461 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2592 | 59.7781 | -5 | -4.986 | 116.9931 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.259 | 59.829 | 6.36 | 5.9659 | 118.0254 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2596 | 6.7974 | 1.9683 | 2.351 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2609 | 6.7569 | -2.36 | -2.3462 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2602 | 59.7781 | -5 | -4.9865 | 116.9931 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.26 | 59.829 | 6.36 | 5.966 | 118.0254 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2606 | 6.7974 | 1.967 | 2.351 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2619 | 6.7569 | -2.36 | -2.3462 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2612 | 59.7781 | -5 | -4.9869 | 116.9931 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.261 | 59.829 | 6.36 | 5.9661 | 118.0254 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2616 | 6.7974 | 1.9656 | 2.3509 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2629 | 6.7569 | -2.36 | -2.3463 | 115.5935 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2622 | 59.7781 | -5 | -4.9874 | 116.9931 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.262 | 59.829 | 6.36 | 5.9662 | 118.0254 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2626 | 6.7974 | 1.9642 | 2.3509 | 116.3471 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2639 | 6.7676 | -2.36 | -2.3463 | 115.5891 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2632 | 59.7781 | -5 | -4.9878 | 116.9931 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.263 | 59.829 | 6.36 | 5.9663 | 118.0254 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2636 | 6.8005 | 1.9629 | 2.3509 | 116.3436 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2649 | 6.7676 | -2.36 | -2.3463 | 115.5891 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2642 | 59.7953 | -5 | -4.9884 | 116.9808 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.264 | 59.829 | 6.36 | 5.9664 | 118.0254 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2646 | 6.8005 | 1.9615 | 2.3509 | 116.3436 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2659 | 6.7676 | -2.36 | -2.3463 | 115.5891 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2652 | 59.7953 | -5 | -4.989 | 116.9808 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.265 | 59.829 | 6.36 | 5.9666 | 118.0254 | 0.99501 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2656 | 6.8005 | 1.9602 | 2.3509 | 116.3436 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2669 | 6.7676 | -2.36 | -2.3463 | 115.5891 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2662 | 59.7953 | -5 | -4.9896 | 116.9808 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.266 | 59.8114 | 6.36 | 5.9668 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2666 | 6.8005 | 1.9588 | 2.3508 | 116.3436 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2679 | 6.7676 | -2.36 | -2.3463 | 115.5891 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2672 | 59.7953 | -5 | -4.9902 | 116.9808 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.267 | 59.8114 | 6.36 | 5.967 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2676 | 6.8005 | 1.9574 | 2.3508 | 116.3436 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2689 | 6.7676 | -2.36 | -2.3464 | 115.5891 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2682 | 59.7953 | -5 | -4.9907 | 116.9808 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.268 | 59.8114 | 6.36 | 5.9672 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2686 | 6.8005 | 1.9561 | 2.3508 | 116.3436 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2699 | 6.7676 | -2.36 | -2.3464 | 115.5891 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2692 | 59.7953 | -5 | -4.9913 | 116.9808 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.269 | 59.8114 | 6.36 | 5.9674 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2696 | 6.8005 | 1.9547 | 2.3508 | 116.3436 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2709 | 6.7676 | -2.36 | -2.3464 | 115.5891 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2702 | 59.7953 | -5 | -4.9919 | 116.9808 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.27 | 59.8114 | 6.36 | 5.9676 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2706 | 6.8005 | 1.9534 | 2.3507 | 116.3436 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2719 | 6.7694 | -2.36 | -2.3464 | 115.5821 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2712 | 59.7953 | -5 | -4.9925 | 116.9808 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.271 | 59.8114 | 6.36 | 5.9678 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2716 | 6.8045 | 1.952 | 2.3507 | 116.3364 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2729 | 6.7694 | -2.36 | -2.3463 | 115.5821 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2722 | 59.7939 | -5 | -4.9928 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.272 | 59.8114 | 6.36 | 5.9681 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2726 | 6.8045 | 1.9506 | 2.3507 | 116.3364 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2739 | 6.7694 | -2.36 | -2.3463 | 115.5821 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2732 | 59.7939 | -5 | -4.993 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.273 | 59.8114 | 6.36 | 5.9683 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2736 | 6.8045 | 1.9493 | 2.3506 | 116.3364 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2749 | 6.7694 | -2.36 | -2.3462 | 115.5821 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2742 | 59.7939 | -5 | -4.9933 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.274 | 59.8114 | 6.36 | 5.9685 | 118.0392 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2746 | 6.8045 | 1.9479 | 2.3506 | 116.3364 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2759 | 6.7694 | -2.36 | -2.3462 | 115.5821 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2752 | 59.7939 | -5 | -4.9936 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.275 | 59.8633 | 6.36 | 5.9686 | 118.058 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2756 | 6.8045 | 1.9466 | 2.3506 | 116.3364 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2769 | 6.7694 | -2.36 | -2.3462 | 115.5821 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2762 | 59.7939 | -5 | -4.9938 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.276 | 59.8633 | 6.36 | 5.9687 | 118.058 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2766 | 6.8045 | 1.9452 | 2.3505 | 116.3364 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2779 | 6.7694 | -2.36 | -2.3461 | 115.5821 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2772 | 59.7939 | -5 | -4.9941 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.277 | 59.8633 | 6.36 | 5.9689 | 118.058 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2776 | 6.8045 | 1.9438 | 2.3505 | 116.3364 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2789 | 6.7694 | -2.36 | -2.3461 | 115.5821 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2782 | 59.7939 | -5 | -4.9944 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.278 | 59.8633 | 6.36 | 5.969 | 118.058 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2786 | 6.8045 | 1.9425 | 2.3504 | 116.3364 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2799 | 6.7562 | -2.36 | -2.3461 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2792 | 59.7939 | -5 | -4.9946 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.279 | 59.8633 | 6.36 | 5.9691 | 118.058 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2796 | 6.7978 | 1.9411 | 2.3504 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2809 | 6.7562 | -2.36 | -2.3462 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2802 | 59.7939 | -5 | -4.9949 | 117.0191 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.28 | 59.8633 | 6.36 | 5.9693 | 118.058 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2806 | 6.7978 | 1.9398 | 2.3503 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2819 | 6.7562 | -2.36 | -2.3462 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2812 | 59.7558 | -5 | -4.9954 | 117.0296 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.281 | 59.8633 | 6.36 | 5.9694 | 118.058 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2816 | 6.7978 | 1.9384 | 2.3503 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2829 | 6.7562 | -2.36 | -2.3463 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2822 | 59.7558 | -5 | -4.9959 | 117.0296 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.282 | 59.8633 | 6.36 | 5.9695 | 118.058 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2826 | 6.7978 | 1.937 | 2.3503 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2839 | 6.7562 | -2.36 | -2.3463 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2832 | 59.7558 | -5 | -4.9965 | 117.0296 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.283 | 59.8609 | 6.36 | 5.9694 | 118.07 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2836 | 6.7978 | 1.9357 | 2.3502 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2849 | 6.7562 | -2.36 | -2.3463 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2842 | 59.7558 | -5 | -4.997 | 117.0296 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.284 | 59.8609 | 6.36 | 5.9693 | 118.07 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2846 | 6.7978 | 1.9343 | 2.3502 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2859 | 6.7562 | -2.36 | -2.3464 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2852 | 59.7558 | -5 | -4.9975 | 117.0296 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.285 | 59.8609 | 6.36 | 5.9692 | 118.07 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2856 | 6.7978 | 1.933 | 2.3501 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2869 | 6.7562 | -2.36 | -2.3464 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2862 | 59.7558 | -5 | -4.998 | 117.0296 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.286 | 59.8609 | 6.36 | 5.9691 | 118.07 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2866 | 6.7978 | 1.9316 | 2.3501 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2879 | 6.7562 | -2.36 | -2.3464 | 115.5746 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2872 | 59.7558 | -5 | -4.9985 | 117.0296 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.287 | 59.8609 | 6.36 | 5.9689 | 118.07 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2876 | 6.7978 | 1.9302 | 2.35 | 116.333 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2889 | 6.7601 | -2.36 | -2.3465 | 115.5751 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2882 | 59.7558 | -5 | -4.9991 | 117.0296 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.288 | 59.8609 | 6.36 | 5.9688 | 118.07 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2886 | 6.8015 | 1.9289 | 2.35 | 116.342 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2899 | 6.7601 | -2.36 | -2.3465 | 115.5751 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2892 | 59.7241 | -5 | -4.9988 | 117.0556 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.289 | 59.8609 | 6.36 | 5.9687 | 118.07 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2896 | 6.8015 | 1.9275 | 2.3501 | 116.342 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2909 | 6.7601 | -2.36 | -2.3466 | 115.5751 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2902 | 59.7241 | -5 | -4.9985 | 117.0556 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.29 | 59.8609 | 6.36 | 5.9686 | 118.07 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2906 | 6.8015 | 1.9262 | 2.3501 | 116.342 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2919 | 6.7601 | -2.36 | -2.3466 | 115.5751 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2912 | 59.7241 | -5 | -4.9983 | 117.0556 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.291 | 59.8411 | 6.36 | 5.9689 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2916 | 6.8015 | 1.9248 | 2.3501 | 116.342 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2929 | 6.7601 | -2.36 | -2.3467 | 115.5751 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2922 | 59.7241 | -5 | -4.998 | 117.0556 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.292 | 59.8411 | 6.36 | 5.9692 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2926 | 6.8015 | 1.9234 | 2.3501 | 116.342 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2939 | 6.7601 | -2.36 | -2.3467 | 115.5751 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2932 | 59.7241 | -5 | -4.9977 | 117.0556 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.293 | 59.8411 | 6.36 | 5.9695 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2936 | 6.8015 | 1.9221 | 2.3502 | 116.342 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2949 | 6.7601 | -2.36 | -2.3468 | 115.5751 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2942 | 59.7241 | -5 | -4.9975 | 117.0556 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.294 | 59.8411 | 6.36 | 5.9698 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2946 | 6.8015 | 1.9207 | 2.3502 | 116.342 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2959 | 6.7601 | -2.36 | -2.3468 | 115.5751 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2952 | 59.7241 | -5 | -4.9972 | 117.0556 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.295 | 59.8411 | 6.36 | 5.9701 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2956 | 6.8015 | 1.9194 | 2.3502 | 116.342 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2969 | 6.7612 | -2.36 | -2.3469 | 115.58 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2962 | 59.7241 | -5 | -4.9969 | 117.0556 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.296 | 59.8411 | 6.36 | 5.9704 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2966 | 6.8075 | 1.918 | 2.3502 | 116.3619 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2979 | 6.7612 | -2.36 | -2.3469 | 115.58 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2972 | 59.6904 | -5 | -4.9963 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.297 | 59.8411 | 6.36 | 5.9707 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2976 | 6.8075 | 1.9166 | 2.3503 | 116.3619 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2989 | 6.7612 | -2.36 | -2.3469 | 115.58 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2982 | 59.6904 | -5 | -4.9957 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.298 | 59.8411 | 6.36 | 5.971 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2986 | 6.8075 | 1.9153 | 2.3503 | 116.3619 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.2999 | 6.7612 | -2.36 | -2.3469 | 115.58 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.2992 | 59.6904 | -5 | -4.9952 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.299 | 59.8411 | 6.36 | 5.9712 | 118.0836 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.2996 | 6.8075 | 1.9139 | 2.3503 | 116.3619 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3009 | 6.7612 | -2.36 | -2.347 | 115.58 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3002 | 59.6904 | -5 | -4.9946 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.3 | 59.8399 | 6.36 | 5.9717 | 118.1082 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3006 | 6.8075 | 1.9126 | 2.3504 | 116.3619 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3019 | 6.7612 | -2.36 | -2.347 | 115.58 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3012 | 59.6904 | -5 | -4.994 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.301 | 59.8399 | 6.36 | 5.9721 | 118.1082 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3016 | 6.8075 | 1.9112 | 2.3504 | 116.3619 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3029 | 6.7612 | -2.36 | -2.347 | 115.58 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3022 | 59.6904 | -5 | -4.9934 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.302 | 59.8399 | 6.36 | 5.9725 | 118.1082 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3026 | 6.8075 | 1.9098 | 2.3504 | 116.3619 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3039 | 6.7612 | -2.36 | -2.347 | 115.58 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3032 | 59.6904 | -5 | -4.9928 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.303 | 59.8399 | 6.36 | 5.9729 | 118.1082 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3036 | 6.8075 | 1.9085 | 2.3504 | 116.3619 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3049 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3042 | 59.6904 | -5 | -4.9922 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.304 | 59.8399 | 6.36 | 5.9733 | 118.1082 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3046 | 6.8079 | 1.9071 | 2.3505 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3059 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3052 | 59.6904 | -5 | -4.9916 | 117.081 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.305 | 59.8399 | 6.36 | 5.9738 | 118.1082 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3056 | 6.8079 | 1.9058 | 2.3505 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3069 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3062 | 59.674 | -5 | -4.9915 | 117.054 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.306 | 59.8399 | 6.36 | 5.9742 | 118.1082 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3066 | 6.8079 | 1.9044 | 2.3505 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3079 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3072 | 59.674 | -5 | -4.9914 | 117.054 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.307 | 59.8399 | 6.36 | 5.9746 | 118.1082 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3076 | 6.8079 | 1.903 | 2.3505 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3089 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3082 | 59.674 | -5 | -4.9913 | 117.054 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.308 | 59.8029 | 6.36 | 5.9744 | 118.0956 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3086 | 6.8079 | 1.9017 | 2.3506 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3099 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3092 | 59.674 | -5 | -4.9912 | 117.054 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.309 | 59.8029 | 6.36 | 5.9742 | 118.0956 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3096 | 6.8079 | 1.9003 | 2.3506 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3109 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3102 | 59.674 | -5 | -4.9912 | 117.054 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.31 | 59.8029 | 6.36 | 5.9739 | 118.0956 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3106 | 6.8079 | 1.899 | 2.3506 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3119 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3112 | 59.674 | -5 | -4.9911 | 117.054 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.311 | 59.8029 | 6.36 | 5.9737 | 118.0956 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3116 | 6.8079 | 1.8976 | 2.3506 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3129 | 6.7548 | -2.36 | -2.347 | 115.5844 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3122 | 59.674 | -5 | -4.991 | 117.054 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.312 | 59.8029 | 6.36 | 5.9735 | 118.0956 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3126 | 6.8079 | 1.8962 | 2.3507 | 116.3712 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3139 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.5824 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3132 | 59.674 | -5 | -4.9909 | 117.054 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.313 | 59.8029 | 6.36 | 5.9733 | 118.0956 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3136 | 6.8025 | 1.8949 | 2.3507 | 116.373 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3149 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.5824 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3142 | 59.7239 | -5 | -4.9905 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.314 | 59.8029 | 6.36 | 5.973 | 118.0956 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3146 | 6.8025 | 1.8935 | 2.3507 | 116.373 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3159 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.5824 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3152 | 59.7239 | -5 | -4.9901 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.315 | 59.8029 | 6.36 | 5.9728 | 118.0956 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3156 | 6.8025 | 1.8922 | 2.3507 | 116.373 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3169 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.5824 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3162 | 59.7239 | -5 | -4.9897 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.316 | 59.8121 | 6.36 | 5.9726 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3166 | 6.8025 | 1.8908 | 2.3507 | 116.373 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3179 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.5824 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3172 | 59.7239 | -5 | -4.9893 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.317 | 59.8121 | 6.36 | 5.9723 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3176 | 6.8025 | 1.8894 | 2.3507 | 116.373 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3189 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.5824 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3182 | 59.7239 | -5 | -4.9889 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.318 | 59.8121 | 6.36 | 5.9721 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3186 | 6.8025 | 1.8881 | 2.3507 | 116.373 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3199 | 6.7563 | -2.36 | -2.3472 | 115.5824 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3192 | 59.7239 | -5 | -4.9885 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.319 | 59.8121 | 6.36 | 5.9719 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3196 | 6.8025 | 1.8867 | 2.3508 | 116.373 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3209 | 6.7563 | -2.36 | -2.3472 | 115.5824 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3202 | 59.7239 | -5 | -4.9881 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.32 | 59.8121 | 6.36 | 5.9717 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3206 | 6.8025 | 1.8854 | 2.3508 | 116.373 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3219 | 6.7516 | -2.36 | -2.3472 | 115.5875 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3212 | 59.7239 | -5 | -4.9877 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.321 | 59.8121 | 6.36 | 5.9714 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3216 | 6.8048 | 1.884 | 2.3508 | 116.3729 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3229 | 6.7516 | -2.36 | -2.3473 | 115.5875 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3222 | 59.7411 | -5 | -4.9877 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.322 | 59.8121 | 6.36 | 5.9712 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3226 | 6.8048 | 1.8826 | 2.3508 | 116.3729 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3239 | 6.7516 | -2.36 | -2.3473 | 115.5875 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3232 | 59.7411 | -5 | -4.9877 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.323 | 59.8121 | 6.36 | 5.971 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3236 | 6.8048 | 1.8813 | 2.3508 | 116.3729 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3249 | 6.7516 | -2.36 | -2.3474 | 115.5875 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3242 | 59.7411 | -5 | -4.9878 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.324 | 59.8121 | 6.36 | 5.9707 | 118.0627 | 0.99504 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3246 | 6.8048 | 1.8799 | 2.3508 | 116.3729 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3259 | 6.7516 | -2.36 | -2.3474 | 115.5875 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3252 | 59.7411 | -5 | -4.9878 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.325 | 59.8606 | 6.36 | 5.9709 | 118.0451 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3256 | 6.8048 | 1.8786 | 2.3508 | 116.3729 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3269 | 6.7516 | -2.36 | -2.3474 | 115.5875 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3262 | 59.7411 | -5 | -4.9878 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.326 | 59.8606 | 6.36 | 5.971 | 118.0451 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3266 | 6.8048 | 1.8772 | 2.3509 | 116.3729 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3279 | 6.7516 | -2.36 | -2.3475 | 115.5875 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3272 | 59.7411 | -5 | -4.9878 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.327 | 59.8606 | 6.36 | 5.9711 | 118.0451 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3276 | 6.8048 | 1.8758 | 2.3509 | 116.3729 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3289 | 6.7516 | -2.36 | -2.3475 | 115.5875 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3282 | 59.7411 | -5 | -4.9879 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.328 | 59.8606 | 6.36 | 5.9712 | 118.0451 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3286 | 6.8048 | 1.8745 | 2.3509 | 116.3729 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3299 | 6.7535 | -2.36 | -2.3475 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3292 | 59.7411 | -5 | -4.9879 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.329 | 59.8606 | 6.36 | 5.9714 | 118.0451 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3296 | 6.7986 | 1.8731 | 2.3509 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3309 | 6.7535 | -2.36 | -2.3475 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3302 | 59.7411 | -5 | -4.9879 | 117.0131 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.33 | 59.8606 | 6.36 | 5.9715 | 118.0451 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3306 | 6.7986 | 1.8718 | 2.3509 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3319 | 6.7535 | -2.36 | -2.3475 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3312 | 59.7488 | -5 | -4.9886 | 116.9903 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.331 | 59.8606 | 6.36 | 5.9716 | 118.0451 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3316 | 6.7986 | 1.8704 | 2.3509 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3329 | 6.7535 | -2.36 | -2.3475 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3322 | 59.7488 | -5 | -4.9893 | 116.9903 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.332 | 59.8606 | 6.36 | 5.9717 | 118.0451 | 0.99502 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3326 | 6.7986 | 1.869 | 2.3508 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3339 | 6.7535 | -2.36 | -2.3475 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3332 | 59.7488 | -5 | -4.9899 | 116.9903 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.333 | 59.8531 | 6.36 | 5.9716 | 118.0277 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3336 | 6.7986 | 1.8677 | 2.3508 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3349 | 6.7535 | -2.36 | -2.3474 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3342 | 59.7488 | -5 | -4.9906 | 116.9903 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.334 | 59.8531 | 6.36 | 5.9715 | 118.0277 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3346 | 6.7986 | 1.8663 | 2.3508 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3359 | 6.7535 | -2.36 | -2.3474 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3352 | 59.7488 | -5 | -4.9913 | 116.9903 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.335 | 59.8531 | 6.36 | 5.9714 | 118.0277 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3356 | 6.7986 | 1.865 | 2.3508 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3369 | 6.7535 | -2.36 | -2.3474 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3362 | 59.7488 | -5 | -4.992 | 116.9903 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.336 | 59.8531 | 6.36 | 5.9713 | 118.0277 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3366 | 6.7986 | 1.8636 | 2.3508 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3379 | 6.7535 | -2.36 | -2.3474 | 115.5909 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3372 | 59.7488 | -5 | -4.9926 | 116.9903 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.337 | 59.8531 | 6.36 | 5.9712 | 118.0277 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3376 | 6.7986 | 1.8622 | 2.3508 | 116.3639 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3389 | 6.7714 | -2.36 | -2.3474 | 115.5832 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3382 | 59.7488 | -5 | -4.9933 | 116.9903 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.338 | 59.8531 | 6.36 | 5.9711 | 118.0277 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3386 | 6.7876 | 1.8609 | 2.3508 | 116.3453 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3399 | 6.7714 | -2.36 | -2.3474 | 115.5832 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3392 | 59.7805 | -5 | -4.9936 | 116.9982 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.339 | 59.8531 | 6.36 | 5.971 | 118.0277 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3396 | 6.7876 | 1.8595 | 2.3507 | 116.3453 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3409 | 6.7714 | -2.36 | -2.3473 | 115.5832 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3402 | 59.7805 | -5 | -4.9939 | 116.9982 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.34 | 59.8531 | 6.36 | 5.9709 | 118.0277 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3406 | 6.7876 | 1.8582 | 2.3507 | 116.3453 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3419 | 6.7714 | -2.36 | -2.3473 | 115.5832 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3412 | 59.7805 | -5 | -4.9942 | 116.9982 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.341 | 59.8058 | 6.36 | 5.971 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3416 | 6.7876 | 1.8568 | 2.3507 | 116.3453 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3429 | 6.7714 | -2.36 | -2.3473 | 115.5832 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3422 | 59.7805 | -5 | -4.9945 | 116.9982 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.342 | 59.8058 | 6.36 | 5.971 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3426 | 6.7876 | 1.8554 | 2.3507 | 116.3453 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3439 | 6.7714 | -2.36 | -2.3473 | 115.5832 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3432 | 59.7805 | -5 | -4.9948 | 116.9982 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.343 | 59.8058 | 6.36 | 5.9711 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3436 | 6.7876 | 1.8541 | 2.3506 | 116.3453 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3449 | 6.7714 | -2.36 | -2.3472 | 115.5832 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3442 | 59.7805 | -5 | -4.9951 | 116.9982 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.344 | 59.8058 | 6.36 | 5.9711 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3446 | 6.7876 | 1.8527 | 2.3506 | 116.3453 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3459 | 6.7714 | -2.36 | -2.3472 | 115.5832 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3452 | 59.7805 | -5 | -4.9954 | 116.9982 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.345 | 59.8058 | 6.36 | 5.9711 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3456 | 6.7876 | 1.8514 | 2.3506 | 116.3453 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3469 | 6.7759 | -2.36 | -2.3473 | 115.5742 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3462 | 59.7805 | -5 | -4.9957 | 116.9982 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.346 | 59.8058 | 6.36 | 5.9712 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3466 | 6.797 | 1.85 | 2.3506 | 116.3313 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3479 | 6.7759 | -2.36 | -2.3473 | 115.5742 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3472 | 59.7786 | -5 | -4.9958 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.347 | 59.8058 | 6.36 | 5.9712 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3476 | 6.797 | 1.8486 | 2.3507 | 116.3313 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3489 | 6.7759 | -2.36 | -2.3474 | 115.5742 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3482 | 59.7786 | -5 | -4.9958 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.348 | 59.8058 | 6.36 | 5.9713 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3486 | 6.797 | 1.8473 | 2.3508 | 116.3313 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3499 | 6.7759 | -2.36 | -2.3475 | 115.5742 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3492 | 59.7786 | -5 | -4.9959 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.349 | 59.8058 | 6.36 | 5.9713 | 118.0513 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3496 | 6.797 | 1.8459 | 2.3508 | 116.3313 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3509 | 6.7759 | -2.36 | -2.3475 | 115.5742 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3502 | 59.7786 | -5 | -4.9959 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.35 | 59.8288 | 6.36 | 5.9718 | 118.0681 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3506 | 6.797 | 1.8446 | 2.3509 | 116.3313 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3519 | 6.7759 | -2.36 | -2.3476 | 115.5742 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3512 | 59.7786 | -5 | -4.996 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.351 | 59.8288 | 6.36 | 5.9722 | 118.0681 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3516 | 6.797 | 1.8432 | 2.3509 | 116.3313 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3529 | 6.7759 | -2.36 | -2.3476 | 115.5742 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3522 | 59.7786 | -5 | -4.996 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.352 | 59.8288 | 6.36 | 5.9727 | 118.0681 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3526 | 6.797 | 1.8418 | 2.351 | 116.3313 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3539 | 6.7759 | -2.36 | -2.3477 | 115.5742 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3532 | 59.7786 | -5 | -4.9961 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.353 | 59.8288 | 6.36 | 5.9731 | 118.0681 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3536 | 6.797 | 1.8405 | 2.351 | 116.3313 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3549 | 6.7633 | -2.36 | -2.3478 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3542 | 59.7786 | -5 | -4.9961 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.354 | 59.8288 | 6.36 | 5.9736 | 118.0681 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3546 | 6.8066 | 1.8391 | 2.3511 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3559 | 6.7633 | -2.36 | -2.348 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3552 | 59.7786 | -5 | -4.9961 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.355 | 59.8288 | 6.36 | 5.9741 | 118.0681 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3556 | 6.8066 | 1.8378 | 2.3512 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3569 | 6.7633 | -2.36 | -2.3482 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3562 | 59.7544 | -5 | -4.9963 | 117.0503 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.356 | 59.8288 | 6.36 | 5.9745 | 118.0681 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3566 | 6.8066 | 1.8364 | 2.3513 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3579 | 6.7633 | -2.36 | -2.3483 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3572 | 59.7544 | -5 | -4.9965 | 117.0503 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.357 | 59.8288 | 6.36 | 5.975 | 118.0681 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3576 | 6.8066 | 1.835 | 2.3514 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3589 | 6.7633 | -2.36 | -2.3485 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3582 | 59.7544 | -5 | -4.9966 | 117.0503 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.358 | 59.8433 | 6.36 | 5.9756 | 118.0659 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3586 | 6.8066 | 1.8337 | 2.3514 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3599 | 6.7633 | -2.36 | -2.3487 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3592 | 59.7544 | -5 | -4.9968 | 117.0503 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.359 | 59.8433 | 6.36 | 5.9762 | 118.0659 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3596 | 6.8066 | 1.8323 | 2.3515 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3609 | 6.7633 | -2.36 | -2.3488 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3602 | 59.7544 | -5 | -4.9969 | 117.0503 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.36 | 59.8433 | 6.36 | 5.9768 | 118.0659 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3606 | 6.8066 | 1.831 | 2.3516 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3619 | 6.7633 | -2.36 | -2.349 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3612 | 59.7544 | -5 | -4.9971 | 117.0503 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.361 | 59.8433 | 6.36 | 5.9775 | 118.0659 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3616 | 6.8066 | 1.8296 | 2.3517 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3629 | 6.7633 | -2.36 | -2.3492 | 115.5749 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3622 | 59.7544 | -5 | -4.9972 | 117.0503 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.362 | 59.8433 | 6.36 | 5.9781 | 118.0659 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3626 | 6.8066 | 1.8282 | 2.3518 | 116.3432 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3639 | 6.7643 | -2.36 | -2.3493 | 115.5769 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3632 | 59.7544 | -5 | -4.9974 | 117.0503 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.363 | 59.8433 | 6.36 | 5.9787 | 118.0659 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3636 | 6.8038 | 1.8269 | 2.3518 | 116.3478 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3649 | 6.7643 | -2.36 | -2.3493 | 115.5769 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3642 | 59.7306 | -5 | -4.998 | 117.0622 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.364 | 59.8433 | 6.36 | 5.9793 | 118.0659 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3646 | 6.8038 | 1.8255 | 2.3518 | 116.3478 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3659 | 6.7643 | -2.36 | -2.3494 | 115.5769 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3652 | 59.7306 | -5 | -4.9987 | 117.0622 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.365 | 59.8433 | 6.36 | 5.98 | 118.0659 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3656 | 6.8038 | 1.8242 | 2.3518 | 116.3478 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3669 | 6.7643 | -2.36 | -2.3495 | 115.5769 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3662 | 59.7306 | -5 | -4.9993 | 117.0622 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.366 | 59.8029 | 6.36 | 5.9801 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3666 | 6.8038 | 1.8228 | 2.3518 | 116.3478 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3679 | 6.7643 | -2.36 | -2.3495 | 115.5769 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3672 | 59.7306 | -5 | -4.9999 | 117.0622 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.367 | 59.8029 | 6.36 | 5.9802 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3676 | 6.8038 | 1.8214 | 2.3518 | 116.3478 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3689 | 6.7643 | -2.36 | -2.3496 | 115.5769 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3682 | 59.7306 | -5 | -5.0006 | 117.0622 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.368 | 59.8029 | 6.36 | 5.9804 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3686 | 6.8038 | 1.8201 | 2.3518 | 116.3478 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3699 | 6.7643 | -2.36 | -2.3497 | 115.5769 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3692 | 59.7306 | -5 | -5.0012 | 117.0622 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.369 | 59.8029 | 6.36 | 5.9805 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3696 | 6.8038 | 1.8187 | 2.3518 | 116.3478 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3709 | 6.7643 | -2.36 | -2.3497 | 115.5769 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3702 | 59.7306 | -5 | -5.0019 | 117.0622 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.37 | 59.8029 | 6.36 | 5.9806 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3706 | 6.8038 | 1.8174 | 2.3518 | 116.3478 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3719 | 6.7556 | -2.36 | -2.3497 | 115.5809 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3712 | 59.7306 | -5 | -5.0025 | 117.0622 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.371 | 59.8029 | 6.36 | 5.9808 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3716 | 6.7953 | 1.816 | 2.3518 | 116.3335 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3729 | 6.7556 | -2.36 | -2.3497 | 115.5809 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3722 | 59.7025 | -5 | -5.0026 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.372 | 59.8029 | 6.36 | 5.9809 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3726 | 6.7953 | 1.8146 | 2.3518 | 116.3335 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3739 | 6.7556 | -2.36 | -2.3496 | 115.5809 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3732 | 59.7025 | -5 | -5.0028 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.373 | 59.8029 | 6.36 | 5.981 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3736 | 6.7953 | 1.8133 | 2.3517 | 116.3335 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3749 | 6.7556 | -2.36 | -2.3496 | 115.5809 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3742 | 59.7025 | -5 | -5.0029 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.374 | 59.8029 | 6.36 | 5.9812 | 118.0837 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3746 | 6.7953 | 1.8119 | 2.3517 | 116.3335 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3759 | 6.7556 | -2.36 | -2.3496 | 115.5809 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3752 | 59.7025 | -5 | -5.003 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.375 | 59.8111 | 6.36 | 5.9813 | 118.0821 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3756 | 6.7953 | 1.8106 | 2.3517 | 116.3335 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3769 | 6.7556 | -2.36 | -2.3495 | 115.5809 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3762 | 59.7025 | -5 | -5.0032 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.376 | 59.8111 | 6.36 | 5.9814 | 118.0821 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3766 | 6.7953 | 1.8092 | 2.3517 | 116.3335 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3779 | 6.7556 | -2.36 | -2.3495 | 115.5809 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3772 | 59.7025 | -5 | -5.0033 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.377 | 59.8111 | 6.36 | 5.9816 | 118.0821 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3776 | 6.7953 | 1.8078 | 2.3517 | 116.3335 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3789 | 6.7556 | -2.36 | -2.3494 | 115.5809 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3782 | 59.7025 | -5 | -5.0034 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.378 | 59.8111 | 6.36 | 5.9817 | 118.0821 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3786 | 6.7953 | 1.8065 | 2.3516 | 116.3335 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3799 | 6.7519 | -2.36 | -2.3494 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3792 | 59.7025 | -5 | -5.0035 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.379 | 59.8111 | 6.36 | 5.9818 | 118.0821 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3796 | 6.791 | 1.8051 | 2.3517 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3809 | 6.7519 | -2.36 | -2.3494 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3802 | 59.7025 | -5 | -5.0037 | 117.0546 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.38 | 59.8111 | 6.36 | 5.982 | 118.0821 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3806 | 6.791 | 1.8038 | 2.3517 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3819 | 6.7519 | -2.36 | -2.3493 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3812 | 59.6918 | -5 | -5.0032 | 117.0391 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.381 | 59.8111 | 6.36 | 5.9821 | 118.0821 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3816 | 6.791 | 1.8024 | 2.3517 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3829 | 6.7519 | -2.36 | -2.3493 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3822 | 59.6918 | -5 | -5.0028 | 117.0391 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.382 | 59.8111 | 6.36 | 5.9822 | 118.0821 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3826 | 6.791 | 1.801 | 2.3517 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3839 | 6.7519 | -2.36 | -2.3493 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3832 | 59.6918 | -5 | -5.0024 | 117.0391 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.383 | 59.8376 | 6.36 | 5.9826 | 118.0564 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3836 | 6.791 | 1.7997 | 2.3517 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3849 | 6.7519 | -2.36 | -2.3492 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3842 | 59.6918 | -5 | -5.0019 | 117.0391 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.384 | 59.8376 | 6.36 | 5.9831 | 118.0564 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3846 | 6.791 | 1.7983 | 2.3518 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3859 | 6.7519 | -2.36 | -2.3492 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3852 | 59.6918 | -5 | -5.0015 | 117.0391 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.385 | 59.8376 | 6.36 | 5.9835 | 118.0564 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3856 | 6.791 | 1.797 | 2.3518 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3869 | 6.7519 | -2.36 | -2.3491 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3862 | 59.6918 | -5 | -5.001 | 117.0391 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.386 | 59.8376 | 6.36 | 5.9839 | 118.0564 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3866 | 6.791 | 1.7956 | 2.3518 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3879 | 6.7519 | -2.36 | -2.3491 | 115.584 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3872 | 59.6918 | -5 | -5.0006 | 117.0391 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.387 | 59.8376 | 6.36 | 5.9843 | 118.0564 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3876 | 6.791 | 1.7942 | 2.3518 | 116.3561 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3889 | 6.7687 | -2.36 | -2.3491 | 115.5977 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3882 | 59.6918 | -5 | -5.0001 | 117.0391 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.388 | 59.8376 | 6.36 | 5.9847 | 118.0564 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3886 | 6.7958 | 1.7929 | 2.3519 | 116.3813 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3899 | 6.7687 | -2.36 | -2.3491 | 115.5977 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3892 | 59.6924 | -5 | -5 | 116.9992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.389 | 59.8376 | 6.36 | 5.9851 | 118.0564 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3896 | 6.7958 | 1.7915 | 2.3519 | 116.3813 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3909 | 6.7687 | -2.36 | -2.349 | 115.5977 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3902 | 59.6924 | -5 | -4.9998 | 116.9992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.39 | 59.8376 | 6.36 | 5.9855 | 118.0564 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3906 | 6.7958 | 1.7902 | 2.3519 | 116.3813 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3919 | 6.7687 | -2.36 | -2.349 | 115.5977 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3912 | 59.6924 | -5 | -4.9996 | 116.9992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.391 | 59.7968 | 6.36 | 5.9861 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3916 | 6.7958 | 1.7888 | 2.352 | 116.3813 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3929 | 6.7687 | -2.36 | -2.349 | 115.5977 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3922 | 59.6924 | -5 | -4.9994 | 116.9992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.392 | 59.7968 | 6.36 | 5.9867 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3926 | 6.7958 | 1.7874 | 2.352 | 116.3813 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3939 | 6.7687 | -2.36 | -2.349 | 115.5977 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3932 | 59.6924 | -5 | -4.9992 | 116.9992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.393 | 59.7968 | 6.36 | 5.9873 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3936 | 6.7958 | 1.7861 | 2.3521 | 116.3813 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3949 | 6.7687 | -2.36 | -2.3489 | 115.5977 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3942 | 59.6924 | -5 | -4.999 | 116.9992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.394 | 59.7968 | 6.36 | 5.9878 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3946 | 6.7958 | 1.7847 | 2.3521 | 116.3813 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3959 | 6.7687 | -2.36 | -2.3489 | 115.5977 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3952 | 59.6924 | -5 | -4.9989 | 116.9992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.395 | 59.7968 | 6.36 | 5.9884 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3956 | 6.7958 | 1.7834 | 2.3522 | 116.3813 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3969 | 6.7616 | -2.36 | -2.3489 | 115.5979 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3962 | 59.6924 | -5 | -4.9987 | 116.9992 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.396 | 59.7968 | 6.36 | 5.989 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3966 | 6.8019 | 1.782 | 2.3522 | 116.3675 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3979 | 6.7616 | -2.36 | -2.3489 | 115.5979 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3972 | 59.6981 | -5 | -4.9984 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.397 | 59.7968 | 6.36 | 5.9895 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3976 | 6.8019 | 1.7806 | 2.3523 | 116.3675 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3989 | 6.7616 | -2.36 | -2.3489 | 115.5979 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3982 | 59.6981 | -5 | -4.9981 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.398 | 59.7968 | 6.36 | 5.9901 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3986 | 6.8019 | 1.7793 | 2.3523 | 116.3675 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.3999 | 6.7616 | -2.36 | -2.3488 | 115.5979 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.3992 | 59.6981 | -5 | -4.9978 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.399 | 59.7968 | 6.36 | 5.9907 | 118.0508 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.3996 | 6.8019 | 1.7779 | 2.3524 | 116.3675 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4009 | 6.7616 | -2.36 | -2.3488 | 115.5979 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4002 | 59.6981 | -5 | -4.9976 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.4 | 59.7591 | 6.36 | 5.9914 | 118.0434 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4006 | 6.8019 | 1.7766 | 2.3524 | 116.3675 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4019 | 6.7616 | -2.36 | -2.3488 | 115.5979 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4012 | 59.6981 | -5 | -4.9973 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.401 | 59.7591 | 6.36 | 5.992 | 118.0434 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4016 | 6.8019 | 1.7752 | 2.3525 | 116.3675 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4029 | 6.7616 | -2.36 | -2.3488 | 115.5979 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4022 | 59.6981 | -5 | -4.997 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.402 | 59.7591 | 6.36 | 5.9927 | 118.0434 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4026 | 6.8019 | 1.7738 | 2.3525 | 116.3675 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4039 | 6.7616 | -2.36 | -2.3488 | 115.5979 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4032 | 59.6981 | -5 | -4.9967 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.403 | 59.7591 | 6.36 | 5.9933 | 118.0434 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4036 | 6.8019 | 1.7725 | 2.3526 | 116.3675 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4049 | 6.7576 | -2.36 | -2.3487 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4042 | 59.6981 | -5 | -4.9964 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.404 | 59.7591 | 6.36 | 5.994 | 118.0434 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4046 | 6.7961 | 1.7711 | 2.3526 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4059 | 6.7576 | -2.36 | -2.3486 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4052 | 59.6981 | -5 | -4.9962 | 116.9896 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.405 | 59.7591 | 6.36 | 5.9947 | 118.0434 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4056 | 6.7961 | 1.7698 | 2.3526 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4069 | 6.7576 | -2.36 | -2.3486 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4062 | 59.7177 | -5 | -4.9959 | 116.9857 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.406 | 59.7591 | 6.36 | 5.9953 | 118.0434 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4066 | 6.7961 | 1.7684 | 2.3527 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4079 | 6.7576 | -2.36 | -2.3485 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4072 | 59.7177 | -5 | -4.9957 | 116.9857 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.407 | 59.7591 | 6.36 | 5.996 | 118.0434 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4076 | 6.7961 | 1.767 | 2.3527 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4089 | 6.7576 | -2.36 | -2.3485 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4082 | 59.7177 | -5 | -4.9954 | 116.9857 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.408 | 59.7863 | 6.36 | 5.9963 | 118.0372 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4086 | 6.7961 | 1.7657 | 2.3527 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4099 | 6.7576 | -2.36 | -2.3484 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4092 | 59.7177 | -5 | -4.9952 | 116.9857 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.409 | 59.7863 | 6.36 | 5.9966 | 118.0372 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4096 | 6.7961 | 1.7643 | 2.3527 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4109 | 6.7576 | -2.36 | -2.3483 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4102 | 59.7177 | -5 | -4.995 | 116.9857 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.41 | 59.7863 | 6.36 | 5.9969 | 118.0372 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4106 | 6.7961 | 1.763 | 2.3528 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4119 | 6.7576 | -2.36 | -2.3483 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4112 | 59.7177 | -5 | -4.9947 | 116.9857 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.411 | 59.7863 | 6.36 | 5.9972 | 118.0372 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4116 | 6.7961 | 1.7616 | 2.3528 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4129 | 6.7576 | -2.36 | -2.3482 | 115.5833 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4122 | 59.7177 | -5 | -4.9945 | 116.9857 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.412 | 59.7863 | 6.36 | 5.9975 | 118.0372 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4126 | 6.7961 | 1.7602 | 2.3528 | 116.3484 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4139 | 6.7577 | -2.36 | -2.3482 | 115.5667 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4132 | 59.7177 | -5 | -4.9943 | 116.9857 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.413 | 59.7863 | 6.36 | 5.9978 | 118.0372 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4136 | 6.7934 | 1.7589 | 2.3528 | 116.3443 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4149 | 6.7577 | -2.36 | -2.3481 | 115.5667 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4142 | 59.7385 | -5 | -4.9944 | 116.9842 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.414 | 59.7863 | 6.36 | 5.9982 | 118.0372 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4146 | 6.7934 | 1.7575 | 2.3528 | 116.3443 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4159 | 6.7577 | -2.36 | -2.3481 | 115.5667 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4152 | 59.7385 | -5 | -4.9946 | 116.9842 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.415 | 59.7863 | 6.36 | 5.9985 | 118.0372 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4156 | 6.7934 | 1.7562 | 2.3528 | 116.3443 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4169 | 6.7577 | -2.36 | -2.3481 | 115.5667 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4162 | 59.7385 | -5 | -4.9948 | 116.9842 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.416 | 59.8276 | 6.36 | 5.9989 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4166 | 6.7934 | 1.7548 | 2.3528 | 116.3443 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4179 | 6.7577 | -2.36 | -2.348 | 115.5667 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4172 | 59.7385 | -5 | -4.995 | 116.9842 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.417 | 59.8276 | 6.36 | 5.9994 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4176 | 6.7934 | 1.7534 | 2.3528 | 116.3443 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4189 | 6.7577 | -2.36 | -2.348 | 115.5667 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4182 | 59.7385 | -5 | -4.9951 | 116.9842 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.418 | 59.8276 | 6.36 | 5.9998 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4186 | 6.7934 | 1.7521 | 2.3528 | 116.3443 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4199 | 6.7577 | -2.36 | -2.348 | 115.5667 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4192 | 59.7385 | -5 | -4.9953 | 116.9842 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.419 | 59.8276 | 6.36 | 6.0003 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4196 | 6.7934 | 1.7507 | 2.3528 | 116.3443 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4209 | 6.7577 | -2.36 | -2.3479 | 115.5667 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4202 | 59.7385 | -5 | -4.9955 | 116.9842 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.42 | 59.8276 | 6.36 | 6.0007 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4206 | 6.7934 | 1.7494 | 2.3528 | 116.3443 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4219 | 6.7623 | -2.36 | -2.348 | 115.5781 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4212 | 59.7385 | -5 | -4.9957 | 116.9842 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.421 | 59.8276 | 6.36 | 6.0011 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4216 | 6.795 | 1.748 | 2.3528 | 116.3437 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4229 | 6.7623 | -2.36 | -2.348 | 115.5781 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4222 | 59.7821 | -5 | -4.9963 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.422 | 59.8276 | 6.36 | 6.0016 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4226 | 6.795 | 1.7466 | 2.3527 | 116.3437 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4239 | 6.7623 | -2.36 | -2.3481 | 115.5781 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4232 | 59.7821 | -5 | -4.9969 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.423 | 59.8276 | 6.36 | 6.002 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4236 | 6.795 | 1.7453 | 2.3527 | 116.3437 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4249 | 6.7623 | -2.36 | -2.3481 | 115.5781 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4242 | 59.7821 | -5 | -4.9976 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.424 | 59.8276 | 6.36 | 6.0025 | 118.0623 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4246 | 6.795 | 1.7439 | 2.3527 | 116.3437 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4259 | 6.7623 | -2.36 | -2.3482 | 115.5781 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4252 | 59.7821 | -5 | -4.9982 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.425 | 59.8068 | 6.36 | 6.0028 | 118.0863 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4256 | 6.795 | 1.7426 | 2.3526 | 116.3437 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4269 | 6.7623 | -2.36 | -2.3482 | 115.5781 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4262 | 59.7821 | -5 | -4.9989 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.426 | 59.8068 | 6.36 | 6.0031 | 118.0863 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4266 | 6.795 | 1.7412 | 2.3526 | 116.3437 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4279 | 6.7623 | -2.36 | -2.3483 | 115.5781 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4272 | 59.7821 | -5 | -4.9995 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.427 | 59.8068 | 6.36 | 6.0034 | 118.0863 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4276 | 6.795 | 1.7398 | 2.3526 | 116.3437 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4289 | 6.7623 | -2.36 | -2.3483 | 115.5781 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4282 | 59.7821 | -5 | -5.0002 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.428 | 59.8068 | 6.36 | 6.0037 | 118.0863 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4286 | 6.795 | 1.7385 | 2.3525 | 116.3437 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4299 | 6.7677 | -2.36 | -2.3484 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4292 | 59.7821 | -5 | -5.0008 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.429 | 59.8068 | 6.36 | 6.0041 | 118.0863 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4296 | 6.7939 | 1.7371 | 2.3525 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4309 | 6.7677 | -2.36 | -2.3484 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4302 | 59.7821 | -5 | -5.0015 | 117.0106 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.43 | 59.8068 | 6.36 | 6.0044 | 118.0863 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4306 | 6.7939 | 1.7358 | 2.3525 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4319 | 6.7677 | -2.36 | -2.3485 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4312 | 59.7917 | -5 | -5.0017 | 117.0458 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.431 | 59.8068 | 6.36 | 6.0047 | 118.0863 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4316 | 6.7939 | 1.7344 | 2.3524 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4329 | 6.7677 | -2.36 | -2.3485 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4322 | 59.7917 | -5 | -5.0019 | 117.0458 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.432 | 59.8068 | 6.36 | 6.005 | 118.0863 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4326 | 6.7939 | 1.733 | 2.3524 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4339 | 6.7677 | -2.36 | -2.3485 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4332 | 59.7917 | -5 | -5.0022 | 117.0458 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.433 | 59.7884 | 6.36 | 6.0052 | 118.0784 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4336 | 6.7939 | 1.7317 | 2.3524 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4349 | 6.7677 | -2.36 | -2.3486 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4342 | 59.7917 | -5 | -5.0024 | 117.0458 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.434 | 59.7884 | 6.36 | 6.0053 | 118.0784 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4346 | 6.7939 | 1.7303 | 2.3524 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4359 | 6.7677 | -2.36 | -2.3486 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4352 | 59.7917 | -5 | -5.0026 | 117.0458 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.435 | 59.7884 | 6.36 | 6.0055 | 118.0784 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4356 | 6.7939 | 1.729 | 2.3523 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4369 | 6.7677 | -2.36 | -2.3487 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4362 | 59.7917 | -5 | -5.0029 | 117.0458 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.436 | 59.7884 | 6.36 | 6.0057 | 118.0784 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4366 | 6.7939 | 1.7276 | 2.3523 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4379 | 6.7677 | -2.36 | -2.3487 | 115.5876 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4372 | 59.7917 | -5 | -5.0031 | 117.0458 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.437 | 59.7884 | 6.36 | 6.0059 | 118.0784 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4376 | 6.7939 | 1.7262 | 2.3523 | 116.338 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4389 | 6.7642 | -2.36 | -2.3486 | 115.5851 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4382 | 59.7917 | -5 | -5.0033 | 117.0458 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.438 | 59.7884 | 6.36 | 6.0061 | 118.0784 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4386 | 6.8007 | 1.7249 | 2.3523 | 116.3365 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4399 | 6.7642 | -2.36 | -2.3486 | 115.5851 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4392 | 59.777 | -5 | -5.0034 | 117.0645 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.439 | 59.7884 | 6.36 | 6.0062 | 118.0784 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4396 | 6.8007 | 1.7235 | 2.3523 | 116.3365 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4409 | 6.7642 | -2.36 | -2.3485 | 115.5851 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4402 | 59.777 | -5 | -5.0035 | 117.0645 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.44 | 59.7884 | 6.36 | 6.0064 | 118.0784 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4406 | 6.8007 | 1.7222 | 2.3523 | 116.3365 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4419 | 6.7642 | -2.36 | -2.3484 | 115.5851 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4412 | 59.777 | -5 | -5.0037 | 117.0645 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.441 | 59.82 | 6.36 | 6.0063 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4416 | 6.8007 | 1.7208 | 2.3523 | 116.3365 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4429 | 6.7642 | -2.36 | -2.3484 | 115.5851 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4422 | 59.777 | -5 | -5.0038 | 117.0645 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.442 | 59.82 | 6.36 | 6.0061 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4426 | 6.8007 | 1.7194 | 2.3523 | 116.3365 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4439 | 6.7642 | -2.36 | -2.3483 | 115.5851 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4432 | 59.777 | -5 | -5.0039 | 117.0645 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.443 | 59.82 | 6.36 | 6.006 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4436 | 6.8007 | 1.7181 | 2.3522 | 116.3365 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4449 | 6.7642 | -2.36 | -2.3482 | 115.5851 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4442 | 59.777 | -5 | -5.004 | 117.0645 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.444 | 59.82 | 6.36 | 6.0058 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4446 | 6.8007 | 1.7167 | 2.3522 | 116.3365 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4459 | 6.7642 | -2.36 | -2.3481 | 115.5851 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4452 | 59.777 | -5 | -5.0041 | 117.0645 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.445 | 59.82 | 6.36 | 6.0057 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4456 | 6.8007 | 1.7154 | 2.3522 | 116.3365 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4469 | 6.7576 | -2.36 | -2.3481 | 115.5835 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4462 | 59.777 | -5 | -5.0042 | 117.0645 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.446 | 59.82 | 6.36 | 6.0055 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4466 | 6.8089 | 1.714 | 2.3522 | 116.3486 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4479 | 6.7576 | -2.36 | -2.348 | 115.5835 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4472 | 59.7606 | -5 | -5.0047 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.447 | 59.82 | 6.36 | 6.0053 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4476 | 6.8089 | 1.7126 | 2.3522 | 116.3486 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4489 | 6.7576 | -2.36 | -2.3479 | 115.5835 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4482 | 59.7606 | -5 | -5.0052 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.448 | 59.82 | 6.36 | 6.0052 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4486 | 6.8089 | 1.7113 | 2.3522 | 116.3486 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4499 | 6.7576 | -2.36 | -2.3478 | 115.5835 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4492 | 59.7606 | -5 | -5.0056 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.449 | 59.82 | 6.36 | 6.005 | 118.0677 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4496 | 6.8089 | 1.7099 | 2.3522 | 116.3486 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4509 | 6.7576 | -2.36 | -2.3477 | 115.5835 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4502 | 59.7606 | -5 | -5.0061 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.45 | 59.8091 | 6.36 | 6.0049 | 118.0698 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4506 | 6.8089 | 1.7086 | 2.3522 | 116.3486 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4519 | 6.7576 | -2.36 | -2.3476 | 115.5835 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4512 | 59.7606 | -5 | -5.0066 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.451 | 59.8091 | 6.36 | 6.0047 | 118.0698 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4516 | 6.8089 | 1.7072 | 2.3522 | 116.3486 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4529 | 6.7576 | -2.36 | -2.3476 | 115.5835 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4522 | 59.7606 | -5 | -5.007 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.452 | 59.8091 | 6.36 | 6.0046 | 118.0698 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4526 | 6.8089 | 1.7058 | 2.3522 | 116.3486 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4539 | 6.7576 | -2.36 | -2.3475 | 115.5835 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4532 | 59.7606 | -5 | -5.0075 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.453 | 59.8091 | 6.36 | 6.0044 | 118.0698 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4536 | 6.8089 | 1.7045 | 2.3522 | 116.3486 | 0.94641 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4549 | 6.7539 | -2.36 | -2.3474 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4542 | 59.7606 | -5 | -5.008 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.454 | 59.8091 | 6.36 | 6.0043 | 118.0698 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4546 | 6.8019 | 1.7031 | 2.3522 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4559 | 6.7539 | -2.36 | -2.3473 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4552 | 59.7606 | -5 | -5.0085 | 117.049 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.455 | 59.8091 | 6.36 | 6.0041 | 118.0698 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4556 | 6.8019 | 1.7018 | 2.3522 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4569 | 6.7539 | -2.36 | -2.3473 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4562 | 59.6924 | -5 | -5.0082 | 117.0097 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.456 | 59.8091 | 6.36 | 6.004 | 118.0698 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4566 | 6.8019 | 1.7004 | 2.3522 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4579 | 6.7539 | -2.36 | -2.3472 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4572 | 59.6924 | -5 | -5.0079 | 117.0097 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.457 | 59.8091 | 6.36 | 6.0038 | 118.0698 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4576 | 6.8019 | 1.699 | 2.3522 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4589 | 6.7539 | -2.36 | -2.3471 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4582 | 59.6924 | -5 | -5.0076 | 117.0097 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.458 | 59.7806 | 6.36 | 6.0042 | 118.0285 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4586 | 6.8019 | 1.6977 | 2.3522 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4599 | 6.7539 | -2.36 | -2.3471 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4592 | 59.6924 | -5 | -5.0073 | 117.0097 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.459 | 59.7806 | 6.36 | 6.0047 | 118.0285 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4596 | 6.8019 | 1.6963 | 2.3522 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4609 | 6.7539 | -2.36 | -2.347 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4602 | 59.6924 | -5 | -5.007 | 117.0097 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.46 | 59.7806 | 6.36 | 6.0051 | 118.0285 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4606 | 6.8019 | 1.695 | 2.3522 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4619 | 6.7539 | -2.36 | -2.347 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4612 | 59.6924 | -5 | -5.0067 | 117.0097 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.461 | 59.7806 | 6.36 | 6.0056 | 118.0285 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4616 | 6.8019 | 1.6936 | 2.3522 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4629 | 6.7539 | -2.36 | -2.3469 | 115.5752 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4622 | 59.6924 | -5 | -5.0064 | 117.0097 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.462 | 59.7806 | 6.36 | 6.006 | 118.0285 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4626 | 6.8019 | 1.6922 | 2.3523 | 116.3629 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4639 | 6.7532 | -2.36 | -2.3469 | 115.5832 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4632 | 59.6924 | -5 | -5.0062 | 117.0097 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.463 | 59.7806 | 6.36 | 6.0065 | 118.0285 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4636 | 6.7934 | 1.6909 | 2.3523 | 116.3628 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4649 | 6.7532 | -2.36 | -2.3469 | 115.5832 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4642 | 59.6572 | -5 | -5.0056 | 116.9901 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.464 | 59.7806 | 6.36 | 6.0069 | 118.0285 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4646 | 6.7934 | 1.6895 | 2.3523 | 116.3628 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4659 | 6.7532 | -2.36 | -2.3469 | 115.5832 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4652 | 59.6572 | -5 | -5.005 | 116.9901 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.465 | 59.7806 | 6.36 | 6.0074 | 118.0285 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4656 | 6.7934 | 1.6882 | 2.3523 | 116.3628 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4669 | 6.7532 | -2.36 | -2.3469 | 115.5832 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4662 | 59.6572 | -5 | -5.0045 | 116.9901 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.466 | 59.8188 | 6.36 | 6.008 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4666 | 6.7934 | 1.6868 | 2.3523 | 116.3628 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4679 | 6.7532 | -2.36 | -2.3469 | 115.5832 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4672 | 59.6572 | -5 | -5.0039 | 116.9901 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.467 | 59.8188 | 6.36 | 6.0086 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4676 | 6.7934 | 1.6854 | 2.3522 | 116.3628 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4689 | 6.7532 | -2.36 | -2.3469 | 115.5832 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4682 | 59.6572 | -5 | -5.0034 | 116.9901 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.468 | 59.8188 | 6.36 | 6.0092 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4686 | 6.7934 | 1.6841 | 2.3522 | 116.3628 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4699 | 6.7532 | -2.36 | -2.347 | 115.5832 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4692 | 59.6572 | -5 | -5.0028 | 116.9901 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.469 | 59.8188 | 6.36 | 6.0098 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4696 | 6.7934 | 1.6827 | 2.3522 | 116.3628 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4709 | 6.7532 | -2.36 | -2.347 | 115.5832 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4702 | 59.6572 | -5 | -5.0023 | 116.9901 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.47 | 59.8188 | 6.36 | 6.0104 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4706 | 6.7934 | 1.6814 | 2.3522 | 116.3628 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4719 | 6.7511 | -2.36 | -2.347 | 115.5826 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4712 | 59.6572 | -5 | -5.0017 | 116.9901 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.471 | 59.8188 | 6.36 | 6.011 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4716 | 6.797 | 1.68 | 2.3522 | 116.3543 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4729 | 6.7511 | -2.36 | -2.347 | 115.5826 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4722 | 59.6872 | -5 | -5.0014 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.472 | 59.8188 | 6.36 | 6.0116 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4726 | 6.797 | 1.6786 | 2.3521 | 116.3543 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4739 | 6.7511 | -2.36 | -2.347 | 115.5826 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4732 | 59.6872 | -5 | -5.0011 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.473 | 59.8188 | 6.36 | 6.0122 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4736 | 6.797 | 1.6773 | 2.3521 | 116.3543 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4749 | 6.7511 | -2.36 | -2.347 | 115.5826 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4742 | 59.6872 | -5 | -5.0008 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.474 | 59.8188 | 6.36 | 6.0128 | 118.0033 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4746 | 6.797 | 1.6759 | 2.352 | 116.3543 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4759 | 6.7511 | -2.36 | -2.347 | 115.5826 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4752 | 59.6872 | -5 | -5.0006 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.475 | 59.8511 | 6.36 | 6.0134 | 118.0341 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4756 | 6.797 | 1.6746 | 2.3519 | 116.3543 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4769 | 6.7511 | -2.36 | -2.347 | 115.5826 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4762 | 59.6872 | -5 | -5.0003 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.476 | 59.8511 | 6.36 | 6.014 | 118.0341 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4766 | 6.797 | 1.6732 | 2.3519 | 116.3543 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4779 | 6.7511 | -2.36 | -2.347 | 115.5826 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4772 | 59.6872 | -5 | -5 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.477 | 59.8511 | 6.36 | 6.0146 | 118.0341 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4776 | 6.797 | 1.6718 | 2.3518 | 116.3543 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4789 | 6.7511 | -2.36 | -2.347 | 115.5826 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4782 | 59.6872 | -5 | -4.9997 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.478 | 59.8511 | 6.36 | 6.0151 | 118.0341 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4786 | 6.797 | 1.6705 | 2.3517 | 116.3543 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4799 | 6.7522 | -2.36 | -2.347 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4792 | 59.6872 | -5 | -4.9994 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.479 | 59.8511 | 6.36 | 6.0157 | 118.0341 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4796 | 6.8 | 1.6691 | 2.3518 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4809 | 6.7522 | -2.36 | -2.347 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4802 | 59.6872 | -5 | -4.9991 | 116.9904 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.48 | 59.8511 | 6.36 | 6.0163 | 118.0341 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4806 | 6.8 | 1.6678 | 2.3518 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4819 | 6.7522 | -2.36 | -2.347 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4812 | 59.6938 | -5 | -4.9988 | 116.9911 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.481 | 59.8511 | 6.36 | 6.0168 | 118.0341 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4816 | 6.8 | 1.6664 | 2.3518 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4829 | 6.7522 | -2.36 | -2.3469 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4822 | 59.6938 | -5 | -4.9985 | 116.9911 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.482 | 59.8511 | 6.36 | 6.0174 | 118.0341 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4826 | 6.8 | 1.665 | 2.3519 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4839 | 6.7522 | -2.36 | -2.3469 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4832 | 59.6938 | -5 | -4.9982 | 116.9911 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.483 | 59.8292 | 6.36 | 6.0177 | 118.0653 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4836 | 6.8 | 1.6637 | 2.3519 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4849 | 6.7522 | -2.36 | -2.3469 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4842 | 59.6938 | -5 | -4.9979 | 116.9911 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.484 | 59.8292 | 6.36 | 6.018 | 118.0653 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4846 | 6.8 | 1.6623 | 2.3519 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4859 | 6.7522 | -2.36 | -2.3469 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4852 | 59.6938 | -5 | -4.9976 | 116.9911 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.485 | 59.8292 | 6.36 | 6.0183 | 118.0653 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4856 | 6.8 | 1.661 | 2.352 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4869 | 6.7522 | -2.36 | -2.3468 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4862 | 59.6938 | -5 | -4.9973 | 116.9911 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.486 | 59.8292 | 6.36 | 6.0186 | 118.0653 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4866 | 6.8 | 1.6596 | 2.352 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4879 | 6.7522 | -2.36 | -2.3468 | 115.5758 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4872 | 59.6938 | -5 | -4.9969 | 116.9911 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.487 | 59.8292 | 6.36 | 6.0189 | 118.0653 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4876 | 6.8 | 1.6582 | 2.352 | 116.3421 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4889 | 6.7601 | -2.36 | -2.3468 | 115.5822 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4882 | 59.6938 | -5 | -4.9966 | 116.9911 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.488 | 59.8292 | 6.36 | 6.0192 | 118.0653 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4886 | 6.7978 | 1.6569 | 2.3521 | 116.3423 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4899 | 6.7601 | -2.36 | -2.3469 | 115.5822 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4892 | 59.7368 | -5 | -4.9968 | 117.0175 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.489 | 59.8292 | 6.36 | 6.0194 | 118.0653 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4896 | 6.7978 | 1.6555 | 2.3521 | 116.3423 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4909 | 6.7601 | -2.36 | -2.3469 | 115.5822 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4902 | 59.7368 | -5 | -4.9971 | 117.0175 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.49 | 59.8292 | 6.36 | 6.0197 | 118.0653 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4906 | 6.7978 | 1.6542 | 2.3522 | 116.3423 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4919 | 6.7601 | -2.36 | -2.3469 | 115.5822 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4912 | 59.7368 | -5 | -4.9973 | 117.0175 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.491 | 59.8204 | 6.36 | 6.0196 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4916 | 6.7978 | 1.6528 | 2.3522 | 116.3423 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4929 | 6.7601 | -2.36 | -2.347 | 115.5822 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4922 | 59.7368 | -5 | -4.9975 | 117.0175 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.492 | 59.8204 | 6.36 | 6.0194 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4926 | 6.7978 | 1.6514 | 2.3523 | 116.3423 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4939 | 6.7601 | -2.36 | -2.347 | 115.5822 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4932 | 59.7368 | -5 | -4.9977 | 117.0175 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.493 | 59.8204 | 6.36 | 6.0192 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4936 | 6.7978 | 1.6501 | 2.3523 | 116.3423 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4949 | 6.7601 | -2.36 | -2.347 | 115.5822 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4942 | 59.7368 | -5 | -4.998 | 117.0175 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.494 | 59.8204 | 6.36 | 6.0191 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4946 | 6.7978 | 1.6487 | 2.3524 | 116.3423 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4959 | 6.7601 | -2.36 | -2.3471 | 115.5822 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4952 | 59.7368 | -5 | -4.9982 | 117.0175 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.495 | 59.8204 | 6.36 | 6.0189 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4956 | 6.7978 | 1.6474 | 2.3524 | 116.3423 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4969 | 6.7697 | -2.36 | -2.3471 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4962 | 59.7368 | -5 | -4.9984 | 117.0175 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.496 | 59.8204 | 6.36 | 6.0187 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4966 | 6.7987 | 1.646 | 2.3524 | 116.341 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4979 | 6.7697 | -2.36 | -2.3472 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4972 | 59.7815 | -5 | -4.9987 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.497 | 59.8204 | 6.36 | 6.0186 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4976 | 6.7987 | 1.6446 | 2.3524 | 116.341 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4989 | 6.7697 | -2.36 | -2.3472 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4982 | 59.7815 | -5 | -4.999 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.498 | 59.8204 | 6.36 | 6.0184 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4986 | 6.7987 | 1.6433 | 2.3524 | 116.341 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.4999 | 6.7697 | -2.36 | -2.3473 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.4992 | 59.7815 | -5 | -4.9993 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.499 | 59.8204 | 6.36 | 6.0182 | 118.0701 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.4996 | 6.7987 | 1.6419 | 2.3524 | 116.341 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5009 | 6.7697 | -2.36 | -2.3473 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5002 | 59.7815 | -5 | -4.9997 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.5 | 59.8192 | 6.36 | 6.018 | 118.0791 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5006 | 6.7987 | 1.6406 | 2.3524 | 116.341 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5019 | 6.7697 | -2.36 | -2.3474 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5012 | 59.7815 | -5 | -5 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.501 | 59.8192 | 6.36 | 6.0178 | 118.0791 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5016 | 6.7987 | 1.6392 | 2.3524 | 116.341 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5029 | 6.7697 | -2.36 | -2.3474 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5022 | 59.7815 | -5 | -5.0003 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.502 | 59.8192 | 6.36 | 6.0176 | 118.0791 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5026 | 6.7987 | 1.6378 | 2.3524 | 116.341 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5039 | 6.7697 | -2.36 | -2.3475 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5032 | 59.7815 | -5 | -5.0006 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.503 | 59.8192 | 6.36 | 6.0174 | 118.0791 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5036 | 6.7987 | 1.6365 | 2.3524 | 116.341 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5049 | 6.7697 | -2.36 | -2.3474 | 115.5899 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5042 | 59.7815 | -5 | -5.0009 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.504 | 59.8192 | 6.36 | 6.0172 | 118.0791 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5046 | 6.7994 | 1.6351 | 2.3525 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5059 | 6.7625 | -2.36 | -2.3474 | 115.5978 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5052 | 59.7815 | -5 | -5.0012 | 117.0343 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.505 | 59.8192 | 6.36 | 6.017 | 118.0791 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5056 | 6.7994 | 1.6338 | 2.3525 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5069 | 6.7625 | -2.36 | -2.3474 | 115.5978 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5062 | 59.7902 | -5 | -5.0015 | 117.0553 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.506 | 59.8192 | 6.36 | 6.0168 | 118.0791 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5066 | 6.7994 | 1.6324 | 2.3526 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5079 | 6.7625 | -2.36 | -2.3474 | 115.5978 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5072 | 59.7902 | -5 | -5.0018 | 117.0553 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.507 | 59.8192 | 6.36 | 6.0166 | 118.0791 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5076 | 6.7994 | 1.631 | 2.3527 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5089 | 6.7625 | -2.36 | -2.3473 | 115.5978 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5082 | 59.7902 | -5 | -5.0021 | 117.0553 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.508 | 59.8221 | 6.36 | 6.0162 | 118.0805 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5086 | 6.7994 | 1.6297 | 2.3527 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5099 | 6.7625 | -2.36 | -2.3473 | 115.5978 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5092 | 59.7902 | -5 | -5.0024 | 117.0553 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.509 | 59.8221 | 6.36 | 6.0159 | 118.0805 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5096 | 6.7994 | 1.6283 | 2.3528 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5109 | 6.7625 | -2.36 | -2.3473 | 115.5978 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5102 | 59.7902 | -5 | -5.0027 | 117.0553 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.51 | 59.8221 | 6.36 | 6.0156 | 118.0805 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5106 | 6.7994 | 1.627 | 2.3529 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5119 | 6.7625 | -2.36 | -2.3473 | 115.5978 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5112 | 59.7902 | -5 | -5.003 | 117.0553 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.511 | 59.8221 | 6.36 | 6.0153 | 118.0805 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5116 | 6.7994 | 1.6256 | 2.3529 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5129 | 6.7625 | -2.36 | -2.3473 | 115.5978 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5122 | 59.7902 | -5 | -5.0033 | 117.0553 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.512 | 59.8221 | 6.36 | 6.0149 | 118.0805 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5126 | 6.7994 | 1.6242 | 2.353 | 116.3488 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5139 | 6.7526 | -2.36 | -2.3472 | 115.599 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5132 | 59.7902 | -5 | -5.0036 | 117.0553 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.513 | 59.8221 | 6.36 | 6.0146 | 118.0805 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5136 | 6.7963 | 1.6229 | 2.3531 | 116.3525 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5149 | 6.7526 | -2.36 | -2.3472 | 115.599 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5142 | 59.8007 | -5 | -5.0037 | 117.0699 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.514 | 59.8221 | 6.36 | 6.0143 | 118.0805 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5146 | 6.7963 | 1.6215 | 2.3532 | 116.3525 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5159 | 6.7526 | -2.36 | -2.3472 | 115.599 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5152 | 59.8007 | -5 | -5.0038 | 117.0699 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.515 | 59.8221 | 6.36 | 6.014 | 118.0805 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5156 | 6.7963 | 1.6202 | 2.3533 | 116.3525 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5169 | 6.7526 | -2.36 | -2.3472 | 115.599 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5162 | 59.8007 | -5 | -5.0038 | 117.0699 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.516 | 59.8334 | 6.36 | 6.0141 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5166 | 6.7963 | 1.6188 | 2.3535 | 116.3525 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5179 | 6.7526 | -2.36 | -2.3472 | 115.599 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5172 | 59.8007 | -5 | -5.0039 | 117.0699 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.517 | 59.8334 | 6.36 | 6.0143 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5176 | 6.7963 | 1.6174 | 2.3536 | 116.3525 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5189 | 6.7526 | -2.36 | -2.3471 | 115.599 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5182 | 59.8007 | -5 | -5.004 | 117.0699 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.518 | 59.8334 | 6.36 | 6.0144 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5186 | 6.7963 | 1.6161 | 2.3537 | 116.3525 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5199 | 6.7526 | -2.36 | -2.3471 | 115.599 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5192 | 59.8007 | -5 | -5.0041 | 117.0699 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.519 | 59.8334 | 6.36 | 6.0146 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5196 | 6.7963 | 1.6147 | 2.3538 | 116.3525 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5209 | 6.7526 | -2.36 | -2.3471 | 115.599 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5202 | 59.8007 | -5 | -5.0041 | 117.0699 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.52 | 59.8334 | 6.36 | 6.0147 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5206 | 6.7963 | 1.6134 | 2.3539 | 116.3525 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5219 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5925 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5212 | 59.8007 | -5 | -5.0042 | 117.0699 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.521 | 59.8334 | 6.36 | 6.0149 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5216 | 6.7985 | 1.612 | 2.354 | 116.35 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5229 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5925 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5222 | 59.7552 | -5 | -5.0044 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.522 | 59.8334 | 6.36 | 6.015 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5226 | 6.7985 | 1.6106 | 2.3541 | 116.35 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5239 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5925 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5232 | 59.7552 | -5 | -5.0045 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.523 | 59.8334 | 6.36 | 6.0152 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5236 | 6.7985 | 1.6093 | 2.3541 | 116.35 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5249 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5925 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5242 | 59.7552 | -5 | -5.0047 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.524 | 59.8334 | 6.36 | 6.0153 | 118.0662 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5246 | 6.7985 | 1.6079 | 2.3542 | 116.35 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5259 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5925 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5252 | 59.7552 | -5 | -5.0049 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.525 | 59.8041 | 6.36 | 6.0157 | 118.0442 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5256 | 6.7985 | 1.6066 | 2.3543 | 116.35 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5269 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5925 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5262 | 59.7552 | -5 | -5.005 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.526 | 59.8041 | 6.36 | 6.016 | 118.0442 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5266 | 6.7985 | 1.6052 | 2.3544 | 116.35 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5279 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5925 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5272 | 59.7552 | -5 | -5.0052 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.527 | 59.8041 | 6.36 | 6.0163 | 118.0442 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5276 | 6.7985 | 1.6038 | 2.3545 | 116.35 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5289 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5925 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5282 | 59.7552 | -5 | -5.0053 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.528 | 59.8041 | 6.36 | 6.0166 | 118.0442 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5286 | 6.7985 | 1.6025 | 2.3545 | 116.35 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5299 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5292 | 59.7552 | -5 | -5.0055 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.529 | 59.8041 | 6.36 | 6.017 | 118.0442 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5296 | 6.7989 | 1.6011 | 2.3545 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5309 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5302 | 59.7552 | -5 | -5.0057 | 117.0316 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.53 | 59.8041 | 6.36 | 6.0173 | 118.0442 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5306 | 6.7989 | 1.5998 | 2.3545 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5319 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5312 | 59.7021 | -5 | -5.0062 | 116.985 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.531 | 59.8041 | 6.36 | 6.0176 | 118.0442 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5316 | 6.7989 | 1.5984 | 2.3545 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5329 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5322 | 59.7021 | -5 | -5.0067 | 116.985 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.532 | 59.8041 | 6.36 | 6.0179 | 118.0442 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5326 | 6.7989 | 1.597 | 2.3545 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5339 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5332 | 59.7021 | -5 | -5.0073 | 116.985 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.533 | 59.7757 | 6.36 | 6.018 | 118.0445 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5336 | 6.7989 | 1.5957 | 2.3544 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5349 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5342 | 59.7021 | -5 | -5.0078 | 116.985 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.534 | 59.7757 | 6.36 | 6.018 | 118.0445 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5346 | 6.7989 | 1.5943 | 2.3544 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5359 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5352 | 59.7021 | -5 | -5.0083 | 116.985 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.535 | 59.7757 | 6.36 | 6.0181 | 118.0445 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5356 | 6.7989 | 1.593 | 2.3544 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5369 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5362 | 59.7021 | -5 | -5.0089 | 116.985 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.536 | 59.7757 | 6.36 | 6.0181 | 118.0445 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5366 | 6.7989 | 1.5916 | 2.3544 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5379 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.5879 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5372 | 59.7021 | -5 | -5.0094 | 116.985 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.537 | 59.7757 | 6.36 | 6.0182 | 118.0445 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5376 | 6.7989 | 1.5902 | 2.3544 | 116.3616 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5389 | 6.7567 | -2.36 | -2.347 | 115.5769 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5382 | 59.7021 | -5 | -5.0099 | 116.985 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.538 | 59.7757 | 6.36 | 6.0182 | 118.0445 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5386 | 6.7913 | 1.5889 | 2.3543 | 116.357 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5399 | 6.7567 | -2.36 | -2.3471 | 115.5769 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5392 | 59.6759 | -5 | -5.0096 | 116.983 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.539 | 59.7757 | 6.36 | 6.0183 | 118.0445 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5396 | 6.7913 | 1.5875 | 2.3542 | 116.357 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5409 | 6.7567 | -2.36 | -2.3471 | 115.5769 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5402 | 59.6759 | -5 | -5.0093 | 116.983 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.54 | 59.7757 | 6.36 | 6.0183 | 118.0445 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5406 | 6.7913 | 1.5862 | 2.3542 | 116.357 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5419 | 6.7567 | -2.36 | -2.3472 | 115.5769 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5412 | 59.6759 | -5 | -5.0089 | 116.983 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.541 | 59.788 | 6.36 | 6.0185 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5416 | 6.7913 | 1.5848 | 2.3541 | 116.357 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5429 | 6.7567 | -2.36 | -2.3472 | 115.5769 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5422 | 59.6759 | -5 | -5.0086 | 116.983 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.542 | 59.788 | 6.36 | 6.0186 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5426 | 6.7913 | 1.5834 | 2.3541 | 116.357 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5439 | 6.7567 | -2.36 | -2.3473 | 115.5769 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5432 | 59.6759 | -5 | -5.0083 | 116.983 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.543 | 59.788 | 6.36 | 6.0188 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5436 | 6.7913 | 1.5821 | 2.354 | 116.357 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5449 | 6.7567 | -2.36 | -2.3474 | 115.5769 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5442 | 59.6759 | -5 | -5.008 | 116.983 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.544 | 59.788 | 6.36 | 6.0189 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5446 | 6.7913 | 1.5807 | 2.354 | 116.357 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5459 | 6.7567 | -2.36 | -2.3474 | 115.5769 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5452 | 59.6759 | -5 | -5.0076 | 116.983 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.545 | 59.788 | 6.36 | 6.0191 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5456 | 6.7913 | 1.5794 | 2.3539 | 116.357 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5469 | 6.7526 | -2.36 | -2.3475 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5462 | 59.6759 | -5 | -5.0073 | 116.983 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.546 | 59.788 | 6.36 | 6.0192 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5466 | 6.795 | 1.578 | 2.3538 | 116.3591 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5479 | 6.7526 | -2.36 | -2.3476 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5472 | 59.6741 | -5 | -5.0071 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.547 | 59.788 | 6.36 | 6.0194 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5476 | 6.795 | 1.5766 | 2.3537 | 116.3591 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5489 | 6.7526 | -2.36 | -2.3476 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5482 | 59.6741 | -5 | -5.0068 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.548 | 59.788 | 6.36 | 6.0195 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5486 | 6.795 | 1.5753 | 2.3536 | 116.3591 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5499 | 6.7526 | -2.36 | -2.3477 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5492 | 59.6741 | -5 | -5.0066 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.549 | 59.788 | 6.36 | 6.0197 | 118.045 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5496 | 6.795 | 1.5739 | 2.3535 | 116.3591 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5509 | 6.7526 | -2.36 | -2.3478 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5502 | 59.6741 | -5 | -5.0064 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.55 | 59.8017 | 6.36 | 6.0201 | 118.0512 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5506 | 6.795 | 1.5726 | 2.3534 | 116.3591 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5519 | 6.7526 | -2.36 | -2.3479 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5512 | 59.6741 | -5 | -5.0061 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.551 | 59.8017 | 6.36 | 6.0206 | 118.0512 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5516 | 6.795 | 1.5712 | 2.3534 | 116.3591 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5529 | 6.7526 | -2.36 | -2.3479 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5522 | 59.6741 | -5 | -5.0059 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.552 | 59.8017 | 6.36 | 6.021 | 118.0512 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5526 | 6.795 | 1.5698 | 2.3533 | 116.3591 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5539 | 6.7526 | -2.36 | -2.348 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5532 | 59.6741 | -5 | -5.0056 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.553 | 59.8017 | 6.36 | 6.0214 | 118.0512 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5536 | 6.795 | 1.5685 | 2.3532 | 116.3591 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5549 | 6.7526 | -2.36 | -2.348 | 115.5816 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5542 | 59.6741 | -5 | -5.0054 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.554 | 59.8017 | 6.36 | 6.0218 | 118.0512 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5546 | 6.8019 | 1.5671 | 2.353 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5559 | 6.755 | -2.36 | -2.3481 | 115.5905 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5552 | 59.6741 | -5 | -5.0052 | 116.9852 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.555 | 59.8017 | 6.36 | 6.0223 | 118.0512 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5556 | 6.8019 | 1.5658 | 2.3529 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5569 | 6.755 | -2.36 | -2.3481 | 115.5905 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5562 | 59.6921 | -5 | -5.0049 | 117.0061 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.556 | 59.8017 | 6.36 | 6.0227 | 118.0512 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5566 | 6.8019 | 1.5644 | 2.3528 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5579 | 6.755 | -2.36 | -2.3481 | 115.5905 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5572 | 59.6921 | -5 | -5.0047 | 117.0061 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.557 | 59.8017 | 6.36 | 6.0231 | 118.0512 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5576 | 6.8019 | 1.563 | 2.3527 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5589 | 6.755 | -2.36 | -2.3481 | 115.5905 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5582 | 59.6921 | -5 | -5.0045 | 117.0061 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.558 | 59.8073 | 6.36 | 6.0238 | 118.0721 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5586 | 6.8019 | 1.5617 | 2.3526 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5599 | 6.755 | -2.36 | -2.3481 | 115.5905 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5592 | 59.6921 | -5 | -5.0043 | 117.0061 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.559 | 59.8073 | 6.36 | 6.0244 | 118.0721 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5596 | 6.8019 | 1.5603 | 2.3524 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5609 | 6.755 | -2.36 | -2.3482 | 115.5905 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5602 | 59.6921 | -5 | -5.0041 | 117.0061 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.56 | 59.8073 | 6.36 | 6.0251 | 118.0721 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5606 | 6.8019 | 1.559 | 2.3523 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5619 | 6.755 | -2.36 | -2.3482 | 115.5905 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5612 | 59.6921 | -5 | -5.0039 | 117.0061 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.561 | 59.8073 | 6.36 | 6.0257 | 118.0721 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5616 | 6.8019 | 1.5576 | 2.3522 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5629 | 6.755 | -2.36 | -2.3482 | 115.5905 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5622 | 59.6921 | -5 | -5.0037 | 117.0061 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.562 | 59.8073 | 6.36 | 6.0263 | 118.0721 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5626 | 6.8019 | 1.5562 | 2.3521 | 116.3472 | 0.94695 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5639 | 6.7577 | -2.36 | -2.3482 | 115.5896 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5632 | 59.6921 | -5 | -5.0035 | 117.0061 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.563 | 59.8073 | 6.36 | 6.027 | 118.0721 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5636 | 6.7937 | 1.5549 | 2.352 | 116.3185 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5649 | 6.7577 | -2.36 | -2.3481 | 115.5896 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5642 | 59.6944 | -5 | -5.0028 | 117.0471 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.564 | 59.8073 | 6.36 | 6.0276 | 118.0721 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5646 | 6.7937 | 1.5535 | 2.3519 | 116.3185 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5659 | 6.7577 | -2.36 | -2.3481 | 115.5896 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5652 | 59.6944 | -5 | -5.0021 | 117.0471 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.565 | 59.8073 | 6.36 | 6.0282 | 118.0721 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5656 | 6.7937 | 1.5522 | 2.3518 | 116.3185 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5669 | 6.7577 | -2.36 | -2.348 | 115.5896 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5662 | 59.6944 | -5 | -5.0014 | 117.0471 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.566 | 59.7499 | 6.36 | 6.0287 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5666 | 6.7937 | 1.5508 | 2.3518 | 116.3185 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5679 | 6.7577 | -2.36 | -2.348 | 115.5896 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5672 | 59.6944 | -5 | -5.0007 | 117.0471 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.567 | 59.7499 | 6.36 | 6.0291 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5676 | 6.7937 | 1.5494 | 2.3517 | 116.3185 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5689 | 6.7577 | -2.36 | -2.3479 | 115.5896 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5682 | 59.6944 | -5 | -5 | 117.0471 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.568 | 59.7499 | 6.36 | 6.0296 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5686 | 6.7937 | 1.5481 | 2.3516 | 116.3185 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5699 | 6.7577 | -2.36 | -2.3479 | 115.5896 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5692 | 59.6944 | -5 | -4.9993 | 117.0471 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.569 | 59.7499 | 6.36 | 6.03 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5696 | 6.7937 | 1.5467 | 2.3515 | 116.3185 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5709 | 6.7577 | -2.36 | -2.3478 | 115.5896 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5702 | 59.6944 | -5 | -4.9986 | 117.0471 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.57 | 59.7499 | 6.36 | 6.0304 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5706 | 6.7937 | 1.5454 | 2.3514 | 116.3185 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5719 | 6.7542 | -2.36 | -2.3478 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5712 | 59.6944 | -5 | -4.9979 | 117.0471 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.571 | 59.7499 | 6.36 | 6.0309 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5716 | 6.7938 | 1.544 | 2.3514 | 116.3397 | 0.94693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5729 | 6.7542 | -2.36 | -2.3477 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5722 | 59.723 | -5 | -4.9977 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.572 | 59.7499 | 6.36 | 6.0313 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5726 | 6.7938 | 1.5426 | 2.3513 | 116.3397 | 0.94693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5739 | 6.7542 | -2.36 | -2.3476 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5732 | 59.723 | -5 | -4.9975 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.573 | 59.7499 | 6.36 | 6.0317 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5736 | 6.7938 | 1.5413 | 2.3512 | 116.3397 | 0.94693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5749 | 6.7542 | -2.36 | -2.3475 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5742 | 59.723 | -5 | -4.9973 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.574 | 59.7499 | 6.36 | 6.0322 | 118.0663 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5746 | 6.7938 | 1.5399 | 2.3511 | 116.3397 | 0.94693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5759 | 6.7542 | -2.36 | -2.3474 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5752 | 59.723 | -5 | -4.9971 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.575 | 59.76 | 6.36 | 6.0321 | 118.0627 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5756 | 6.7938 | 1.5386 | 2.3511 | 116.3397 | 0.94693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5769 | 6.7542 | -2.36 | -2.3474 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5762 | 59.723 | -5 | -4.9969 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.576 | 59.76 | 6.36 | 6.0321 | 118.0627 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5766 | 6.7938 | 1.5372 | 2.351 | 116.3397 | 0.94693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5779 | 6.7542 | -2.36 | -2.3473 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5772 | 59.723 | -5 | -4.9967 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.577 | 59.76 | 6.36 | 6.032 | 118.0627 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5776 | 6.7938 | 1.5358 | 2.3509 | 116.3397 | 0.94693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5789 | 6.7542 | -2.36 | -2.3472 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5782 | 59.723 | -5 | -4.9965 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.578 | 59.76 | 6.36 | 6.032 | 118.0627 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5786 | 6.7938 | 1.5345 | 2.3508 | 116.3397 | 0.94693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5799 | 6.7542 | -2.36 | -2.3471 | 115.5944 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5792 | 59.723 | -5 | -4.9963 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.579 | 59.76 | 6.36 | 6.0319 | 118.0627 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5796 | 6.7982 | 1.5331 | 2.3507 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5809 | 6.7634 | -2.36 | -2.3471 | 115.5922 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5802 | 59.723 | -5 | -4.996 | 117.0617 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.58 | 59.76 | 6.36 | 6.0319 | 118.0627 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5806 | 6.7982 | 1.5318 | 2.3506 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5819 | 6.7634 | -2.36 | -2.3471 | 115.5922 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5812 | 59.7714 | -5 | -4.9962 | 117.0594 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.581 | 59.76 | 6.36 | 6.0318 | 118.0627 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5816 | 6.7982 | 1.5304 | 2.3505 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5829 | 6.7634 | -2.36 | -2.347 | 115.5922 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5822 | 59.7714 | -5 | -4.9964 | 117.0594 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.582 | 59.76 | 6.36 | 6.0318 | 118.0627 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5826 | 6.7982 | 1.529 | 2.3504 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5839 | 6.7634 | -2.36 | -2.347 | 115.5922 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5832 | 59.7714 | -5 | -4.9965 | 117.0594 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.583 | 59.8006 | 6.36 | 6.0316 | 118.078 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5836 | 6.7982 | 1.5277 | 2.3504 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5849 | 6.7634 | -2.36 | -2.347 | 115.5922 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5842 | 59.7714 | -5 | -4.9967 | 117.0594 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.584 | 59.8006 | 6.36 | 6.0314 | 118.078 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5846 | 6.7982 | 1.5263 | 2.3503 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5859 | 6.7634 | -2.36 | -2.347 | 115.5922 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5852 | 59.7714 | -5 | -4.9969 | 117.0594 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.585 | 59.8006 | 6.36 | 6.0312 | 118.078 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5856 | 6.7982 | 1.525 | 2.3502 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5869 | 6.7634 | -2.36 | -2.347 | 115.5922 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5862 | 59.7714 | -5 | -4.997 | 117.0594 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.586 | 59.8006 | 6.36 | 6.0309 | 118.078 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5866 | 6.7982 | 1.5236 | 2.3501 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5879 | 6.7634 | -2.36 | -2.347 | 115.5922 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5872 | 59.7714 | -5 | -4.9972 | 117.0594 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.587 | 59.8006 | 6.36 | 6.0307 | 118.078 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5876 | 6.7982 | 1.5222 | 2.35 | 116.3457 | 0.94721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5889 | 6.7634 | -2.36 | -2.3471 | 115.5899 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5882 | 59.7714 | -5 | -4.9973 | 117.0594 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.588 | 59.8006 | 6.36 | 6.0305 | 118.078 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5886 | 6.7939 | 1.5209 | 2.3498 | 116.3487 | 0.94739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5899 | 6.7634 | -2.36 | -2.3472 | 115.5899 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5892 | 59.7618 | -5 | -4.998 | 117.0449 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.589 | 59.8006 | 6.36 | 6.0303 | 118.078 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5896 | 6.7939 | 1.5195 | 2.3496 | 116.3487 | 0.94739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5909 | 6.7634 | -2.36 | -2.3473 | 115.5899 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5902 | 59.7618 | -5 | -4.9986 | 117.0449 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.59 | 59.8006 | 6.36 | 6.0301 | 118.078 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5906 | 6.7939 | 1.5182 | 2.3494 | 116.3487 | 0.94739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5919 | 6.7634 | -2.36 | -2.3474 | 115.5899 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5912 | 59.7618 | -5 | -4.9993 | 117.0449 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.591 | 59.7942 | 6.36 | 6.0302 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5916 | 6.7939 | 1.5168 | 2.3492 | 116.3487 | 0.94739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5929 | 6.7634 | -2.36 | -2.3476 | 115.5899 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5922 | 59.7618 | -5 | -4.9999 | 117.0449 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.592 | 59.7942 | 6.36 | 6.0303 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5926 | 6.7939 | 1.5154 | 2.349 | 116.3487 | 0.94739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5939 | 6.7634 | -2.36 | -2.3477 | 115.5899 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5932 | 59.7618 | -5 | -5.0006 | 117.0449 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.593 | 59.7942 | 6.36 | 6.0303 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5936 | 6.7939 | 1.5141 | 2.3488 | 116.3487 | 0.94739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5949 | 6.7634 | -2.36 | -2.3478 | 115.5899 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5942 | 59.7618 | -5 | -5.0012 | 117.0449 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.594 | 59.7942 | 6.36 | 6.0304 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5946 | 6.7939 | 1.5127 | 2.3486 | 116.3487 | 0.94739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5959 | 6.7634 | -2.36 | -2.3479 | 115.5899 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5952 | 59.7618 | -5 | -5.0019 | 117.0449 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.595 | 59.7942 | 6.36 | 6.0305 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5956 | 6.7939 | 1.5114 | 2.3484 | 116.3487 | 0.94739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5969 | 6.7596 | -2.36 | -2.3481 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5962 | 59.7618 | -5 | -5.0025 | 117.0449 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.596 | 59.7942 | 6.36 | 6.0306 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5966 | 6.792 | 1.51 | 2.3482 | 116.3681 | 0.94761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5979 | 6.7596 | -2.36 | -2.3482 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5972 | 59.7511 | -5 | -5.003 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.597 | 59.7942 | 6.36 | 6.0306 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5976 | 6.792 | 1.5086 | 2.348 | 116.3681 | 0.94761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5989 | 6.7596 | -2.36 | -2.3484 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5982 | 59.7511 | -5 | -5.0034 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.598 | 59.7942 | 6.36 | 6.0307 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5986 | 6.792 | 1.5073 | 2.3477 | 116.3681 | 0.94761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.5999 | 6.7596 | -2.36 | -2.3485 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.5992 | 59.7511 | -5 | -5.0039 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.599 | 59.7942 | 6.36 | 6.0308 | 118.0634 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.5996 | 6.792 | 1.5059 | 2.3475 | 116.3681 | 0.94761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6009 | 6.7596 | -2.36 | -2.3487 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6002 | 59.7511 | -5 | -5.0043 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.6 | 59.817 | 6.36 | 6.0309 | 118.0438 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6006 | 6.792 | 1.5046 | 2.3473 | 116.3681 | 0.94761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6019 | 6.7596 | -2.36 | -2.3488 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6012 | 59.7511 | -5 | -5.0047 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.601 | 59.817 | 6.36 | 6.031 | 118.0438 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6016 | 6.792 | 1.5032 | 2.3471 | 116.3681 | 0.94761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6029 | 6.7596 | -2.36 | -2.349 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6022 | 59.7511 | -5 | -5.0052 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.602 | 59.817 | 6.36 | 6.0311 | 118.0438 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6026 | 6.792 | 1.5018 | 2.3468 | 116.3681 | 0.94761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6039 | 6.7596 | -2.36 | -2.3491 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6032 | 59.7511 | -5 | -5.0056 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.603 | 59.817 | 6.36 | 6.0312 | 118.0438 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6036 | 6.792 | 1.5005 | 2.3466 | 116.3681 | 0.94761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6049 | 6.7596 | -2.36 | -2.3493 | 115.6047 | 0.93514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6042 | 59.7511 | -5 | -5.0061 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.604 | 59.817 | 6.36 | 6.0314 | 118.0438 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6046 | 6.7833 | 1.4991 | 2.3464 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6059 | 6.7686 | -2.36 | -2.3494 | 115.6008 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6052 | 59.7511 | -5 | -5.0065 | 117.029 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.605 | 59.817 | 6.36 | 6.0315 | 118.0438 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6056 | 6.7833 | 1.4978 | 2.3461 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6069 | 6.7686 | -2.36 | -2.3495 | 115.6008 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6062 | 59.787 | -5 | -5.0074 | 117.0048 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.606 | 59.817 | 6.36 | 6.0316 | 118.0438 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6066 | 6.7833 | 1.4964 | 2.3459 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6079 | 6.7686 | -2.36 | -2.3497 | 115.6008 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6072 | 59.787 | -5 | -5.0082 | 117.0048 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.607 | 59.817 | 6.36 | 6.0317 | 118.0438 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6076 | 6.7833 | 1.495 | 2.3456 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6089 | 6.7686 | -2.36 | -2.3498 | 115.6008 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6082 | 59.787 | -5 | -5.0091 | 117.0048 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.608 | 59.8148 | 6.36 | 6.0317 | 118.0439 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6086 | 6.7833 | 1.4937 | 2.3453 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6099 | 6.7686 | -2.36 | -2.3499 | 115.6008 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6092 | 59.787 | -5 | -5.0099 | 117.0048 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.609 | 59.8148 | 6.36 | 6.0318 | 118.0439 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6096 | 6.7833 | 1.4923 | 2.3451 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6109 | 6.7686 | -2.36 | -2.35 | 115.6008 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6102 | 59.787 | -5 | -5.0108 | 117.0048 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.61 | 59.8148 | 6.36 | 6.0318 | 118.0439 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6106 | 6.7833 | 1.491 | 2.3448 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6119 | 6.7686 | -2.36 | -2.3502 | 115.6008 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6112 | 59.787 | -5 | -5.0116 | 117.0048 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.611 | 59.8148 | 6.36 | 6.0318 | 118.0439 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6116 | 6.7833 | 1.4896 | 2.3446 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6129 | 6.7686 | -2.36 | -2.3503 | 115.6008 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6122 | 59.787 | -5 | -5.0125 | 117.0048 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.612 | 59.8148 | 6.36 | 6.0318 | 118.0439 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6126 | 6.7833 | 1.4882 | 2.3443 | 116.3517 | 0.94772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6139 | 6.7721 | -2.36 | -2.3503 | 115.5873 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6132 | 59.787 | -5 | -5.0133 | 117.0048 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.613 | 59.8148 | 6.36 | 6.0318 | 118.0439 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6136 | 6.7822 | 1.4869 | 2.3441 | 116.3496 | 0.94805 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6149 | 6.7721 | -2.36 | -2.3503 | 115.5873 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6142 | 59.8215 | -5 | -5.0144 | 117.0096 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.614 | 59.8148 | 6.36 | 6.0319 | 118.0439 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6146 | 6.7822 | 1.4855 | 2.3438 | 116.3496 | 0.94805 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6159 | 6.7721 | -2.36 | -2.3503 | 115.5873 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6152 | 59.8215 | -5 | -5.0154 | 117.0096 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.615 | 59.8148 | 6.36 | 6.0319 | 118.0439 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6156 | 6.7822 | 1.4842 | 2.3435 | 116.3496 | 0.94805 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6169 | 6.7721 | -2.36 | -2.3503 | 115.5873 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6162 | 59.8215 | -5 | -5.0165 | 117.0096 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.616 | 59.7721 | 6.36 | 6.0322 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6166 | 6.7822 | 1.4828 | 2.3432 | 116.3496 | 0.94805 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6179 | 6.7721 | -2.36 | -2.3504 | 115.5873 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6172 | 59.8215 | -5 | -5.0175 | 117.0096 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.617 | 59.7721 | 6.36 | 6.0325 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6176 | 6.7822 | 1.4814 | 2.3429 | 116.3496 | 0.94805 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6189 | 6.7721 | -2.36 | -2.3504 | 115.5873 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6182 | 59.8215 | -5 | -5.0186 | 117.0096 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.618 | 59.7721 | 6.36 | 6.0328 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6186 | 6.7822 | 1.4801 | 2.3426 | 116.3496 | 0.94805 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6199 | 6.7721 | -2.36 | -2.3504 | 115.5873 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6192 | 59.8215 | -5 | -5.0196 | 117.0096 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.619 | 59.7721 | 6.36 | 6.0331 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6196 | 6.7822 | 1.4787 | 2.3423 | 116.3496 | 0.94805 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6209 | 6.7721 | -2.36 | -2.3504 | 115.5873 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6202 | 59.8215 | -5 | -5.0206 | 117.0096 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.62 | 59.7721 | 6.36 | 6.0334 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6206 | 6.7822 | 1.4774 | 2.3421 | 116.3496 | 0.94805 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6219 | 6.766 | -2.36 | -2.3504 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6212 | 59.8215 | -5 | -5.0217 | 117.0096 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.621 | 59.7721 | 6.36 | 6.0336 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6216 | 6.7899 | 1.476 | 2.3418 | 116.352 | 0.94843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6229 | 6.766 | -2.36 | -2.3504 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6222 | 59.816 | -5 | -5.0215 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.622 | 59.7721 | 6.36 | 6.0339 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6226 | 6.7899 | 1.4746 | 2.3415 | 116.352 | 0.94843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6239 | 6.766 | -2.36 | -2.3504 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6232 | 59.816 | -5 | -5.0212 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.623 | 59.7721 | 6.36 | 6.0342 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6236 | 6.7899 | 1.4733 | 2.3412 | 116.352 | 0.94843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6249 | 6.766 | -2.36 | -2.3504 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6242 | 59.816 | -5 | -5.021 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.624 | 59.7721 | 6.36 | 6.0345 | 118.0432 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6246 | 6.7899 | 1.4719 | 2.3409 | 116.352 | 0.94843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6259 | 6.766 | -2.36 | -2.3503 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6252 | 59.816 | -5 | -5.0207 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.625 | 59.7583 | 6.36 | 6.0344 | 118.0528 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6256 | 6.7899 | 1.4706 | 2.3407 | 116.352 | 0.94843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6269 | 6.766 | -2.36 | -2.3503 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6262 | 59.816 | -5 | -5.0205 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.626 | 59.7583 | 6.36 | 6.0343 | 118.0528 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6266 | 6.7899 | 1.4692 | 2.3404 | 116.352 | 0.94843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6279 | 6.766 | -2.36 | -2.3503 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6272 | 59.816 | -5 | -5.0203 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.627 | 59.7583 | 6.36 | 6.0342 | 118.0528 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6276 | 6.7899 | 1.4678 | 2.3401 | 116.352 | 0.94843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6289 | 6.766 | -2.36 | -2.3503 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6282 | 59.816 | -5 | -5.02 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.628 | 59.7583 | 6.36 | 6.0341 | 118.0528 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6286 | 6.7899 | 1.4665 | 2.3398 | 116.352 | 0.94843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6299 | 6.766 | -2.36 | -2.3503 | 115.5837 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6292 | 59.816 | -5 | -5.0198 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.629 | 59.7583 | 6.36 | 6.034 | 118.0528 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6296 | 6.7914 | 1.4651 | 2.3395 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6309 | 6.7612 | -2.36 | -2.3503 | 115.5839 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6302 | 59.816 | -5 | -5.0195 | 117.0419 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.63 | 59.7583 | 6.36 | 6.0339 | 118.0528 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6306 | 6.7914 | 1.4638 | 2.3391 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6319 | 6.7612 | -2.36 | -2.3503 | 115.5839 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6312 | 59.7659 | -5 | -5.0192 | 117.0543 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.631 | 59.7583 | 6.36 | 6.0338 | 118.0528 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6316 | 6.7914 | 1.4624 | 2.3387 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6329 | 6.7612 | -2.36 | -2.3503 | 115.5839 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6322 | 59.7659 | -5 | -5.0188 | 117.0543 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.632 | 59.7583 | 6.36 | 6.0337 | 118.0528 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6326 | 6.7914 | 1.461 | 2.3384 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6339 | 6.7612 | -2.36 | -2.3504 | 115.5839 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6332 | 59.7659 | -5 | -5.0184 | 117.0543 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.633 | 59.7948 | 6.36 | 6.0332 | 118.054 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6336 | 6.7914 | 1.4597 | 2.338 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6349 | 6.7612 | -2.36 | -2.3504 | 115.5839 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6342 | 59.7659 | -5 | -5.018 | 117.0543 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.634 | 59.7948 | 6.36 | 6.0326 | 118.054 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6346 | 6.7914 | 1.4583 | 2.3376 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6359 | 6.7612 | -2.36 | -2.3504 | 115.5839 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6352 | 59.7659 | -5 | -5.0177 | 117.0543 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.635 | 59.7948 | 6.36 | 6.0321 | 118.054 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6356 | 6.7914 | 1.457 | 2.3373 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6369 | 6.7612 | -2.36 | -2.3504 | 115.5839 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6362 | 59.7659 | -5 | -5.0173 | 117.0543 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.636 | 59.7948 | 6.36 | 6.0315 | 118.054 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6366 | 6.7914 | 1.4556 | 2.3369 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6379 | 6.7612 | -2.36 | -2.3504 | 115.5839 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6372 | 59.7659 | -5 | -5.0169 | 117.0543 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.637 | 59.7948 | 6.36 | 6.031 | 118.054 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6376 | 6.7914 | 1.4542 | 2.3366 | 116.3485 | 0.94854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6389 | 6.7497 | -2.36 | -2.3504 | 115.5794 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6382 | 59.7659 | -5 | -5.0165 | 117.0543 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.638 | 59.7948 | 6.36 | 6.0304 | 118.054 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6386 | 6.7908 | 1.4529 | 2.3361 | 116.3382 | 0.94878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6399 | 6.7497 | -2.36 | -2.3504 | 115.5794 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6392 | 59.7631 | -5 | -5.0159 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.639 | 59.7948 | 6.36 | 6.0299 | 118.054 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6396 | 6.7908 | 1.4515 | 2.3357 | 116.3382 | 0.94878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6409 | 6.7497 | -2.36 | -2.3504 | 115.5794 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6402 | 59.7631 | -5 | -5.0153 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.64 | 59.7948 | 6.36 | 6.0294 | 118.054 | 0.99499 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6406 | 6.7908 | 1.4502 | 2.3353 | 116.3382 | 0.94878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6419 | 6.7497 | -2.36 | -2.3504 | 115.5794 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6412 | 59.7631 | -5 | -5.0146 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.641 | 59.842 | 6.36 | 6.0292 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6416 | 6.7908 | 1.4488 | 2.3349 | 116.3382 | 0.94878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6429 | 6.7497 | -2.36 | -2.3504 | 115.5794 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6422 | 59.7631 | -5 | -5.014 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.642 | 59.842 | 6.36 | 6.029 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6426 | 6.7908 | 1.4474 | 2.3345 | 116.3382 | 0.94878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6439 | 6.7497 | -2.36 | -2.3504 | 115.5794 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6432 | 59.7631 | -5 | -5.0134 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.643 | 59.842 | 6.36 | 6.0289 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6436 | 6.7908 | 1.4461 | 2.3341 | 116.3382 | 0.94878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6449 | 6.7497 | -2.36 | -2.3503 | 115.5794 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6442 | 59.7631 | -5 | -5.0127 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.644 | 59.842 | 6.36 | 6.0287 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6446 | 6.7908 | 1.4447 | 2.3337 | 116.3382 | 0.94878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6459 | 6.7497 | -2.36 | -2.3503 | 115.5794 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6452 | 59.7631 | -5 | -5.0121 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.645 | 59.842 | 6.36 | 6.0286 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6456 | 6.7908 | 1.4434 | 2.3333 | 116.3382 | 0.94878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6469 | 6.7514 | -2.36 | -2.3503 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6462 | 59.7631 | -5 | -5.0115 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.646 | 59.842 | 6.36 | 6.0284 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6466 | 6.7899 | 1.442 | 2.3328 | 116.3165 | 0.94906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6479 | 6.7514 | -2.36 | -2.3502 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6472 | 59.7631 | -5 | -5.011 | 117.0643 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.647 | 59.842 | 6.36 | 6.0283 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6476 | 6.7899 | 1.4406 | 2.3324 | 116.3165 | 0.94906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6489 | 6.7514 | -2.36 | -2.3501 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6482 | 59.7439 | -5 | -5.01 | 117.0732 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.648 | 59.842 | 6.36 | 6.0281 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6486 | 6.7899 | 1.4393 | 2.3319 | 116.3165 | 0.94906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6499 | 6.7514 | -2.36 | -2.3501 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6492 | 59.7439 | -5 | -5.0091 | 117.0732 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.649 | 59.842 | 6.36 | 6.0279 | 118.0691 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6496 | 6.7899 | 1.4379 | 2.3314 | 116.3165 | 0.94906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6509 | 6.7514 | -2.36 | -2.35 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6502 | 59.7439 | -5 | -5.0081 | 117.0732 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.65 | 59.8625 | 6.36 | 6.0281 | 118.0694 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6506 | 6.7899 | 1.4366 | 2.331 | 116.3165 | 0.94906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6519 | 6.7514 | -2.36 | -2.35 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6512 | 59.7439 | -5 | -5.0072 | 117.0732 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.651 | 59.8625 | 6.36 | 6.0282 | 118.0694 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6516 | 6.7899 | 1.4352 | 2.3305 | 116.3165 | 0.94906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6529 | 6.7514 | -2.36 | -2.3499 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6522 | 59.7439 | -5 | -5.0062 | 117.0732 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.652 | 59.8625 | 6.36 | 6.0284 | 118.0694 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6526 | 6.7899 | 1.4338 | 2.3301 | 116.3165 | 0.94906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6539 | 6.7514 | -2.36 | -2.3499 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6532 | 59.7439 | -5 | -5.0053 | 117.0732 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.653 | 59.8625 | 6.36 | 6.0285 | 118.0694 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6536 | 6.7899 | 1.4325 | 2.3296 | 116.3165 | 0.94906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6549 | 6.7514 | -2.36 | -2.3498 | 115.5756 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6542 | 59.7439 | -5 | -5.0043 | 117.0732 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.654 | 59.8625 | 6.36 | 6.0286 | 118.0694 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6546 | 6.7882 | 1.4311 | 2.3291 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6559 | 6.7648 | -2.36 | -2.3497 | 115.5765 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6552 | 59.7439 | -5 | -5.0034 | 117.0732 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.655 | 59.8625 | 6.36 | 6.0288 | 118.0694 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6556 | 6.7882 | 1.4298 | 2.3285 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6569 | 6.7648 | -2.36 | -2.3497 | 115.5765 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6562 | 59.7008 | -5 | -5.0033 | 117.0616 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.656 | 59.8625 | 6.36 | 6.0289 | 118.0694 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6566 | 6.7882 | 1.4284 | 2.3279 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6579 | 6.7648 | -2.36 | -2.3496 | 115.5765 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6572 | 59.7008 | -5 | -5.0032 | 117.0616 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.657 | 59.8625 | 6.36 | 6.029 | 118.0694 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6576 | 6.7882 | 1.427 | 2.3274 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6589 | 6.7648 | -2.36 | -2.3495 | 115.5765 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6582 | 59.7008 | -5 | -5.0031 | 117.0616 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.658 | 59.8312 | 6.36 | 6.029 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6586 | 6.7882 | 1.4257 | 2.3268 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6599 | 6.7648 | -2.36 | -2.3495 | 115.5765 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6592 | 59.7008 | -5 | -5.003 | 117.0616 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.659 | 59.8312 | 6.36 | 6.0289 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6596 | 6.7882 | 1.4243 | 2.3262 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6609 | 6.7648 | -2.36 | -2.3494 | 115.5765 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6602 | 59.7008 | -5 | -5.0029 | 117.0616 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.66 | 59.8312 | 6.36 | 6.0288 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6606 | 6.7882 | 1.423 | 2.3257 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6619 | 6.7648 | -2.36 | -2.3493 | 115.5765 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6612 | 59.7008 | -5 | -5.0028 | 117.0616 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.661 | 59.8312 | 6.36 | 6.0288 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6616 | 6.7882 | 1.4216 | 2.3251 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6629 | 6.7648 | -2.36 | -2.3492 | 115.5765 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6622 | 59.7008 | -5 | -5.0028 | 117.0616 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.662 | 59.8312 | 6.36 | 6.0287 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6626 | 6.7882 | 1.4202 | 2.3245 | 116.3282 | 0.94927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6639 | 6.7668 | -2.36 | -2.3491 | 115.574 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6632 | 59.7008 | -5 | -5.0027 | 117.0616 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.663 | 59.8312 | 6.36 | 6.0286 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6636 | 6.7917 | 1.4189 | 2.3239 | 116.34 | 0.94986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6649 | 6.7668 | -2.36 | -2.349 | 115.574 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6642 | 59.7047 | -5 | -5.0029 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.664 | 59.8312 | 6.36 | 6.0285 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6646 | 6.7917 | 1.4175 | 2.3232 | 116.34 | 0.94986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6659 | 6.7668 | -2.36 | -2.3489 | 115.574 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6652 | 59.7047 | -5 | -5.0031 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.665 | 59.8312 | 6.36 | 6.0285 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6656 | 6.7917 | 1.4162 | 2.3226 | 116.34 | 0.94986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6669 | 6.7668 | -2.36 | -2.3488 | 115.574 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6662 | 59.7047 | -5 | -5.0033 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.666 | 59.8312 | 6.36 | 6.0281 | 118.0452 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6666 | 6.7917 | 1.4148 | 2.3219 | 116.34 | 0.94986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6679 | 6.7668 | -2.36 | -2.3487 | 115.574 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6672 | 59.7047 | -5 | -5.0035 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.667 | 59.8277 | 6.36 | 6.0277 | 118.0324 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6676 | 6.7917 | 1.4134 | 2.3213 | 116.34 | 0.94986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6689 | 6.7668 | -2.36 | -2.3485 | 115.574 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6682 | 59.7047 | -5 | -5.0038 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.668 | 59.8277 | 6.36 | 6.0274 | 118.0324 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6686 | 6.7917 | 1.4121 | 2.3206 | 116.34 | 0.94986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6699 | 6.7668 | -2.36 | -2.3484 | 115.574 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6692 | 59.7047 | -5 | -5.004 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.669 | 59.8277 | 6.36 | 6.027 | 118.0324 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6696 | 6.7917 | 1.4107 | 2.32 | 116.34 | 0.94986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6709 | 6.7668 | -2.36 | -2.3483 | 115.574 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6702 | 59.7047 | -5 | -5.0042 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.67 | 59.8277 | 6.36 | 6.0266 | 118.0324 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6706 | 6.7917 | 1.4094 | 2.3193 | 116.34 | 0.94986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6719 | 6.7615 | -2.36 | -2.3483 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6712 | 59.7047 | -5 | -5.0044 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.671 | 59.8277 | 6.36 | 6.0262 | 118.0324 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6716 | 6.7949 | 1.408 | 2.3187 | 116.335 | 0.95015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6729 | 6.7615 | -2.36 | -2.3482 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6722 | 59.7047 | -5 | -5.0046 | 117.0182 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.672 | 59.8277 | 6.36 | 6.0259 | 118.0324 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6726 | 6.7949 | 1.4066 | 2.3181 | 116.335 | 0.95015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6739 | 6.7615 | -2.36 | -2.3482 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6732 | 59.7461 | -5 | -5.005 | 116.9892 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.673 | 59.8277 | 6.36 | 6.0255 | 118.0324 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6736 | 6.7949 | 1.4053 | 2.3175 | 116.335 | 0.95015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6749 | 6.7615 | -2.36 | -2.3481 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6742 | 59.7461 | -5 | -5.0055 | 116.9892 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.674 | 59.8277 | 6.36 | 6.0251 | 118.0324 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6746 | 6.7949 | 1.4039 | 2.3169 | 116.335 | 0.95015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6759 | 6.7615 | -2.36 | -2.3481 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6752 | 59.7461 | -5 | -5.0059 | 116.9892 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.675 | 59.8384 | 6.36 | 6.025 | 118.0311 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6756 | 6.7949 | 1.4026 | 2.3163 | 116.335 | 0.95015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6769 | 6.7615 | -2.36 | -2.348 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6762 | 59.7461 | -5 | -5.0063 | 116.9892 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.676 | 59.8384 | 6.36 | 6.0248 | 118.0311 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6766 | 6.7949 | 1.4012 | 2.3156 | 116.335 | 0.95015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6779 | 6.7615 | -2.36 | -2.348 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6772 | 59.7461 | -5 | -5.0068 | 116.9892 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.677 | 59.8384 | 6.36 | 6.0246 | 118.0311 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6776 | 6.7949 | 1.3998 | 2.315 | 116.335 | 0.95015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6789 | 6.7615 | -2.36 | -2.3479 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6782 | 59.7461 | -5 | -5.0072 | 116.9892 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.678 | 59.8384 | 6.36 | 6.0245 | 118.0311 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6786 | 6.7949 | 1.3985 | 2.3144 | 116.335 | 0.95015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6799 | 6.7615 | -2.36 | -2.3479 | 115.5718 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6792 | 59.7461 | -5 | -5.0076 | 116.9892 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.679 | 59.8384 | 6.36 | 6.0243 | 118.0311 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6796 | 6.7878 | 1.3971 | 2.3138 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6809 | 6.757 | -2.36 | -2.348 | 115.5694 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6802 | 59.7461 | -5 | -5.008 | 116.9892 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.68 | 59.8384 | 6.36 | 6.0242 | 118.0311 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6806 | 6.7878 | 1.3958 | 2.3132 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6819 | 6.757 | -2.36 | -2.3481 | 115.5694 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6812 | 59.7797 | -5 | -5.0085 | 117.0025 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.681 | 59.8384 | 6.36 | 6.024 | 118.0311 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6816 | 6.7878 | 1.3944 | 2.3125 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6829 | 6.757 | -2.36 | -2.3481 | 115.5694 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6822 | 59.7797 | -5 | -5.009 | 117.0025 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.682 | 59.8384 | 6.36 | 6.0239 | 118.0311 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6826 | 6.7878 | 1.393 | 2.3119 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6839 | 6.757 | -2.36 | -2.3482 | 115.5694 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6832 | 59.7797 | -5 | -5.0095 | 117.0025 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.683 | 59.8502 | 6.36 | 6.0236 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6836 | 6.7878 | 1.3917 | 2.3113 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6849 | 6.757 | -2.36 | -2.3482 | 115.5694 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6842 | 59.7797 | -5 | -5.01 | 117.0025 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.684 | 59.8502 | 6.36 | 6.0234 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6846 | 6.7878 | 1.3903 | 2.3106 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6859 | 6.757 | -2.36 | -2.3483 | 115.5694 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6852 | 59.7797 | -5 | -5.0105 | 117.0025 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.685 | 59.8502 | 6.36 | 6.0232 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6856 | 6.7878 | 1.389 | 2.31 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6869 | 6.757 | -2.36 | -2.3483 | 115.5694 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6862 | 59.7797 | -5 | -5.011 | 117.0025 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.686 | 59.8502 | 6.36 | 6.023 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6866 | 6.7878 | 1.3876 | 2.3094 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6879 | 6.757 | -2.36 | -2.3484 | 115.5694 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6872 | 59.7797 | -5 | -5.0115 | 117.0025 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.687 | 59.8502 | 6.36 | 6.0227 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6876 | 6.7878 | 1.3862 | 2.3087 | 116.3401 | 0.95034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6889 | 6.7596 | -2.36 | -2.3483 | 115.5785 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6882 | 59.7797 | -5 | -5.012 | 117.0025 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.688 | 59.8502 | 6.36 | 6.0225 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6886 | 6.7842 | 1.3849 | 2.3081 | 116.3349 | 0.9503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6899 | 6.7596 | -2.36 | -2.3482 | 115.5785 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6892 | 59.8064 | -5 | -5.013 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.689 | 59.8502 | 6.36 | 6.0223 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6896 | 6.7842 | 1.3835 | 2.3074 | 116.3349 | 0.9503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6909 | 6.7596 | -2.36 | -2.3482 | 115.5785 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6902 | 59.8064 | -5 | -5.0139 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.69 | 59.8502 | 6.36 | 6.022 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6906 | 6.7842 | 1.3822 | 2.3068 | 116.3349 | 0.9503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6919 | 6.7596 | -2.36 | -2.3481 | 115.5785 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6912 | 59.8064 | -5 | -5.0149 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.691 | 59.8502 | 6.36 | 6.0216 | 118.0196 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6916 | 6.7842 | 1.3808 | 2.3062 | 116.3349 | 0.9503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6929 | 6.7596 | -2.36 | -2.348 | 115.5785 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6922 | 59.8064 | -5 | -5.0159 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.692 | 59.8561 | 6.36 | 6.0213 | 118.0094 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6926 | 6.7842 | 1.3794 | 2.3055 | 116.3349 | 0.9503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6939 | 6.7596 | -2.36 | -2.3479 | 115.5785 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6932 | 59.8064 | -5 | -5.0169 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.693 | 59.8561 | 6.36 | 6.021 | 118.0094 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6936 | 6.7842 | 1.3781 | 2.3049 | 116.3349 | 0.9503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6949 | 6.7596 | -2.36 | -2.3479 | 115.5785 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6942 | 59.8064 | -5 | -5.0178 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.694 | 59.8561 | 6.36 | 6.0207 | 118.0094 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6946 | 6.7842 | 1.3767 | 2.3042 | 116.3349 | 0.9503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6959 | 6.7596 | -2.36 | -2.3478 | 115.5785 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6952 | 59.8064 | -5 | -5.0188 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.695 | 59.8561 | 6.36 | 6.0204 | 118.0094 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6956 | 6.7842 | 1.3754 | 2.3036 | 116.3349 | 0.9503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6969 | 6.7672 | -2.36 | -2.3477 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6962 | 59.8064 | -5 | -5.0198 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.696 | 59.8561 | 6.36 | 6.0201 | 118.0094 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6966 | 6.7867 | 1.374 | 2.303 | 116.3391 | 0.95036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6979 | 6.7672 | -2.36 | -2.3476 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6972 | 59.8064 | -5 | -5.0206 | 117.0238 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.697 | 59.8561 | 6.36 | 6.0198 | 118.0094 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6976 | 6.7867 | 1.3726 | 2.3024 | 116.3391 | 0.95036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6989 | 6.7672 | -2.36 | -2.3476 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6982 | 59.8278 | -5 | -5.0213 | 117.046 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.698 | 59.8561 | 6.36 | 6.0195 | 118.0094 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6986 | 6.7867 | 1.3713 | 2.3018 | 116.3391 | 0.95036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.6999 | 6.7672 | -2.36 | -2.3475 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.6992 | 59.8278 | -5 | -5.0221 | 117.046 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.699 | 59.8561 | 6.36 | 6.0192 | 118.0094 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.6996 | 6.7867 | 1.3699 | 2.3012 | 116.3391 | 0.95036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7009 | 6.7672 | -2.36 | -2.3474 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7002 | 59.8278 | -5 | -5.0229 | 117.046 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.7 | 59.8226 | 6.36 | 6.019 | 118.0208 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7006 | 6.7867 | 1.3686 | 2.3006 | 116.3391 | 0.95036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7019 | 6.7672 | -2.36 | -2.3474 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7012 | 59.8278 | -5 | -5.0236 | 117.046 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.701 | 59.8226 | 6.36 | 6.0187 | 118.0208 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7016 | 6.7867 | 1.3672 | 2.3 | 116.3391 | 0.95036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7029 | 6.7672 | -2.36 | -2.3473 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7022 | 59.8278 | -5 | -5.0244 | 117.046 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.702 | 59.8226 | 6.36 | 6.0184 | 118.0208 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7026 | 6.7867 | 1.3658 | 2.2994 | 116.3391 | 0.95036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7039 | 6.7672 | -2.36 | -2.3472 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7032 | 59.8278 | -5 | -5.0251 | 117.046 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.703 | 59.8226 | 6.36 | 6.0182 | 118.0208 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7036 | 6.7867 | 1.3645 | 2.2988 | 116.3391 | 0.95036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7049 | 6.7672 | -2.36 | -2.3472 | 115.6016 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7042 | 59.8278 | -5 | -5.0259 | 117.046 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.704 | 59.8226 | 6.36 | 6.0179 | 118.0208 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7046 | 6.7849 | 1.3631 | 2.2982 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7059 | 6.7671 | -2.36 | -2.3472 | 115.5978 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7052 | 59.8278 | -5 | -5.0267 | 117.046 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.705 | 59.8226 | 6.36 | 6.0177 | 118.0208 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7056 | 6.7849 | 1.3618 | 2.2975 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7069 | 6.7671 | -2.36 | -2.3473 | 115.5978 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7062 | 59.8279 | -5 | -5.0266 | 117.0692 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.706 | 59.8226 | 6.36 | 6.0174 | 118.0208 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7066 | 6.7849 | 1.3604 | 2.2968 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7079 | 6.7671 | -2.36 | -2.3473 | 115.5978 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7072 | 59.8279 | -5 | -5.0266 | 117.0692 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.707 | 59.8226 | 6.36 | 6.0171 | 118.0208 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7076 | 6.7849 | 1.359 | 2.2962 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7089 | 6.7671 | -2.36 | -2.3474 | 115.5978 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7082 | 59.8279 | -5 | -5.0266 | 117.0692 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.708 | 59.7835 | 6.36 | 6.0168 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7086 | 6.7849 | 1.3577 | 2.2955 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7099 | 6.7671 | -2.36 | -2.3474 | 115.5978 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7092 | 59.8279 | -5 | -5.0266 | 117.0692 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.709 | 59.7835 | 6.36 | 6.0164 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7096 | 6.7849 | 1.3563 | 2.2948 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7109 | 6.7671 | -2.36 | -2.3475 | 115.5978 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7102 | 59.8279 | -5 | -5.0265 | 117.0692 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.71 | 59.7835 | 6.36 | 6.0161 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7106 | 6.7849 | 1.355 | 2.2942 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7119 | 6.7671 | -2.36 | -2.3476 | 115.5978 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7112 | 59.8279 | -5 | -5.0265 | 117.0692 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.711 | 59.7835 | 6.36 | 6.0157 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7116 | 6.7849 | 1.3536 | 2.2935 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7129 | 6.7671 | -2.36 | -2.3476 | 115.5978 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7122 | 59.8279 | -5 | -5.0265 | 117.0692 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.712 | 59.7835 | 6.36 | 6.0154 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7126 | 6.7849 | 1.3522 | 2.2928 | 116.3356 | 0.95093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7139 | 6.7719 | -2.36 | -2.3477 | 115.5947 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7132 | 59.8279 | -5 | -5.0265 | 117.0692 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.713 | 59.7835 | 6.36 | 6.015 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7136 | 6.7819 | 1.3509 | 2.2921 | 116.3229 | 0.95131 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7149 | 6.7719 | -2.36 | -2.3478 | 115.5947 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7142 | 59.8192 | -5 | -5.0266 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.714 | 59.7835 | 6.36 | 6.0147 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7146 | 6.7819 | 1.3495 | 2.2913 | 116.3229 | 0.95131 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7159 | 6.7719 | -2.36 | -2.348 | 115.5947 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7152 | 59.8192 | -5 | -5.0267 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.715 | 59.7835 | 6.36 | 6.0143 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7156 | 6.7819 | 1.3482 | 2.2906 | 116.3229 | 0.95131 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7169 | 6.7719 | -2.36 | -2.3481 | 115.5947 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7162 | 59.8192 | -5 | -5.0269 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.716 | 59.7835 | 6.36 | 6.0139 | 118.0478 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7166 | 6.7819 | 1.3468 | 2.2898 | 116.3229 | 0.95131 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7179 | 6.7719 | -2.36 | -2.3482 | 115.5947 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7172 | 59.8192 | -5 | -5.027 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.717 | 59.7884 | 6.36 | 6.0131 | 118.0468 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7176 | 6.7819 | 1.3454 | 2.2891 | 116.3229 | 0.95131 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7189 | 6.7719 | -2.36 | -2.3483 | 115.5947 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7182 | 59.8192 | -5 | -5.0272 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.718 | 59.7884 | 6.36 | 6.0122 | 118.0468 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7186 | 6.7819 | 1.3441 | 2.2883 | 116.3229 | 0.95131 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7199 | 6.7719 | -2.36 | -2.3484 | 115.5947 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7192 | 59.8192 | -5 | -5.0273 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.719 | 59.7884 | 6.36 | 6.0114 | 118.0468 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7196 | 6.7819 | 1.3427 | 2.2876 | 116.3229 | 0.95131 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7209 | 6.7719 | -2.36 | -2.3485 | 115.5947 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7202 | 59.8192 | -5 | -5.0274 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.72 | 59.7884 | 6.36 | 6.0106 | 118.0468 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7206 | 6.7819 | 1.3414 | 2.2868 | 116.3229 | 0.95131 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7219 | 6.767 | -2.36 | -2.3486 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7212 | 59.8192 | -5 | -5.0276 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.721 | 59.7884 | 6.36 | 6.0098 | 118.0468 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7216 | 6.785 | 1.34 | 2.2861 | 116.3242 | 0.95126 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7229 | 6.767 | -2.36 | -2.3487 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7222 | 59.8192 | -5 | -5.0272 | 117.0638 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.722 | 59.7884 | 6.36 | 6.0089 | 118.0468 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7226 | 6.785 | 1.3386 | 2.2854 | 116.3242 | 0.95126 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7239 | 6.767 | -2.36 | -2.3488 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7232 | 59.7703 | -5 | -5.0266 | 117.0653 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.723 | 59.7884 | 6.36 | 6.0081 | 118.0468 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7236 | 6.785 | 1.3373 | 2.2847 | 116.3242 | 0.95126 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7249 | 6.767 | -2.36 | -2.3488 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7242 | 59.7703 | -5 | -5.0261 | 117.0653 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.724 | 59.7884 | 6.36 | 6.0073 | 118.0468 | 0.99496 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7246 | 6.785 | 1.3359 | 2.284 | 116.3242 | 0.95126 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7259 | 6.767 | -2.36 | -2.3489 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7252 | 59.7703 | -5 | -5.0255 | 117.0653 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.725 | 59.8511 | 6.36 | 6.0072 | 118.0222 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7256 | 6.785 | 1.3346 | 2.2833 | 116.3242 | 0.95126 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7269 | 6.767 | -2.36 | -2.349 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7262 | 59.7703 | -5 | -5.025 | 117.0653 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.726 | 59.8511 | 6.36 | 6.0071 | 118.0222 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7266 | 6.785 | 1.3332 | 2.2826 | 116.3242 | 0.95126 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7279 | 6.767 | -2.36 | -2.349 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7272 | 59.7703 | -5 | -5.0244 | 117.0653 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.727 | 59.8511 | 6.36 | 6.0071 | 118.0222 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7276 | 6.785 | 1.3318 | 2.2819 | 116.3242 | 0.95126 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7289 | 6.767 | -2.36 | -2.3491 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7282 | 59.7703 | -5 | -5.0239 | 117.0653 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.728 | 59.8511 | 6.36 | 6.007 | 118.0222 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7286 | 6.785 | 1.3305 | 2.2812 | 116.3242 | 0.95126 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7299 | 6.767 | -2.36 | -2.3492 | 115.6063 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7292 | 59.7703 | -5 | -5.0233 | 117.0653 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.729 | 59.8511 | 6.36 | 6.0069 | 118.0222 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7296 | 6.7897 | 1.3291 | 2.2805 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7309 | 6.76 | -2.36 | -2.3491 | 115.5954 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7302 | 59.7703 | -5 | -5.0228 | 117.0653 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.73 | 59.8511 | 6.36 | 6.0069 | 118.0222 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7306 | 6.7897 | 1.3278 | 2.2799 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7319 | 6.76 | -2.36 | -2.3491 | 115.5954 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7312 | 59.7433 | -5 | -5.0218 | 117.0372 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.731 | 59.8511 | 6.36 | 6.0068 | 118.0222 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7316 | 6.7897 | 1.3264 | 2.2792 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7329 | 6.76 | -2.36 | -2.349 | 115.5954 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7322 | 59.7433 | -5 | -5.0209 | 117.0372 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.732 | 59.8511 | 6.36 | 6.0067 | 118.0222 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7326 | 6.7897 | 1.325 | 2.2785 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7339 | 6.76 | -2.36 | -2.349 | 115.5954 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7332 | 59.7433 | -5 | -5.02 | 117.0372 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.733 | 59.8765 | 6.36 | 6.0071 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7336 | 6.7897 | 1.3237 | 2.2778 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7349 | 6.76 | -2.36 | -2.3489 | 115.5954 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7342 | 59.7433 | -5 | -5.0191 | 117.0372 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.734 | 59.8765 | 6.36 | 6.0075 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7346 | 6.7897 | 1.3223 | 2.2772 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7359 | 6.76 | -2.36 | -2.3488 | 115.5954 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7352 | 59.7433 | -5 | -5.0182 | 117.0372 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.735 | 59.8765 | 6.36 | 6.0079 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7356 | 6.7897 | 1.321 | 2.2765 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7369 | 6.76 | -2.36 | -2.3488 | 115.5954 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7362 | 59.7433 | -5 | -5.0172 | 117.0372 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.736 | 59.8765 | 6.36 | 6.0083 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7366 | 6.7897 | 1.3196 | 2.2758 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7379 | 6.76 | -2.36 | -2.3487 | 115.5954 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7372 | 59.7433 | -5 | -5.0163 | 117.0372 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.737 | 59.8765 | 6.36 | 6.0087 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7376 | 6.7897 | 1.3182 | 2.2751 | 116.3325 | 0.95134 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7389 | 6.7583 | -2.36 | -2.3486 | 115.5925 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7382 | 59.7433 | -5 | -5.0154 | 117.0372 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.738 | 59.8765 | 6.36 | 6.0091 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7386 | 6.7908 | 1.3169 | 2.2745 | 116.3299 | 0.95141 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7399 | 6.7583 | -2.36 | -2.3485 | 115.5925 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7392 | 59.7032 | -5 | -5.0148 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.739 | 59.8765 | 6.36 | 6.0095 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7396 | 6.7908 | 1.3155 | 2.2739 | 116.3299 | 0.95141 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7409 | 6.7583 | -2.36 | -2.3484 | 115.5925 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7402 | 59.7032 | -5 | -5.0142 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.74 | 59.8765 | 6.36 | 6.0099 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7406 | 6.7908 | 1.3142 | 2.2732 | 116.3299 | 0.95141 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7419 | 6.7583 | -2.36 | -2.3482 | 115.5925 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7412 | 59.7032 | -5 | -5.0137 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.741 | 59.8765 | 6.36 | 6.0101 | 117.9945 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7416 | 6.7908 | 1.3128 | 2.2726 | 116.3299 | 0.95141 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7429 | 6.7583 | -2.36 | -2.3481 | 115.5925 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7422 | 59.7032 | -5 | -5.0131 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.742 | 59.81 | 6.36 | 6.0103 | 117.9927 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7426 | 6.7908 | 1.3114 | 2.2719 | 116.3299 | 0.95141 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7439 | 6.7583 | -2.36 | -2.348 | 115.5925 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7432 | 59.7032 | -5 | -5.0125 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.743 | 59.81 | 6.36 | 6.0104 | 117.9927 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7436 | 6.7908 | 1.3101 | 2.2713 | 116.3299 | 0.95141 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7449 | 6.7583 | -2.36 | -2.3478 | 115.5925 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7442 | 59.7032 | -5 | -5.0119 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.744 | 59.81 | 6.36 | 6.0106 | 117.9927 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7446 | 6.7908 | 1.3087 | 2.2706 | 116.3299 | 0.95141 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7459 | 6.7583 | -2.36 | -2.3477 | 115.5925 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7452 | 59.7032 | -5 | -5.0113 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.745 | 59.81 | 6.36 | 6.0108 | 117.9927 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7456 | 6.7908 | 1.3074 | 2.27 | 116.3299 | 0.95141 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7469 | 6.7564 | -2.36 | -2.3476 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7462 | 59.7032 | -5 | -5.0108 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.746 | 59.81 | 6.36 | 6.0109 | 117.9927 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7466 | 6.7925 | 1.306 | 2.2693 | 116.313 | 0.95179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7479 | 6.7564 | -2.36 | -2.3475 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7472 | 59.7032 | -5 | -5.0103 | 117.0013 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.747 | 59.81 | 6.36 | 6.0111 | 117.9927 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7476 | 6.7925 | 1.3046 | 2.2687 | 116.313 | 0.95179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7489 | 6.7564 | -2.36 | -2.3473 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7482 | 59.6853 | -5 | -5.0097 | 117.0196 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.748 | 59.81 | 6.36 | 6.0112 | 117.9927 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7486 | 6.7925 | 1.3033 | 2.268 | 116.313 | 0.95179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7499 | 6.7564 | -2.36 | -2.3472 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7492 | 59.6853 | -5 | -5.0092 | 117.0196 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.749 | 59.81 | 6.36 | 6.0114 | 117.9927 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7496 | 6.7925 | 1.3019 | 2.2673 | 116.313 | 0.95179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7509 | 6.7564 | -2.36 | -2.3471 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7502 | 59.6853 | -5 | -5.0086 | 117.0196 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.75 | 59.7402 | 6.36 | 6.0113 | 117.9914 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7506 | 6.7925 | 1.3006 | 2.2667 | 116.313 | 0.95179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7519 | 6.7564 | -2.36 | -2.347 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7512 | 59.6853 | -5 | -5.0081 | 117.0196 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.751 | 59.7402 | 6.36 | 6.0112 | 117.9914 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7516 | 6.7925 | 1.2992 | 2.266 | 116.313 | 0.95179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7529 | 6.7564 | -2.36 | -2.3468 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7522 | 59.6853 | -5 | -5.0075 | 117.0196 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.752 | 59.7402 | 6.36 | 6.011 | 117.9914 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7526 | 6.7925 | 1.2978 | 2.2654 | 116.313 | 0.95179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7539 | 6.7564 | -2.36 | -2.3467 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7532 | 59.6853 | -5 | -5.0069 | 117.0196 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.753 | 59.7402 | 6.36 | 6.0109 | 117.9914 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7536 | 6.7925 | 1.2965 | 2.2647 | 116.313 | 0.95179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7549 | 6.7564 | -2.36 | -2.3466 | 115.5935 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7542 | 59.6853 | -5 | -5.0064 | 117.0196 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.754 | 59.7402 | 6.36 | 6.0108 | 117.9914 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7546 | 6.7935 | 1.2951 | 2.264 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7559 | 6.77 | -2.36 | -2.3465 | 115.5731 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7552 | 59.6853 | -5 | -5.0058 | 117.0196 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.755 | 59.7402 | 6.36 | 6.0107 | 117.9914 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7556 | 6.7935 | 1.2938 | 2.2632 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7569 | 6.77 | -2.36 | -2.3464 | 115.5731 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7562 | 59.7377 | -5 | -5.0056 | 117.0136 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.756 | 59.7402 | 6.36 | 6.0105 | 117.9914 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7566 | 6.7935 | 1.2924 | 2.2625 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7579 | 6.77 | -2.36 | -2.3463 | 115.5731 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7572 | 59.7377 | -5 | -5.0054 | 117.0136 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.757 | 59.7402 | 6.36 | 6.0104 | 117.9914 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7576 | 6.7935 | 1.291 | 2.2618 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7589 | 6.77 | -2.36 | -2.3462 | 115.5731 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7582 | 59.7377 | -5 | -5.0052 | 117.0136 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.758 | 59.7898 | 6.36 | 6.0101 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7586 | 6.7935 | 1.2897 | 2.2611 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7599 | 6.77 | -2.36 | -2.3461 | 115.5731 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7592 | 59.7377 | -5 | -5.005 | 117.0136 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.759 | 59.7898 | 6.36 | 6.0098 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7596 | 6.7935 | 1.2883 | 2.2603 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7609 | 6.77 | -2.36 | -2.346 | 115.5731 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7602 | 59.7377 | -5 | -5.0049 | 117.0136 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.76 | 59.7898 | 6.36 | 6.0095 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7606 | 6.7935 | 1.287 | 2.2596 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7619 | 6.77 | -2.36 | -2.3459 | 115.5731 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7612 | 59.7377 | -5 | -5.0047 | 117.0136 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.761 | 59.7898 | 6.36 | 6.0092 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7616 | 6.7935 | 1.2856 | 2.2589 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7629 | 6.77 | -2.36 | -2.3458 | 115.5731 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7622 | 59.7377 | -5 | -5.0045 | 117.0136 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.762 | 59.7898 | 6.36 | 6.0089 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7626 | 6.7935 | 1.2842 | 2.2582 | 116.3243 | 0.95242 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7639 | 6.7756 | -2.36 | -2.3458 | 115.5987 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7632 | 59.7377 | -5 | -5.0043 | 117.0136 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.763 | 59.7898 | 6.36 | 6.0086 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7636 | 6.7901 | 1.2829 | 2.2574 | 116.3336 | 0.95281 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7649 | 6.7756 | -2.36 | -2.3457 | 115.5987 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7642 | 59.7562 | -5 | -5.0044 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.764 | 59.7898 | 6.36 | 6.0083 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7646 | 6.7901 | 1.2815 | 2.2567 | 116.3336 | 0.95281 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7659 | 6.7756 | -2.36 | -2.3456 | 115.5987 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7652 | 59.7562 | -5 | -5.0046 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.765 | 59.7898 | 6.36 | 6.008 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7656 | 6.7901 | 1.2802 | 2.2559 | 116.3336 | 0.95281 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7669 | 6.7756 | -2.36 | -2.3456 | 115.5987 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7662 | 59.7562 | -5 | -5.0047 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.766 | 59.7898 | 6.36 | 6.0075 | 117.9892 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7666 | 6.7901 | 1.2788 | 2.2552 | 116.3336 | 0.95281 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7679 | 6.7756 | -2.36 | -2.3455 | 115.5987 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7672 | 59.7562 | -5 | -5.0049 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.767 | 59.8582 | 6.36 | 6.0071 | 117.9989 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7676 | 6.7901 | 1.2774 | 2.2544 | 116.3336 | 0.95281 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7689 | 6.7756 | -2.36 | -2.3455 | 115.5987 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7682 | 59.7562 | -5 | -5.005 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.768 | 59.8582 | 6.36 | 6.0067 | 117.9989 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7686 | 6.7901 | 1.2761 | 2.2537 | 116.3336 | 0.95281 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7699 | 6.7756 | -2.36 | -2.3454 | 115.5987 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7692 | 59.7562 | -5 | -5.0052 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.769 | 59.8582 | 6.36 | 6.0063 | 117.9989 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7696 | 6.7901 | 1.2747 | 2.253 | 116.3336 | 0.95281 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7709 | 6.7756 | -2.36 | -2.3453 | 115.5987 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7702 | 59.7562 | -5 | -5.0053 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.77 | 59.8582 | 6.36 | 6.0059 | 117.9989 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7706 | 6.7901 | 1.2734 | 2.2522 | 116.3336 | 0.95281 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7719 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7712 | 59.7562 | -5 | -5.0055 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.771 | 59.8582 | 6.36 | 6.0055 | 117.9989 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7716 | 6.7924 | 1.272 | 2.2515 | 116.3317 | 0.95294 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7729 | 6.7615 | -2.36 | -2.3453 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7722 | 59.7562 | -5 | -5.0064 | 117.0153 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.772 | 59.8582 | 6.36 | 6.0051 | 117.9989 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7726 | 6.7924 | 1.2706 | 2.2508 | 116.3317 | 0.95294 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7739 | 6.7615 | -2.36 | -2.3452 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7732 | 59.8033 | -5 | -5.0069 | 117.0426 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.773 | 59.8582 | 6.36 | 6.0047 | 117.9989 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7736 | 6.7924 | 1.2693 | 2.2501 | 116.3317 | 0.95294 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7749 | 6.7615 | -2.36 | -2.3452 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7742 | 59.8033 | -5 | -5.0075 | 117.0426 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.774 | 59.8582 | 6.36 | 6.0042 | 117.9989 | 0.99492 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7746 | 6.7924 | 1.2679 | 2.2493 | 116.3317 | 0.95294 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7759 | 6.7615 | -2.36 | -2.3452 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7752 | 59.8033 | -5 | -5.0081 | 117.0426 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.775 | 59.8474 | 6.36 | 6.0045 | 118.0185 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7756 | 6.7924 | 1.2666 | 2.2486 | 116.3317 | 0.95294 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7769 | 6.7615 | -2.36 | -2.3451 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7762 | 59.8033 | -5 | -5.0086 | 117.0426 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.776 | 59.8474 | 6.36 | 6.0047 | 118.0185 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7766 | 6.7924 | 1.2652 | 2.2479 | 116.3317 | 0.95294 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7779 | 6.7615 | -2.36 | -2.3451 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7772 | 59.8033 | -5 | -5.0092 | 117.0426 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.777 | 59.8474 | 6.36 | 6.0049 | 118.0185 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7776 | 6.7924 | 1.2638 | 2.2472 | 116.3317 | 0.95294 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7789 | 6.7615 | -2.36 | -2.3451 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7782 | 59.8033 | -5 | -5.0098 | 117.0426 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.778 | 59.8474 | 6.36 | 6.0052 | 118.0185 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7786 | 6.7924 | 1.2625 | 2.2465 | 116.3317 | 0.95294 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7799 | 6.7615 | -2.36 | -2.3451 | 115.6086 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7792 | 59.8033 | -5 | -5.0104 | 117.0426 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.779 | 59.8474 | 6.36 | 6.0054 | 118.0185 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7796 | 6.792 | 1.2611 | 2.2458 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7809 | 6.7608 | -2.36 | -2.345 | 115.5908 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7802 | 59.8033 | -5 | -5.0109 | 117.0426 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.78 | 59.8474 | 6.36 | 6.0056 | 118.0185 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7806 | 6.792 | 1.2598 | 2.2451 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7819 | 6.7608 | -2.36 | -2.345 | 115.5908 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7812 | 59.8246 | -5 | -5.0111 | 117.0639 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.781 | 59.8474 | 6.36 | 6.0059 | 118.0185 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7816 | 6.792 | 1.2584 | 2.2444 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7829 | 6.7608 | -2.36 | -2.345 | 115.5908 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7822 | 59.8246 | -5 | -5.0113 | 117.0639 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.782 | 59.8474 | 6.36 | 6.0061 | 118.0185 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7826 | 6.792 | 1.257 | 2.2437 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7839 | 6.7608 | -2.36 | -2.345 | 115.5908 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7832 | 59.8246 | -5 | -5.0115 | 117.0639 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.783 | 59.8311 | 6.36 | 6.0069 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7836 | 6.792 | 1.2557 | 2.243 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7849 | 6.7608 | -2.36 | -2.345 | 115.5908 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7842 | 59.8246 | -5 | -5.0117 | 117.0639 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.784 | 59.8311 | 6.36 | 6.0078 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7846 | 6.792 | 1.2543 | 2.2423 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7859 | 6.7608 | -2.36 | -2.3449 | 115.5908 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7852 | 59.8246 | -5 | -5.0119 | 117.0639 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.785 | 59.8311 | 6.36 | 6.0086 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7856 | 6.792 | 1.253 | 2.2417 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7869 | 6.7608 | -2.36 | -2.3449 | 115.5908 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7862 | 59.8246 | -5 | -5.0122 | 117.0639 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.786 | 59.8311 | 6.36 | 6.0095 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7866 | 6.792 | 1.2516 | 2.241 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7879 | 6.7608 | -2.36 | -2.3449 | 115.5908 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7872 | 59.8246 | -5 | -5.0124 | 117.0639 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.787 | 59.8311 | 6.36 | 6.0103 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7876 | 6.792 | 1.2502 | 2.2403 | 116.3289 | 0.95285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7889 | 6.7666 | -2.36 | -2.3449 | 115.602 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7882 | 59.8246 | -5 | -5.0126 | 117.0639 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.788 | 59.8311 | 6.36 | 6.0111 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7886 | 6.7908 | 1.2489 | 2.2396 | 116.3155 | 0.95308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7899 | 6.7666 | -2.36 | -2.3449 | 115.602 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7892 | 59.7653 | -5 | -5.0122 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.789 | 59.8311 | 6.36 | 6.012 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7896 | 6.7908 | 1.2475 | 2.2389 | 116.3155 | 0.95308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7909 | 6.7666 | -2.36 | -2.3449 | 115.602 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7902 | 59.7653 | -5 | -5.0118 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.79 | 59.8311 | 6.36 | 6.0128 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7906 | 6.7908 | 1.2462 | 2.2382 | 116.3155 | 0.95308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7919 | 6.7666 | -2.36 | -2.3449 | 115.602 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7912 | 59.7653 | -5 | -5.0114 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.791 | 59.8311 | 6.36 | 6.0136 | 118.0257 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7916 | 6.7908 | 1.2448 | 2.2375 | 116.3155 | 0.95308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7929 | 6.7666 | -2.36 | -2.345 | 115.602 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7922 | 59.7653 | -5 | -5.011 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.792 | 59.837 | 6.36 | 6.0139 | 118.0117 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7926 | 6.7908 | 1.2434 | 2.2368 | 116.3155 | 0.95308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7939 | 6.7666 | -2.36 | -2.345 | 115.602 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7932 | 59.7653 | -5 | -5.0106 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.793 | 59.837 | 6.36 | 6.0141 | 118.0117 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7936 | 6.7908 | 1.2421 | 2.2361 | 116.3155 | 0.95308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7949 | 6.7666 | -2.36 | -2.345 | 115.602 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7942 | 59.7653 | -5 | -5.0103 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.794 | 59.837 | 6.36 | 6.0144 | 118.0117 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7946 | 6.7908 | 1.2407 | 2.2354 | 116.3155 | 0.95308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7959 | 6.7666 | -2.36 | -2.345 | 115.602 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7952 | 59.7653 | -5 | -5.0099 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.795 | 59.837 | 6.36 | 6.0147 | 118.0117 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7956 | 6.7908 | 1.2394 | 2.2348 | 116.3155 | 0.95308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7969 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7962 | 59.7653 | -5 | -5.0095 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.796 | 59.837 | 6.36 | 6.015 | 118.0117 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7966 | 6.7949 | 1.238 | 2.2341 | 116.3195 | 0.95328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7979 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7972 | 59.7653 | -5 | -5.0091 | 117.0849 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.797 | 59.837 | 6.36 | 6.0153 | 118.0117 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7976 | 6.7949 | 1.2366 | 2.2334 | 116.3195 | 0.95328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7989 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7982 | 59.7547 | -5 | -5.0094 | 117.0625 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.798 | 59.837 | 6.36 | 6.0156 | 118.0117 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7986 | 6.7949 | 1.2353 | 2.2328 | 116.3195 | 0.95328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.7999 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.7992 | 59.7547 | -5 | -5.0097 | 117.0625 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.799 | 59.837 | 6.36 | 6.0159 | 118.0117 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.7996 | 6.7949 | 1.2339 | 2.2321 | 116.3195 | 0.95328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8009 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8002 | 59.7547 | -5 | -5.01 | 117.0625 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.8 | 59.8434 | 6.36 | 6.0156 | 118.025 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8006 | 6.7949 | 1.2326 | 2.2314 | 116.3195 | 0.95328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8019 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8012 | 59.7547 | -5 | -5.0103 | 117.0625 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.801 | 59.8434 | 6.36 | 6.0154 | 118.025 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8016 | 6.7949 | 1.2312 | 2.2307 | 116.3195 | 0.95328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8029 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8022 | 59.7547 | -5 | -5.0106 | 117.0625 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.802 | 59.8434 | 6.36 | 6.0152 | 118.025 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8026 | 6.7949 | 1.2298 | 2.2301 | 116.3195 | 0.95328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8039 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8032 | 59.7547 | -5 | -5.0109 | 117.0625 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.803 | 59.8434 | 6.36 | 6.015 | 118.025 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8036 | 6.7949 | 1.2285 | 2.2294 | 116.3195 | 0.95328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8049 | 6.7626 | -2.36 | -2.345 | 115.6049 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8042 | 59.7547 | -5 | -5.0112 | 117.0625 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.804 | 59.8434 | 6.36 | 6.0148 | 118.025 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8046 | 6.7922 | 1.2271 | 2.2288 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8059 | 6.7616 | -2.36 | -2.3449 | 115.606 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8052 | 59.7547 | -5 | -5.0115 | 117.0625 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.805 | 59.8434 | 6.36 | 6.0145 | 118.025 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8056 | 6.7922 | 1.2258 | 2.2281 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8069 | 6.7616 | -2.36 | -2.3448 | 115.606 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8062 | 59.7252 | -5 | -5.0114 | 117.0288 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.806 | 59.8434 | 6.36 | 6.0143 | 118.025 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8066 | 6.7922 | 1.2244 | 2.2275 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8079 | 6.7616 | -2.36 | -2.3448 | 115.606 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8072 | 59.7252 | -5 | -5.0114 | 117.0288 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.807 | 59.8434 | 6.36 | 6.0141 | 118.025 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8076 | 6.7922 | 1.223 | 2.2268 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8089 | 6.7616 | -2.36 | -2.3447 | 115.606 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8082 | 59.7252 | -5 | -5.0113 | 117.0288 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.808 | 59.83 | 6.36 | 6.0143 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8086 | 6.7922 | 1.2217 | 2.2262 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8099 | 6.7616 | -2.36 | -2.3446 | 115.606 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8092 | 59.7252 | -5 | -5.0112 | 117.0288 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.809 | 59.83 | 6.36 | 6.0146 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8096 | 6.7922 | 1.2203 | 2.2255 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8109 | 6.7616 | -2.36 | -2.3445 | 115.606 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8102 | 59.7252 | -5 | -5.0111 | 117.0288 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.81 | 59.83 | 6.36 | 6.0148 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8106 | 6.7922 | 1.219 | 2.2248 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8119 | 6.7616 | -2.36 | -2.3445 | 115.606 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8112 | 59.7252 | -5 | -5.011 | 117.0288 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.811 | 59.83 | 6.36 | 6.015 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8116 | 6.7922 | 1.2176 | 2.2242 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8129 | 6.7616 | -2.36 | -2.3444 | 115.606 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8122 | 59.7252 | -5 | -5.011 | 117.0288 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.812 | 59.83 | 6.36 | 6.0152 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8126 | 6.7922 | 1.2162 | 2.2235 | 116.328 | 0.95338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8139 | 6.7617 | -2.36 | -2.3443 | 115.6086 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8132 | 59.7252 | -5 | -5.0109 | 117.0288 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.813 | 59.83 | 6.36 | 6.0154 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8136 | 6.7914 | 1.2149 | 2.2229 | 116.3245 | 0.95378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8149 | 6.7617 | -2.36 | -2.3442 | 115.6086 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8142 | 59.6728 | -5 | -5.0102 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.814 | 59.83 | 6.36 | 6.0157 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8146 | 6.7914 | 1.2135 | 2.2223 | 116.3245 | 0.95378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8159 | 6.7617 | -2.36 | -2.3441 | 115.6086 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8152 | 59.6728 | -5 | -5.0095 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.815 | 59.83 | 6.36 | 6.0159 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8156 | 6.7914 | 1.2122 | 2.2216 | 116.3245 | 0.95378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8169 | 6.7617 | -2.36 | -2.3441 | 115.6086 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8162 | 59.6728 | -5 | -5.0088 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.816 | 59.83 | 6.36 | 6.0161 | 118.0063 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8166 | 6.7914 | 1.2108 | 2.221 | 116.3245 | 0.95378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8179 | 6.7617 | -2.36 | -2.344 | 115.6086 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8172 | 59.6728 | -5 | -5.0081 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.817 | 59.8498 | 6.36 | 6.0165 | 117.9792 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8176 | 6.7914 | 1.2094 | 2.2204 | 116.3245 | 0.95378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8189 | 6.7617 | -2.36 | -2.3439 | 115.6086 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8182 | 59.6728 | -5 | -5.0073 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.818 | 59.8498 | 6.36 | 6.0169 | 117.9792 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8186 | 6.7914 | 1.2081 | 2.2197 | 116.3245 | 0.95378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8199 | 6.7617 | -2.36 | -2.3438 | 115.6086 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8192 | 59.6728 | -5 | -5.0066 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.819 | 59.8498 | 6.36 | 6.0173 | 117.9792 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8196 | 6.7914 | 1.2067 | 2.2191 | 116.3245 | 0.95378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8209 | 6.7617 | -2.36 | -2.3437 | 115.6086 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8202 | 59.6728 | -5 | -5.0059 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.82 | 59.8498 | 6.36 | 6.0178 | 117.9792 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8206 | 6.7914 | 1.2054 | 2.2185 | 116.3245 | 0.95378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8219 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8212 | 59.6728 | -5 | -5.0052 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.821 | 59.8498 | 6.36 | 6.0182 | 117.9792 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8216 | 6.7959 | 1.204 | 2.2179 | 116.3368 | 0.9538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8229 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8222 | 59.6728 | -5 | -5.0045 | 117.0239 | 0.9965 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.822 | 59.8498 | 6.36 | 6.0186 | 117.9792 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8226 | 6.7959 | 1.2026 | 2.2173 | 116.3368 | 0.9538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8239 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8232 | 59.6866 | -5 | -5.004 | 117.0311 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.823 | 59.8498 | 6.36 | 6.019 | 117.9792 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8236 | 6.7959 | 1.2013 | 2.2167 | 116.3368 | 0.9538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8249 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8242 | 59.6866 | -5 | -5.0034 | 117.0311 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.824 | 59.8498 | 6.36 | 6.0194 | 117.9792 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8246 | 6.7959 | 1.1999 | 2.2161 | 116.3368 | 0.9538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8259 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8252 | 59.6866 | -5 | -5.0029 | 117.0311 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.825 | 59.8375 | 6.36 | 6.0192 | 117.9933 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8256 | 6.7959 | 1.1986 | 2.2155 | 116.3368 | 0.9538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8269 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8262 | 59.6866 | -5 | -5.0023 | 117.0311 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.826 | 59.8375 | 6.36 | 6.019 | 117.9933 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8266 | 6.7959 | 1.1972 | 2.2149 | 116.3368 | 0.9538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8279 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8272 | 59.6866 | -5 | -5.0018 | 117.0311 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.827 | 59.8375 | 6.36 | 6.0187 | 117.9933 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8276 | 6.7959 | 1.1958 | 2.2143 | 116.3368 | 0.9538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8289 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8282 | 59.6866 | -5 | -5.0012 | 117.0311 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.828 | 59.8375 | 6.36 | 6.0185 | 117.9933 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8286 | 6.7959 | 1.1945 | 2.2138 | 116.3368 | 0.9538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8299 | 6.7583 | -2.36 | -2.3437 | 115.6079 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8292 | 59.6866 | -5 | -5.0007 | 117.0311 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.829 | 59.8375 | 6.36 | 6.0183 | 117.9933 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8296 | 6.7979 | 1.1931 | 2.2132 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8309 | 6.7613 | -2.36 | -2.3437 | 115.622 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8302 | 59.6866 | -5 | -5.0001 | 117.0311 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.83 | 59.8375 | 6.36 | 6.0181 | 117.9933 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8306 | 6.7979 | 1.1918 | 2.2127 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8319 | 6.7613 | -2.36 | -2.3438 | 115.622 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8312 | 59.699 | -5 | -4.9997 | 117.0392 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.831 | 59.8375 | 6.36 | 6.0179 | 117.9933 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8316 | 6.7979 | 1.1904 | 2.2121 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8329 | 6.7613 | -2.36 | -2.3438 | 115.622 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8322 | 59.699 | -5 | -4.9992 | 117.0392 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.832 | 59.8375 | 6.36 | 6.0176 | 117.9933 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8326 | 6.7979 | 1.189 | 2.2116 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8339 | 6.7613 | -2.36 | -2.3439 | 115.622 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8332 | 59.699 | -5 | -4.9988 | 117.0392 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.833 | 59.8313 | 6.36 | 6.0178 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8336 | 6.7979 | 1.1877 | 2.211 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8349 | 6.7613 | -2.36 | -2.3439 | 115.622 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8342 | 59.699 | -5 | -4.9983 | 117.0392 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.834 | 59.8313 | 6.36 | 6.0179 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8346 | 6.7979 | 1.1863 | 2.2105 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8359 | 6.7613 | -2.36 | -2.344 | 115.622 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8352 | 59.699 | -5 | -4.9978 | 117.0392 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.835 | 59.8313 | 6.36 | 6.0181 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8356 | 6.7979 | 1.185 | 2.2099 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8369 | 6.7613 | -2.36 | -2.344 | 115.622 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8362 | 59.699 | -5 | -4.9974 | 117.0392 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.836 | 59.8313 | 6.36 | 6.0182 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8366 | 6.7979 | 1.1836 | 2.2094 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8379 | 6.7613 | -2.36 | -2.3441 | 115.622 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8372 | 59.699 | -5 | -4.9969 | 117.0392 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.837 | 59.8313 | 6.36 | 6.0184 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8376 | 6.7979 | 1.1822 | 2.2088 | 116.3384 | 0.95387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8389 | 6.766 | -2.36 | -2.3442 | 115.625 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8382 | 59.699 | -5 | -4.9965 | 117.0392 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.838 | 59.8313 | 6.36 | 6.0185 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8386 | 6.7905 | 1.1809 | 2.2082 | 116.3138 | 0.95413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8399 | 6.766 | -2.36 | -2.3444 | 115.625 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8392 | 59.7358 | -5 | -4.9963 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.839 | 59.8313 | 6.36 | 6.0187 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8396 | 6.7905 | 1.1795 | 2.2076 | 116.3138 | 0.95413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8409 | 6.766 | -2.36 | -2.3445 | 115.625 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8402 | 59.7358 | -5 | -4.9961 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.84 | 59.8313 | 6.36 | 6.0188 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8406 | 6.7905 | 1.1782 | 2.207 | 116.3138 | 0.95413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8419 | 6.766 | -2.36 | -2.3447 | 115.625 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8412 | 59.7358 | -5 | -4.9959 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.841 | 59.8313 | 6.36 | 6.019 | 118.0201 | 0.99491 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8416 | 6.7905 | 1.1768 | 2.2064 | 116.3138 | 0.95413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8429 | 6.766 | -2.36 | -2.3448 | 115.625 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8422 | 59.7358 | -5 | -4.9957 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.842 | 59.8233 | 6.36 | 6.0192 | 118.0295 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8426 | 6.7905 | 1.1754 | 2.2058 | 116.3138 | 0.95413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8439 | 6.766 | -2.36 | -2.345 | 115.625 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8432 | 59.7358 | -5 | -4.9956 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.843 | 59.8233 | 6.36 | 6.0194 | 118.0295 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8436 | 6.7905 | 1.1741 | 2.2052 | 116.3138 | 0.95413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8449 | 6.766 | -2.36 | -2.3451 | 115.625 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8442 | 59.7358 | -5 | -4.9954 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.844 | 59.8233 | 6.36 | 6.0197 | 118.0295 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8446 | 6.7905 | 1.1727 | 2.2046 | 116.3138 | 0.95413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8459 | 6.766 | -2.36 | -2.3452 | 115.625 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8452 | 59.7358 | -5 | -4.9952 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.845 | 59.8233 | 6.36 | 6.0199 | 118.0295 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8456 | 6.7905 | 1.1714 | 2.204 | 116.3138 | 0.95413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8469 | 6.7681 | -2.36 | -2.3453 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8462 | 59.7358 | -5 | -4.995 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.846 | 59.8233 | 6.36 | 6.0201 | 118.0295 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8466 | 6.7856 | 1.17 | 2.2033 | 116.3092 | 0.95443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8479 | 6.7681 | -2.36 | -2.3454 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8472 | 59.7358 | -5 | -4.9948 | 117.0455 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.847 | 59.8233 | 6.36 | 6.0203 | 118.0295 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8476 | 6.7856 | 1.1686 | 2.2026 | 116.3092 | 0.95443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8489 | 6.7681 | -2.36 | -2.3454 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8482 | 59.7624 | -5 | -4.9948 | 117.0567 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.848 | 59.8233 | 6.36 | 6.0206 | 118.0295 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8486 | 6.7856 | 1.1673 | 2.202 | 116.3092 | 0.95443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8499 | 6.7681 | -2.36 | -2.3455 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8492 | 59.7624 | -5 | -4.9949 | 117.0567 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.849 | 59.8233 | 6.36 | 6.0208 | 118.0295 | 0.99486 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8496 | 6.7856 | 1.1659 | 2.2013 | 116.3092 | 0.95443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8509 | 6.7681 | -2.36 | -2.3456 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8502 | 59.7624 | -5 | -4.9949 | 117.0567 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.85 | 59.8345 | 6.36 | 6.0205 | 118.0363 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8506 | 6.7856 | 1.1646 | 2.2007 | 116.3092 | 0.95443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8519 | 6.7681 | -2.36 | -2.3457 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8512 | 59.7624 | -5 | -4.995 | 117.0567 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.851 | 59.8345 | 6.36 | 6.0201 | 118.0363 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8516 | 6.7856 | 1.1632 | 2.2 | 116.3092 | 0.95443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8529 | 6.7681 | -2.36 | -2.3457 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8522 | 59.7624 | -5 | -4.995 | 117.0567 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.852 | 59.8345 | 6.36 | 6.0198 | 118.0363 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8526 | 6.7856 | 1.1618 | 2.1993 | 116.3092 | 0.95443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8539 | 6.7681 | -2.36 | -2.3458 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8532 | 59.7624 | -5 | -4.9951 | 117.0567 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.853 | 59.8345 | 6.36 | 6.0194 | 118.0363 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8536 | 6.7856 | 1.1605 | 2.1987 | 116.3092 | 0.95443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8549 | 6.7681 | -2.36 | -2.3459 | 115.6151 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8542 | 59.7624 | -5 | -4.9951 | 117.0567 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.854 | 59.8345 | 6.36 | 6.0191 | 118.0363 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8546 | 6.7862 | 1.1591 | 2.198 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8559 | 6.772 | -2.36 | -2.3458 | 115.6281 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8552 | 59.7624 | -5 | -4.9952 | 117.0567 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.855 | 59.8345 | 6.36 | 6.0187 | 118.0363 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8556 | 6.7862 | 1.1578 | 2.1974 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8569 | 6.772 | -2.36 | -2.3458 | 115.6281 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8562 | 59.7822 | -5 | -4.9956 | 117.0708 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.856 | 59.8345 | 6.36 | 6.0184 | 118.0363 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8566 | 6.7862 | 1.1564 | 2.1968 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8579 | 6.772 | -2.36 | -2.3457 | 115.6281 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8572 | 59.7822 | -5 | -4.9961 | 117.0708 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.857 | 59.8345 | 6.36 | 6.018 | 118.0363 | 0.99494 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8576 | 6.7862 | 1.155 | 2.1962 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8589 | 6.772 | -2.36 | -2.3457 | 115.6281 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8582 | 59.7822 | -5 | -4.9966 | 117.0708 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.858 | 59.8631 | 6.36 | 6.0178 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8586 | 6.7862 | 1.1537 | 2.1956 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8599 | 6.772 | -2.36 | -2.3456 | 115.6281 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8592 | 59.7822 | -5 | -4.9971 | 117.0708 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.859 | 59.8631 | 6.36 | 6.0175 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8596 | 6.7862 | 1.1523 | 2.1949 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8609 | 6.772 | -2.36 | -2.3456 | 115.6281 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8602 | 59.7822 | -5 | -4.9975 | 117.0708 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.86 | 59.8631 | 6.36 | 6.0173 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8606 | 6.7862 | 1.151 | 2.1943 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8619 | 6.772 | -2.36 | -2.3455 | 115.6281 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8612 | 59.7822 | -5 | -4.998 | 117.0708 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.861 | 59.8631 | 6.36 | 6.0171 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8616 | 6.7862 | 1.1496 | 2.1937 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8629 | 6.772 | -2.36 | -2.3455 | 115.6281 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8622 | 59.7822 | -5 | -4.9985 | 117.0708 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.862 | 59.8631 | 6.36 | 6.0168 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8626 | 6.7862 | 1.1482 | 2.1931 | 116.3069 | 0.95478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8639 | 6.7637 | -2.36 | -2.3454 | 115.6184 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8632 | 59.7822 | -5 | -4.999 | 117.0708 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.863 | 59.8631 | 6.36 | 6.0166 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8636 | 6.7865 | 1.1469 | 2.1925 | 116.3095 | 0.955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8649 | 6.7637 | -2.36 | -2.3454 | 115.6184 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8642 | 59.7855 | -5 | -4.9992 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.864 | 59.8631 | 6.36 | 6.0163 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8646 | 6.7865 | 1.1455 | 2.1919 | 116.3095 | 0.955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8659 | 6.7637 | -2.36 | -2.3453 | 115.6184 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8652 | 59.7855 | -5 | -4.9995 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.865 | 59.8631 | 6.36 | 6.0161 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8656 | 6.7865 | 1.1442 | 2.1913 | 116.3095 | 0.955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8669 | 6.7637 | -2.36 | -2.3453 | 115.6184 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8662 | 59.7855 | -5 | -4.9998 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.866 | 59.8631 | 6.36 | 6.0159 | 118.0359 | 0.99493 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8666 | 6.7865 | 1.1428 | 2.1907 | 116.3095 | 0.955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8679 | 6.7637 | -2.36 | -2.3453 | 115.6184 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8672 | 59.7855 | -5 | -5.0001 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.867 | 59.8111 | 6.36 | 6.0165 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8676 | 6.7865 | 1.1414 | 2.1901 | 116.3095 | 0.955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8689 | 6.7637 | -2.36 | -2.3452 | 115.6184 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8682 | 59.7855 | -5 | -5.0004 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.868 | 59.8111 | 6.36 | 6.0172 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8686 | 6.7865 | 1.1401 | 2.1895 | 116.3095 | 0.955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8699 | 6.7637 | -2.36 | -2.3452 | 115.6184 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8692 | 59.7855 | -5 | -5.0007 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.869 | 59.8111 | 6.36 | 6.0179 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8696 | 6.7865 | 1.1387 | 2.1889 | 116.3095 | 0.955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8709 | 6.7637 | -2.36 | -2.3452 | 115.6184 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8702 | 59.7855 | -5 | -5.001 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.87 | 59.8111 | 6.36 | 6.0185 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8706 | 6.7865 | 1.1374 | 2.1883 | 116.3095 | 0.955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8719 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8712 | 59.7855 | -5 | -5.0012 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.871 | 59.8111 | 6.36 | 6.0192 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8716 | 6.7917 | 1.136 | 2.1877 | 116.3243 | 0.95531 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8729 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8722 | 59.7855 | -5 | -5.0015 | 117.0654 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.872 | 59.8111 | 6.36 | 6.0199 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8726 | 6.7917 | 1.1346 | 2.187 | 116.3243 | 0.95531 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8739 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8732 | 59.7689 | -5 | -5.0017 | 117.0331 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.873 | 59.8111 | 6.36 | 6.0205 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8736 | 6.7917 | 1.1333 | 2.1864 | 116.3243 | 0.95531 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8749 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8742 | 59.7689 | -5 | -5.0019 | 117.0331 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.874 | 59.8111 | 6.36 | 6.0212 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8746 | 6.7917 | 1.1319 | 2.1857 | 116.3243 | 0.95531 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8759 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8752 | 59.7689 | -5 | -5.0021 | 117.0331 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.875 | 59.7784 | 6.36 | 6.0212 | 118.0056 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8756 | 6.7917 | 1.1306 | 2.1851 | 116.3243 | 0.95531 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8769 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8762 | 59.7689 | -5 | -5.0023 | 117.0331 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.876 | 59.7784 | 6.36 | 6.0212 | 118.0056 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8766 | 6.7917 | 1.1292 | 2.1844 | 116.3243 | 0.95531 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8779 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8772 | 59.7689 | -5 | -5.0024 | 117.0331 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.877 | 59.7784 | 6.36 | 6.0211 | 118.0056 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8776 | 6.7917 | 1.1278 | 2.1838 | 116.3243 | 0.95531 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8789 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8782 | 59.7689 | -5 | -5.0026 | 117.0331 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.878 | 59.7784 | 6.36 | 6.0211 | 118.0056 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8786 | 6.7917 | 1.1265 | 2.1832 | 116.3243 | 0.95531 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8799 | 6.7598 | -2.36 | -2.3452 | 115.6056 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8792 | 59.7689 | -5 | -5.0028 | 117.0331 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.879 | 59.7784 | 6.36 | 6.0211 | 118.0056 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8796 | 6.7934 | 1.1251 | 2.1825 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8809 | 6.7678 | -2.36 | -2.3452 | 115.6109 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8802 | 59.7689 | -5 | -5.003 | 117.0331 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.88 | 59.7784 | 6.36 | 6.021 | 118.0056 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8806 | 6.7934 | 1.1238 | 2.1818 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8819 | 6.7678 | -2.36 | -2.3452 | 115.6109 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8812 | 59.767 | -5 | -5.0036 | 117.002 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.881 | 59.7784 | 6.36 | 6.021 | 118.0056 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8816 | 6.7934 | 1.1224 | 2.1812 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8829 | 6.7678 | -2.36 | -2.3453 | 115.6109 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8822 | 59.767 | -5 | -5.0042 | 117.002 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.882 | 59.7784 | 6.36 | 6.021 | 118.0056 | 0.9949 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8826 | 6.7934 | 1.121 | 2.1805 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8839 | 6.7678 | -2.36 | -2.3453 | 115.6109 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8832 | 59.767 | -5 | -5.0049 | 117.002 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.883 | 59.8017 | 6.36 | 6.0205 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8836 | 6.7934 | 1.1197 | 2.1798 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8849 | 6.7678 | -2.36 | -2.3454 | 115.6109 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8842 | 59.767 | -5 | -5.0055 | 117.002 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.884 | 59.8017 | 6.36 | 6.02 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8846 | 6.7934 | 1.1183 | 2.1792 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8859 | 6.7678 | -2.36 | -2.3454 | 115.6109 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8852 | 59.767 | -5 | -5.0061 | 117.002 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.885 | 59.8017 | 6.36 | 6.0194 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8856 | 6.7934 | 1.117 | 2.1785 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8869 | 6.7678 | -2.36 | -2.3454 | 115.6109 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8862 | 59.767 | -5 | -5.0067 | 117.002 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.886 | 59.8017 | 6.36 | 6.0189 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8866 | 6.7934 | 1.1156 | 2.1778 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8879 | 6.7678 | -2.36 | -2.3455 | 115.6109 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8872 | 59.767 | -5 | -5.0074 | 117.002 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.887 | 59.8017 | 6.36 | 6.0184 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8876 | 6.7934 | 1.1142 | 2.1772 | 116.3259 | 0.95546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8889 | 6.7661 | -2.36 | -2.3455 | 115.6099 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8882 | 59.767 | -5 | -5.008 | 117.002 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.888 | 59.8017 | 6.36 | 6.0179 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8886 | 6.7928 | 1.1129 | 2.1765 | 116.3209 | 0.95581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8899 | 6.7661 | -2.36 | -2.3454 | 115.6099 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8892 | 59.7502 | -5 | -5.0083 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.889 | 59.8017 | 6.36 | 6.0174 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8896 | 6.7928 | 1.1115 | 2.1757 | 116.3209 | 0.95581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8909 | 6.7661 | -2.36 | -2.3454 | 115.6099 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8902 | 59.7502 | -5 | -5.0086 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.89 | 59.8017 | 6.36 | 6.0169 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8906 | 6.7928 | 1.1102 | 2.175 | 116.3209 | 0.95581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8919 | 6.7661 | -2.36 | -2.3454 | 115.6099 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8912 | 59.7502 | -5 | -5.0089 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.891 | 59.8017 | 6.36 | 6.0164 | 118.0089 | 0.99497 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8916 | 6.7928 | 1.1088 | 2.1743 | 116.3209 | 0.95581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8929 | 6.7661 | -2.36 | -2.3454 | 115.6099 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8922 | 59.7502 | -5 | -5.0092 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.892 | 59.855 | 6.36 | 6.0164 | 117.9922 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8926 | 6.7928 | 1.1074 | 2.1736 | 116.3209 | 0.95581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8939 | 6.7661 | -2.36 | -2.3454 | 115.6099 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8932 | 59.7502 | -5 | -5.0095 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.893 | 59.855 | 6.36 | 6.0164 | 117.9922 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8936 | 6.7928 | 1.1061 | 2.1729 | 116.3209 | 0.95581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8949 | 6.7661 | -2.36 | -2.3454 | 115.6099 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8942 | 59.7502 | -5 | -5.0098 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.894 | 59.855 | 6.36 | 6.0164 | 117.9922 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8946 | 6.7928 | 1.1047 | 2.1722 | 116.3209 | 0.95581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8959 | 6.7661 | -2.36 | -2.3454 | 115.6099 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8952 | 59.7502 | -5 | -5.0101 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.895 | 59.855 | 6.36 | 6.0163 | 117.9922 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8956 | 6.7928 | 1.1034 | 2.1714 | 116.3209 | 0.95581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8969 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8962 | 59.7502 | -5 | -5.0104 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.896 | 59.855 | 6.36 | 6.0163 | 117.9922 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8966 | 6.7872 | 1.102 | 2.1707 | 116.3132 | 0.95608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8979 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8972 | 59.7502 | -5 | -5.0107 | 116.9937 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.897 | 59.855 | 6.36 | 6.0163 | 117.9922 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8976 | 6.7872 | 1.1006 | 2.17 | 116.3132 | 0.95608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8989 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8982 | 59.7141 | -5 | -5.0107 | 117.0128 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.898 | 59.855 | 6.36 | 6.0163 | 117.9922 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8986 | 6.7872 | 1.0993 | 2.1693 | 116.3132 | 0.95608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.8999 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.8992 | 59.7141 | -5 | -5.0107 | 117.0128 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.899 | 59.855 | 6.36 | 6.0163 | 117.9922 | 0.99487 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.8996 | 6.7872 | 1.0979 | 2.1686 | 116.3132 | 0.95608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9009 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9002 | 59.7141 | -5 | -5.0107 | 117.0128 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.9 | 59.8686 | 6.36 | 6.0166 | 117.9791 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9006 | 6.7872 | 1.0966 | 2.1678 | 116.3132 | 0.95608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9019 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9012 | 59.7141 | -5 | -5.0107 | 117.0128 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.901 | 59.8686 | 6.36 | 6.0168 | 117.9791 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9016 | 6.7872 | 1.0952 | 2.1671 | 116.3132 | 0.95608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9029 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9022 | 59.7141 | -5 | -5.0107 | 117.0128 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.902 | 59.8686 | 6.36 | 6.017 | 117.9791 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9026 | 6.7872 | 1.0938 | 2.1664 | 116.3132 | 0.95608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9039 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9032 | 59.7141 | -5 | -5.0107 | 117.0128 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.903 | 59.8686 | 6.36 | 6.0173 | 117.9791 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9036 | 6.7872 | 1.0925 | 2.1657 | 116.3132 | 0.95608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9049 | 6.7617 | -2.36 | -2.3454 | 115.599 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9042 | 59.7141 | -5 | -5.0107 | 117.0128 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.904 | 59.8686 | 6.36 | 6.0175 | 117.9791 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9046 | 6.7886 | 1.0911 | 2.1651 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9059 | 6.7513 | -2.36 | -2.3454 | 115.5909 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9052 | 59.7141 | -5 | -5.0107 | 117.0128 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.905 | 59.8686 | 6.36 | 6.0177 | 117.9791 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9056 | 6.7886 | 1.0898 | 2.1645 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9069 | 6.7513 | -2.36 | -2.3454 | 115.5909 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9062 | 59.6885 | -5 | -5.0102 | 117.0415 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.906 | 59.8686 | 6.36 | 6.018 | 117.9791 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9066 | 6.7886 | 1.0884 | 2.1638 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9079 | 6.7513 | -2.36 | -2.3455 | 115.5909 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9072 | 59.6885 | -5 | -5.0097 | 117.0415 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.907 | 59.8686 | 6.36 | 6.0182 | 117.9791 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9076 | 6.7886 | 1.087 | 2.1632 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9089 | 6.7513 | -2.36 | -2.3455 | 115.5909 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9082 | 59.6885 | -5 | -5.0092 | 117.0415 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.908 | 59.8176 | 6.36 | 6.0186 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9086 | 6.7886 | 1.0857 | 2.1626 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9099 | 6.7513 | -2.36 | -2.3455 | 115.5909 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9092 | 59.6885 | -5 | -5.0087 | 117.0415 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.909 | 59.8176 | 6.36 | 6.019 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9096 | 6.7886 | 1.0843 | 2.162 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9109 | 6.7513 | -2.36 | -2.3456 | 115.5909 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9102 | 59.6885 | -5 | -5.0082 | 117.0415 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.91 | 59.8176 | 6.36 | 6.0194 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9106 | 6.7886 | 1.083 | 2.1614 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9119 | 6.7513 | -2.36 | -2.3456 | 115.5909 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9112 | 59.6885 | -5 | -5.0077 | 117.0415 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.911 | 59.8176 | 6.36 | 6.0198 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9116 | 6.7886 | 1.0816 | 2.1607 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9129 | 6.7513 | -2.36 | -2.3456 | 115.5909 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9122 | 59.6885 | -5 | -5.0072 | 117.0415 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.912 | 59.8176 | 6.36 | 6.0202 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9126 | 6.7886 | 1.0802 | 2.1601 | 116.3238 | 0.95611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9139 | 6.7485 | -2.36 | -2.3457 | 115.6138 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9132 | 59.6885 | -5 | -5.0067 | 117.0415 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.913 | 59.8176 | 6.36 | 6.0206 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9136 | 6.7933 | 1.0789 | 2.1596 | 116.336 | 0.95626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9149 | 6.7485 | -2.36 | -2.3458 | 115.6138 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9142 | 59.7012 | -5 | -5.0059 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.914 | 59.8176 | 6.36 | 6.0209 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9146 | 6.7933 | 1.0775 | 2.159 | 116.336 | 0.95626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9159 | 6.7485 | -2.36 | -2.3459 | 115.6138 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9152 | 59.7012 | -5 | -5.0051 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.915 | 59.8176 | 6.36 | 6.0213 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9156 | 6.7933 | 1.0762 | 2.1584 | 116.336 | 0.95626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9169 | 6.7485 | -2.36 | -2.346 | 115.6138 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9162 | 59.7012 | -5 | -5.0043 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.916 | 59.8176 | 6.36 | 6.0217 | 118.0148 | 0.99485 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9166 | 6.7933 | 1.0748 | 2.1579 | 116.336 | 0.95626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9179 | 6.7485 | -2.36 | -2.3461 | 115.6138 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9172 | 59.7012 | -5 | -5.0035 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.917 | 59.7706 | 6.36 | 6.022 | 118.0523 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9176 | 6.7933 | 1.0734 | 2.1573 | 116.336 | 0.95626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9189 | 6.7485 | -2.36 | -2.3461 | 115.6138 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9182 | 59.7012 | -5 | -5.0027 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.918 | 59.7706 | 6.36 | 6.0222 | 118.0523 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9186 | 6.7933 | 1.0721 | 2.1567 | 116.336 | 0.95626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9199 | 6.7485 | -2.36 | -2.3462 | 115.6138 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9192 | 59.7012 | -5 | -5.0019 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.919 | 59.7706 | 6.36 | 6.0225 | 118.0523 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9196 | 6.7933 | 1.0707 | 2.1562 | 116.336 | 0.95626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9209 | 6.7485 | -2.36 | -2.3463 | 115.6138 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9202 | 59.7012 | -5 | -5.0011 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.92 | 59.7706 | 6.36 | 6.0227 | 118.0523 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9206 | 6.7933 | 1.0694 | 2.1556 | 116.336 | 0.95626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9219 | 6.7614 | -2.36 | -2.3464 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9212 | 59.7012 | -5 | -5.0003 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.921 | 59.7706 | 6.36 | 6.023 | 118.0523 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9216 | 6.7918 | 1.068 | 2.1551 | 116.3301 | 0.95616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9229 | 6.7614 | -2.36 | -2.3465 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9222 | 59.7012 | -5 | -4.9995 | 117.0595 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.922 | 59.7706 | 6.36 | 6.0233 | 118.0523 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9226 | 6.7918 | 1.0666 | 2.1546 | 116.3301 | 0.95616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9239 | 6.7614 | -2.36 | -2.3467 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9232 | 59.7414 | -5 | -4.9995 | 117.0507 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.923 | 59.7706 | 6.36 | 6.0235 | 118.0523 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9236 | 6.7918 | 1.0653 | 2.154 | 116.3301 | 0.95616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9249 | 6.7614 | -2.36 | -2.3468 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9242 | 59.7414 | -5 | -4.9995 | 117.0507 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.924 | 59.7706 | 6.36 | 6.0238 | 118.0523 | 0.99484 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9246 | 6.7918 | 1.0639 | 2.1535 | 116.3301 | 0.95616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9259 | 6.7614 | -2.36 | -2.3469 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9252 | 59.7414 | -5 | -4.9995 | 117.0507 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.925 | 59.7878 | 6.36 | 6.0235 | 118.0408 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9256 | 6.7918 | 1.0626 | 2.153 | 116.3301 | 0.95616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9269 | 6.7614 | -2.36 | -2.347 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9262 | 59.7414 | -5 | -4.9995 | 117.0507 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.926 | 59.7878 | 6.36 | 6.0233 | 118.0408 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9266 | 6.7918 | 1.0612 | 2.1524 | 116.3301 | 0.95616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9279 | 6.7614 | -2.36 | -2.3471 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9272 | 59.7414 | -5 | -4.9996 | 117.0507 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.927 | 59.7878 | 6.36 | 6.0231 | 118.0408 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9276 | 6.7918 | 1.0598 | 2.1519 | 116.3301 | 0.95616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9289 | 6.7614 | -2.36 | -2.3472 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9282 | 59.7414 | -5 | -4.9996 | 117.0507 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.928 | 59.7878 | 6.36 | 6.0228 | 118.0408 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9286 | 6.7918 | 1.0585 | 2.1514 | 116.3301 | 0.95616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9299 | 6.7614 | -2.36 | -2.3474 | 115.6245 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9292 | 59.7414 | -5 | -4.9996 | 117.0507 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.929 | 59.7878 | 6.36 | 6.0226 | 118.0408 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9296 | 6.7921 | 1.0571 | 2.1507 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9309 | 6.7596 | -2.36 | -2.3473 | 115.6099 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9302 | 59.7414 | -5 | -4.9996 | 117.0507 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.93 | 59.7878 | 6.36 | 6.0223 | 118.0408 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9306 | 6.7921 | 1.0558 | 2.1501 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9319 | 6.7596 | -2.36 | -2.3473 | 115.6099 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9312 | 59.7929 | -5 | -4.9998 | 117.0595 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.931 | 59.7878 | 6.36 | 6.0221 | 118.0408 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9316 | 6.7921 | 1.0544 | 2.1495 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9329 | 6.7596 | -2.36 | -2.3473 | 115.6099 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9322 | 59.7929 | -5 | -5 | 117.0595 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.932 | 59.7878 | 6.36 | 6.0219 | 118.0408 | 0.99489 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9326 | 6.7921 | 1.053 | 2.1488 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9339 | 6.7596 | -2.36 | -2.3473 | 115.6099 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9332 | 59.7929 | -5 | -5.0002 | 117.0595 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.933 | 59.8364 | 6.36 | 6.0211 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9336 | 6.7921 | 1.0517 | 2.1482 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9349 | 6.7596 | -2.36 | -2.3472 | 115.6099 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9342 | 59.7929 | -5 | -5.0003 | 117.0595 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.934 | 59.8364 | 6.36 | 6.0203 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9346 | 6.7921 | 1.0503 | 2.1476 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9359 | 6.7596 | -2.36 | -2.3472 | 115.6099 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9352 | 59.7929 | -5 | -5.0005 | 117.0595 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.935 | 59.8364 | 6.36 | 6.0195 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9356 | 6.7921 | 1.049 | 2.1469 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9369 | 6.7596 | -2.36 | -2.3472 | 115.6099 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9362 | 59.7929 | -5 | -5.0007 | 117.0595 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.936 | 59.8364 | 6.36 | 6.0187 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9366 | 6.7921 | 1.0476 | 2.1463 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9379 | 6.7596 | -2.36 | -2.3472 | 115.6099 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9372 | 59.7929 | -5 | -5.0009 | 117.0595 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.937 | 59.8364 | 6.36 | 6.0179 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9376 | 6.7921 | 1.0462 | 2.1456 | 116.323 | 0.95669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9389 | 6.7657 | -2.36 | -2.3471 | 115.6105 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9382 | 59.7929 | -5 | -5.0011 | 117.0595 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.938 | 59.8364 | 6.36 | 6.0171 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9386 | 6.7982 | 1.0449 | 2.145 | 116.3104 | 0.95719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9399 | 6.7657 | -2.36 | -2.347 | 115.6105 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9392 | 59.8053 | -5 | -5.0019 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.939 | 59.8364 | 6.36 | 6.0163 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9396 | 6.7982 | 1.0435 | 2.1443 | 116.3104 | 0.95719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9409 | 6.7657 | -2.36 | -2.3469 | 115.6105 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9402 | 59.8053 | -5 | -5.0027 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.94 | 59.8364 | 6.36 | 6.0156 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9406 | 6.7982 | 1.0422 | 2.1436 | 116.3104 | 0.95719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9419 | 6.7657 | -2.36 | -2.3468 | 115.6105 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9412 | 59.8053 | -5 | -5.0034 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.941 | 59.8364 | 6.36 | 6.0148 | 118.0213 | 0.99498 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9416 | 6.7982 | 1.0408 | 2.143 | 116.3104 | 0.95719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9429 | 6.7657 | -2.36 | -2.3467 | 115.6105 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9422 | 59.8053 | -5 | -5.0042 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.942 | 59.8687 | 6.36 | 6.0146 | 118.0269 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9426 | 6.7982 | 1.0394 | 2.1423 | 116.3104 | 0.95719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9439 | 6.7657 | -2.36 | -2.3466 | 115.6105 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9432 | 59.8053 | -5 | -5.005 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.943 | 59.8687 | 6.36 | 6.0144 | 118.0269 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9436 | 6.7982 | 1.0381 | 2.1416 | 116.3104 | 0.95719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9449 | 6.7657 | -2.36 | -2.3465 | 115.6105 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9442 | 59.8053 | -5 | -5.0058 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.944 | 59.8687 | 6.36 | 6.0142 | 118.0269 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9446 | 6.7982 | 1.0367 | 2.141 | 116.3104 | 0.95719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9459 | 6.7657 | -2.36 | -2.3464 | 115.6105 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9452 | 59.8053 | -5 | -5.0066 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.945 | 59.8687 | 6.36 | 6.0141 | 118.0269 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9456 | 6.7982 | 1.0354 | 2.1403 | 116.3104 | 0.95719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9469 | 6.7683 | -2.36 | -2.3465 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9462 | 59.8053 | -5 | -5.0073 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.946 | 59.8687 | 6.36 | 6.0139 | 118.0269 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9466 | 6.7975 | 1.034 | 2.1397 | 116.311 | 0.95725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9479 | 6.7683 | -2.36 | -2.3465 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9472 | 59.8053 | -5 | -5.0081 | 117.0495 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.947 | 59.8687 | 6.36 | 6.0137 | 118.0269 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9476 | 6.7975 | 1.0326 | 2.139 | 116.311 | 0.95725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9489 | 6.7683 | -2.36 | -2.3465 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9482 | 59.7884 | -5 | -5.0087 | 117.0187 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.948 | 59.8687 | 6.36 | 6.0135 | 118.0269 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9486 | 6.7975 | 1.0313 | 2.1383 | 116.311 | 0.95725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9499 | 6.7683 | -2.36 | -2.3465 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9492 | 59.7884 | -5 | -5.0092 | 117.0187 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.949 | 59.8687 | 6.36 | 6.0134 | 118.0269 | 0.99495 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9496 | 6.7975 | 1.0299 | 2.1377 | 116.311 | 0.95725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9509 | 6.7683 | -2.36 | -2.3466 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9502 | 59.7884 | -5 | -5.0097 | 117.0187 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.95 | 59.8408 | 6.36 | 6.0141 | 118.0118 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9506 | 6.7975 | 1.0286 | 2.137 | 116.311 | 0.95725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9519 | 6.7683 | -2.36 | -2.3466 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9512 | 59.7884 | -5 | -5.0103 | 117.0187 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.951 | 59.8408 | 6.36 | 6.0149 | 118.0118 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9516 | 6.7975 | 1.0272 | 2.1364 | 116.311 | 0.95725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9529 | 6.7683 | -2.36 | -2.3466 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9522 | 59.7884 | -5 | -5.0108 | 117.0187 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.952 | 59.8408 | 6.36 | 6.0156 | 118.0118 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9526 | 6.7975 | 1.0258 | 2.1357 | 116.311 | 0.95725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9539 | 6.7683 | -2.36 | -2.3466 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9532 | 59.7884 | -5 | -5.0114 | 117.0187 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.953 | 59.8408 | 6.36 | 6.0164 | 118.0118 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9536 | 6.7975 | 1.0245 | 2.1351 | 116.311 | 0.95725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9549 | 6.7683 | -2.36 | -2.3467 | 115.6107 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9542 | 59.7884 | -5 | -5.0119 | 117.0187 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.954 | 59.8408 | 6.36 | 6.0171 | 118.0118 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9546 | 6.7918 | 1.0231 | 2.1344 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9559 | 6.7641 | -2.36 | -2.3468 | 115.6193 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9552 | 59.7884 | -5 | -5.0124 | 117.0187 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.955 | 59.8408 | 6.36 | 6.0179 | 118.0118 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9556 | 6.7918 | 1.0218 | 2.1338 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9569 | 6.7641 | -2.36 | -2.3468 | 115.6193 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9562 | 59.786 | -5 | -5.0128 | 117.0058 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.956 | 59.8408 | 6.36 | 6.0186 | 118.0118 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9566 | 6.7918 | 1.0204 | 2.1332 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9579 | 6.7641 | -2.36 | -2.3469 | 115.6193 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9572 | 59.786 | -5 | -5.0131 | 117.0058 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.957 | 59.8408 | 6.36 | 6.0194 | 118.0118 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9576 | 6.7918 | 1.019 | 2.1325 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9589 | 6.7641 | -2.36 | -2.347 | 115.6193 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9582 | 59.786 | -5 | -5.0135 | 117.0058 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.958 | 59.7883 | 6.36 | 6.0198 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9586 | 6.7918 | 1.0177 | 2.1319 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9599 | 6.7641 | -2.36 | -2.3471 | 115.6193 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9592 | 59.786 | -5 | -5.0138 | 117.0058 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.959 | 59.7883 | 6.36 | 6.0202 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9596 | 6.7918 | 1.0163 | 2.1312 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9609 | 6.7641 | -2.36 | -2.3472 | 115.6193 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9602 | 59.786 | -5 | -5.0141 | 117.0058 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.96 | 59.7883 | 6.36 | 6.0206 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9606 | 6.7918 | 1.015 | 2.1306 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9619 | 6.7641 | -2.36 | -2.3472 | 115.6193 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9612 | 59.786 | -5 | -5.0145 | 117.0058 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.961 | 59.7883 | 6.36 | 6.0211 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9616 | 6.7918 | 1.0136 | 2.13 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9629 | 6.7641 | -2.36 | -2.3473 | 115.6193 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9622 | 59.786 | -5 | -5.0148 | 117.0058 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.962 | 59.7883 | 6.36 | 6.0215 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9626 | 6.7918 | 1.0122 | 2.1293 | 116.3215 | 0.95721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9639 | 6.7602 | -2.36 | -2.3474 | 115.6164 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9632 | 59.786 | -5 | -5.0151 | 117.0058 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.963 | 59.7883 | 6.36 | 6.0219 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9636 | 6.793 | 1.0109 | 2.1287 | 116.3153 | 0.95743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9649 | 6.7602 | -2.36 | -2.3475 | 115.6164 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9642 | 59.8051 | -5 | -5.0162 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.964 | 59.7883 | 6.36 | 6.0224 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9646 | 6.793 | 1.0095 | 2.1281 | 116.3153 | 0.95743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9659 | 6.7602 | -2.36 | -2.3476 | 115.6164 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9652 | 59.8051 | -5 | -5.0173 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.965 | 59.7883 | 6.36 | 6.0228 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9656 | 6.793 | 1.0082 | 2.1275 | 116.3153 | 0.95743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9669 | 6.7602 | -2.36 | -2.3477 | 115.6164 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9662 | 59.8051 | -5 | -5.0183 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.966 | 59.7883 | 6.36 | 6.0232 | 117.9947 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9666 | 6.793 | 1.0068 | 2.1269 | 116.3153 | 0.95743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9679 | 6.7602 | -2.36 | -2.3479 | 115.6164 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9672 | 59.8051 | -5 | -5.0194 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.967 | 59.7848 | 6.36 | 6.0234 | 118.0133 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9676 | 6.793 | 1.0054 | 2.1263 | 116.3153 | 0.95743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9689 | 6.7602 | -2.36 | -2.348 | 115.6164 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9682 | 59.8051 | -5 | -5.0205 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.968 | 59.7848 | 6.36 | 6.0235 | 118.0133 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9686 | 6.793 | 1.0041 | 2.1257 | 116.3153 | 0.95743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9699 | 6.7602 | -2.36 | -2.3481 | 115.6164 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9692 | 59.8051 | -5 | -5.0216 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.969 | 59.7848 | 6.36 | 6.0237 | 118.0133 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9696 | 6.793 | 1.0027 | 2.1251 | 116.3153 | 0.95743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9709 | 6.7602 | -2.36 | -2.3482 | 115.6164 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9702 | 59.8051 | -5 | -5.0226 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.97 | 59.7848 | 6.36 | 6.0239 | 118.0133 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9706 | 6.793 | 1.0014 | 2.1245 | 116.3153 | 0.95743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9719 | 6.7548 | -2.36 | -2.3482 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9712 | 59.8051 | -5 | -5.0237 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.971 | 59.7848 | 6.36 | 6.024 | 118.0133 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9716 | 6.7942 | 1 | 2.1238 | 116.3016 | 0.95795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9729 | 6.7548 | -2.36 | -2.3483 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9722 | 59.8051 | -5 | -5.0248 | 116.9853 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.972 | 59.7848 | 6.36 | 6.0242 | 118.0133 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9726 | 6.7942 | 1 | 2.1231 | 116.3016 | 0.95795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9739 | 6.7548 | -2.36 | -2.3484 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9732 | 59.7775 | -5 | -5.0251 | 116.9925 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.973 | 59.7848 | 6.36 | 6.0243 | 118.0133 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9736 | 6.7942 | 1 | 2.1224 | 116.3016 | 0.95795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9749 | 6.7548 | -2.36 | -2.3484 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9742 | 59.7775 | -5 | -5.0254 | 116.9925 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.974 | 59.7848 | 6.36 | 6.0245 | 118.0133 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9746 | 6.7942 | 1 | 2.1217 | 116.3016 | 0.95795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9759 | 6.7548 | -2.36 | -2.3485 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9752 | 59.7775 | -5 | -5.0256 | 116.9925 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.975 | 59.8244 | 6.36 | 6.025 | 118.0232 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9756 | 6.7942 | 1 | 2.121 | 116.3016 | 0.95795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9769 | 6.7548 | -2.36 | -2.3486 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9762 | 59.7775 | -5 | -5.0259 | 116.9925 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.976 | 59.8244 | 6.36 | 6.0255 | 118.0232 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9766 | 6.7942 | 1 | 2.1203 | 116.3016 | 0.95795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9779 | 6.7548 | -2.36 | -2.3486 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9772 | 59.7775 | -5 | -5.0262 | 116.9925 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.977 | 59.8244 | 6.36 | 6.026 | 118.0232 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9776 | 6.7942 | 1 | 2.1196 | 116.3016 | 0.95795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9789 | 6.7548 | -2.36 | -2.3487 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9782 | 59.7775 | -5 | -5.0265 | 116.9925 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.978 | 59.8244 | 6.36 | 6.0266 | 118.0232 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9786 | 6.7942 | 1 | 2.1189 | 116.3016 | 0.95795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9799 | 6.7548 | -2.36 | -2.3487 | 115.6067 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9792 | 59.7775 | -5 | -5.0268 | 116.9925 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.979 | 59.8244 | 6.36 | 6.0271 | 118.0232 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9796 | 6.7941 | 1 | 2.1182 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9809 | 6.7582 | -2.36 | -2.3488 | 115.6097 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9802 | 59.7775 | -5 | -5.0271 | 116.9925 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.98 | 59.8244 | 6.36 | 6.0276 | 118.0232 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9806 | 6.7941 | 1 | 2.1174 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9819 | 6.7582 | -2.36 | -2.3489 | 115.6097 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9812 | 59.7502 | -5 | -5.027 | 117.0135 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.981 | 59.8244 | 6.36 | 6.0281 | 118.0232 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9816 | 6.7941 | 1 | 2.1167 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9829 | 6.7582 | -2.36 | -2.3489 | 115.6097 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9822 | 59.7502 | -5 | -5.0268 | 117.0135 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.982 | 59.8244 | 6.36 | 6.0286 | 118.0232 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9826 | 6.7941 | 1 | 2.116 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9839 | 6.7582 | -2.36 | -2.349 | 115.6097 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9832 | 59.7502 | -5 | -5.0266 | 117.0135 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.983 | 59.8231 | 6.36 | 6.0291 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9836 | 6.7941 | 1 | 2.1152 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9849 | 6.7582 | -2.36 | -2.3491 | 115.6097 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9842 | 59.7502 | -5 | -5.0264 | 117.0135 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.984 | 59.8231 | 6.36 | 6.0296 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9846 | 6.7941 | 1 | 2.1145 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9859 | 6.7582 | -2.36 | -2.3491 | 115.6097 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9852 | 59.7502 | -5 | -5.0263 | 117.0135 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.985 | 59.8231 | 6.36 | 6.0301 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9856 | 6.7941 | 1 | 2.1137 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9869 | 6.7582 | -2.36 | -2.3492 | 115.6097 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9862 | 59.7502 | -5 | -5.0261 | 117.0135 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.986 | 59.8231 | 6.36 | 6.0306 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9866 | 6.7941 | 1 | 2.113 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9879 | 6.7582 | -2.36 | -2.3492 | 115.6097 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9872 | 59.7502 | -5 | -5.0259 | 117.0135 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.987 | 59.8231 | 6.36 | 6.0311 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9876 | 6.7941 | 1 | 2.1122 | 116.2829 | 0.95826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9889 | 6.7592 | -2.36 | -2.3493 | 115.6116 | 0.93431 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9882 | 59.7502 | -5 | -5.0257 | 117.0135 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.988 | 59.8231 | 6.36 | 6.0315 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9886 | 6.7936 | 1 | 2.1116 | 116.2907 | 0.95819 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9899 | 6.7592 | -2.36 | -2.3495 | 115.6116 | 0.93431 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9892 | 59.754 | -5 | -5.0252 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.989 | 59.8231 | 6.36 | 6.032 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9896 | 6.7936 | 1 | 2.1109 | 116.2907 | 0.95819 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9909 | 6.7592 | -2.36 | -2.3496 | 115.6116 | 0.93431 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9902 | 59.754 | -5 | -5.0247 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.99 | 59.8231 | 6.36 | 6.0325 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9906 | 6.7936 | 1 | 2.1102 | 116.2907 | 0.95819 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9919 | 6.7592 | -2.36 | -2.3497 | 115.6116 | 0.93431 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9912 | 59.754 | -5 | -5.0242 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.991 | 59.8231 | 6.36 | 6.033 | 118.0181 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9916 | 6.7936 | 1 | 2.1096 | 116.2907 | 0.95819 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9929 | 6.7592 | -2.36 | -2.3498 | 115.6116 | 0.93431 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9922 | 59.754 | -5 | -5.0237 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.992 | 59.7902 | 6.36 | 6.0335 | 118.0306 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9926 | 6.7936 | 1 | 2.1089 | 116.2907 | 0.95819 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9939 | 6.7592 | -2.36 | -2.3499 | 115.6116 | 0.93431 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9932 | 59.754 | -5 | -5.0232 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.993 | 59.7902 | 6.36 | 6.0339 | 118.0306 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9936 | 6.7936 | 1 | 2.1082 | 116.2907 | 0.95819 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9949 | 6.7592 | -2.36 | -2.35 | 115.6116 | 0.93431 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9942 | 59.754 | -5 | -5.0226 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.994 | 59.7902 | 6.36 | 6.0344 | 118.0306 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9946 | 6.7936 | 1 | 2.1075 | 116.2907 | 0.95819 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9959 | 6.7592 | -2.36 | -2.3501 | 115.6116 | 0.93431 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9952 | 59.754 | -5 | -5.0221 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.995 | 59.7902 | 6.36 | 6.0348 | 118.0306 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9956 | 6.7936 | 1 | 2.1069 | 116.2907 | 0.95819 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9969 | 6.7671 | -2.36 | -2.3501 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9962 | 59.754 | -5 | -5.0216 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.996 | 59.7902 | 6.36 | 6.0353 | 118.0306 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9966 | 6.7968 | 1 | 2.1063 | 116.3129 | 0.95815 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9979 | 6.7671 | -2.36 | -2.3502 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9972 | 59.754 | -5 | -5.0211 | 117.0375 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.997 | 59.7902 | 6.36 | 6.0357 | 118.0306 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9976 | 6.7968 | 1 | 2.1057 | 116.3129 | 0.95815 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9989 | 6.7671 | -2.36 | -2.3502 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9982 | 59.7388 | -5 | -5.0204 | 117.0698 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.998 | 59.7902 | 6.36 | 6.0362 | 118.0306 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9986 | 6.7968 | 1 | 2.1051 | 116.3129 | 0.95815 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
4.9999 | 6.7671 | -2.36 | -2.3503 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 4.9992 | 59.7388 | -5 | -5.0196 | 117.0698 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 4.999 | 59.7902 | 6.36 | 6.0367 | 118.0306 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 4.9996 | 6.7968 | 1 | 2.1045 | 116.3129 | 0.95815 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0009 | 6.7671 | -2.36 | -2.3503 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0002 | 59.7388 | -5 | -5.0189 | 117.0698 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5 | 59.7904 | 6.36 | 6.0376 | 118.0571 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0006 | 6.7968 | 1 | 2.1039 | 116.3129 | 0.95815 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0019 | 6.7671 | -2.36 | -2.3503 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0012 | 59.7388 | -5 | -5.0181 | 117.0698 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.001 | 59.7904 | 6.36 | 6.0385 | 118.0571 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0016 | 6.7968 | 1 | 2.1033 | 116.3129 | 0.95815 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0029 | 6.7671 | -2.36 | -2.3504 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0022 | 59.7388 | -5 | -5.0174 | 117.0698 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.002 | 59.7904 | 6.36 | 6.0394 | 118.0571 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0026 | 6.7968 | 1 | 2.1027 | 116.3129 | 0.95815 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0039 | 6.7671 | -2.36 | -2.3504 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0032 | 59.7388 | -5 | -5.0167 | 117.0698 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.003 | 59.7904 | 6.36 | 6.0404 | 118.0571 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0036 | 6.7968 | 1 | 2.1021 | 116.3129 | 0.95815 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0049 | 6.7671 | -2.36 | -2.3505 | 115.6178 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0042 | 59.7388 | -5 | -5.0159 | 117.0698 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.004 | 59.7904 | 6.36 | 6.0413 | 118.0571 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0046 | 6.8004 | 1 | 2.1014 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0059 | 6.7689 | -2.36 | -2.3505 | 115.6197 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0052 | 59.7388 | -5 | -5.0152 | 117.0698 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.005 | 59.7904 | 6.36 | 6.0422 | 118.0571 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0056 | 6.8004 | 1 | 2.1008 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0069 | 6.7689 | -2.36 | -2.3505 | 115.6197 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0062 | 59.7375 | -5 | -5.0151 | 117.0354 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.006 | 59.7904 | 6.36 | 6.0432 | 118.0571 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0066 | 6.8004 | 1 | 2.1002 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0079 | 6.7689 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0072 | 59.7375 | -5 | -5.015 | 117.0354 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.007 | 59.7904 | 6.36 | 6.0441 | 118.0571 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0076 | 6.8004 | 1 | 2.0996 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0089 | 6.7689 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0082 | 59.7375 | -5 | -5.0149 | 117.0354 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.008 | 59.8185 | 6.36 | 6.0446 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0086 | 6.8004 | 1 | 2.099 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0099 | 6.7689 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0092 | 59.7375 | -5 | -5.0148 | 117.0354 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.009 | 59.8185 | 6.36 | 6.0452 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0096 | 6.8004 | 1 | 2.0983 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0109 | 6.7689 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0102 | 59.7375 | -5 | -5.0147 | 117.0354 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.01 | 59.8185 | 6.36 | 6.0458 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0106 | 6.8004 | 1 | 2.0977 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0119 | 6.7689 | -2.36 | -2.3507 | 115.6197 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0112 | 59.7375 | -5 | -5.0146 | 117.0354 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.011 | 59.8185 | 6.36 | 6.0463 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0116 | 6.8004 | 1 | 2.0971 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0129 | 6.7689 | -2.36 | -2.3507 | 115.6197 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0122 | 59.7375 | -5 | -5.0145 | 117.0354 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.012 | 59.8185 | 6.36 | 6.0469 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0126 | 6.8004 | 1 | 2.0965 | 116.3127 | 0.95865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0139 | 6.7595 | -2.36 | -2.3507 | 115.6187 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0132 | 59.7375 | -5 | -5.0144 | 117.0354 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.013 | 59.8185 | 6.36 | 6.0474 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0136 | 6.8031 | 1 | 2.0959 | 116.315 | 0.95883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0149 | 6.7595 | -2.36 | -2.3507 | 115.6187 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0142 | 59.7515 | -5 | -5.0145 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.014 | 59.8185 | 6.36 | 6.048 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0146 | 6.8031 | 1 | 2.0952 | 116.315 | 0.95883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0159 | 6.7595 | -2.36 | -2.3507 | 115.6187 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0152 | 59.7515 | -5 | -5.0147 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.015 | 59.8185 | 6.36 | 6.0486 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0156 | 6.8031 | 1 | 2.0946 | 116.315 | 0.95883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0169 | 6.7595 | -2.36 | -2.3507 | 115.6187 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0162 | 59.7515 | -5 | -5.0149 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.016 | 59.8185 | 6.36 | 6.0491 | 118.0517 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0166 | 6.8031 | 1 | 2.094 | 116.315 | 0.95883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0179 | 6.7595 | -2.36 | -2.3507 | 115.6187 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0172 | 59.7515 | -5 | -5.015 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.017 | 59.812 | 6.36 | 6.0488 | 118.0133 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0176 | 6.8031 | 1 | 2.0934 | 116.315 | 0.95883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0189 | 6.7595 | -2.36 | -2.3507 | 115.6187 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0182 | 59.7515 | -5 | -5.0152 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.018 | 59.812 | 6.36 | 6.0485 | 118.0133 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0186 | 6.8031 | 1 | 2.0928 | 116.315 | 0.95883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0199 | 6.7595 | -2.36 | -2.3507 | 115.6187 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0192 | 59.7515 | -5 | -5.0154 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.019 | 59.812 | 6.36 | 6.0482 | 118.0133 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0196 | 6.8031 | 1 | 2.0922 | 116.315 | 0.95883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0209 | 6.7595 | -2.36 | -2.3507 | 115.6187 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0202 | 59.7515 | -5 | -5.0156 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.02 | 59.812 | 6.36 | 6.0479 | 118.0133 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0206 | 6.8031 | 1 | 2.0916 | 116.315 | 0.95883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0219 | 6.7647 | -2.36 | -2.3507 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0212 | 59.7515 | -5 | -5.0157 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.021 | 59.812 | 6.36 | 6.0475 | 118.0133 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0216 | 6.7931 | 1 | 2.091 | 116.3172 | 0.95877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0229 | 6.7647 | -2.36 | -2.3507 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0222 | 59.7515 | -5 | -5.0159 | 117.0066 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.022 | 59.812 | 6.36 | 6.0472 | 118.0133 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0226 | 6.7931 | 1 | 2.0904 | 116.3172 | 0.95877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0239 | 6.7647 | -2.36 | -2.3507 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0232 | 59.7676 | -5 | -5.0165 | 117.0003 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.023 | 59.812 | 6.36 | 6.0469 | 118.0133 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0236 | 6.7931 | 1 | 2.0898 | 116.3172 | 0.95877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0249 | 6.7647 | -2.36 | -2.3507 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0242 | 59.7676 | -5 | -5.0171 | 117.0003 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.024 | 59.812 | 6.36 | 6.0466 | 118.0133 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0246 | 6.7931 | 1 | 2.0892 | 116.3172 | 0.95877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0259 | 6.7647 | -2.36 | -2.3506 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0252 | 59.7676 | -5 | -5.0177 | 117.0003 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.025 | 59.8085 | 6.36 | 6.0467 | 118.0192 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0256 | 6.7931 | 1 | 2.0887 | 116.3172 | 0.95877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0269 | 6.7647 | -2.36 | -2.3506 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0262 | 59.7676 | -5 | -5.0183 | 117.0003 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.026 | 59.8085 | 6.36 | 6.0468 | 118.0192 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0266 | 6.7931 | 1 | 2.0881 | 116.3172 | 0.95877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0279 | 6.7647 | -2.36 | -2.3506 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0272 | 59.7676 | -5 | -5.0189 | 117.0003 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.027 | 59.8085 | 6.36 | 6.0469 | 118.0192 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0276 | 6.7931 | 1 | 2.0875 | 116.3172 | 0.95877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0289 | 6.7647 | -2.36 | -2.3506 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0282 | 59.7676 | -5 | -5.0195 | 117.0003 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.028 | 59.8085 | 6.36 | 6.047 | 118.0192 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0286 | 6.7931 | 1 | 2.0869 | 116.3172 | 0.95877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0299 | 6.7647 | -2.36 | -2.3506 | 115.6137 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0292 | 59.7676 | -5 | -5.0201 | 117.0003 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.029 | 59.8085 | 6.36 | 6.0471 | 118.0192 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0296 | 6.7877 | 1 | 2.0863 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0309 | 6.7664 | -2.36 | -2.3506 | 115.6098 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0302 | 59.7676 | -5 | -5.0207 | 117.0003 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.03 | 59.8085 | 6.36 | 6.0472 | 118.0192 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0306 | 6.7877 | 1 | 2.0857 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0319 | 6.7664 | -2.36 | -2.3505 | 115.6098 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0312 | 59.789 | -5 | -5.0212 | 116.9747 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.031 | 59.8085 | 6.36 | 6.0473 | 118.0192 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0316 | 6.7877 | 1 | 2.0851 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0329 | 6.7664 | -2.36 | -2.3505 | 115.6098 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0322 | 59.789 | -5 | -5.0217 | 116.9747 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.032 | 59.8085 | 6.36 | 6.0474 | 118.0192 | 0.99488 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0326 | 6.7877 | 1 | 2.0845 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0339 | 6.7664 | -2.36 | -2.3505 | 115.6098 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0332 | 59.789 | -5 | -5.0222 | 116.9747 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.033 | 59.8238 | 6.36 | 6.048 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0336 | 6.7877 | 1 | 2.0839 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0349 | 6.7664 | -2.36 | -2.3505 | 115.6098 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0342 | 59.789 | -5 | -5.0226 | 116.9747 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.034 | 59.8238 | 6.36 | 6.0486 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0346 | 6.7877 | 1 | 2.0833 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0359 | 6.7664 | -2.36 | -2.3504 | 115.6098 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0352 | 59.789 | -5 | -5.0231 | 116.9747 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.035 | 59.8238 | 6.36 | 6.0492 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0356 | 6.7877 | 1 | 2.0826 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0369 | 6.7664 | -2.36 | -2.3504 | 115.6098 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0362 | 59.789 | -5 | -5.0236 | 116.9747 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.036 | 59.8238 | 6.36 | 6.0498 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0366 | 6.7877 | 1 | 2.082 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0379 | 6.7664 | -2.36 | -2.3504 | 115.6098 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0372 | 59.789 | -5 | -5.0241 | 116.9747 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.037 | 59.8238 | 6.36 | 6.0504 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0376 | 6.7877 | 1 | 2.0814 | 116.3074 | 0.95899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0389 | 6.7575 | -2.36 | -2.3504 | 115.6128 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0382 | 59.789 | -5 | -5.0245 | 116.9747 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.038 | 59.8238 | 6.36 | 6.0511 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0386 | 6.7944 | 1 | 2.0808 | 116.3033 | 0.95942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0399 | 6.7575 | -2.36 | -2.3505 | 115.6128 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0392 | 59.7818 | -5 | -5.0247 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.039 | 59.8238 | 6.36 | 6.0517 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0396 | 6.7944 | 1 | 2.0802 | 116.3033 | 0.95942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0409 | 6.7575 | -2.36 | -2.3505 | 115.6128 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0402 | 59.7818 | -5 | -5.0249 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.04 | 59.8238 | 6.36 | 6.0523 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0406 | 6.7944 | 1 | 2.0796 | 116.3033 | 0.95942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0419 | 6.7575 | -2.36 | -2.3505 | 115.6128 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0412 | 59.7818 | -5 | -5.025 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.041 | 59.8238 | 6.36 | 6.0529 | 118.029 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0416 | 6.7944 | 1 | 2.079 | 116.3033 | 0.95942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0429 | 6.7575 | -2.36 | -2.3506 | 115.6128 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0422 | 59.7818 | -5 | -5.0252 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.042 | 59.8186 | 6.36 | 6.0533 | 118.0123 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0426 | 6.7944 | 1 | 2.0784 | 116.3033 | 0.95942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0439 | 6.7575 | -2.36 | -2.3506 | 115.6128 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0432 | 59.7818 | -5 | -5.0253 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.043 | 59.8186 | 6.36 | 6.0537 | 118.0123 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0436 | 6.7944 | 1 | 2.0778 | 116.3033 | 0.95942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0449 | 6.7575 | -2.36 | -2.3507 | 115.6128 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0442 | 59.7818 | -5 | -5.0255 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.044 | 59.8186 | 6.36 | 6.0541 | 118.0123 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0446 | 6.7944 | 1 | 2.0771 | 116.3033 | 0.95942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0459 | 6.7575 | -2.36 | -2.3507 | 115.6128 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0452 | 59.7818 | -5 | -5.0257 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.045 | 59.8186 | 6.36 | 6.0545 | 118.0123 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0456 | 6.7944 | 1 | 2.0765 | 116.3033 | 0.95942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0469 | 6.7566 | -2.36 | -2.3507 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0462 | 59.7818 | -5 | -5.0258 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.046 | 59.8186 | 6.36 | 6.0549 | 118.0123 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0466 | 6.7937 | 1 | 2.0759 | 116.2969 | 0.95982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0479 | 6.7566 | -2.36 | -2.3508 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0472 | 59.7818 | -5 | -5.026 | 116.977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.047 | 59.8186 | 6.36 | 6.0553 | 118.0123 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0476 | 6.7937 | 1 | 2.0753 | 116.2969 | 0.95982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0489 | 6.7566 | -2.36 | -2.3508 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0482 | 59.8002 | -5 | -5.0266 | 116.9993 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.048 | 59.8186 | 6.36 | 6.0557 | 118.0123 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0486 | 6.7937 | 1 | 2.0747 | 116.2969 | 0.95982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0499 | 6.7566 | -2.36 | -2.3509 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0492 | 59.8002 | -5 | -5.0273 | 116.9993 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.049 | 59.8186 | 6.36 | 6.0561 | 118.0123 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0496 | 6.7937 | 1 | 2.074 | 116.2969 | 0.95982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0509 | 6.7566 | -2.36 | -2.3509 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0502 | 59.8002 | -5 | -5.0279 | 116.9993 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.05 | 59.8241 | 6.36 | 6.0564 | 118.0279 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0506 | 6.7937 | 1 | 2.0734 | 116.2969 | 0.95982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0519 | 6.7566 | -2.36 | -2.3509 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0512 | 59.8002 | -5 | -5.0285 | 116.9993 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.051 | 59.8241 | 6.36 | 6.0567 | 118.0279 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0516 | 6.7937 | 1 | 2.0728 | 116.2969 | 0.95982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0529 | 6.7566 | -2.36 | -2.351 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0522 | 59.8002 | -5 | -5.0292 | 116.9993 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.052 | 59.8241 | 6.36 | 6.057 | 118.0279 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0526 | 6.7937 | 1 | 2.0722 | 116.2969 | 0.95982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0539 | 6.7566 | -2.36 | -2.351 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0532 | 59.8002 | -5 | -5.0298 | 116.9993 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.053 | 59.8241 | 6.36 | 6.0573 | 118.0279 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0536 | 6.7937 | 1 | 2.0716 | 116.2969 | 0.95982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0549 | 6.7566 | -2.36 | -2.3511 | 115.622 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0542 | 59.8002 | -5 | -5.0305 | 116.9993 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.054 | 59.8241 | 6.36 | 6.0576 | 118.0279 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0546 | 6.7958 | 1 | 2.0709 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0559 | 6.7513 | -2.36 | -2.3511 | 115.6303 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0552 | 59.8002 | -5 | -5.0311 | 116.9993 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.055 | 59.8241 | 6.36 | 6.0578 | 118.0279 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0556 | 6.7958 | 1 | 2.0702 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0569 | 6.7513 | -2.36 | -2.3511 | 115.6303 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0562 | 59.8303 | -5 | -5.0313 | 117.024 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.056 | 59.8241 | 6.36 | 6.0581 | 118.0279 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0566 | 6.7958 | 1 | 2.0696 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0579 | 6.7513 | -2.36 | -2.3511 | 115.6303 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0572 | 59.8303 | -5 | -5.0316 | 117.024 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.057 | 59.8241 | 6.36 | 6.0584 | 118.0279 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0576 | 6.7958 | 1 | 2.0689 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0589 | 6.7513 | -2.36 | -2.3511 | 115.6303 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0582 | 59.8303 | -5 | -5.0319 | 117.024 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.058 | 59.8228 | 6.36 | 6.0588 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0586 | 6.7958 | 1 | 2.0682 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0599 | 6.7513 | -2.36 | -2.3511 | 115.6303 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0592 | 59.8303 | -5 | -5.0321 | 117.024 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.059 | 59.8228 | 6.36 | 6.0591 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0596 | 6.7958 | 1 | 2.0676 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0609 | 6.7513 | -2.36 | -2.3511 | 115.6303 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0602 | 59.8303 | -5 | -5.0324 | 117.024 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.06 | 59.8228 | 6.36 | 6.0595 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0606 | 6.7958 | 1 | 2.0669 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0619 | 6.7513 | -2.36 | -2.3511 | 115.6303 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0612 | 59.8303 | -5 | -5.0326 | 117.024 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.061 | 59.8228 | 6.36 | 6.0598 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0616 | 6.7958 | 1 | 2.0663 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0629 | 6.7513 | -2.36 | -2.3511 | 115.6303 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0622 | 59.8303 | -5 | -5.0329 | 117.024 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.062 | 59.8228 | 6.36 | 6.0602 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0626 | 6.7958 | 1 | 2.0656 | 116.2971 | 0.96008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0639 | 6.7527 | -2.36 | -2.3512 | 115.6319 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0632 | 59.8303 | -5 | -5.0331 | 117.024 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.063 | 59.8228 | 6.36 | 6.0605 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0636 | 6.7943 | 1 | 2.0649 | 116.3111 | 0.96044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0649 | 6.7527 | -2.36 | -2.3512 | 115.6319 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0642 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.064 | 59.8228 | 6.36 | 6.0609 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0646 | 6.7943 | 1 | 2.0642 | 116.3111 | 0.96044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0659 | 6.7527 | -2.36 | -2.3512 | 115.6319 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0652 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.065 | 59.8228 | 6.36 | 6.0612 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0656 | 6.7943 | 1 | 2.0635 | 116.3111 | 0.96044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0669 | 6.7527 | -2.36 | -2.3512 | 115.6319 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0662 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.066 | 59.8228 | 6.36 | 6.0616 | 118.073 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0666 | 6.7943 | 1 | 2.0627 | 116.3111 | 0.96044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0679 | 6.7527 | -2.36 | -2.3512 | 115.6319 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0672 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.067 | 59.8461 | 6.36 | 6.0617 | 118.0714 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0676 | 6.7943 | 1 | 2.062 | 116.3111 | 0.96044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0689 | 6.7527 | -2.36 | -2.3512 | 115.6319 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0682 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.068 | 59.8461 | 6.36 | 6.0618 | 118.0714 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0686 | 6.7943 | 1 | 2.0613 | 116.3111 | 0.96044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0699 | 6.7527 | -2.36 | -2.3512 | 115.6319 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0692 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.069 | 59.8461 | 6.36 | 6.0619 | 118.0714 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0696 | 6.7943 | 1 | 2.0606 | 116.3111 | 0.96044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0709 | 6.7527 | -2.36 | -2.3512 | 115.6319 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0702 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.07 | 59.8461 | 6.36 | 6.062 | 118.0714 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0706 | 6.7943 | 1 | 2.0599 | 116.3111 | 0.96044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0719 | 6.7588 | -2.36 | -2.3512 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0712 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.071 | 59.8461 | 6.36 | 6.0621 | 118.0714 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0716 | 6.7862 | 1 | 2.0591 | 116.3089 | 0.9605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0729 | 6.7588 | -2.36 | -2.3512 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0722 | 59.7913 | -5 | -5.0331 | 117.0262 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.072 | 59.8461 | 6.36 | 6.0622 | 118.0714 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0726 | 6.7862 | 1 | 2.0584 | 116.3089 | 0.9605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0739 | 6.7588 | -2.36 | -2.3512 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0732 | 59.7561 | -5 | -5.0327 | 117.027 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.073 | 59.8461 | 6.36 | 6.0623 | 118.0714 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0736 | 6.7862 | 1 | 2.0576 | 116.3089 | 0.9605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0749 | 6.7588 | -2.36 | -2.3511 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0742 | 59.7561 | -5 | -5.0323 | 117.027 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.074 | 59.8461 | 6.36 | 6.0624 | 118.0714 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0746 | 6.7862 | 1 | 2.0569 | 116.3089 | 0.9605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0759 | 6.7588 | -2.36 | -2.3511 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0752 | 59.7561 | -5 | -5.032 | 117.027 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.075 | 59.8755 | 6.36 | 6.0628 | 118.0683 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0756 | 6.7862 | 1 | 2.0561 | 116.3089 | 0.9605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0769 | 6.7588 | -2.36 | -2.3511 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0762 | 59.7561 | -5 | -5.0316 | 117.027 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.076 | 59.8755 | 6.36 | 6.0632 | 118.0683 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0766 | 6.7862 | 1 | 2.0554 | 116.3089 | 0.9605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0779 | 6.7588 | -2.36 | -2.3511 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0772 | 59.7561 | -5 | -5.0312 | 117.027 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.077 | 59.8755 | 6.36 | 6.0636 | 118.0683 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0776 | 6.7862 | 1 | 2.0546 | 116.3089 | 0.9605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0789 | 6.7588 | -2.36 | -2.3511 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0782 | 59.7561 | -5 | -5.0309 | 117.027 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.078 | 59.8755 | 6.36 | 6.0639 | 118.0683 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0786 | 6.7862 | 1 | 2.0539 | 116.3089 | 0.9605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0799 | 6.7588 | -2.36 | -2.3511 | 115.6372 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0792 | 59.7561 | -5 | -5.0305 | 117.027 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.079 | 59.8755 | 6.36 | 6.0643 | 118.0683 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0796 | 6.7839 | 1 | 2.0532 | 116.3109 | 0.96067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0809 | 6.7608 | -2.36 | -2.3512 | 115.6395 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0802 | 59.7561 | -5 | -5.0301 | 117.027 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.08 | 59.8755 | 6.36 | 6.0647 | 118.0683 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0806 | 6.7839 | 1 | 2.0525 | 116.3109 | 0.96067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0819 | 6.7608 | -2.36 | -2.3513 | 115.6395 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0812 | 59.7505 | -5 | -5.0296 | 117.0224 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.081 | 59.8755 | 6.36 | 6.0651 | 118.0683 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0816 | 6.7839 | 1 | 2.0518 | 116.3109 | 0.96067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0829 | 6.7608 | -2.36 | -2.3514 | 115.6395 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0822 | 59.7505 | -5 | -5.029 | 117.0224 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.082 | 59.8755 | 6.36 | 6.0655 | 118.0683 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0826 | 6.7839 | 1 | 2.0511 | 116.3109 | 0.96067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0839 | 6.7608 | -2.36 | -2.3515 | 115.6395 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0832 | 59.7505 | -5 | -5.0284 | 117.0224 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.083 | 59.8443 | 6.36 | 6.0665 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0836 | 6.7839 | 1 | 2.0504 | 116.3109 | 0.96067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0849 | 6.7608 | -2.36 | -2.3516 | 115.6395 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0842 | 59.7505 | -5 | -5.0279 | 117.0224 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.084 | 59.8443 | 6.36 | 6.0676 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0846 | 6.7839 | 1 | 2.0497 | 116.3109 | 0.96067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0859 | 6.7608 | -2.36 | -2.3517 | 115.6395 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0852 | 59.7505 | -5 | -5.0273 | 117.0224 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.085 | 59.8443 | 6.36 | 6.0687 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0856 | 6.7839 | 1 | 2.049 | 116.3109 | 0.96067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0869 | 6.7608 | -2.36 | -2.3518 | 115.6395 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0862 | 59.7505 | -5 | -5.0267 | 117.0224 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.086 | 59.8443 | 6.36 | 6.0697 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0866 | 6.7839 | 1 | 2.0483 | 116.3109 | 0.96067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0879 | 6.7608 | -2.36 | -2.3519 | 115.6395 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0872 | 59.7505 | -5 | -5.0262 | 117.0224 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.087 | 59.8443 | 6.36 | 6.0708 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0876 | 6.7884 | 1 | 2.0476 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0889 | 6.7764 | -2.36 | -2.3519 | 115.6358 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0882 | 59.7505 | -5 | -5.0256 | 117.0224 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.088 | 59.8443 | 6.36 | 6.0718 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0886 | 6.7884 | 1 | 2.0469 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0899 | 6.7764 | -2.36 | -2.352 | 115.6358 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0892 | 59.7455 | -5 | -5.0252 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.089 | 59.8443 | 6.36 | 6.0729 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0896 | 6.7884 | 1 | 2.0463 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0909 | 6.7764 | -2.36 | -2.352 | 115.6358 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0902 | 59.7455 | -5 | -5.0248 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.09 | 59.8443 | 6.36 | 6.0739 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0906 | 6.7884 | 1 | 2.0457 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0919 | 6.7764 | -2.36 | -2.352 | 115.6358 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0912 | 59.7455 | -5 | -5.0244 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.091 | 59.8443 | 6.36 | 6.075 | 118.0588 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0916 | 6.7884 | 1 | 2.045 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0929 | 6.7764 | -2.36 | -2.3521 | 115.6358 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0922 | 59.7455 | -5 | -5.024 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.092 | 59.8071 | 6.36 | 6.0757 | 118.0286 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0926 | 6.7884 | 1 | 2.0444 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0939 | 6.7764 | -2.36 | -2.3521 | 115.6358 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0932 | 59.7455 | -5 | -5.0236 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.093 | 59.8071 | 6.36 | 6.0765 | 118.0286 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0936 | 6.7884 | 1 | 2.0437 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0949 | 6.7764 | -2.36 | -2.3522 | 115.6358 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0942 | 59.7455 | -5 | -5.0232 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.094 | 59.8071 | 6.36 | 6.0772 | 118.0286 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0946 | 6.7884 | 1 | 2.0431 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0959 | 6.7764 | -2.36 | -2.3522 | 115.6358 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0952 | 59.7455 | -5 | -5.0228 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.095 | 59.8071 | 6.36 | 6.0779 | 118.0286 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0956 | 6.7884 | 1 | 2.0425 | 116.3028 | 0.96077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0969 | 6.7813 | -2.36 | -2.3522 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0962 | 59.7455 | -5 | -5.0224 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.096 | 59.8071 | 6.36 | 6.0787 | 118.0286 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0966 | 6.7948 | 1 | 2.0418 | 116.2928 | 0.96085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0979 | 6.7813 | -2.36 | -2.3521 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0972 | 59.7455 | -5 | -5.022 | 116.99 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.097 | 59.8071 | 6.36 | 6.0794 | 118.0286 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0976 | 6.7948 | 1 | 2.0412 | 116.2928 | 0.96085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0989 | 6.7813 | -2.36 | -2.3521 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0982 | 59.7486 | -5 | -5.0219 | 116.973 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.098 | 59.8071 | 6.36 | 6.0801 | 118.0286 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0986 | 6.7948 | 1 | 2.0406 | 116.2928 | 0.96085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.0999 | 6.7813 | -2.36 | -2.352 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.0992 | 59.7486 | -5 | -5.0219 | 116.973 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.099 | 59.8071 | 6.36 | 6.0808 | 118.0286 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.0996 | 6.7948 | 1 | 2.04 | 116.2928 | 0.96085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1009 | 6.7813 | -2.36 | -2.352 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1002 | 59.7486 | -5 | -5.0218 | 116.973 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.1 | 59.8156 | 6.36 | 6.0808 | 118.035 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1006 | 6.7948 | 1 | 2.0393 | 116.2928 | 0.96085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1019 | 6.7813 | -2.36 | -2.3519 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1012 | 59.7486 | -5 | -5.0217 | 116.973 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.101 | 59.8156 | 6.36 | 6.0807 | 118.035 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1016 | 6.7948 | 1 | 2.0387 | 116.2928 | 0.96085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1029 | 6.7813 | -2.36 | -2.3519 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1022 | 59.7486 | -5 | -5.0216 | 116.973 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.102 | 59.8156 | 6.36 | 6.0806 | 118.035 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1026 | 6.7948 | 1 | 2.0381 | 116.2928 | 0.96085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1039 | 6.7813 | -2.36 | -2.3518 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1032 | 59.7486 | -5 | -5.0215 | 116.973 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.103 | 59.8156 | 6.36 | 6.0806 | 118.035 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1036 | 6.7948 | 1 | 2.0375 | 116.2928 | 0.96085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1049 | 6.7813 | -2.36 | -2.3518 | 115.6451 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1042 | 59.7486 | -5 | -5.0214 | 116.973 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.104 | 59.8156 | 6.36 | 6.0805 | 118.035 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1046 | 6.7951 | 1 | 2.0367 | 116.3022 | 0.96154 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1059 | 6.7699 | -2.36 | -2.3517 | 115.6377 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1052 | 59.7486 | -5 | -5.0213 | 116.973 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.105 | 59.8156 | 6.36 | 6.0804 | 118.035 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1056 | 6.7951 | 1 | 2.036 | 116.3022 | 0.96154 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1069 | 6.7699 | -2.36 | -2.3517 | 115.6377 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1062 | 59.7514 | -5 | -5.0216 | 116.9801 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.106 | 59.8156 | 6.36 | 6.0803 | 118.035 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1066 | 6.7951 | 1 | 2.0352 | 116.3022 | 0.96154 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1079 | 6.7699 | -2.36 | -2.3516 | 115.6377 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1072 | 59.7514 | -5 | -5.0218 | 116.9801 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.107 | 59.8156 | 6.36 | 6.0803 | 118.035 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1076 | 6.7951 | 1 | 2.0345 | 116.3022 | 0.96154 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1089 | 6.7699 | -2.36 | -2.3516 | 115.6377 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1082 | 59.7514 | -5 | -5.0221 | 116.9801 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.108 | 59.8402 | 6.36 | 6.0802 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1086 | 6.7951 | 1 | 2.0338 | 116.3022 | 0.96154 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1099 | 6.7699 | -2.36 | -2.3515 | 115.6377 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1092 | 59.7514 | -5 | -5.0224 | 116.9801 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.109 | 59.8402 | 6.36 | 6.0802 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1096 | 6.7951 | 1 | 2.033 | 116.3022 | 0.96154 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1109 | 6.7699 | -2.36 | -2.3515 | 115.6377 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1102 | 59.7514 | -5 | -5.0226 | 116.9801 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.11 | 59.8402 | 6.36 | 6.0801 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1106 | 6.7951 | 1 | 2.0323 | 116.3022 | 0.96154 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1119 | 6.7699 | -2.36 | -2.3514 | 115.6377 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1112 | 59.7514 | -5 | -5.0229 | 116.9801 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.111 | 59.8402 | 6.36 | 6.0801 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1116 | 6.7951 | 1 | 2.0315 | 116.3022 | 0.96154 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1129 | 6.7699 | -2.36 | -2.3514 | 115.6377 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1122 | 59.7514 | -5 | -5.0231 | 116.9801 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.112 | 59.8402 | 6.36 | 6.08 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1126 | 6.7988 | 1 | 2.0308 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1139 | 6.756 | -2.36 | -2.3513 | 115.6214 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1132 | 59.7514 | -5 | -5.0234 | 116.9801 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.113 | 59.8402 | 6.36 | 6.08 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1136 | 6.7988 | 1 | 2.03 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1149 | 6.756 | -2.36 | -2.3512 | 115.6214 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1142 | 59.7684 | -5 | -5.0235 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.114 | 59.8402 | 6.36 | 6.0799 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1146 | 6.7988 | 1 | 2.0293 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1159 | 6.756 | -2.36 | -2.3511 | 115.6214 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1152 | 59.7684 | -5 | -5.0235 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.115 | 59.8402 | 6.36 | 6.0798 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1156 | 6.7988 | 1 | 2.0286 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1169 | 6.756 | -2.36 | -2.3511 | 115.6214 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1162 | 59.7684 | -5 | -5.0236 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.116 | 59.8402 | 6.36 | 6.0798 | 118.03 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1166 | 6.7988 | 1 | 2.0278 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1179 | 6.756 | -2.36 | -2.351 | 115.6214 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1172 | 59.7684 | -5 | -5.0237 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.117 | 59.8502 | 6.36 | 6.0801 | 118.0301 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1176 | 6.7988 | 1 | 2.0271 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1189 | 6.756 | -2.36 | -2.3509 | 115.6214 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1182 | 59.7684 | -5 | -5.0238 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.118 | 59.8502 | 6.36 | 6.0803 | 118.0301 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1186 | 6.7988 | 1 | 2.0264 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1199 | 6.756 | -2.36 | -2.3508 | 115.6214 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1192 | 59.7684 | -5 | -5.0239 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.119 | 59.8502 | 6.36 | 6.0806 | 118.0301 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1196 | 6.7988 | 1 | 2.0256 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1209 | 6.756 | -2.36 | -2.3508 | 115.6214 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1202 | 59.7684 | -5 | -5.024 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.12 | 59.8502 | 6.36 | 6.0808 | 118.0301 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1206 | 6.7988 | 1 | 2.0249 | 116.3056 | 0.96173 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1219 | 6.746 | -2.36 | -2.3507 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1212 | 59.7684 | -5 | -5.0241 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.121 | 59.8502 | 6.36 | 6.0811 | 118.0301 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1216 | 6.7969 | 1 | 2.0243 | 116.3077 | 0.96148 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1229 | 6.746 | -2.36 | -2.3506 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1222 | 59.7684 | -5 | -5.0242 | 116.9934 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.122 | 59.8502 | 6.36 | 6.0814 | 118.0301 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1226 | 6.7969 | 1 | 2.0237 | 116.3077 | 0.96148 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1239 | 6.746 | -2.36 | -2.3505 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1232 | 59.81 | -5 | -5.0244 | 116.9938 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.123 | 59.8502 | 6.36 | 6.0816 | 118.0301 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1236 | 6.7969 | 1 | 2.0231 | 116.3077 | 0.96148 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1249 | 6.746 | -2.36 | -2.3504 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1242 | 59.81 | -5 | -5.0246 | 116.9938 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.124 | 59.8502 | 6.36 | 6.0819 | 118.0301 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1246 | 6.7969 | 1 | 2.0225 | 116.3077 | 0.96148 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1259 | 6.746 | -2.36 | -2.3503 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1252 | 59.81 | -5 | -5.0249 | 116.9938 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.125 | 59.8341 | 6.36 | 6.0821 | 118.0605 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1256 | 6.7969 | 1 | 2.0219 | 116.3077 | 0.96148 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1269 | 6.746 | -2.36 | -2.3502 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1262 | 59.81 | -5 | -5.0251 | 116.9938 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.126 | 59.8341 | 6.36 | 6.0824 | 118.0605 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1266 | 6.7969 | 1 | 2.0213 | 116.3077 | 0.96148 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1279 | 6.746 | -2.36 | -2.3501 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1272 | 59.81 | -5 | -5.0253 | 116.9938 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.127 | 59.8341 | 6.36 | 6.0826 | 118.0605 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1276 | 6.7969 | 1 | 2.0206 | 116.3077 | 0.96148 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1289 | 6.746 | -2.36 | -2.35 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1282 | 59.81 | -5 | -5.0256 | 116.9938 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.128 | 59.8341 | 6.36 | 6.0829 | 118.0605 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1286 | 6.7969 | 1 | 2.02 | 116.3077 | 0.96148 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1299 | 6.746 | -2.36 | -2.3499 | 115.6335 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1292 | 59.81 | -5 | -5.0258 | 116.9938 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.129 | 59.8341 | 6.36 | 6.0831 | 118.0605 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1296 | 6.798 | 1 | 2.0194 | 116.2983 | 0.9618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1309 | 6.7451 | -2.36 | -2.3498 | 115.6326 | 0.93502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1302 | 59.81 | -5 | -5.026 | 116.9938 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.13 | 59.8341 | 6.36 | 6.0833 | 118.0605 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1306 | 6.798 | 1 | 2.0188 | 116.2983 | 0.9618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1319 | 6.7451 | -2.36 | -2.3497 | 115.6326 | 0.93502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1312 | 59.84 | -5 | -5.0265 | 117.0089 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.131 | 59.8341 | 6.36 | 6.0836 | 118.0605 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1316 | 6.798 | 1 | 2.0182 | 116.2983 | 0.9618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1329 | 6.7451 | -2.36 | -2.3497 | 115.6326 | 0.93502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1322 | 59.84 | -5 | -5.027 | 117.0089 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.132 | 59.8341 | 6.36 | 6.0838 | 118.0605 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1326 | 6.798 | 1 | 2.0176 | 116.2983 | 0.9618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1339 | 6.7451 | -2.36 | -2.3496 | 115.6326 | 0.93502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1332 | 59.84 | -5 | -5.0275 | 117.0089 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.133 | 59.8308 | 6.36 | 6.0837 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1336 | 6.798 | 1 | 2.017 | 116.2983 | 0.9618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1349 | 6.7451 | -2.36 | -2.3495 | 115.6326 | 0.93502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1342 | 59.84 | -5 | -5.028 | 117.0089 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.134 | 59.8308 | 6.36 | 6.0836 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1346 | 6.798 | 1 | 2.0164 | 116.2983 | 0.9618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1359 | 6.7451 | -2.36 | -2.3494 | 115.6326 | 0.93502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1352 | 59.84 | -5 | -5.0285 | 117.0089 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.135 | 59.8308 | 6.36 | 6.0835 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1356 | 6.798 | 1 | 2.0158 | 116.2983 | 0.9618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1369 | 6.7451 | -2.36 | -2.3494 | 115.6326 | 0.93502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1362 | 59.84 | -5 | -5.029 | 117.0089 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.136 | 59.8308 | 6.36 | 6.0833 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1366 | 6.798 | 1 | 2.0152 | 116.2983 | 0.9618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1379 | 6.7451 | -2.36 | -2.3493 | 115.6326 | 0.93502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1372 | 59.84 | -5 | -5.0295 | 117.0089 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.137 | 59.8308 | 6.36 | 6.0832 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1376 | 6.7992 | 1 | 2.0145 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1389 | 6.7505 | -2.36 | -2.3492 | 115.6265 | 0.93484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1382 | 59.84 | -5 | -5.0299 | 117.0089 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.138 | 59.8308 | 6.36 | 6.0831 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1386 | 6.7992 | 1 | 2.0138 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1399 | 6.7505 | -2.36 | -2.3491 | 115.6265 | 0.93484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1392 | 59.8035 | -5 | -5.0301 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.139 | 59.8308 | 6.36 | 6.083 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1396 | 6.7992 | 1 | 2.0132 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1409 | 6.7505 | -2.36 | -2.349 | 115.6265 | 0.93484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1402 | 59.8035 | -5 | -5.0302 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.14 | 59.8308 | 6.36 | 6.0828 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1406 | 6.7992 | 1 | 2.0125 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1419 | 6.7505 | -2.36 | -2.3489 | 115.6265 | 0.93484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1412 | 59.8035 | -5 | -5.0304 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.141 | 59.8308 | 6.36 | 6.0827 | 118.0523 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1416 | 6.7992 | 1 | 2.0118 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1429 | 6.7505 | -2.36 | -2.3488 | 115.6265 | 0.93484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1422 | 59.8035 | -5 | -5.0306 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.142 | 59.8317 | 6.36 | 6.0826 | 118.0405 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1426 | 6.7992 | 1 | 2.0111 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1439 | 6.7505 | -2.36 | -2.3487 | 115.6265 | 0.93484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1432 | 59.8035 | -5 | -5.0307 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.143 | 59.8317 | 6.36 | 6.0825 | 118.0405 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1436 | 6.7992 | 1 | 2.0105 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1449 | 6.7505 | -2.36 | -2.3486 | 115.6265 | 0.93484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1442 | 59.8035 | -5 | -5.0309 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.144 | 59.8317 | 6.36 | 6.0824 | 118.0405 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1446 | 6.7992 | 1 | 2.0098 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1459 | 6.7505 | -2.36 | -2.3485 | 115.6265 | 0.93484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1452 | 59.8035 | -5 | -5.031 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.145 | 59.8317 | 6.36 | 6.0822 | 118.0405 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1456 | 6.7992 | 1 | 2.0091 | 116.2931 | 0.96211 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1469 | 6.7635 | -2.36 | -2.3484 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1462 | 59.8035 | -5 | -5.0312 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.146 | 59.8317 | 6.36 | 6.0821 | 118.0405 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1466 | 6.7979 | 1 | 2.0084 | 116.3085 | 0.96238 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1479 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1472 | 59.8035 | -5 | -5.0313 | 117.0194 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.147 | 59.8317 | 6.36 | 6.082 | 118.0405 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1476 | 6.7979 | 1 | 2.0077 | 116.3085 | 0.96238 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1489 | 6.7635 | -2.36 | -2.3482 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1482 | 59.7696 | -5 | -5.0315 | 117.005 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.148 | 59.8317 | 6.36 | 6.0819 | 118.0405 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1486 | 6.7979 | 1 | 2.0069 | 116.3085 | 0.96238 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1499 | 6.7635 | -2.36 | -2.3481 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1492 | 59.7696 | -5 | -5.0317 | 117.005 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.149 | 59.8317 | 6.36 | 6.0818 | 118.0405 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1496 | 6.7979 | 1 | 2.0062 | 116.3085 | 0.96238 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1509 | 6.7635 | -2.36 | -2.348 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1502 | 59.7696 | -5 | -5.032 | 117.005 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.15 | 59.8415 | 6.36 | 6.0813 | 118.043 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1506 | 6.7979 | 1 | 2.0054 | 116.3085 | 0.96238 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1519 | 6.7635 | -2.36 | -2.3479 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1512 | 59.7696 | -5 | -5.0322 | 117.005 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.151 | 59.8415 | 6.36 | 6.0808 | 118.043 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1516 | 6.7979 | 1 | 2.0047 | 116.3085 | 0.96238 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1529 | 6.7635 | -2.36 | -2.3478 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1522 | 59.7696 | -5 | -5.0324 | 117.005 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.152 | 59.8415 | 6.36 | 6.0803 | 118.043 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1526 | 6.7979 | 1 | 2.004 | 116.3085 | 0.96238 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1539 | 6.7635 | -2.36 | -2.3477 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1532 | 59.7696 | -5 | -5.0326 | 117.005 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.153 | 59.8415 | 6.36 | 6.0798 | 118.043 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1536 | 6.7979 | 1 | 2.0032 | 116.3085 | 0.96238 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1549 | 6.7635 | -2.36 | -2.3476 | 115.6273 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1542 | 59.7696 | -5 | -5.0328 | 117.005 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.154 | 59.8415 | 6.36 | 6.0793 | 118.043 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1546 | 6.7982 | 1 | 2.0025 | 116.3022 | 0.96256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1559 | 6.7612 | -2.36 | -2.3475 | 115.6342 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1552 | 59.7696 | -5 | -5.033 | 117.005 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.155 | 59.8415 | 6.36 | 6.0788 | 118.043 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1556 | 6.7982 | 1 | 2.0019 | 116.3022 | 0.96256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1569 | 6.7612 | -2.36 | -2.3475 | 115.6342 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1562 | 59.7866 | -5 | -5.0329 | 116.9925 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.156 | 59.8415 | 6.36 | 6.0783 | 118.043 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1566 | 6.7982 | 1 | 2.0012 | 116.3022 | 0.96256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1579 | 6.7612 | -2.36 | -2.3474 | 115.6342 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1572 | 59.7866 | -5 | -5.0328 | 116.9925 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.157 | 59.8415 | 6.36 | 6.0778 | 118.043 | 0.99483 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1576 | 6.7982 | 1 | 2.0005 | 116.3022 | 0.96256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1589 | 6.7612 | -2.36 | -2.3473 | 115.6342 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1582 | 59.7866 | -5 | -5.0327 | 116.9925 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.158 | 59.8722 | 6.36 | 6.0779 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1586 | 6.7982 | 1 | 1.9998 | 116.3022 | 0.96256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1599 | 6.7612 | -2.36 | -2.3472 | 115.6342 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1592 | 59.7866 | -5 | -5.0326 | 116.9925 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.159 | 59.8722 | 6.36 | 6.0779 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1596 | 6.7982 | 1 | 1.9991 | 116.3022 | 0.96256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1609 | 6.7612 | -2.36 | -2.3472 | 115.6342 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1602 | 59.7866 | -5 | -5.0325 | 116.9925 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.16 | 59.8722 | 6.36 | 6.078 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1606 | 6.7982 | 1 | 1.9984 | 116.3022 | 0.96256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1619 | 6.7612 | -2.36 | -2.3471 | 115.6342 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1612 | 59.7866 | -5 | -5.0324 | 116.9925 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.161 | 59.8722 | 6.36 | 6.0781 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1616 | 6.7982 | 1 | 1.9977 | 116.3022 | 0.96256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1629 | 6.7612 | -2.36 | -2.347 | 115.6342 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1622 | 59.7866 | -5 | -5.0323 | 116.9925 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.162 | 59.8722 | 6.36 | 6.0781 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1626 | 6.7984 | 1 | 1.9971 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1639 | 6.7612 | -2.36 | -2.347 | 115.6355 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1632 | 59.7866 | -5 | -5.0323 | 116.9925 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.163 | 59.8722 | 6.36 | 6.0782 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1636 | 6.7984 | 1 | 1.9965 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1649 | 6.7612 | -2.36 | -2.3469 | 115.6355 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1642 | 59.7486 | -5 | -5.0318 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.164 | 59.8722 | 6.36 | 6.0782 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1646 | 6.7984 | 1 | 1.9958 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1659 | 6.7612 | -2.36 | -2.3469 | 115.6355 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1652 | 59.7486 | -5 | -5.0313 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.165 | 59.8722 | 6.36 | 6.0783 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1656 | 6.7984 | 1 | 1.9952 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1669 | 6.7612 | -2.36 | -2.3468 | 115.6355 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1662 | 59.7486 | -5 | -5.0309 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.166 | 59.8722 | 6.36 | 6.0783 | 118.0595 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1666 | 6.7984 | 1 | 1.9946 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1679 | 6.7612 | -2.36 | -2.3468 | 115.6355 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1672 | 59.7486 | -5 | -5.0304 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.167 | 59.8554 | 6.36 | 6.0791 | 118.0455 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1676 | 6.7984 | 1 | 1.994 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1689 | 6.7612 | -2.36 | -2.3467 | 115.6355 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1682 | 59.7486 | -5 | -5.0299 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.168 | 59.8554 | 6.36 | 6.0798 | 118.0455 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1686 | 6.7984 | 1 | 1.9933 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1699 | 6.7612 | -2.36 | -2.3466 | 115.6355 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1692 | 59.7486 | -5 | -5.0295 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.169 | 59.8554 | 6.36 | 6.0805 | 118.0455 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1696 | 6.7984 | 1 | 1.9927 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1709 | 6.7612 | -2.36 | -2.3466 | 115.6355 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1702 | 59.7486 | -5 | -5.029 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.17 | 59.8554 | 6.36 | 6.0813 | 118.0455 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1706 | 6.7984 | 1 | 1.9921 | 116.2969 | 0.96234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1719 | 6.776 | -2.36 | -2.3466 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1712 | 59.7486 | -5 | -5.0285 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.171 | 59.8554 | 6.36 | 6.082 | 118.0455 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1716 | 6.7988 | 1 | 1.9914 | 116.3085 | 0.96267 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1729 | 6.776 | -2.36 | -2.3466 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1722 | 59.7486 | -5 | -5.0281 | 116.9731 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.172 | 59.8554 | 6.36 | 6.0827 | 118.0455 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1726 | 6.7988 | 1 | 1.9907 | 116.3085 | 0.96267 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1739 | 6.776 | -2.36 | -2.3466 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1732 | 59.722 | -5 | -5.0274 | 116.9688 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.173 | 59.8554 | 6.36 | 6.0834 | 118.0455 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1736 | 6.7988 | 1 | 1.9901 | 116.3085 | 0.96267 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1749 | 6.776 | -2.36 | -2.3466 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1742 | 59.722 | -5 | -5.0268 | 116.9688 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.174 | 59.8554 | 6.36 | 6.0842 | 118.0455 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1746 | 6.7988 | 1 | 1.9894 | 116.3085 | 0.96267 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1759 | 6.776 | -2.36 | -2.3466 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1752 | 59.722 | -5 | -5.0262 | 116.9688 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.175 | 59.8139 | 6.36 | 6.0847 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1756 | 6.7988 | 1 | 1.9887 | 116.3085 | 0.96267 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1769 | 6.776 | -2.36 | -2.3465 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1762 | 59.722 | -5 | -5.0256 | 116.9688 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.176 | 59.8139 | 6.36 | 6.0853 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1766 | 6.7988 | 1 | 1.988 | 116.3085 | 0.96267 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1779 | 6.776 | -2.36 | -2.3465 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1772 | 59.722 | -5 | -5.025 | 116.9688 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.177 | 59.8139 | 6.36 | 6.0859 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1776 | 6.7988 | 1 | 1.9874 | 116.3085 | 0.96267 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1789 | 6.776 | -2.36 | -2.3465 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1782 | 59.722 | -5 | -5.0244 | 116.9688 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.178 | 59.8139 | 6.36 | 6.0865 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1786 | 6.7988 | 1 | 1.9867 | 116.3085 | 0.96267 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1799 | 6.776 | -2.36 | -2.3465 | 115.6167 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1792 | 59.722 | -5 | -5.0238 | 116.9688 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.179 | 59.8139 | 6.36 | 6.087 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1796 | 6.7955 | 1 | 1.986 | 116.2879 | 0.96326 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1809 | 6.7712 | -2.36 | -2.3466 | 115.6319 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1802 | 59.722 | -5 | -5.0232 | 116.9688 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.18 | 59.8139 | 6.36 | 6.0876 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1806 | 6.7955 | 1 | 1.9852 | 116.2879 | 0.96326 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1819 | 6.7712 | -2.36 | -2.3466 | 115.6319 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1812 | 59.7834 | -5 | -5.0227 | 116.9823 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.181 | 59.8139 | 6.36 | 6.0882 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1816 | 6.7955 | 1 | 1.9845 | 116.2879 | 0.96326 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1829 | 6.7712 | -2.36 | -2.3467 | 115.6319 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1822 | 59.7834 | -5 | -5.0222 | 116.9823 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.182 | 59.8139 | 6.36 | 6.0887 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1826 | 6.7955 | 1 | 1.9838 | 116.2879 | 0.96326 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1839 | 6.7712 | -2.36 | -2.3467 | 115.6319 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1832 | 59.7834 | -5 | -5.0217 | 116.9823 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.183 | 59.8139 | 6.36 | 6.0891 | 118.0058 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1836 | 6.7955 | 1 | 1.983 | 116.2879 | 0.96326 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1849 | 6.7712 | -2.36 | -2.3467 | 115.6319 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1842 | 59.7834 | -5 | -5.0212 | 116.9823 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.184 | 59.8457 | 6.36 | 6.089 | 118.0296 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1846 | 6.7955 | 1 | 1.9823 | 116.2879 | 0.96326 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1859 | 6.7712 | -2.36 | -2.3468 | 115.6319 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1852 | 59.7834 | -5 | -5.0207 | 116.9823 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.185 | 59.8457 | 6.36 | 6.089 | 118.0296 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1856 | 6.7955 | 1 | 1.9816 | 116.2879 | 0.96326 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1869 | 6.7712 | -2.36 | -2.3468 | 115.6319 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1862 | 59.7834 | -5 | -5.0202 | 116.9823 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.186 | 59.8457 | 6.36 | 6.089 | 118.0296 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1866 | 6.7955 | 1 | 1.9808 | 116.2879 | 0.96326 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1879 | 6.7712 | -2.36 | -2.3469 | 115.6319 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1872 | 59.7834 | -5 | -5.0197 | 116.9823 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.187 | 59.8457 | 6.36 | 6.089 | 118.0296 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1876 | 6.791 | 1 | 1.9801 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1889 | 6.7572 | -2.36 | -2.3469 | 115.6467 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1882 | 59.7834 | -5 | -5.0192 | 116.9823 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.188 | 59.8457 | 6.36 | 6.0889 | 118.0296 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1886 | 6.791 | 1 | 1.9795 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1899 | 6.7572 | -2.36 | -2.3469 | 115.6467 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1892 | 59.7912 | -5 | -5.0194 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.189 | 59.8457 | 6.36 | 6.0889 | 118.0296 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1896 | 6.791 | 1 | 1.9789 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1909 | 6.7572 | -2.36 | -2.3469 | 115.6467 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1902 | 59.7912 | -5 | -5.0196 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.19 | 59.8457 | 6.36 | 6.0889 | 118.0296 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1906 | 6.791 | 1 | 1.9783 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1919 | 6.7572 | -2.36 | -2.3469 | 115.6467 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1912 | 59.7912 | -5 | -5.0199 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.191 | 59.8457 | 6.36 | 6.0889 | 118.0296 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1916 | 6.791 | 1 | 1.9777 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1929 | 6.7572 | -2.36 | -2.3469 | 115.6467 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1922 | 59.7912 | -5 | -5.0201 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.192 | 59.8655 | 6.36 | 6.0889 | 118.0686 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1926 | 6.791 | 1 | 1.9771 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1939 | 6.7572 | -2.36 | -2.3469 | 115.6467 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1932 | 59.7912 | -5 | -5.0203 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.193 | 59.8655 | 6.36 | 6.0889 | 118.0686 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1936 | 6.791 | 1 | 1.9765 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1949 | 6.7572 | -2.36 | -2.3469 | 115.6467 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1942 | 59.7912 | -5 | -5.0205 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.194 | 59.8655 | 6.36 | 6.0889 | 118.0686 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1946 | 6.791 | 1 | 1.9758 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1959 | 6.7572 | -2.36 | -2.3469 | 115.6467 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1952 | 59.7912 | -5 | -5.0207 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.195 | 59.8655 | 6.36 | 6.0889 | 118.0686 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1956 | 6.791 | 1 | 1.9752 | 116.2803 | 0.96288 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1969 | 6.76 | -2.36 | -2.347 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1962 | 59.7912 | -5 | -5.0209 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.196 | 59.8655 | 6.36 | 6.0889 | 118.0686 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1966 | 6.7942 | 1 | 1.9747 | 116.2962 | 0.96297 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1979 | 6.76 | -2.36 | -2.347 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1972 | 59.7912 | -5 | -5.0212 | 116.9844 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.197 | 59.8655 | 6.36 | 6.0889 | 118.0686 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1976 | 6.7942 | 1 | 1.9741 | 116.2962 | 0.96297 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1989 | 6.76 | -2.36 | -2.3471 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1982 | 59.7916 | -5 | -5.0214 | 116.996 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.198 | 59.8655 | 6.36 | 6.089 | 118.0686 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1986 | 6.7942 | 1 | 1.9736 | 116.2962 | 0.96297 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.1999 | 6.76 | -2.36 | -2.3471 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.1992 | 59.7916 | -5 | -5.0216 | 116.996 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.199 | 59.8655 | 6.36 | 6.089 | 118.0686 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.1996 | 6.7942 | 1 | 1.973 | 116.2962 | 0.96297 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2009 | 6.76 | -2.36 | -2.3472 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2002 | 59.7916 | -5 | -5.0218 | 116.996 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.2 | 59.8296 | 6.36 | 6.0894 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2006 | 6.7942 | 1 | 1.9725 | 116.2962 | 0.96297 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2019 | 6.76 | -2.36 | -2.3472 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2012 | 59.7916 | -5 | -5.022 | 116.996 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.201 | 59.8296 | 6.36 | 6.0898 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2016 | 6.7942 | 1 | 1.9719 | 116.2962 | 0.96297 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2029 | 6.76 | -2.36 | -2.3473 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2022 | 59.7916 | -5 | -5.0222 | 116.996 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.202 | 59.8296 | 6.36 | 6.0902 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2026 | 6.7942 | 1 | 1.9713 | 116.2962 | 0.96297 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2039 | 6.76 | -2.36 | -2.3473 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2032 | 59.7916 | -5 | -5.0224 | 116.996 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.203 | 59.8296 | 6.36 | 6.0906 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2036 | 6.7942 | 1 | 1.9708 | 116.2962 | 0.96297 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2049 | 6.76 | -2.36 | -2.3474 | 115.623 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2042 | 59.7916 | -5 | -5.0226 | 116.996 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.204 | 59.8296 | 6.36 | 6.091 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2046 | 6.7956 | 1 | 1.9702 | 116.3007 | 0.96348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2059 | 6.7662 | -2.36 | -2.3473 | 115.6289 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2052 | 59.7916 | -5 | -5.0228 | 116.996 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.205 | 59.8296 | 6.36 | 6.0914 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2056 | 6.7956 | 1 | 1.9696 | 116.3007 | 0.96348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2069 | 6.7662 | -2.36 | -2.3473 | 115.6289 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2062 | 59.8193 | -5 | -5.0231 | 117.0114 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.206 | 59.8296 | 6.36 | 6.0918 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2066 | 6.7956 | 1 | 1.969 | 116.3007 | 0.96348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2079 | 6.7662 | -2.36 | -2.3473 | 115.6289 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2072 | 59.8193 | -5 | -5.0235 | 117.0114 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.207 | 59.8296 | 6.36 | 6.0923 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2076 | 6.7956 | 1 | 1.9684 | 116.3007 | 0.96348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2089 | 6.7662 | -2.36 | -2.3473 | 115.6289 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2082 | 59.8193 | -5 | -5.0239 | 117.0114 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.208 | 59.8296 | 6.36 | 6.0925 | 118.0581 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2086 | 6.7956 | 1 | 1.9678 | 116.3007 | 0.96348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2099 | 6.7662 | -2.36 | -2.3473 | 115.6289 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2092 | 59.8193 | -5 | -5.0242 | 117.0114 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.209 | 59.8259 | 6.36 | 6.0926 | 118.0574 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2096 | 6.7956 | 1 | 1.9672 | 116.3007 | 0.96348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2109 | 6.7662 | -2.36 | -2.3472 | 115.6289 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2102 | 59.8193 | -5 | -5.0246 | 117.0114 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.21 | 59.8259 | 6.36 | 6.0927 | 118.0574 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2106 | 6.7956 | 1 | 1.9666 | 116.3007 | 0.96348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2119 | 6.7662 | -2.36 | -2.3472 | 115.6289 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2112 | 59.8193 | -5 | -5.0249 | 117.0114 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.211 | 59.8259 | 6.36 | 6.0927 | 118.0574 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2116 | 6.7956 | 1 | 1.966 | 116.3007 | 0.96348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2129 | 6.7662 | -2.36 | -2.3472 | 115.6289 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2122 | 59.8193 | -5 | -5.0253 | 117.0114 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.212 | 59.8259 | 6.36 | 6.0928 | 118.0574 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2126 | 6.7949 | 1 | 1.9653 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2139 | 6.7627 | -2.36 | -2.3471 | 115.6403 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2132 | 59.8193 | -5 | -5.0256 | 117.0114 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.213 | 59.8259 | 6.36 | 6.0929 | 118.0574 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2136 | 6.7949 | 1 | 1.9648 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2149 | 6.7627 | -2.36 | -2.347 | 115.6403 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2142 | 59.8164 | -5 | -5.0262 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.214 | 59.8259 | 6.36 | 6.093 | 118.0574 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2146 | 6.7949 | 1 | 1.9642 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2159 | 6.7627 | -2.36 | -2.3469 | 115.6403 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2152 | 59.8164 | -5 | -5.0267 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.215 | 59.8259 | 6.36 | 6.093 | 118.0574 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2156 | 6.7949 | 1 | 1.9636 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2169 | 6.7627 | -2.36 | -2.3468 | 115.6403 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2162 | 59.8164 | -5 | -5.0272 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.216 | 59.8259 | 6.36 | 6.0931 | 118.0574 | 0.99474 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2166 | 6.7949 | 1 | 1.9631 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2179 | 6.7627 | -2.36 | -2.3468 | 115.6403 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2172 | 59.8164 | -5 | -5.0277 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.217 | 59.8617 | 6.36 | 6.0932 | 118.0484 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2176 | 6.7949 | 1 | 1.9625 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2189 | 6.7627 | -2.36 | -2.3467 | 115.6403 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2182 | 59.8164 | -5 | -5.0282 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.218 | 59.8617 | 6.36 | 6.0933 | 118.0484 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2186 | 6.7949 | 1 | 1.9619 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2199 | 6.7627 | -2.36 | -2.3466 | 115.6403 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2192 | 59.8164 | -5 | -5.0287 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.219 | 59.8617 | 6.36 | 6.0934 | 118.0484 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2196 | 6.7949 | 1 | 1.9613 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2209 | 6.7627 | -2.36 | -2.3465 | 115.6403 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2202 | 59.8164 | -5 | -5.0292 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.22 | 59.8617 | 6.36 | 6.0935 | 118.0484 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2206 | 6.7949 | 1 | 1.9608 | 116.3025 | 0.96365 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2219 | 6.7498 | -2.36 | -2.3465 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2212 | 59.8164 | -5 | -5.0298 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.221 | 59.8617 | 6.36 | 6.0937 | 118.0484 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2216 | 6.8054 | 1 | 1.9602 | 116.3008 | 0.96375 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2229 | 6.7498 | -2.36 | -2.3465 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2222 | 59.8164 | -5 | -5.0303 | 117.0203 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.222 | 59.8617 | 6.36 | 6.0938 | 118.0484 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2226 | 6.8054 | 1 | 1.9597 | 116.3008 | 0.96375 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2239 | 6.7498 | -2.36 | -2.3465 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2232 | 59.7811 | -5 | -5.0305 | 116.9975 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.223 | 59.8617 | 6.36 | 6.0939 | 118.0484 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2236 | 6.8054 | 1 | 1.9592 | 116.3008 | 0.96375 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2249 | 6.7498 | -2.36 | -2.3465 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2242 | 59.7811 | -5 | -5.0308 | 116.9975 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.224 | 59.8617 | 6.36 | 6.094 | 118.0484 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2246 | 6.8054 | 1 | 1.9586 | 116.3008 | 0.96375 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2259 | 6.7498 | -2.36 | -2.3465 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2252 | 59.7811 | -5 | -5.031 | 116.9975 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.225 | 59.8681 | 6.36 | 6.094 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2256 | 6.8054 | 1 | 1.9581 | 116.3008 | 0.96375 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2269 | 6.7498 | -2.36 | -2.3465 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2262 | 59.7811 | -5 | -5.0313 | 116.9975 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.226 | 59.8681 | 6.36 | 6.094 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2266 | 6.8054 | 1 | 1.9575 | 116.3008 | 0.96375 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2279 | 6.7498 | -2.36 | -2.3465 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2272 | 59.7811 | -5 | -5.0315 | 116.9975 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.227 | 59.8681 | 6.36 | 6.0941 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2276 | 6.8054 | 1 | 1.957 | 116.3008 | 0.96375 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2289 | 6.7498 | -2.36 | -2.3466 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2282 | 59.7811 | -5 | -5.0318 | 116.9975 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.228 | 59.8681 | 6.36 | 6.0941 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2286 | 6.8054 | 1 | 1.9565 | 116.3008 | 0.96375 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2299 | 6.7498 | -2.36 | -2.3466 | 115.6267 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2292 | 59.7811 | -5 | -5.032 | 116.9975 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.229 | 59.8681 | 6.36 | 6.0941 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2296 | 6.7992 | 1 | 1.9559 | 116.2934 | 0.9639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2309 | 6.7442 | -2.36 | -2.3465 | 115.6225 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2302 | 59.7811 | -5 | -5.0323 | 116.9975 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.23 | 59.8681 | 6.36 | 6.0941 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2306 | 6.7992 | 1 | 1.9554 | 116.2934 | 0.9639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2319 | 6.7442 | -2.36 | -2.3465 | 115.6225 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2312 | 59.773 | -5 | -5.0328 | 116.9758 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.231 | 59.8681 | 6.36 | 6.0942 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2316 | 6.7992 | 1 | 1.9548 | 116.2934 | 0.9639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2329 | 6.7442 | -2.36 | -2.3465 | 115.6225 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2322 | 59.773 | -5 | -5.0334 | 116.9758 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.232 | 59.8681 | 6.36 | 6.0942 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2326 | 6.7992 | 1 | 1.9543 | 116.2934 | 0.9639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2339 | 6.7442 | -2.36 | -2.3465 | 115.6225 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2332 | 59.773 | -5 | -5.0339 | 116.9758 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.233 | 59.8681 | 6.36 | 6.0939 | 118.024 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2336 | 6.7992 | 1 | 1.9537 | 116.2934 | 0.9639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2349 | 6.7442 | -2.36 | -2.3464 | 115.6225 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2342 | 59.773 | -5 | -5.0345 | 116.9758 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.234 | 59.8588 | 6.36 | 6.0938 | 118.0362 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2346 | 6.7992 | 1 | 1.9532 | 116.2934 | 0.9639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2359 | 6.7442 | -2.36 | -2.3464 | 115.6225 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2352 | 59.773 | -5 | -5.035 | 116.9758 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.235 | 59.8588 | 6.36 | 6.0936 | 118.0362 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2356 | 6.7992 | 1 | 1.9526 | 116.2934 | 0.9639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2369 | 6.7442 | -2.36 | -2.3464 | 115.6225 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2362 | 59.773 | -5 | -5.0355 | 116.9758 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.236 | 59.8588 | 6.36 | 6.0935 | 118.0362 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2366 | 6.7992 | 1 | 1.9521 | 116.2934 | 0.9639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2379 | 6.7442 | -2.36 | -2.3464 | 115.6225 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2372 | 59.773 | -5 | -5.0361 | 116.9758 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.237 | 59.8588 | 6.36 | 6.0934 | 118.0362 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2376 | 6.7833 | 1 | 1.9515 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2389 | 6.7609 | -2.36 | -2.3464 | 115.6173 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2382 | 59.773 | -5 | -5.0366 | 116.9758 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.238 | 59.8588 | 6.36 | 6.0933 | 118.0362 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2386 | 6.7833 | 1 | 1.951 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2399 | 6.7609 | -2.36 | -2.3463 | 115.6173 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2392 | 59.8022 | -5 | -5.0369 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.239 | 59.8588 | 6.36 | 6.0932 | 118.0362 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2396 | 6.7833 | 1 | 1.9504 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2409 | 6.7609 | -2.36 | -2.3463 | 115.6173 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2402 | 59.8022 | -5 | -5.0372 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.24 | 59.8588 | 6.36 | 6.0931 | 118.0362 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2406 | 6.7833 | 1 | 1.9499 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2419 | 6.7609 | -2.36 | -2.3463 | 115.6173 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2412 | 59.8022 | -5 | -5.0375 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.241 | 59.8588 | 6.36 | 6.0929 | 118.0362 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2416 | 6.7833 | 1 | 1.9493 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2429 | 6.7609 | -2.36 | -2.3463 | 115.6173 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2422 | 59.8022 | -5 | -5.0378 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.242 | 59.8596 | 6.36 | 6.0931 | 118.0361 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2426 | 6.7833 | 1 | 1.9488 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2439 | 6.7609 | -2.36 | -2.3463 | 115.6173 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2432 | 59.8022 | -5 | -5.0381 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.243 | 59.8596 | 6.36 | 6.0933 | 118.0361 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2436 | 6.7833 | 1 | 1.9482 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2449 | 6.7609 | -2.36 | -2.3462 | 115.6173 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2442 | 59.8022 | -5 | -5.0385 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.244 | 59.8596 | 6.36 | 6.0935 | 118.0361 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2446 | 6.7833 | 1 | 1.9476 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2459 | 6.7609 | -2.36 | -2.3462 | 115.6173 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2452 | 59.8022 | -5 | -5.0388 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.245 | 59.8596 | 6.36 | 6.0937 | 118.0361 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2456 | 6.7833 | 1 | 1.9471 | 116.2828 | 0.96384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2469 | 6.7636 | -2.36 | -2.3462 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2462 | 59.8022 | -5 | -5.0391 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.246 | 59.8596 | 6.36 | 6.0939 | 118.0361 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2466 | 6.787 | 1 | 1.9465 | 116.2846 | 0.96397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2479 | 6.7636 | -2.36 | -2.3462 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2472 | 59.8022 | -5 | -5.0394 | 116.9763 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.247 | 59.8596 | 6.36 | 6.0941 | 118.0361 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2476 | 6.787 | 1 | 1.9459 | 116.2846 | 0.96397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2489 | 6.7636 | -2.36 | -2.3461 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2482 | 59.7905 | -5 | -5.0392 | 116.9598 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.248 | 59.8596 | 6.36 | 6.0943 | 118.0361 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2486 | 6.787 | 1 | 1.9454 | 116.2846 | 0.96397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2499 | 6.7636 | -2.36 | -2.3461 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2492 | 59.7905 | -5 | -5.039 | 116.9598 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.249 | 59.8596 | 6.36 | 6.0944 | 118.0361 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2496 | 6.787 | 1 | 1.9448 | 116.2846 | 0.96397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2509 | 6.7636 | -2.36 | -2.3461 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2502 | 59.7905 | -5 | -5.0389 | 116.9598 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.25 | 59.8069 | 6.36 | 6.095 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2506 | 6.787 | 1 | 1.9442 | 116.2846 | 0.96397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2519 | 6.7636 | -2.36 | -2.346 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2512 | 59.7905 | -5 | -5.0387 | 116.9598 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.251 | 59.8069 | 6.36 | 6.0955 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2516 | 6.787 | 1 | 1.9437 | 116.2846 | 0.96397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2529 | 6.7636 | -2.36 | -2.346 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2522 | 59.7905 | -5 | -5.0386 | 116.9598 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.252 | 59.8069 | 6.36 | 6.096 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2526 | 6.787 | 1 | 1.9431 | 116.2846 | 0.96397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2539 | 6.7636 | -2.36 | -2.346 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2532 | 59.7905 | -5 | -5.0384 | 116.9598 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.253 | 59.8069 | 6.36 | 6.0965 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2536 | 6.787 | 1 | 1.9425 | 116.2846 | 0.96397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2549 | 6.7636 | -2.36 | -2.3459 | 115.6088 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2542 | 59.7905 | -5 | -5.0382 | 116.9598 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.254 | 59.8069 | 6.36 | 6.097 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2546 | 6.7967 | 1 | 1.942 | 116.2852 | 0.96453 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2559 | 6.7609 | -2.36 | -2.3459 | 115.6229 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2552 | 59.7905 | -5 | -5.0381 | 116.9598 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.255 | 59.8069 | 6.36 | 6.0975 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2556 | 6.7967 | 1 | 1.9414 | 116.2852 | 0.96453 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2569 | 6.7609 | -2.36 | -2.3459 | 115.6229 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2562 | 59.7585 | -5 | -5.0378 | 116.9664 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.256 | 59.8069 | 6.36 | 6.098 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2566 | 6.7967 | 1 | 1.9409 | 116.2852 | 0.96453 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2579 | 6.7609 | -2.36 | -2.3458 | 115.6229 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2572 | 59.7585 | -5 | -5.0375 | 116.9664 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.257 | 59.8069 | 6.36 | 6.0985 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2576 | 6.7967 | 1 | 1.9404 | 116.2852 | 0.96453 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2589 | 6.7609 | -2.36 | -2.3458 | 115.6229 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2582 | 59.7585 | -5 | -5.0372 | 116.9664 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.258 | 59.8069 | 6.36 | 6.0991 | 118.0293 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2586 | 6.7967 | 1 | 1.9398 | 116.2852 | 0.96453 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2599 | 6.7609 | -2.36 | -2.3457 | 115.6229 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2592 | 59.7585 | -5 | -5.0368 | 116.9664 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.259 | 59.7982 | 6.36 | 6.0993 | 118.0402 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2596 | 6.7967 | 1 | 1.9393 | 116.2852 | 0.96453 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2609 | 6.7609 | -2.36 | -2.3457 | 115.6229 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2602 | 59.7585 | -5 | -5.0365 | 116.9664 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.26 | 59.7982 | 6.36 | 6.0995 | 118.0402 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2606 | 6.7967 | 1 | 1.9388 | 116.2852 | 0.96453 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2619 | 6.7609 | -2.36 | -2.3457 | 115.6229 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2612 | 59.7585 | -5 | -5.0362 | 116.9664 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.261 | 59.7982 | 6.36 | 6.0998 | 118.0402 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2616 | 6.7967 | 1 | 1.9382 | 116.2852 | 0.96453 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2629 | 6.7609 | -2.36 | -2.3456 | 115.6229 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2622 | 59.7585 | -5 | -5.0359 | 116.9664 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.262 | 59.7982 | 6.36 | 6.1 | 118.0402 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2626 | 6.7968 | 1 | 1.9377 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2639 | 6.7607 | -2.36 | -2.3456 | 115.627 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2632 | 59.7585 | -5 | -5.0356 | 116.9664 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.263 | 59.7982 | 6.36 | 6.1002 | 118.0402 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2636 | 6.7968 | 1 | 1.9371 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2649 | 6.7607 | -2.36 | -2.3457 | 115.627 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2642 | 59.753 | -5 | -5.0353 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.264 | 59.7982 | 6.36 | 6.1005 | 118.0402 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2646 | 6.7968 | 1 | 1.9365 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2659 | 6.7607 | -2.36 | -2.3457 | 115.627 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2652 | 59.753 | -5 | -5.0349 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.265 | 59.7982 | 6.36 | 6.1007 | 118.0402 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2656 | 6.7968 | 1 | 1.936 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2669 | 6.7607 | -2.36 | -2.3457 | 115.627 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2662 | 59.753 | -5 | -5.0346 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.266 | 59.7982 | 6.36 | 6.101 | 118.0402 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2666 | 6.7968 | 1 | 1.9354 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2679 | 6.7607 | -2.36 | -2.3457 | 115.627 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2672 | 59.753 | -5 | -5.0342 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.267 | 59.8359 | 6.36 | 6.1007 | 118.071 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2676 | 6.7968 | 1 | 1.9348 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2689 | 6.7607 | -2.36 | -2.3457 | 115.627 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2682 | 59.753 | -5 | -5.0339 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.268 | 59.8359 | 6.36 | 6.1005 | 118.071 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2686 | 6.7968 | 1 | 1.9343 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2699 | 6.7607 | -2.36 | -2.3458 | 115.627 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2692 | 59.753 | -5 | -5.0336 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.269 | 59.8359 | 6.36 | 6.1003 | 118.071 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2696 | 6.7968 | 1 | 1.9337 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2709 | 6.7607 | -2.36 | -2.3458 | 115.627 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2702 | 59.753 | -5 | -5.0332 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.27 | 59.8359 | 6.36 | 6.1 | 118.071 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2706 | 6.7968 | 1 | 1.9331 | 116.2754 | 0.96485 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2719 | 6.7579 | -2.36 | -2.3458 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2712 | 59.753 | -5 | -5.0329 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.271 | 59.8359 | 6.36 | 6.0998 | 118.071 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2716 | 6.7949 | 1 | 1.9325 | 116.2825 | 0.96508 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2729 | 6.7579 | -2.36 | -2.3459 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2722 | 59.753 | -5 | -5.0325 | 116.9914 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.272 | 59.8359 | 6.36 | 6.0996 | 118.071 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2726 | 6.7949 | 1 | 1.9318 | 116.2825 | 0.96508 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2739 | 6.7579 | -2.36 | -2.346 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2732 | 59.7776 | -5 | -5.0327 | 117.0027 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.273 | 59.8359 | 6.36 | 6.0993 | 118.071 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2736 | 6.7949 | 1 | 1.9312 | 116.2825 | 0.96508 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2749 | 6.7579 | -2.36 | -2.3461 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2742 | 59.7776 | -5 | -5.0329 | 117.0027 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.274 | 59.8359 | 6.36 | 6.0991 | 118.071 | 0.99482 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2746 | 6.7949 | 1 | 1.9305 | 116.2825 | 0.96508 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2759 | 6.7579 | -2.36 | -2.3461 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2752 | 59.7776 | -5 | -5.033 | 117.0027 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.275 | 59.8554 | 6.36 | 6.0988 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2756 | 6.7949 | 1 | 1.9299 | 116.2825 | 0.96508 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2769 | 6.7579 | -2.36 | -2.3462 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2762 | 59.7776 | -5 | -5.0332 | 117.0027 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.276 | 59.8554 | 6.36 | 6.0986 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2766 | 6.7949 | 1 | 1.9292 | 116.2825 | 0.96508 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2779 | 6.7579 | -2.36 | -2.3463 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2772 | 59.7776 | -5 | -5.0334 | 117.0027 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.277 | 59.8554 | 6.36 | 6.0983 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2776 | 6.7949 | 1 | 1.9286 | 116.2825 | 0.96508 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2789 | 6.7579 | -2.36 | -2.3463 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2782 | 59.7776 | -5 | -5.0336 | 117.0027 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.278 | 59.8554 | 6.36 | 6.0981 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2786 | 6.7949 | 1 | 1.9279 | 116.2825 | 0.96508 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2799 | 6.7579 | -2.36 | -2.3464 | 115.6243 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2792 | 59.7776 | -5 | -5.0337 | 117.0027 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.279 | 59.8554 | 6.36 | 6.0978 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2796 | 6.7909 | 1 | 1.9273 | 116.2794 | 0.96515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2809 | 6.7565 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2802 | 59.7776 | -5 | -5.0339 | 117.0027 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.28 | 59.8554 | 6.36 | 6.0975 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2806 | 6.7909 | 1 | 1.9267 | 116.2794 | 0.96515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2819 | 6.7565 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2812 | 59.7806 | -5 | -5.0342 | 116.9923 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.281 | 59.8554 | 6.36 | 6.0973 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2816 | 6.7909 | 1 | 1.9261 | 116.2794 | 0.96515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2829 | 6.7565 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2822 | 59.7806 | -5 | -5.0345 | 116.9923 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.282 | 59.8554 | 6.36 | 6.097 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2826 | 6.7909 | 1 | 1.9254 | 116.2794 | 0.96515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2839 | 6.7565 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2832 | 59.7806 | -5 | -5.0348 | 116.9923 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.283 | 59.8554 | 6.36 | 6.097 | 118.0687 | 0.99481 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2836 | 6.7909 | 1 | 1.9248 | 116.2794 | 0.96515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2849 | 6.7565 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2842 | 59.7806 | -5 | -5.0351 | 116.9923 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.284 | 59.8454 | 6.36 | 6.0974 | 118.0591 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2846 | 6.7909 | 1 | 1.9242 | 116.2794 | 0.96515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2859 | 6.7565 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2852 | 59.7806 | -5 | -5.0354 | 116.9923 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.285 | 59.8454 | 6.36 | 6.0978 | 118.0591 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2856 | 6.7909 | 1 | 1.9236 | 116.2794 | 0.96515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2869 | 6.7565 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2862 | 59.7806 | -5 | -5.0357 | 116.9923 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.286 | 59.8454 | 6.36 | 6.0982 | 118.0591 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2866 | 6.7909 | 1 | 1.923 | 116.2794 | 0.96515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2879 | 6.7565 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2872 | 59.7806 | -5 | -5.0359 | 116.9923 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.287 | 59.8454 | 6.36 | 6.0986 | 118.0591 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2876 | 6.7856 | 1 | 1.9224 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2889 | 6.7466 | -2.36 | -2.3464 | 115.6282 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2882 | 59.7806 | -5 | -5.0362 | 116.9923 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.288 | 59.8454 | 6.36 | 6.0989 | 118.0591 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2886 | 6.7856 | 1 | 1.9219 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2899 | 6.7466 | -2.36 | -2.3464 | 115.6282 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2892 | 59.8192 | -5 | -5.0368 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.289 | 59.8454 | 6.36 | 6.0993 | 118.0591 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2896 | 6.7856 | 1 | 1.9214 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2909 | 6.7466 | -2.36 | -2.3463 | 115.6282 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2902 | 59.8192 | -5 | -5.0375 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.29 | 59.8454 | 6.36 | 6.0997 | 118.0591 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2906 | 6.7856 | 1 | 1.9208 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2919 | 6.7466 | -2.36 | -2.3463 | 115.6282 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2912 | 59.8192 | -5 | -5.0381 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.291 | 59.8454 | 6.36 | 6.1001 | 118.0591 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2916 | 6.7856 | 1 | 1.9203 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2929 | 6.7466 | -2.36 | -2.3463 | 115.6282 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2922 | 59.8192 | -5 | -5.0387 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.292 | 59.8189 | 6.36 | 6.1003 | 118.0696 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2926 | 6.7856 | 1 | 1.9197 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2939 | 6.7466 | -2.36 | -2.3462 | 115.6282 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2932 | 59.8192 | -5 | -5.0393 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.293 | 59.8189 | 6.36 | 6.1005 | 118.0696 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2936 | 6.7856 | 1 | 1.9192 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2949 | 6.7466 | -2.36 | -2.3462 | 115.6282 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2942 | 59.8192 | -5 | -5.0399 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.294 | 59.8189 | 6.36 | 6.1007 | 118.0696 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2946 | 6.7856 | 1 | 1.9187 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2959 | 6.7466 | -2.36 | -2.3462 | 115.6282 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2952 | 59.8192 | -5 | -5.0405 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.295 | 59.8189 | 6.36 | 6.1009 | 118.0696 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2956 | 6.7856 | 1 | 1.9181 | 116.279 | 0.96496 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2969 | 6.7444 | -2.36 | -2.3463 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2962 | 59.8192 | -5 | -5.0411 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.296 | 59.8189 | 6.36 | 6.1011 | 118.0696 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2966 | 6.7879 | 1 | 1.9176 | 116.2738 | 0.96519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2979 | 6.7444 | -2.36 | -2.3464 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2972 | 59.8192 | -5 | -5.0417 | 116.9981 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.297 | 59.8189 | 6.36 | 6.1014 | 118.0696 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2976 | 6.7879 | 1 | 1.9171 | 116.2738 | 0.96519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2989 | 6.7444 | -2.36 | -2.3465 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2982 | 59.842 | -5 | -5.0422 | 116.976 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.298 | 59.8189 | 6.36 | 6.1016 | 118.0696 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2986 | 6.7879 | 1 | 1.9165 | 116.2738 | 0.96519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.2999 | 6.7444 | -2.36 | -2.3466 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.2992 | 59.842 | -5 | -5.0426 | 116.976 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.299 | 59.8189 | 6.36 | 6.1018 | 118.0696 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.2996 | 6.7879 | 1 | 1.916 | 116.2738 | 0.96519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3009 | 6.7444 | -2.36 | -2.3467 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3002 | 59.842 | -5 | -5.043 | 116.976 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.3 | 59.8183 | 6.36 | 6.1022 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3006 | 6.7879 | 1 | 1.9155 | 116.2738 | 0.96519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3019 | 6.7444 | -2.36 | -2.3468 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3012 | 59.842 | -5 | -5.0435 | 116.976 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.301 | 59.8183 | 6.36 | 6.1026 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3016 | 6.7879 | 1 | 1.9149 | 116.2738 | 0.96519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3029 | 6.7444 | -2.36 | -2.3469 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3022 | 59.842 | -5 | -5.0439 | 116.976 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.302 | 59.8183 | 6.36 | 6.103 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3026 | 6.7879 | 1 | 1.9144 | 116.2738 | 0.96519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3039 | 6.7444 | -2.36 | -2.347 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3032 | 59.842 | -5 | -5.0444 | 116.976 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.303 | 59.8183 | 6.36 | 6.1035 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3036 | 6.7879 | 1 | 1.9139 | 116.2738 | 0.96519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3049 | 6.7444 | -2.36 | -2.3471 | 115.6364 | 0.93486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3042 | 59.842 | -5 | -5.0448 | 116.976 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.304 | 59.8183 | 6.36 | 6.1039 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3046 | 6.7957 | 1 | 1.9133 | 116.2689 | 0.96559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3059 | 6.7555 | -2.36 | -2.3472 | 115.6367 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3052 | 59.842 | -5 | -5.0452 | 116.976 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.305 | 59.8183 | 6.36 | 6.1043 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3056 | 6.7957 | 1 | 1.9128 | 116.2689 | 0.96559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3069 | 6.7555 | -2.36 | -2.3473 | 115.6367 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3062 | 59.8329 | -5 | -5.0453 | 116.9486 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.306 | 59.8183 | 6.36 | 6.1047 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3066 | 6.7957 | 1 | 1.9122 | 116.2689 | 0.96559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3079 | 6.7555 | -2.36 | -2.3474 | 115.6367 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3072 | 59.8329 | -5 | -5.0454 | 116.9486 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.307 | 59.8183 | 6.36 | 6.1051 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3076 | 6.7957 | 1 | 1.9117 | 116.2689 | 0.96559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3089 | 6.7555 | -2.36 | -2.3475 | 115.6367 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3082 | 59.8329 | -5 | -5.0455 | 116.9486 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.308 | 59.8183 | 6.36 | 6.1053 | 118.0499 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3086 | 6.7957 | 1 | 1.9111 | 116.2689 | 0.96559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3099 | 6.7555 | -2.36 | -2.3475 | 115.6367 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3092 | 59.8329 | -5 | -5.0456 | 116.9486 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.309 | 59.7937 | 6.36 | 6.1056 | 118.0374 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3096 | 6.7957 | 1 | 1.9106 | 116.2689 | 0.96559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3109 | 6.7555 | -2.36 | -2.3476 | 115.6367 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3102 | 59.8329 | -5 | -5.0457 | 116.9486 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.31 | 59.7937 | 6.36 | 6.1058 | 118.0374 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3106 | 6.7957 | 1 | 1.91 | 116.2689 | 0.96559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3119 | 6.7555 | -2.36 | -2.3477 | 115.6367 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3112 | 59.8329 | -5 | -5.0458 | 116.9486 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.311 | 59.7937 | 6.36 | 6.1061 | 118.0374 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3116 | 6.7957 | 1 | 1.9094 | 116.2689 | 0.96559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3129 | 6.7555 | -2.36 | -2.3478 | 115.6367 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3122 | 59.8329 | -5 | -5.0459 | 116.9486 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.312 | 59.7937 | 6.36 | 6.1064 | 118.0374 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3126 | 6.7944 | 1 | 1.9088 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3139 | 6.7574 | -2.36 | -2.3478 | 115.6297 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3132 | 59.8329 | -5 | -5.046 | 116.9486 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.313 | 59.7937 | 6.36 | 6.1067 | 118.0374 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3136 | 6.7944 | 1 | 1.9082 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3149 | 6.7574 | -2.36 | -2.3479 | 115.6297 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3142 | 59.8427 | -5 | -5.0463 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.314 | 59.7937 | 6.36 | 6.1069 | 118.0374 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3146 | 6.7944 | 1 | 1.9076 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3159 | 6.7574 | -2.36 | -2.3479 | 115.6297 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3152 | 59.8427 | -5 | -5.0466 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.315 | 59.7937 | 6.36 | 6.1072 | 118.0374 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3156 | 6.7944 | 1 | 1.9069 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3169 | 6.7574 | -2.36 | -2.3479 | 115.6297 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3162 | 59.8427 | -5 | -5.0469 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.316 | 59.7937 | 6.36 | 6.1075 | 118.0374 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3166 | 6.7944 | 1 | 1.9063 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3179 | 6.7574 | -2.36 | -2.348 | 115.6297 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3172 | 59.8427 | -5 | -5.0472 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.317 | 59.79 | 6.36 | 6.1072 | 118.0384 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3176 | 6.7944 | 1 | 1.9057 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3189 | 6.7574 | -2.36 | -2.348 | 115.6297 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3182 | 59.8427 | -5 | -5.0475 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.318 | 59.79 | 6.36 | 6.1068 | 118.0384 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3186 | 6.7944 | 1 | 1.9051 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3199 | 6.7574 | -2.36 | -2.3481 | 115.6297 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3192 | 59.8427 | -5 | -5.0478 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.319 | 59.79 | 6.36 | 6.1065 | 118.0384 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3196 | 6.7944 | 1 | 1.9044 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3209 | 6.7574 | -2.36 | -2.3481 | 115.6297 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3202 | 59.8427 | -5 | -5.0481 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.32 | 59.79 | 6.36 | 6.1062 | 118.0384 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3206 | 6.7944 | 1 | 1.9038 | 116.2734 | 0.96574 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3219 | 6.762 | -2.36 | -2.3481 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3212 | 59.8427 | -5 | -5.0483 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.321 | 59.79 | 6.36 | 6.1059 | 118.0384 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3216 | 6.7923 | 1 | 1.9032 | 116.2679 | 0.9658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3229 | 6.762 | -2.36 | -2.3482 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3222 | 59.8427 | -5 | -5.0486 | 116.9346 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.322 | 59.79 | 6.36 | 6.1056 | 118.0384 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3226 | 6.7923 | 1 | 1.9026 | 116.2679 | 0.9658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3239 | 6.762 | -2.36 | -2.3482 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3232 | 59.8012 | -5 | -5.0488 | 116.9434 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.323 | 59.79 | 6.36 | 6.1053 | 118.0384 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3236 | 6.7923 | 1 | 1.9021 | 116.2679 | 0.9658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3249 | 6.762 | -2.36 | -2.3482 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3242 | 59.8012 | -5 | -5.0489 | 116.9434 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.324 | 59.79 | 6.36 | 6.105 | 118.0384 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3246 | 6.7923 | 1 | 1.9015 | 116.2679 | 0.9658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3259 | 6.762 | -2.36 | -2.3482 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3252 | 59.8012 | -5 | -5.0491 | 116.9434 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.325 | 59.8071 | 6.36 | 6.1047 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3256 | 6.7923 | 1 | 1.9009 | 116.2679 | 0.9658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3269 | 6.762 | -2.36 | -2.3482 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3262 | 59.8012 | -5 | -5.0492 | 116.9434 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.326 | 59.8071 | 6.36 | 6.1045 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3266 | 6.7923 | 1 | 1.9003 | 116.2679 | 0.9658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3279 | 6.762 | -2.36 | -2.3482 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3272 | 59.8012 | -5 | -5.0494 | 116.9434 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.327 | 59.8071 | 6.36 | 6.1042 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3276 | 6.7923 | 1 | 1.8997 | 116.2679 | 0.9658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3289 | 6.762 | -2.36 | -2.3483 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3282 | 59.8012 | -5 | -5.0495 | 116.9434 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.328 | 59.8071 | 6.36 | 6.104 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3286 | 6.7923 | 1 | 1.8991 | 116.2679 | 0.9658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3299 | 6.762 | -2.36 | -2.3483 | 115.6233 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3292 | 59.8012 | -5 | -5.0497 | 116.9434 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.329 | 59.8071 | 6.36 | 6.1037 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3296 | 6.7946 | 1 | 1.8986 | 116.2675 | 0.9662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3309 | 6.7629 | -2.36 | -2.3482 | 115.6315 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3302 | 59.8012 | -5 | -5.0498 | 116.9434 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.33 | 59.8071 | 6.36 | 6.1035 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3306 | 6.7946 | 1 | 1.8981 | 116.2675 | 0.9662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3319 | 6.7629 | -2.36 | -2.3482 | 115.6315 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3312 | 59.7518 | -5 | -5.0495 | 116.987 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.331 | 59.8071 | 6.36 | 6.1033 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3316 | 6.7946 | 1 | 1.8975 | 116.2675 | 0.9662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3329 | 6.7629 | -2.36 | -2.3482 | 115.6315 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3322 | 59.7518 | -5 | -5.0491 | 116.987 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.332 | 59.8071 | 6.36 | 6.103 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3326 | 6.7946 | 1 | 1.897 | 116.2675 | 0.9662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3339 | 6.7629 | -2.36 | -2.3482 | 115.6315 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3332 | 59.7518 | -5 | -5.0488 | 116.987 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.333 | 59.8071 | 6.36 | 6.1028 | 118.0526 | 0.9948 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3336 | 6.7946 | 1 | 1.8965 | 116.2675 | 0.9662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3349 | 6.7629 | -2.36 | -2.3481 | 115.6315 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3342 | 59.7518 | -5 | -5.0484 | 116.987 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.334 | 59.8243 | 6.36 | 6.1032 | 118.0924 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3346 | 6.7946 | 1 | 1.8959 | 116.2675 | 0.9662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3359 | 6.7629 | -2.36 | -2.3481 | 115.6315 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3352 | 59.7518 | -5 | -5.0481 | 116.987 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.335 | 59.8243 | 6.36 | 6.1037 | 118.0924 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3356 | 6.7946 | 1 | 1.8954 | 116.2675 | 0.9662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3369 | 6.7629 | -2.36 | -2.3481 | 115.6315 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3362 | 59.7518 | -5 | -5.0477 | 116.987 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.336 | 59.8243 | 6.36 | 6.1042 | 118.0924 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3366 | 6.7946 | 1 | 1.8948 | 116.2675 | 0.9662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3379 | 6.7629 | -2.36 | -2.348 | 115.6315 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3372 | 59.7518 | -5 | -5.0474 | 116.987 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.337 | 59.8243 | 6.36 | 6.1047 | 118.0924 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3376 | 6.7927 | 1 | 1.8942 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3389 | 6.7474 | -2.36 | -2.348 | 115.6294 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3382 | 59.7518 | -5 | -5.047 | 116.987 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.338 | 59.8243 | 6.36 | 6.1052 | 118.0924 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3386 | 6.7927 | 1 | 1.8936 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3399 | 6.7474 | -2.36 | -2.348 | 115.6294 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3392 | 59.7371 | -5 | -5.0466 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.339 | 59.8243 | 6.36 | 6.1057 | 118.0924 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3396 | 6.7927 | 1 | 1.893 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3409 | 6.7474 | -2.36 | -2.3479 | 115.6294 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3402 | 59.7371 | -5 | -5.0462 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.34 | 59.8243 | 6.36 | 6.1061 | 118.0924 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3406 | 6.7927 | 1 | 1.8923 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3419 | 6.7474 | -2.36 | -2.3479 | 115.6294 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3412 | 59.7371 | -5 | -5.0458 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.341 | 59.8243 | 6.36 | 6.1066 | 118.0924 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3416 | 6.7927 | 1 | 1.8917 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3429 | 6.7474 | -2.36 | -2.3479 | 115.6294 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3422 | 59.7371 | -5 | -5.0454 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.342 | 59.8346 | 6.36 | 6.1069 | 118.0936 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3426 | 6.7927 | 1 | 1.8911 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3439 | 6.7474 | -2.36 | -2.3478 | 115.6294 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3432 | 59.7371 | -5 | -5.045 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.343 | 59.8346 | 6.36 | 6.1072 | 118.0936 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3436 | 6.7927 | 1 | 1.8905 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3449 | 6.7474 | -2.36 | -2.3478 | 115.6294 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3442 | 59.7371 | -5 | -5.0447 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.344 | 59.8346 | 6.36 | 6.1075 | 118.0936 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3446 | 6.7927 | 1 | 1.8898 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3459 | 6.7474 | -2.36 | -2.3478 | 115.6294 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3452 | 59.7371 | -5 | -5.0443 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.345 | 59.8346 | 6.36 | 6.1078 | 118.0936 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3456 | 6.7927 | 1 | 1.8892 | 116.2712 | 0.96631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3469 | 6.7501 | -2.36 | -2.3477 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3462 | 59.7371 | -5 | -5.0439 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.346 | 59.8346 | 6.36 | 6.1081 | 118.0936 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3466 | 6.7924 | 1 | 1.8886 | 116.2699 | 0.96629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3479 | 6.7501 | -2.36 | -2.3477 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3472 | 59.7371 | -5 | -5.0435 | 117.0003 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.347 | 59.8346 | 6.36 | 6.1084 | 118.0936 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3476 | 6.7924 | 1 | 1.888 | 116.2699 | 0.96629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3489 | 6.7501 | -2.36 | -2.3476 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3482 | 59.7488 | -5 | -5.0433 | 117.0034 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.348 | 59.8346 | 6.36 | 6.1087 | 118.0936 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3486 | 6.7924 | 1 | 1.8874 | 116.2699 | 0.96629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3499 | 6.7501 | -2.36 | -2.3475 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3492 | 59.7488 | -5 | -5.0432 | 117.0034 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.349 | 59.8346 | 6.36 | 6.109 | 118.0936 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3496 | 6.7924 | 1 | 1.8868 | 116.2699 | 0.96629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3509 | 6.7501 | -2.36 | -2.3475 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3502 | 59.7488 | -5 | -5.043 | 117.0034 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.35 | 59.8247 | 6.36 | 6.1088 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3506 | 6.7924 | 1 | 1.8862 | 116.2699 | 0.96629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3519 | 6.7501 | -2.36 | -2.3474 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3512 | 59.7488 | -5 | -5.0428 | 117.0034 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.351 | 59.8247 | 6.36 | 6.1086 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3516 | 6.7924 | 1 | 1.8856 | 116.2699 | 0.96629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3529 | 6.7501 | -2.36 | -2.3474 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3522 | 59.7488 | -5 | -5.0427 | 117.0034 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.352 | 59.8247 | 6.36 | 6.1084 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3526 | 6.7924 | 1 | 1.885 | 116.2699 | 0.96629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3539 | 6.7501 | -2.36 | -2.3473 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3532 | 59.7488 | -5 | -5.0425 | 117.0034 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.353 | 59.8247 | 6.36 | 6.1082 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3536 | 6.7924 | 1 | 1.8843 | 116.2699 | 0.96629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3549 | 6.7501 | -2.36 | -2.3473 | 115.6316 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3542 | 59.7488 | -5 | -5.0423 | 117.0034 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.354 | 59.8247 | 6.36 | 6.108 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3546 | 6.795 | 1 | 1.8838 | 116.2748 | 0.96658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3559 | 6.7559 | -2.36 | -2.3474 | 115.6204 | 0.93476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3552 | 59.7488 | -5 | -5.0422 | 117.0034 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.355 | 59.8247 | 6.36 | 6.1078 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3556 | 6.795 | 1 | 1.8832 | 116.2748 | 0.96658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3569 | 6.7559 | -2.36 | -2.3476 | 115.6204 | 0.93476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3562 | 59.7817 | -5 | -5.0422 | 116.9988 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.356 | 59.8247 | 6.36 | 6.1076 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3566 | 6.795 | 1 | 1.8826 | 116.2748 | 0.96658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3579 | 6.7559 | -2.36 | -2.3477 | 115.6204 | 0.93476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3572 | 59.7817 | -5 | -5.0422 | 116.9988 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.357 | 59.8247 | 6.36 | 6.1073 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3576 | 6.795 | 1 | 1.8821 | 116.2748 | 0.96658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3589 | 6.7559 | -2.36 | -2.3479 | 115.6204 | 0.93476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3582 | 59.7817 | -5 | -5.0423 | 116.9988 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.358 | 59.8247 | 6.36 | 6.1071 | 118.0972 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3586 | 6.795 | 1 | 1.8815 | 116.2748 | 0.96658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3599 | 6.7559 | -2.36 | -2.348 | 115.6204 | 0.93476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3592 | 59.7817 | -5 | -5.0423 | 116.9988 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.359 | 59.8298 | 6.36 | 6.1072 | 118.1054 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3596 | 6.795 | 1 | 1.8809 | 116.2748 | 0.96658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3609 | 6.7559 | -2.36 | -2.3481 | 115.6204 | 0.93476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3602 | 59.7817 | -5 | -5.0423 | 116.9988 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.36 | 59.8298 | 6.36 | 6.1073 | 118.1054 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3606 | 6.795 | 1 | 1.8804 | 116.2748 | 0.96658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3619 | 6.7559 | -2.36 | -2.3483 | 115.6204 | 0.93476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3612 | 59.7817 | -5 | -5.0424 | 116.9988 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.361 | 59.8298 | 6.36 | 6.1073 | 118.1054 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3616 | 6.795 | 1 | 1.8798 | 116.2748 | 0.96658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3629 | 6.7559 | -2.36 | -2.3484 | 115.6204 | 0.93476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3622 | 59.7817 | -5 | -5.0424 | 116.9988 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.362 | 59.8298 | 6.36 | 6.1074 | 118.1054 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3626 | 6.7985 | 1 | 1.8792 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3639 | 6.7455 | -2.36 | -2.3486 | 115.6167 | 0.93471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3632 | 59.7817 | -5 | -5.0424 | 116.9988 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.363 | 59.8298 | 6.36 | 6.1075 | 118.1054 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3636 | 6.7985 | 1 | 1.8787 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3649 | 6.7455 | -2.36 | -2.3487 | 115.6167 | 0.93471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3642 | 59.7964 | -5 | -5.0426 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.364 | 59.8298 | 6.36 | 6.1076 | 118.1054 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3646 | 6.7985 | 1 | 1.8781 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3659 | 6.7455 | -2.36 | -2.3489 | 115.6167 | 0.93471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3652 | 59.7964 | -5 | -5.0428 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.365 | 59.8298 | 6.36 | 6.1076 | 118.1054 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3656 | 6.7985 | 1 | 1.8776 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3669 | 6.7455 | -2.36 | -2.349 | 115.6167 | 0.93471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3662 | 59.7964 | -5 | -5.0431 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.366 | 59.8298 | 6.36 | 6.1077 | 118.1054 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3666 | 6.7985 | 1 | 1.877 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3679 | 6.7455 | -2.36 | -2.3492 | 115.6167 | 0.93471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3672 | 59.7964 | -5 | -5.0433 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.367 | 59.8115 | 6.36 | 6.1082 | 118.0637 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3676 | 6.7985 | 1 | 1.8765 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3689 | 6.7455 | -2.36 | -2.3493 | 115.6167 | 0.93471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3682 | 59.7964 | -5 | -5.0435 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.368 | 59.8115 | 6.36 | 6.1087 | 118.0637 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3686 | 6.7985 | 1 | 1.8759 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3699 | 6.7455 | -2.36 | -2.3495 | 115.6167 | 0.93471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3692 | 59.7964 | -5 | -5.0437 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.369 | 59.8115 | 6.36 | 6.1092 | 118.0637 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3696 | 6.7985 | 1 | 1.8754 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3709 | 6.7455 | -2.36 | -2.3496 | 115.6167 | 0.93471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3702 | 59.7964 | -5 | -5.0439 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.37 | 59.8115 | 6.36 | 6.1098 | 118.0637 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3706 | 6.7985 | 1 | 1.8748 | 116.2701 | 0.96668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3719 | 6.7491 | -2.36 | -2.3495 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3712 | 59.7964 | -5 | -5.0441 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.371 | 59.8115 | 6.36 | 6.1103 | 118.0637 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3716 | 6.7916 | 1 | 1.8743 | 116.2609 | 0.96667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3729 | 6.7491 | -2.36 | -2.3494 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3722 | 59.7964 | -5 | -5.0443 | 116.9792 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.372 | 59.8115 | 6.36 | 6.1108 | 118.0637 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3726 | 6.7916 | 1 | 1.8737 | 116.2609 | 0.96667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3739 | 6.7491 | -2.36 | -2.3493 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3732 | 59.8083 | -5 | -5.0446 | 116.9422 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.373 | 59.8115 | 6.36 | 6.1113 | 118.0637 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3736 | 6.7916 | 1 | 1.8731 | 116.2609 | 0.96667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3749 | 6.7491 | -2.36 | -2.3492 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3742 | 59.8083 | -5 | -5.045 | 116.9422 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.374 | 59.8115 | 6.36 | 6.1118 | 118.0637 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3746 | 6.7916 | 1 | 1.8726 | 116.2609 | 0.96667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3759 | 6.7491 | -2.36 | -2.3491 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3752 | 59.8083 | -5 | -5.0453 | 116.9422 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.375 | 59.7848 | 6.36 | 6.1123 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3756 | 6.7916 | 1 | 1.872 | 116.2609 | 0.96667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3769 | 6.7491 | -2.36 | -2.349 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3762 | 59.8083 | -5 | -5.0456 | 116.9422 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.376 | 59.7848 | 6.36 | 6.1128 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3766 | 6.7916 | 1 | 1.8714 | 116.2609 | 0.96667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3779 | 6.7491 | -2.36 | -2.3489 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3772 | 59.8083 | -5 | -5.0459 | 116.9422 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.377 | 59.7848 | 6.36 | 6.1133 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3776 | 6.7916 | 1 | 1.8709 | 116.2609 | 0.96667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3789 | 6.7491 | -2.36 | -2.3487 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3782 | 59.8083 | -5 | -5.0462 | 116.9422 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.378 | 59.7848 | 6.36 | 6.1137 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3786 | 6.7916 | 1 | 1.8703 | 116.2609 | 0.96667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3799 | 6.7491 | -2.36 | -2.3486 | 115.6255 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3792 | 59.8083 | -5 | -5.0465 | 116.9422 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.379 | 59.7848 | 6.36 | 6.1142 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3796 | 6.7907 | 1 | 1.8698 | 116.2617 | 0.96647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3809 | 6.7562 | -2.36 | -2.3486 | 115.6221 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3802 | 59.8083 | -5 | -5.0468 | 116.9422 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.38 | 59.7848 | 6.36 | 6.1147 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3806 | 6.7907 | 1 | 1.8693 | 116.2617 | 0.96647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3819 | 6.7562 | -2.36 | -2.3485 | 115.6221 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3812 | 59.8328 | -5 | -5.047 | 116.9281 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.381 | 59.7848 | 6.36 | 6.1152 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3816 | 6.7907 | 1 | 1.8688 | 116.2617 | 0.96647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3829 | 6.7562 | -2.36 | -2.3485 | 115.6221 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3822 | 59.8328 | -5 | -5.0472 | 116.9281 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.382 | 59.7848 | 6.36 | 6.1157 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3826 | 6.7907 | 1 | 1.8683 | 116.2617 | 0.96647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3839 | 6.7562 | -2.36 | -2.3484 | 115.6221 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3832 | 59.8328 | -5 | -5.0475 | 116.9281 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.383 | 59.7848 | 6.36 | 6.1161 | 118.0448 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3836 | 6.7907 | 1 | 1.8679 | 116.2617 | 0.96647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3849 | 6.7562 | -2.36 | -2.3484 | 115.6221 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3842 | 59.8328 | -5 | -5.0477 | 116.9281 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.384 | 59.7934 | 6.36 | 6.1164 | 118.0507 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3846 | 6.7907 | 1 | 1.8674 | 116.2617 | 0.96647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3859 | 6.7562 | -2.36 | -2.3483 | 115.6221 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3852 | 59.8328 | -5 | -5.0479 | 116.9281 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.385 | 59.7934 | 6.36 | 6.1166 | 118.0507 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3856 | 6.7907 | 1 | 1.8669 | 116.2617 | 0.96647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3869 | 6.7562 | -2.36 | -2.3483 | 115.6221 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3862 | 59.8328 | -5 | -5.0481 | 116.9281 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.386 | 59.7934 | 6.36 | 6.1168 | 118.0507 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3866 | 6.7907 | 1 | 1.8664 | 116.2617 | 0.96647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3879 | 6.7562 | -2.36 | -2.3482 | 115.6221 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3872 | 59.8328 | -5 | -5.0484 | 116.9281 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.387 | 59.7934 | 6.36 | 6.1171 | 118.0507 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3876 | 6.7919 | 1 | 1.8658 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3889 | 6.7563 | -2.36 | -2.3483 | 115.623 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3882 | 59.8328 | -5 | -5.0486 | 116.9281 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.388 | 59.7934 | 6.36 | 6.1173 | 118.0507 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3886 | 6.7919 | 1 | 1.8653 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3899 | 6.7563 | -2.36 | -2.3484 | 115.623 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3892 | 59.8113 | -5 | -5.0485 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.389 | 59.7934 | 6.36 | 6.1175 | 118.0507 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3896 | 6.7919 | 1 | 1.8648 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3909 | 6.7563 | -2.36 | -2.3485 | 115.623 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3902 | 59.8113 | -5 | -5.0485 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.39 | 59.7934 | 6.36 | 6.1178 | 118.0507 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3906 | 6.7919 | 1 | 1.8642 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3919 | 6.7563 | -2.36 | -2.3486 | 115.623 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3912 | 59.8113 | -5 | -5.0484 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.391 | 59.7934 | 6.36 | 6.118 | 118.0507 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3916 | 6.7919 | 1 | 1.8637 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3929 | 6.7563 | -2.36 | -2.3487 | 115.623 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3922 | 59.8113 | -5 | -5.0484 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.392 | 59.773 | 6.36 | 6.1181 | 118.0464 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3926 | 6.7919 | 1 | 1.8631 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3939 | 6.7563 | -2.36 | -2.3488 | 115.623 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3932 | 59.8113 | -5 | -5.0484 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.393 | 59.773 | 6.36 | 6.1183 | 118.0464 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3936 | 6.7919 | 1 | 1.8626 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3949 | 6.7563 | -2.36 | -2.3489 | 115.623 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3942 | 59.8113 | -5 | -5.0483 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.394 | 59.773 | 6.36 | 6.1184 | 118.0464 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3946 | 6.7919 | 1 | 1.8621 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3959 | 6.7563 | -2.36 | -2.349 | 115.623 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3952 | 59.8113 | -5 | -5.0483 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.395 | 59.773 | 6.36 | 6.1185 | 118.0464 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3956 | 6.7919 | 1 | 1.8615 | 116.2678 | 0.96686 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3969 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3962 | 59.8113 | -5 | -5.0482 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.396 | 59.773 | 6.36 | 6.1187 | 118.0464 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3966 | 6.7886 | 1 | 1.8609 | 116.2669 | 0.9674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3979 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3972 | 59.8113 | -5 | -5.0482 | 116.9505 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.397 | 59.773 | 6.36 | 6.1188 | 118.0464 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3976 | 6.7886 | 1 | 1.8603 | 116.2669 | 0.9674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3989 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3982 | 59.7528 | -5 | -5.0481 | 116.9521 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.398 | 59.773 | 6.36 | 6.1189 | 118.0464 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3986 | 6.7886 | 1 | 1.8596 | 116.2669 | 0.9674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.3999 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.3992 | 59.7528 | -5 | -5.048 | 116.9521 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.399 | 59.773 | 6.36 | 6.119 | 118.0464 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.3996 | 6.7886 | 1 | 1.859 | 116.2669 | 0.9674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4009 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4002 | 59.7528 | -5 | -5.0479 | 116.9521 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.4 | 59.7661 | 6.36 | 6.1189 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4006 | 6.7886 | 1 | 1.8584 | 116.2669 | 0.9674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4019 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4012 | 59.7528 | -5 | -5.0478 | 116.9521 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.401 | 59.7661 | 6.36 | 6.1187 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4016 | 6.7886 | 1 | 1.8577 | 116.2669 | 0.9674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4029 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4022 | 59.7528 | -5 | -5.0477 | 116.9521 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.402 | 59.7661 | 6.36 | 6.1185 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4026 | 6.7886 | 1 | 1.8571 | 116.2669 | 0.9674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4039 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4032 | 59.7528 | -5 | -5.0476 | 116.9521 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.403 | 59.7661 | 6.36 | 6.1184 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4036 | 6.7886 | 1 | 1.8565 | 116.2669 | 0.9674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4049 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6241 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4042 | 59.7528 | -5 | -5.0475 | 116.9521 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.404 | 59.7661 | 6.36 | 6.1182 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4046 | 6.7907 | 1 | 1.8559 | 116.2507 | 0.96745 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4059 | 6.768 | -2.36 | -2.349 | 115.6272 | 0.93659 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4052 | 59.7528 | -5 | -5.0474 | 116.9521 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.405 | 59.7661 | 6.36 | 6.118 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4056 | 6.7907 | 1 | 1.8554 | 116.2507 | 0.96745 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4069 | 6.768 | -2.36 | -2.3489 | 115.6272 | 0.93659 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4062 | 59.7239 | -5 | -5.0473 | 116.9746 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.406 | 59.7661 | 6.36 | 6.1178 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4066 | 6.7907 | 1 | 1.8548 | 116.2507 | 0.96745 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4079 | 6.768 | -2.36 | -2.3489 | 115.6272 | 0.93659 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4072 | 59.7239 | -5 | -5.0471 | 116.9746 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.407 | 59.7661 | 6.36 | 6.1177 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4076 | 6.7907 | 1 | 1.8543 | 116.2507 | 0.96745 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4089 | 6.768 | -2.36 | -2.3488 | 115.6272 | 0.93659 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4082 | 59.7239 | -5 | -5.047 | 116.9746 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.408 | 59.7661 | 6.36 | 6.1175 | 118.0534 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4086 | 6.7907 | 1 | 1.8537 | 116.2507 | 0.96745 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4099 | 6.768 | -2.36 | -2.3488 | 115.6272 | 0.93659 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4092 | 59.7239 | -5 | -5.0468 | 116.9746 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.409 | 59.7819 | 6.36 | 6.1176 | 118.0661 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4096 | 6.7907 | 1 | 1.8532 | 116.2507 | 0.96745 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4109 | 6.768 | -2.36 | -2.3487 | 115.6272 | 0.93659 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4102 | 59.7239 | -5 | -5.0466 | 116.9746 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.41 | 59.7819 | 6.36 | 6.1176 | 118.0661 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4106 | 6.7907 | 1 | 1.8526 | 116.2507 | 0.96745 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4119 | 6.768 | -2.36 | -2.3487 | 115.6272 | 0.93659 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4112 | 59.7239 | -5 | -5.0465 | 116.9746 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.411 | 59.7819 | 6.36 | 6.1177 | 118.0661 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4116 | 6.7907 | 1 | 1.8521 | 116.2507 | 0.96745 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4129 | 6.768 | -2.36 | -2.3486 | 115.6272 | 0.93659 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4122 | 59.7239 | -5 | -5.0463 | 116.9746 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.412 | 59.7819 | 6.36 | 6.1178 | 118.0661 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4126 | 6.7945 | 1 | 1.8516 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4139 | 6.7623 | -2.36 | -2.3487 | 115.6339 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4132 | 59.7239 | -5 | -5.0462 | 116.9746 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.413 | 59.7819 | 6.36 | 6.1179 | 118.0661 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4136 | 6.7945 | 1 | 1.8511 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4149 | 6.7623 | -2.36 | -2.3487 | 115.6339 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4142 | 59.7001 | -5 | -5.0457 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.414 | 59.7819 | 6.36 | 6.118 | 118.0661 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4146 | 6.7945 | 1 | 1.8506 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4159 | 6.7623 | -2.36 | -2.3488 | 115.6339 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4152 | 59.7001 | -5 | -5.0451 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.415 | 59.7819 | 6.36 | 6.118 | 118.0661 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4156 | 6.7945 | 1 | 1.8501 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4169 | 6.7623 | -2.36 | -2.3488 | 115.6339 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4162 | 59.7001 | -5 | -5.0446 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.416 | 59.7819 | 6.36 | 6.1181 | 118.0661 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4166 | 6.7945 | 1 | 1.8496 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4179 | 6.7623 | -2.36 | -2.3489 | 115.6339 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4172 | 59.7001 | -5 | -5.0441 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.417 | 59.7989 | 6.36 | 6.1188 | 118.0818 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4176 | 6.7945 | 1 | 1.8492 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4189 | 6.7623 | -2.36 | -2.3489 | 115.6339 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4182 | 59.7001 | -5 | -5.0435 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.418 | 59.7989 | 6.36 | 6.1195 | 118.0818 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4186 | 6.7945 | 1 | 1.8487 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4199 | 6.7623 | -2.36 | -2.349 | 115.6339 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4192 | 59.7001 | -5 | -5.043 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.419 | 59.7989 | 6.36 | 6.1203 | 118.0818 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4196 | 6.7945 | 1 | 1.8482 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4209 | 6.7623 | -2.36 | -2.349 | 115.6339 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4202 | 59.7001 | -5 | -5.0425 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.42 | 59.7989 | 6.36 | 6.121 | 118.0818 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4206 | 6.7945 | 1 | 1.8477 | 116.262 | 0.96742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4219 | 6.7697 | -2.36 | -2.349 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4212 | 59.7001 | -5 | -5.042 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.421 | 59.7989 | 6.36 | 6.1217 | 118.0818 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4216 | 6.8003 | 1 | 1.8472 | 116.2696 | 0.96766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4229 | 6.7697 | -2.36 | -2.3491 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4222 | 59.7001 | -5 | -5.0414 | 117.0056 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.422 | 59.7989 | 6.36 | 6.1224 | 118.0818 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4226 | 6.8003 | 1 | 1.8468 | 116.2696 | 0.96766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4239 | 6.7697 | -2.36 | -2.3491 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4232 | 59.6951 | -5 | -5.0413 | 116.988 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.423 | 59.7989 | 6.36 | 6.1231 | 118.0818 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4236 | 6.8003 | 1 | 1.8463 | 116.2696 | 0.96766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4249 | 6.7697 | -2.36 | -2.3491 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4242 | 59.6951 | -5 | -5.0412 | 116.988 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.424 | 59.7989 | 6.36 | 6.1239 | 118.0818 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4246 | 6.8003 | 1 | 1.8458 | 116.2696 | 0.96766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4259 | 6.7697 | -2.36 | -2.3492 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4252 | 59.6951 | -5 | -5.0411 | 116.988 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.425 | 59.8083 | 6.36 | 6.1246 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4256 | 6.8003 | 1 | 1.8454 | 116.2696 | 0.96766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4269 | 6.7697 | -2.36 | -2.3492 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4262 | 59.6951 | -5 | -5.041 | 116.988 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.426 | 59.8083 | 6.36 | 6.1254 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4266 | 6.8003 | 1 | 1.8449 | 116.2696 | 0.96766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4279 | 6.7697 | -2.36 | -2.3492 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4272 | 59.6951 | -5 | -5.0409 | 116.988 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.427 | 59.8083 | 6.36 | 6.1261 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4276 | 6.8003 | 1 | 1.8444 | 116.2696 | 0.96766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4289 | 6.7697 | -2.36 | -2.3493 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4282 | 59.6951 | -5 | -5.0407 | 116.988 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.428 | 59.8083 | 6.36 | 6.1269 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4286 | 6.8003 | 1 | 1.8439 | 116.2696 | 0.96766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4299 | 6.7697 | -2.36 | -2.3493 | 115.6372 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4292 | 59.6951 | -5 | -5.0406 | 116.988 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.429 | 59.8083 | 6.36 | 6.1277 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4296 | 6.7981 | 1 | 1.8434 | 116.2695 | 0.96816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4309 | 6.7661 | -2.36 | -2.3493 | 115.6379 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4302 | 59.6951 | -5 | -5.0405 | 116.988 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.43 | 59.8083 | 6.36 | 6.1284 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4306 | 6.7981 | 1 | 1.8428 | 116.2695 | 0.96816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4319 | 6.7661 | -2.36 | -2.3492 | 115.6379 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4312 | 59.7263 | -5 | -5.0404 | 116.9818 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.431 | 59.8083 | 6.36 | 6.1292 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4316 | 6.7981 | 1 | 1.8423 | 116.2695 | 0.96816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4329 | 6.7661 | -2.36 | -2.3492 | 115.6379 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4322 | 59.7263 | -5 | -5.0402 | 116.9818 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.432 | 59.8083 | 6.36 | 6.1299 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4326 | 6.7981 | 1 | 1.8417 | 116.2695 | 0.96816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4339 | 6.7661 | -2.36 | -2.3491 | 115.6379 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4332 | 59.7263 | -5 | -5.0401 | 116.9818 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.433 | 59.8083 | 6.36 | 6.1307 | 118.0698 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4336 | 6.7981 | 1 | 1.8412 | 116.2695 | 0.96816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4349 | 6.7661 | -2.36 | -2.3491 | 115.6379 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4342 | 59.7263 | -5 | -5.0399 | 116.9818 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.434 | 59.7638 | 6.36 | 6.1309 | 118.0353 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4346 | 6.7981 | 1 | 1.8406 | 116.2695 | 0.96816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4359 | 6.7661 | -2.36 | -2.349 | 115.6379 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4352 | 59.7263 | -5 | -5.0398 | 116.9818 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.435 | 59.7638 | 6.36 | 6.1311 | 118.0353 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4356 | 6.7981 | 1 | 1.8401 | 116.2695 | 0.96816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4369 | 6.7661 | -2.36 | -2.349 | 115.6379 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4362 | 59.7263 | -5 | -5.0397 | 116.9818 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.436 | 59.7638 | 6.36 | 6.1313 | 118.0353 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4366 | 6.7981 | 1 | 1.8395 | 116.2695 | 0.96816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4379 | 6.7661 | -2.36 | -2.3489 | 115.6379 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4372 | 59.7263 | -5 | -5.0395 | 116.9818 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.437 | 59.7638 | 6.36 | 6.1316 | 118.0353 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4376 | 6.798 | 1 | 1.8389 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4389 | 6.7545 | -2.36 | -2.349 | 115.6349 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4382 | 59.7263 | -5 | -5.0394 | 116.9818 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.438 | 59.7638 | 6.36 | 6.1318 | 118.0353 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4386 | 6.798 | 1 | 1.8383 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4399 | 6.7545 | -2.36 | -2.349 | 115.6349 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4392 | 59.7681 | -5 | -5.0393 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.439 | 59.7638 | 6.36 | 6.132 | 118.0353 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4396 | 6.798 | 1 | 1.8377 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4409 | 6.7545 | -2.36 | -2.349 | 115.6349 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4402 | 59.7681 | -5 | -5.0392 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.44 | 59.7638 | 6.36 | 6.1322 | 118.0353 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4406 | 6.798 | 1 | 1.837 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4419 | 6.7545 | -2.36 | -2.349 | 115.6349 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4412 | 59.7681 | -5 | -5.0391 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.441 | 59.7638 | 6.36 | 6.1324 | 118.0353 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4416 | 6.798 | 1 | 1.8364 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4429 | 6.7545 | -2.36 | -2.349 | 115.6349 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4422 | 59.7681 | -5 | -5.0391 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.442 | 59.7872 | 6.36 | 6.1324 | 118.0248 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4426 | 6.798 | 1 | 1.8358 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4439 | 6.7545 | -2.36 | -2.349 | 115.6349 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4432 | 59.7681 | -5 | -5.039 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.443 | 59.7872 | 6.36 | 6.1324 | 118.0248 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4436 | 6.798 | 1 | 1.8352 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4449 | 6.7545 | -2.36 | -2.3491 | 115.6349 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4442 | 59.7681 | -5 | -5.0389 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.444 | 59.7872 | 6.36 | 6.1324 | 118.0248 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4446 | 6.798 | 1 | 1.8346 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4459 | 6.7545 | -2.36 | -2.3491 | 115.6349 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4452 | 59.7681 | -5 | -5.0388 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.445 | 59.7872 | 6.36 | 6.1324 | 118.0248 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4456 | 6.798 | 1 | 1.8339 | 116.2673 | 0.9684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4469 | 6.751 | -2.36 | -2.349 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4462 | 59.7681 | -5 | -5.0387 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.446 | 59.7872 | 6.36 | 6.1323 | 118.0248 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4466 | 6.7992 | 1 | 1.8333 | 116.2671 | 0.96859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4479 | 6.751 | -2.36 | -2.349 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4472 | 59.7681 | -5 | -5.0387 | 116.9696 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.447 | 59.7872 | 6.36 | 6.1323 | 118.0248 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4476 | 6.7992 | 1 | 1.8327 | 116.2671 | 0.96859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4489 | 6.751 | -2.36 | -2.349 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4482 | 59.7925 | -5 | -5.0389 | 116.9503 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.448 | 59.7872 | 6.36 | 6.1323 | 118.0248 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4486 | 6.7992 | 1 | 1.8321 | 116.2671 | 0.96859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4499 | 6.751 | -2.36 | -2.349 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4492 | 59.7925 | -5 | -5.0392 | 116.9503 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.449 | 59.7872 | 6.36 | 6.1323 | 118.0248 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4496 | 6.7992 | 1 | 1.8315 | 116.2671 | 0.96859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4509 | 6.751 | -2.36 | -2.3489 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4502 | 59.7925 | -5 | -5.0394 | 116.9503 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.45 | 59.8532 | 6.36 | 6.1324 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4506 | 6.7992 | 1 | 1.8308 | 116.2671 | 0.96859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4519 | 6.751 | -2.36 | -2.3489 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4512 | 59.7925 | -5 | -5.0397 | 116.9503 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.451 | 59.8532 | 6.36 | 6.1325 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4516 | 6.7992 | 1 | 1.8302 | 116.2671 | 0.96859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4529 | 6.751 | -2.36 | -2.3489 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4522 | 59.7925 | -5 | -5.04 | 116.9503 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.452 | 59.8532 | 6.36 | 6.1326 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4526 | 6.7992 | 1 | 1.8296 | 116.2671 | 0.96859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4539 | 6.751 | -2.36 | -2.3488 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4532 | 59.7925 | -5 | -5.0402 | 116.9503 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.453 | 59.8532 | 6.36 | 6.1327 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4536 | 6.7992 | 1 | 1.829 | 116.2671 | 0.96859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4549 | 6.751 | -2.36 | -2.3488 | 115.6354 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4542 | 59.7925 | -5 | -5.0405 | 116.9503 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.454 | 59.8532 | 6.36 | 6.1328 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4546 | 6.7928 | 1 | 1.8284 | 116.2655 | 0.96868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4559 | 6.7603 | -2.36 | -2.3487 | 115.6318 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4552 | 59.7925 | -5 | -5.0408 | 116.9503 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.455 | 59.8532 | 6.36 | 6.1329 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4556 | 6.7928 | 1 | 1.8278 | 116.2655 | 0.96868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4569 | 6.7603 | -2.36 | -2.3487 | 115.6318 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4562 | 59.8171 | -5 | -5.0411 | 116.951 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.456 | 59.8532 | 6.36 | 6.133 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4566 | 6.7928 | 1 | 1.8272 | 116.2655 | 0.96868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4579 | 6.7603 | -2.36 | -2.3486 | 115.6318 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4572 | 59.8171 | -5 | -5.0415 | 116.951 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.457 | 59.8532 | 6.36 | 6.1331 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4576 | 6.7928 | 1 | 1.8266 | 116.2655 | 0.96868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4589 | 6.7603 | -2.36 | -2.3485 | 115.6318 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4582 | 59.8171 | -5 | -5.0419 | 116.951 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.458 | 59.8532 | 6.36 | 6.1332 | 118.0085 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4586 | 6.7928 | 1 | 1.826 | 116.2655 | 0.96868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4599 | 6.7603 | -2.36 | -2.3484 | 115.6318 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4592 | 59.8171 | -5 | -5.0422 | 116.951 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.459 | 59.8173 | 6.36 | 6.1334 | 118.008 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4596 | 6.7928 | 1 | 1.8255 | 116.2655 | 0.96868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4609 | 6.7603 | -2.36 | -2.3483 | 115.6318 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4602 | 59.8171 | -5 | -5.0426 | 116.951 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.46 | 59.8173 | 6.36 | 6.1336 | 118.008 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4606 | 6.7928 | 1 | 1.8249 | 116.2655 | 0.96868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4619 | 6.7603 | -2.36 | -2.3483 | 115.6318 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4612 | 59.8171 | -5 | -5.0429 | 116.951 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.461 | 59.8173 | 6.36 | 6.1339 | 118.008 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4616 | 6.7928 | 1 | 1.8243 | 116.2655 | 0.96868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4629 | 6.7603 | -2.36 | -2.3482 | 115.6318 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4622 | 59.8171 | -5 | -5.0433 | 116.951 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.462 | 59.8173 | 6.36 | 6.1341 | 118.008 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4626 | 6.7962 | 1 | 1.8237 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4639 | 6.7658 | -2.36 | -2.3481 | 115.6375 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4632 | 59.8171 | -5 | -5.0437 | 116.951 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.463 | 59.8173 | 6.36 | 6.1343 | 118.008 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4636 | 6.7962 | 1 | 1.8231 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4649 | 6.7658 | -2.36 | -2.348 | 115.6375 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4642 | 59.8397 | -5 | -5.0442 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.464 | 59.8173 | 6.36 | 6.1345 | 118.008 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4646 | 6.7962 | 1 | 1.8226 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4659 | 6.7658 | -2.36 | -2.3479 | 115.6375 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4652 | 59.8397 | -5 | -5.0448 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.465 | 59.8173 | 6.36 | 6.1348 | 118.008 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4656 | 6.7962 | 1 | 1.822 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4669 | 6.7658 | -2.36 | -2.3479 | 115.6375 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4662 | 59.8397 | -5 | -5.0454 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.466 | 59.8173 | 6.36 | 6.135 | 118.008 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4666 | 6.7962 | 1 | 1.8215 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4679 | 6.7658 | -2.36 | -2.3478 | 115.6375 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4672 | 59.8397 | -5 | -5.046 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.467 | 59.7556 | 6.36 | 6.1354 | 118.0261 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4676 | 6.7962 | 1 | 1.8209 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4689 | 6.7658 | -2.36 | -2.3477 | 115.6375 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4682 | 59.8397 | -5 | -5.0465 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.468 | 59.7556 | 6.36 | 6.1358 | 118.0261 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4686 | 6.7962 | 1 | 1.8203 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4699 | 6.7658 | -2.36 | -2.3476 | 115.6375 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4692 | 59.8397 | -5 | -5.0471 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.469 | 59.7556 | 6.36 | 6.1363 | 118.0261 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4696 | 6.7962 | 1 | 1.8198 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4709 | 6.7658 | -2.36 | -2.3475 | 115.6375 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4702 | 59.8397 | -5 | -5.0477 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.47 | 59.7556 | 6.36 | 6.1367 | 118.0261 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4706 | 6.7962 | 1 | 1.8192 | 116.2608 | 0.96875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4719 | 6.7744 | -2.36 | -2.3474 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4712 | 59.8397 | -5 | -5.0482 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.471 | 59.7556 | 6.36 | 6.1371 | 118.0261 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4716 | 6.7976 | 1 | 1.8186 | 116.256 | 0.96909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4729 | 6.7744 | -2.36 | -2.3474 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4722 | 59.8397 | -5 | -5.0488 | 116.9586 | 0.99621 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.472 | 59.7556 | 6.36 | 6.1375 | 118.0261 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4726 | 6.7976 | 1 | 1.818 | 116.256 | 0.96909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4739 | 6.7744 | -2.36 | -2.3473 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4732 | 59.8127 | -5 | -5.0488 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.473 | 59.7556 | 6.36 | 6.138 | 118.0261 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4736 | 6.7976 | 1 | 1.8174 | 116.256 | 0.96909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4749 | 6.7744 | -2.36 | -2.3472 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4742 | 59.8127 | -5 | -5.0487 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.474 | 59.7556 | 6.36 | 6.1384 | 118.0261 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4746 | 6.7976 | 1 | 1.8167 | 116.256 | 0.96909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4759 | 6.7744 | -2.36 | -2.3471 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4752 | 59.8127 | -5 | -5.0487 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.475 | 59.7868 | 6.36 | 6.139 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4756 | 6.7976 | 1 | 1.8161 | 116.256 | 0.96909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4769 | 6.7744 | -2.36 | -2.347 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4762 | 59.8127 | -5 | -5.0486 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.476 | 59.7868 | 6.36 | 6.1396 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4766 | 6.7976 | 1 | 1.8155 | 116.256 | 0.96909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4779 | 6.7744 | -2.36 | -2.3469 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4772 | 59.8127 | -5 | -5.0486 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.477 | 59.7868 | 6.36 | 6.1402 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4776 | 6.7976 | 1 | 1.8149 | 116.256 | 0.96909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4789 | 6.7744 | -2.36 | -2.3469 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4782 | 59.8127 | -5 | -5.0485 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.478 | 59.7868 | 6.36 | 6.1409 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4786 | 6.7976 | 1 | 1.8143 | 116.256 | 0.96909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4799 | 6.7744 | -2.36 | -2.3468 | 115.6478 | 0.9364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4792 | 59.8127 | -5 | -5.0485 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.479 | 59.7868 | 6.36 | 6.1415 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4796 | 6.7931 | 1 | 1.8137 | 116.2517 | 0.96926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4809 | 6.7814 | -2.36 | -2.3467 | 115.6509 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4802 | 59.8127 | -5 | -5.0485 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.48 | 59.7868 | 6.36 | 6.1421 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4806 | 6.7931 | 1 | 1.8131 | 116.2517 | 0.96926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4819 | 6.7814 | -2.36 | -2.3466 | 115.6509 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4812 | 59.7562 | -5 | -5.0483 | 117.0247 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.481 | 59.7868 | 6.36 | 6.1427 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4816 | 6.7931 | 1 | 1.8125 | 116.2517 | 0.96926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4829 | 6.7814 | -2.36 | -2.3465 | 115.6509 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4822 | 59.7562 | -5 | -5.0482 | 117.0247 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.482 | 59.7868 | 6.36 | 6.1433 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4826 | 6.7931 | 1 | 1.812 | 116.2517 | 0.96926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4839 | 6.7814 | -2.36 | -2.3465 | 115.6509 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4832 | 59.7562 | -5 | -5.048 | 117.0247 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.483 | 59.7868 | 6.36 | 6.144 | 118.0403 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4836 | 6.7931 | 1 | 1.8114 | 116.2517 | 0.96926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4849 | 6.7814 | -2.36 | -2.3464 | 115.6509 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4842 | 59.7562 | -5 | -5.0478 | 117.0247 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.484 | 59.8152 | 6.36 | 6.144 | 118.0459 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4846 | 6.7931 | 1 | 1.8108 | 116.2517 | 0.96926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4859 | 6.7814 | -2.36 | -2.3463 | 115.6509 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4852 | 59.7562 | -5 | -5.0477 | 117.0247 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.485 | 59.8152 | 6.36 | 6.1441 | 118.0459 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4856 | 6.7931 | 1 | 1.8102 | 116.2517 | 0.96926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4869 | 6.7814 | -2.36 | -2.3462 | 115.6509 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4862 | 59.7562 | -5 | -5.0475 | 117.0247 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.486 | 59.8152 | 6.36 | 6.1442 | 118.0459 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4866 | 6.7931 | 1 | 1.8096 | 116.2517 | 0.96926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4879 | 6.7814 | -2.36 | -2.3461 | 115.6509 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4872 | 59.7562 | -5 | -5.0474 | 117.0247 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.487 | 59.8152 | 6.36 | 6.1442 | 118.0459 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4876 | 6.792 | 1 | 1.809 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4889 | 6.7694 | -2.36 | -2.3462 | 115.6463 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4882 | 59.7562 | -5 | -5.0472 | 117.0247 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.488 | 59.8152 | 6.36 | 6.1443 | 118.0459 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4886 | 6.792 | 1 | 1.8084 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4899 | 6.7694 | -2.36 | -2.3463 | 115.6463 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4892 | 59.7432 | -5 | -5.0472 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.489 | 59.8152 | 6.36 | 6.1444 | 118.0459 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4896 | 6.792 | 1 | 1.8078 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4909 | 6.7694 | -2.36 | -2.3463 | 115.6463 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4902 | 59.7432 | -5 | -5.0471 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.49 | 59.8152 | 6.36 | 6.1445 | 118.0459 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4906 | 6.792 | 1 | 1.8072 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4919 | 6.7694 | -2.36 | -2.3464 | 115.6463 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4912 | 59.7432 | -5 | -5.047 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.491 | 59.8152 | 6.36 | 6.1445 | 118.0459 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4916 | 6.792 | 1 | 1.8066 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4929 | 6.7694 | -2.36 | -2.3464 | 115.6463 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4922 | 59.7432 | -5 | -5.0469 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.492 | 59.7934 | 6.36 | 6.1446 | 118.0447 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4926 | 6.792 | 1 | 1.806 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4939 | 6.7694 | -2.36 | -2.3465 | 115.6463 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4932 | 59.7432 | -5 | -5.0469 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.493 | 59.7934 | 6.36 | 6.1446 | 118.0447 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4936 | 6.792 | 1 | 1.8054 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4949 | 6.7694 | -2.36 | -2.3465 | 115.6463 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4942 | 59.7432 | -5 | -5.0468 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.494 | 59.7934 | 6.36 | 6.1446 | 118.0447 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4946 | 6.792 | 1 | 1.8048 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4959 | 6.7694 | -2.36 | -2.3466 | 115.6463 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4952 | 59.7432 | -5 | -5.0467 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.495 | 59.7934 | 6.36 | 6.1446 | 118.0447 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4956 | 6.792 | 1 | 1.8042 | 116.2682 | 0.96946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4969 | 6.7625 | -2.36 | -2.3466 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4962 | 59.7432 | -5 | -5.0467 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.496 | 59.7934 | 6.36 | 6.1446 | 118.0447 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4966 | 6.7916 | 1 | 1.8035 | 116.2625 | 0.96975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4979 | 6.7625 | -2.36 | -2.3467 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4972 | 59.7432 | -5 | -5.0466 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.497 | 59.7934 | 6.36 | 6.1446 | 118.0447 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4976 | 6.7916 | 1 | 1.8029 | 116.2625 | 0.96975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4989 | 6.7625 | -2.36 | -2.3468 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4982 | 59.7528 | -5 | -5.0463 | 117.0149 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.498 | 59.7934 | 6.36 | 6.1447 | 118.0447 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4986 | 6.7916 | 1 | 1.8022 | 116.2625 | 0.96975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.4999 | 6.7625 | -2.36 | -2.3468 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.4992 | 59.7528 | -5 | -5.046 | 117.0149 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.499 | 59.7934 | 6.36 | 6.1447 | 118.0447 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.4996 | 6.7916 | 1 | 1.8016 | 116.2625 | 0.96975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5009 | 6.7625 | -2.36 | -2.3469 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5002 | 59.7528 | -5 | -5.0457 | 117.0149 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.5 | 59.8063 | 6.36 | 6.145 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5006 | 6.7916 | 1 | 1.8009 | 116.2625 | 0.96975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5019 | 6.7625 | -2.36 | -2.3469 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5012 | 59.7528 | -5 | -5.0454 | 117.0149 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.501 | 59.8063 | 6.36 | 6.1453 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5016 | 6.7916 | 1 | 1.8002 | 116.2625 | 0.96975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5029 | 6.7625 | -2.36 | -2.347 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5022 | 59.7528 | -5 | -5.0451 | 117.0149 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.502 | 59.8063 | 6.36 | 6.1456 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5026 | 6.7916 | 1 | 1.7996 | 116.2625 | 0.96975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5039 | 6.7625 | -2.36 | -2.3471 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5032 | 59.7528 | -5 | -5.0448 | 117.0149 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.503 | 59.8063 | 6.36 | 6.146 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5036 | 6.7916 | 1 | 1.7989 | 116.2625 | 0.96975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5049 | 6.7625 | -2.36 | -2.3471 | 115.6457 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5042 | 59.7528 | -5 | -5.0445 | 117.0149 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.504 | 59.8063 | 6.36 | 6.1463 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5046 | 6.7923 | 1 | 1.7983 | 116.2449 | 0.96952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5059 | 6.7646 | -2.36 | -2.347 | 115.6422 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5052 | 59.7528 | -5 | -5.0442 | 117.0149 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.505 | 59.8063 | 6.36 | 6.1466 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5056 | 6.7923 | 1 | 1.7978 | 116.2449 | 0.96952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5069 | 6.7646 | -2.36 | -2.3469 | 115.6422 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5062 | 59.7657 | -5 | -5.0443 | 116.9881 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.506 | 59.8063 | 6.36 | 6.1469 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5066 | 6.7923 | 1 | 1.7972 | 116.2449 | 0.96952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5079 | 6.7646 | -2.36 | -2.3468 | 115.6422 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5072 | 59.7657 | -5 | -5.0443 | 116.9881 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.507 | 59.8063 | 6.36 | 6.1472 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5076 | 6.7923 | 1 | 1.7966 | 116.2449 | 0.96952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5089 | 6.7646 | -2.36 | -2.3467 | 115.6422 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5082 | 59.7657 | -5 | -5.0443 | 116.9881 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.508 | 59.8063 | 6.36 | 6.1475 | 118.0207 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5086 | 6.7923 | 1 | 1.7961 | 116.2449 | 0.96952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5099 | 6.7646 | -2.36 | -2.3466 | 115.6422 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5092 | 59.7657 | -5 | -5.0443 | 116.9881 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.509 | 59.8284 | 6.36 | 6.148 | 118.0032 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5096 | 6.7923 | 1 | 1.7955 | 116.2449 | 0.96952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5109 | 6.7646 | -2.36 | -2.3465 | 115.6422 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5102 | 59.7657 | -5 | -5.0444 | 116.9881 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.51 | 59.8284 | 6.36 | 6.1484 | 118.0032 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5106 | 6.7923 | 1 | 1.7949 | 116.2449 | 0.96952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5119 | 6.7646 | -2.36 | -2.3464 | 115.6422 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5112 | 59.7657 | -5 | -5.0444 | 116.9881 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.511 | 59.8284 | 6.36 | 6.1488 | 118.0032 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5116 | 6.7923 | 1 | 1.7944 | 116.2449 | 0.96952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5129 | 6.7646 | -2.36 | -2.3463 | 115.6422 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5122 | 59.7657 | -5 | -5.0444 | 116.9881 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.512 | 59.8284 | 6.36 | 6.1492 | 118.0032 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5126 | 6.7897 | 1 | 1.7938 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5139 | 6.7709 | -2.36 | -2.3462 | 115.6367 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5132 | 59.7657 | -5 | -5.0444 | 116.9881 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.513 | 59.8284 | 6.36 | 6.1496 | 118.0032 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5136 | 6.7897 | 1 | 1.7932 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5149 | 6.7709 | -2.36 | -2.3462 | 115.6367 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5142 | 59.8089 | -5 | -5.0446 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.514 | 59.8284 | 6.36 | 6.15 | 118.0032 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5146 | 6.7897 | 1 | 1.7926 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5159 | 6.7709 | -2.36 | -2.3461 | 115.6367 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5152 | 59.8089 | -5 | -5.0447 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.515 | 59.8284 | 6.36 | 6.1504 | 118.0032 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5156 | 6.7897 | 1 | 1.792 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5169 | 6.7709 | -2.36 | -2.3461 | 115.6367 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5162 | 59.8089 | -5 | -5.0448 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.516 | 59.8284 | 6.36 | 6.1509 | 118.0032 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5166 | 6.7897 | 1 | 1.7914 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5179 | 6.7709 | -2.36 | -2.346 | 115.6367 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5172 | 59.8089 | -5 | -5.0449 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.517 | 59.7796 | 6.36 | 6.1509 | 117.9909 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5176 | 6.7897 | 1 | 1.7909 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5189 | 6.7709 | -2.36 | -2.346 | 115.6367 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5182 | 59.8089 | -5 | -5.045 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.518 | 59.7796 | 6.36 | 6.151 | 117.9909 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5186 | 6.7897 | 1 | 1.7903 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5199 | 6.7709 | -2.36 | -2.3459 | 115.6367 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5192 | 59.8089 | -5 | -5.0452 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.519 | 59.7796 | 6.36 | 6.1511 | 117.9909 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5196 | 6.7897 | 1 | 1.7897 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5209 | 6.7709 | -2.36 | -2.3459 | 115.6367 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5202 | 59.8089 | -5 | -5.0453 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.52 | 59.7796 | 6.36 | 6.1512 | 117.9909 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5206 | 6.7897 | 1 | 1.7891 | 116.2497 | 0.96967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5219 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5212 | 59.8089 | -5 | -5.0454 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.521 | 59.7796 | 6.36 | 6.1513 | 117.9909 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5216 | 6.7922 | 1 | 1.7884 | 116.2447 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5229 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5222 | 59.8089 | -5 | -5.0455 | 116.9673 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.522 | 59.7796 | 6.36 | 6.1514 | 117.9909 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5226 | 6.7922 | 1 | 1.7878 | 116.2447 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5239 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5232 | 59.8457 | -5 | -5.0451 | 116.9698 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.523 | 59.7796 | 6.36 | 6.1514 | 117.9909 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5236 | 6.7922 | 1 | 1.7871 | 116.2447 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5249 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5242 | 59.8457 | -5 | -5.0447 | 116.9698 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.524 | 59.7796 | 6.36 | 6.1515 | 117.9909 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5246 | 6.7922 | 1 | 1.7865 | 116.2447 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5259 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5252 | 59.8457 | -5 | -5.0443 | 116.9698 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.525 | 59.7521 | 6.36 | 6.1515 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5256 | 6.7922 | 1 | 1.7858 | 116.2447 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5269 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5262 | 59.8457 | -5 | -5.044 | 116.9698 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.526 | 59.7521 | 6.36 | 6.1514 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5266 | 6.7922 | 1 | 1.7852 | 116.2447 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5279 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5272 | 59.8457 | -5 | -5.0436 | 116.9698 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.527 | 59.7521 | 6.36 | 6.1514 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5276 | 6.7922 | 1 | 1.7845 | 116.2447 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5289 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5282 | 59.8457 | -5 | -5.0432 | 116.9698 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.528 | 59.7521 | 6.36 | 6.1514 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5286 | 6.7922 | 1 | 1.7839 | 116.2447 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5299 | 6.7769 | -2.36 | -2.3459 | 115.6422 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5292 | 59.8457 | -5 | -5.0428 | 116.9698 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.529 | 59.7521 | 6.36 | 6.1513 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5296 | 6.7909 | 1 | 1.7832 | 116.2596 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5309 | 6.7653 | -2.36 | -2.3459 | 115.657 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5302 | 59.8457 | -5 | -5.0424 | 116.9698 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.53 | 59.7521 | 6.36 | 6.1513 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5306 | 6.7909 | 1 | 1.7825 | 116.2596 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5319 | 6.7653 | -2.36 | -2.3458 | 115.657 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5312 | 59.8377 | -5 | -5.0422 | 116.9597 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.531 | 59.7521 | 6.36 | 6.1513 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5316 | 6.7909 | 1 | 1.7818 | 116.2596 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5329 | 6.7653 | -2.36 | -2.3457 | 115.657 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5322 | 59.8377 | -5 | -5.0421 | 116.9597 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.532 | 59.7521 | 6.36 | 6.1512 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5326 | 6.7909 | 1 | 1.7811 | 116.2596 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5339 | 6.7653 | -2.36 | -2.3456 | 115.657 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5332 | 59.8377 | -5 | -5.0419 | 116.9597 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.533 | 59.7521 | 6.36 | 6.1512 | 117.9828 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5336 | 6.7909 | 1 | 1.7804 | 116.2596 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5349 | 6.7653 | -2.36 | -2.3456 | 115.657 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5342 | 59.8377 | -5 | -5.0418 | 116.9597 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.534 | 59.7902 | 6.36 | 6.1509 | 117.9877 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5346 | 6.7909 | 1 | 1.7797 | 116.2596 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5359 | 6.7653 | -2.36 | -2.3455 | 115.657 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5352 | 59.8377 | -5 | -5.0416 | 116.9597 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.535 | 59.7902 | 6.36 | 6.1506 | 117.9877 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5356 | 6.7909 | 1 | 1.779 | 116.2596 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5369 | 6.7653 | -2.36 | -2.3454 | 115.657 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5362 | 59.8377 | -5 | -5.0414 | 116.9597 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.536 | 59.7902 | 6.36 | 6.1503 | 117.9877 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5366 | 6.7909 | 1 | 1.7783 | 116.2596 | 0.97009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5379 | 6.7653 | -2.36 | -2.3453 | 115.657 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5372 | 59.8377 | -5 | -5.0413 | 116.9597 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.537 | 59.7902 | 6.36 | 6.15 | 117.9877 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5376 | 6.7873 | 1 | 1.7776 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5389 | 6.7593 | -2.36 | -2.3453 | 115.6579 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5382 | 59.8377 | -5 | -5.0411 | 116.9597 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.538 | 59.7902 | 6.36 | 6.1497 | 117.9877 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5386 | 6.7873 | 1 | 1.777 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5399 | 6.7593 | -2.36 | -2.3452 | 115.6579 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5392 | 59.8176 | -5 | -5.0412 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.539 | 59.7902 | 6.36 | 6.1494 | 117.9877 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5396 | 6.7873 | 1 | 1.7763 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5409 | 6.7593 | -2.36 | -2.3451 | 115.6579 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5402 | 59.8176 | -5 | -5.0413 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.54 | 59.7902 | 6.36 | 6.1491 | 117.9877 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5406 | 6.7873 | 1 | 1.7756 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5419 | 6.7593 | -2.36 | -2.3451 | 115.6579 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5412 | 59.8176 | -5 | -5.0414 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.541 | 59.7902 | 6.36 | 6.1488 | 117.9877 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5416 | 6.7873 | 1 | 1.7749 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5429 | 6.7593 | -2.36 | -2.345 | 115.6579 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5422 | 59.8176 | -5 | -5.0414 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.542 | 59.7974 | 6.36 | 6.1488 | 118.012 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5426 | 6.7873 | 1 | 1.7742 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5439 | 6.7593 | -2.36 | -2.3449 | 115.6579 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5432 | 59.8176 | -5 | -5.0415 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.543 | 59.7974 | 6.36 | 6.1488 | 118.012 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5436 | 6.7873 | 1 | 1.7735 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5449 | 6.7593 | -2.36 | -2.3449 | 115.6579 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5442 | 59.8176 | -5 | -5.0416 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.544 | 59.7974 | 6.36 | 6.1487 | 118.012 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5446 | 6.7873 | 1 | 1.7728 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5459 | 6.7593 | -2.36 | -2.3448 | 115.6579 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5452 | 59.8176 | -5 | -5.0417 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.545 | 59.7974 | 6.36 | 6.1487 | 118.012 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5456 | 6.7873 | 1 | 1.7722 | 116.2694 | 0.97038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5469 | 6.7696 | -2.36 | -2.3448 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5462 | 59.8176 | -5 | -5.0418 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.546 | 59.7974 | 6.36 | 6.1486 | 118.012 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5466 | 6.7901 | 1 | 1.7715 | 116.2547 | 0.97081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5479 | 6.7696 | -2.36 | -2.3448 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5472 | 59.8176 | -5 | -5.0418 | 116.9793 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.547 | 59.7974 | 6.36 | 6.1486 | 118.012 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5476 | 6.7901 | 1 | 1.7709 | 116.2547 | 0.97081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5489 | 6.7696 | -2.36 | -2.3448 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5482 | 59.7889 | -5 | -5.0418 | 117.0121 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.548 | 59.7974 | 6.36 | 6.1486 | 118.012 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5486 | 6.7901 | 1 | 1.7702 | 116.2547 | 0.97081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5499 | 6.7696 | -2.36 | -2.3448 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5492 | 59.7889 | -5 | -5.0417 | 117.0121 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.549 | 59.7974 | 6.36 | 6.1485 | 118.012 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5496 | 6.7901 | 1 | 1.7695 | 116.2547 | 0.97081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5509 | 6.7696 | -2.36 | -2.3448 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5502 | 59.7889 | -5 | -5.0417 | 117.0121 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.55 | 59.7693 | 6.36 | 6.1489 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5506 | 6.7901 | 1 | 1.7689 | 116.2547 | 0.97081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5519 | 6.7696 | -2.36 | -2.3447 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5512 | 59.7889 | -5 | -5.0416 | 117.0121 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.551 | 59.7693 | 6.36 | 6.1493 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5516 | 6.7901 | 1 | 1.7682 | 116.2547 | 0.97081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5529 | 6.7696 | -2.36 | -2.3447 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5522 | 59.7889 | -5 | -5.0416 | 117.0121 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.552 | 59.7693 | 6.36 | 6.1497 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5526 | 6.7901 | 1 | 1.7676 | 116.2547 | 0.97081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5539 | 6.7696 | -2.36 | -2.3447 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5532 | 59.7889 | -5 | -5.0415 | 117.0121 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.553 | 59.7693 | 6.36 | 6.15 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5536 | 6.7901 | 1 | 1.7669 | 116.2547 | 0.97081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5549 | 6.7696 | -2.36 | -2.3447 | 115.6439 | 0.93608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5542 | 59.7889 | -5 | -5.0415 | 117.0121 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.554 | 59.7693 | 6.36 | 6.1504 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5546 | 6.7917 | 1 | 1.7662 | 116.2452 | 0.9709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5559 | 6.7706 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93669 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5552 | 59.7889 | -5 | -5.0414 | 117.0121 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.555 | 59.7693 | 6.36 | 6.1508 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5556 | 6.7917 | 1 | 1.7656 | 116.2452 | 0.9709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5569 | 6.7706 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93669 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5562 | 59.7532 | -5 | -5.0413 | 117.0279 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.556 | 59.7693 | 6.36 | 6.1511 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5566 | 6.7917 | 1 | 1.7649 | 116.2452 | 0.9709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5579 | 6.7706 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93669 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5572 | 59.7532 | -5 | -5.0412 | 117.0279 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.557 | 59.7693 | 6.36 | 6.1515 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5576 | 6.7917 | 1 | 1.7642 | 116.2452 | 0.9709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5589 | 6.7706 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93669 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5582 | 59.7532 | -5 | -5.0412 | 117.0279 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.558 | 59.7693 | 6.36 | 6.1519 | 118.0392 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5586 | 6.7917 | 1 | 1.7636 | 116.2452 | 0.9709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5599 | 6.7706 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93669 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5592 | 59.7532 | -5 | -5.0411 | 117.0279 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.559 | 59.7404 | 6.36 | 6.1523 | 118.0225 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5596 | 6.7917 | 1 | 1.7629 | 116.2452 | 0.9709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5609 | 6.7706 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93669 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5602 | 59.7532 | -5 | -5.041 | 117.0279 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.56 | 59.7404 | 6.36 | 6.1526 | 118.0225 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5606 | 6.7917 | 1 | 1.7622 | 116.2452 | 0.9709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5619 | 6.7706 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93669 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5612 | 59.7532 | -5 | -5.0409 | 117.0279 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.561 | 59.7404 | 6.36 | 6.153 | 118.0225 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5616 | 6.7917 | 1 | 1.7616 | 116.2452 | 0.9709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5629 | 6.7706 | -2.36 | -2.3446 | 115.6412 | 0.93669 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5622 | 59.7532 | -5 | -5.0408 | 117.0279 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.562 | 59.7404 | 6.36 | 6.1533 | 118.0225 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5626 | 6.7963 | 1 | 1.7609 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5639 | 6.7637 | -2.36 | -2.3446 | 115.6599 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5632 | 59.7532 | -5 | -5.0408 | 117.0279 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.563 | 59.7404 | 6.36 | 6.1537 | 118.0225 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5636 | 6.7963 | 1 | 1.7602 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5649 | 6.7637 | -2.36 | -2.3445 | 115.6599 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5642 | 59.7342 | -5 | -5.0408 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.564 | 59.7404 | 6.36 | 6.1541 | 118.0225 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5646 | 6.7963 | 1 | 1.7594 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5659 | 6.7637 | -2.36 | -2.3445 | 115.6599 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5652 | 59.7342 | -5 | -5.0408 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.565 | 59.7404 | 6.36 | 6.1544 | 118.0225 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5656 | 6.7963 | 1 | 1.7587 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5669 | 6.7637 | -2.36 | -2.3444 | 115.6599 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5662 | 59.7342 | -5 | -5.0408 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.566 | 59.7404 | 6.36 | 6.1548 | 118.0225 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5666 | 6.7963 | 1 | 1.758 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5679 | 6.7637 | -2.36 | -2.3444 | 115.6599 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5672 | 59.7342 | -5 | -5.0409 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.567 | 59.7631 | 6.36 | 6.1546 | 118.0145 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5676 | 6.7963 | 1 | 1.7573 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5689 | 6.7637 | -2.36 | -2.3443 | 115.6599 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5682 | 59.7342 | -5 | -5.0409 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.568 | 59.7631 | 6.36 | 6.1545 | 118.0145 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5686 | 6.7963 | 1 | 1.7566 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5699 | 6.7637 | -2.36 | -2.3442 | 115.6599 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5692 | 59.7342 | -5 | -5.0409 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.569 | 59.7631 | 6.36 | 6.1543 | 118.0145 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5696 | 6.7963 | 1 | 1.7559 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5709 | 6.7637 | -2.36 | -2.3442 | 115.6599 | 0.93622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5702 | 59.7342 | -5 | -5.041 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.57 | 59.7631 | 6.36 | 6.1542 | 118.0145 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5706 | 6.7963 | 1 | 1.7552 | 116.2352 | 0.97111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5719 | 6.7614 | -2.36 | -2.3442 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5712 | 59.7342 | -5 | -5.041 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.571 | 59.7631 | 6.36 | 6.154 | 118.0145 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5716 | 6.7941 | 1 | 1.7544 | 116.2288 | 0.97135 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5729 | 6.7614 | -2.36 | -2.3441 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5722 | 59.7342 | -5 | -5.041 | 117.0383 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.572 | 59.7631 | 6.36 | 6.1539 | 118.0145 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5726 | 6.7941 | 1 | 1.7537 | 116.2288 | 0.97135 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5739 | 6.7614 | -2.36 | -2.3441 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5732 | 59.7391 | -5 | -5.0409 | 117.0133 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.573 | 59.7631 | 6.36 | 6.1537 | 118.0145 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5736 | 6.7941 | 1 | 1.753 | 116.2288 | 0.97135 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5749 | 6.7614 | -2.36 | -2.3441 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5742 | 59.7391 | -5 | -5.0408 | 117.0133 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.574 | 59.7631 | 6.36 | 6.1535 | 118.0145 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5746 | 6.7941 | 1 | 1.7522 | 116.2288 | 0.97135 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5759 | 6.7614 | -2.36 | -2.344 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5752 | 59.7391 | -5 | -5.0407 | 117.0133 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.575 | 59.7953 | 6.36 | 6.1531 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5756 | 6.7941 | 1 | 1.7515 | 116.2288 | 0.97135 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5769 | 6.7614 | -2.36 | -2.344 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5762 | 59.7391 | -5 | -5.0406 | 117.0133 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.576 | 59.7953 | 6.36 | 6.1526 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5766 | 6.7941 | 1 | 1.7508 | 116.2288 | 0.97135 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5779 | 6.7614 | -2.36 | -2.344 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5772 | 59.7391 | -5 | -5.0405 | 117.0133 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.577 | 59.7953 | 6.36 | 6.1521 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5776 | 6.7941 | 1 | 1.75 | 116.2288 | 0.97135 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5789 | 6.7614 | -2.36 | -2.344 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5782 | 59.7391 | -5 | -5.0404 | 117.0133 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.578 | 59.7953 | 6.36 | 6.1516 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5786 | 6.7941 | 1 | 1.7493 | 116.2288 | 0.97135 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5799 | 6.7614 | -2.36 | -2.3439 | 115.6543 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5792 | 59.7391 | -5 | -5.0403 | 117.0133 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.579 | 59.7953 | 6.36 | 6.1511 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5796 | 6.794 | 1 | 1.7486 | 116.2217 | 0.97155 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5809 | 6.7648 | -2.36 | -2.3439 | 115.6426 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5802 | 59.7391 | -5 | -5.0402 | 117.0133 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.58 | 59.7953 | 6.36 | 6.1506 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5806 | 6.794 | 1 | 1.748 | 116.2217 | 0.97155 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5819 | 6.7648 | -2.36 | -2.344 | 115.6426 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5812 | 59.7446 | -5 | -5.0404 | 116.9743 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.581 | 59.7953 | 6.36 | 6.1501 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5816 | 6.794 | 1 | 1.7473 | 116.2217 | 0.97155 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5829 | 6.7648 | -2.36 | -2.344 | 115.6426 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5822 | 59.7446 | -5 | -5.0407 | 116.9743 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.582 | 59.7953 | 6.36 | 6.1496 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5826 | 6.794 | 1 | 1.7466 | 116.2217 | 0.97155 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5839 | 6.7648 | -2.36 | -2.344 | 115.6426 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5832 | 59.7446 | -5 | -5.0409 | 116.9743 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.583 | 59.7953 | 6.36 | 6.1491 | 118.0153 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5836 | 6.794 | 1 | 1.746 | 116.2217 | 0.97155 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5849 | 6.7648 | -2.36 | -2.344 | 115.6426 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5842 | 59.7446 | -5 | -5.0412 | 116.9743 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.584 | 59.7919 | 6.36 | 6.149 | 117.9919 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5846 | 6.794 | 1 | 1.7453 | 116.2217 | 0.97155 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5859 | 6.7648 | -2.36 | -2.344 | 115.6426 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5852 | 59.7446 | -5 | -5.0414 | 116.9743 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.585 | 59.7919 | 6.36 | 6.149 | 117.9919 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5856 | 6.794 | 1 | 1.7446 | 116.2217 | 0.97155 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5869 | 6.7648 | -2.36 | -2.344 | 115.6426 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5862 | 59.7446 | -5 | -5.0417 | 116.9743 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.586 | 59.7919 | 6.36 | 6.1489 | 117.9919 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5866 | 6.794 | 1 | 1.7439 | 116.2217 | 0.97155 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5879 | 6.7648 | -2.36 | -2.344 | 115.6426 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5872 | 59.7446 | -5 | -5.0419 | 116.9743 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.587 | 59.7919 | 6.36 | 6.1488 | 117.9919 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5876 | 6.8002 | 1 | 1.7433 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5889 | 6.7645 | -2.36 | -2.3439 | 115.645 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5882 | 59.7446 | -5 | -5.0422 | 116.9743 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.588 | 59.7919 | 6.36 | 6.1488 | 117.9919 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5886 | 6.8002 | 1 | 1.7427 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5899 | 6.7645 | -2.36 | -2.3438 | 115.645 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5892 | 59.7899 | -5 | -5.0423 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.589 | 59.7919 | 6.36 | 6.1487 | 117.9919 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5896 | 6.8002 | 1 | 1.7421 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5909 | 6.7645 | -2.36 | -2.3437 | 115.645 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5902 | 59.7899 | -5 | -5.0424 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.59 | 59.7919 | 6.36 | 6.1487 | 117.9919 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5906 | 6.8002 | 1 | 1.7414 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5919 | 6.7645 | -2.36 | -2.3436 | 115.645 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5912 | 59.7899 | -5 | -5.0425 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.591 | 59.7919 | 6.36 | 6.1486 | 117.9919 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5916 | 6.8002 | 1 | 1.7408 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5929 | 6.7645 | -2.36 | -2.3435 | 115.645 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5922 | 59.7899 | -5 | -5.0426 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.592 | 59.7692 | 6.36 | 6.149 | 117.9835 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5926 | 6.8002 | 1 | 1.7402 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5939 | 6.7645 | -2.36 | -2.3434 | 115.645 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5932 | 59.7899 | -5 | -5.0427 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.593 | 59.7692 | 6.36 | 6.1494 | 117.9835 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5936 | 6.8002 | 1 | 1.7395 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5949 | 6.7645 | -2.36 | -2.3433 | 115.645 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5942 | 59.7899 | -5 | -5.0428 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.594 | 59.7692 | 6.36 | 6.1498 | 117.9835 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5946 | 6.8002 | 1 | 1.7389 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5959 | 6.7645 | -2.36 | -2.3432 | 115.645 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5952 | 59.7899 | -5 | -5.0429 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.595 | 59.7692 | 6.36 | 6.1502 | 117.9835 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5956 | 6.8002 | 1 | 1.7383 | 116.2212 | 0.97162 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5969 | 6.7641 | -2.36 | -2.3432 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5962 | 59.7899 | -5 | -5.043 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.596 | 59.7692 | 6.36 | 6.1506 | 117.9835 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5966 | 6.7945 | 1 | 1.7377 | 116.2229 | 0.97157 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5979 | 6.7641 | -2.36 | -2.3433 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5972 | 59.7899 | -5 | -5.0431 | 116.9565 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.597 | 59.7692 | 6.36 | 6.151 | 117.9835 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5976 | 6.7945 | 1 | 1.7371 | 116.2229 | 0.97157 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5989 | 6.7641 | -2.36 | -2.3433 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5982 | 59.8193 | -5 | -5.0429 | 116.9601 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.598 | 59.7692 | 6.36 | 6.1514 | 117.9835 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5986 | 6.7945 | 1 | 1.7365 | 116.2229 | 0.97157 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.5999 | 6.7641 | -2.36 | -2.3433 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.5992 | 59.8193 | -5 | -5.0427 | 116.9601 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.599 | 59.7692 | 6.36 | 6.1517 | 117.9835 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.5996 | 6.7945 | 1 | 1.7359 | 116.2229 | 0.97157 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6009 | 6.7641 | -2.36 | -2.3434 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6002 | 59.8193 | -5 | -5.0425 | 116.9601 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.6 | 59.7533 | 6.36 | 6.1517 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6006 | 6.7945 | 1 | 1.7353 | 116.2229 | 0.97157 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6019 | 6.7641 | -2.36 | -2.3434 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6012 | 59.8193 | -5 | -5.0423 | 116.9601 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.601 | 59.7533 | 6.36 | 6.1516 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6016 | 6.7945 | 1 | 1.7347 | 116.2229 | 0.97157 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6029 | 6.7641 | -2.36 | -2.3435 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6022 | 59.8193 | -5 | -5.0421 | 116.9601 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.602 | 59.7533 | 6.36 | 6.1516 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6026 | 6.7945 | 1 | 1.7341 | 116.2229 | 0.97157 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6039 | 6.7641 | -2.36 | -2.3435 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6032 | 59.8193 | -5 | -5.0418 | 116.9601 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.603 | 59.7533 | 6.36 | 6.1515 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6036 | 6.7945 | 1 | 1.7335 | 116.2229 | 0.97157 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6049 | 6.7641 | -2.36 | -2.3435 | 115.6459 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6042 | 59.8193 | -5 | -5.0416 | 116.9601 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.604 | 59.7533 | 6.36 | 6.1515 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6046 | 6.7922 | 1 | 1.733 | 116.2264 | 0.97151 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6059 | 6.7611 | -2.36 | -2.3437 | 115.641 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6052 | 59.8193 | -5 | -5.0414 | 116.9601 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.605 | 59.7533 | 6.36 | 6.1514 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6056 | 6.7922 | 1 | 1.7324 | 116.2264 | 0.97151 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6069 | 6.7611 | -2.36 | -2.3438 | 115.641 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6062 | 59.8179 | -5 | -5.0411 | 116.9637 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.606 | 59.7533 | 6.36 | 6.1514 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6066 | 6.7922 | 1 | 1.7319 | 116.2264 | 0.97151 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6079 | 6.7611 | -2.36 | -2.3439 | 115.641 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6072 | 59.8179 | -5 | -5.0407 | 116.9637 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.607 | 59.7533 | 6.36 | 6.1513 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6076 | 6.7922 | 1 | 1.7313 | 116.2264 | 0.97151 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6089 | 6.7611 | -2.36 | -2.3441 | 115.641 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6082 | 59.8179 | -5 | -5.0403 | 116.9637 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.608 | 59.7533 | 6.36 | 6.1513 | 117.9936 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6086 | 6.7922 | 1 | 1.7308 | 116.2264 | 0.97151 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6099 | 6.7611 | -2.36 | -2.3442 | 115.641 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6092 | 59.8179 | -5 | -5.04 | 116.9637 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.609 | 59.781 | 6.36 | 6.1508 | 118.0102 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6096 | 6.7922 | 1 | 1.7302 | 116.2264 | 0.97151 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6109 | 6.7611 | -2.36 | -2.3443 | 115.641 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6102 | 59.8179 | -5 | -5.0396 | 116.9637 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.61 | 59.781 | 6.36 | 6.1503 | 118.0102 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6106 | 6.7922 | 1 | 1.7296 | 116.2264 | 0.97151 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6119 | 6.7611 | -2.36 | -2.3445 | 115.641 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6112 | 59.8179 | -5 | -5.0393 | 116.9637 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.611 | 59.781 | 6.36 | 6.1498 | 118.0102 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6116 | 6.7922 | 1 | 1.7291 | 116.2264 | 0.97151 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6129 | 6.7611 | -2.36 | -2.3446 | 115.641 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6122 | 59.8179 | -5 | -5.0389 | 116.9637 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.612 | 59.781 | 6.36 | 6.1494 | 118.0102 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6126 | 6.7898 | 1 | 1.7285 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6139 | 6.7548 | -2.36 | -2.3447 | 115.6266 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6132 | 59.8179 | -5 | -5.0386 | 116.9637 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.613 | 59.781 | 6.36 | 6.1489 | 118.0102 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6136 | 6.7898 | 1 | 1.7279 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6149 | 6.7548 | -2.36 | -2.3447 | 115.6266 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6142 | 59.8257 | -5 | -5.038 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.614 | 59.781 | 6.36 | 6.1484 | 118.0102 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6146 | 6.7898 | 1 | 1.7273 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6159 | 6.7548 | -2.36 | -2.3448 | 115.6266 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6152 | 59.8257 | -5 | -5.0374 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.615 | 59.781 | 6.36 | 6.1479 | 118.0102 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6156 | 6.7898 | 1 | 1.7267 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6169 | 6.7548 | -2.36 | -2.3449 | 115.6266 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6162 | 59.8257 | -5 | -5.0368 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.616 | 59.781 | 6.36 | 6.1474 | 118.0102 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6166 | 6.7898 | 1 | 1.7262 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6179 | 6.7548 | -2.36 | -2.345 | 115.6266 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6172 | 59.8257 | -5 | -5.0362 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.617 | 59.8355 | 6.36 | 6.1473 | 118.0182 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6176 | 6.7898 | 1 | 1.7256 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6189 | 6.7548 | -2.36 | -2.345 | 115.6266 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6182 | 59.8257 | -5 | -5.0356 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.618 | 59.8355 | 6.36 | 6.1472 | 118.0182 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6186 | 6.7898 | 1 | 1.725 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6199 | 6.7548 | -2.36 | -2.3451 | 115.6266 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6192 | 59.8257 | -5 | -5.035 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.619 | 59.8355 | 6.36 | 6.147 | 118.0182 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6196 | 6.7898 | 1 | 1.7244 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6209 | 6.7548 | -2.36 | -2.3452 | 115.6266 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6202 | 59.8257 | -5 | -5.0344 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.62 | 59.8355 | 6.36 | 6.1469 | 118.0182 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6206 | 6.7898 | 1 | 1.7238 | 116.234 | 0.97167 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6219 | 6.7588 | -2.36 | -2.3452 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6212 | 59.8257 | -5 | -5.0338 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.621 | 59.8355 | 6.36 | 6.1468 | 118.0182 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6216 | 6.7849 | 1 | 1.7232 | 116.2377 | 0.97202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6229 | 6.7588 | -2.36 | -2.3452 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6222 | 59.8257 | -5 | -5.0333 | 116.9924 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.622 | 59.8355 | 6.36 | 6.1467 | 118.0182 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6226 | 6.7849 | 1 | 1.7226 | 116.2377 | 0.97202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6239 | 6.7588 | -2.36 | -2.3452 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6232 | 59.779 | -5 | -5.0329 | 117.0212 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.623 | 59.8355 | 6.36 | 6.1465 | 118.0182 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6236 | 6.7849 | 1 | 1.722 | 116.2377 | 0.97202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6249 | 6.7588 | -2.36 | -2.3452 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6242 | 59.779 | -5 | -5.0326 | 117.0212 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.624 | 59.8355 | 6.36 | 6.1464 | 118.0182 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6246 | 6.7849 | 1 | 1.7214 | 116.2377 | 0.97202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6259 | 6.7588 | -2.36 | -2.3452 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6252 | 59.779 | -5 | -5.0323 | 117.0212 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.625 | 59.8323 | 6.36 | 6.1463 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6256 | 6.7849 | 1 | 1.7208 | 116.2377 | 0.97202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6269 | 6.7588 | -2.36 | -2.3452 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6262 | 59.779 | -5 | -5.032 | 117.0212 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.626 | 59.8323 | 6.36 | 6.1463 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6266 | 6.7849 | 1 | 1.7202 | 116.2377 | 0.97202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6279 | 6.7588 | -2.36 | -2.3453 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6272 | 59.779 | -5 | -5.0317 | 117.0212 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.627 | 59.8323 | 6.36 | 6.1463 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6276 | 6.7849 | 1 | 1.7196 | 116.2377 | 0.97202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6289 | 6.7588 | -2.36 | -2.3453 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6282 | 59.779 | -5 | -5.0314 | 117.0212 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.628 | 59.8323 | 6.36 | 6.1462 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6286 | 6.7849 | 1 | 1.719 | 116.2377 | 0.97202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6299 | 6.7588 | -2.36 | -2.3453 | 115.6274 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6292 | 59.779 | -5 | -5.0311 | 117.0212 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.629 | 59.8323 | 6.36 | 6.1462 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6296 | 6.7957 | 1 | 1.7184 | 116.2503 | 0.97236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6309 | 6.7627 | -2.36 | -2.3453 | 115.6288 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6302 | 59.779 | -5 | -5.0308 | 117.0212 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.63 | 59.8323 | 6.36 | 6.1461 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6306 | 6.7957 | 1 | 1.7178 | 116.2503 | 0.97236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6319 | 6.7627 | -2.36 | -2.3453 | 115.6288 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6312 | 59.7568 | -5 | -5.0309 | 117.0227 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.631 | 59.8323 | 6.36 | 6.1461 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6316 | 6.7957 | 1 | 1.7172 | 116.2503 | 0.97236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6329 | 6.7627 | -2.36 | -2.3453 | 115.6288 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6322 | 59.7568 | -5 | -5.0309 | 117.0227 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.632 | 59.8323 | 6.36 | 6.1461 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6326 | 6.7957 | 1 | 1.7166 | 116.2503 | 0.97236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6339 | 6.7627 | -2.36 | -2.3452 | 115.6288 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6332 | 59.7568 | -5 | -5.031 | 117.0227 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.633 | 59.8323 | 6.36 | 6.146 | 118.0173 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6336 | 6.7957 | 1 | 1.716 | 116.2503 | 0.97236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6349 | 6.7627 | -2.36 | -2.3452 | 115.6288 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6342 | 59.7568 | -5 | -5.0311 | 117.0227 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.634 | 59.8036 | 6.36 | 6.1462 | 118.02 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6346 | 6.7957 | 1 | 1.7154 | 116.2503 | 0.97236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6359 | 6.7627 | -2.36 | -2.3452 | 115.6288 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6352 | 59.7568 | -5 | -5.0311 | 117.0227 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.635 | 59.8036 | 6.36 | 6.1464 | 118.02 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6356 | 6.7957 | 1 | 1.7147 | 116.2503 | 0.97236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6369 | 6.7627 | -2.36 | -2.3452 | 115.6288 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6362 | 59.7568 | -5 | -5.0312 | 117.0227 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.636 | 59.8036 | 6.36 | 6.1466 | 118.02 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6366 | 6.7957 | 1 | 1.7141 | 116.2503 | 0.97236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6379 | 6.7627 | -2.36 | -2.3452 | 115.6288 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6372 | 59.7568 | -5 | -5.0313 | 117.0227 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.637 | 59.8036 | 6.36 | 6.1468 | 118.02 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6376 | 6.7994 | 1 | 1.7135 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6389 | 6.763 | -2.36 | -2.3451 | 115.6269 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6382 | 59.7568 | -5 | -5.0313 | 117.0227 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.638 | 59.8036 | 6.36 | 6.147 | 118.02 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6386 | 6.7994 | 1 | 1.7128 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6399 | 6.763 | -2.36 | -2.3449 | 115.6269 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6392 | 59.7515 | -5 | -5.0314 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.639 | 59.8036 | 6.36 | 6.1471 | 118.02 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6396 | 6.7994 | 1 | 1.7122 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6409 | 6.763 | -2.36 | -2.3448 | 115.6269 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6402 | 59.7515 | -5 | -5.0315 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.64 | 59.8036 | 6.36 | 6.1473 | 118.02 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6406 | 6.7994 | 1 | 1.7116 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6419 | 6.763 | -2.36 | -2.3447 | 115.6269 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6412 | 59.7515 | -5 | -5.0316 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.641 | 59.8036 | 6.36 | 6.1475 | 118.02 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6416 | 6.7994 | 1 | 1.7109 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6429 | 6.763 | -2.36 | -2.3445 | 115.6269 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6422 | 59.7515 | -5 | -5.0317 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.642 | 59.7933 | 6.36 | 6.1477 | 118.0098 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6426 | 6.7994 | 1 | 1.7103 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6439 | 6.763 | -2.36 | -2.3444 | 115.6269 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6432 | 59.7515 | -5 | -5.0318 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.643 | 59.7933 | 6.36 | 6.1479 | 118.0098 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6436 | 6.7994 | 1 | 1.7096 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6449 | 6.763 | -2.36 | -2.3443 | 115.6269 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6442 | 59.7515 | -5 | -5.0319 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.644 | 59.7933 | 6.36 | 6.1481 | 118.0098 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6446 | 6.7994 | 1 | 1.709 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6459 | 6.763 | -2.36 | -2.3441 | 115.6269 | 0.9366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6452 | 59.7515 | -5 | -5.032 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.645 | 59.7933 | 6.36 | 6.1482 | 118.0098 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6456 | 6.7994 | 1 | 1.7084 | 116.2424 | 0.97274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6469 | 6.762 | -2.36 | -2.344 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6462 | 59.7515 | -5 | -5.0321 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.646 | 59.7933 | 6.36 | 6.1484 | 118.0098 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6466 | 6.7923 | 1 | 1.7077 | 116.2288 | 0.97283 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6479 | 6.762 | -2.36 | -2.3439 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6472 | 59.7515 | -5 | -5.0322 | 117.0262 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.647 | 59.7933 | 6.36 | 6.1486 | 118.0098 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6476 | 6.7923 | 1 | 1.7071 | 116.2288 | 0.97283 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6489 | 6.762 | -2.36 | -2.3438 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6482 | 59.7407 | -5 | -5.0324 | 117.0121 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.648 | 59.7933 | 6.36 | 6.1488 | 118.0098 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6486 | 6.7923 | 1 | 1.7065 | 116.2288 | 0.97283 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6499 | 6.762 | -2.36 | -2.3437 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6492 | 59.7407 | -5 | -5.0326 | 117.0121 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.649 | 59.7933 | 6.36 | 6.149 | 118.0098 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6496 | 6.7923 | 1 | 1.7059 | 116.2288 | 0.97283 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6509 | 6.762 | -2.36 | -2.3436 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6502 | 59.7407 | -5 | -5.0329 | 117.0121 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.65 | 59.7872 | 6.36 | 6.149 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6506 | 6.7923 | 1 | 1.7053 | 116.2288 | 0.97283 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6519 | 6.762 | -2.36 | -2.3434 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6512 | 59.7407 | -5 | -5.0331 | 117.0121 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.651 | 59.7872 | 6.36 | 6.1491 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6516 | 6.7923 | 1 | 1.7047 | 116.2288 | 0.97283 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6529 | 6.762 | -2.36 | -2.3433 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6522 | 59.7407 | -5 | -5.0333 | 117.0121 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.652 | 59.7872 | 6.36 | 6.1491 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6526 | 6.7923 | 1 | 1.7041 | 116.2288 | 0.97283 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6539 | 6.762 | -2.36 | -2.3432 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6532 | 59.7407 | -5 | -5.0335 | 117.0121 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.653 | 59.7872 | 6.36 | 6.1492 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6536 | 6.7923 | 1 | 1.7034 | 116.2288 | 0.97283 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6549 | 6.762 | -2.36 | -2.3431 | 115.6243 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6542 | 59.7407 | -5 | -5.0337 | 117.0121 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.654 | 59.7872 | 6.36 | 6.1492 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6546 | 6.7978 | 1 | 1.7028 | 116.2209 | 0.97282 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6559 | 6.7559 | -2.36 | -2.3431 | 115.6313 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6552 | 59.7407 | -5 | -5.0339 | 117.0121 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.655 | 59.7872 | 6.36 | 6.1493 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6556 | 6.7978 | 1 | 1.7021 | 116.2209 | 0.97282 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6569 | 6.7559 | -2.36 | -2.3431 | 115.6313 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6562 | 59.7675 | -5 | -5.0342 | 116.9613 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.656 | 59.7872 | 6.36 | 6.1493 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6566 | 6.7978 | 1 | 1.7015 | 116.2209 | 0.97282 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6579 | 6.7559 | -2.36 | -2.3432 | 115.6313 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6572 | 59.7675 | -5 | -5.0344 | 116.9613 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.657 | 59.7872 | 6.36 | 6.1493 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6576 | 6.7978 | 1 | 1.7008 | 116.2209 | 0.97282 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6589 | 6.7559 | -2.36 | -2.3432 | 115.6313 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6582 | 59.7675 | -5 | -5.0347 | 116.9613 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.658 | 59.7872 | 6.36 | 6.1494 | 117.9956 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6586 | 6.7978 | 1 | 1.7002 | 116.2209 | 0.97282 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6599 | 6.7559 | -2.36 | -2.3432 | 115.6313 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6592 | 59.7675 | -5 | -5.0349 | 116.9613 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.659 | 59.7923 | 6.36 | 6.1491 | 117.9876 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6596 | 6.7978 | 1 | 1.6995 | 116.2209 | 0.97282 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6609 | 6.7559 | -2.36 | -2.3433 | 115.6313 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6602 | 59.7675 | -5 | -5.0352 | 116.9613 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.66 | 59.7923 | 6.36 | 6.1488 | 117.9876 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6606 | 6.7978 | 1 | 1.6989 | 116.2209 | 0.97282 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6619 | 6.7559 | -2.36 | -2.3433 | 115.6313 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6612 | 59.7675 | -5 | -5.0355 | 116.9613 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.661 | 59.7923 | 6.36 | 6.1485 | 117.9876 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6616 | 6.7978 | 1 | 1.6983 | 116.2209 | 0.97282 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6629 | 6.7559 | -2.36 | -2.3433 | 115.6313 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6622 | 59.7675 | -5 | -5.0357 | 116.9613 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.662 | 59.7923 | 6.36 | 6.1482 | 117.9876 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6626 | 6.798 | 1 | 1.6976 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6639 | 6.7602 | -2.36 | -2.3434 | 115.6521 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6632 | 59.7675 | -5 | -5.036 | 116.9613 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.663 | 59.7923 | 6.36 | 6.1479 | 117.9876 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6636 | 6.798 | 1 | 1.697 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6649 | 6.7602 | -2.36 | -2.3434 | 115.6521 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6642 | 59.8082 | -5 | -5.0359 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.664 | 59.7923 | 6.36 | 6.1476 | 117.9876 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6646 | 6.798 | 1 | 1.6963 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6659 | 6.7602 | -2.36 | -2.3435 | 115.6521 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6652 | 59.8082 | -5 | -5.0358 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.665 | 59.7923 | 6.36 | 6.1472 | 117.9876 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6656 | 6.798 | 1 | 1.6956 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6669 | 6.7602 | -2.36 | -2.3435 | 115.6521 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6662 | 59.8082 | -5 | -5.0357 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.666 | 59.7923 | 6.36 | 6.1469 | 117.9876 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6666 | 6.798 | 1 | 1.695 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6679 | 6.7602 | -2.36 | -2.3435 | 115.6521 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6672 | 59.8082 | -5 | -5.0356 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.667 | 59.7651 | 6.36 | 6.1469 | 118.01 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6676 | 6.798 | 1 | 1.6943 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6689 | 6.7602 | -2.36 | -2.3436 | 115.6521 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6682 | 59.8082 | -5 | -5.0355 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.668 | 59.7651 | 6.36 | 6.1469 | 118.01 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6686 | 6.798 | 1 | 1.6937 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6699 | 6.7602 | -2.36 | -2.3436 | 115.6521 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6692 | 59.8082 | -5 | -5.0355 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.669 | 59.7651 | 6.36 | 6.1469 | 118.01 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6696 | 6.798 | 1 | 1.693 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6709 | 6.7602 | -2.36 | -2.3437 | 115.6521 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6702 | 59.8082 | -5 | -5.0354 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.67 | 59.7651 | 6.36 | 6.1469 | 118.01 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6706 | 6.798 | 1 | 1.6924 | 116.2271 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6719 | 6.7625 | -2.36 | -2.3438 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6712 | 59.8082 | -5 | -5.0353 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.671 | 59.7651 | 6.36 | 6.1469 | 118.01 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6716 | 6.7935 | 1 | 1.6918 | 116.2296 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6729 | 6.7625 | -2.36 | -2.3439 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6722 | 59.8082 | -5 | -5.0352 | 116.9539 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.672 | 59.7651 | 6.36 | 6.1469 | 118.01 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6726 | 6.7935 | 1 | 1.6912 | 116.2296 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6739 | 6.7625 | -2.36 | -2.344 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6732 | 59.8154 | -5 | -5.0352 | 116.9827 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.673 | 59.7651 | 6.36 | 6.1468 | 118.01 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6736 | 6.7935 | 1 | 1.6907 | 116.2296 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6749 | 6.7625 | -2.36 | -2.3441 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6742 | 59.8154 | -5 | -5.0352 | 116.9827 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.674 | 59.7651 | 6.36 | 6.1468 | 118.01 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6746 | 6.7935 | 1 | 1.6901 | 116.2296 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6759 | 6.7625 | -2.36 | -2.3442 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6752 | 59.8154 | -5 | -5.0352 | 116.9827 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.675 | 59.7789 | 6.36 | 6.1469 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6756 | 6.7935 | 1 | 1.6895 | 116.2296 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6769 | 6.7625 | -2.36 | -2.3444 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6762 | 59.8154 | -5 | -5.0352 | 116.9827 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.676 | 59.7789 | 6.36 | 6.147 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6766 | 6.7935 | 1 | 1.6889 | 116.2296 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6779 | 6.7625 | -2.36 | -2.3445 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6772 | 59.8154 | -5 | -5.0353 | 116.9827 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.677 | 59.7789 | 6.36 | 6.1471 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6776 | 6.7935 | 1 | 1.6883 | 116.2296 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6789 | 6.7625 | -2.36 | -2.3446 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6782 | 59.8154 | -5 | -5.0353 | 116.9827 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.678 | 59.7789 | 6.36 | 6.1472 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6786 | 6.7935 | 1 | 1.6878 | 116.2296 | 0.97299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6799 | 6.7625 | -2.36 | -2.3447 | 115.6447 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6792 | 59.8154 | -5 | -5.0353 | 116.9827 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.679 | 59.7789 | 6.36 | 6.1473 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6796 | 6.7963 | 1 | 1.6871 | 116.2245 | 0.97328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6809 | 6.7604 | -2.36 | -2.3448 | 115.6281 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6802 | 59.8154 | -5 | -5.0353 | 116.9827 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.68 | 59.7789 | 6.36 | 6.1474 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6806 | 6.7963 | 1 | 1.6865 | 116.2245 | 0.97328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6819 | 6.7604 | -2.36 | -2.3449 | 115.6281 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6812 | 59.7861 | -5 | -5.0352 | 116.9779 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.681 | 59.7789 | 6.36 | 6.1476 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6816 | 6.7963 | 1 | 1.6859 | 116.2245 | 0.97328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6829 | 6.7604 | -2.36 | -2.345 | 115.6281 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6822 | 59.7861 | -5 | -5.035 | 116.9779 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.682 | 59.7789 | 6.36 | 6.1477 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6826 | 6.7963 | 1 | 1.6852 | 116.2245 | 0.97328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6839 | 6.7604 | -2.36 | -2.3451 | 115.6281 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6832 | 59.7861 | -5 | -5.0349 | 116.9779 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.683 | 59.7789 | 6.36 | 6.1478 | 118.0178 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6836 | 6.7963 | 1 | 1.6846 | 116.2245 | 0.97328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6849 | 6.7604 | -2.36 | -2.3452 | 115.6281 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6842 | 59.7861 | -5 | -5.0348 | 116.9779 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.684 | 59.7962 | 6.36 | 6.1481 | 118.0141 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6846 | 6.7963 | 1 | 1.684 | 116.2245 | 0.97328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6859 | 6.7604 | -2.36 | -2.3454 | 115.6281 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6852 | 59.7861 | -5 | -5.0347 | 116.9779 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.685 | 59.7962 | 6.36 | 6.1485 | 118.0141 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6856 | 6.7963 | 1 | 1.6833 | 116.2245 | 0.97328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6869 | 6.7604 | -2.36 | -2.3455 | 115.6281 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6862 | 59.7861 | -5 | -5.0345 | 116.9779 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.686 | 59.7962 | 6.36 | 6.1489 | 118.0141 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6866 | 6.7963 | 1 | 1.6827 | 116.2245 | 0.97328 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6879 | 6.7604 | -2.36 | -2.3456 | 115.6281 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6872 | 59.7861 | -5 | -5.0344 | 116.9779 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.687 | 59.7962 | 6.36 | 6.1492 | 118.0141 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6876 | 6.7981 | 1 | 1.6821 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6889 | 6.7697 | -2.36 | -2.3456 | 115.6343 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6882 | 59.7861 | -5 | -5.0343 | 116.9779 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.688 | 59.7962 | 6.36 | 6.1496 | 118.0141 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6886 | 6.7981 | 1 | 1.6815 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6899 | 6.7697 | -2.36 | -2.3457 | 115.6343 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6892 | 59.7633 | -5 | -5.0342 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.689 | 59.7962 | 6.36 | 6.1499 | 118.0141 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6896 | 6.7981 | 1 | 1.6809 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6909 | 6.7697 | -2.36 | -2.3457 | 115.6343 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6902 | 59.7633 | -5 | -5.0342 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.69 | 59.7962 | 6.36 | 6.1503 | 118.0141 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6906 | 6.7981 | 1 | 1.6803 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6919 | 6.7697 | -2.36 | -2.3458 | 115.6343 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6912 | 59.7633 | -5 | -5.0341 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.691 | 59.7962 | 6.36 | 6.1507 | 118.0141 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6916 | 6.7981 | 1 | 1.6797 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6929 | 6.7697 | -2.36 | -2.3458 | 115.6343 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6922 | 59.7633 | -5 | -5.0341 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.692 | 59.7811 | 6.36 | 6.1505 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6926 | 6.7981 | 1 | 1.6791 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6939 | 6.7697 | -2.36 | -2.3459 | 115.6343 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6932 | 59.7633 | -5 | -5.0341 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.693 | 59.7811 | 6.36 | 6.1503 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6936 | 6.7981 | 1 | 1.6785 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6949 | 6.7697 | -2.36 | -2.3459 | 115.6343 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6942 | 59.7633 | -5 | -5.034 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.694 | 59.7811 | 6.36 | 6.1502 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6946 | 6.7981 | 1 | 1.6779 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6959 | 6.7697 | -2.36 | -2.3459 | 115.6343 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6952 | 59.7633 | -5 | -5.034 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.695 | 59.7811 | 6.36 | 6.15 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6956 | 6.7981 | 1 | 1.6773 | 116.2272 | 0.97348 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6969 | 6.7699 | -2.36 | -2.346 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6962 | 59.7633 | -5 | -5.0339 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.696 | 59.7811 | 6.36 | 6.1499 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6966 | 6.7938 | 1 | 1.6767 | 116.2177 | 0.97337 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6979 | 6.7699 | -2.36 | -2.346 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6972 | 59.7633 | -5 | -5.0339 | 117.0041 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.697 | 59.7811 | 6.36 | 6.1497 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6976 | 6.7938 | 1 | 1.6762 | 116.2177 | 0.97337 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6989 | 6.7699 | -2.36 | -2.346 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6982 | 59.787 | -5 | -5.034 | 117.0314 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.698 | 59.7811 | 6.36 | 6.1495 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6986 | 6.7938 | 1 | 1.6757 | 116.2177 | 0.97337 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.6999 | 6.7699 | -2.36 | -2.346 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.6992 | 59.787 | -5 | -5.0341 | 117.0314 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.699 | 59.7811 | 6.36 | 6.1494 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.6996 | 6.7938 | 1 | 1.6752 | 116.2177 | 0.97337 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7009 | 6.7699 | -2.36 | -2.346 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7002 | 59.787 | -5 | -5.0342 | 117.0314 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.7 | 59.7811 | 6.36 | 6.149 | 118.0247 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7006 | 6.7938 | 1 | 1.6747 | 116.2177 | 0.97337 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7019 | 6.7699 | -2.36 | -2.346 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7012 | 59.787 | -5 | -5.0343 | 117.0314 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.701 | 59.7997 | 6.36 | 6.1486 | 118.0206 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7016 | 6.7938 | 1 | 1.6742 | 116.2177 | 0.97337 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7029 | 6.7699 | -2.36 | -2.3461 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7022 | 59.787 | -5 | -5.0344 | 117.0314 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.702 | 59.7997 | 6.36 | 6.1482 | 118.0206 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7026 | 6.7938 | 1 | 1.6737 | 116.2177 | 0.97337 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7039 | 6.7699 | -2.36 | -2.3461 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7032 | 59.787 | -5 | -5.0346 | 117.0314 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.703 | 59.7997 | 6.36 | 6.1478 | 118.0206 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7036 | 6.7938 | 1 | 1.6732 | 116.2177 | 0.97337 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7049 | 6.7699 | -2.36 | -2.3461 | 115.6458 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7042 | 59.787 | -5 | -5.0347 | 117.0314 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.704 | 59.7997 | 6.36 | 6.1474 | 118.0206 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7046 | 6.798 | 1 | 1.6726 | 116.2272 | 0.97359 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7059 | 6.7582 | -2.36 | -2.3461 | 115.6364 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7052 | 59.787 | -5 | -5.0348 | 117.0314 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.705 | 59.7997 | 6.36 | 6.147 | 118.0206 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7056 | 6.798 | 1 | 1.6721 | 116.2272 | 0.97359 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7069 | 6.7582 | -2.36 | -2.3462 | 115.6364 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7062 | 59.773 | -5 | -5.0348 | 117.0233 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.706 | 59.7997 | 6.36 | 6.1466 | 118.0206 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7066 | 6.798 | 1 | 1.6716 | 116.2272 | 0.97359 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7079 | 6.7582 | -2.36 | -2.3462 | 115.6364 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7072 | 59.773 | -5 | -5.0349 | 117.0233 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.707 | 59.7997 | 6.36 | 6.1462 | 118.0206 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7076 | 6.798 | 1 | 1.671 | 116.2272 | 0.97359 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7089 | 6.7582 | -2.36 | -2.3462 | 115.6364 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7082 | 59.773 | -5 | -5.0349 | 117.0233 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.708 | 59.7997 | 6.36 | 6.1458 | 118.0206 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7086 | 6.798 | 1 | 1.6705 | 116.2272 | 0.97359 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7099 | 6.7582 | -2.36 | -2.3463 | 115.6364 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7092 | 59.773 | -5 | -5.035 | 117.0233 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.709 | 59.7881 | 6.36 | 6.1456 | 118.0051 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7096 | 6.798 | 1 | 1.67 | 116.2272 | 0.97359 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7109 | 6.7582 | -2.36 | -2.3463 | 115.6364 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7102 | 59.773 | -5 | -5.0351 | 117.0233 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.71 | 59.7881 | 6.36 | 6.1454 | 118.0051 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7106 | 6.798 | 1 | 1.6694 | 116.2272 | 0.97359 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7119 | 6.7582 | -2.36 | -2.3463 | 115.6364 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7112 | 59.773 | -5 | -5.0351 | 117.0233 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.711 | 59.7881 | 6.36 | 6.1452 | 118.0051 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7116 | 6.798 | 1 | 1.6689 | 116.2272 | 0.97359 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7129 | 6.7582 | -2.36 | -2.3464 | 115.6364 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7122 | 59.773 | -5 | -5.0352 | 117.0233 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.712 | 59.7881 | 6.36 | 6.1451 | 118.0051 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7126 | 6.8024 | 1 | 1.6683 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7139 | 6.7521 | -2.36 | -2.3464 | 115.6292 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7132 | 59.773 | -5 | -5.0352 | 117.0233 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.713 | 59.7881 | 6.36 | 6.1449 | 118.0051 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7136 | 6.8024 | 1 | 1.6678 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7149 | 6.7521 | -2.36 | -2.3464 | 115.6292 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7142 | 59.7429 | -5 | -5.0355 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.714 | 59.7881 | 6.36 | 6.1447 | 118.0051 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7146 | 6.8024 | 1 | 1.6673 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7159 | 6.7521 | -2.36 | -2.3465 | 115.6292 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7152 | 59.7429 | -5 | -5.0357 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.715 | 59.7881 | 6.36 | 6.1445 | 118.0051 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7156 | 6.8024 | 1 | 1.6667 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7169 | 6.7521 | -2.36 | -2.3465 | 115.6292 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7162 | 59.7429 | -5 | -5.036 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.716 | 59.7881 | 6.36 | 6.1443 | 118.0051 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7166 | 6.8024 | 1 | 1.6662 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7179 | 6.7521 | -2.36 | -2.3465 | 115.6292 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7172 | 59.7429 | -5 | -5.0362 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.717 | 59.7631 | 6.36 | 6.1444 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7176 | 6.8024 | 1 | 1.6657 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7189 | 6.7521 | -2.36 | -2.3466 | 115.6292 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7182 | 59.7429 | -5 | -5.0364 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.718 | 59.7631 | 6.36 | 6.1444 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7186 | 6.8024 | 1 | 1.6651 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7199 | 6.7521 | -2.36 | -2.3466 | 115.6292 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7192 | 59.7429 | -5 | -5.0367 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.719 | 59.7631 | 6.36 | 6.1444 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7196 | 6.8024 | 1 | 1.6646 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7209 | 6.7521 | -2.36 | -2.3466 | 115.6292 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7202 | 59.7429 | -5 | -5.0369 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.72 | 59.7631 | 6.36 | 6.1444 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7206 | 6.8024 | 1 | 1.664 | 116.2332 | 0.97381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7219 | 6.749 | -2.36 | -2.3466 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7212 | 59.7429 | -5 | -5.0372 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.721 | 59.7631 | 6.36 | 6.1444 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7216 | 6.7963 | 1 | 1.6635 | 116.2306 | 0.97397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7229 | 6.749 | -2.36 | -2.3466 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7222 | 59.7429 | -5 | -5.0374 | 117.0165 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.722 | 59.7631 | 6.36 | 6.1444 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7226 | 6.7963 | 1 | 1.663 | 116.2306 | 0.97397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7239 | 6.749 | -2.36 | -2.3466 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7232 | 59.7848 | -5 | -5.0373 | 116.9912 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.723 | 59.7631 | 6.36 | 6.1444 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7236 | 6.7963 | 1 | 1.6625 | 116.2306 | 0.97397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7249 | 6.749 | -2.36 | -2.3465 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7242 | 59.7848 | -5 | -5.0373 | 116.9912 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.724 | 59.7631 | 6.36 | 6.1444 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7246 | 6.7963 | 1 | 1.6619 | 116.2306 | 0.97397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7259 | 6.749 | -2.36 | -2.3465 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7252 | 59.7848 | -5 | -5.0372 | 116.9912 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.725 | 59.7631 | 6.36 | 6.1447 | 117.9939 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7256 | 6.7963 | 1 | 1.6614 | 116.2306 | 0.97397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7269 | 6.749 | -2.36 | -2.3465 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7262 | 59.7848 | -5 | -5.0372 | 116.9912 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.726 | 59.7856 | 6.36 | 6.1449 | 117.9941 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7266 | 6.7963 | 1 | 1.6609 | 116.2306 | 0.97397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7279 | 6.749 | -2.36 | -2.3465 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7272 | 59.7848 | -5 | -5.0371 | 116.9912 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.727 | 59.7856 | 6.36 | 6.1452 | 117.9941 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7276 | 6.7963 | 1 | 1.6603 | 116.2306 | 0.97397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7289 | 6.749 | -2.36 | -2.3465 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7282 | 59.7848 | -5 | -5.037 | 116.9912 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.728 | 59.7856 | 6.36 | 6.1454 | 117.9941 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7286 | 6.7963 | 1 | 1.6598 | 116.2306 | 0.97397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7299 | 6.749 | -2.36 | -2.3464 | 115.6437 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7292 | 59.7848 | -5 | -5.037 | 116.9912 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.729 | 59.7856 | 6.36 | 6.1456 | 117.9941 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7296 | 6.7941 | 1 | 1.6593 | 116.2254 | 0.97413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7309 | 6.7532 | -2.36 | -2.3464 | 115.6489 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7302 | 59.7848 | -5 | -5.0369 | 116.9912 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.73 | 59.7856 | 6.36 | 6.1458 | 117.9941 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7306 | 6.7941 | 1 | 1.6587 | 116.2254 | 0.97413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7319 | 6.7532 | -2.36 | -2.3464 | 115.6489 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7312 | 59.7762 | -5 | -5.0363 | 116.9771 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.731 | 59.7856 | 6.36 | 6.1461 | 117.9941 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7316 | 6.7941 | 1 | 1.6582 | 116.2254 | 0.97413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7329 | 6.7532 | -2.36 | -2.3463 | 115.6489 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7322 | 59.7762 | -5 | -5.0357 | 116.9771 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.732 | 59.7856 | 6.36 | 6.1463 | 117.9941 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7326 | 6.7941 | 1 | 1.6577 | 116.2254 | 0.97413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7339 | 6.7532 | -2.36 | -2.3463 | 115.6489 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7332 | 59.7762 | -5 | -5.035 | 116.9771 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.733 | 59.7856 | 6.36 | 6.1465 | 117.9941 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7336 | 6.7941 | 1 | 1.6572 | 116.2254 | 0.97413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7349 | 6.7532 | -2.36 | -2.3462 | 115.6489 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7342 | 59.7762 | -5 | -5.0344 | 116.9771 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.734 | 59.8133 | 6.36 | 6.1461 | 118.0004 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7346 | 6.7941 | 1 | 1.6566 | 116.2254 | 0.97413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7359 | 6.7532 | -2.36 | -2.3462 | 115.6489 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7352 | 59.7762 | -5 | -5.0338 | 116.9771 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.735 | 59.8133 | 6.36 | 6.1457 | 118.0004 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7356 | 6.7941 | 1 | 1.6561 | 116.2254 | 0.97413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7369 | 6.7532 | -2.36 | -2.3461 | 115.6489 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7362 | 59.7762 | -5 | -5.0331 | 116.9771 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.736 | 59.8133 | 6.36 | 6.1453 | 118.0004 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7366 | 6.7941 | 1 | 1.6556 | 116.2254 | 0.97413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7379 | 6.7532 | -2.36 | -2.3461 | 115.6489 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7372 | 59.7762 | -5 | -5.0325 | 116.9771 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.737 | 59.8133 | 6.36 | 6.1449 | 118.0004 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7376 | 6.7903 | 1 | 1.655 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7389 | 6.7577 | -2.36 | -2.3462 | 115.6382 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7382 | 59.7762 | -5 | -5.0319 | 116.9771 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.738 | 59.8133 | 6.36 | 6.1445 | 118.0004 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7386 | 6.7903 | 1 | 1.6544 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7399 | 6.7577 | -2.36 | -2.3462 | 115.6382 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7392 | 59.7953 | -5 | -5.0317 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.739 | 59.8133 | 6.36 | 6.1441 | 118.0004 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7396 | 6.7903 | 1 | 1.6539 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7409 | 6.7577 | -2.36 | -2.3463 | 115.6382 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7402 | 59.7953 | -5 | -5.0315 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.74 | 59.8133 | 6.36 | 6.1437 | 118.0004 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7406 | 6.7903 | 1 | 1.6533 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7419 | 6.7577 | -2.36 | -2.3464 | 115.6382 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7412 | 59.7953 | -5 | -5.0314 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.741 | 59.8133 | 6.36 | 6.1433 | 118.0004 | 0.99478 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7416 | 6.7903 | 1 | 1.6527 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7429 | 6.7577 | -2.36 | -2.3465 | 115.6382 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7422 | 59.7953 | -5 | -5.0312 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.742 | 59.8059 | 6.36 | 6.1431 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7426 | 6.7903 | 1 | 1.6521 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7439 | 6.7577 | -2.36 | -2.3465 | 115.6382 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7432 | 59.7953 | -5 | -5.031 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.743 | 59.8059 | 6.36 | 6.1429 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7436 | 6.7903 | 1 | 1.6516 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7449 | 6.7577 | -2.36 | -2.3466 | 115.6382 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7442 | 59.7953 | -5 | -5.0309 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.744 | 59.8059 | 6.36 | 6.1427 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7446 | 6.7903 | 1 | 1.651 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7459 | 6.7577 | -2.36 | -2.3467 | 115.6382 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7452 | 59.7953 | -5 | -5.0307 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.745 | 59.8059 | 6.36 | 6.1425 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7456 | 6.7903 | 1 | 1.6504 | 116.216 | 0.97434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7469 | 6.7563 | -2.36 | -2.3468 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7462 | 59.7953 | -5 | -5.0305 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.746 | 59.8059 | 6.36 | 6.1422 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7466 | 6.792 | 1 | 1.6498 | 116.2255 | 0.97446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7479 | 6.7563 | -2.36 | -2.3468 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7472 | 59.7953 | -5 | -5.0304 | 116.9793 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.747 | 59.8059 | 6.36 | 6.142 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7476 | 6.792 | 1 | 1.6492 | 116.2255 | 0.97446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7489 | 6.7563 | -2.36 | -2.3469 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7482 | 59.8314 | -5 | -5.0305 | 116.9846 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.748 | 59.8059 | 6.36 | 6.1418 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7486 | 6.792 | 1 | 1.6486 | 116.2255 | 0.97446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7499 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7492 | 59.8314 | -5 | -5.0306 | 116.9846 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.749 | 59.8059 | 6.36 | 6.1416 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7496 | 6.792 | 1 | 1.648 | 116.2255 | 0.97446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7509 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7502 | 59.8314 | -5 | -5.0307 | 116.9846 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.75 | 59.8059 | 6.36 | 6.1417 | 118.0097 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7506 | 6.792 | 1 | 1.6474 | 116.2255 | 0.97446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7519 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7512 | 59.8314 | -5 | -5.0308 | 116.9846 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.751 | 59.7903 | 6.36 | 6.142 | 118.0313 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7516 | 6.792 | 1 | 1.6468 | 116.2255 | 0.97446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7529 | 6.7563 | -2.36 | -2.3472 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7522 | 59.8314 | -5 | -5.0309 | 116.9846 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.752 | 59.7903 | 6.36 | 6.1423 | 118.0313 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7526 | 6.792 | 1 | 1.6462 | 116.2255 | 0.97446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7539 | 6.7563 | -2.36 | -2.3473 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7532 | 59.8314 | -5 | -5.031 | 116.9846 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.753 | 59.7903 | 6.36 | 6.1426 | 118.0313 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7536 | 6.792 | 1 | 1.6457 | 116.2255 | 0.97446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7549 | 6.7563 | -2.36 | -2.3474 | 115.6378 | 0.93447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7542 | 59.8314 | -5 | -5.0311 | 116.9846 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.754 | 59.7903 | 6.36 | 6.143 | 118.0313 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7546 | 6.8019 | 1 | 1.6451 | 116.2281 | 0.97449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7559 | 6.7629 | -2.36 | -2.3474 | 115.6449 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7552 | 59.8314 | -5 | -5.0312 | 116.9846 | 0.99625 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.755 | 59.7903 | 6.36 | 6.1433 | 118.0313 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7556 | 6.8019 | 1 | 1.6445 | 116.2281 | 0.97449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7569 | 6.7629 | -2.36 | -2.3474 | 115.6449 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7562 | 59.8015 | -5 | -5.0309 | 116.9994 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.756 | 59.7903 | 6.36 | 6.1436 | 118.0313 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7566 | 6.8019 | 1 | 1.6439 | 116.2281 | 0.97449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7579 | 6.7629 | -2.36 | -2.3474 | 115.6449 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7572 | 59.8015 | -5 | -5.0307 | 116.9994 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.757 | 59.7903 | 6.36 | 6.1439 | 118.0313 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7576 | 6.8019 | 1 | 1.6433 | 116.2281 | 0.97449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7589 | 6.7629 | -2.36 | -2.3474 | 115.6449 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7582 | 59.8015 | -5 | -5.0305 | 116.9994 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.758 | 59.7903 | 6.36 | 6.1442 | 118.0313 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7586 | 6.8019 | 1 | 1.6427 | 116.2281 | 0.97449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7599 | 6.7629 | -2.36 | -2.3474 | 115.6449 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7592 | 59.8015 | -5 | -5.0303 | 116.9994 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.759 | 59.8021 | 6.36 | 6.1445 | 118.0376 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7596 | 6.8019 | 1 | 1.6421 | 116.2281 | 0.97449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7609 | 6.7629 | -2.36 | -2.3474 | 115.6449 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7602 | 59.8015 | -5 | -5.0301 | 116.9994 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.76 | 59.8021 | 6.36 | 6.1447 | 118.0376 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7606 | 6.8019 | 1 | 1.6415 | 116.2281 | 0.97449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7619 | 6.7629 | -2.36 | -2.3474 | 115.6449 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7612 | 59.8015 | -5 | -5.0299 | 116.9994 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.761 | 59.8021 | 6.36 | 6.145 | 118.0376 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7616 | 6.8019 | 1 | 1.6409 | 116.2281 | 0.97449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7629 | 6.7629 | -2.36 | -2.3474 | 115.6449 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7622 | 59.8015 | -5 | -5.0297 | 116.9994 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.762 | 59.8021 | 6.36 | 6.1453 | 118.0376 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7626 | 6.8008 | 1 | 1.6403 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7639 | 6.766 | -2.36 | -2.3474 | 115.6334 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7632 | 59.8015 | -5 | -5.0294 | 116.9994 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.763 | 59.8021 | 6.36 | 6.1455 | 118.0376 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7636 | 6.8008 | 1 | 1.6397 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7649 | 6.766 | -2.36 | -2.3475 | 115.6334 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7642 | 59.7961 | -5 | -5.0292 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.764 | 59.8021 | 6.36 | 6.1458 | 118.0376 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7646 | 6.8008 | 1 | 1.6391 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7659 | 6.766 | -2.36 | -2.3475 | 115.6334 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7652 | 59.7961 | -5 | -5.0289 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.765 | 59.8021 | 6.36 | 6.1461 | 118.0376 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7656 | 6.8008 | 1 | 1.6385 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7669 | 6.766 | -2.36 | -2.3476 | 115.6334 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7662 | 59.7961 | -5 | -5.0287 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.766 | 59.8021 | 6.36 | 6.1463 | 118.0376 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7666 | 6.8008 | 1 | 1.638 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7679 | 6.766 | -2.36 | -2.3476 | 115.6334 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7672 | 59.7961 | -5 | -5.0284 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.767 | 59.8073 | 6.36 | 6.1462 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7676 | 6.8008 | 1 | 1.6374 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7689 | 6.766 | -2.36 | -2.3477 | 115.6334 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7682 | 59.7961 | -5 | -5.0282 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.768 | 59.8073 | 6.36 | 6.1461 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7686 | 6.8008 | 1 | 1.6368 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7699 | 6.766 | -2.36 | -2.3477 | 115.6334 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7692 | 59.7961 | -5 | -5.0279 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.769 | 59.8073 | 6.36 | 6.146 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7696 | 6.8008 | 1 | 1.6362 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7709 | 6.766 | -2.36 | -2.3477 | 115.6334 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7702 | 59.7961 | -5 | -5.0277 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.77 | 59.8073 | 6.36 | 6.1459 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7706 | 6.8008 | 1 | 1.6356 | 116.2235 | 0.9746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7719 | 6.7622 | -2.36 | -2.3477 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7712 | 59.7961 | -5 | -5.0274 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.771 | 59.8073 | 6.36 | 6.1458 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7716 | 6.7919 | 1 | 1.6351 | 116.2269 | 0.97463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7729 | 6.7622 | -2.36 | -2.3476 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7722 | 59.7961 | -5 | -5.0272 | 117.02 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.772 | 59.8073 | 6.36 | 6.1457 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7726 | 6.7919 | 1 | 1.6346 | 116.2269 | 0.97463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7739 | 6.7622 | -2.36 | -2.3476 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7732 | 59.7898 | -5 | -5.0275 | 117.0168 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.773 | 59.8073 | 6.36 | 6.1456 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7736 | 6.7919 | 1 | 1.634 | 116.2269 | 0.97463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7749 | 6.7622 | -2.36 | -2.3475 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7742 | 59.7898 | -5 | -5.0279 | 117.0168 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.774 | 59.8073 | 6.36 | 6.1454 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7746 | 6.7919 | 1 | 1.6335 | 116.2269 | 0.97463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7759 | 6.7622 | -2.36 | -2.3475 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7752 | 59.7898 | -5 | -5.0282 | 117.0168 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.775 | 59.8073 | 6.36 | 6.1451 | 118.02 | 0.99473 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7756 | 6.7919 | 1 | 1.633 | 116.2269 | 0.97463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7769 | 6.7622 | -2.36 | -2.3474 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7762 | 59.7898 | -5 | -5.0286 | 117.0168 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.776 | 59.8069 | 6.36 | 6.1447 | 118.0017 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7766 | 6.7919 | 1 | 1.6325 | 116.2269 | 0.97463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7779 | 6.7622 | -2.36 | -2.3474 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7772 | 59.7898 | -5 | -5.0289 | 117.0168 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.777 | 59.8069 | 6.36 | 6.1443 | 118.0017 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7776 | 6.7919 | 1 | 1.6319 | 116.2269 | 0.97463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7789 | 6.7622 | -2.36 | -2.3473 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7782 | 59.7898 | -5 | -5.0292 | 117.0168 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.778 | 59.8069 | 6.36 | 6.1439 | 118.0017 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7786 | 6.7919 | 1 | 1.6314 | 116.2269 | 0.97463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7799 | 6.7622 | -2.36 | -2.3473 | 115.6431 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7792 | 59.7898 | -5 | -5.0296 | 117.0168 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.779 | 59.8069 | 6.36 | 6.1435 | 118.0017 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7796 | 6.7982 | 1 | 1.6309 | 116.2377 | 0.97482 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7809 | 6.7619 | -2.36 | -2.3473 | 115.6524 | 0.93646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7802 | 59.7898 | -5 | -5.0299 | 117.0168 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.78 | 59.8069 | 6.36 | 6.1431 | 118.0017 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7806 | 6.7982 | 1 | 1.6304 | 116.2377 | 0.97482 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7819 | 6.7619 | -2.36 | -2.3473 | 115.6524 | 0.93646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7812 | 59.7794 | -5 | -5.0301 | 116.9827 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.781 | 59.8069 | 6.36 | 6.1427 | 118.0017 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7816 | 6.7982 | 1 | 1.6299 | 116.2377 | 0.97482 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7829 | 6.7619 | -2.36 | -2.3472 | 115.6524 | 0.93646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7822 | 59.7794 | -5 | -5.0302 | 116.9827 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.782 | 59.8069 | 6.36 | 6.1423 | 118.0017 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7826 | 6.7982 | 1 | 1.6294 | 116.2377 | 0.97482 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7839 | 6.7619 | -2.36 | -2.3472 | 115.6524 | 0.93646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7832 | 59.7794 | -5 | -5.0304 | 116.9827 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.783 | 59.8069 | 6.36 | 6.1419 | 118.0017 | 0.99475 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7836 | 6.7982 | 1 | 1.6289 | 116.2377 | 0.97482 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7849 | 6.7619 | -2.36 | -2.3472 | 115.6524 | 0.93646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7842 | 59.7794 | -5 | -5.0306 | 116.9827 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.784 | 59.8177 | 6.36 | 6.1419 | 118.0131 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7846 | 6.7982 | 1 | 1.6284 | 116.2377 | 0.97482 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7859 | 6.7619 | -2.36 | -2.3472 | 115.6524 | 0.93646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7852 | 59.7794 | -5 | -5.0307 | 116.9827 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.785 | 59.8177 | 6.36 | 6.1418 | 118.0131 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7856 | 6.7982 | 1 | 1.6279 | 116.2377 | 0.97482 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7869 | 6.7619 | -2.36 | -2.3471 | 115.6524 | 0.93646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7862 | 59.7794 | -5 | -5.0309 | 116.9827 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.786 | 59.8177 | 6.36 | 6.1418 | 118.0131 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7866 | 6.7982 | 1 | 1.6274 | 116.2377 | 0.97482 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7879 | 6.7619 | -2.36 | -2.3471 | 115.6524 | 0.93646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7872 | 59.7794 | -5 | -5.031 | 116.9827 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.787 | 59.8177 | 6.36 | 6.1418 | 118.0131 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7876 | 6.7926 | 1 | 1.6269 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7889 | 6.7505 | -2.36 | -2.3472 | 115.6458 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7882 | 59.7794 | -5 | -5.0312 | 116.9827 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.788 | 59.8177 | 6.36 | 6.1417 | 118.0131 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7886 | 6.7926 | 1 | 1.6265 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7899 | 6.7505 | -2.36 | -2.3473 | 115.6458 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7892 | 59.7741 | -5 | -5.031 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.789 | 59.8177 | 6.36 | 6.1417 | 118.0131 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7896 | 6.7926 | 1 | 1.6261 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7909 | 6.7505 | -2.36 | -2.3474 | 115.6458 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7902 | 59.7741 | -5 | -5.0308 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.79 | 59.8177 | 6.36 | 6.1417 | 118.0131 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7906 | 6.7926 | 1 | 1.6257 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7919 | 6.7505 | -2.36 | -2.3475 | 115.6458 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7912 | 59.7741 | -5 | -5.0306 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.791 | 59.8177 | 6.36 | 6.1416 | 118.0131 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7916 | 6.7926 | 1 | 1.6253 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7929 | 6.7505 | -2.36 | -2.3475 | 115.6458 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7922 | 59.7741 | -5 | -5.0304 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.792 | 59.7835 | 6.36 | 6.1418 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7926 | 6.7926 | 1 | 1.6248 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7939 | 6.7505 | -2.36 | -2.3476 | 115.6458 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7932 | 59.7741 | -5 | -5.0302 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.793 | 59.7835 | 6.36 | 6.1419 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7936 | 6.7926 | 1 | 1.6244 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7949 | 6.7505 | -2.36 | -2.3477 | 115.6458 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7942 | 59.7741 | -5 | -5.03 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.794 | 59.7835 | 6.36 | 6.142 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7946 | 6.7926 | 1 | 1.624 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7959 | 6.7505 | -2.36 | -2.3478 | 115.6458 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7952 | 59.7741 | -5 | -5.0298 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.795 | 59.7835 | 6.36 | 6.1421 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7956 | 6.7926 | 1 | 1.6236 | 116.2375 | 0.9747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7969 | 6.7496 | -2.36 | -2.3478 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7962 | 59.7741 | -5 | -5.0296 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.796 | 59.7835 | 6.36 | 6.1422 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7966 | 6.78 | 1 | 1.6232 | 116.2093 | 0.97443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7979 | 6.7496 | -2.36 | -2.3478 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7972 | 59.7741 | -5 | -5.0294 | 116.9755 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.797 | 59.7835 | 6.36 | 6.1423 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7976 | 6.78 | 1 | 1.6229 | 116.2093 | 0.97443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7989 | 6.7496 | -2.36 | -2.3478 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7982 | 59.7456 | -5 | -5.029 | 116.9782 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.798 | 59.7835 | 6.36 | 6.1424 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7986 | 6.78 | 1 | 1.6225 | 116.2093 | 0.97443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.7999 | 6.7496 | -2.36 | -2.3478 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.7992 | 59.7456 | -5 | -5.0285 | 116.9782 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.799 | 59.7835 | 6.36 | 6.1426 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.7996 | 6.78 | 1 | 1.6222 | 116.2093 | 0.97443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8009 | 6.7496 | -2.36 | -2.3478 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8002 | 59.7456 | -5 | -5.028 | 116.9782 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.8 | 59.7835 | 6.36 | 6.1428 | 118.0033 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8006 | 6.78 | 1 | 1.6218 | 116.2093 | 0.97443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8019 | 6.7496 | -2.36 | -2.3479 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8012 | 59.7456 | -5 | -5.0276 | 116.9782 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.801 | 59.7584 | 6.36 | 6.1428 | 117.9754 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8016 | 6.78 | 1 | 1.6215 | 116.2093 | 0.97443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8029 | 6.7496 | -2.36 | -2.3479 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8022 | 59.7456 | -5 | -5.0271 | 116.9782 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.802 | 59.7584 | 6.36 | 6.1429 | 117.9754 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8026 | 6.78 | 1 | 1.6211 | 116.2093 | 0.97443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8039 | 6.7496 | -2.36 | -2.3479 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8032 | 59.7456 | -5 | -5.0266 | 116.9782 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.803 | 59.7584 | 6.36 | 6.1429 | 117.9754 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8036 | 6.78 | 1 | 1.6208 | 116.2093 | 0.97443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8049 | 6.7496 | -2.36 | -2.3479 | 115.6536 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8042 | 59.7456 | -5 | -5.0262 | 116.9782 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.804 | 59.7584 | 6.36 | 6.1429 | 117.9754 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8046 | 6.7898 | 1 | 1.6204 | 116.2145 | 0.97484 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8059 | 6.7629 | -2.36 | -2.3479 | 115.6604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8052 | 59.7456 | -5 | -5.0257 | 116.9782 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.805 | 59.7584 | 6.36 | 6.143 | 117.9754 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8056 | 6.7898 | 1 | 1.6199 | 116.2145 | 0.97484 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8069 | 6.7629 | -2.36 | -2.3479 | 115.6604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8062 | 59.7298 | -5 | -5.0249 | 116.9627 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.806 | 59.7584 | 6.36 | 6.143 | 117.9754 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8066 | 6.7898 | 1 | 1.6195 | 116.2145 | 0.97484 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8079 | 6.7629 | -2.36 | -2.3478 | 115.6604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8072 | 59.7298 | -5 | -5.0242 | 116.9627 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.807 | 59.7584 | 6.36 | 6.143 | 117.9754 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8076 | 6.7898 | 1 | 1.6191 | 116.2145 | 0.97484 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8089 | 6.7629 | -2.36 | -2.3478 | 115.6604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8082 | 59.7298 | -5 | -5.0234 | 116.9627 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.808 | 59.7584 | 6.36 | 6.1431 | 117.9754 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8086 | 6.7898 | 1 | 1.6186 | 116.2145 | 0.97484 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8099 | 6.7629 | -2.36 | -2.3478 | 115.6604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8092 | 59.7298 | -5 | -5.0226 | 116.9627 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.809 | 59.7723 | 6.36 | 6.1431 | 117.9963 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8096 | 6.7898 | 1 | 1.6182 | 116.2145 | 0.97484 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8109 | 6.7629 | -2.36 | -2.3478 | 115.6604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8102 | 59.7298 | -5 | -5.0218 | 116.9627 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.81 | 59.7723 | 6.36 | 6.1432 | 117.9963 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8106 | 6.7898 | 1 | 1.6178 | 116.2145 | 0.97484 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8119 | 6.7629 | -2.36 | -2.3478 | 115.6604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8112 | 59.7298 | -5 | -5.0211 | 116.9627 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.811 | 59.7723 | 6.36 | 6.1433 | 117.9963 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8116 | 6.7898 | 1 | 1.6173 | 116.2145 | 0.97484 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8129 | 6.7629 | -2.36 | -2.3478 | 115.6604 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8122 | 59.7298 | -5 | -5.0203 | 116.9627 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.812 | 59.7723 | 6.36 | 6.1433 | 117.9963 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8126 | 6.8003 | 1 | 1.6169 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8139 | 6.7606 | -2.36 | -2.3478 | 115.6588 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8132 | 59.7298 | -5 | -5.0195 | 116.9627 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.813 | 59.7723 | 6.36 | 6.1434 | 117.9963 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8136 | 6.8003 | 1 | 1.6164 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8149 | 6.7606 | -2.36 | -2.3478 | 115.6588 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8142 | 59.7655 | -5 | -5.0194 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.814 | 59.7723 | 6.36 | 6.1434 | 117.9963 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8146 | 6.8003 | 1 | 1.6159 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8159 | 6.7606 | -2.36 | -2.3478 | 115.6588 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8152 | 59.7655 | -5 | -5.0193 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.815 | 59.7723 | 6.36 | 6.1435 | 117.9963 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8156 | 6.8003 | 1 | 1.6155 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8169 | 6.7606 | -2.36 | -2.3479 | 115.6588 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8162 | 59.7655 | -5 | -5.0191 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.816 | 59.7723 | 6.36 | 6.1435 | 117.9963 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8166 | 6.8003 | 1 | 1.615 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8179 | 6.7606 | -2.36 | -2.3479 | 115.6588 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8172 | 59.7655 | -5 | -5.019 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.817 | 59.8065 | 6.36 | 6.1431 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8176 | 6.8003 | 1 | 1.6145 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8189 | 6.7606 | -2.36 | -2.3479 | 115.6588 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8182 | 59.7655 | -5 | -5.0189 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.818 | 59.8065 | 6.36 | 6.1427 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8186 | 6.8003 | 1 | 1.6141 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8199 | 6.7606 | -2.36 | -2.3479 | 115.6588 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8192 | 59.7655 | -5 | -5.0188 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.819 | 59.8065 | 6.36 | 6.1422 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8196 | 6.8003 | 1 | 1.6136 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8209 | 6.7606 | -2.36 | -2.3479 | 115.6588 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8202 | 59.7655 | -5 | -5.0187 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.82 | 59.8065 | 6.36 | 6.1418 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8206 | 6.8003 | 1 | 1.6131 | 116.2143 | 0.97524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8219 | 6.7588 | -2.36 | -2.348 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8212 | 59.7655 | -5 | -5.0185 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.821 | 59.8065 | 6.36 | 6.1414 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8216 | 6.7956 | 1 | 1.6127 | 116.2145 | 0.97506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8229 | 6.7588 | -2.36 | -2.348 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8222 | 59.7655 | -5 | -5.0184 | 116.9786 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.822 | 59.8065 | 6.36 | 6.1409 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8226 | 6.7956 | 1 | 1.6123 | 116.2145 | 0.97506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8239 | 6.7588 | -2.36 | -2.348 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8232 | 59.799 | -5 | -5.0185 | 116.9977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.823 | 59.8065 | 6.36 | 6.1405 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8236 | 6.7956 | 1 | 1.6118 | 116.2145 | 0.97506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8249 | 6.7588 | -2.36 | -2.348 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8242 | 59.799 | -5 | -5.0187 | 116.9977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.824 | 59.8065 | 6.36 | 6.1401 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8246 | 6.7956 | 1 | 1.6114 | 116.2145 | 0.97506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8259 | 6.7588 | -2.36 | -2.348 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8252 | 59.799 | -5 | -5.0188 | 116.9977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.825 | 59.8065 | 6.36 | 6.1396 | 118.0268 | 0.99476 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8256 | 6.7956 | 1 | 1.611 | 116.2145 | 0.97506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8269 | 6.7588 | -2.36 | -2.3481 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8262 | 59.799 | -5 | -5.0189 | 116.9977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.826 | 59.8118 | 6.36 | 6.1395 | 118.0317 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8266 | 6.7956 | 1 | 1.6106 | 116.2145 | 0.97506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8279 | 6.7588 | -2.36 | -2.3481 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8272 | 59.799 | -5 | -5.019 | 116.9977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.827 | 59.8118 | 6.36 | 6.1394 | 118.0317 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8276 | 6.7956 | 1 | 1.6101 | 116.2145 | 0.97506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8289 | 6.7588 | -2.36 | -2.3481 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8282 | 59.799 | -5 | -5.0192 | 116.9977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.828 | 59.8118 | 6.36 | 6.1392 | 118.0317 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8286 | 6.7956 | 1 | 1.6097 | 116.2145 | 0.97506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8299 | 6.7588 | -2.36 | -2.3481 | 115.6568 | 0.93465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8292 | 59.799 | -5 | -5.0193 | 116.9977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.829 | 59.8118 | 6.36 | 6.1391 | 118.0317 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8296 | 6.7935 | 1 | 1.6093 | 116.2307 | 0.9752 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8309 | 6.7604 | -2.36 | -2.3482 | 115.6514 | 0.93489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8302 | 59.799 | -5 | -5.0194 | 116.9977 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.83 | 59.8118 | 6.36 | 6.139 | 118.0317 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8306 | 6.7935 | 1 | 1.6089 | 116.2307 | 0.9752 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8319 | 6.7604 | -2.36 | -2.3482 | 115.6514 | 0.93489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8312 | 59.8148 | -5 | -5.0191 | 117.0164 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.831 | 59.8118 | 6.36 | 6.1388 | 118.0317 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8316 | 6.7935 | 1 | 1.6085 | 116.2307 | 0.9752 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8329 | 6.7604 | -2.36 | -2.3483 | 115.6514 | 0.93489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8322 | 59.8148 | -5 | -5.0187 | 117.0164 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.832 | 59.8118 | 6.36 | 6.1387 | 118.0317 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8326 | 6.7935 | 1 | 1.6081 | 116.2307 | 0.9752 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8339 | 6.7604 | -2.36 | -2.3483 | 115.6514 | 0.93489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8332 | 59.8148 | -5 | -5.0184 | 117.0164 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.833 | 59.8118 | 6.36 | 6.1386 | 118.0317 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8336 | 6.7935 | 1 | 1.6077 | 116.2307 | 0.9752 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8349 | 6.7604 | -2.36 | -2.3484 | 115.6514 | 0.93489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8342 | 59.8148 | -5 | -5.0181 | 117.0164 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.834 | 59.772 | 6.36 | 6.139 | 118.0243 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8346 | 6.7935 | 1 | 1.6073 | 116.2307 | 0.9752 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8359 | 6.7604 | -2.36 | -2.3484 | 115.6514 | 0.93489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8352 | 59.8148 | -5 | -5.0177 | 117.0164 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.835 | 59.772 | 6.36 | 6.1394 | 118.0243 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8356 | 6.7935 | 1 | 1.6068 | 116.2307 | 0.9752 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8369 | 6.7604 | -2.36 | -2.3485 | 115.6514 | 0.93489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8362 | 59.8148 | -5 | -5.0174 | 117.0164 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.836 | 59.772 | 6.36 | 6.1398 | 118.0243 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8366 | 6.7935 | 1 | 1.6064 | 116.2307 | 0.9752 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8379 | 6.7604 | -2.36 | -2.3485 | 115.6514 | 0.93489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8372 | 59.8148 | -5 | -5.0171 | 117.0164 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.837 | 59.772 | 6.36 | 6.1402 | 118.0243 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8376 | 6.7925 | 1 | 1.6061 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8389 | 6.7664 | -2.36 | -2.3486 | 115.6486 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8382 | 59.8148 | -5 | -5.0167 | 117.0164 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.838 | 59.772 | 6.36 | 6.1406 | 118.0243 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8386 | 6.7925 | 1 | 1.6057 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8399 | 6.7664 | -2.36 | -2.3486 | 115.6486 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8392 | 59.802 | -5 | -5.0165 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.839 | 59.772 | 6.36 | 6.1411 | 118.0243 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8396 | 6.7925 | 1 | 1.6053 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8409 | 6.7664 | -2.36 | -2.3486 | 115.6486 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8402 | 59.802 | -5 | -5.0162 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.84 | 59.772 | 6.36 | 6.1415 | 118.0243 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8406 | 6.7925 | 1 | 1.6049 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8419 | 6.7664 | -2.36 | -2.3486 | 115.6486 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8412 | 59.802 | -5 | -5.016 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.841 | 59.772 | 6.36 | 6.1419 | 118.0243 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8416 | 6.7925 | 1 | 1.6045 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8429 | 6.7664 | -2.36 | -2.3486 | 115.6486 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8422 | 59.802 | -5 | -5.0157 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.842 | 59.7809 | 6.36 | 6.1422 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8426 | 6.7925 | 1 | 1.6041 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8439 | 6.7664 | -2.36 | -2.3487 | 115.6486 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8432 | 59.802 | -5 | -5.0155 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.843 | 59.7809 | 6.36 | 6.1424 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8436 | 6.7925 | 1 | 1.6037 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8449 | 6.7664 | -2.36 | -2.3487 | 115.6486 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8442 | 59.802 | -5 | -5.0153 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.844 | 59.7809 | 6.36 | 6.1427 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8446 | 6.7925 | 1 | 1.6033 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8459 | 6.7664 | -2.36 | -2.3487 | 115.6486 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8452 | 59.802 | -5 | -5.015 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.845 | 59.7809 | 6.36 | 6.143 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8456 | 6.7925 | 1 | 1.6029 | 116.2424 | 0.97528 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8469 | 6.7699 | -2.36 | -2.3488 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8462 | 59.802 | -5 | -5.0148 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.846 | 59.7809 | 6.36 | 6.1433 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8466 | 6.786 | 1 | 1.6025 | 116.2406 | 0.97523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8479 | 6.7699 | -2.36 | -2.3488 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8472 | 59.802 | -5 | -5.0145 | 117.0193 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.847 | 59.7809 | 6.36 | 6.1435 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8476 | 6.786 | 1 | 1.6021 | 116.2406 | 0.97523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8489 | 6.7699 | -2.36 | -2.3489 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8482 | 59.7968 | -5 | -5.0145 | 117.0122 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.848 | 59.7809 | 6.36 | 6.1438 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8486 | 6.786 | 1 | 1.6017 | 116.2406 | 0.97523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8499 | 6.7699 | -2.36 | -2.3489 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8492 | 59.7968 | -5 | -5.0145 | 117.0122 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.849 | 59.7809 | 6.36 | 6.1441 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8496 | 6.786 | 1 | 1.6013 | 116.2406 | 0.97523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8509 | 6.7699 | -2.36 | -2.349 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8502 | 59.7968 | -5 | -5.0145 | 117.0122 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.85 | 59.7809 | 6.36 | 6.1444 | 118.0213 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8506 | 6.786 | 1 | 1.6009 | 116.2406 | 0.97523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8519 | 6.7699 | -2.36 | -2.3491 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8512 | 59.7968 | -5 | -5.0146 | 117.0122 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.851 | 59.8077 | 6.36 | 6.1444 | 118.0251 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8516 | 6.786 | 1 | 1.6005 | 116.2406 | 0.97523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8529 | 6.7699 | -2.36 | -2.3491 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8522 | 59.7968 | -5 | -5.0146 | 117.0122 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.852 | 59.8077 | 6.36 | 6.1445 | 118.0251 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8526 | 6.786 | 1 | 1.6001 | 116.2406 | 0.97523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8539 | 6.7699 | -2.36 | -2.3492 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8532 | 59.7968 | -5 | -5.0146 | 117.0122 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.853 | 59.8077 | 6.36 | 6.1445 | 118.0251 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8536 | 6.786 | 1 | 1.5997 | 116.2406 | 0.97523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8549 | 6.7699 | -2.36 | -2.3493 | 115.663 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8542 | 59.7968 | -5 | -5.0146 | 117.0122 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.854 | 59.8077 | 6.36 | 6.1446 | 118.0251 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8546 | 6.787 | 1 | 1.5993 | 116.2387 | 0.97545 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8559 | 6.7702 | -2.36 | -2.3494 | 115.6661 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8552 | 59.7968 | -5 | -5.0146 | 117.0122 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.855 | 59.8077 | 6.36 | 6.1447 | 118.0251 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8556 | 6.787 | 1 | 1.5989 | 116.2387 | 0.97545 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8569 | 6.7702 | -2.36 | -2.3495 | 115.6661 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8562 | 59.7958 | -5 | -5.0147 | 117.0031 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.856 | 59.8077 | 6.36 | 6.1447 | 118.0251 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8566 | 6.787 | 1 | 1.5985 | 116.2387 | 0.97545 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8579 | 6.7702 | -2.36 | -2.3496 | 115.6661 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8572 | 59.7958 | -5 | -5.0149 | 117.0031 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.857 | 59.8077 | 6.36 | 6.1448 | 118.0251 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8576 | 6.787 | 1 | 1.5981 | 116.2387 | 0.97545 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8589 | 6.7702 | -2.36 | -2.3497 | 115.6661 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8582 | 59.7958 | -5 | -5.015 | 117.0031 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.858 | 59.8077 | 6.36 | 6.1448 | 118.0251 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8586 | 6.787 | 1 | 1.5977 | 116.2387 | 0.97545 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8599 | 6.7702 | -2.36 | -2.3498 | 115.6661 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8592 | 59.7958 | -5 | -5.0152 | 117.0031 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.859 | 59.7929 | 6.36 | 6.145 | 118.012 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8596 | 6.787 | 1 | 1.5973 | 116.2387 | 0.97545 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8609 | 6.7702 | -2.36 | -2.3499 | 115.6661 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8602 | 59.7958 | -5 | -5.0153 | 117.0031 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.86 | 59.7929 | 6.36 | 6.1452 | 118.012 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8606 | 6.787 | 1 | 1.5969 | 116.2387 | 0.97545 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8619 | 6.7702 | -2.36 | -2.35 | 115.6661 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8612 | 59.7958 | -5 | -5.0155 | 117.0031 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.861 | 59.7929 | 6.36 | 6.1454 | 118.012 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8616 | 6.787 | 1 | 1.5964 | 116.2387 | 0.97545 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8629 | 6.7702 | -2.36 | -2.3501 | 115.6661 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8622 | 59.7958 | -5 | -5.0156 | 117.0031 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.862 | 59.7929 | 6.36 | 6.1455 | 118.012 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8626 | 6.7865 | 1 | 1.5961 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8639 | 6.7667 | -2.36 | -2.3501 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8632 | 59.7958 | -5 | -5.0158 | 117.0031 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.863 | 59.7929 | 6.36 | 6.1457 | 118.012 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8636 | 6.7865 | 1 | 1.5957 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8649 | 6.7667 | -2.36 | -2.3502 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8642 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.864 | 59.7929 | 6.36 | 6.1459 | 118.012 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8646 | 6.7865 | 1 | 1.5953 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8659 | 6.7667 | -2.36 | -2.3502 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8652 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.865 | 59.7929 | 6.36 | 6.146 | 118.012 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8656 | 6.7865 | 1 | 1.5949 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8669 | 6.7667 | -2.36 | -2.3502 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8662 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.866 | 59.7929 | 6.36 | 6.1462 | 118.012 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8666 | 6.7865 | 1 | 1.5945 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8679 | 6.7667 | -2.36 | -2.3503 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8672 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.867 | 59.7956 | 6.36 | 6.1464 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8676 | 6.7865 | 1 | 1.5941 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8689 | 6.7667 | -2.36 | -2.3503 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8682 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.868 | 59.7956 | 6.36 | 6.1466 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8686 | 6.7865 | 1 | 1.5937 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8699 | 6.7667 | -2.36 | -2.3504 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8692 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.869 | 59.7956 | 6.36 | 6.1468 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8696 | 6.7865 | 1 | 1.5933 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8709 | 6.7667 | -2.36 | -2.3504 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8702 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.87 | 59.7956 | 6.36 | 6.147 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8706 | 6.7865 | 1 | 1.5929 | 116.2388 | 0.97555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8719 | 6.7667 | -2.36 | -2.3504 | 115.6551 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8712 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.871 | 59.7956 | 6.36 | 6.1471 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8716 | 6.7861 | 1 | 1.5925 | 116.2175 | 0.97577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8729 | 6.7516 | -2.36 | -2.3504 | 115.6536 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8722 | 59.771 | -5 | -5.0158 | 116.9733 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.872 | 59.7956 | 6.36 | 6.1473 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8726 | 6.7861 | 1 | 1.5921 | 116.2175 | 0.97577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8739 | 6.7516 | -2.36 | -2.3503 | 115.6536 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8732 | 59.7726 | -5 | -5.0157 | 116.9633 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.873 | 59.7956 | 6.36 | 6.1475 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8736 | 6.7861 | 1 | 1.5917 | 116.2175 | 0.97577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8749 | 6.7516 | -2.36 | -2.3503 | 115.6536 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8742 | 59.7726 | -5 | -5.0155 | 116.9633 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.874 | 59.7956 | 6.36 | 6.1477 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8746 | 6.7861 | 1 | 1.5913 | 116.2175 | 0.97577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8759 | 6.7516 | -2.36 | -2.3502 | 115.6536 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8752 | 59.7726 | -5 | -5.0153 | 116.9633 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.875 | 59.7956 | 6.36 | 6.1479 | 118.001 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8756 | 6.7861 | 1 | 1.5909 | 116.2175 | 0.97577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8769 | 6.7516 | -2.36 | -2.3502 | 115.6536 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8762 | 59.7726 | -5 | -5.0151 | 116.9633 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.876 | 59.8047 | 6.36 | 6.148 | 118.0074 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8766 | 6.7861 | 1 | 1.5905 | 116.2175 | 0.97577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8779 | 6.7516 | -2.36 | -2.3501 | 115.6536 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8772 | 59.7726 | -5 | -5.0149 | 116.9633 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.877 | 59.8047 | 6.36 | 6.1481 | 118.0074 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8776 | 6.7861 | 1 | 1.5901 | 116.2175 | 0.97577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8789 | 6.7516 | -2.36 | -2.3501 | 115.6536 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8782 | 59.7726 | -5 | -5.0148 | 116.9633 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.878 | 59.8047 | 6.36 | 6.1483 | 118.0074 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8786 | 6.7861 | 1 | 1.5897 | 116.2175 | 0.97577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8799 | 6.7516 | -2.36 | -2.35 | 115.6536 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8792 | 59.7726 | -5 | -5.0146 | 116.9633 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.879 | 59.8047 | 6.36 | 6.1484 | 118.0074 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8796 | 6.7896 | 1 | 1.5893 | 116.2254 | 0.97602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8809 | 6.7433 | -2.36 | -2.35 | 115.6511 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8802 | 59.7726 | -5 | -5.0144 | 116.9633 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.88 | 59.8047 | 6.36 | 6.1485 | 118.0074 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8806 | 6.7896 | 1 | 1.5889 | 116.2254 | 0.97602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8819 | 6.7433 | -2.36 | -2.35 | 115.6511 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8812 | 59.8075 | -5 | -5.0149 | 116.9833 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.881 | 59.8047 | 6.36 | 6.1486 | 118.0074 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8816 | 6.7896 | 1 | 1.5885 | 116.2254 | 0.97602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8829 | 6.7433 | -2.36 | -2.3499 | 115.6511 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8822 | 59.8075 | -5 | -5.0154 | 116.9833 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.882 | 59.8047 | 6.36 | 6.1487 | 118.0074 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8826 | 6.7896 | 1 | 1.5881 | 116.2254 | 0.97602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8839 | 6.7433 | -2.36 | -2.3499 | 115.6511 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8832 | 59.8075 | -5 | -5.0159 | 116.9833 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.883 | 59.8047 | 6.36 | 6.1488 | 118.0074 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8836 | 6.7896 | 1 | 1.5877 | 116.2254 | 0.97602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8849 | 6.7433 | -2.36 | -2.3499 | 115.6511 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8842 | 59.8075 | -5 | -5.0164 | 116.9833 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.884 | 59.7806 | 6.36 | 6.1495 | 118.0123 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8846 | 6.7896 | 1 | 1.5873 | 116.2254 | 0.97602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8859 | 6.7433 | -2.36 | -2.3498 | 115.6511 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8852 | 59.8075 | -5 | -5.0169 | 116.9833 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.885 | 59.7806 | 6.36 | 6.1501 | 118.0123 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8856 | 6.7896 | 1 | 1.5869 | 116.2254 | 0.97602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8869 | 6.7433 | -2.36 | -2.3498 | 115.6511 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8862 | 59.8075 | -5 | -5.0173 | 116.9833 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.886 | 59.7806 | 6.36 | 6.1507 | 118.0123 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8866 | 6.7896 | 1 | 1.5864 | 116.2254 | 0.97602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8879 | 6.7433 | -2.36 | -2.3498 | 115.6511 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8872 | 59.8075 | -5 | -5.0178 | 116.9833 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.887 | 59.7806 | 6.36 | 6.1513 | 118.0123 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8876 | 6.7949 | 1 | 1.5861 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8889 | 6.7442 | -2.36 | -2.3497 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8882 | 59.8075 | -5 | -5.0183 | 116.9833 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.888 | 59.7806 | 6.36 | 6.1519 | 118.0123 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8886 | 6.7949 | 1 | 1.5857 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8899 | 6.7442 | -2.36 | -2.3497 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8892 | 59.8203 | -5 | -5.0181 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.889 | 59.7806 | 6.36 | 6.1525 | 118.0123 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8896 | 6.7949 | 1 | 1.5853 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8909 | 6.7442 | -2.36 | -2.3497 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8902 | 59.8203 | -5 | -5.018 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.89 | 59.7806 | 6.36 | 6.1531 | 118.0123 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8906 | 6.7949 | 1 | 1.585 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8919 | 6.7442 | -2.36 | -2.3496 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8912 | 59.8203 | -5 | -5.0178 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.891 | 59.7806 | 6.36 | 6.1538 | 118.0123 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8916 | 6.7949 | 1 | 1.5846 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8929 | 6.7442 | -2.36 | -2.3496 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8922 | 59.8203 | -5 | -5.0176 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.892 | 59.7869 | 6.36 | 6.1539 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8926 | 6.7949 | 1 | 1.5842 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8939 | 6.7442 | -2.36 | -2.3496 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8932 | 59.8203 | -5 | -5.0174 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.893 | 59.7869 | 6.36 | 6.1541 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8936 | 6.7949 | 1 | 1.5839 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8949 | 6.7442 | -2.36 | -2.3495 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8942 | 59.8203 | -5 | -5.0172 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.894 | 59.7869 | 6.36 | 6.1542 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8946 | 6.7949 | 1 | 1.5835 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8959 | 6.7442 | -2.36 | -2.3495 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8952 | 59.8203 | -5 | -5.017 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.895 | 59.7869 | 6.36 | 6.1544 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8956 | 6.7949 | 1 | 1.5831 | 116.2384 | 0.97611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8969 | 6.7442 | -2.36 | -2.3493 | 115.6408 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8962 | 59.8203 | -5 | -5.0168 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.896 | 59.7869 | 6.36 | 6.1545 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8966 | 6.7948 | 1 | 1.5828 | 116.2323 | 0.97617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8979 | 6.7505 | -2.36 | -2.3492 | 115.6369 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8972 | 59.8203 | -5 | -5.0166 | 116.9965 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.897 | 59.7869 | 6.36 | 6.1547 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8976 | 6.7948 | 1 | 1.5824 | 116.2323 | 0.97617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8989 | 6.7505 | -2.36 | -2.3491 | 115.6369 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8982 | 59.8053 | -5 | -5.0162 | 116.9986 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.898 | 59.7869 | 6.36 | 6.1549 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8986 | 6.7948 | 1 | 1.582 | 116.2323 | 0.97617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.8999 | 6.7505 | -2.36 | -2.349 | 115.6369 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.8992 | 59.8053 | -5 | -5.0157 | 116.9986 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.899 | 59.7869 | 6.36 | 6.155 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.8996 | 6.7948 | 1 | 1.5817 | 116.2323 | 0.97617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9009 | 6.7505 | -2.36 | -2.3489 | 115.6369 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9002 | 59.8053 | -5 | -5.0153 | 116.9986 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.9 | 59.7869 | 6.36 | 6.1552 | 118.0162 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9006 | 6.7948 | 1 | 1.5813 | 116.2323 | 0.97617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9019 | 6.7505 | -2.36 | -2.3488 | 115.6369 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9012 | 59.8053 | -5 | -5.0148 | 116.9986 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.901 | 59.8319 | 6.36 | 6.1549 | 118.0234 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9016 | 6.7948 | 1 | 1.581 | 116.2323 | 0.97617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9029 | 6.7505 | -2.36 | -2.3487 | 115.6369 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9022 | 59.8053 | -5 | -5.0144 | 116.9986 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.902 | 59.8319 | 6.36 | 6.1546 | 118.0234 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9026 | 6.7948 | 1 | 1.5806 | 116.2323 | 0.97617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9039 | 6.7505 | -2.36 | -2.3486 | 115.6369 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9032 | 59.8053 | -5 | -5.0139 | 116.9986 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.903 | 59.8319 | 6.36 | 6.1543 | 118.0234 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9036 | 6.7948 | 1 | 1.5802 | 116.2323 | 0.97617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9049 | 6.7505 | -2.36 | -2.3485 | 115.6369 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9042 | 59.8053 | -5 | -5.0135 | 116.9986 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.904 | 59.8319 | 6.36 | 6.1541 | 118.0234 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9046 | 6.7913 | 1 | 1.5799 | 116.2225 | 0.97613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9059 | 6.7581 | -2.36 | -2.3484 | 115.6531 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9052 | 59.8053 | -5 | -5.013 | 116.9986 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.905 | 59.8319 | 6.36 | 6.1538 | 118.0234 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9056 | 6.7913 | 1 | 1.5795 | 116.2225 | 0.97613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9069 | 6.7581 | -2.36 | -2.3483 | 115.6531 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9062 | 59.8046 | -5 | -5.0131 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.906 | 59.8319 | 6.36 | 6.1535 | 118.0234 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9066 | 6.7913 | 1 | 1.5791 | 116.2225 | 0.97613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9079 | 6.7581 | -2.36 | -2.3482 | 115.6531 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9072 | 59.8046 | -5 | -5.0131 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.907 | 59.8319 | 6.36 | 6.1533 | 118.0234 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9076 | 6.7913 | 1 | 1.5788 | 116.2225 | 0.97613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9089 | 6.7581 | -2.36 | -2.3481 | 115.6531 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9082 | 59.8046 | -5 | -5.0131 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.908 | 59.8319 | 6.36 | 6.153 | 118.0234 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9086 | 6.7913 | 1 | 1.5784 | 116.2225 | 0.97613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9099 | 6.7581 | -2.36 | -2.348 | 115.6531 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9092 | 59.8046 | -5 | -5.0132 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.909 | 59.8331 | 6.36 | 6.153 | 118.0281 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9096 | 6.7913 | 1 | 1.578 | 116.2225 | 0.97613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9109 | 6.7581 | -2.36 | -2.3479 | 115.6531 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9102 | 59.8046 | -5 | -5.0132 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.91 | 59.8331 | 6.36 | 6.1529 | 118.0281 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9106 | 6.7913 | 1 | 1.5777 | 116.2225 | 0.97613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9119 | 6.7581 | -2.36 | -2.3479 | 115.6531 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9112 | 59.8046 | -5 | -5.0133 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.911 | 59.8331 | 6.36 | 6.1529 | 118.0281 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9116 | 6.7913 | 1 | 1.5773 | 116.2225 | 0.97613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9129 | 6.7581 | -2.36 | -2.3478 | 115.6531 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9122 | 59.8046 | -5 | -5.0133 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.912 | 59.8331 | 6.36 | 6.1529 | 118.0281 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9126 | 6.7931 | 1 | 1.5769 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9139 | 6.763 | -2.36 | -2.3477 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9132 | 59.8046 | -5 | -5.0133 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.913 | 59.8331 | 6.36 | 6.1529 | 118.0281 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9136 | 6.7931 | 1 | 1.5766 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9149 | 6.763 | -2.36 | -2.3476 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9142 | 59.8046 | -5 | -5.0134 | 117.0253 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.914 | 59.8331 | 6.36 | 6.1528 | 118.0281 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9146 | 6.7931 | 1 | 1.5762 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9159 | 6.763 | -2.36 | -2.3475 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9152 | 59.8082 | -5 | -5.0132 | 117.0319 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.915 | 59.8331 | 6.36 | 6.1528 | 118.0281 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9156 | 6.7931 | 1 | 1.5758 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9169 | 6.763 | -2.36 | -2.3475 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9162 | 59.8082 | -5 | -5.013 | 117.0319 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.916 | 59.8331 | 6.36 | 6.1528 | 118.0281 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9166 | 6.7931 | 1 | 1.5755 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9179 | 6.763 | -2.36 | -2.3474 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9172 | 59.8082 | -5 | -5.0128 | 117.0319 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.917 | 59.8523 | 6.36 | 6.1529 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9176 | 6.7931 | 1 | 1.5751 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9189 | 6.763 | -2.36 | -2.3473 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9182 | 59.8082 | -5 | -5.0126 | 117.0319 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.918 | 59.8523 | 6.36 | 6.1529 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9186 | 6.7931 | 1 | 1.5747 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9199 | 6.763 | -2.36 | -2.3472 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9192 | 59.8082 | -5 | -5.0124 | 117.0319 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.919 | 59.8523 | 6.36 | 6.153 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9196 | 6.7931 | 1 | 1.5743 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9209 | 6.763 | -2.36 | -2.3472 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9202 | 59.8082 | -5 | -5.0122 | 117.0319 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.92 | 59.8523 | 6.36 | 6.1531 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9206 | 6.7931 | 1 | 1.574 | 116.2439 | 0.97627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9219 | 6.763 | -2.36 | -2.3472 | 115.6588 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9212 | 59.8082 | -5 | -5.012 | 117.0319 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.921 | 59.8523 | 6.36 | 6.1531 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9216 | 6.7931 | 1 | 1.5736 | 116.254 | 0.97653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9229 | 6.7688 | -2.36 | -2.3473 | 115.6438 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9222 | 59.8082 | -5 | -5.0118 | 117.0319 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.922 | 59.8523 | 6.36 | 6.1532 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9226 | 6.7931 | 1 | 1.5732 | 116.254 | 0.97653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9239 | 6.7688 | -2.36 | -2.3474 | 115.6438 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9232 | 59.7995 | -5 | -5.0116 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.923 | 59.8523 | 6.36 | 6.1533 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9236 | 6.7931 | 1 | 1.5728 | 116.254 | 0.97653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9249 | 6.7688 | -2.36 | -2.3475 | 115.6438 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9242 | 59.7995 | -5 | -5.0114 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.924 | 59.8523 | 6.36 | 6.1534 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9246 | 6.7931 | 1 | 1.5724 | 116.254 | 0.97653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9259 | 6.7688 | -2.36 | -2.3476 | 115.6438 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9252 | 59.7995 | -5 | -5.0113 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.925 | 59.8523 | 6.36 | 6.1534 | 118.0166 | 0.99472 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9256 | 6.7931 | 1 | 1.572 | 116.254 | 0.97653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9269 | 6.7688 | -2.36 | -2.3477 | 115.6438 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9262 | 59.7995 | -5 | -5.0111 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.926 | 59.8382 | 6.36 | 6.1537 | 118.0103 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9266 | 6.7931 | 1 | 1.5716 | 116.254 | 0.97653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9279 | 6.7688 | -2.36 | -2.3478 | 115.6438 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9272 | 59.7995 | -5 | -5.0109 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.927 | 59.8382 | 6.36 | 6.154 | 118.0103 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9276 | 6.7931 | 1 | 1.5711 | 116.254 | 0.97653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9289 | 6.7688 | -2.36 | -2.3479 | 115.6438 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9282 | 59.7995 | -5 | -5.0107 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.928 | 59.8382 | 6.36 | 6.1543 | 118.0103 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9286 | 6.7931 | 1 | 1.5707 | 116.254 | 0.97653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9299 | 6.7688 | -2.36 | -2.348 | 115.6438 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9292 | 59.7995 | -5 | -5.0106 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.929 | 59.8382 | 6.36 | 6.1547 | 118.0103 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9296 | 6.7912 | 1 | 1.5703 | 116.2147 | 0.97684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9309 | 6.7635 | -2.36 | -2.3481 | 115.6452 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9302 | 59.7995 | -5 | -5.0104 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.93 | 59.8382 | 6.36 | 6.155 | 118.0103 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9306 | 6.7912 | 1 | 1.5699 | 116.2147 | 0.97684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9319 | 6.7635 | -2.36 | -2.3482 | 115.6452 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9312 | 59.7746 | -5 | -5.0107 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.931 | 59.8382 | 6.36 | 6.1553 | 118.0103 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9316 | 6.7912 | 1 | 1.5694 | 116.2147 | 0.97684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9329 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6452 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9322 | 59.7746 | -5 | -5.011 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.932 | 59.8382 | 6.36 | 6.1556 | 118.0103 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9326 | 6.7912 | 1 | 1.569 | 116.2147 | 0.97684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9339 | 6.7635 | -2.36 | -2.3484 | 115.6452 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9332 | 59.7746 | -5 | -5.0113 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.933 | 59.8382 | 6.36 | 6.1559 | 118.0103 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9336 | 6.7912 | 1 | 1.5685 | 116.2147 | 0.97684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9349 | 6.7635 | -2.36 | -2.3485 | 115.6452 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9342 | 59.7746 | -5 | -5.0116 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.934 | 59.8007 | 6.36 | 6.1553 | 117.9869 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9346 | 6.7912 | 1 | 1.5681 | 116.2147 | 0.97684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9359 | 6.7635 | -2.36 | -2.3486 | 115.6452 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9352 | 59.7746 | -5 | -5.0119 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.935 | 59.8007 | 6.36 | 6.1547 | 117.9869 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9356 | 6.7912 | 1 | 1.5676 | 116.2147 | 0.97684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9369 | 6.7635 | -2.36 | -2.3487 | 115.6452 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9362 | 59.7746 | -5 | -5.0122 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.936 | 59.8007 | 6.36 | 6.1541 | 117.9869 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9366 | 6.7912 | 1 | 1.5672 | 116.2147 | 0.97684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9379 | 6.7635 | -2.36 | -2.3489 | 115.6452 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9372 | 59.7746 | -5 | -5.0125 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.937 | 59.8007 | 6.36 | 6.1535 | 117.9869 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9376 | 6.7863 | 1 | 1.5667 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9389 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9382 | 59.7746 | -5 | -5.0128 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.938 | 59.8007 | 6.36 | 6.1528 | 117.9869 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9386 | 6.7863 | 1 | 1.5663 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9399 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9392 | 59.7746 | -5 | -5.013 | 116.9806 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.939 | 59.8007 | 6.36 | 6.1522 | 117.9869 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9396 | 6.7863 | 1 | 1.5658 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9409 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9402 | 59.7719 | -5 | -5.0134 | 116.9625 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.94 | 59.8007 | 6.36 | 6.1516 | 117.9869 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9406 | 6.7863 | 1 | 1.5654 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9419 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9412 | 59.7719 | -5 | -5.0138 | 116.9625 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.941 | 59.8007 | 6.36 | 6.151 | 117.9869 | 0.99479 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9416 | 6.7863 | 1 | 1.565 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9429 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9422 | 59.7719 | -5 | -5.0143 | 116.9625 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.942 | 59.8455 | 6.36 | 6.1504 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9426 | 6.7863 | 1 | 1.5645 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9439 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9432 | 59.7719 | -5 | -5.0147 | 116.9625 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.943 | 59.8455 | 6.36 | 6.1498 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9436 | 6.7863 | 1 | 1.5641 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9449 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9442 | 59.7719 | -5 | -5.0151 | 116.9625 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.944 | 59.8455 | 6.36 | 6.1491 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9446 | 6.7863 | 1 | 1.5636 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9459 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9452 | 59.7719 | -5 | -5.0155 | 116.9625 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.945 | 59.8455 | 6.36 | 6.1485 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9456 | 6.7863 | 1 | 1.5632 | 116.2101 | 0.97673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9469 | 6.7592 | -2.36 | -2.3488 | 115.6483 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9462 | 59.7719 | -5 | -5.0159 | 116.9625 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.946 | 59.8455 | 6.36 | 6.1479 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9466 | 6.7907 | 1 | 1.5627 | 116.2181 | 0.97668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9479 | 6.7649 | -2.36 | -2.3489 | 115.6461 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9472 | 59.7719 | -5 | -5.0164 | 116.9625 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.947 | 59.8455 | 6.36 | 6.1472 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9476 | 6.7907 | 1 | 1.5622 | 116.2181 | 0.97668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9489 | 6.7649 | -2.36 | -2.3489 | 115.6461 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9482 | 59.8012 | -5 | -5.017 | 116.9745 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.948 | 59.8455 | 6.36 | 6.1466 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9486 | 6.7907 | 1 | 1.5618 | 116.2181 | 0.97668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9499 | 6.7649 | -2.36 | -2.3489 | 115.6461 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9492 | 59.8012 | -5 | -5.0176 | 116.9745 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.949 | 59.8455 | 6.36 | 6.146 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9496 | 6.7907 | 1 | 1.5613 | 116.2181 | 0.97668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9509 | 6.7649 | -2.36 | -2.3489 | 115.6461 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9502 | 59.8012 | -5 | -5.0182 | 116.9745 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.95 | 59.8455 | 6.36 | 6.1453 | 118.003 | 0.99477 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9506 | 6.7907 | 1 | 1.5608 | 116.2181 | 0.97668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9519 | 6.7649 | -2.36 | -2.349 | 115.6461 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9512 | 59.8012 | -5 | -5.0189 | 116.9745 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.951 | 59.8451 | 6.36 | 6.1452 | 118.0225 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9516 | 6.7907 | 1 | 1.5604 | 116.2181 | 0.97668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9529 | 6.7649 | -2.36 | -2.349 | 115.6461 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9522 | 59.8012 | -5 | -5.0195 | 116.9745 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.952 | 59.8451 | 6.36 | 6.145 | 118.0225 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9526 | 6.7907 | 1 | 1.5599 | 116.2181 | 0.97668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9539 | 6.7649 | -2.36 | -2.349 | 115.6461 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9532 | 59.8012 | -5 | -5.0201 | 116.9745 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.953 | 59.8451 | 6.36 | 6.1448 | 118.0225 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9536 | 6.7907 | 1 | 1.5594 | 116.2181 | 0.97668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9549 | 6.7649 | -2.36 | -2.3491 | 115.6461 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9542 | 59.8012 | -5 | -5.0208 | 116.9745 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.954 | 59.8451 | 6.36 | 6.1446 | 118.0225 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9546 | 6.7954 | 1 | 1.559 | 116.2153 | 0.9769 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9559 | 6.7721 | -2.36 | -2.3491 | 115.6451 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9552 | 59.8012 | -5 | -5.0214 | 116.9745 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.955 | 59.8451 | 6.36 | 6.1444 | 118.0225 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9556 | 6.7954 | 1 | 1.5586 | 116.2153 | 0.9769 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9569 | 6.7721 | -2.36 | -2.3491 | 115.6451 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9562 | 59.8157 | -5 | -5.0219 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.956 | 59.8451 | 6.36 | 6.1442 | 118.0225 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9566 | 6.7954 | 1 | 1.5581 | 116.2153 | 0.9769 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9579 | 6.7721 | -2.36 | -2.349 | 115.6451 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9572 | 59.8157 | -5 | -5.0224 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.957 | 59.8451 | 6.36 | 6.1441 | 118.0225 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9576 | 6.7954 | 1 | 1.5577 | 116.2153 | 0.9769 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9589 | 6.7721 | -2.36 | -2.349 | 115.6451 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9582 | 59.8157 | -5 | -5.0229 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.958 | 59.8451 | 6.36 | 6.1439 | 118.0225 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9586 | 6.7954 | 1 | 1.5573 | 116.2153 | 0.9769 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9599 | 6.7721 | -2.36 | -2.349 | 115.6451 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9592 | 59.8157 | -5 | -5.0234 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.959 | 59.8204 | 6.36 | 6.1438 | 118.0375 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9596 | 6.7954 | 1 | 1.5568 | 116.2153 | 0.9769 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9609 | 6.7721 | -2.36 | -2.349 | 115.6451 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9602 | 59.8157 | -5 | -5.0239 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.96 | 59.8204 | 6.36 | 6.1438 | 118.0375 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9606 | 6.7954 | 1 | 1.5564 | 116.2153 | 0.9769 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9619 | 6.7721 | -2.36 | -2.349 | 115.6451 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9612 | 59.8157 | -5 | -5.0244 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.961 | 59.8204 | 6.36 | 6.1437 | 118.0375 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9616 | 6.7954 | 1 | 1.556 | 116.2153 | 0.9769 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9629 | 6.7721 | -2.36 | -2.349 | 115.6451 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9622 | 59.8157 | -5 | -5.0249 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.962 | 59.8204 | 6.36 | 6.1437 | 118.0375 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9626 | 6.7971 | 1 | 1.5556 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9639 | 6.7673 | -2.36 | -2.349 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9632 | 59.8157 | -5 | -5.0254 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.963 | 59.8204 | 6.36 | 6.1436 | 118.0375 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9636 | 6.7971 | 1 | 1.5552 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9649 | 6.7673 | -2.36 | -2.3489 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9642 | 59.8157 | -5 | -5.0253 | 116.9865 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.964 | 59.8204 | 6.36 | 6.1436 | 118.0375 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9646 | 6.7971 | 1 | 1.5548 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9659 | 6.7673 | -2.36 | -2.3488 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9652 | 59.7841 | -5 | -5.0253 | 116.9764 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.965 | 59.8204 | 6.36 | 6.1436 | 118.0375 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9656 | 6.7971 | 1 | 1.5544 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9669 | 6.7673 | -2.36 | -2.3487 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9662 | 59.7841 | -5 | -5.0253 | 116.9764 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.966 | 59.8204 | 6.36 | 6.1435 | 118.0375 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9666 | 6.7971 | 1 | 1.5541 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9679 | 6.7673 | -2.36 | -2.3487 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9672 | 59.7841 | -5 | -5.0253 | 116.9764 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.967 | 59.8273 | 6.36 | 6.1438 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9676 | 6.7971 | 1 | 1.5537 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9689 | 6.7673 | -2.36 | -2.3486 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9682 | 59.7841 | -5 | -5.0253 | 116.9764 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.968 | 59.8273 | 6.36 | 6.1441 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9686 | 6.7971 | 1 | 1.5533 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9699 | 6.7673 | -2.36 | -2.3485 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9692 | 59.7841 | -5 | -5.0253 | 116.9764 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.969 | 59.8273 | 6.36 | 6.1443 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9696 | 6.7971 | 1 | 1.5529 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9709 | 6.7673 | -2.36 | -2.3484 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9702 | 59.7841 | -5 | -5.0253 | 116.9764 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.97 | 59.8273 | 6.36 | 6.1446 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9706 | 6.7971 | 1 | 1.5525 | 116.2123 | 0.97698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9719 | 6.7673 | -2.36 | -2.3483 | 115.6398 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9712 | 59.7841 | -5 | -5.0253 | 116.9764 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.971 | 59.8273 | 6.36 | 6.1449 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9716 | 6.7975 | 1 | 1.5521 | 116.2126 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9729 | 6.7568 | -2.36 | -2.3482 | 115.6529 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9722 | 59.7841 | -5 | -5.0253 | 116.9764 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.972 | 59.8273 | 6.36 | 6.1452 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9726 | 6.7975 | 1 | 1.5517 | 116.2126 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9739 | 6.7568 | -2.36 | -2.348 | 115.6529 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9732 | 59.7794 | -5 | -5.0254 | 116.9986 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.973 | 59.8273 | 6.36 | 6.1455 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9736 | 6.7975 | 1 | 1.5512 | 116.2126 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9749 | 6.7568 | -2.36 | -2.3478 | 115.6529 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9742 | 59.7794 | -5 | -5.0254 | 116.9986 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.974 | 59.8273 | 6.36 | 6.1457 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9746 | 6.7975 | 1 | 1.5508 | 116.2126 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9759 | 6.7568 | -2.36 | -2.3477 | 115.6529 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9752 | 59.7794 | -5 | -5.0254 | 116.9986 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.975 | 59.8273 | 6.36 | 6.146 | 118.0723 | 0.99469 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9756 | 6.7975 | 1 | 1.5503 | 116.2126 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9769 | 6.7568 | -2.36 | -2.3475 | 115.6529 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9762 | 59.7794 | -5 | -5.0254 | 116.9986 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.976 | 59.8295 | 6.36 | 6.1463 | 118.0592 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9766 | 6.7975 | 1 | 1.5499 | 116.2126 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9779 | 6.7568 | -2.36 | -2.3473 | 115.6529 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9772 | 59.7794 | -5 | -5.0254 | 116.9986 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.977 | 59.8295 | 6.36 | 6.1466 | 118.0592 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9776 | 6.7975 | 1 | 1.5495 | 116.2126 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9789 | 6.7568 | -2.36 | -2.3472 | 115.6529 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9782 | 59.7794 | -5 | -5.0254 | 116.9986 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.978 | 59.8295 | 6.36 | 6.1468 | 118.0592 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9786 | 6.7975 | 1 | 1.549 | 116.2126 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9799 | 6.7568 | -2.36 | -2.347 | 115.6529 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9792 | 59.7794 | -5 | -5.0254 | 116.9986 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.979 | 59.8295 | 6.36 | 6.1471 | 118.0592 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9796 | 6.788 | 1 | 1.5486 | 116.2226 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9809 | 6.7518 | -2.36 | -2.3468 | 115.6501 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9802 | 59.7794 | -5 | -5.0255 | 116.9986 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.98 | 59.8295 | 6.36 | 6.1474 | 118.0592 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9806 | 6.788 | 1 | 1.5482 | 116.2226 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9819 | 6.7518 | -2.36 | -2.3467 | 115.6501 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9812 | 59.8159 | -5 | -5.0253 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.981 | 59.8295 | 6.36 | 6.1476 | 118.0592 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9816 | 6.788 | 1 | 1.5478 | 116.2226 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9829 | 6.7518 | -2.36 | -2.3465 | 115.6501 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9822 | 59.8159 | -5 | -5.0251 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.982 | 59.8295 | 6.36 | 6.1479 | 118.0592 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9826 | 6.788 | 1 | 1.5474 | 116.2226 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9839 | 6.7518 | -2.36 | -2.3463 | 115.6501 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9832 | 59.8159 | -5 | -5.025 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.983 | 59.8295 | 6.36 | 6.1482 | 118.0592 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9836 | 6.788 | 1 | 1.5469 | 116.2226 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9849 | 6.7518 | -2.36 | -2.3461 | 115.6501 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9842 | 59.8159 | -5 | -5.0248 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.984 | 59.8343 | 6.36 | 6.1479 | 118.041 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9846 | 6.788 | 1 | 1.5465 | 116.2226 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9859 | 6.7518 | -2.36 | -2.346 | 115.6501 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9852 | 59.8159 | -5 | -5.0247 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.985 | 59.8343 | 6.36 | 6.1477 | 118.041 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9856 | 6.788 | 1 | 1.5461 | 116.2226 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9869 | 6.7518 | -2.36 | -2.3458 | 115.6501 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9862 | 59.8159 | -5 | -5.0245 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.986 | 59.8343 | 6.36 | 6.1474 | 118.041 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9866 | 6.788 | 1 | 1.5457 | 116.2226 | 0.9771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9879 | 6.7518 | -2.36 | -2.3456 | 115.6501 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9872 | 59.8159 | -5 | -5.0244 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.987 | 59.8343 | 6.36 | 6.1472 | 118.041 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9876 | 6.7895 | 1 | 1.5453 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9889 | 6.746 | -2.36 | -2.3456 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9882 | 59.8159 | -5 | -5.0242 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.988 | 59.8343 | 6.36 | 6.147 | 118.041 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9886 | 6.7895 | 1 | 1.5448 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9899 | 6.746 | -2.36 | -2.3455 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9892 | 59.8159 | -5 | -5.0241 | 117.0201 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.989 | 59.8343 | 6.36 | 6.1467 | 118.041 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9896 | 6.7895 | 1 | 1.5444 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9909 | 6.746 | -2.36 | -2.3454 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9902 | 59.7845 | -5 | -5.024 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.99 | 59.8343 | 6.36 | 6.1465 | 118.041 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9906 | 6.7895 | 1 | 1.544 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9919 | 6.746 | -2.36 | -2.3454 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9912 | 59.7845 | -5 | -5.0238 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.991 | 59.8343 | 6.36 | 6.1462 | 118.041 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9916 | 6.7895 | 1 | 1.5436 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9929 | 6.746 | -2.36 | -2.3453 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9922 | 59.7845 | -5 | -5.0237 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.992 | 59.7929 | 6.36 | 6.1463 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9926 | 6.7895 | 1 | 1.5432 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9939 | 6.746 | -2.36 | -2.3452 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9932 | 59.7845 | -5 | -5.0236 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.993 | 59.7929 | 6.36 | 6.1463 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9936 | 6.7895 | 1 | 1.5428 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9949 | 6.746 | -2.36 | -2.3452 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9942 | 59.7845 | -5 | -5.0234 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.994 | 59.7929 | 6.36 | 6.1463 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9946 | 6.7895 | 1 | 1.5424 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9959 | 6.746 | -2.36 | -2.3451 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9952 | 59.7845 | -5 | -5.0233 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.995 | 59.7929 | 6.36 | 6.1463 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9956 | 6.7895 | 1 | 1.542 | 116.2341 | 0.97717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9969 | 6.746 | -2.36 | -2.345 | 115.6457 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9962 | 59.7845 | -5 | -5.0232 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.996 | 59.7929 | 6.36 | 6.1464 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9966 | 6.7912 | 1 | 1.5415 | 116.2172 | 0.97736 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9979 | 6.7524 | -2.36 | -2.345 | 115.6575 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9972 | 59.7845 | -5 | -5.023 | 117.0043 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.997 | 59.7929 | 6.36 | 6.1464 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9976 | 6.7912 | 1 | 1.541 | 116.2172 | 0.97736 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9989 | 6.7524 | -2.36 | -2.3449 | 115.6575 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9982 | 59.7739 | -5 | -5.0229 | 116.9873 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.998 | 59.7929 | 6.36 | 6.1464 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9986 | 6.7912 | 1 | 1.5406 | 116.2172 | 0.97736 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
5.9999 | 6.7524 | -2.36 | -2.3448 | 115.6575 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 5.9992 | 59.7739 | -5 | -5.0227 | 116.9873 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 5.999 | 59.7929 | 6.36 | 6.1464 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 5.9996 | 6.7912 | 1 | 1.5401 | 116.2172 | 0.97736 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0009 | 6.7524 | -2.36 | -2.3447 | 115.6575 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0002 | 59.7739 | -5 | -5.0225 | 116.9873 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6 | 59.7929 | 6.36 | 6.1465 | 118.0345 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0006 | 6.7912 | 1 | 1.5397 | 116.2172 | 0.97736 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0019 | 6.7524 | -2.36 | -2.3446 | 115.6575 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0012 | 59.7739 | -5 | -5.0224 | 116.9873 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.001 | 59.7554 | 6.36 | 6.1466 | 118.0151 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0016 | 6.7912 | 1 | 1.5392 | 116.2172 | 0.97736 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0029 | 6.7524 | -2.36 | -2.3445 | 115.6575 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0022 | 59.7739 | -5 | -5.0222 | 116.9873 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.002 | 59.7554 | 6.36 | 6.1467 | 118.0151 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0026 | 6.7912 | 1 | 1.5388 | 116.2172 | 0.97736 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0039 | 6.7524 | -2.36 | -2.3444 | 115.6575 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0032 | 59.7739 | -5 | -5.022 | 116.9873 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.003 | 59.7554 | 6.36 | 6.1468 | 118.0151 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0036 | 6.7912 | 1 | 1.5383 | 116.2172 | 0.97736 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0049 | 6.7524 | -2.36 | -2.3443 | 115.6575 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0042 | 59.7739 | -5 | -5.0219 | 116.9873 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.004 | 59.7554 | 6.36 | 6.1469 | 118.0151 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0046 | 6.7906 | 1 | 1.5379 | 116.1955 | 0.97737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0059 | 6.7621 | -2.36 | -2.3443 | 115.6541 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0052 | 59.7739 | -5 | -5.0217 | 116.9873 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.005 | 59.7554 | 6.36 | 6.147 | 118.0151 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0056 | 6.7906 | 1 | 1.5375 | 116.1955 | 0.97737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0069 | 6.7621 | -2.36 | -2.3443 | 115.6541 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0062 | 59.8131 | -5 | -5.0219 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.006 | 59.7554 | 6.36 | 6.147 | 118.0151 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0066 | 6.7906 | 1 | 1.5371 | 116.1955 | 0.97737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0079 | 6.7621 | -2.36 | -2.3443 | 115.6541 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0072 | 59.8131 | -5 | -5.022 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.007 | 59.7554 | 6.36 | 6.1471 | 118.0151 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0076 | 6.7906 | 1 | 1.5367 | 116.1955 | 0.97737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0089 | 6.7621 | -2.36 | -2.3442 | 115.6541 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0082 | 59.8131 | -5 | -5.0221 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.008 | 59.7554 | 6.36 | 6.1472 | 118.0151 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0086 | 6.7906 | 1 | 1.5363 | 116.1955 | 0.97737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0099 | 6.7621 | -2.36 | -2.3442 | 115.6541 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0092 | 59.8131 | -5 | -5.0223 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.009 | 59.8144 | 6.36 | 6.1471 | 118.0125 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0096 | 6.7906 | 1 | 1.5359 | 116.1955 | 0.97737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0109 | 6.7621 | -2.36 | -2.3442 | 115.6541 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0102 | 59.8131 | -5 | -5.0224 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.01 | 59.8144 | 6.36 | 6.147 | 118.0125 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0106 | 6.7906 | 1 | 1.5354 | 116.1955 | 0.97737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0119 | 6.7621 | -2.36 | -2.3442 | 115.6541 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0112 | 59.8131 | -5 | -5.0226 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.011 | 59.8144 | 6.36 | 6.1469 | 118.0125 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0116 | 6.7906 | 1 | 1.535 | 116.1955 | 0.97737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0129 | 6.7621 | -2.36 | -2.3442 | 115.6541 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0122 | 59.8131 | -5 | -5.0227 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.012 | 59.8144 | 6.36 | 6.1467 | 118.0125 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0126 | 6.7906 | 1 | 1.5346 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0139 | 6.7632 | -2.36 | -2.3442 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0132 | 59.8131 | -5 | -5.0229 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.013 | 59.8144 | 6.36 | 6.1466 | 118.0125 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0136 | 6.7906 | 1 | 1.5342 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0149 | 6.7632 | -2.36 | -2.3442 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0142 | 59.8131 | -5 | -5.0232 | 116.971 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.014 | 59.8144 | 6.36 | 6.1465 | 118.0125 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0146 | 6.7906 | 1 | 1.5338 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0159 | 6.7632 | -2.36 | -2.3443 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0152 | 59.7767 | -5 | -5.0237 | 116.9484 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.015 | 59.8144 | 6.36 | 6.1464 | 118.0125 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0156 | 6.7906 | 1 | 1.5334 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0169 | 6.7632 | -2.36 | -2.3443 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0162 | 59.7767 | -5 | -5.0242 | 116.9484 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.016 | 59.8144 | 6.36 | 6.1462 | 118.0125 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0166 | 6.7906 | 1 | 1.5329 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0179 | 6.7632 | -2.36 | -2.3444 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0172 | 59.7767 | -5 | -5.0247 | 116.9484 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.017 | 59.8385 | 6.36 | 6.1461 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0176 | 6.7906 | 1 | 1.5325 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0189 | 6.7632 | -2.36 | -2.3444 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0182 | 59.7767 | -5 | -5.0252 | 116.9484 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.018 | 59.8385 | 6.36 | 6.146 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0186 | 6.7906 | 1 | 1.5321 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0199 | 6.7632 | -2.36 | -2.3444 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0192 | 59.7767 | -5 | -5.0257 | 116.9484 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.019 | 59.8385 | 6.36 | 6.1459 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0196 | 6.7906 | 1 | 1.5317 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0209 | 6.7632 | -2.36 | -2.3445 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0202 | 59.7767 | -5 | -5.0262 | 116.9484 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.02 | 59.8385 | 6.36 | 6.1458 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0206 | 6.7906 | 1 | 1.5313 | 116.1993 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0219 | 6.7632 | -2.36 | -2.3445 | 115.645 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0212 | 59.7767 | -5 | -5.0267 | 116.9484 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.021 | 59.8385 | 6.36 | 6.1457 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0216 | 6.7913 | 1 | 1.5308 | 116.2007 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0229 | 6.7595 | -2.36 | -2.3446 | 115.6412 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0222 | 59.7767 | -5 | -5.0272 | 116.9484 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.022 | 59.8385 | 6.36 | 6.1456 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0226 | 6.7913 | 1 | 1.5304 | 116.2007 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0239 | 6.7595 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0232 | 59.7871 | -5 | -5.0276 | 116.9504 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.023 | 59.8385 | 6.36 | 6.1454 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0236 | 6.7913 | 1 | 1.53 | 116.2007 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0249 | 6.7595 | -2.36 | -2.3447 | 115.6412 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0242 | 59.7871 | -5 | -5.028 | 116.9504 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.024 | 59.8385 | 6.36 | 6.1453 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0246 | 6.7913 | 1 | 1.5295 | 116.2007 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0259 | 6.7595 | -2.36 | -2.3448 | 115.6412 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0252 | 59.7871 | -5 | -5.0284 | 116.9504 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.025 | 59.8385 | 6.36 | 6.1452 | 118.0123 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0256 | 6.7913 | 1 | 1.5291 | 116.2007 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0269 | 6.7595 | -2.36 | -2.3449 | 115.6412 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0262 | 59.7871 | -5 | -5.0288 | 116.9504 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.026 | 59.8074 | 6.36 | 6.1451 | 118.0198 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0266 | 6.7913 | 1 | 1.5287 | 116.2007 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0279 | 6.7595 | -2.36 | -2.3449 | 115.6412 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0272 | 59.7871 | -5 | -5.0293 | 116.9504 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.027 | 59.8074 | 6.36 | 6.145 | 118.0198 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0276 | 6.7913 | 1 | 1.5282 | 116.2007 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0289 | 6.7595 | -2.36 | -2.345 | 115.6412 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0282 | 59.7871 | -5 | -5.0297 | 116.9504 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.028 | 59.8074 | 6.36 | 6.1449 | 118.0198 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0286 | 6.7913 | 1 | 1.5278 | 116.2007 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0299 | 6.7595 | -2.36 | -2.3451 | 115.6412 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0292 | 59.7871 | -5 | -5.0301 | 116.9504 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.029 | 59.8074 | 6.36 | 6.1449 | 118.0198 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0296 | 6.7889 | 1 | 1.5274 | 116.1998 | 0.9777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0309 | 6.7525 | -2.36 | -2.3452 | 115.6447 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0302 | 59.7871 | -5 | -5.0305 | 116.9504 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.03 | 59.8074 | 6.36 | 6.1448 | 118.0198 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0306 | 6.7889 | 1 | 1.5271 | 116.1998 | 0.9777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0319 | 6.7525 | -2.36 | -2.3454 | 115.6447 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0312 | 59.8186 | -5 | -5.0303 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.031 | 59.8074 | 6.36 | 6.1447 | 118.0198 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0316 | 6.7889 | 1 | 1.5267 | 116.1998 | 0.9777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0329 | 6.7525 | -2.36 | -2.3455 | 115.6447 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0322 | 59.8186 | -5 | -5.0302 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.032 | 59.8074 | 6.36 | 6.1446 | 118.0198 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0326 | 6.7889 | 1 | 1.5263 | 116.1998 | 0.9777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0339 | 6.7525 | -2.36 | -2.3456 | 115.6447 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0332 | 59.8186 | -5 | -5.0301 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.033 | 59.8074 | 6.36 | 6.1445 | 118.0198 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0336 | 6.7889 | 1 | 1.526 | 116.1998 | 0.9777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0349 | 6.7525 | -2.36 | -2.3458 | 115.6447 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0342 | 59.8186 | -5 | -5.03 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.034 | 59.8035 | 6.36 | 6.1446 | 118.0545 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0346 | 6.7889 | 1 | 1.5256 | 116.1998 | 0.9777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0359 | 6.7525 | -2.36 | -2.3459 | 115.6447 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0352 | 59.8186 | -5 | -5.0298 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.035 | 59.8035 | 6.36 | 6.1447 | 118.0545 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0356 | 6.7889 | 1 | 1.5252 | 116.1998 | 0.9777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0369 | 6.7525 | -2.36 | -2.3461 | 115.6447 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0362 | 59.8186 | -5 | -5.0297 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.036 | 59.8035 | 6.36 | 6.1448 | 118.0545 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0366 | 6.7889 | 1 | 1.5249 | 116.1998 | 0.9777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0379 | 6.7525 | -2.36 | -2.3462 | 115.6447 | 0.93496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0372 | 59.8186 | -5 | -5.0296 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.037 | 59.8035 | 6.36 | 6.1448 | 118.0545 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0376 | 6.7878 | 1 | 1.5245 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0389 | 6.7527 | -2.36 | -2.3462 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0382 | 59.8186 | -5 | -5.0295 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.038 | 59.8035 | 6.36 | 6.1449 | 118.0545 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0386 | 6.7878 | 1 | 1.5242 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0399 | 6.7527 | -2.36 | -2.3463 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0392 | 59.8186 | -5 | -5.0296 | 116.9653 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.039 | 59.8035 | 6.36 | 6.145 | 118.0545 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0396 | 6.7878 | 1 | 1.5238 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0409 | 6.7527 | -2.36 | -2.3463 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0402 | 59.7795 | -5 | -5.0293 | 116.9945 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.04 | 59.8035 | 6.36 | 6.1451 | 118.0545 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0406 | 6.7878 | 1 | 1.5235 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0419 | 6.7527 | -2.36 | -2.3463 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0412 | 59.7795 | -5 | -5.029 | 116.9945 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.041 | 59.8035 | 6.36 | 6.1452 | 118.0545 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0416 | 6.7878 | 1 | 1.5231 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0429 | 6.7527 | -2.36 | -2.3464 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0422 | 59.7795 | -5 | -5.0287 | 116.9945 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.042 | 59.7959 | 6.36 | 6.1454 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0426 | 6.7878 | 1 | 1.5228 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0439 | 6.7527 | -2.36 | -2.3464 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0432 | 59.7795 | -5 | -5.0285 | 116.9945 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.043 | 59.7959 | 6.36 | 6.1456 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0436 | 6.7878 | 1 | 1.5224 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0449 | 6.7527 | -2.36 | -2.3464 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0442 | 59.7795 | -5 | -5.0282 | 116.9945 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.044 | 59.7959 | 6.36 | 6.1457 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0446 | 6.7878 | 1 | 1.5221 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0459 | 6.7527 | -2.36 | -2.3465 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0452 | 59.7795 | -5 | -5.0279 | 116.9945 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.045 | 59.7959 | 6.36 | 6.1459 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0456 | 6.7878 | 1 | 1.5217 | 116.2185 | 0.97766 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0469 | 6.7527 | -2.36 | -2.3465 | 115.6475 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0462 | 59.7795 | -5 | -5.0276 | 116.9945 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.046 | 59.7959 | 6.36 | 6.1461 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0466 | 6.7954 | 1 | 1.5214 | 116.2319 | 0.97756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0479 | 6.7558 | -2.36 | -2.3465 | 115.6439 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0472 | 59.7795 | -5 | -5.0273 | 116.9945 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.047 | 59.7959 | 6.36 | 6.1463 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0476 | 6.7954 | 1 | 1.5211 | 116.2319 | 0.97756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0489 | 6.7558 | -2.36 | -2.3465 | 115.6439 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0482 | 59.7686 | -5 | -5.0269 | 117.017 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.048 | 59.7959 | 6.36 | 6.1464 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0486 | 6.7954 | 1 | 1.5208 | 116.2319 | 0.97756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0499 | 6.7558 | -2.36 | -2.3464 | 115.6439 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0492 | 59.7686 | -5 | -5.0264 | 117.017 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.049 | 59.7959 | 6.36 | 6.1466 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0496 | 6.7954 | 1 | 1.5205 | 116.2319 | 0.97756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0509 | 6.7558 | -2.36 | -2.3464 | 115.6439 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0502 | 59.7686 | -5 | -5.026 | 117.017 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.05 | 59.7959 | 6.36 | 6.1468 | 118.0746 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0506 | 6.7954 | 1 | 1.5202 | 116.2319 | 0.97756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0519 | 6.7558 | -2.36 | -2.3464 | 115.6439 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0512 | 59.7686 | -5 | -5.0256 | 117.017 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.051 | 59.8205 | 6.36 | 6.1468 | 118.0585 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0516 | 6.7954 | 1 | 1.5199 | 116.2319 | 0.97756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0529 | 6.7558 | -2.36 | -2.3463 | 115.6439 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0522 | 59.7686 | -5 | -5.0251 | 117.017 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.052 | 59.8205 | 6.36 | 6.1467 | 118.0585 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0526 | 6.7954 | 1 | 1.5196 | 116.2319 | 0.97756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0539 | 6.7558 | -2.36 | -2.3463 | 115.6439 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0532 | 59.7686 | -5 | -5.0247 | 117.017 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.053 | 59.8205 | 6.36 | 6.1467 | 118.0585 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0536 | 6.7954 | 1 | 1.5193 | 116.2319 | 0.97756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0549 | 6.7558 | -2.36 | -2.3463 | 115.6439 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0542 | 59.7686 | -5 | -5.0243 | 117.017 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.054 | 59.8205 | 6.36 | 6.1467 | 118.0585 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0546 | 6.7952 | 1 | 1.519 | 116.2311 | 0.97739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0559 | 6.759 | -2.36 | -2.3463 | 115.6463 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0552 | 59.7686 | -5 | -5.0238 | 117.017 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.055 | 59.8205 | 6.36 | 6.1466 | 118.0585 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0556 | 6.7952 | 1 | 1.5187 | 116.2311 | 0.97739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0569 | 6.759 | -2.36 | -2.3463 | 115.6463 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0562 | 59.7716 | -5 | -5.0238 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.056 | 59.8205 | 6.36 | 6.1466 | 118.0585 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0566 | 6.7952 | 1 | 1.5185 | 116.2311 | 0.97739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0579 | 6.759 | -2.36 | -2.3464 | 115.6463 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0572 | 59.7716 | -5 | -5.0238 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.057 | 59.8205 | 6.36 | 6.1466 | 118.0585 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0576 | 6.7952 | 1 | 1.5182 | 116.2311 | 0.97739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0589 | 6.759 | -2.36 | -2.3464 | 115.6463 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0582 | 59.7716 | -5 | -5.0238 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.058 | 59.8205 | 6.36 | 6.1465 | 118.0585 | 0.99471 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0586 | 6.7952 | 1 | 1.5179 | 116.2311 | 0.97739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0599 | 6.759 | -2.36 | -2.3464 | 115.6463 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0592 | 59.7716 | -5 | -5.0239 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.059 | 59.8181 | 6.36 | 6.1466 | 118.0354 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0596 | 6.7952 | 1 | 1.5176 | 116.2311 | 0.97739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0609 | 6.759 | -2.36 | -2.3465 | 115.6463 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0602 | 59.7716 | -5 | -5.0239 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.06 | 59.8181 | 6.36 | 6.1467 | 118.0354 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0606 | 6.7952 | 1 | 1.5174 | 116.2311 | 0.97739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0619 | 6.759 | -2.36 | -2.3465 | 115.6463 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0612 | 59.7716 | -5 | -5.0239 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.061 | 59.8181 | 6.36 | 6.1468 | 118.0354 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0616 | 6.7952 | 1 | 1.5171 | 116.2311 | 0.97739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0629 | 6.759 | -2.36 | -2.3465 | 115.6463 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0622 | 59.7716 | -5 | -5.0239 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.062 | 59.8181 | 6.36 | 6.1469 | 118.0354 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0626 | 6.7895 | 1 | 1.5168 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0639 | 6.7531 | -2.36 | -2.3465 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0632 | 59.7716 | -5 | -5.0239 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.063 | 59.8181 | 6.36 | 6.147 | 118.0354 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0636 | 6.7895 | 1 | 1.5165 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0649 | 6.7531 | -2.36 | -2.3465 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0642 | 59.7716 | -5 | -5.0239 | 117.0185 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.064 | 59.8181 | 6.36 | 6.1471 | 118.0354 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0646 | 6.7895 | 1 | 1.5162 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0659 | 6.7531 | -2.36 | -2.3466 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0652 | 59.7599 | -5 | -5.0242 | 116.9887 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.065 | 59.8181 | 6.36 | 6.1472 | 118.0354 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0656 | 6.7895 | 1 | 1.5158 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0669 | 6.7531 | -2.36 | -2.3466 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0662 | 59.7599 | -5 | -5.0245 | 116.9887 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.066 | 59.8181 | 6.36 | 6.1473 | 118.0354 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0666 | 6.7895 | 1 | 1.5155 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0679 | 6.7531 | -2.36 | -2.3466 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0672 | 59.7599 | -5 | -5.0248 | 116.9887 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.067 | 59.8089 | 6.36 | 6.1476 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0676 | 6.7895 | 1 | 1.5152 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0689 | 6.7531 | -2.36 | -2.3466 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0682 | 59.7599 | -5 | -5.0251 | 116.9887 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.068 | 59.8089 | 6.36 | 6.1479 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0686 | 6.7895 | 1 | 1.5149 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0699 | 6.7531 | -2.36 | -2.3466 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0692 | 59.7599 | -5 | -5.0253 | 116.9887 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.069 | 59.8089 | 6.36 | 6.1481 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0696 | 6.7895 | 1 | 1.5146 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0709 | 6.7531 | -2.36 | -2.3466 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0702 | 59.7599 | -5 | -5.0256 | 116.9887 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.07 | 59.8089 | 6.36 | 6.1484 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0706 | 6.7895 | 1 | 1.5143 | 116.2325 | 0.97768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0719 | 6.7531 | -2.36 | -2.3466 | 115.6488 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0712 | 59.7599 | -5 | -5.0259 | 116.9887 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.071 | 59.8089 | 6.36 | 6.1486 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0716 | 6.79 | 1 | 1.514 | 116.2228 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0729 | 6.751 | -2.36 | -2.3466 | 115.6501 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0722 | 59.7599 | -5 | -5.0262 | 116.9887 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.072 | 59.8089 | 6.36 | 6.1489 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0726 | 6.79 | 1 | 1.5137 | 116.2228 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0739 | 6.751 | -2.36 | -2.3466 | 115.6501 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0732 | 59.7513 | -5 | -5.0263 | 116.9693 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.073 | 59.8089 | 6.36 | 6.1492 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0736 | 6.79 | 1 | 1.5134 | 116.2228 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0749 | 6.751 | -2.36 | -2.3466 | 115.6501 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0742 | 59.7513 | -5 | -5.0263 | 116.9693 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.074 | 59.8089 | 6.36 | 6.1494 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0746 | 6.79 | 1 | 1.5131 | 116.2228 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0759 | 6.751 | -2.36 | -2.3465 | 115.6501 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0752 | 59.7513 | -5 | -5.0264 | 116.9693 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.075 | 59.8089 | 6.36 | 6.1497 | 118.0219 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0756 | 6.79 | 1 | 1.5128 | 116.2228 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0769 | 6.751 | -2.36 | -2.3465 | 115.6501 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0762 | 59.7513 | -5 | -5.0264 | 116.9693 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.076 | 59.8108 | 6.36 | 6.1498 | 118.0344 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0766 | 6.79 | 1 | 1.5125 | 116.2228 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0779 | 6.751 | -2.36 | -2.3465 | 115.6501 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0772 | 59.7513 | -5 | -5.0265 | 116.9693 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.077 | 59.8108 | 6.36 | 6.1499 | 118.0344 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0776 | 6.79 | 1 | 1.5122 | 116.2228 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0789 | 6.751 | -2.36 | -2.3464 | 115.6501 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0782 | 59.7513 | -5 | -5.0265 | 116.9693 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.078 | 59.8108 | 6.36 | 6.15 | 118.0344 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0786 | 6.79 | 1 | 1.5119 | 116.2228 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0799 | 6.751 | -2.36 | -2.3464 | 115.6501 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0792 | 59.7513 | -5 | -5.0266 | 116.9693 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.079 | 59.8108 | 6.36 | 6.1501 | 118.0344 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0796 | 6.7915 | 1 | 1.5117 | 116.2064 | 0.9775 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0809 | 6.7574 | -2.36 | -2.3464 | 115.6404 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0802 | 59.7513 | -5 | -5.0266 | 116.9693 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.08 | 59.8108 | 6.36 | 6.1503 | 118.0344 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0806 | 6.7915 | 1 | 1.5116 | 116.2064 | 0.9775 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0819 | 6.7574 | -2.36 | -2.3463 | 115.6404 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0812 | 59.7506 | -5 | -5.0268 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.081 | 59.8108 | 6.36 | 6.1504 | 118.0344 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0816 | 6.7915 | 1 | 1.5114 | 116.2064 | 0.9775 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0829 | 6.7574 | -2.36 | -2.3463 | 115.6404 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0822 | 59.7506 | -5 | -5.027 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.082 | 59.8108 | 6.36 | 6.1505 | 118.0344 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0826 | 6.7915 | 1 | 1.5113 | 116.2064 | 0.9775 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0839 | 6.7574 | -2.36 | -2.3463 | 115.6404 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0832 | 59.7506 | -5 | -5.0271 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.083 | 59.8108 | 6.36 | 6.1506 | 118.0344 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0836 | 6.7915 | 1 | 1.5111 | 116.2064 | 0.9775 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0849 | 6.7574 | -2.36 | -2.3462 | 115.6404 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0842 | 59.7506 | -5 | -5.0273 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.084 | 59.7729 | 6.36 | 6.1512 | 118.0315 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0846 | 6.7915 | 1 | 1.511 | 116.2064 | 0.9775 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0859 | 6.7574 | -2.36 | -2.3462 | 115.6404 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0852 | 59.7506 | -5 | -5.0275 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.085 | 59.7729 | 6.36 | 6.1518 | 118.0315 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0856 | 6.7915 | 1 | 1.5108 | 116.2064 | 0.9775 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0869 | 6.7574 | -2.36 | -2.3462 | 115.6404 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0862 | 59.7506 | -5 | -5.0277 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.086 | 59.7729 | 6.36 | 6.1524 | 118.0315 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0866 | 6.7915 | 1 | 1.5107 | 116.2064 | 0.9775 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0879 | 6.7574 | -2.36 | -2.3461 | 115.6404 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0872 | 59.7506 | -5 | -5.0278 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.087 | 59.7729 | 6.36 | 6.153 | 118.0315 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0876 | 6.7869 | 1 | 1.5105 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0889 | 6.7591 | -2.36 | -2.3462 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0882 | 59.7506 | -5 | -5.028 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.088 | 59.7729 | 6.36 | 6.1536 | 118.0315 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0886 | 6.7869 | 1 | 1.5103 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0899 | 6.7591 | -2.36 | -2.3463 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0892 | 59.7506 | -5 | -5.0282 | 116.9694 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.089 | 59.7729 | 6.36 | 6.1542 | 118.0315 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0896 | 6.7869 | 1 | 1.5102 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0909 | 6.7591 | -2.36 | -2.3463 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0902 | 59.7617 | -5 | -5.0285 | 116.9298 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.09 | 59.7729 | 6.36 | 6.1548 | 118.0315 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0906 | 6.7869 | 1 | 1.51 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0919 | 6.7591 | -2.36 | -2.3464 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0912 | 59.7617 | -5 | -5.0288 | 116.9298 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.091 | 59.7729 | 6.36 | 6.1554 | 118.0315 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0916 | 6.7869 | 1 | 1.5098 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0929 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0922 | 59.7617 | -5 | -5.0291 | 116.9298 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.092 | 59.7824 | 6.36 | 6.1558 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0926 | 6.7869 | 1 | 1.5097 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0939 | 6.7591 | -2.36 | -2.3465 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0932 | 59.7617 | -5 | -5.0294 | 116.9298 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.093 | 59.7824 | 6.36 | 6.1562 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0936 | 6.7869 | 1 | 1.5095 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0949 | 6.7591 | -2.36 | -2.3466 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0942 | 59.7617 | -5 | -5.0296 | 116.9298 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.094 | 59.7824 | 6.36 | 6.1566 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0946 | 6.7869 | 1 | 1.5093 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0959 | 6.7591 | -2.36 | -2.3467 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0952 | 59.7617 | -5 | -5.0299 | 116.9298 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.095 | 59.7824 | 6.36 | 6.157 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0956 | 6.7869 | 1 | 1.5091 | 116.1998 | 0.97751 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0969 | 6.7591 | -2.36 | -2.3467 | 115.6417 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0962 | 59.7617 | -5 | -5.0302 | 116.9298 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.096 | 59.7824 | 6.36 | 6.1574 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0966 | 6.7883 | 1 | 1.5089 | 116.206 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0979 | 6.7633 | -2.36 | -2.3468 | 115.6608 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0972 | 59.7617 | -5 | -5.0305 | 116.9298 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.097 | 59.7824 | 6.36 | 6.1578 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0976 | 6.7883 | 1 | 1.5086 | 116.206 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0989 | 6.7633 | -2.36 | -2.3469 | 115.6608 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0982 | 59.7854 | -5 | -5.0304 | 116.9426 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.098 | 59.7824 | 6.36 | 6.1582 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0986 | 6.7883 | 1 | 1.5083 | 116.206 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.0999 | 6.7633 | -2.36 | -2.347 | 115.6608 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.0992 | 59.7854 | -5 | -5.0303 | 116.9426 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.099 | 59.7824 | 6.36 | 6.1586 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.0996 | 6.7883 | 1 | 1.5081 | 116.206 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1009 | 6.7633 | -2.36 | -2.3471 | 115.6608 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1002 | 59.7854 | -5 | -5.0302 | 116.9426 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.1 | 59.7824 | 6.36 | 6.1589 | 118 | 0.99466 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1006 | 6.7883 | 1 | 1.5078 | 116.206 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1019 | 6.7633 | -2.36 | -2.3473 | 115.6608 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1012 | 59.7854 | -5 | -5.0302 | 116.9426 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.101 | 59.8306 | 6.36 | 6.1592 | 118.036 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1016 | 6.7883 | 1 | 1.5075 | 116.206 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1029 | 6.7633 | -2.36 | -2.3474 | 115.6608 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1022 | 59.7854 | -5 | -5.0301 | 116.9426 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.102 | 59.8306 | 6.36 | 6.1595 | 118.036 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1026 | 6.7883 | 1 | 1.5073 | 116.206 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1039 | 6.7633 | -2.36 | -2.3475 | 115.6608 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1032 | 59.7854 | -5 | -5.03 | 116.9426 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.103 | 59.8306 | 6.36 | 6.1598 | 118.036 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1036 | 6.7883 | 1 | 1.507 | 116.206 | 0.97788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1049 | 6.7633 | -2.36 | -2.3476 | 115.6608 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1042 | 59.7854 | -5 | -5.0299 | 116.9426 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.104 | 59.8306 | 6.36 | 6.1602 | 118.036 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1046 | 6.7975 | 1 | 1.5067 | 116.2311 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1059 | 6.7659 | -2.36 | -2.3477 | 115.6606 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1052 | 59.7854 | -5 | -5.0298 | 116.9426 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.105 | 59.8306 | 6.36 | 6.1605 | 118.036 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1056 | 6.7975 | 1 | 1.5065 | 116.2311 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1069 | 6.7659 | -2.36 | -2.3478 | 115.6606 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1062 | 59.7904 | -5 | -5.0294 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.106 | 59.8306 | 6.36 | 6.1608 | 118.036 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1066 | 6.7975 | 1 | 1.5062 | 116.2311 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1079 | 6.7659 | -2.36 | -2.3479 | 115.6606 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1072 | 59.7904 | -5 | -5.029 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.107 | 59.8306 | 6.36 | 6.1611 | 118.036 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1076 | 6.7975 | 1 | 1.506 | 116.2311 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1089 | 6.7659 | -2.36 | -2.348 | 115.6606 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1082 | 59.7904 | -5 | -5.0285 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.108 | 59.8306 | 6.36 | 6.1614 | 118.036 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1086 | 6.7975 | 1 | 1.5058 | 116.2311 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1099 | 6.7659 | -2.36 | -2.3481 | 115.6606 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1092 | 59.7904 | -5 | -5.0281 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.109 | 59.8346 | 6.36 | 6.1615 | 118.0823 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1096 | 6.7975 | 1 | 1.5055 | 116.2311 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1109 | 6.7659 | -2.36 | -2.3482 | 115.6606 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1102 | 59.7904 | -5 | -5.0277 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.11 | 59.8346 | 6.36 | 6.1617 | 118.0823 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1106 | 6.7975 | 1 | 1.5053 | 116.2311 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1119 | 6.7659 | -2.36 | -2.3483 | 115.6606 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1112 | 59.7904 | -5 | -5.0273 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.111 | 59.8346 | 6.36 | 6.1619 | 118.0823 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1116 | 6.7975 | 1 | 1.505 | 116.2311 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1129 | 6.7659 | -2.36 | -2.3484 | 115.6606 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1122 | 59.7904 | -5 | -5.0269 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.112 | 59.8346 | 6.36 | 6.162 | 118.0823 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1126 | 6.7991 | 1 | 1.5048 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1139 | 6.7611 | -2.36 | -2.3485 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1132 | 59.7904 | -5 | -5.0264 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.113 | 59.8346 | 6.36 | 6.1622 | 118.0823 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1136 | 6.7991 | 1 | 1.5046 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1149 | 6.7611 | -2.36 | -2.3486 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1142 | 59.7904 | -5 | -5.026 | 116.9964 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.114 | 59.8346 | 6.36 | 6.1624 | 118.0823 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1146 | 6.7991 | 1 | 1.5044 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1159 | 6.7611 | -2.36 | -2.3487 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1152 | 59.7507 | -5 | -5.0255 | 117.008 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.115 | 59.8346 | 6.36 | 6.1625 | 118.0823 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1156 | 6.7991 | 1 | 1.5042 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1169 | 6.7611 | -2.36 | -2.3488 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1162 | 59.7507 | -5 | -5.025 | 117.008 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.116 | 59.8346 | 6.36 | 6.1627 | 118.0823 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1166 | 6.7991 | 1 | 1.5039 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1179 | 6.7611 | -2.36 | -2.3489 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1172 | 59.7507 | -5 | -5.0245 | 117.008 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.117 | 59.7773 | 6.36 | 6.1629 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1176 | 6.7991 | 1 | 1.5037 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1189 | 6.7611 | -2.36 | -2.3489 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1182 | 59.7507 | -5 | -5.024 | 117.008 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.118 | 59.7773 | 6.36 | 6.163 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1186 | 6.7991 | 1 | 1.5035 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1199 | 6.7611 | -2.36 | -2.349 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1192 | 59.7507 | -5 | -5.0235 | 117.008 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.119 | 59.7773 | 6.36 | 6.1632 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1196 | 6.7991 | 1 | 1.5033 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1209 | 6.7611 | -2.36 | -2.3491 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1202 | 59.7507 | -5 | -5.023 | 117.008 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.12 | 59.7773 | 6.36 | 6.1634 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1206 | 6.7991 | 1 | 1.5031 | 116.2409 | 0.97795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1219 | 6.7611 | -2.36 | -2.3492 | 115.6549 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1212 | 59.7507 | -5 | -5.0225 | 117.008 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.121 | 59.7773 | 6.36 | 6.1636 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1216 | 6.7917 | 1 | 1.5029 | 116.2273 | 0.97776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1229 | 6.769 | -2.36 | -2.3493 | 115.6685 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1222 | 59.7507 | -5 | -5.022 | 117.008 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.122 | 59.7773 | 6.36 | 6.1637 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1226 | 6.7917 | 1 | 1.5028 | 116.2273 | 0.97776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1239 | 6.769 | -2.36 | -2.3494 | 115.6685 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1232 | 59.7287 | -5 | -5.0217 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.123 | 59.7773 | 6.36 | 6.1639 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1236 | 6.7917 | 1 | 1.5026 | 116.2273 | 0.97776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1249 | 6.769 | -2.36 | -2.3495 | 115.6685 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1242 | 59.7287 | -5 | -5.0214 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.124 | 59.7773 | 6.36 | 6.1641 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1246 | 6.7917 | 1 | 1.5025 | 116.2273 | 0.97776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1259 | 6.769 | -2.36 | -2.3496 | 115.6685 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1252 | 59.7287 | -5 | -5.0211 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.125 | 59.7773 | 6.36 | 6.1643 | 118.0625 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1256 | 6.7917 | 1 | 1.5023 | 116.2273 | 0.97776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1269 | 6.769 | -2.36 | -2.3497 | 115.6685 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1262 | 59.7287 | -5 | -5.0207 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.126 | 59.7664 | 6.36 | 6.1642 | 118.0375 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1266 | 6.7917 | 1 | 1.5022 | 116.2273 | 0.97776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1279 | 6.769 | -2.36 | -2.3498 | 115.6685 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1272 | 59.7287 | -5 | -5.0204 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.127 | 59.7664 | 6.36 | 6.1642 | 118.0375 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1276 | 6.7917 | 1 | 1.502 | 116.2273 | 0.97776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1289 | 6.769 | -2.36 | -2.3499 | 115.6685 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1282 | 59.7287 | -5 | -5.0201 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.128 | 59.7664 | 6.36 | 6.1642 | 118.0375 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1286 | 6.7917 | 1 | 1.5019 | 116.2273 | 0.97776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1299 | 6.769 | -2.36 | -2.35 | 115.6685 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1292 | 59.7287 | -5 | -5.0198 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.129 | 59.7664 | 6.36 | 6.1642 | 118.0375 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1296 | 6.7914 | 1 | 1.5017 | 116.238 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1309 | 6.7684 | -2.36 | -2.3502 | 115.6678 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1302 | 59.7287 | -5 | -5.0195 | 117.0001 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.13 | 59.7664 | 6.36 | 6.1641 | 118.0375 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1306 | 6.7914 | 1 | 1.5016 | 116.238 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1319 | 6.7684 | -2.36 | -2.3503 | 115.6678 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1312 | 59.7476 | -5 | -5.0194 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.131 | 59.7664 | 6.36 | 6.1641 | 118.0375 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1316 | 6.7914 | 1 | 1.5014 | 116.238 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1329 | 6.7684 | -2.36 | -2.3504 | 115.6678 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1322 | 59.7476 | -5 | -5.0194 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.132 | 59.7664 | 6.36 | 6.1641 | 118.0375 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1326 | 6.7914 | 1 | 1.5013 | 116.238 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1339 | 6.7684 | -2.36 | -2.3506 | 115.6678 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1332 | 59.7476 | -5 | -5.0194 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.133 | 59.7664 | 6.36 | 6.1641 | 118.0375 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1336 | 6.7914 | 1 | 1.5011 | 116.238 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1349 | 6.7684 | -2.36 | -2.3507 | 115.6678 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1342 | 59.7476 | -5 | -5.0193 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.134 | 59.8086 | 6.36 | 6.1642 | 118.0438 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1346 | 6.7914 | 1 | 1.501 | 116.238 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1359 | 6.7684 | -2.36 | -2.3508 | 115.6678 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1352 | 59.7476 | -5 | -5.0193 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.135 | 59.8086 | 6.36 | 6.1642 | 118.0438 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1356 | 6.7914 | 1 | 1.5008 | 116.238 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1369 | 6.7684 | -2.36 | -2.3509 | 115.6678 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1362 | 59.7476 | -5 | -5.0193 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.136 | 59.8086 | 6.36 | 6.1643 | 118.0438 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1366 | 6.7914 | 1 | 1.5007 | 116.238 | 0.97777 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1379 | 6.7684 | -2.36 | -2.3511 | 115.6678 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1372 | 59.7476 | -5 | -5.0192 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.137 | 59.8086 | 6.36 | 6.1644 | 118.0438 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1376 | 6.7969 | 1 | 1.5005 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1389 | 6.7611 | -2.36 | -2.3511 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1382 | 59.7476 | -5 | -5.0192 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.138 | 59.8086 | 6.36 | 6.1645 | 118.0438 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1386 | 6.7969 | 1 | 1.5004 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1399 | 6.7611 | -2.36 | -2.3512 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1392 | 59.7476 | -5 | -5.0192 | 116.9884 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.139 | 59.8086 | 6.36 | 6.1646 | 118.0438 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1396 | 6.7969 | 1 | 1.5002 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1409 | 6.7611 | -2.36 | -2.3512 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1402 | 59.7415 | -5 | -5.0191 | 116.9698 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.14 | 59.8086 | 6.36 | 6.1647 | 118.0438 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1406 | 6.7969 | 1 | 1.5 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1419 | 6.7611 | -2.36 | -2.3513 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1412 | 59.7415 | -5 | -5.0191 | 116.9698 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.141 | 59.8086 | 6.36 | 6.1648 | 118.0438 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1416 | 6.7969 | 1 | 1.4998 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1429 | 6.7611 | -2.36 | -2.3513 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1422 | 59.7415 | -5 | -5.0191 | 116.9698 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.142 | 59.8095 | 6.36 | 6.1649 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1426 | 6.7969 | 1 | 1.4997 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1439 | 6.7611 | -2.36 | -2.3514 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1432 | 59.7415 | -5 | -5.0191 | 116.9698 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.143 | 59.8095 | 6.36 | 6.165 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1436 | 6.7969 | 1 | 1.4995 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1449 | 6.7611 | -2.36 | -2.3514 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1442 | 59.7415 | -5 | -5.0191 | 116.9698 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.144 | 59.8095 | 6.36 | 6.1651 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1446 | 6.7969 | 1 | 1.4993 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1459 | 6.7611 | -2.36 | -2.3515 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1452 | 59.7415 | -5 | -5.019 | 116.9698 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.145 | 59.8095 | 6.36 | 6.1653 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1456 | 6.7969 | 1 | 1.4992 | 116.2282 | 0.97798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1469 | 6.7611 | -2.36 | -2.3516 | 115.6548 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1462 | 59.7415 | -5 | -5.019 | 116.9698 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.146 | 59.8095 | 6.36 | 6.1654 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1466 | 6.7964 | 1 | 1.499 | 116.2086 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1479 | 6.768 | -2.36 | -2.3516 | 115.6396 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1472 | 59.7415 | -5 | -5.019 | 116.9698 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.147 | 59.8095 | 6.36 | 6.1655 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1476 | 6.7964 | 1 | 1.4989 | 116.2086 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1489 | 6.768 | -2.36 | -2.3517 | 115.6396 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1482 | 59.721 | -5 | -5.0192 | 116.9337 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.148 | 59.8095 | 6.36 | 6.1656 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1486 | 6.7964 | 1 | 1.4987 | 116.2086 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1499 | 6.768 | -2.36 | -2.3517 | 115.6396 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1492 | 59.721 | -5 | -5.0194 | 116.9337 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.149 | 59.8095 | 6.36 | 6.1657 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1496 | 6.7964 | 1 | 1.4986 | 116.2086 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1509 | 6.768 | -2.36 | -2.3518 | 115.6396 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1502 | 59.721 | -5 | -5.0196 | 116.9337 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.15 | 59.8095 | 6.36 | 6.1658 | 118.042 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1506 | 6.7964 | 1 | 1.4985 | 116.2086 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1519 | 6.768 | -2.36 | -2.3518 | 115.6396 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1512 | 59.721 | -5 | -5.0199 | 116.9337 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.151 | 59.809 | 6.36 | 6.1657 | 118.0214 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1516 | 6.7964 | 1 | 1.4983 | 116.2086 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1529 | 6.768 | -2.36 | -2.3519 | 115.6396 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1522 | 59.721 | -5 | -5.0201 | 116.9337 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.152 | 59.809 | 6.36 | 6.1656 | 118.0214 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1526 | 6.7964 | 1 | 1.4982 | 116.2086 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1539 | 6.768 | -2.36 | -2.3519 | 115.6396 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1532 | 59.721 | -5 | -5.0203 | 116.9337 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.153 | 59.809 | 6.36 | 6.1655 | 118.0214 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1536 | 6.7964 | 1 | 1.498 | 116.2086 | 0.97803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1549 | 6.768 | -2.36 | -2.352 | 115.6396 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1542 | 59.721 | -5 | -5.0205 | 116.9337 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.154 | 59.809 | 6.36 | 6.1654 | 118.0214 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1546 | 6.7884 | 1 | 1.4979 | 116.2041 | 0.97807 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1559 | 6.757 | -2.36 | -2.352 | 115.6438 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1552 | 59.721 | -5 | -5.0207 | 116.9337 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.155 | 59.809 | 6.36 | 6.1653 | 118.0214 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1556 | 6.7884 | 1 | 1.4977 | 116.2041 | 0.97807 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1569 | 6.757 | -2.36 | -2.352 | 115.6438 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1562 | 59.739 | -5 | -5.0206 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.156 | 59.809 | 6.36 | 6.1652 | 118.0214 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1566 | 6.7884 | 1 | 1.4976 | 116.2041 | 0.97807 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1579 | 6.757 | -2.36 | -2.352 | 115.6438 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1572 | 59.739 | -5 | -5.0204 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.157 | 59.809 | 6.36 | 6.1651 | 118.0214 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1576 | 6.7884 | 1 | 1.4974 | 116.2041 | 0.97807 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1589 | 6.757 | -2.36 | -2.352 | 115.6438 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1582 | 59.739 | -5 | -5.0202 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.158 | 59.809 | 6.36 | 6.1651 | 118.0214 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1586 | 6.7884 | 1 | 1.4972 | 116.2041 | 0.97807 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1599 | 6.757 | -2.36 | -2.352 | 115.6438 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1592 | 59.739 | -5 | -5.02 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.159 | 59.821 | 6.36 | 6.1653 | 118.0261 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1596 | 6.7884 | 1 | 1.4971 | 116.2041 | 0.97807 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1609 | 6.757 | -2.36 | -2.3521 | 115.6438 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1602 | 59.739 | -5 | -5.0199 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.16 | 59.821 | 6.36 | 6.1654 | 118.0261 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1606 | 6.7884 | 1 | 1.4969 | 116.2041 | 0.97807 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1619 | 6.757 | -2.36 | -2.3521 | 115.6438 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1612 | 59.739 | -5 | -5.0197 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.161 | 59.821 | 6.36 | 6.1656 | 118.0261 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1616 | 6.7884 | 1 | 1.4968 | 116.2041 | 0.97807 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1629 | 6.757 | -2.36 | -2.3521 | 115.6438 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1622 | 59.739 | -5 | -5.0195 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.162 | 59.821 | 6.36 | 6.1658 | 118.0261 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1626 | 6.794 | 1 | 1.4966 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1639 | 6.7496 | -2.36 | -2.352 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1632 | 59.739 | -5 | -5.0193 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.163 | 59.821 | 6.36 | 6.166 | 118.0261 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1636 | 6.794 | 1 | 1.4965 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1649 | 6.7496 | -2.36 | -2.352 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1642 | 59.739 | -5 | -5.0192 | 116.9234 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.164 | 59.821 | 6.36 | 6.1662 | 118.0261 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1646 | 6.794 | 1 | 1.4964 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1659 | 6.7496 | -2.36 | -2.3519 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1652 | 59.7408 | -5 | -5.0188 | 116.9476 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.165 | 59.821 | 6.36 | 6.1664 | 118.0261 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1656 | 6.794 | 1 | 1.4962 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1669 | 6.7496 | -2.36 | -2.3519 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1662 | 59.7408 | -5 | -5.0184 | 116.9476 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.166 | 59.821 | 6.36 | 6.1666 | 118.0261 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1666 | 6.794 | 1 | 1.4961 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1679 | 6.7496 | -2.36 | -2.3518 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1672 | 59.7408 | -5 | -5.018 | 116.9476 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.167 | 59.8029 | 6.36 | 6.1669 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1676 | 6.794 | 1 | 1.496 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1689 | 6.7496 | -2.36 | -2.3518 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1682 | 59.7408 | -5 | -5.0177 | 116.9476 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.168 | 59.8029 | 6.36 | 6.1672 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1686 | 6.794 | 1 | 1.4959 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1699 | 6.7496 | -2.36 | -2.3517 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1692 | 59.7408 | -5 | -5.0173 | 116.9476 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.169 | 59.8029 | 6.36 | 6.1675 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1696 | 6.794 | 1 | 1.4957 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1709 | 6.7496 | -2.36 | -2.3517 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1702 | 59.7408 | -5 | -5.0169 | 116.9476 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.17 | 59.8029 | 6.36 | 6.1678 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1706 | 6.794 | 1 | 1.4956 | 116.2049 | 0.9781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1719 | 6.7496 | -2.36 | -2.3516 | 115.6504 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1712 | 59.7408 | -5 | -5.0165 | 116.9476 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.171 | 59.8029 | 6.36 | 6.1681 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1716 | 6.7958 | 1 | 1.4955 | 116.2118 | 0.97816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1729 | 6.7561 | -2.36 | -2.3516 | 115.6355 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1722 | 59.7408 | -5 | -5.0162 | 116.9476 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.172 | 59.8029 | 6.36 | 6.1684 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1726 | 6.7958 | 1 | 1.4954 | 116.2118 | 0.97816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1739 | 6.7561 | -2.36 | -2.3516 | 115.6355 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1732 | 59.7197 | -5 | -5.0159 | 116.9712 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.173 | 59.8029 | 6.36 | 6.1687 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1736 | 6.7958 | 1 | 1.4954 | 116.2118 | 0.97816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1749 | 6.7561 | -2.36 | -2.3516 | 115.6355 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1742 | 59.7197 | -5 | -5.0156 | 116.9712 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.174 | 59.8029 | 6.36 | 6.1689 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1746 | 6.7958 | 1 | 1.4953 | 116.2118 | 0.97816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1759 | 6.7561 | -2.36 | -2.3516 | 115.6355 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1752 | 59.7197 | -5 | -5.0153 | 116.9712 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.175 | 59.8029 | 6.36 | 6.1692 | 118.0636 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1756 | 6.7958 | 1 | 1.4952 | 116.2118 | 0.97816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1769 | 6.7561 | -2.36 | -2.3516 | 115.6355 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1762 | 59.7197 | -5 | -5.015 | 116.9712 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.176 | 59.8118 | 6.36 | 6.1693 | 118.0721 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1766 | 6.7958 | 1 | 1.4951 | 116.2118 | 0.97816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1779 | 6.7561 | -2.36 | -2.3516 | 115.6355 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1772 | 59.7197 | -5 | -5.0147 | 116.9712 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.177 | 59.8118 | 6.36 | 6.1694 | 118.0721 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1776 | 6.7958 | 1 | 1.495 | 116.2118 | 0.97816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1789 | 6.7561 | -2.36 | -2.3515 | 115.6355 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1782 | 59.7197 | -5 | -5.0144 | 116.9712 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.178 | 59.8118 | 6.36 | 6.1695 | 118.0721 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1786 | 6.7958 | 1 | 1.495 | 116.2118 | 0.97816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1799 | 6.7561 | -2.36 | -2.3515 | 115.6355 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1792 | 59.7197 | -5 | -5.0141 | 116.9712 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.179 | 59.8118 | 6.36 | 6.1697 | 118.0721 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1796 | 6.7911 | 1 | 1.4948 | 116.2348 | 0.97826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1809 | 6.7618 | -2.36 | -2.3515 | 115.6548 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1802 | 59.7197 | -5 | -5.0138 | 116.9712 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.18 | 59.8118 | 6.36 | 6.1698 | 118.0721 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1806 | 6.7911 | 1 | 1.4947 | 116.2348 | 0.97826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1819 | 6.7618 | -2.36 | -2.3514 | 115.6548 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1812 | 59.7136 | -5 | -5.0134 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.181 | 59.8118 | 6.36 | 6.1699 | 118.0721 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1816 | 6.7911 | 1 | 1.4946 | 116.2348 | 0.97826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1829 | 6.7618 | -2.36 | -2.3513 | 115.6548 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1822 | 59.7136 | -5 | -5.013 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.182 | 59.8118 | 6.36 | 6.17 | 118.0721 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1826 | 6.7911 | 1 | 1.4945 | 116.2348 | 0.97826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1839 | 6.7618 | -2.36 | -2.3512 | 115.6548 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1832 | 59.7136 | -5 | -5.0126 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.183 | 59.8118 | 6.36 | 6.1701 | 118.0721 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1836 | 6.7911 | 1 | 1.4943 | 116.2348 | 0.97826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1849 | 6.7618 | -2.36 | -2.3512 | 115.6548 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1842 | 59.7136 | -5 | -5.0122 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.184 | 59.8449 | 6.36 | 6.1698 | 118.0813 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1846 | 6.7911 | 1 | 1.4942 | 116.2348 | 0.97826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1859 | 6.7618 | -2.36 | -2.3511 | 115.6548 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1852 | 59.7136 | -5 | -5.0118 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.185 | 59.8449 | 6.36 | 6.1696 | 118.0813 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1856 | 6.7911 | 1 | 1.4941 | 116.2348 | 0.97826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1869 | 6.7618 | -2.36 | -2.351 | 115.6548 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1862 | 59.7136 | -5 | -5.0115 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.186 | 59.8449 | 6.36 | 6.1693 | 118.0813 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1866 | 6.7911 | 1 | 1.494 | 116.2348 | 0.97826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1879 | 6.7618 | -2.36 | -2.351 | 115.6548 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1872 | 59.7136 | -5 | -5.0111 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.187 | 59.8449 | 6.36 | 6.1691 | 118.0813 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1876 | 6.7965 | 1 | 1.4939 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1889 | 6.7649 | -2.36 | -2.351 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1882 | 59.7136 | -5 | -5.0107 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.188 | 59.8449 | 6.36 | 6.1688 | 118.0813 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1886 | 6.7965 | 1 | 1.4937 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1899 | 6.7649 | -2.36 | -2.351 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1892 | 59.7136 | -5 | -5.0103 | 116.9922 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.189 | 59.8449 | 6.36 | 6.1686 | 118.0813 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1896 | 6.7965 | 1 | 1.4936 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1909 | 6.7649 | -2.36 | -2.351 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1902 | 59.72 | -5 | -5.0103 | 117.0035 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.19 | 59.8449 | 6.36 | 6.1683 | 118.0813 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1906 | 6.7965 | 1 | 1.4935 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1919 | 6.7649 | -2.36 | -2.351 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1912 | 59.72 | -5 | -5.0102 | 117.0035 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.191 | 59.8449 | 6.36 | 6.168 | 118.0813 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1916 | 6.7965 | 1 | 1.4933 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1929 | 6.7649 | -2.36 | -2.351 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1922 | 59.72 | -5 | -5.0102 | 117.0035 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.192 | 59.823 | 6.36 | 6.1678 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1926 | 6.7965 | 1 | 1.4932 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1939 | 6.7649 | -2.36 | -2.351 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1932 | 59.72 | -5 | -5.0102 | 117.0035 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.193 | 59.823 | 6.36 | 6.1676 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1936 | 6.7965 | 1 | 1.4931 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1949 | 6.7649 | -2.36 | -2.351 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1942 | 59.72 | -5 | -5.0101 | 117.0035 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.194 | 59.823 | 6.36 | 6.1674 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1946 | 6.7965 | 1 | 1.493 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1959 | 6.7649 | -2.36 | -2.3511 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1952 | 59.72 | -5 | -5.0101 | 117.0035 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.195 | 59.823 | 6.36 | 6.1672 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1956 | 6.7965 | 1 | 1.4928 | 116.2621 | 0.97828 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1969 | 6.7649 | -2.36 | -2.3511 | 115.6589 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1962 | 59.72 | -5 | -5.0101 | 117.0035 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.196 | 59.823 | 6.36 | 6.167 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1966 | 6.7967 | 1 | 1.4927 | 116.2602 | 0.97825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1979 | 6.7537 | -2.36 | -2.3512 | 115.6487 | 0.93462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1972 | 59.72 | -5 | -5.01 | 117.0035 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.197 | 59.823 | 6.36 | 6.1668 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1976 | 6.7967 | 1 | 1.4925 | 116.2602 | 0.97825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1989 | 6.7537 | -2.36 | -2.3513 | 115.6487 | 0.93462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1982 | 59.72 | -5 | -5.0103 | 116.9794 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.198 | 59.823 | 6.36 | 6.1666 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1986 | 6.7967 | 1 | 1.4924 | 116.2602 | 0.97825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.1999 | 6.7537 | -2.36 | -2.3514 | 115.6487 | 0.93462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.1992 | 59.72 | -5 | -5.0106 | 116.9794 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.199 | 59.823 | 6.36 | 6.1664 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.1996 | 6.7967 | 1 | 1.4922 | 116.2602 | 0.97825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2009 | 6.7537 | -2.36 | -2.3515 | 115.6487 | 0.93462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2002 | 59.72 | -5 | -5.0108 | 116.9794 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.2 | 59.823 | 6.36 | 6.1662 | 118.0994 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2006 | 6.7967 | 1 | 1.4921 | 116.2602 | 0.97825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2019 | 6.7537 | -2.36 | -2.3516 | 115.6487 | 0.93462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2012 | 59.72 | -5 | -5.0111 | 116.9794 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.201 | 59.8127 | 6.36 | 6.1666 | 118.0926 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2016 | 6.7967 | 1 | 1.4919 | 116.2602 | 0.97825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2029 | 6.7537 | -2.36 | -2.3517 | 115.6487 | 0.93462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2022 | 59.72 | -5 | -5.0113 | 116.9794 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.202 | 59.8127 | 6.36 | 6.1669 | 118.0926 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2026 | 6.7967 | 1 | 1.4918 | 116.2602 | 0.97825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2039 | 6.7537 | -2.36 | -2.3518 | 115.6487 | 0.93462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2032 | 59.72 | -5 | -5.0116 | 116.9794 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.203 | 59.8127 | 6.36 | 6.1672 | 118.0926 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2036 | 6.7967 | 1 | 1.4916 | 116.2602 | 0.97825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2049 | 6.7537 | -2.36 | -2.352 | 115.6487 | 0.93462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2042 | 59.72 | -5 | -5.0119 | 116.9794 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.204 | 59.8127 | 6.36 | 6.1675 | 118.0926 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2046 | 6.7975 | 1 | 1.4914 | 116.2484 | 0.97834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2059 | 6.7509 | -2.36 | -2.3519 | 115.6595 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2052 | 59.72 | -5 | -5.0121 | 116.9794 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.205 | 59.8127 | 6.36 | 6.1678 | 118.0926 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2056 | 6.7975 | 1 | 1.4912 | 116.2484 | 0.97834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2069 | 6.7509 | -2.36 | -2.3519 | 115.6595 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2062 | 59.7019 | -5 | -5.012 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.206 | 59.8127 | 6.36 | 6.1682 | 118.0926 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2066 | 6.7975 | 1 | 1.491 | 116.2484 | 0.97834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2079 | 6.7509 | -2.36 | -2.3518 | 115.6595 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2072 | 59.7019 | -5 | -5.0119 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.207 | 59.8127 | 6.36 | 6.1685 | 118.0926 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2076 | 6.7975 | 1 | 1.4908 | 116.2484 | 0.97834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2089 | 6.7509 | -2.36 | -2.3518 | 115.6595 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2082 | 59.7019 | -5 | -5.0118 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.208 | 59.8127 | 6.36 | 6.1688 | 118.0926 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2086 | 6.7975 | 1 | 1.4906 | 116.2484 | 0.97834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2099 | 6.7509 | -2.36 | -2.3517 | 115.6595 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2092 | 59.7019 | -5 | -5.0116 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.209 | 59.8307 | 6.36 | 6.1691 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2096 | 6.7975 | 1 | 1.4904 | 116.2484 | 0.97834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2109 | 6.7509 | -2.36 | -2.3517 | 115.6595 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2102 | 59.7019 | -5 | -5.0115 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.21 | 59.8307 | 6.36 | 6.1694 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2106 | 6.7975 | 1 | 1.4902 | 116.2484 | 0.97834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2119 | 6.7509 | -2.36 | -2.3516 | 115.6595 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2112 | 59.7019 | -5 | -5.0114 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.211 | 59.8307 | 6.36 | 6.1698 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2116 | 6.7975 | 1 | 1.49 | 116.2484 | 0.97834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2129 | 6.7509 | -2.36 | -2.3516 | 115.6595 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2122 | 59.7019 | -5 | -5.0112 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.212 | 59.8307 | 6.36 | 6.1701 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2126 | 6.8008 | 1 | 1.4898 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2139 | 6.7538 | -2.36 | -2.3515 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2132 | 59.7019 | -5 | -5.0111 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.213 | 59.8307 | 6.36 | 6.1704 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2136 | 6.8008 | 1 | 1.4897 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2149 | 6.7538 | -2.36 | -2.3515 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2142 | 59.7019 | -5 | -5.011 | 116.9786 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.214 | 59.8307 | 6.36 | 6.1708 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2146 | 6.8008 | 1 | 1.4895 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2159 | 6.7538 | -2.36 | -2.3514 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2152 | 59.7102 | -5 | -5.0109 | 116.9666 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.215 | 59.8307 | 6.36 | 6.1711 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2156 | 6.8008 | 1 | 1.4894 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2169 | 6.7538 | -2.36 | -2.3514 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2162 | 59.7102 | -5 | -5.0109 | 116.9666 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.216 | 59.8307 | 6.36 | 6.1714 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2166 | 6.8008 | 1 | 1.4892 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2179 | 6.7538 | -2.36 | -2.3513 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2172 | 59.7102 | -5 | -5.0109 | 116.9666 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.217 | 59.8307 | 6.36 | 6.1716 | 118.0574 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2176 | 6.8008 | 1 | 1.4891 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2189 | 6.7538 | -2.36 | -2.3513 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2182 | 59.7102 | -5 | -5.0108 | 116.9666 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.218 | 59.8284 | 6.36 | 6.1718 | 118.0461 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2186 | 6.8008 | 1 | 1.4889 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2199 | 6.7538 | -2.36 | -2.3512 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2192 | 59.7102 | -5 | -5.0108 | 116.9666 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.219 | 59.8284 | 6.36 | 6.1719 | 118.0461 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2196 | 6.8008 | 1 | 1.4888 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2209 | 6.7538 | -2.36 | -2.3512 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2202 | 59.7102 | -5 | -5.0107 | 116.9666 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.22 | 59.8284 | 6.36 | 6.172 | 118.0461 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2206 | 6.8008 | 1 | 1.4886 | 116.2429 | 0.9784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2219 | 6.7538 | -2.36 | -2.3511 | 115.6592 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2212 | 59.7102 | -5 | -5.0107 | 116.9666 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.221 | 59.8284 | 6.36 | 6.1721 | 118.0461 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2216 | 6.797 | 1 | 1.4886 | 116.2126 | 0.97822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2229 | 6.7529 | -2.36 | -2.3512 | 115.6536 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2222 | 59.7102 | -5 | -5.0106 | 116.9666 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.222 | 59.8284 | 6.36 | 6.1722 | 118.0461 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2226 | 6.797 | 1 | 1.4885 | 116.2126 | 0.97822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2239 | 6.7529 | -2.36 | -2.3512 | 115.6536 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2232 | 59.7362 | -5 | -5.0109 | 116.932 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.223 | 59.8284 | 6.36 | 6.1723 | 118.0461 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2236 | 6.797 | 1 | 1.4885 | 116.2126 | 0.97822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2249 | 6.7529 | -2.36 | -2.3513 | 115.6536 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2242 | 59.7362 | -5 | -5.0111 | 116.932 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.224 | 59.8284 | 6.36 | 6.1725 | 118.0461 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2246 | 6.797 | 1 | 1.4884 | 116.2126 | 0.97822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2259 | 6.7529 | -2.36 | -2.3513 | 115.6536 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2252 | 59.7362 | -5 | -5.0113 | 116.932 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.225 | 59.8284 | 6.36 | 6.1726 | 118.0461 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2256 | 6.797 | 1 | 1.4883 | 116.2126 | 0.97822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2269 | 6.7529 | -2.36 | -2.3514 | 115.6536 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2262 | 59.7362 | -5 | -5.0115 | 116.932 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.226 | 59.8232 | 6.36 | 6.1724 | 118.0465 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2266 | 6.797 | 1 | 1.4883 | 116.2126 | 0.97822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2279 | 6.7529 | -2.36 | -2.3514 | 115.6536 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2272 | 59.7362 | -5 | -5.0118 | 116.932 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.227 | 59.8232 | 6.36 | 6.1722 | 118.0465 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2276 | 6.797 | 1 | 1.4882 | 116.2126 | 0.97822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2289 | 6.7529 | -2.36 | -2.3515 | 115.6536 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2282 | 59.7362 | -5 | -5.012 | 116.932 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.228 | 59.8232 | 6.36 | 6.172 | 118.0465 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2286 | 6.797 | 1 | 1.4881 | 116.2126 | 0.97822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2299 | 6.7529 | -2.36 | -2.3516 | 115.6536 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2292 | 59.7362 | -5 | -5.0122 | 116.932 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.229 | 59.8232 | 6.36 | 6.1718 | 118.0465 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2296 | 6.7858 | 1 | 1.488 | 116.2167 | 0.9782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2309 | 6.7628 | -2.36 | -2.3516 | 115.6586 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2302 | 59.7362 | -5 | -5.0125 | 116.932 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.23 | 59.8232 | 6.36 | 6.1716 | 118.0465 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2306 | 6.7858 | 1 | 1.4878 | 116.2167 | 0.9782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2319 | 6.7628 | -2.36 | -2.3517 | 115.6586 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2312 | 59.7472 | -5 | -5.0123 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.231 | 59.8232 | 6.36 | 6.1714 | 118.0465 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2316 | 6.7858 | 1 | 1.4876 | 116.2167 | 0.9782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2329 | 6.7628 | -2.36 | -2.3518 | 115.6586 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2322 | 59.7472 | -5 | -5.0121 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.232 | 59.8232 | 6.36 | 6.1712 | 118.0465 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2326 | 6.7858 | 1 | 1.4875 | 116.2167 | 0.9782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2339 | 6.7628 | -2.36 | -2.3519 | 115.6586 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2332 | 59.7472 | -5 | -5.0119 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.233 | 59.8232 | 6.36 | 6.171 | 118.0465 | 0.9947 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2336 | 6.7858 | 1 | 1.4873 | 116.2167 | 0.9782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2349 | 6.7628 | -2.36 | -2.352 | 115.6586 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2342 | 59.7472 | -5 | -5.0118 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.234 | 59.8092 | 6.36 | 6.171 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2346 | 6.7858 | 1 | 1.4871 | 116.2167 | 0.9782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2359 | 6.7628 | -2.36 | -2.352 | 115.6586 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2352 | 59.7472 | -5 | -5.0116 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.235 | 59.8092 | 6.36 | 6.171 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2356 | 6.7858 | 1 | 1.487 | 116.2167 | 0.9782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2369 | 6.7628 | -2.36 | -2.3521 | 115.6586 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2362 | 59.7472 | -5 | -5.0114 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.236 | 59.8092 | 6.36 | 6.171 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2366 | 6.7858 | 1 | 1.4868 | 116.2167 | 0.9782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2379 | 6.7628 | -2.36 | -2.3522 | 115.6586 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2372 | 59.7472 | -5 | -5.0112 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.237 | 59.8092 | 6.36 | 6.171 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2376 | 6.7887 | 1 | 1.4866 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2389 | 6.7595 | -2.36 | -2.3522 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2382 | 59.7472 | -5 | -5.011 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.238 | 59.8092 | 6.36 | 6.171 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2386 | 6.7887 | 1 | 1.4863 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2399 | 6.7595 | -2.36 | -2.3522 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2392 | 59.7472 | -5 | -5.0109 | 116.9594 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.239 | 59.8092 | 6.36 | 6.171 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2396 | 6.7887 | 1 | 1.4861 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2409 | 6.7595 | -2.36 | -2.3521 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2402 | 59.7542 | -5 | -5.0105 | 116.9788 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.24 | 59.8092 | 6.36 | 6.171 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2406 | 6.7887 | 1 | 1.4859 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2419 | 6.7595 | -2.36 | -2.3521 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2412 | 59.7542 | -5 | -5.0101 | 116.9788 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.241 | 59.8092 | 6.36 | 6.171 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2416 | 6.7887 | 1 | 1.4856 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2429 | 6.7595 | -2.36 | -2.3521 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2422 | 59.7542 | -5 | -5.0097 | 116.9788 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.242 | 59.8092 | 6.36 | 6.1711 | 118.0473 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2426 | 6.7887 | 1 | 1.4854 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2439 | 6.7595 | -2.36 | -2.3521 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2432 | 59.7542 | -5 | -5.0093 | 116.9788 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.243 | 59.7938 | 6.36 | 6.1715 | 118.0692 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2436 | 6.7887 | 1 | 1.4852 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2449 | 6.7595 | -2.36 | -2.3521 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2442 | 59.7542 | -5 | -5.0089 | 116.9788 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.244 | 59.7938 | 6.36 | 6.1718 | 118.0692 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2446 | 6.7887 | 1 | 1.4849 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2459 | 6.7595 | -2.36 | -2.352 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2452 | 59.7542 | -5 | -5.0086 | 116.9788 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.245 | 59.7938 | 6.36 | 6.1721 | 118.0692 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2456 | 6.7887 | 1 | 1.4847 | 116.2342 | 0.97857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2469 | 6.7595 | -2.36 | -2.352 | 115.6553 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2462 | 59.7542 | -5 | -5.0082 | 116.9788 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.246 | 59.7938 | 6.36 | 6.1724 | 118.0692 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2466 | 6.7963 | 1 | 1.4845 | 116.2388 | 0.97875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2479 | 6.7531 | -2.36 | -2.3519 | 115.656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2472 | 59.7542 | -5 | -5.0078 | 116.9788 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.247 | 59.7938 | 6.36 | 6.1728 | 118.0692 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2476 | 6.7963 | 1 | 1.4843 | 116.2388 | 0.97875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2489 | 6.7531 | -2.36 | -2.3518 | 115.656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2482 | 59.7714 | -5 | -5.0077 | 116.9828 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.248 | 59.7938 | 6.36 | 6.1731 | 118.0692 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2486 | 6.7963 | 1 | 1.4841 | 116.2388 | 0.97875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2499 | 6.7531 | -2.36 | -2.3516 | 115.656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2492 | 59.7714 | -5 | -5.0077 | 116.9828 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.249 | 59.7938 | 6.36 | 6.1734 | 118.0692 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2496 | 6.7963 | 1 | 1.484 | 116.2388 | 0.97875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2509 | 6.7531 | -2.36 | -2.3515 | 115.656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2502 | 59.7714 | -5 | -5.0076 | 116.9828 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.25 | 59.7938 | 6.36 | 6.1737 | 118.0692 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2506 | 6.7963 | 1 | 1.4838 | 116.2388 | 0.97875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2519 | 6.7531 | -2.36 | -2.3514 | 115.656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2512 | 59.7714 | -5 | -5.0076 | 116.9828 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.251 | 59.811 | 6.36 | 6.1737 | 118.0773 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2516 | 6.7963 | 1 | 1.4836 | 116.2388 | 0.97875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2529 | 6.7531 | -2.36 | -2.3512 | 115.656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2522 | 59.7714 | -5 | -5.0075 | 116.9828 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.252 | 59.811 | 6.36 | 6.1737 | 118.0773 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2526 | 6.7963 | 1 | 1.4834 | 116.2388 | 0.97875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2539 | 6.7531 | -2.36 | -2.3511 | 115.656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2532 | 59.7714 | -5 | -5.0075 | 116.9828 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.253 | 59.811 | 6.36 | 6.1737 | 118.0773 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2536 | 6.7963 | 1 | 1.4832 | 116.2388 | 0.97875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2549 | 6.7531 | -2.36 | -2.351 | 115.656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2542 | 59.7714 | -5 | -5.0074 | 116.9828 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.254 | 59.811 | 6.36 | 6.1737 | 118.0773 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2546 | 6.7941 | 1 | 1.4831 | 116.2574 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2559 | 6.753 | -2.36 | -2.3509 | 115.647 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2552 | 59.7714 | -5 | -5.0073 | 116.9828 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.255 | 59.811 | 6.36 | 6.1737 | 118.0773 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2556 | 6.7941 | 1 | 1.483 | 116.2574 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2569 | 6.753 | -2.36 | -2.3507 | 115.647 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2562 | 59.7778 | -5 | -5.0072 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.256 | 59.811 | 6.36 | 6.1737 | 118.0773 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2566 | 6.7941 | 1 | 1.4828 | 116.2574 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2579 | 6.753 | -2.36 | -2.3506 | 115.647 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2572 | 59.7778 | -5 | -5.0071 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.257 | 59.811 | 6.36 | 6.1737 | 118.0773 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2576 | 6.7941 | 1 | 1.4827 | 116.2574 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2589 | 6.753 | -2.36 | -2.3505 | 115.647 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2582 | 59.7778 | -5 | -5.007 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.258 | 59.811 | 6.36 | 6.1737 | 118.0773 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2586 | 6.7941 | 1 | 1.4826 | 116.2574 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2599 | 6.753 | -2.36 | -2.3504 | 115.647 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2592 | 59.7778 | -5 | -5.0069 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.259 | 59.847 | 6.36 | 6.1738 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2596 | 6.7941 | 1 | 1.4824 | 116.2574 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2609 | 6.753 | -2.36 | -2.3502 | 115.647 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2602 | 59.7778 | -5 | -5.0068 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.26 | 59.847 | 6.36 | 6.1739 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2606 | 6.7941 | 1 | 1.4823 | 116.2574 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2619 | 6.753 | -2.36 | -2.3501 | 115.647 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2612 | 59.7778 | -5 | -5.0066 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.261 | 59.847 | 6.36 | 6.174 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2616 | 6.7941 | 1 | 1.4822 | 116.2574 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2629 | 6.753 | -2.36 | -2.35 | 115.647 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2622 | 59.7778 | -5 | -5.0065 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.262 | 59.847 | 6.36 | 6.1741 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2626 | 6.7928 | 1 | 1.482 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2639 | 6.7583 | -2.36 | -2.3499 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2632 | 59.7778 | -5 | -5.0064 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.263 | 59.847 | 6.36 | 6.1742 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2636 | 6.7928 | 1 | 1.4818 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2649 | 6.7583 | -2.36 | -2.3498 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2642 | 59.7778 | -5 | -5.0063 | 117.0195 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.264 | 59.847 | 6.36 | 6.1743 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2646 | 6.7928 | 1 | 1.4816 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2659 | 6.7583 | -2.36 | -2.3497 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2652 | 59.7557 | -5 | -5.0063 | 117.005 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.265 | 59.847 | 6.36 | 6.1744 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2656 | 6.7928 | 1 | 1.4814 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2669 | 6.7583 | -2.36 | -2.3496 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2662 | 59.7557 | -5 | -5.0064 | 117.005 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.266 | 59.847 | 6.36 | 6.1745 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2666 | 6.7928 | 1 | 1.4813 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2679 | 6.7583 | -2.36 | -2.3495 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2672 | 59.7557 | -5 | -5.0064 | 117.005 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.267 | 59.847 | 6.36 | 6.1746 | 118.086 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2676 | 6.7928 | 1 | 1.4811 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2689 | 6.7583 | -2.36 | -2.3494 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2682 | 59.7557 | -5 | -5.0065 | 117.005 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.268 | 59.8553 | 6.36 | 6.1747 | 118.0736 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2686 | 6.7928 | 1 | 1.4809 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2699 | 6.7583 | -2.36 | -2.3492 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2692 | 59.7557 | -5 | -5.0065 | 117.005 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.269 | 59.8553 | 6.36 | 6.1749 | 118.0736 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2696 | 6.7928 | 1 | 1.4807 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2709 | 6.7583 | -2.36 | -2.3491 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2702 | 59.7557 | -5 | -5.0066 | 117.005 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.27 | 59.8553 | 6.36 | 6.175 | 118.0736 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2706 | 6.7928 | 1 | 1.4806 | 116.269 | 0.97869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2719 | 6.7583 | -2.36 | -2.349 | 115.6535 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2712 | 59.7557 | -5 | -5.0066 | 117.005 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.271 | 59.8553 | 6.36 | 6.1752 | 118.0736 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2716 | 6.7893 | 1 | 1.4804 | 116.2735 | 0.97861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2729 | 6.768 | -2.36 | -2.349 | 115.6691 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2722 | 59.7557 | -5 | -5.0067 | 117.005 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.272 | 59.8553 | 6.36 | 6.1753 | 118.0736 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2726 | 6.7893 | 1 | 1.4802 | 116.2735 | 0.97861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2739 | 6.768 | -2.36 | -2.3489 | 115.6691 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2732 | 59.7268 | -5 | -5.0066 | 116.9554 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.273 | 59.8553 | 6.36 | 6.1755 | 118.0736 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2736 | 6.7893 | 1 | 1.48 | 116.2735 | 0.97861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2749 | 6.768 | -2.36 | -2.3488 | 115.6691 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2742 | 59.7268 | -5 | -5.0066 | 116.9554 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.274 | 59.8553 | 6.36 | 6.1757 | 118.0736 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2746 | 6.7893 | 1 | 1.4798 | 116.2735 | 0.97861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2759 | 6.768 | -2.36 | -2.3488 | 115.6691 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2752 | 59.7268 | -5 | -5.0065 | 116.9554 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.275 | 59.8553 | 6.36 | 6.1758 | 118.0736 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2756 | 6.7893 | 1 | 1.4796 | 116.2735 | 0.97861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2769 | 6.768 | -2.36 | -2.3487 | 115.6691 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2762 | 59.7268 | -5 | -5.0065 | 116.9554 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.276 | 59.8244 | 6.36 | 6.1759 | 118.0619 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2766 | 6.7893 | 1 | 1.4794 | 116.2735 | 0.97861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2779 | 6.768 | -2.36 | -2.3486 | 115.6691 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2772 | 59.7268 | -5 | -5.0064 | 116.9554 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.277 | 59.8244 | 6.36 | 6.1759 | 118.0619 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2776 | 6.7893 | 1 | 1.4792 | 116.2735 | 0.97861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2789 | 6.768 | -2.36 | -2.3485 | 115.6691 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2782 | 59.7268 | -5 | -5.0064 | 116.9554 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.278 | 59.8244 | 6.36 | 6.176 | 118.0619 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2786 | 6.7893 | 1 | 1.479 | 116.2735 | 0.97861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2799 | 6.768 | -2.36 | -2.3485 | 115.6691 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2792 | 59.7268 | -5 | -5.0064 | 116.9554 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.279 | 59.8244 | 6.36 | 6.176 | 118.0619 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2796 | 6.7853 | 1 | 1.4788 | 116.2515 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2809 | 6.7598 | -2.36 | -2.3484 | 115.6543 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2802 | 59.7268 | -5 | -5.0063 | 116.9554 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.28 | 59.8244 | 6.36 | 6.1761 | 118.0619 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2806 | 6.7853 | 1 | 1.4786 | 116.2515 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2819 | 6.7598 | -2.36 | -2.3484 | 115.6543 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2812 | 59.7134 | -5 | -5.0064 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.281 | 59.8244 | 6.36 | 6.1762 | 118.0619 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2816 | 6.7853 | 1 | 1.4784 | 116.2515 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2829 | 6.7598 | -2.36 | -2.3484 | 115.6543 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2822 | 59.7134 | -5 | -5.0064 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.282 | 59.8244 | 6.36 | 6.1762 | 118.0619 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2826 | 6.7853 | 1 | 1.4782 | 116.2515 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2839 | 6.7598 | -2.36 | -2.3483 | 115.6543 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2832 | 59.7134 | -5 | -5.0065 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.283 | 59.8244 | 6.36 | 6.1763 | 118.0619 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2836 | 6.7853 | 1 | 1.478 | 116.2515 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2849 | 6.7598 | -2.36 | -2.3483 | 115.6543 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2842 | 59.7134 | -5 | -5.0065 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.284 | 59.7991 | 6.36 | 6.1765 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2846 | 6.7853 | 1 | 1.4778 | 116.2515 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2859 | 6.7598 | -2.36 | -2.3483 | 115.6543 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2852 | 59.7134 | -5 | -5.0066 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.285 | 59.7991 | 6.36 | 6.1767 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2856 | 6.7853 | 1 | 1.4776 | 116.2515 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2869 | 6.7598 | -2.36 | -2.3482 | 115.6543 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2862 | 59.7134 | -5 | -5.0067 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.286 | 59.7991 | 6.36 | 6.1769 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2866 | 6.7853 | 1 | 1.4774 | 116.2515 | 0.9786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2879 | 6.7598 | -2.36 | -2.3482 | 115.6543 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2872 | 59.7134 | -5 | -5.0067 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.287 | 59.7991 | 6.36 | 6.1771 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2876 | 6.7894 | 1 | 1.4773 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2889 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2882 | 59.7134 | -5 | -5.0068 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.288 | 59.7991 | 6.36 | 6.1773 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2886 | 6.7894 | 1 | 1.4771 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2899 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2892 | 59.7134 | -5 | -5.0068 | 116.948 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.289 | 59.7991 | 6.36 | 6.1775 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2896 | 6.7894 | 1 | 1.4769 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2909 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2902 | 59.7574 | -5 | -5.0071 | 116.9593 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.29 | 59.7991 | 6.36 | 6.1777 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2906 | 6.7894 | 1 | 1.4767 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2919 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2912 | 59.7574 | -5 | -5.0075 | 116.9593 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.291 | 59.7991 | 6.36 | 6.1779 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2916 | 6.7894 | 1 | 1.4765 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2929 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2922 | 59.7574 | -5 | -5.0078 | 116.9593 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.292 | 59.7991 | 6.36 | 6.1782 | 118.0738 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2926 | 6.7894 | 1 | 1.4763 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2939 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2932 | 59.7574 | -5 | -5.0081 | 116.9593 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.293 | 59.8038 | 6.36 | 6.1786 | 118.0553 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2936 | 6.7894 | 1 | 1.4761 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2949 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2942 | 59.7574 | -5 | -5.0084 | 116.9593 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.294 | 59.8038 | 6.36 | 6.179 | 118.0553 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2946 | 6.7894 | 1 | 1.4759 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2959 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2952 | 59.7574 | -5 | -5.0087 | 116.9593 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.295 | 59.8038 | 6.36 | 6.1794 | 118.0553 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2956 | 6.7894 | 1 | 1.4757 | 116.2391 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2969 | 6.7518 | -2.36 | -2.3482 | 115.6484 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2962 | 59.7574 | -5 | -5.0091 | 116.9593 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.296 | 59.8038 | 6.36 | 6.1798 | 118.0553 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2966 | 6.7938 | 1 | 1.4755 | 116.2345 | 0.97888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2979 | 6.759 | -2.36 | -2.3483 | 115.6529 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2972 | 59.7574 | -5 | -5.0094 | 116.9593 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.297 | 59.8038 | 6.36 | 6.1802 | 118.0553 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2976 | 6.7938 | 1 | 1.4753 | 116.2345 | 0.97888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2989 | 6.759 | -2.36 | -2.3483 | 115.6529 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2982 | 59.7701 | -5 | -5.0093 | 116.9694 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.298 | 59.8038 | 6.36 | 6.1807 | 118.0553 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2986 | 6.7938 | 1 | 1.4751 | 116.2345 | 0.97888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.2999 | 6.759 | -2.36 | -2.3484 | 115.6529 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.2992 | 59.7701 | -5 | -5.0093 | 116.9694 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.299 | 59.8038 | 6.36 | 6.1811 | 118.0553 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.2996 | 6.7938 | 1 | 1.4749 | 116.2345 | 0.97888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3009 | 6.759 | -2.36 | -2.3484 | 115.6529 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3002 | 59.7701 | -5 | -5.0093 | 116.9694 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.3 | 59.8038 | 6.36 | 6.1815 | 118.0553 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3006 | 6.7938 | 1 | 1.4747 | 116.2345 | 0.97888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3019 | 6.759 | -2.36 | -2.3485 | 115.6529 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3012 | 59.7701 | -5 | -5.0093 | 116.9694 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.301 | 59.8267 | 6.36 | 6.1818 | 118.038 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3016 | 6.7938 | 1 | 1.4745 | 116.2345 | 0.97888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3029 | 6.759 | -2.36 | -2.3485 | 115.6529 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3022 | 59.7701 | -5 | -5.0092 | 116.9694 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.302 | 59.8267 | 6.36 | 6.1822 | 118.038 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3026 | 6.7938 | 1 | 1.4743 | 116.2345 | 0.97888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3039 | 6.759 | -2.36 | -2.3486 | 115.6529 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3032 | 59.7701 | -5 | -5.0092 | 116.9694 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.303 | 59.8267 | 6.36 | 6.1826 | 118.038 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3036 | 6.7938 | 1 | 1.4741 | 116.2345 | 0.97888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3049 | 6.759 | -2.36 | -2.3486 | 115.6529 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3042 | 59.7701 | -5 | -5.0092 | 116.9694 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.304 | 59.8267 | 6.36 | 6.1829 | 118.038 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3046 | 6.7959 | 1 | 1.474 | 116.2257 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3059 | 6.7617 | -2.36 | -2.3487 | 115.6575 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3052 | 59.7701 | -5 | -5.0091 | 116.9694 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.305 | 59.8267 | 6.36 | 6.1833 | 118.038 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3056 | 6.7959 | 1 | 1.4738 | 116.2257 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3069 | 6.7617 | -2.36 | -2.3487 | 115.6575 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3062 | 59.7593 | -5 | -5.0092 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.306 | 59.8267 | 6.36 | 6.1836 | 118.038 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3066 | 6.7959 | 1 | 1.4736 | 116.2257 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3079 | 6.7617 | -2.36 | -2.3487 | 115.6575 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3072 | 59.7593 | -5 | -5.0093 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.307 | 59.8267 | 6.36 | 6.184 | 118.038 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3076 | 6.7959 | 1 | 1.4735 | 116.2257 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3089 | 6.7617 | -2.36 | -2.3488 | 115.6575 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3082 | 59.7593 | -5 | -5.0093 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.308 | 59.8267 | 6.36 | 6.1843 | 118.038 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3086 | 6.7959 | 1 | 1.4733 | 116.2257 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3099 | 6.7617 | -2.36 | -2.3488 | 115.6575 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3092 | 59.7593 | -5 | -5.0094 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.309 | 59.8157 | 6.36 | 6.1844 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3096 | 6.7959 | 1 | 1.4732 | 116.2257 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3109 | 6.7617 | -2.36 | -2.3489 | 115.6575 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3102 | 59.7593 | -5 | -5.0095 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.31 | 59.8157 | 6.36 | 6.1844 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3106 | 6.7959 | 1 | 1.473 | 116.2257 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3119 | 6.7617 | -2.36 | -2.3489 | 115.6575 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3112 | 59.7593 | -5 | -5.0095 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.311 | 59.8157 | 6.36 | 6.1845 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3116 | 6.7959 | 1 | 1.4729 | 116.2257 | 0.9788 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3129 | 6.7617 | -2.36 | -2.349 | 115.6575 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3122 | 59.7593 | -5 | -5.0096 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.312 | 59.8157 | 6.36 | 6.1845 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3126 | 6.7926 | 1 | 1.4727 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3139 | 6.7607 | -2.36 | -2.3489 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3132 | 59.7593 | -5 | -5.0097 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.313 | 59.8157 | 6.36 | 6.1846 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3136 | 6.7926 | 1 | 1.4725 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3149 | 6.7607 | -2.36 | -2.3488 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3142 | 59.7593 | -5 | -5.0097 | 116.9798 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.314 | 59.8157 | 6.36 | 6.1846 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3146 | 6.7926 | 1 | 1.4723 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3159 | 6.7607 | -2.36 | -2.3488 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3152 | 59.7965 | -5 | -5.01 | 117.0039 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.315 | 59.8157 | 6.36 | 6.1846 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3156 | 6.7926 | 1 | 1.4722 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3169 | 6.7607 | -2.36 | -2.3487 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3162 | 59.7965 | -5 | -5.0103 | 117.0039 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.316 | 59.8157 | 6.36 | 6.1847 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3166 | 6.7926 | 1 | 1.472 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3179 | 6.7607 | -2.36 | -2.3486 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3172 | 59.7965 | -5 | -5.0106 | 117.0039 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.317 | 59.8157 | 6.36 | 6.1845 | 118.0633 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3176 | 6.7926 | 1 | 1.4718 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3189 | 6.7607 | -2.36 | -2.3486 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3182 | 59.7965 | -5 | -5.0109 | 117.0039 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.318 | 59.807 | 6.36 | 6.1844 | 118.0907 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3186 | 6.7926 | 1 | 1.4716 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3199 | 6.7607 | -2.36 | -2.3485 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3192 | 59.7965 | -5 | -5.0111 | 117.0039 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.319 | 59.807 | 6.36 | 6.1843 | 118.0907 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3196 | 6.7926 | 1 | 1.4714 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3209 | 6.7607 | -2.36 | -2.3485 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3202 | 59.7965 | -5 | -5.0114 | 117.0039 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.32 | 59.807 | 6.36 | 6.1842 | 118.0907 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3206 | 6.7926 | 1 | 1.4713 | 116.2343 | 0.97889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3219 | 6.7607 | -2.36 | -2.3484 | 115.6555 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3212 | 59.7965 | -5 | -5.0117 | 117.0039 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.321 | 59.807 | 6.36 | 6.184 | 118.0907 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3216 | 6.7868 | 1 | 1.4711 | 116.2541 | 0.97891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3229 | 6.7586 | -2.36 | -2.3483 | 115.643 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3222 | 59.7965 | -5 | -5.012 | 117.0039 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.322 | 59.807 | 6.36 | 6.1839 | 118.0907 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3226 | 6.7868 | 1 | 1.4709 | 116.2541 | 0.97891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3239 | 6.7586 | -2.36 | -2.3482 | 115.643 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3232 | 59.7915 | -5 | -5.0118 | 117.0251 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.323 | 59.807 | 6.36 | 6.1838 | 118.0907 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3236 | 6.7868 | 1 | 1.4707 | 116.2541 | 0.97891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3249 | 6.7586 | -2.36 | -2.348 | 115.643 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3242 | 59.7915 | -5 | -5.0117 | 117.0251 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.324 | 59.807 | 6.36 | 6.1837 | 118.0907 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3246 | 6.7868 | 1 | 1.4705 | 116.2541 | 0.97891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3259 | 6.7586 | -2.36 | -2.3479 | 115.643 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3252 | 59.7915 | -5 | -5.0115 | 117.0251 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.325 | 59.807 | 6.36 | 6.1835 | 118.0907 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3256 | 6.7868 | 1 | 1.4703 | 116.2541 | 0.97891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3269 | 6.7586 | -2.36 | -2.3478 | 115.643 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3262 | 59.7915 | -5 | -5.0114 | 117.0251 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.326 | 59.8064 | 6.36 | 6.184 | 118.1121 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3266 | 6.7868 | 1 | 1.4701 | 116.2541 | 0.97891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3279 | 6.7586 | -2.36 | -2.3477 | 115.643 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3272 | 59.7915 | -5 | -5.0113 | 117.0251 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.327 | 59.8064 | 6.36 | 6.1844 | 118.1121 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3276 | 6.7868 | 1 | 1.47 | 116.2541 | 0.97891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3289 | 6.7586 | -2.36 | -2.3476 | 115.643 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3282 | 59.7915 | -5 | -5.0111 | 117.0251 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.328 | 59.8064 | 6.36 | 6.1848 | 118.1121 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3286 | 6.7868 | 1 | 1.4698 | 116.2541 | 0.97891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3299 | 6.7586 | -2.36 | -2.3474 | 115.643 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3292 | 59.7915 | -5 | -5.011 | 117.0251 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.329 | 59.8064 | 6.36 | 6.1852 | 118.1121 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3296 | 6.7906 | 1 | 1.4696 | 116.272 | 0.97897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3309 | 6.7565 | -2.36 | -2.3473 | 115.6363 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3302 | 59.7915 | -5 | -5.0108 | 117.0251 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.33 | 59.8064 | 6.36 | 6.1857 | 118.1121 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3306 | 6.7906 | 1 | 1.4695 | 116.272 | 0.97897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3319 | 6.7565 | -2.36 | -2.3473 | 115.6363 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3312 | 59.7845 | -5 | -5.0106 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.331 | 59.8064 | 6.36 | 6.1861 | 118.1121 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3316 | 6.7906 | 1 | 1.4693 | 116.272 | 0.97897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3329 | 6.7565 | -2.36 | -2.3472 | 115.6363 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3322 | 59.7845 | -5 | -5.0104 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.332 | 59.8064 | 6.36 | 6.1865 | 118.1121 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3326 | 6.7906 | 1 | 1.4691 | 116.272 | 0.97897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3339 | 6.7565 | -2.36 | -2.3471 | 115.6363 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3332 | 59.7845 | -5 | -5.0102 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.333 | 59.8064 | 6.36 | 6.187 | 118.1121 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3336 | 6.7906 | 1 | 1.469 | 116.272 | 0.97897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3349 | 6.7565 | -2.36 | -2.347 | 115.6363 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3342 | 59.7845 | -5 | -5.01 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.334 | 59.7987 | 6.36 | 6.1874 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3346 | 6.7906 | 1 | 1.4688 | 116.272 | 0.97897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3359 | 6.7565 | -2.36 | -2.3469 | 115.6363 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3352 | 59.7845 | -5 | -5.0098 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.335 | 59.7987 | 6.36 | 6.1877 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3356 | 6.7906 | 1 | 1.4686 | 116.272 | 0.97897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3369 | 6.7565 | -2.36 | -2.3468 | 115.6363 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3362 | 59.7845 | -5 | -5.0096 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.336 | 59.7987 | 6.36 | 6.1881 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3366 | 6.7906 | 1 | 1.4685 | 116.272 | 0.97897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3379 | 6.7565 | -2.36 | -2.3467 | 115.6363 | 0.93615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3372 | 59.7845 | -5 | -5.0093 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.337 | 59.7987 | 6.36 | 6.1885 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3376 | 6.7954 | 1 | 1.4683 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3389 | 6.7608 | -2.36 | -2.3466 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3382 | 59.7845 | -5 | -5.0091 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.338 | 59.7987 | 6.36 | 6.1889 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3386 | 6.7954 | 1 | 1.4681 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3399 | 6.7608 | -2.36 | -2.3465 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3392 | 59.7845 | -5 | -5.0089 | 117.0205 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.339 | 59.7987 | 6.36 | 6.1893 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3396 | 6.7954 | 1 | 1.4679 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3409 | 6.7608 | -2.36 | -2.3464 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3402 | 59.7559 | -5 | -5.0087 | 117.0143 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.34 | 59.7987 | 6.36 | 6.1897 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3406 | 6.7954 | 1 | 1.4677 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3419 | 6.7608 | -2.36 | -2.3464 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3412 | 59.7559 | -5 | -5.0085 | 117.0143 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.341 | 59.7987 | 6.36 | 6.1901 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3416 | 6.7954 | 1 | 1.4676 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3429 | 6.7608 | -2.36 | -2.3463 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3422 | 59.7559 | -5 | -5.0083 | 117.0143 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.342 | 59.7987 | 6.36 | 6.1904 | 118.1009 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3426 | 6.7954 | 1 | 1.4674 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3439 | 6.7608 | -2.36 | -2.3462 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3432 | 59.7559 | -5 | -5.0081 | 117.0143 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.343 | 59.8077 | 6.36 | 6.1904 | 118.0697 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3436 | 6.7954 | 1 | 1.4672 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3449 | 6.7608 | -2.36 | -2.3461 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3442 | 59.7559 | -5 | -5.0079 | 117.0143 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.344 | 59.8077 | 6.36 | 6.1904 | 118.0697 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3446 | 6.7954 | 1 | 1.467 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3459 | 6.7608 | -2.36 | -2.346 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3452 | 59.7559 | -5 | -5.0077 | 117.0143 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.345 | 59.8077 | 6.36 | 6.1905 | 118.0697 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3456 | 6.7954 | 1 | 1.4668 | 116.2839 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3469 | 6.7608 | -2.36 | -2.3459 | 115.6453 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3462 | 59.7559 | -5 | -5.0075 | 117.0143 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.346 | 59.8077 | 6.36 | 6.1905 | 118.0697 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3466 | 6.8001 | 1 | 1.4666 | 116.2843 | 0.97909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3479 | 6.7654 | -2.36 | -2.3457 | 115.6509 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3472 | 59.7559 | -5 | -5.0073 | 117.0143 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.347 | 59.8077 | 6.36 | 6.1905 | 118.0697 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3476 | 6.8001 | 1 | 1.4664 | 116.2843 | 0.97909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3489 | 6.7654 | -2.36 | -2.3456 | 115.6509 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3482 | 59.7208 | -5 | -5.0072 | 117.008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.348 | 59.8077 | 6.36 | 6.1905 | 118.0697 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3486 | 6.8001 | 1 | 1.4662 | 116.2843 | 0.97909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3499 | 6.7654 | -2.36 | -2.3454 | 115.6509 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3492 | 59.7208 | -5 | -5.0071 | 117.008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.349 | 59.8077 | 6.36 | 6.1905 | 118.0697 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3496 | 6.8001 | 1 | 1.4661 | 116.2843 | 0.97909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3509 | 6.7654 | -2.36 | -2.3452 | 115.6509 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3502 | 59.7208 | -5 | -5.007 | 117.008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.35 | 59.8077 | 6.36 | 6.1906 | 118.0697 | 0.99464 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3506 | 6.8001 | 1 | 1.4659 | 116.2843 | 0.97909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3519 | 6.7654 | -2.36 | -2.3451 | 115.6509 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3512 | 59.7208 | -5 | -5.0069 | 117.008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.351 | 59.8219 | 6.36 | 6.1906 | 118.0715 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3516 | 6.8001 | 1 | 1.4657 | 116.2843 | 0.97909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3529 | 6.7654 | -2.36 | -2.3449 | 115.6509 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3522 | 59.7208 | -5 | -5.0068 | 117.008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.352 | 59.8219 | 6.36 | 6.1907 | 118.0715 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3526 | 6.8001 | 1 | 1.4655 | 116.2843 | 0.97909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3539 | 6.7654 | -2.36 | -2.3447 | 115.6509 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3532 | 59.7208 | -5 | -5.0067 | 117.008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.353 | 59.8219 | 6.36 | 6.1907 | 118.0715 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3536 | 6.8001 | 1 | 1.4653 | 116.2843 | 0.97909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3549 | 6.7654 | -2.36 | -2.3446 | 115.6509 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3542 | 59.7208 | -5 | -5.0066 | 117.008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.354 | 59.8219 | 6.36 | 6.1907 | 118.0715 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3546 | 6.7966 | 1 | 1.4651 | 116.2826 | 0.97911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3559 | 6.7654 | -2.36 | -2.3445 | 115.6432 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3552 | 59.7208 | -5 | -5.0064 | 117.008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.355 | 59.8219 | 6.36 | 6.1908 | 118.0715 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3556 | 6.7966 | 1 | 1.465 | 116.2826 | 0.97911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3569 | 6.7654 | -2.36 | -2.3444 | 115.6432 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3562 | 59.7511 | -5 | -5.0066 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.356 | 59.8219 | 6.36 | 6.1908 | 118.0715 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3566 | 6.7966 | 1 | 1.4648 | 116.2826 | 0.97911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3579 | 6.7654 | -2.36 | -2.3444 | 115.6432 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3572 | 59.7511 | -5 | -5.0068 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.357 | 59.8219 | 6.36 | 6.1909 | 118.0715 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3576 | 6.7966 | 1 | 1.4646 | 116.2826 | 0.97911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3589 | 6.7654 | -2.36 | -2.3443 | 115.6432 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3582 | 59.7511 | -5 | -5.007 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.358 | 59.8219 | 6.36 | 6.1909 | 118.0715 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3586 | 6.7966 | 1 | 1.4644 | 116.2826 | 0.97911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3599 | 6.7654 | -2.36 | -2.3442 | 115.6432 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3592 | 59.7511 | -5 | -5.0072 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.359 | 59.8145 | 6.36 | 6.1912 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3596 | 6.7966 | 1 | 1.4643 | 116.2826 | 0.97911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3609 | 6.7654 | -2.36 | -2.3442 | 115.6432 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3602 | 59.7511 | -5 | -5.0074 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.36 | 59.8145 | 6.36 | 6.1914 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3606 | 6.7966 | 1 | 1.4641 | 116.2826 | 0.97911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3619 | 6.7654 | -2.36 | -2.3441 | 115.6432 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3612 | 59.7511 | -5 | -5.0076 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.361 | 59.8145 | 6.36 | 6.1917 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3616 | 6.7966 | 1 | 1.4639 | 116.2826 | 0.97911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3629 | 6.7654 | -2.36 | -2.344 | 115.6432 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3622 | 59.7511 | -5 | -5.0078 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.362 | 59.8145 | 6.36 | 6.1919 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3626 | 6.7866 | 1 | 1.4637 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3639 | 6.7597 | -2.36 | -2.3442 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3632 | 59.7511 | -5 | -5.008 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.363 | 59.8145 | 6.36 | 6.1922 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3636 | 6.7866 | 1 | 1.4635 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3649 | 6.7597 | -2.36 | -2.3443 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3642 | 59.7511 | -5 | -5.0082 | 116.9955 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.364 | 59.8145 | 6.36 | 6.1924 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3646 | 6.7866 | 1 | 1.4634 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3659 | 6.7597 | -2.36 | -2.3445 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3652 | 59.7436 | -5 | -5.0083 | 116.9803 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.365 | 59.8145 | 6.36 | 6.1927 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3656 | 6.7866 | 1 | 1.4632 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3669 | 6.7597 | -2.36 | -2.3447 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3662 | 59.7436 | -5 | -5.0084 | 116.9803 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.366 | 59.8145 | 6.36 | 6.1929 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3666 | 6.7866 | 1 | 1.463 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3679 | 6.7597 | -2.36 | -2.3448 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3672 | 59.7436 | -5 | -5.0086 | 116.9803 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.367 | 59.8145 | 6.36 | 6.1932 | 118.0733 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3676 | 6.7866 | 1 | 1.4628 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3689 | 6.7597 | -2.36 | -2.345 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3682 | 59.7436 | -5 | -5.0087 | 116.9803 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.368 | 59.7925 | 6.36 | 6.1936 | 118.0643 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3686 | 6.7866 | 1 | 1.4627 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3699 | 6.7597 | -2.36 | -2.3451 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3692 | 59.7436 | -5 | -5.0088 | 116.9803 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.369 | 59.7925 | 6.36 | 6.1939 | 118.0643 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3696 | 6.7866 | 1 | 1.4625 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3709 | 6.7597 | -2.36 | -2.3453 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3702 | 59.7436 | -5 | -5.0089 | 116.9803 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.37 | 59.7925 | 6.36 | 6.1943 | 118.0643 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3706 | 6.7866 | 1 | 1.4623 | 116.2579 | 0.97908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3719 | 6.7597 | -2.36 | -2.3454 | 115.6484 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3712 | 59.7436 | -5 | -5.009 | 116.9803 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.371 | 59.7925 | 6.36 | 6.1947 | 118.0643 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3716 | 6.7885 | 1 | 1.4621 | 116.2311 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3729 | 6.7655 | -2.36 | -2.3456 | 115.6393 | 0.93467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3722 | 59.7436 | -5 | -5.0092 | 116.9803 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.372 | 59.7925 | 6.36 | 6.1951 | 118.0643 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3726 | 6.7885 | 1 | 1.4619 | 116.2311 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3739 | 6.7655 | -2.36 | -2.3457 | 115.6393 | 0.93467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3732 | 59.7522 | -5 | -5.0093 | 116.9855 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.373 | 59.7925 | 6.36 | 6.1955 | 118.0643 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3736 | 6.7885 | 1 | 1.4617 | 116.2311 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3749 | 6.7655 | -2.36 | -2.3459 | 115.6393 | 0.93467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3742 | 59.7522 | -5 | -5.0095 | 116.9855 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.374 | 59.7925 | 6.36 | 6.1959 | 118.0643 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3746 | 6.7885 | 1 | 1.4615 | 116.2311 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3759 | 6.7655 | -2.36 | -2.346 | 115.6393 | 0.93467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3752 | 59.7522 | -5 | -5.0097 | 116.9855 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.375 | 59.7925 | 6.36 | 6.1963 | 118.0643 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3756 | 6.7885 | 1 | 1.4612 | 116.2311 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3769 | 6.7655 | -2.36 | -2.3461 | 115.6393 | 0.93467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3762 | 59.7522 | -5 | -5.0098 | 116.9855 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.376 | 59.792 | 6.36 | 6.1968 | 118.0703 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3766 | 6.7885 | 1 | 1.461 | 116.2311 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3779 | 6.7655 | -2.36 | -2.3463 | 115.6393 | 0.93467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3772 | 59.7522 | -5 | -5.01 | 116.9855 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.377 | 59.792 | 6.36 | 6.1973 | 118.0703 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3776 | 6.7885 | 1 | 1.4608 | 116.2311 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3789 | 6.7655 | -2.36 | -2.3464 | 115.6393 | 0.93467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3782 | 59.7522 | -5 | -5.0102 | 116.9855 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.378 | 59.792 | 6.36 | 6.1978 | 118.0703 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3786 | 6.7885 | 1 | 1.4606 | 116.2311 | 0.9791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3799 | 6.7655 | -2.36 | -2.3466 | 115.6393 | 0.93467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3792 | 59.7522 | -5 | -5.0103 | 116.9855 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.379 | 59.792 | 6.36 | 6.1983 | 118.0703 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3796 | 6.7872 | 1 | 1.4604 | 116.2383 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3809 | 6.7755 | -2.36 | -2.3466 | 115.6261 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3802 | 59.7522 | -5 | -5.0105 | 116.9855 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.38 | 59.792 | 6.36 | 6.1988 | 118.0703 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3806 | 6.7872 | 1 | 1.4602 | 116.2383 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3819 | 6.7755 | -2.36 | -2.3466 | 115.6261 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3812 | 59.8071 | -5 | -5.0109 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.381 | 59.792 | 6.36 | 6.1993 | 118.0703 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3816 | 6.7872 | 1 | 1.4599 | 116.2383 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3829 | 6.7755 | -2.36 | -2.3465 | 115.6261 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3822 | 59.8071 | -5 | -5.0113 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.382 | 59.792 | 6.36 | 6.1998 | 118.0703 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3826 | 6.7872 | 1 | 1.4597 | 116.2383 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3839 | 6.7755 | -2.36 | -2.3465 | 115.6261 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3832 | 59.8071 | -5 | -5.0117 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.383 | 59.792 | 6.36 | 6.2003 | 118.0703 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3836 | 6.7872 | 1 | 1.4595 | 116.2383 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3849 | 6.7755 | -2.36 | -2.3465 | 115.6261 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3842 | 59.8071 | -5 | -5.012 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.384 | 59.7989 | 6.36 | 6.2004 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3846 | 6.7872 | 1 | 1.4593 | 116.2383 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3859 | 6.7755 | -2.36 | -2.3465 | 115.6261 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3852 | 59.8071 | -5 | -5.0124 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.385 | 59.7989 | 6.36 | 6.2005 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3856 | 6.7872 | 1 | 1.4591 | 116.2383 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3869 | 6.7755 | -2.36 | -2.3465 | 115.6261 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3862 | 59.8071 | -5 | -5.0128 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.386 | 59.7989 | 6.36 | 6.2005 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3866 | 6.7872 | 1 | 1.4588 | 116.2383 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3879 | 6.7755 | -2.36 | -2.3465 | 115.6261 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3872 | 59.8071 | -5 | -5.0132 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.387 | 59.7989 | 6.36 | 6.2006 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3876 | 6.7803 | 1 | 1.4587 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3889 | 6.7667 | -2.36 | -2.3465 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3882 | 59.8071 | -5 | -5.0136 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.388 | 59.7989 | 6.36 | 6.2007 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3886 | 6.7803 | 1 | 1.4585 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3899 | 6.7667 | -2.36 | -2.3465 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3892 | 59.8071 | -5 | -5.014 | 117.0206 | 0.99627 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.389 | 59.7989 | 6.36 | 6.2008 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3896 | 6.7803 | 1 | 1.4584 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3909 | 6.7667 | -2.36 | -2.3465 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3902 | 59.7774 | -5 | -5.0138 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.39 | 59.7989 | 6.36 | 6.2009 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3906 | 6.7803 | 1 | 1.4582 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3919 | 6.7667 | -2.36 | -2.3465 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3912 | 59.7774 | -5 | -5.0136 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.391 | 59.7989 | 6.36 | 6.201 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3916 | 6.7803 | 1 | 1.458 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3929 | 6.7667 | -2.36 | -2.3465 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3922 | 59.7774 | -5 | -5.0133 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.392 | 59.7989 | 6.36 | 6.2011 | 118.0856 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3926 | 6.7803 | 1 | 1.4579 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3939 | 6.7667 | -2.36 | -2.3466 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3932 | 59.7774 | -5 | -5.0131 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.393 | 59.8265 | 6.36 | 6.201 | 118.1154 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3936 | 6.7803 | 1 | 1.4577 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3949 | 6.7667 | -2.36 | -2.3466 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3942 | 59.7774 | -5 | -5.0129 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.394 | 59.8265 | 6.36 | 6.201 | 118.1154 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3946 | 6.7803 | 1 | 1.4575 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3959 | 6.7667 | -2.36 | -2.3466 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3952 | 59.7774 | -5 | -5.0127 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.395 | 59.8265 | 6.36 | 6.2009 | 118.1154 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3956 | 6.7803 | 1 | 1.4574 | 116.2538 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3969 | 6.7667 | -2.36 | -2.3466 | 115.6307 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3962 | 59.7774 | -5 | -5.0125 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.396 | 59.8265 | 6.36 | 6.2008 | 118.1154 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3966 | 6.788 | 1 | 1.4573 | 116.2614 | 0.97916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3979 | 6.7716 | -2.36 | -2.3467 | 115.6212 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3972 | 59.7774 | -5 | -5.0123 | 117.0398 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.397 | 59.8265 | 6.36 | 6.2008 | 118.1154 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3976 | 6.788 | 1 | 1.4572 | 116.2614 | 0.97916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3989 | 6.7716 | -2.36 | -2.3467 | 115.6212 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3982 | 59.7507 | -5 | -5.0117 | 117.0456 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.398 | 59.8265 | 6.36 | 6.2007 | 118.1154 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3986 | 6.788 | 1 | 1.4571 | 116.2614 | 0.97916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.3999 | 6.7716 | -2.36 | -2.3468 | 115.6212 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.3992 | 59.7507 | -5 | -5.0111 | 117.0456 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.399 | 59.8265 | 6.36 | 6.2007 | 118.1154 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.3996 | 6.788 | 1 | 1.4569 | 116.2614 | 0.97916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4009 | 6.7716 | -2.36 | -2.3468 | 115.6212 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4002 | 59.7507 | -5 | -5.0105 | 117.0456 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.4 | 59.8265 | 6.36 | 6.2006 | 118.1154 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4006 | 6.788 | 1 | 1.4568 | 116.2614 | 0.97916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4019 | 6.7716 | -2.36 | -2.3469 | 115.6212 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4012 | 59.7507 | -5 | -5.0099 | 117.0456 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.401 | 59.8212 | 6.36 | 6.2009 | 118.122 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4016 | 6.788 | 1 | 1.4567 | 116.2614 | 0.97916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4029 | 6.7716 | -2.36 | -2.347 | 115.6212 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4022 | 59.7507 | -5 | -5.0092 | 117.0456 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.402 | 59.8212 | 6.36 | 6.2012 | 118.122 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4026 | 6.788 | 1 | 1.4566 | 116.2614 | 0.97916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4039 | 6.7716 | -2.36 | -2.347 | 115.6212 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4032 | 59.7507 | -5 | -5.0086 | 117.0456 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.403 | 59.8212 | 6.36 | 6.2014 | 118.122 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4036 | 6.788 | 1 | 1.4565 | 116.2614 | 0.97916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4049 | 6.7716 | -2.36 | -2.3471 | 115.6212 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4042 | 59.7507 | -5 | -5.008 | 117.0456 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.404 | 59.8212 | 6.36 | 6.2017 | 118.122 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4046 | 6.7943 | 1 | 1.4564 | 116.2778 | 0.97912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4059 | 6.7696 | -2.36 | -2.3471 | 115.6307 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4052 | 59.7507 | -5 | -5.0074 | 117.0456 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.405 | 59.8212 | 6.36 | 6.202 | 118.122 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4056 | 6.7943 | 1 | 1.4563 | 116.2778 | 0.97912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4069 | 6.7696 | -2.36 | -2.347 | 115.6307 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4062 | 59.7507 | -5 | -5.0073 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.406 | 59.8212 | 6.36 | 6.2022 | 118.122 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4066 | 6.7943 | 1 | 1.4562 | 116.2778 | 0.97912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4079 | 6.7696 | -2.36 | -2.347 | 115.6307 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4072 | 59.7507 | -5 | -5.0072 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.407 | 59.8212 | 6.36 | 6.2025 | 118.122 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4076 | 6.7943 | 1 | 1.456 | 116.2778 | 0.97912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4089 | 6.7696 | -2.36 | -2.3469 | 115.6307 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4082 | 59.7507 | -5 | -5.007 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.408 | 59.8212 | 6.36 | 6.2028 | 118.122 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4086 | 6.7943 | 1 | 1.4559 | 116.2778 | 0.97912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4099 | 6.7696 | -2.36 | -2.3469 | 115.6307 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4092 | 59.7507 | -5 | -5.0069 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.409 | 59.7632 | 6.36 | 6.2033 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4096 | 6.7943 | 1 | 1.4558 | 116.2778 | 0.97912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4109 | 6.7696 | -2.36 | -2.3468 | 115.6307 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4102 | 59.7507 | -5 | -5.0068 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.41 | 59.7632 | 6.36 | 6.2037 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4106 | 6.7943 | 1 | 1.4557 | 116.2778 | 0.97912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4119 | 6.7696 | -2.36 | -2.3468 | 115.6307 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4112 | 59.7507 | -5 | -5.0066 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.411 | 59.7632 | 6.36 | 6.2042 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4116 | 6.7943 | 1 | 1.4556 | 116.2778 | 0.97912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4129 | 6.7696 | -2.36 | -2.3468 | 115.6307 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4122 | 59.7507 | -5 | -5.0065 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.412 | 59.7632 | 6.36 | 6.2046 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4126 | 6.7915 | 1 | 1.4554 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4139 | 6.762 | -2.36 | -2.3467 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4132 | 59.7507 | -5 | -5.0064 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.413 | 59.7632 | 6.36 | 6.2051 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4136 | 6.7915 | 1 | 1.4553 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4149 | 6.762 | -2.36 | -2.3467 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4142 | 59.7507 | -5 | -5.0063 | 117.047 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.414 | 59.7632 | 6.36 | 6.2056 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4146 | 6.7915 | 1 | 1.4552 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4159 | 6.762 | -2.36 | -2.3467 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4152 | 59.6931 | -5 | -5.0057 | 117.0315 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.415 | 59.7632 | 6.36 | 6.206 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4156 | 6.7915 | 1 | 1.4551 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4169 | 6.762 | -2.36 | -2.3466 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4162 | 59.6931 | -5 | -5.0052 | 117.0315 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.416 | 59.7632 | 6.36 | 6.2065 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4166 | 6.7915 | 1 | 1.455 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4179 | 6.762 | -2.36 | -2.3466 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4172 | 59.6931 | -5 | -5.0046 | 117.0315 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.417 | 59.7632 | 6.36 | 6.207 | 118.1012 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4176 | 6.7915 | 1 | 1.4549 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4189 | 6.762 | -2.36 | -2.3465 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4182 | 59.6931 | -5 | -5.004 | 117.0315 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.418 | 59.7824 | 6.36 | 6.2072 | 118.0748 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4186 | 6.7915 | 1 | 1.4548 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4199 | 6.762 | -2.36 | -2.3465 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4192 | 59.6931 | -5 | -5.0035 | 117.0315 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.419 | 59.7824 | 6.36 | 6.2074 | 118.0748 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4196 | 6.7915 | 1 | 1.4547 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4209 | 6.762 | -2.36 | -2.3465 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4202 | 59.6931 | -5 | -5.0029 | 117.0315 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.42 | 59.7824 | 6.36 | 6.2076 | 118.0748 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4206 | 6.7915 | 1 | 1.4545 | 116.288 | 0.97918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4219 | 6.762 | -2.36 | -2.3464 | 115.6469 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4212 | 59.6931 | -5 | -5.0024 | 117.0315 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.421 | 59.7824 | 6.36 | 6.2078 | 118.0748 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4216 | 6.7927 | 1 | 1.4544 | 116.2753 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4229 | 6.7585 | -2.36 | -2.3464 | 115.642 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4222 | 59.6931 | -5 | -5.0018 | 117.0315 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.422 | 59.7824 | 6.36 | 6.208 | 118.0748 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4226 | 6.7927 | 1 | 1.4542 | 116.2753 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4239 | 6.7585 | -2.36 | -2.3464 | 115.642 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4232 | 59.698 | -5 | -5.0018 | 117.0013 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.423 | 59.7824 | 6.36 | 6.2082 | 118.0748 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4236 | 6.7927 | 1 | 1.4541 | 116.2753 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4249 | 6.7585 | -2.36 | -2.3464 | 115.642 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4242 | 59.698 | -5 | -5.0018 | 117.0013 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.424 | 59.7824 | 6.36 | 6.2084 | 118.0748 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4246 | 6.7927 | 1 | 1.4539 | 116.2753 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4259 | 6.7585 | -2.36 | -2.3464 | 115.642 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4252 | 59.698 | -5 | -5.0018 | 117.0013 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.425 | 59.7824 | 6.36 | 6.2085 | 118.0748 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4256 | 6.7927 | 1 | 1.4537 | 116.2753 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4269 | 6.7585 | -2.36 | -2.3465 | 115.642 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4262 | 59.698 | -5 | -5.0018 | 117.0013 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.426 | 59.815 | 6.36 | 6.2087 | 118.0498 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4266 | 6.7927 | 1 | 1.4536 | 116.2753 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4279 | 6.7585 | -2.36 | -2.3465 | 115.642 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4272 | 59.698 | -5 | -5.0017 | 117.0013 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.427 | 59.815 | 6.36 | 6.2088 | 118.0498 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4276 | 6.7927 | 1 | 1.4534 | 116.2753 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4289 | 6.7585 | -2.36 | -2.3465 | 115.642 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4282 | 59.698 | -5 | -5.0017 | 117.0013 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.428 | 59.815 | 6.36 | 6.2089 | 118.0498 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4286 | 6.7927 | 1 | 1.4532 | 116.2753 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4299 | 6.7585 | -2.36 | -2.3465 | 115.642 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4292 | 59.698 | -5 | -5.0017 | 117.0013 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.429 | 59.815 | 6.36 | 6.209 | 118.0498 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4296 | 6.7934 | 1 | 1.4531 | 116.2508 | 0.97934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4309 | 6.7505 | -2.36 | -2.3464 | 115.6494 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4302 | 59.698 | -5 | -5.0017 | 117.0013 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.43 | 59.815 | 6.36 | 6.2091 | 118.0498 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4306 | 6.7934 | 1 | 1.4529 | 116.2508 | 0.97934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4319 | 6.7505 | -2.36 | -2.3463 | 115.6494 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4312 | 59.7231 | -5 | -5.0021 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.431 | 59.815 | 6.36 | 6.2092 | 118.0498 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4316 | 6.7934 | 1 | 1.4528 | 116.2508 | 0.97934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4329 | 6.7505 | -2.36 | -2.3462 | 115.6494 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4322 | 59.7231 | -5 | -5.0026 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.432 | 59.815 | 6.36 | 6.2094 | 118.0498 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4326 | 6.7934 | 1 | 1.4526 | 116.2508 | 0.97934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4339 | 6.7505 | -2.36 | -2.3462 | 115.6494 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4332 | 59.7231 | -5 | -5.0031 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.433 | 59.815 | 6.36 | 6.2095 | 118.0498 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4336 | 6.7934 | 1 | 1.4524 | 116.2508 | 0.97934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4349 | 6.7505 | -2.36 | -2.3461 | 115.6494 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4342 | 59.7231 | -5 | -5.0035 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.434 | 59.7697 | 6.36 | 6.2093 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4346 | 6.7934 | 1 | 1.4523 | 116.2508 | 0.97934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4359 | 6.7505 | -2.36 | -2.346 | 115.6494 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4352 | 59.7231 | -5 | -5.004 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.435 | 59.7697 | 6.36 | 6.2091 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4356 | 6.7934 | 1 | 1.4521 | 116.2508 | 0.97934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4369 | 6.7505 | -2.36 | -2.3459 | 115.6494 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4362 | 59.7231 | -5 | -5.0044 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.436 | 59.7697 | 6.36 | 6.2089 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4366 | 6.7934 | 1 | 1.452 | 116.2508 | 0.97934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4379 | 6.7505 | -2.36 | -2.3459 | 115.6494 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4372 | 59.7231 | -5 | -5.0049 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.437 | 59.7697 | 6.36 | 6.2087 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4376 | 6.7907 | 1 | 1.4519 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4389 | 6.7529 | -2.36 | -2.3458 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4382 | 59.7231 | -5 | -5.0054 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.438 | 59.7697 | 6.36 | 6.2085 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4386 | 6.7907 | 1 | 1.4518 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4399 | 6.7529 | -2.36 | -2.3458 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4392 | 59.7231 | -5 | -5.0058 | 116.9866 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.439 | 59.7697 | 6.36 | 6.2083 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4396 | 6.7907 | 1 | 1.4517 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4409 | 6.7529 | -2.36 | -2.3457 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4402 | 59.7399 | -5 | -5.0058 | 116.9877 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.44 | 59.7697 | 6.36 | 6.2081 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4406 | 6.7907 | 1 | 1.4516 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4419 | 6.7529 | -2.36 | -2.3457 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4412 | 59.7399 | -5 | -5.0058 | 116.9877 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.441 | 59.7697 | 6.36 | 6.208 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4416 | 6.7907 | 1 | 1.4515 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4429 | 6.7529 | -2.36 | -2.3457 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4422 | 59.7399 | -5 | -5.0058 | 116.9877 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.442 | 59.7697 | 6.36 | 6.2078 | 118.0509 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4426 | 6.7907 | 1 | 1.4514 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4439 | 6.7529 | -2.36 | -2.3456 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4432 | 59.7399 | -5 | -5.0058 | 116.9877 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.443 | 59.7722 | 6.36 | 6.2073 | 118.0816 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4436 | 6.7907 | 1 | 1.4513 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4449 | 6.7529 | -2.36 | -2.3456 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4442 | 59.7399 | -5 | -5.0058 | 116.9877 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.444 | 59.7722 | 6.36 | 6.2069 | 118.0816 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4446 | 6.7907 | 1 | 1.4512 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4459 | 6.7529 | -2.36 | -2.3455 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4452 | 59.7399 | -5 | -5.0058 | 116.9877 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.445 | 59.7722 | 6.36 | 6.2065 | 118.0816 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4456 | 6.7907 | 1 | 1.4511 | 116.243 | 0.97923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4469 | 6.7529 | -2.36 | -2.3455 | 115.6468 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4462 | 59.7399 | -5 | -5.0057 | 116.9877 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.446 | 59.7722 | 6.36 | 6.206 | 118.0816 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4466 | 6.7937 | 1 | 1.451 | 116.2514 | 0.97942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4479 | 6.7569 | -2.36 | -2.3455 | 115.634 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4472 | 59.7399 | -5 | -5.0057 | 116.9877 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.447 | 59.7722 | 6.36 | 6.2056 | 118.0816 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4476 | 6.7937 | 1 | 1.4508 | 116.2514 | 0.97942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4489 | 6.7569 | -2.36 | -2.3455 | 115.634 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4482 | 59.7933 | -5 | -5.0058 | 117.0166 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.448 | 59.7722 | 6.36 | 6.2052 | 118.0816 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4486 | 6.7937 | 1 | 1.4507 | 116.2514 | 0.97942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4499 | 6.7569 | -2.36 | -2.3455 | 115.634 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4492 | 59.7933 | -5 | -5.0059 | 117.0166 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.449 | 59.7722 | 6.36 | 6.2047 | 118.0816 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4496 | 6.7937 | 1 | 1.4506 | 116.2514 | 0.97942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4509 | 6.7569 | -2.36 | -2.3455 | 115.634 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4502 | 59.7933 | -5 | -5.006 | 117.0166 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.45 | 59.7722 | 6.36 | 6.2043 | 118.0816 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4506 | 6.7937 | 1 | 1.4505 | 116.2514 | 0.97942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4519 | 6.7569 | -2.36 | -2.3455 | 115.634 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4512 | 59.7933 | -5 | -5.0061 | 117.0166 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.451 | 59.798 | 6.36 | 6.2047 | 118.1017 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4516 | 6.7937 | 1 | 1.4503 | 116.2514 | 0.97942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4529 | 6.7569 | -2.36 | -2.3455 | 115.634 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4522 | 59.7933 | -5 | -5.0061 | 117.0166 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.452 | 59.798 | 6.36 | 6.205 | 118.1017 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4526 | 6.7937 | 1 | 1.4502 | 116.2514 | 0.97942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4539 | 6.7569 | -2.36 | -2.3455 | 115.634 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4532 | 59.7933 | -5 | -5.0062 | 117.0166 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.453 | 59.798 | 6.36 | 6.2054 | 118.1017 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4536 | 6.7937 | 1 | 1.4501 | 116.2514 | 0.97942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4549 | 6.7569 | -2.36 | -2.3455 | 115.634 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4542 | 59.7933 | -5 | -5.0063 | 117.0166 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.454 | 59.798 | 6.36 | 6.2058 | 118.1017 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4546 | 6.7926 | 1 | 1.45 | 116.2632 | 0.97925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4559 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.638 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4552 | 59.7933 | -5 | -5.0064 | 117.0166 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.455 | 59.798 | 6.36 | 6.2062 | 118.1017 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4556 | 6.7926 | 1 | 1.4499 | 116.2632 | 0.97925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4569 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.638 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4562 | 59.774 | -5 | -5.006 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.456 | 59.798 | 6.36 | 6.2065 | 118.1017 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4566 | 6.7926 | 1 | 1.4498 | 116.2632 | 0.97925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4579 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.638 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4572 | 59.774 | -5 | -5.0057 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.457 | 59.798 | 6.36 | 6.2069 | 118.1017 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4576 | 6.7926 | 1 | 1.4497 | 116.2632 | 0.97925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4589 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.638 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4582 | 59.774 | -5 | -5.0053 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.458 | 59.798 | 6.36 | 6.2073 | 118.1017 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4586 | 6.7926 | 1 | 1.4496 | 116.2632 | 0.97925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4599 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.638 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4592 | 59.774 | -5 | -5.005 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.459 | 59.7839 | 6.36 | 6.2077 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4596 | 6.7926 | 1 | 1.4494 | 116.2632 | 0.97925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4609 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.638 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4602 | 59.774 | -5 | -5.0046 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.46 | 59.7839 | 6.36 | 6.2081 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4606 | 6.7926 | 1 | 1.4493 | 116.2632 | 0.97925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4619 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.638 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4612 | 59.774 | -5 | -5.0042 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.461 | 59.7839 | 6.36 | 6.2085 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4616 | 6.7926 | 1 | 1.4492 | 116.2632 | 0.97925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4629 | 6.7609 | -2.36 | -2.3455 | 115.638 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4622 | 59.774 | -5 | -5.0039 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.462 | 59.7839 | 6.36 | 6.209 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4626 | 6.7876 | 1 | 1.4492 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4639 | 6.7609 | -2.36 | -2.3456 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4632 | 59.774 | -5 | -5.0035 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.463 | 59.7839 | 6.36 | 6.2094 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4636 | 6.7876 | 1 | 1.4491 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4649 | 6.7609 | -2.36 | -2.3456 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4642 | 59.774 | -5 | -5.0032 | 117.0569 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.464 | 59.7839 | 6.36 | 6.2098 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4646 | 6.7876 | 1 | 1.449 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4659 | 6.7609 | -2.36 | -2.3457 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4652 | 59.7435 | -5 | -5.0026 | 117.0614 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.465 | 59.7839 | 6.36 | 6.2102 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4656 | 6.7876 | 1 | 1.4489 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4669 | 6.7609 | -2.36 | -2.3458 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4662 | 59.7435 | -5 | -5.002 | 117.0614 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.466 | 59.7839 | 6.36 | 6.2106 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4666 | 6.7876 | 1 | 1.4489 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4679 | 6.7609 | -2.36 | -2.3459 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4672 | 59.7435 | -5 | -5.0014 | 117.0614 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.467 | 59.7839 | 6.36 | 6.211 | 118.0936 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4676 | 6.7876 | 1 | 1.4488 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4689 | 6.7609 | -2.36 | -2.346 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4682 | 59.7435 | -5 | -5.0007 | 117.0614 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.468 | 59.8153 | 6.36 | 6.2112 | 118.0884 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4686 | 6.7876 | 1 | 1.4487 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4699 | 6.7609 | -2.36 | -2.3461 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4692 | 59.7435 | -5 | -5.0001 | 117.0614 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.469 | 59.8153 | 6.36 | 6.2113 | 118.0884 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4696 | 6.7876 | 1 | 1.4487 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4709 | 6.7609 | -2.36 | -2.3462 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4702 | 59.7435 | -5 | -4.9995 | 117.0614 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.47 | 59.8153 | 6.36 | 6.2114 | 118.0884 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4706 | 6.7876 | 1 | 1.4486 | 116.2628 | 0.97917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4719 | 6.7609 | -2.36 | -2.3463 | 115.634 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4712 | 59.7435 | -5 | -4.9989 | 117.0614 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.471 | 59.8153 | 6.36 | 6.2116 | 118.0884 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4716 | 6.7896 | 1 | 1.4485 | 116.2513 | 0.97936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4729 | 6.7613 | -2.36 | -2.3464 | 115.6341 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4722 | 59.7435 | -5 | -4.9983 | 117.0614 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.472 | 59.8153 | 6.36 | 6.2117 | 118.0884 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4726 | 6.7896 | 1 | 1.4484 | 116.2513 | 0.97936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4739 | 6.7613 | -2.36 | -2.3465 | 115.6341 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4732 | 59.7388 | -5 | -4.9983 | 117.0626 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.473 | 59.8153 | 6.36 | 6.2119 | 118.0884 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4736 | 6.7896 | 1 | 1.4483 | 116.2513 | 0.97936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4749 | 6.7613 | -2.36 | -2.3465 | 115.6341 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4742 | 59.7388 | -5 | -4.9983 | 117.0626 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.474 | 59.8153 | 6.36 | 6.212 | 118.0884 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4746 | 6.7896 | 1 | 1.4482 | 116.2513 | 0.97936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4759 | 6.7613 | -2.36 | -2.3466 | 115.6341 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4752 | 59.7388 | -5 | -4.9982 | 117.0626 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.475 | 59.8153 | 6.36 | 6.2121 | 118.0884 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4756 | 6.7896 | 1 | 1.4481 | 116.2513 | 0.97936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4769 | 6.7613 | -2.36 | -2.3467 | 115.6341 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4762 | 59.7388 | -5 | -4.9982 | 117.0626 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.476 | 59.8315 | 6.36 | 6.2119 | 118.1011 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4766 | 6.7896 | 1 | 1.448 | 116.2513 | 0.97936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4779 | 6.7613 | -2.36 | -2.3468 | 115.6341 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4772 | 59.7388 | -5 | -4.9982 | 117.0626 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.477 | 59.8315 | 6.36 | 6.2118 | 118.1011 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4776 | 6.7896 | 1 | 1.4479 | 116.2513 | 0.97936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4789 | 6.7613 | -2.36 | -2.3469 | 115.6341 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4782 | 59.7388 | -5 | -4.9981 | 117.0626 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.478 | 59.8315 | 6.36 | 6.2116 | 118.1011 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4786 | 6.7896 | 1 | 1.4478 | 116.2513 | 0.97936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4799 | 6.7613 | -2.36 | -2.347 | 115.6341 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4792 | 59.7388 | -5 | -4.9981 | 117.0626 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.479 | 59.8315 | 6.36 | 6.2114 | 118.1011 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4796 | 6.7881 | 1 | 1.4477 | 116.2757 | 0.97939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4809 | 6.7626 | -2.36 | -2.3469 | 115.6361 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4802 | 59.7388 | -5 | -4.9981 | 117.0626 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.48 | 59.8315 | 6.36 | 6.2112 | 118.1011 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4806 | 6.7881 | 1 | 1.4476 | 116.2757 | 0.97939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4819 | 6.7626 | -2.36 | -2.3469 | 115.6361 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4812 | 59.6972 | -5 | -4.998 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.481 | 59.8315 | 6.36 | 6.211 | 118.1011 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4816 | 6.7881 | 1 | 1.4475 | 116.2757 | 0.97939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4829 | 6.7626 | -2.36 | -2.3469 | 115.6361 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4822 | 59.6972 | -5 | -4.9979 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.482 | 59.8315 | 6.36 | 6.2109 | 118.1011 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4826 | 6.7881 | 1 | 1.4474 | 116.2757 | 0.97939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4839 | 6.7626 | -2.36 | -2.3468 | 115.6361 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4832 | 59.6972 | -5 | -4.9978 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.483 | 59.8315 | 6.36 | 6.2107 | 118.1011 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4836 | 6.7881 | 1 | 1.4473 | 116.2757 | 0.97939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4849 | 6.7626 | -2.36 | -2.3468 | 115.6361 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4842 | 59.6972 | -5 | -4.9977 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.484 | 59.765 | 6.36 | 6.2109 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4846 | 6.7881 | 1 | 1.4472 | 116.2757 | 0.97939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4859 | 6.7626 | -2.36 | -2.3468 | 115.6361 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4852 | 59.6972 | -5 | -4.9976 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.485 | 59.765 | 6.36 | 6.2112 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4856 | 6.7881 | 1 | 1.4471 | 116.2757 | 0.97939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4869 | 6.7626 | -2.36 | -2.3468 | 115.6361 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4862 | 59.6972 | -5 | -4.9975 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.486 | 59.765 | 6.36 | 6.2114 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4866 | 6.7881 | 1 | 1.447 | 116.2757 | 0.97939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4879 | 6.7626 | -2.36 | -2.3467 | 115.6361 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4872 | 59.6972 | -5 | -4.9974 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.487 | 59.765 | 6.36 | 6.2117 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4876 | 6.7832 | 1 | 1.4469 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4889 | 6.7586 | -2.36 | -2.3467 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4882 | 59.6972 | -5 | -4.9973 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.488 | 59.765 | 6.36 | 6.2119 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4886 | 6.7832 | 1 | 1.4468 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4899 | 6.7586 | -2.36 | -2.3466 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4892 | 59.6972 | -5 | -4.9972 | 117.0539 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.489 | 59.765 | 6.36 | 6.2122 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4896 | 6.7832 | 1 | 1.4467 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4909 | 6.7586 | -2.36 | -2.3466 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4902 | 59.7031 | -5 | -4.9974 | 117.0158 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.49 | 59.765 | 6.36 | 6.2124 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4906 | 6.7832 | 1 | 1.4467 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4919 | 6.7586 | -2.36 | -2.3465 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4912 | 59.7031 | -5 | -4.9975 | 117.0158 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.491 | 59.765 | 6.36 | 6.2127 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4916 | 6.7832 | 1 | 1.4466 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4929 | 6.7586 | -2.36 | -2.3465 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4922 | 59.7031 | -5 | -4.9977 | 117.0158 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.492 | 59.765 | 6.36 | 6.2129 | 118.101 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4926 | 6.7832 | 1 | 1.4465 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4939 | 6.7586 | -2.36 | -2.3464 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4932 | 59.7031 | -5 | -4.9979 | 117.0158 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.493 | 59.7303 | 6.36 | 6.2133 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4936 | 6.7832 | 1 | 1.4464 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4949 | 6.7586 | -2.36 | -2.3464 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4942 | 59.7031 | -5 | -4.9981 | 117.0158 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.494 | 59.7303 | 6.36 | 6.2136 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4946 | 6.7832 | 1 | 1.4464 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4959 | 6.7586 | -2.36 | -2.3463 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4952 | 59.7031 | -5 | -4.9983 | 117.0158 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.495 | 59.7303 | 6.36 | 6.214 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4956 | 6.7832 | 1 | 1.4463 | 116.2969 | 0.97935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4969 | 6.7586 | -2.36 | -2.3463 | 115.6353 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4962 | 59.7031 | -5 | -4.9985 | 117.0158 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.496 | 59.7303 | 6.36 | 6.2143 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4966 | 6.7899 | 1 | 1.4462 | 116.278 | 0.97953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4979 | 6.7575 | -2.36 | -2.3462 | 115.6345 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4972 | 59.7031 | -5 | -4.9987 | 117.0158 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.497 | 59.7303 | 6.36 | 6.2147 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4976 | 6.7899 | 1 | 1.4461 | 116.278 | 0.97953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4989 | 6.7575 | -2.36 | -2.3462 | 115.6345 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4982 | 59.7301 | -5 | -4.9991 | 117.0007 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.498 | 59.7303 | 6.36 | 6.215 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4986 | 6.7899 | 1 | 1.4459 | 116.278 | 0.97953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.4999 | 6.7575 | -2.36 | -2.3462 | 115.6345 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.4992 | 59.7301 | -5 | -4.9995 | 117.0007 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.499 | 59.7303 | 6.36 | 6.2154 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.4996 | 6.7899 | 1 | 1.4458 | 116.278 | 0.97953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5009 | 6.7575 | -2.36 | -2.3462 | 115.6345 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5002 | 59.7301 | -5 | -4.9999 | 117.0007 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.5 | 59.7303 | 6.36 | 6.2157 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5006 | 6.7899 | 1 | 1.4457 | 116.278 | 0.97953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5019 | 6.7575 | -2.36 | -2.3462 | 115.6345 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5012 | 59.7301 | -5 | -5.0004 | 117.0007 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.501 | 59.8027 | 6.36 | 6.2157 | 118.0713 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5016 | 6.7899 | 1 | 1.4456 | 116.278 | 0.97953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5029 | 6.7575 | -2.36 | -2.3461 | 115.6345 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5022 | 59.7301 | -5 | -5.0008 | 117.0007 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.502 | 59.8027 | 6.36 | 6.2156 | 118.0713 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5026 | 6.7899 | 1 | 1.4455 | 116.278 | 0.97953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5039 | 6.7575 | -2.36 | -2.3461 | 115.6345 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5032 | 59.7301 | -5 | -5.0012 | 117.0007 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.503 | 59.8027 | 6.36 | 6.2156 | 118.0713 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5036 | 6.7899 | 1 | 1.4454 | 116.278 | 0.97953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5049 | 6.7575 | -2.36 | -2.3461 | 115.6345 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5042 | 59.7301 | -5 | -5.0016 | 117.0007 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.504 | 59.8027 | 6.36 | 6.2155 | 118.0713 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5046 | 6.7937 | 1 | 1.4452 | 116.2774 | 0.97976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5059 | 6.7614 | -2.36 | -2.3461 | 115.6303 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5052 | 59.7301 | -5 | -5.0021 | 117.0007 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.505 | 59.8027 | 6.36 | 6.2155 | 118.0713 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5056 | 6.7937 | 1 | 1.4451 | 116.2774 | 0.97976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5069 | 6.7614 | -2.36 | -2.3462 | 115.6303 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5062 | 59.7619 | -5 | -5.0021 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.506 | 59.8027 | 6.36 | 6.2154 | 118.0713 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5066 | 6.7937 | 1 | 1.4449 | 116.2774 | 0.97976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5079 | 6.7614 | -2.36 | -2.3462 | 115.6303 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5072 | 59.7619 | -5 | -5.0022 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.507 | 59.8027 | 6.36 | 6.2153 | 118.0713 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5076 | 6.7937 | 1 | 1.4447 | 116.2774 | 0.97976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5089 | 6.7614 | -2.36 | -2.3463 | 115.6303 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5082 | 59.7619 | -5 | -5.0022 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.508 | 59.8027 | 6.36 | 6.2153 | 118.0713 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5086 | 6.7937 | 1 | 1.4446 | 116.2774 | 0.97976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5099 | 6.7614 | -2.36 | -2.3463 | 115.6303 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5092 | 59.7619 | -5 | -5.0023 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.509 | 59.8461 | 6.36 | 6.215 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5096 | 6.7937 | 1 | 1.4444 | 116.2774 | 0.97976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5109 | 6.7614 | -2.36 | -2.3463 | 115.6303 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5102 | 59.7619 | -5 | -5.0023 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.51 | 59.8461 | 6.36 | 6.2147 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5106 | 6.7937 | 1 | 1.4443 | 116.2774 | 0.97976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5119 | 6.7614 | -2.36 | -2.3464 | 115.6303 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5112 | 59.7619 | -5 | -5.0024 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.511 | 59.8461 | 6.36 | 6.2144 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5116 | 6.7937 | 1 | 1.4441 | 116.2774 | 0.97976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5129 | 6.7614 | -2.36 | -2.3464 | 115.6303 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5122 | 59.7619 | -5 | -5.0024 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.512 | 59.8461 | 6.36 | 6.214 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5126 | 6.7903 | 1 | 1.444 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5139 | 6.7646 | -2.36 | -2.3463 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5132 | 59.7619 | -5 | -5.0025 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.513 | 59.8461 | 6.36 | 6.2137 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5136 | 6.7903 | 1 | 1.4438 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5149 | 6.7646 | -2.36 | -2.3462 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5142 | 59.7619 | -5 | -5.0026 | 116.9992 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.514 | 59.8461 | 6.36 | 6.2134 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5146 | 6.7903 | 1 | 1.4436 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5159 | 6.7646 | -2.36 | -2.3461 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5152 | 59.7777 | -5 | -5.0025 | 117.0222 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.515 | 59.8461 | 6.36 | 6.2131 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5156 | 6.7903 | 1 | 1.4434 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5169 | 6.7646 | -2.36 | -2.346 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5162 | 59.7777 | -5 | -5.0025 | 117.0222 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.516 | 59.8461 | 6.36 | 6.2128 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5166 | 6.7903 | 1 | 1.4433 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5179 | 6.7646 | -2.36 | -2.3459 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5172 | 59.7777 | -5 | -5.0025 | 117.0222 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.517 | 59.8461 | 6.36 | 6.2125 | 118.0818 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5176 | 6.7903 | 1 | 1.4431 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5189 | 6.7646 | -2.36 | -2.3458 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5182 | 59.7777 | -5 | -5.0025 | 117.0222 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.518 | 59.8279 | 6.36 | 6.2121 | 118.0854 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5186 | 6.7903 | 1 | 1.4429 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5199 | 6.7646 | -2.36 | -2.3457 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5192 | 59.7777 | -5 | -5.0025 | 117.0222 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.519 | 59.8279 | 6.36 | 6.2117 | 118.0854 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5196 | 6.7903 | 1 | 1.4427 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5209 | 6.7646 | -2.36 | -2.3456 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5202 | 59.7777 | -5 | -5.0024 | 117.0222 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.52 | 59.8279 | 6.36 | 6.2113 | 118.0854 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5206 | 6.7903 | 1 | 1.4426 | 116.2683 | 0.97984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5219 | 6.7646 | -2.36 | -2.3455 | 115.6252 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5212 | 59.7777 | -5 | -5.0024 | 117.0222 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.521 | 59.8279 | 6.36 | 6.2109 | 118.0854 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5216 | 6.7889 | 1 | 1.4424 | 116.2552 | 0.9797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5229 | 6.7654 | -2.36 | -2.3454 | 115.624 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5222 | 59.7777 | -5 | -5.0024 | 117.0222 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.522 | 59.8279 | 6.36 | 6.2105 | 118.0854 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5226 | 6.7889 | 1 | 1.4423 | 116.2552 | 0.9797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5239 | 6.7654 | -2.36 | -2.3452 | 115.624 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5232 | 59.7224 | -5 | -5.002 | 117.0526 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.523 | 59.8279 | 6.36 | 6.2101 | 118.0854 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5236 | 6.7889 | 1 | 1.4422 | 116.2552 | 0.9797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5249 | 6.7654 | -2.36 | -2.3451 | 115.624 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5242 | 59.7224 | -5 | -5.0015 | 117.0526 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.524 | 59.8279 | 6.36 | 6.2097 | 118.0854 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5246 | 6.7889 | 1 | 1.442 | 116.2552 | 0.9797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5259 | 6.7654 | -2.36 | -2.3449 | 115.624 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5252 | 59.7224 | -5 | -5.0011 | 117.0526 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.525 | 59.8279 | 6.36 | 6.2093 | 118.0854 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5256 | 6.7889 | 1 | 1.4419 | 116.2552 | 0.9797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5269 | 6.7654 | -2.36 | -2.3448 | 115.624 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5262 | 59.7224 | -5 | -5.0007 | 117.0526 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.526 | 59.7986 | 6.36 | 6.2093 | 118.1108 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5266 | 6.7889 | 1 | 1.4417 | 116.2552 | 0.9797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5279 | 6.7654 | -2.36 | -2.3446 | 115.624 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5272 | 59.7224 | -5 | -5.0002 | 117.0526 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.527 | 59.7986 | 6.36 | 6.2093 | 118.1108 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5276 | 6.7889 | 1 | 1.4416 | 116.2552 | 0.9797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5289 | 6.7654 | -2.36 | -2.3445 | 115.624 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5282 | 59.7224 | -5 | -4.9998 | 117.0526 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.528 | 59.7986 | 6.36 | 6.2093 | 118.1108 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5286 | 6.7889 | 1 | 1.4415 | 116.2552 | 0.9797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5299 | 6.7654 | -2.36 | -2.3443 | 115.624 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5292 | 59.7224 | -5 | -4.9994 | 117.0526 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.529 | 59.7986 | 6.36 | 6.2092 | 118.1108 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5296 | 6.7901 | 1 | 1.4414 | 116.2654 | 0.97957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5309 | 6.7626 | -2.36 | -2.3443 | 115.6262 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5302 | 59.7224 | -5 | -4.9989 | 117.0526 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.53 | 59.7986 | 6.36 | 6.2092 | 118.1108 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5306 | 6.7901 | 1 | 1.4413 | 116.2654 | 0.97957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5319 | 6.7626 | -2.36 | -2.3444 | 115.6262 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5312 | 59.7154 | -5 | -4.9982 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.531 | 59.7986 | 6.36 | 6.2092 | 118.1108 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5316 | 6.7901 | 1 | 1.4412 | 116.2654 | 0.97957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5329 | 6.7626 | -2.36 | -2.3444 | 115.6262 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5322 | 59.7154 | -5 | -4.9975 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.532 | 59.7986 | 6.36 | 6.2092 | 118.1108 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5326 | 6.7901 | 1 | 1.4411 | 116.2654 | 0.97957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5339 | 6.7626 | -2.36 | -2.3444 | 115.6262 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5332 | 59.7154 | -5 | -4.9968 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.533 | 59.7986 | 6.36 | 6.2092 | 118.1108 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5336 | 6.7901 | 1 | 1.441 | 116.2654 | 0.97957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5349 | 6.7626 | -2.36 | -2.3444 | 115.6262 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5342 | 59.7154 | -5 | -4.9961 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.534 | 59.7793 | 6.36 | 6.2095 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5346 | 6.7901 | 1 | 1.4409 | 116.2654 | 0.97957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5359 | 6.7626 | -2.36 | -2.3445 | 115.6262 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5352 | 59.7154 | -5 | -4.9954 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.535 | 59.7793 | 6.36 | 6.2098 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5356 | 6.7901 | 1 | 1.4409 | 116.2654 | 0.97957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5369 | 6.7626 | -2.36 | -2.3445 | 115.6262 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5362 | 59.7154 | -5 | -4.9947 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.536 | 59.7793 | 6.36 | 6.2102 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5366 | 6.7901 | 1 | 1.4408 | 116.2654 | 0.97957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5379 | 6.7626 | -2.36 | -2.3445 | 115.6262 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5372 | 59.7154 | -5 | -4.994 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.537 | 59.7793 | 6.36 | 6.2105 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5376 | 6.7887 | 1 | 1.4407 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5389 | 6.761 | -2.36 | -2.3445 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5382 | 59.7154 | -5 | -4.9933 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.538 | 59.7793 | 6.36 | 6.2108 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5386 | 6.7887 | 1 | 1.4406 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5399 | 6.761 | -2.36 | -2.3446 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5392 | 59.7154 | -5 | -4.9926 | 117.0712 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.539 | 59.7793 | 6.36 | 6.2112 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5396 | 6.7887 | 1 | 1.4405 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5409 | 6.761 | -2.36 | -2.3446 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5402 | 59.7278 | -5 | -4.9926 | 117.0764 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.54 | 59.7793 | 6.36 | 6.2115 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5406 | 6.7887 | 1 | 1.4404 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5419 | 6.761 | -2.36 | -2.3446 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5412 | 59.7278 | -5 | -4.9926 | 117.0764 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.541 | 59.7793 | 6.36 | 6.2118 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5416 | 6.7887 | 1 | 1.4403 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5429 | 6.761 | -2.36 | -2.3447 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5422 | 59.7278 | -5 | -4.9927 | 117.0764 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.542 | 59.7793 | 6.36 | 6.2122 | 118.1193 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5426 | 6.7887 | 1 | 1.4402 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5439 | 6.761 | -2.36 | -2.3447 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5432 | 59.7278 | -5 | -4.9927 | 117.0764 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.543 | 59.7874 | 6.36 | 6.2122 | 118.0923 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5436 | 6.7887 | 1 | 1.4402 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5449 | 6.761 | -2.36 | -2.3447 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5442 | 59.7278 | -5 | -4.9928 | 117.0764 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.544 | 59.7874 | 6.36 | 6.2122 | 118.0923 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5446 | 6.7887 | 1 | 1.4401 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5459 | 6.761 | -2.36 | -2.3448 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5452 | 59.7278 | -5 | -4.9928 | 117.0764 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.545 | 59.7874 | 6.36 | 6.2122 | 118.0923 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5456 | 6.7887 | 1 | 1.44 | 116.2682 | 0.97966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5469 | 6.761 | -2.36 | -2.3448 | 115.629 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5462 | 59.7278 | -5 | -4.9928 | 117.0764 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.546 | 59.7874 | 6.36 | 6.2122 | 118.0923 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5466 | 6.7892 | 1 | 1.4398 | 116.2838 | 0.97994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5479 | 6.7669 | -2.36 | -2.3449 | 115.6259 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5472 | 59.7278 | -5 | -4.9929 | 117.0764 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.547 | 59.7874 | 6.36 | 6.2122 | 118.0923 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5476 | 6.7892 | 1 | 1.4396 | 116.2838 | 0.97994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5489 | 6.7669 | -2.36 | -2.3449 | 115.6259 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5482 | 59.7222 | -5 | -4.9932 | 117.0516 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.548 | 59.7874 | 6.36 | 6.2122 | 118.0923 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5486 | 6.7892 | 1 | 1.4395 | 116.2838 | 0.97994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5499 | 6.7669 | -2.36 | -2.345 | 115.6259 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5492 | 59.7222 | -5 | -4.9935 | 117.0516 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.549 | 59.7874 | 6.36 | 6.2122 | 118.0923 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5496 | 6.7892 | 1 | 1.4393 | 116.2838 | 0.97994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5509 | 6.7669 | -2.36 | -2.3451 | 115.6259 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5502 | 59.7222 | -5 | -4.9939 | 117.0516 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.55 | 59.7874 | 6.36 | 6.2122 | 118.0923 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5506 | 6.7892 | 1 | 1.4391 | 116.2838 | 0.97994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5519 | 6.7669 | -2.36 | -2.3451 | 115.6259 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5512 | 59.7222 | -5 | -4.9942 | 117.0516 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.551 | 59.8238 | 6.36 | 6.2117 | 118.0804 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5516 | 6.7892 | 1 | 1.4389 | 116.2838 | 0.97994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5529 | 6.7669 | -2.36 | -2.3452 | 115.6259 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5522 | 59.7222 | -5 | -4.9946 | 117.0516 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.552 | 59.8238 | 6.36 | 6.2113 | 118.0804 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5526 | 6.7892 | 1 | 1.4387 | 116.2838 | 0.97994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5539 | 6.7669 | -2.36 | -2.3453 | 115.6259 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5532 | 59.7222 | -5 | -4.9949 | 117.0516 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.553 | 59.8238 | 6.36 | 6.2108 | 118.0804 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5536 | 6.7892 | 1 | 1.4386 | 116.2838 | 0.97994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5549 | 6.7669 | -2.36 | -2.3453 | 115.6259 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5542 | 59.7222 | -5 | -4.9952 | 117.0516 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.554 | 59.8238 | 6.36 | 6.2104 | 118.0804 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5546 | 6.7964 | 1 | 1.4383 | 116.2923 | 0.98018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5559 | 6.7691 | -2.36 | -2.3455 | 115.6305 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5552 | 59.7222 | -5 | -4.9956 | 117.0516 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.555 | 59.8238 | 6.36 | 6.2099 | 118.0804 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5556 | 6.7964 | 1 | 1.4381 | 116.2923 | 0.98018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5569 | 6.7691 | -2.36 | -2.3457 | 115.6305 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5562 | 59.7557 | -5 | -4.9959 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.556 | 59.8238 | 6.36 | 6.2094 | 118.0804 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5566 | 6.7964 | 1 | 1.4378 | 116.2923 | 0.98018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5579 | 6.7691 | -2.36 | -2.3458 | 115.6305 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5572 | 59.7557 | -5 | -4.9963 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.557 | 59.8238 | 6.36 | 6.209 | 118.0804 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5576 | 6.7964 | 1 | 1.4376 | 116.2923 | 0.98018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5589 | 6.7691 | -2.36 | -2.346 | 115.6305 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5582 | 59.7557 | -5 | -4.9966 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.558 | 59.8238 | 6.36 | 6.2085 | 118.0804 | 0.99467 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5586 | 6.7964 | 1 | 1.4373 | 116.2923 | 0.98018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5599 | 6.7691 | -2.36 | -2.3461 | 115.6305 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5592 | 59.7557 | -5 | -4.997 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.559 | 59.8242 | 6.36 | 6.2084 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5596 | 6.7964 | 1 | 1.4371 | 116.2923 | 0.98018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5609 | 6.7691 | -2.36 | -2.3463 | 115.6305 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5602 | 59.7557 | -5 | -4.9973 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.56 | 59.8242 | 6.36 | 6.2084 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5606 | 6.7964 | 1 | 1.4369 | 116.2923 | 0.98018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5619 | 6.7691 | -2.36 | -2.3465 | 115.6305 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5612 | 59.7557 | -5 | -4.9977 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.561 | 59.8242 | 6.36 | 6.2083 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5616 | 6.7964 | 1 | 1.4366 | 116.2923 | 0.98018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5629 | 6.7691 | -2.36 | -2.3466 | 115.6305 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5622 | 59.7557 | -5 | -4.998 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.562 | 59.8242 | 6.36 | 6.2083 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5626 | 6.7902 | 1 | 1.4365 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5639 | 6.7723 | -2.36 | -2.3467 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5632 | 59.7557 | -5 | -4.9984 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.563 | 59.8242 | 6.36 | 6.2082 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5636 | 6.7902 | 1 | 1.4363 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5649 | 6.7723 | -2.36 | -2.3468 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5642 | 59.7557 | -5 | -4.9988 | 117.035 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.564 | 59.8242 | 6.36 | 6.2081 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5646 | 6.7902 | 1 | 1.4361 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5659 | 6.7723 | -2.36 | -2.3469 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5652 | 59.7727 | -5 | -4.9995 | 117.0026 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.565 | 59.8242 | 6.36 | 6.2081 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5656 | 6.7902 | 1 | 1.436 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5669 | 6.7723 | -2.36 | -2.347 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5662 | 59.7727 | -5 | -5.0003 | 117.0026 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.566 | 59.8242 | 6.36 | 6.208 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5666 | 6.7902 | 1 | 1.4358 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5679 | 6.7723 | -2.36 | -2.3471 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5672 | 59.7727 | -5 | -5.0011 | 117.0026 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.567 | 59.8242 | 6.36 | 6.2079 | 118.0913 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5676 | 6.7902 | 1 | 1.4356 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5689 | 6.7723 | -2.36 | -2.3473 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5682 | 59.7727 | -5 | -5.0018 | 117.0026 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.568 | 59.7595 | 6.36 | 6.2085 | 118.0833 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5686 | 6.7902 | 1 | 1.4355 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5699 | 6.7723 | -2.36 | -2.3474 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5692 | 59.7727 | -5 | -5.0026 | 117.0026 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.569 | 59.7595 | 6.36 | 6.209 | 118.0833 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5696 | 6.7902 | 1 | 1.4353 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5709 | 6.7723 | -2.36 | -2.3475 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5702 | 59.7727 | -5 | -5.0034 | 117.0026 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.57 | 59.7595 | 6.36 | 6.2096 | 118.0833 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5706 | 6.7902 | 1 | 1.4351 | 116.2744 | 0.97988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5719 | 6.7723 | -2.36 | -2.3476 | 115.6382 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5712 | 59.7727 | -5 | -5.0042 | 117.0026 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.571 | 59.7595 | 6.36 | 6.2101 | 118.0833 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5716 | 6.7874 | 1 | 1.435 | 116.2714 | 0.97986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5729 | 6.7712 | -2.36 | -2.3476 | 115.6304 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5722 | 59.7727 | -5 | -5.0049 | 117.0026 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.572 | 59.7595 | 6.36 | 6.2107 | 118.0833 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5726 | 6.7874 | 1 | 1.4349 | 116.2714 | 0.97986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5739 | 6.7712 | -2.36 | -2.3476 | 115.6304 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5732 | 59.7846 | -5 | -5.0053 | 116.9864 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.573 | 59.7595 | 6.36 | 6.2112 | 118.0833 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5736 | 6.7874 | 1 | 1.4348 | 116.2714 | 0.97986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5749 | 6.7712 | -2.36 | -2.3476 | 115.6304 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5742 | 59.7846 | -5 | -5.0056 | 116.9864 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.574 | 59.7595 | 6.36 | 6.2117 | 118.0833 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5746 | 6.7874 | 1 | 1.4346 | 116.2714 | 0.97986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5759 | 6.7712 | -2.36 | -2.3476 | 115.6304 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5752 | 59.7846 | -5 | -5.0059 | 116.9864 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.575 | 59.7595 | 6.36 | 6.2123 | 118.0833 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5756 | 6.7874 | 1 | 1.4345 | 116.2714 | 0.97986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5769 | 6.7712 | -2.36 | -2.3476 | 115.6304 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5762 | 59.7846 | -5 | -5.0062 | 116.9864 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.576 | 59.7543 | 6.36 | 6.2128 | 118.0794 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5766 | 6.7874 | 1 | 1.4344 | 116.2714 | 0.97986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5779 | 6.7712 | -2.36 | -2.3477 | 115.6304 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5772 | 59.7846 | -5 | -5.0065 | 116.9864 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.577 | 59.7543 | 6.36 | 6.2133 | 118.0794 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5776 | 6.7874 | 1 | 1.4342 | 116.2714 | 0.97986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5789 | 6.7712 | -2.36 | -2.3477 | 115.6304 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5782 | 59.7846 | -5 | -5.0069 | 116.9864 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.578 | 59.7543 | 6.36 | 6.2138 | 118.0794 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5786 | 6.7874 | 1 | 1.4341 | 116.2714 | 0.97986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5799 | 6.7712 | -2.36 | -2.3477 | 115.6304 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5792 | 59.7846 | -5 | -5.0072 | 116.9864 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.579 | 59.7543 | 6.36 | 6.2143 | 118.0794 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5796 | 6.7901 | 1 | 1.4339 | 116.2624 | 0.98011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5809 | 6.7663 | -2.36 | -2.3477 | 115.6331 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5802 | 59.7846 | -5 | -5.0075 | 116.9864 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.58 | 59.7543 | 6.36 | 6.2148 | 118.0794 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5806 | 6.7901 | 1 | 1.4338 | 116.2624 | 0.98011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5819 | 6.7663 | -2.36 | -2.3477 | 115.6331 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5812 | 59.7845 | -5 | -5.0073 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.581 | 59.7543 | 6.36 | 6.2153 | 118.0794 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5816 | 6.7901 | 1 | 1.4336 | 116.2624 | 0.98011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5829 | 6.7663 | -2.36 | -2.3477 | 115.6331 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5822 | 59.7845 | -5 | -5.0071 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.582 | 59.7543 | 6.36 | 6.2158 | 118.0794 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5826 | 6.7901 | 1 | 1.4334 | 116.2624 | 0.98011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5839 | 6.7663 | -2.36 | -2.3477 | 115.6331 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5832 | 59.7845 | -5 | -5.0069 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.583 | 59.7543 | 6.36 | 6.2163 | 118.0794 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5836 | 6.7901 | 1 | 1.4332 | 116.2624 | 0.98011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5849 | 6.7663 | -2.36 | -2.3477 | 115.6331 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5842 | 59.7845 | -5 | -5.0068 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.584 | 59.771 | 6.36 | 6.2165 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5846 | 6.7901 | 1 | 1.433 | 116.2624 | 0.98011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5859 | 6.7663 | -2.36 | -2.3478 | 115.6331 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5852 | 59.7845 | -5 | -5.0066 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.585 | 59.771 | 6.36 | 6.2166 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5856 | 6.7901 | 1 | 1.4328 | 116.2624 | 0.98011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5869 | 6.7663 | -2.36 | -2.3478 | 115.6331 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5862 | 59.7845 | -5 | -5.0064 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.586 | 59.771 | 6.36 | 6.2168 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5866 | 6.7901 | 1 | 1.4327 | 116.2624 | 0.98011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5879 | 6.7663 | -2.36 | -2.3478 | 115.6331 | 0.93597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5872 | 59.7845 | -5 | -5.0062 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.587 | 59.771 | 6.36 | 6.2169 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5876 | 6.7898 | 1 | 1.4325 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5889 | 6.7574 | -2.36 | -2.3477 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5882 | 59.7845 | -5 | -5.006 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.588 | 59.771 | 6.36 | 6.217 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5886 | 6.7898 | 1 | 1.4323 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5899 | 6.7574 | -2.36 | -2.3476 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5892 | 59.7845 | -5 | -5.0058 | 116.9947 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.589 | 59.771 | 6.36 | 6.2172 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5896 | 6.7898 | 1 | 1.4321 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5909 | 6.7574 | -2.36 | -2.3475 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5902 | 59.7519 | -5 | -5.0056 | 117.0213 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.59 | 59.771 | 6.36 | 6.2173 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5906 | 6.7898 | 1 | 1.4319 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5919 | 6.7574 | -2.36 | -2.3474 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5912 | 59.7519 | -5 | -5.0054 | 117.0213 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.591 | 59.771 | 6.36 | 6.2175 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5916 | 6.7898 | 1 | 1.4317 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5929 | 6.7574 | -2.36 | -2.3474 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5922 | 59.7519 | -5.0014 | -5.0052 | 117.0213 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.592 | 59.771 | 6.36 | 6.2176 | 118.0919 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5926 | 6.7898 | 1 | 1.4315 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5939 | 6.7574 | -2.36 | -2.3473 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5932 | 59.7519 | -5.0027 | -5.005 | 117.0213 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.593 | 59.8009 | 6.36 | 6.2176 | 118.0925 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5936 | 6.7898 | 1 | 1.4313 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5949 | 6.7574 | -2.36 | -2.3472 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5942 | 59.7519 | -5.0041 | -5.0047 | 117.0213 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.594 | 59.8009 | 6.36 | 6.2177 | 118.0925 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5946 | 6.7898 | 1 | 1.4311 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5959 | 6.7574 | -2.36 | -2.3471 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5952 | 59.7519 | -5.0054 | -5.0045 | 117.0213 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.595 | 59.8009 | 6.36 | 6.2177 | 118.0925 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5956 | 6.7898 | 1 | 1.4309 | 116.247 | 0.98006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5969 | 6.7574 | -2.36 | -2.347 | 115.6162 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5962 | 59.7519 | -5.0068 | -5.0043 | 117.0213 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.596 | 59.8009 | 6.36 | 6.2177 | 118.0925 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5966 | 6.7869 | 1 | 1.4308 | 116.2509 | 0.98002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5979 | 6.7542 | -2.36 | -2.347 | 115.6067 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5972 | 59.7519 | -5.0082 | -5.0041 | 117.0213 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.597 | 59.8009 | 6.36 | 6.2177 | 118.0925 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5976 | 6.7869 | 1 | 1.4306 | 116.2509 | 0.98002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5989 | 6.7542 | -2.36 | -2.3469 | 115.6067 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5982 | 59.7539 | -5.0095 | -5.0039 | 117.0492 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.598 | 59.8009 | 6.36 | 6.2178 | 118.0925 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5986 | 6.7869 | 1 | 1.4305 | 116.2509 | 0.98002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.5999 | 6.7542 | -2.36 | -2.3468 | 115.6067 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.5992 | 59.7539 | -5.0109 | -5.0038 | 117.0492 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.599 | 59.8009 | 6.36 | 6.2178 | 118.0925 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.5996 | 6.7869 | 1 | 1.4303 | 116.2509 | 0.98002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6009 | 6.7542 | -2.36 | -2.3467 | 115.6067 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6002 | 59.7539 | -5.0122 | -5.0036 | 117.0492 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.6 | 59.8009 | 6.36 | 6.2178 | 118.0925 | 0.99461 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6006 | 6.7869 | 1 | 1.4302 | 116.2509 | 0.98002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6019 | 6.7542 | -2.36 | -2.3466 | 115.6067 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6012 | 59.7539 | -5.0136 | -5.0035 | 117.0492 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.601 | 59.8123 | 6.36 | 6.2177 | 118.1023 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6016 | 6.7869 | 1 | 1.43 | 116.2509 | 0.98002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6029 | 6.7542 | -2.36 | -2.3466 | 115.6067 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6022 | 59.7539 | -5.015 | -5.0033 | 117.0492 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.602 | 59.8123 | 6.36 | 6.2175 | 118.1023 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6026 | 6.7869 | 1 | 1.4299 | 116.2509 | 0.98002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6039 | 6.7542 | -2.36 | -2.3465 | 115.6067 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6032 | 59.7539 | -5.0163 | -5.0032 | 117.0492 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.603 | 59.8123 | 6.36 | 6.2174 | 118.1023 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6036 | 6.7869 | 1 | 1.4297 | 116.2509 | 0.98002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6049 | 6.7542 | -2.36 | -2.3464 | 115.6067 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6042 | 59.7539 | -5.0177 | -5.003 | 117.0492 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.604 | 59.8123 | 6.36 | 6.2173 | 118.1023 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6046 | 6.78 | 1 | 1.4295 | 116.2625 | 0.98019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6059 | 6.7584 | -2.36 | -2.3464 | 115.6148 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6052 | 59.7539 | -5.019 | -5.0029 | 117.0492 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.605 | 59.8123 | 6.36 | 6.2171 | 118.1023 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6056 | 6.78 | 1 | 1.4292 | 116.2625 | 0.98019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6069 | 6.7584 | -2.36 | -2.3465 | 115.6148 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6062 | 59.7802 | -5.0204 | -5.0033 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.606 | 59.8123 | 6.36 | 6.217 | 118.1023 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6066 | 6.78 | 1 | 1.429 | 116.2625 | 0.98019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6079 | 6.7584 | -2.36 | -2.3465 | 115.6148 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6072 | 59.7802 | -5.0218 | -5.0038 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.607 | 59.8123 | 6.36 | 6.2169 | 118.1023 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6076 | 6.78 | 1 | 1.4288 | 116.2625 | 0.98019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6089 | 6.7584 | -2.36 | -2.3466 | 115.6148 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6082 | 59.7802 | -5.0231 | -5.0042 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.608 | 59.8123 | 6.36 | 6.2167 | 118.1023 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6086 | 6.78 | 1 | 1.4285 | 116.2625 | 0.98019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6099 | 6.7584 | -2.36 | -2.3467 | 115.6148 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6092 | 59.7802 | -5.0245 | -5.0047 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.609 | 59.7816 | 6.36 | 6.2167 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6096 | 6.78 | 1 | 1.4283 | 116.2625 | 0.98019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6109 | 6.7584 | -2.36 | -2.3467 | 115.6148 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6102 | 59.7802 | -5.0258 | -5.0052 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.61 | 59.7816 | 6.36 | 6.2166 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6106 | 6.78 | 1 | 1.4281 | 116.2625 | 0.98019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6119 | 6.7584 | -2.36 | -2.3468 | 115.6148 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6112 | 59.7802 | -5.0272 | -5.0056 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.611 | 59.7816 | 6.36 | 6.2165 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6116 | 6.78 | 1 | 1.4278 | 116.2625 | 0.98019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6129 | 6.7584 | -2.36 | -2.3468 | 115.6148 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6122 | 59.7802 | -5.0286 | -5.0061 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.612 | 59.7816 | 6.36 | 6.2165 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6126 | 6.7846 | 1 | 1.4276 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6139 | 6.7588 | -2.36 | -2.3469 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6132 | 59.7802 | -5.0299 | -5.0066 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.613 | 59.7816 | 6.36 | 6.2164 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6136 | 6.7846 | 1 | 1.4274 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6149 | 6.7588 | -2.36 | -2.347 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6142 | 59.7802 | -5.0313 | -5.007 | 117.0436 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.614 | 59.7816 | 6.36 | 6.2163 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6146 | 6.7846 | 1 | 1.4271 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6159 | 6.7588 | -2.36 | -2.3471 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6152 | 59.7639 | -5.0326 | -5.0074 | 117.0441 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.615 | 59.7816 | 6.36 | 6.2163 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6156 | 6.7846 | 1 | 1.4269 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6169 | 6.7588 | -2.36 | -2.3472 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6162 | 59.7639 | -5.034 | -5.0078 | 117.0441 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.616 | 59.7816 | 6.36 | 6.2162 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6166 | 6.7846 | 1 | 1.4267 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6179 | 6.7588 | -2.36 | -2.3473 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6172 | 59.7639 | -5.0354 | -5.0082 | 117.0441 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.617 | 59.7816 | 6.36 | 6.2161 | 118.1148 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6176 | 6.7846 | 1 | 1.4264 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6189 | 6.7588 | -2.36 | -2.3474 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6182 | 59.7639 | -5.0367 | -5.0085 | 117.0441 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.618 | 59.7821 | 6.36 | 6.2161 | 118.119 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6186 | 6.7846 | 1 | 1.4262 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6199 | 6.7588 | -2.36 | -2.3475 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6192 | 59.7639 | -5.0381 | -5.0089 | 117.0441 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.619 | 59.7821 | 6.36 | 6.2161 | 118.119 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6196 | 6.7846 | 1 | 1.426 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6209 | 6.7588 | -2.36 | -2.3476 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6202 | 59.7639 | -5.0394 | -5.0093 | 117.0441 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.62 | 59.7821 | 6.36 | 6.2161 | 118.119 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6206 | 6.7846 | 1 | 1.4257 | 116.2694 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6219 | 6.7588 | -2.36 | -2.3477 | 115.6213 | 0.93478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6212 | 59.7639 | -5.0408 | -5.0097 | 117.0441 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.621 | 59.7821 | 6.36 | 6.2161 | 118.119 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6216 | 6.7927 | 1 | 1.4255 | 116.2755 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6229 | 6.7616 | -2.36 | -2.3478 | 115.6366 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6222 | 59.7639 | -5.0422 | -5.01 | 117.0441 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.622 | 59.7821 | 6.36 | 6.2161 | 118.119 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6226 | 6.7927 | 1 | 1.4254 | 116.2755 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6239 | 6.7616 | -2.36 | -2.3479 | 115.6366 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6232 | 59.7606 | -5.0435 | -5.01 | 117.0236 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.623 | 59.7821 | 6.36 | 6.2161 | 118.119 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6236 | 6.7927 | 1 | 1.4252 | 116.2755 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6249 | 6.7616 | -2.36 | -2.3479 | 115.6366 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6242 | 59.7606 | -5.0449 | -5.01 | 117.0236 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.624 | 59.7821 | 6.36 | 6.2161 | 118.119 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6246 | 6.7927 | 1 | 1.425 | 116.2755 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6259 | 6.7616 | -2.36 | -2.348 | 115.6366 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6252 | 59.7606 | -5.0462 | -5.01 | 117.0236 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.625 | 59.7821 | 6.36 | 6.2161 | 118.119 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6256 | 6.7927 | 1 | 1.4248 | 116.2755 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6269 | 6.7616 | -2.36 | -2.3481 | 115.6366 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6262 | 59.7606 | -5.0476 | -5.01 | 117.0236 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.626 | 59.8202 | 6.36 | 6.2161 | 118.1038 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6266 | 6.7927 | 1 | 1.4246 | 116.2755 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6279 | 6.7616 | -2.36 | -2.3482 | 115.6366 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6272 | 59.7606 | -5.049 | -5.01 | 117.0236 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.627 | 59.8202 | 6.36 | 6.2162 | 118.1038 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6276 | 6.7927 | 1 | 1.4245 | 116.2755 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6289 | 6.7616 | -2.36 | -2.3483 | 115.6366 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6282 | 59.7606 | -5.0503 | -5.01 | 117.0236 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.628 | 59.8202 | 6.36 | 6.2162 | 118.1038 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6286 | 6.7927 | 1 | 1.4243 | 116.2755 | 0.98015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6299 | 6.7616 | -2.36 | -2.3484 | 115.6366 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6292 | 59.7606 | -5.0517 | -5.01 | 117.0236 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.629 | 59.8202 | 6.36 | 6.2162 | 118.1038 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6296 | 6.7876 | 1 | 1.4241 | 116.286 | 0.98022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6309 | 6.7612 | -2.36 | -2.3486 | 115.6221 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6302 | 59.7606 | -5.053 | -5.01 | 117.0236 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.63 | 59.8202 | 6.36 | 6.2162 | 118.1038 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6306 | 6.7876 | 1 | 1.4239 | 116.286 | 0.98022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6319 | 6.7612 | -2.36 | -2.3487 | 115.6221 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6312 | 59.7802 | -5.0544 | -5.0105 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.631 | 59.8202 | 6.36 | 6.2162 | 118.1038 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6316 | 6.7876 | 1 | 1.4237 | 116.286 | 0.98022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6329 | 6.7612 | -2.36 | -2.3489 | 115.6221 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6322 | 59.7802 | -5.0558 | -5.011 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.632 | 59.8202 | 6.36 | 6.2162 | 118.1038 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6326 | 6.7876 | 1 | 1.4235 | 116.286 | 0.98022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6339 | 6.7612 | -2.36 | -2.3491 | 115.6221 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6332 | 59.7802 | -5.0571 | -5.0116 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.633 | 59.8202 | 6.36 | 6.2162 | 118.1038 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6336 | 6.7876 | 1 | 1.4233 | 116.286 | 0.98022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6349 | 6.7612 | -2.36 | -2.3492 | 115.6221 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6342 | 59.7802 | -5.0585 | -5.0121 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.634 | 59.8203 | 6.36 | 6.2161 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6346 | 6.7876 | 1 | 1.4231 | 116.286 | 0.98022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6359 | 6.7612 | -2.36 | -2.3494 | 115.6221 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6352 | 59.7802 | -5.0598 | -5.0126 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.635 | 59.8203 | 6.36 | 6.216 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6356 | 6.7876 | 1 | 1.4229 | 116.286 | 0.98022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6369 | 6.7612 | -2.36 | -2.3495 | 115.6221 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6362 | 59.7802 | -5.0612 | -5.0131 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.636 | 59.8203 | 6.36 | 6.2159 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6366 | 6.7876 | 1 | 1.4227 | 116.286 | 0.98022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6379 | 6.7612 | -2.36 | -2.3497 | 115.6221 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6372 | 59.7802 | -5.0626 | -5.0136 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.637 | 59.8203 | 6.36 | 6.2158 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6376 | 6.7857 | 1 | 1.4225 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6389 | 6.7624 | -2.36 | -2.3498 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6382 | 59.7802 | -5.0639 | -5.0141 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.638 | 59.8203 | 6.36 | 6.2156 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6386 | 6.7857 | 1 | 1.4223 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6399 | 6.7624 | -2.36 | -2.3499 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6392 | 59.7802 | -5.0653 | -5.0146 | 116.9917 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.639 | 59.8203 | 6.36 | 6.2155 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6396 | 6.7857 | 1 | 1.422 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6409 | 6.7624 | -2.36 | -2.35 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6402 | 59.7733 | -5.0666 | -5.0149 | 116.9782 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.64 | 59.8203 | 6.36 | 6.2154 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6406 | 6.7857 | 1 | 1.4218 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6419 | 6.7624 | -2.36 | -2.3501 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6412 | 59.7733 | -5.068 | -5.0152 | 116.9782 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.641 | 59.8203 | 6.36 | 6.2153 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6416 | 6.7857 | 1 | 1.4216 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6429 | 6.7624 | -2.36 | -2.3502 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6422 | 59.7733 | -5.0694 | -5.0155 | 116.9782 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.642 | 59.8203 | 6.36 | 6.2152 | 118.0869 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6426 | 6.7857 | 1 | 1.4214 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6439 | 6.7624 | -2.36 | -2.3503 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6432 | 59.7733 | -5.0707 | -5.0159 | 116.9782 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.643 | 59.7773 | 6.36 | 6.2152 | 118.0952 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6436 | 6.7857 | 1 | 1.4211 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6449 | 6.7624 | -2.36 | -2.3505 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6442 | 59.7733 | -5.0721 | -5.0162 | 116.9782 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.644 | 59.7773 | 6.36 | 6.2152 | 118.0952 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6446 | 6.7857 | 1 | 1.4209 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6459 | 6.7624 | -2.36 | -2.3506 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6452 | 59.7733 | -5.0734 | -5.0165 | 116.9782 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.645 | 59.7773 | 6.36 | 6.2153 | 118.0952 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6456 | 6.7857 | 1 | 1.4207 | 116.2617 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6469 | 6.7624 | -2.36 | -2.3507 | 115.6095 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6462 | 59.7733 | -5.0748 | -5.0168 | 116.9782 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.646 | 59.7773 | 6.36 | 6.2153 | 118.0952 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6466 | 6.7959 | 1 | 1.4205 | 116.2608 | 0.98045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6479 | 6.763 | -2.36 | -2.3507 | 115.6231 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6472 | 59.7733 | -5.0762 | -5.0171 | 116.9782 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.647 | 59.7773 | 6.36 | 6.2153 | 118.0952 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6476 | 6.7959 | 1 | 1.4203 | 116.2608 | 0.98045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6489 | 6.763 | -2.36 | -2.3508 | 115.6231 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6482 | 59.7296 | -5.0775 | -5.0167 | 116.958 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.648 | 59.7773 | 6.36 | 6.2153 | 118.0952 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6486 | 6.7959 | 1 | 1.4201 | 116.2608 | 0.98045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6499 | 6.763 | -2.36 | -2.3508 | 115.6231 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6492 | 59.7296 | -5.0789 | -5.0164 | 116.958 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.649 | 59.7773 | 6.36 | 6.2154 | 118.0952 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6496 | 6.7959 | 1 | 1.4198 | 116.2608 | 0.98045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6509 | 6.763 | -2.36 | -2.3508 | 115.6231 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6502 | 59.7296 | -5.0802 | -5.016 | 116.958 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.65 | 59.7773 | 6.36 | 6.2154 | 118.0952 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6506 | 6.7959 | 1 | 1.4196 | 116.2608 | 0.98045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6519 | 6.763 | -2.36 | -2.3509 | 115.6231 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6512 | 59.7296 | -5.0816 | -5.0156 | 116.958 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.651 | 59.769 | 6.36 | 6.2159 | 118.1096 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6516 | 6.7959 | 1 | 1.4194 | 116.2608 | 0.98045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6529 | 6.763 | -2.36 | -2.3509 | 115.6231 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6522 | 59.7296 | -5.083 | -5.0152 | 116.958 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.652 | 59.769 | 6.36 | 6.2163 | 118.1096 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6526 | 6.7959 | 1 | 1.4192 | 116.2608 | 0.98045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6539 | 6.763 | -2.36 | -2.351 | 115.6231 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6532 | 59.7296 | -5.0843 | -5.0149 | 116.958 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.653 | 59.769 | 6.36 | 6.2168 | 118.1096 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6536 | 6.7959 | 1 | 1.419 | 116.2608 | 0.98045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6549 | 6.763 | -2.36 | -2.351 | 115.6231 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6542 | 59.7296 | -5.0857 | -5.0145 | 116.958 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.654 | 59.769 | 6.36 | 6.2172 | 118.1096 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6546 | 6.7897 | 1 | 1.4188 | 116.2588 | 0.98054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6559 | 6.7525 | -2.36 | -2.351 | 115.6273 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6552 | 59.7296 | -5.087 | -5.0141 | 116.958 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.655 | 59.769 | 6.36 | 6.2177 | 118.1096 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6556 | 6.7897 | 1 | 1.4186 | 116.2588 | 0.98054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6569 | 6.7525 | -2.36 | -2.351 | 115.6273 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6562 | 59.6798 | -5.0884 | -5.014 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.656 | 59.769 | 6.36 | 6.2181 | 118.1096 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6566 | 6.7897 | 1 | 1.4185 | 116.2588 | 0.98054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6579 | 6.7525 | -2.36 | -2.3511 | 115.6273 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6572 | 59.6798 | -5.0898 | -5.0138 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.657 | 59.769 | 6.36 | 6.2186 | 118.1096 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6576 | 6.7897 | 1 | 1.4183 | 116.2588 | 0.98054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6589 | 6.7525 | -2.36 | -2.3511 | 115.6273 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6582 | 59.6798 | -5.0911 | -5.0137 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.658 | 59.769 | 6.36 | 6.219 | 118.1096 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6586 | 6.7897 | 1 | 1.4181 | 116.2588 | 0.98054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6599 | 6.7525 | -2.36 | -2.3511 | 115.6273 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6592 | 59.6798 | -5.0925 | -5.0136 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.659 | 59.7727 | 6.36 | 6.2193 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6596 | 6.7897 | 1 | 1.4179 | 116.2588 | 0.98054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6609 | 6.7525 | -2.36 | -2.3511 | 115.6273 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6602 | 59.6798 | -5.0938 | -5.0134 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.66 | 59.7727 | 6.36 | 6.2195 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6606 | 6.7897 | 1 | 1.4177 | 116.2588 | 0.98054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6619 | 6.7525 | -2.36 | -2.3511 | 115.6273 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6612 | 59.6798 | -5.0952 | -5.0133 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.661 | 59.7727 | 6.36 | 6.2198 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6616 | 6.7897 | 1 | 1.4175 | 116.2588 | 0.98054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6629 | 6.7525 | -2.36 | -2.3511 | 115.6273 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6622 | 59.6798 | -5.0966 | -5.0131 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.662 | 59.7727 | 6.36 | 6.22 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6626 | 6.783 | 1 | 1.4173 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6639 | 6.7525 | -2.36 | -2.3511 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6632 | 59.6798 | -5.0979 | -5.013 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.663 | 59.7727 | 6.36 | 6.2203 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6636 | 6.783 | 1 | 1.4171 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6649 | 6.7525 | -2.36 | -2.351 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6642 | 59.6798 | -5.0993 | -5.0129 | 116.9569 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.664 | 59.7727 | 6.36 | 6.2205 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6646 | 6.783 | 1 | 1.4169 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6659 | 6.7525 | -2.36 | -2.3509 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6652 | 59.7181 | -5.1006 | -5.0132 | 117.007 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.665 | 59.7727 | 6.36 | 6.2208 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6656 | 6.783 | 1 | 1.4167 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6669 | 6.7525 | -2.36 | -2.3509 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6662 | 59.7181 | -5.102 | -5.0135 | 117.007 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.666 | 59.7727 | 6.36 | 6.221 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6666 | 6.783 | 1 | 1.4165 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6679 | 6.7525 | -2.36 | -2.3508 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6672 | 59.7181 | -5.1034 | -5.0138 | 117.007 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.667 | 59.7727 | 6.36 | 6.2213 | 118.1007 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6676 | 6.783 | 1 | 1.4163 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6689 | 6.7525 | -2.36 | -2.3507 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6682 | 59.7181 | -5.1047 | -5.0141 | 117.007 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.668 | 59.7985 | 6.36 | 6.2214 | 118.1034 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6686 | 6.783 | 1 | 1.416 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6699 | 6.7525 | -2.36 | -2.3507 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6692 | 59.7181 | -5.1061 | -5.0144 | 117.007 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.669 | 59.7985 | 6.36 | 6.2215 | 118.1034 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6696 | 6.783 | 1 | 1.4158 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6709 | 6.7525 | -2.36 | -2.3506 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6702 | 59.7181 | -5.1074 | -5.0146 | 117.007 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.67 | 59.7985 | 6.36 | 6.2217 | 118.1034 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6706 | 6.783 | 1 | 1.4156 | 116.2404 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6719 | 6.7525 | -2.36 | -2.3505 | 115.6252 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6712 | 59.7181 | -5.1088 | -5.0149 | 117.007 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.671 | 59.7985 | 6.36 | 6.2218 | 118.1034 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6716 | 6.7878 | 1 | 1.4155 | 116.2502 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6729 | 6.7707 | -2.36 | -2.3505 | 115.6314 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6722 | 59.7181 | -5.1102 | -5.0152 | 117.007 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.672 | 59.7985 | 6.36 | 6.222 | 118.1034 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6726 | 6.7878 | 1 | 1.4153 | 116.2502 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6739 | 6.7707 | -2.36 | -2.3505 | 115.6314 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6732 | 59.7696 | -5.1115 | -5.016 | 117.0307 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.673 | 59.7985 | 6.36 | 6.2221 | 118.1034 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6736 | 6.7878 | 1 | 1.4152 | 116.2502 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6749 | 6.7707 | -2.36 | -2.3505 | 115.6314 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6742 | 59.7696 | -5.1129 | -5.0167 | 117.0307 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.674 | 59.7985 | 6.36 | 6.2223 | 118.1034 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6746 | 6.7878 | 1 | 1.415 | 116.2502 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6759 | 6.7707 | -2.36 | -2.3505 | 115.6314 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6752 | 59.7696 | -5.1142 | -5.0174 | 117.0307 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.675 | 59.7985 | 6.36 | 6.2224 | 118.1034 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6756 | 6.7878 | 1 | 1.4149 | 116.2502 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6769 | 6.7707 | -2.36 | -2.3506 | 115.6314 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6762 | 59.7696 | -5.1156 | -5.0181 | 117.0307 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.676 | 59.8233 | 6.36 | 6.2227 | 118.1213 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6766 | 6.7878 | 1 | 1.4147 | 116.2502 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6779 | 6.7707 | -2.36 | -2.3506 | 115.6314 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6772 | 59.7696 | -5.117 | -5.0188 | 117.0307 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.677 | 59.8233 | 6.36 | 6.2229 | 118.1213 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6776 | 6.7878 | 1 | 1.4146 | 116.2502 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6789 | 6.7707 | -2.36 | -2.3506 | 115.6314 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6782 | 59.7696 | -5.1183 | -5.0196 | 117.0307 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.678 | 59.8233 | 6.36 | 6.2231 | 118.1213 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6786 | 6.7878 | 1 | 1.4144 | 116.2502 | 0.98035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6799 | 6.7707 | -2.36 | -2.3506 | 115.6314 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6792 | 59.7696 | -5.1197 | -5.0203 | 117.0307 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.679 | 59.8233 | 6.36 | 6.2233 | 118.1213 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6796 | 6.7908 | 1 | 1.4142 | 116.2562 | 0.98058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6809 | 6.7657 | -2.36 | -2.3506 | 115.6216 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6802 | 59.7696 | -5.121 | -5.021 | 117.0307 | 0.99624 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.68 | 59.8233 | 6.36 | 6.2235 | 118.1213 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6806 | 6.7908 | 1 | 1.4139 | 116.2562 | 0.98058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6819 | 6.7657 | -2.36 | -2.3506 | 115.6216 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6812 | 59.7495 | -5.1224 | -5.0216 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.681 | 59.8233 | 6.36 | 6.2237 | 118.1213 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6816 | 6.7908 | 1 | 1.4137 | 116.2562 | 0.98058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6829 | 6.7657 | -2.36 | -2.3506 | 115.6216 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6822 | 59.7495 | -5.1238 | -5.0222 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.682 | 59.8233 | 6.36 | 6.2239 | 118.1213 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6826 | 6.7908 | 1 | 1.4135 | 116.2562 | 0.98058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6839 | 6.7657 | -2.36 | -2.3506 | 115.6216 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6832 | 59.7495 | -5.1251 | -5.0228 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.683 | 59.8233 | 6.36 | 6.2242 | 118.1213 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6836 | 6.7908 | 1 | 1.4132 | 116.2562 | 0.98058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6849 | 6.7657 | -2.36 | -2.3507 | 115.6216 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6842 | 59.7495 | -5.1265 | -5.0234 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.684 | 59.7877 | 6.36 | 6.2242 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6846 | 6.7908 | 1 | 1.413 | 116.2562 | 0.98058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6859 | 6.7657 | -2.36 | -2.3507 | 115.6216 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6852 | 59.7495 | -5.1278 | -5.0241 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.685 | 59.7877 | 6.36 | 6.2243 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6856 | 6.7908 | 1 | 1.4127 | 116.2562 | 0.98058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6869 | 6.7657 | -2.36 | -2.3507 | 115.6216 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6862 | 59.7495 | -5.1292 | -5.0247 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.686 | 59.7877 | 6.36 | 6.2243 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6866 | 6.7908 | 1 | 1.4125 | 116.2562 | 0.98058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6879 | 6.7657 | -2.36 | -2.3507 | 115.6216 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6872 | 59.7495 | -5.1306 | -5.0253 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.687 | 59.7877 | 6.36 | 6.2244 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6876 | 6.7921 | 1 | 1.4122 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6889 | 6.7513 | -2.36 | -2.3507 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6882 | 59.7495 | -5.1319 | -5.0259 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.688 | 59.7877 | 6.36 | 6.2245 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6886 | 6.7921 | 1 | 1.4119 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6899 | 6.7513 | -2.36 | -2.3507 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6892 | 59.7495 | -5.1333 | -5.0265 | 117.0082 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.689 | 59.7877 | 6.36 | 6.2245 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6896 | 6.7921 | 1 | 1.4116 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6909 | 6.7513 | -2.36 | -2.3508 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6902 | 59.7716 | -5.1346 | -5.0269 | 117.0008 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.69 | 59.7877 | 6.36 | 6.2246 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6906 | 6.7921 | 1 | 1.4113 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6919 | 6.7513 | -2.36 | -2.3508 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6912 | 59.7716 | -5.136 | -5.0273 | 117.0008 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.691 | 59.7877 | 6.36 | 6.2246 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6916 | 6.7921 | 1 | 1.411 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6929 | 6.7513 | -2.36 | -2.3508 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6922 | 59.7716 | -5.1374 | -5.0276 | 117.0008 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.692 | 59.7877 | 6.36 | 6.2247 | 118.1062 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6926 | 6.7921 | 1 | 1.4107 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6939 | 6.7513 | -2.36 | -2.3508 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6932 | 59.7716 | -5.1387 | -5.028 | 117.0008 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.693 | 59.7633 | 6.36 | 6.225 | 118.1232 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6936 | 6.7921 | 1 | 1.4104 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6949 | 6.7513 | -2.36 | -2.3508 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6942 | 59.7716 | -5.1401 | -5.0284 | 117.0008 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.694 | 59.7633 | 6.36 | 6.2253 | 118.1232 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6946 | 6.7921 | 1 | 1.4101 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6959 | 6.7513 | -2.36 | -2.3508 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6952 | 59.7716 | -5.1414 | -5.0288 | 117.0008 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.695 | 59.7633 | 6.36 | 6.2255 | 118.1232 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6956 | 6.7921 | 1 | 1.4098 | 116.2731 | 0.98093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6969 | 6.7513 | -2.36 | -2.3508 | 115.6148 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6962 | 59.7716 | -5.1428 | -5.0292 | 117.0008 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.696 | 59.7633 | 6.36 | 6.2258 | 118.1232 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6966 | 6.7901 | 1 | 1.4096 | 116.2875 | 0.98086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6979 | 6.756 | -2.36 | -2.3508 | 115.6165 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6972 | 59.7716 | -5.1442 | -5.0295 | 117.0008 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.697 | 59.7633 | 6.36 | 6.2261 | 118.1232 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6976 | 6.7901 | 1 | 1.4094 | 116.2875 | 0.98086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6989 | 6.756 | -2.36 | -2.3508 | 115.6165 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6982 | 59.7769 | -5.1455 | -5.03 | 116.9843 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.698 | 59.7633 | 6.36 | 6.2264 | 118.1232 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6986 | 6.7901 | 1 | 1.4092 | 116.2875 | 0.98086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.6999 | 6.756 | -2.36 | -2.3509 | 115.6165 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.6992 | 59.7769 | -5.1469 | -5.0306 | 116.9843 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.699 | 59.7633 | 6.36 | 6.2267 | 118.1232 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.6996 | 6.7901 | 1 | 1.409 | 116.2875 | 0.98086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7009 | 6.756 | -2.36 | -2.3509 | 115.6165 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7002 | 59.7769 | -5.1482 | -5.0311 | 116.9843 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.7 | 59.7633 | 6.36 | 6.2269 | 118.1232 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7006 | 6.7901 | 1 | 1.4088 | 116.2875 | 0.98086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7019 | 6.756 | -2.36 | -2.3509 | 115.6165 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7012 | 59.7769 | -5.1496 | -5.0316 | 116.9843 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.701 | 59.7749 | 6.36 | 6.2275 | 118.127 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7016 | 6.7901 | 1 | 1.4086 | 116.2875 | 0.98086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7029 | 6.756 | -2.36 | -2.3509 | 115.6165 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7022 | 59.7769 | -5.151 | -5.0321 | 116.9843 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.702 | 59.7749 | 6.36 | 6.228 | 118.127 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7026 | 6.7901 | 1 | 1.4083 | 116.2875 | 0.98086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7039 | 6.756 | -2.36 | -2.3509 | 115.6165 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7032 | 59.7769 | -5.1523 | -5.0326 | 116.9843 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.703 | 59.7749 | 6.36 | 6.2286 | 118.127 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7036 | 6.7901 | 1 | 1.4081 | 116.2875 | 0.98086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7049 | 6.756 | -2.36 | -2.351 | 115.6165 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7042 | 59.7769 | -5.1537 | -5.0331 | 116.9843 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.704 | 59.7749 | 6.36 | 6.2292 | 118.127 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7046 | 6.7941 | 1 | 1.408 | 116.2778 | 0.98075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7059 | 6.7646 | -2.36 | -2.3509 | 115.6174 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7052 | 59.7769 | -5.155 | -5.0336 | 116.9843 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.705 | 59.7749 | 6.36 | 6.2297 | 118.127 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7056 | 6.7941 | 1 | 1.4078 | 116.2778 | 0.98075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7069 | 6.7646 | -2.36 | -2.3509 | 115.6174 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7062 | 59.7312 | -5.1564 | -5.0341 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.706 | 59.7749 | 6.36 | 6.2303 | 118.127 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7066 | 6.7941 | 1 | 1.4077 | 116.2778 | 0.98075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7079 | 6.7646 | -2.36 | -2.3508 | 115.6174 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7072 | 59.7312 | -5.1578 | -5.0345 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.707 | 59.7749 | 6.36 | 6.2308 | 118.127 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7076 | 6.7941 | 1 | 1.4076 | 116.2778 | 0.98075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7089 | 6.7646 | -2.36 | -2.3508 | 115.6174 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7082 | 59.7312 | -5.1591 | -5.0349 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.708 | 59.7749 | 6.36 | 6.2314 | 118.127 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7086 | 6.7941 | 1 | 1.4074 | 116.2778 | 0.98075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7099 | 6.7646 | -2.36 | -2.3508 | 115.6174 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7092 | 59.7312 | -5.1605 | -5.0353 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.709 | 59.7773 | 6.36 | 6.2316 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7096 | 6.7941 | 1 | 1.4073 | 116.2778 | 0.98075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7109 | 6.7646 | -2.36 | -2.3507 | 115.6174 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7102 | 59.7312 | -5.1618 | -5.0357 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.71 | 59.7773 | 6.36 | 6.2318 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7106 | 6.7941 | 1 | 1.4071 | 116.2778 | 0.98075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7119 | 6.7646 | -2.36 | -2.3507 | 115.6174 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7112 | 59.7312 | -5.1632 | -5.0361 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.711 | 59.7773 | 6.36 | 6.232 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7116 | 6.7941 | 1 | 1.407 | 116.2778 | 0.98075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7129 | 6.7646 | -2.36 | -2.3506 | 115.6174 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7122 | 59.7312 | -5.1646 | -5.0365 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.712 | 59.7773 | 6.36 | 6.2322 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7126 | 6.7976 | 1 | 1.4069 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7139 | 6.7674 | -2.36 | -2.3506 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7132 | 59.7312 | -5.1659 | -5.0369 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.713 | 59.7773 | 6.36 | 6.2324 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7136 | 6.7976 | 1 | 1.4067 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7149 | 6.7674 | -2.36 | -2.3506 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7142 | 59.7312 | -5.1673 | -5.0373 | 116.9644 | 0.99626 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.714 | 59.7773 | 6.36 | 6.2326 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7146 | 6.7976 | 1 | 1.4066 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7159 | 6.7674 | -2.36 | -2.3505 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7152 | 59.7179 | -5.1686 | -5.0377 | 116.9629 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.715 | 59.7773 | 6.36 | 6.2328 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7156 | 6.7976 | 1 | 1.4064 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7169 | 6.7674 | -2.36 | -2.3505 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7162 | 59.7179 | -5.17 | -5.0381 | 116.9629 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.716 | 59.7773 | 6.36 | 6.233 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7166 | 6.7976 | 1 | 1.4063 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7179 | 6.7674 | -2.36 | -2.3504 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7172 | 59.7179 | -5.1714 | -5.0385 | 116.9629 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.717 | 59.7773 | 6.36 | 6.2332 | 118.1009 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7176 | 6.7976 | 1 | 1.4062 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7189 | 6.7674 | -2.36 | -2.3504 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7182 | 59.7179 | -5.1727 | -5.0389 | 116.9629 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.718 | 59.7823 | 6.36 | 6.2327 | 118.0973 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7186 | 6.7976 | 1 | 1.406 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7199 | 6.7674 | -2.36 | -2.3504 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7192 | 59.7179 | -5.1741 | -5.0393 | 116.9629 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.719 | 59.7823 | 6.36 | 6.2323 | 118.0973 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7196 | 6.7976 | 1 | 1.4059 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7209 | 6.7674 | -2.36 | -2.3503 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7202 | 59.7179 | -5.1754 | -5.0397 | 116.9629 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.72 | 59.7823 | 6.36 | 6.2318 | 118.0973 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7206 | 6.7976 | 1 | 1.4057 | 116.2847 | 0.98053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7219 | 6.7674 | -2.36 | -2.3503 | 115.6254 | 0.93538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7212 | 59.7179 | -5.1768 | -5.0401 | 116.9629 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.721 | 59.7823 | 6.36 | 6.2314 | 118.0973 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7216 | 6.792 | 1 | 1.4056 | 116.2711 | 0.98055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7229 | 6.7685 | -2.36 | -2.3503 | 115.6168 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7222 | 59.7179 | -5.1782 | -5.0405 | 116.9629 | 0.99623 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.722 | 59.7823 | 6.36 | 6.231 | 118.0973 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7226 | 6.792 | 1 | 1.4054 | 116.2711 | 0.98055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7239 | 6.7685 | -2.36 | -2.3504 | 115.6168 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7232 | 59.7239 | -5.1795 | -5.0411 | 116.9858 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.723 | 59.7823 | 6.36 | 6.2305 | 118.0973 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7236 | 6.792 | 1 | 1.4053 | 116.2711 | 0.98055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7249 | 6.7685 | -2.36 | -2.3504 | 115.6168 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7242 | 59.7239 | -5.1809 | -5.0417 | 116.9858 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.724 | 59.7823 | 6.36 | 6.2301 | 118.0973 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7246 | 6.792 | 1 | 1.4051 | 116.2711 | 0.98055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7259 | 6.7685 | -2.36 | -2.3505 | 115.6168 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7252 | 59.7239 | -5.1822 | -5.0423 | 116.9858 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.725 | 59.7823 | 6.36 | 6.2296 | 118.0973 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7256 | 6.792 | 1 | 1.405 | 116.2711 | 0.98055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7269 | 6.7685 | -2.36 | -2.3505 | 115.6168 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7262 | 59.7239 | -5.1836 | -5.0429 | 116.9858 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.726 | 59.7923 | 6.36 | 6.2292 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7266 | 6.792 | 1 | 1.4048 | 116.2711 | 0.98055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7279 | 6.7685 | -2.36 | -2.3505 | 115.6168 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7272 | 59.7239 | -5.185 | -5.0435 | 116.9858 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.727 | 59.7923 | 6.36 | 6.2289 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7276 | 6.792 | 1 | 1.4047 | 116.2711 | 0.98055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7289 | 6.7685 | -2.36 | -2.3506 | 115.6168 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7282 | 59.7239 | -5.1863 | -5.0441 | 116.9858 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.728 | 59.7923 | 6.36 | 6.2285 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7286 | 6.792 | 1 | 1.4045 | 116.2711 | 0.98055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7299 | 6.7685 | -2.36 | -2.3506 | 115.6168 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7292 | 59.7239 | -5.1877 | -5.0447 | 116.9858 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.729 | 59.7923 | 6.36 | 6.2281 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7296 | 6.7906 | 1 | 1.4044 | 116.2542 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7309 | 6.765 | -2.36 | -2.3506 | 115.614 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7302 | 59.7239 | -5.189 | -5.0453 | 116.9858 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.73 | 59.7923 | 6.36 | 6.2277 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7306 | 6.7906 | 1 | 1.4042 | 116.2542 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7319 | 6.765 | -2.36 | -2.3506 | 115.614 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7312 | 59.7274 | -5.1904 | -5.0458 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.731 | 59.7923 | 6.36 | 6.2273 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7316 | 6.7906 | 1 | 1.4041 | 116.2542 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7329 | 6.765 | -2.36 | -2.3506 | 115.614 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7322 | 59.7274 | -5.1918 | -5.0464 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.732 | 59.7923 | 6.36 | 6.2269 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7326 | 6.7906 | 1 | 1.404 | 116.2542 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7339 | 6.765 | -2.36 | -2.3507 | 115.614 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7332 | 59.7274 | -5.1931 | -5.047 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.733 | 59.7923 | 6.36 | 6.2265 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7336 | 6.7906 | 1 | 1.4038 | 116.2542 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7349 | 6.765 | -2.36 | -2.3507 | 115.614 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7342 | 59.7274 | -5.1945 | -5.0476 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.734 | 59.7923 | 6.36 | 6.2265 | 118.1187 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7346 | 6.7906 | 1 | 1.4037 | 116.2542 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7359 | 6.765 | -2.36 | -2.3507 | 115.614 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7352 | 59.7274 | -5.1958 | -5.0481 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.735 | 59.8018 | 6.36 | 6.2265 | 118.1007 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7356 | 6.7906 | 1 | 1.4036 | 116.2542 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7369 | 6.765 | -2.36 | -2.3507 | 115.614 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7362 | 59.7274 | -5.1972 | -5.0487 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.736 | 59.8018 | 6.36 | 6.2266 | 118.1007 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7366 | 6.7906 | 1 | 1.4034 | 116.2542 | 0.98069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7379 | 6.765 | -2.36 | -2.3507 | 115.614 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7372 | 59.7274 | -5.1986 | -5.0493 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.737 | 59.8018 | 6.36 | 6.2266 | 118.1007 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7376 | 6.7977 | 1 | 1.4033 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7389 | 6.7584 | -2.36 | -2.3508 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7382 | 59.7274 | -5.1999 | -5.0499 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.738 | 59.8018 | 6.36 | 6.2267 | 118.1007 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7386 | 6.7977 | 1 | 1.4031 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7399 | 6.7584 | -2.36 | -2.3508 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7392 | 59.7274 | -5.2013 | -5.0505 | 117.0035 | 0.99622 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.739 | 59.8018 | 6.36 | 6.2267 | 118.1007 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7396 | 6.7977 | 1 | 1.4029 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7409 | 6.7584 | -2.36 | -2.3509 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7402 | 59.7322 | -5.2026 | -5.0514 | 117.0091 | 0.99618 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.74 | 59.8018 | 6.36 | 6.2267 | 118.1007 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7406 | 6.7977 | 1 | 1.4028 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7419 | 6.7584 | -2.36 | -2.3509 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7412 | 59.7322 | -5.204 | -5.0524 | 117.0091 | 0.99618 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.741 | 59.8018 | 6.36 | 6.2268 | 118.1007 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7416 | 6.7977 | 1 | 1.4026 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7429 | 6.7584 | -2.36 | -2.351 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7422 | 59.7322 | -5.2054 | -5.0534 | 117.0091 | 0.99618 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.742 | 59.8018 | 6.36 | 6.2268 | 118.1007 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7426 | 6.7977 | 1 | 1.4024 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7439 | 6.7584 | -2.36 | -2.351 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7432 | 59.7322 | -5.2067 | -5.0544 | 117.0091 | 0.99618 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.743 | 59.8067 | 6.36 | 6.2273 | 118.0951 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7436 | 6.7977 | 1 | 1.4023 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7449 | 6.7584 | -2.36 | -2.3511 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7442 | 59.7322 | -5.2081 | -5.0554 | 117.0091 | 0.99618 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.744 | 59.8067 | 6.36 | 6.2278 | 118.0951 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7446 | 6.7977 | 1 | 1.4021 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7459 | 6.7584 | -2.36 | -2.3511 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7452 | 59.7322 | -5.2094 | -5.0564 | 117.0091 | 0.99618 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.745 | 59.8067 | 6.36 | 6.2282 | 118.0951 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7456 | 6.7977 | 1 | 1.4019 | 116.2664 | 0.9808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7469 | 6.7584 | -2.36 | -2.3512 | 115.6166 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7462 | 59.7322 | -5.2108 | -5.0573 | 117.0091 | 0.99618 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.746 | 59.8067 | 6.36 | 6.2287 | 118.0951 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7466 | 6.7977 | 1 | 1.4017 | 116.2582 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7479 | 6.7609 | -2.36 | -2.3512 | 115.6148 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7472 | 59.7322 | -5.2122 | -5.0583 | 117.0091 | 0.99618 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.747 | 59.8067 | 6.36 | 6.2292 | 118.0951 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7476 | 6.7977 | 1 | 1.4015 | 116.2582 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7489 | 6.7609 | -2.36 | -2.3512 | 115.6148 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7482 | 59.7553 | -5.2135 | -5.0593 | 117.0249 | 0.99616 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.748 | 59.8067 | 6.36 | 6.2297 | 118.0951 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7486 | 6.7977 | 1 | 1.4013 | 116.2582 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7499 | 6.7609 | -2.36 | -2.3512 | 115.6148 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7492 | 59.7553 | -5.2149 | -5.0603 | 117.0249 | 0.99616 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.749 | 59.8067 | 6.36 | 6.2302 | 118.0951 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7496 | 6.7977 | 1 | 1.4011 | 116.2582 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7509 | 6.7609 | -2.36 | -2.3511 | 115.6148 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7502 | 59.7553 | -5.2162 | -5.0613 | 117.0249 | 0.99616 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.75 | 59.8067 | 6.36 | 6.2306 | 118.0951 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7506 | 6.7977 | 1 | 1.4009 | 116.2582 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7519 | 6.7609 | -2.36 | -2.3511 | 115.6148 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7512 | 59.7553 | -5.2176 | -5.0623 | 117.0249 | 0.99616 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.751 | 59.8006 | 6.36 | 6.2307 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7516 | 6.7977 | 1 | 1.4007 | 116.2582 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7529 | 6.7609 | -2.36 | -2.3511 | 115.6148 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7522 | 59.7553 | -5.219 | -5.0633 | 117.0249 | 0.99616 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.752 | 59.8006 | 6.36 | 6.2308 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7526 | 6.7977 | 1 | 1.4005 | 116.2582 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7539 | 6.7609 | -2.36 | -2.3511 | 115.6148 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7532 | 59.7553 | -5.2203 | -5.0643 | 117.0249 | 0.99616 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.753 | 59.8006 | 6.36 | 6.2309 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7536 | 6.7977 | 1 | 1.4003 | 116.2582 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7549 | 6.7609 | -2.36 | -2.3511 | 115.6148 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7542 | 59.7553 | -5.2217 | -5.0652 | 117.0249 | 0.99616 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.754 | 59.8006 | 6.36 | 6.231 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7546 | 6.791 | 1 | 1.4001 | 116.2618 | 0.98104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7559 | 6.7577 | -2.36 | -2.351 | 115.6107 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7552 | 59.7553 | -5.223 | -5.0662 | 117.0249 | 0.99616 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.755 | 59.8006 | 6.36 | 6.231 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7556 | 6.791 | 1 | 1.3999 | 116.2618 | 0.98104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7569 | 6.7577 | -2.36 | -2.3509 | 115.6107 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7562 | 59.7706 | -5.2244 | -5.067 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.756 | 59.8006 | 6.36 | 6.2311 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7566 | 6.791 | 1 | 1.3998 | 116.2618 | 0.98104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7579 | 6.7577 | -2.36 | -2.3508 | 115.6107 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7572 | 59.7706 | -5.2258 | -5.0677 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.757 | 59.8006 | 6.36 | 6.2312 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7576 | 6.791 | 1 | 1.3996 | 116.2618 | 0.98104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7589 | 6.7577 | -2.36 | -2.3507 | 115.6107 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7582 | 59.7706 | -5.2271 | -5.0685 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.758 | 59.8006 | 6.36 | 6.2313 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7586 | 6.791 | 1 | 1.3994 | 116.2618 | 0.98104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7599 | 6.7577 | -2.36 | -2.3506 | 115.6107 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7592 | 59.7706 | -5.2285 | -5.0692 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.759 | 59.8006 | 6.36 | 6.2312 | 118.1058 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7596 | 6.791 | 1 | 1.3992 | 116.2618 | 0.98104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7609 | 6.7577 | -2.36 | -2.3505 | 115.6107 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7602 | 59.7706 | -5.2298 | -5.0699 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.76 | 59.8144 | 6.36 | 6.231 | 118.0948 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7606 | 6.791 | 1 | 1.399 | 116.2618 | 0.98104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7619 | 6.7577 | -2.36 | -2.3504 | 115.6107 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7612 | 59.7706 | -5.2312 | -5.0707 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.761 | 59.8144 | 6.36 | 6.2307 | 118.0948 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7616 | 6.791 | 1 | 1.3988 | 116.2618 | 0.98104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7629 | 6.7577 | -2.36 | -2.3503 | 115.6107 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7622 | 59.7706 | -5.2326 | -5.0714 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.762 | 59.8144 | 6.36 | 6.2304 | 118.0948 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7626 | 6.7892 | 1 | 1.3986 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7639 | 6.7584 | -2.36 | -2.3503 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7632 | 59.7706 | -5.2339 | -5.0722 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.763 | 59.8144 | 6.36 | 6.2301 | 118.0948 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7636 | 6.7892 | 1 | 1.3985 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7649 | 6.7584 | -2.36 | -2.3503 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7642 | 59.7706 | -5.2353 | -5.0729 | 117.0096 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.764 | 59.8144 | 6.36 | 6.2299 | 118.0948 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7646 | 6.7892 | 1 | 1.3983 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7659 | 6.7584 | -2.36 | -2.3503 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7652 | 59.7618 | -5.2366 | -5.0739 | 116.9792 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.765 | 59.8144 | 6.36 | 6.2296 | 118.0948 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7656 | 6.7892 | 1 | 1.3981 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7669 | 6.7584 | -2.36 | -2.3503 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7662 | 59.7618 | -5.238 | -5.0748 | 116.9792 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.766 | 59.8144 | 6.36 | 6.2293 | 118.0948 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7666 | 6.7892 | 1 | 1.3979 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7679 | 6.7584 | -2.36 | -2.3502 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7672 | 59.7618 | -5.2394 | -5.0758 | 116.9792 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.767 | 59.8144 | 6.36 | 6.229 | 118.0948 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7676 | 6.7892 | 1 | 1.3977 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7689 | 6.7584 | -2.36 | -2.3502 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7682 | 59.7618 | -5.2407 | -5.0767 | 116.9792 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.768 | 59.8349 | 6.36 | 6.2291 | 118.0907 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7686 | 6.7892 | 1 | 1.3975 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7699 | 6.7584 | -2.36 | -2.3502 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7692 | 59.7618 | -5.2421 | -5.0777 | 116.9792 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.769 | 59.8349 | 6.36 | 6.2291 | 118.0907 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7696 | 6.7892 | 1 | 1.3973 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7709 | 6.7584 | -2.36 | -2.3502 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7702 | 59.7618 | -5.2434 | -5.0786 | 116.9792 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.77 | 59.8349 | 6.36 | 6.2292 | 118.0907 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7706 | 6.7892 | 1 | 1.3972 | 116.2774 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7719 | 6.7584 | -2.36 | -2.3502 | 115.6128 | 0.93488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7712 | 59.7618 | -5.2448 | -5.0796 | 116.9792 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.771 | 59.8349 | 6.36 | 6.2292 | 118.0907 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7716 | 6.7896 | 1 | 1.397 | 116.2787 | 0.98085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7729 | 6.7681 | -2.36 | -2.3502 | 115.6147 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7722 | 59.7618 | -5.2462 | -5.0805 | 116.9792 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.772 | 59.8349 | 6.36 | 6.2292 | 118.0907 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7726 | 6.7896 | 1 | 1.3968 | 116.2787 | 0.98085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7739 | 6.7681 | -2.36 | -2.3503 | 115.6147 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7732 | 59.7606 | -5.2475 | -5.0817 | 116.9739 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.773 | 59.8349 | 6.36 | 6.2293 | 118.0907 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7736 | 6.7896 | 1 | 1.3966 | 116.2787 | 0.98085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7749 | 6.7681 | -2.36 | -2.3503 | 115.6147 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7742 | 59.7606 | -5.2489 | -5.0829 | 116.9739 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.774 | 59.8349 | 6.36 | 6.2293 | 118.0907 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7746 | 6.7896 | 1 | 1.3965 | 116.2787 | 0.98085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7759 | 6.7681 | -2.36 | -2.3503 | 115.6147 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7752 | 59.7606 | -5.2502 | -5.0841 | 116.9739 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.775 | 59.8349 | 6.36 | 6.2293 | 118.0907 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7756 | 6.7896 | 1 | 1.3963 | 116.2787 | 0.98085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7769 | 6.7681 | -2.36 | -2.3504 | 115.6147 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7762 | 59.7606 | -5.2516 | -5.0853 | 116.9739 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.776 | 59.8214 | 6.36 | 6.2293 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7766 | 6.7896 | 1 | 1.3961 | 116.2787 | 0.98085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7779 | 6.7681 | -2.36 | -2.3504 | 115.6147 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7772 | 59.7606 | -5.253 | -5.0865 | 116.9739 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.777 | 59.8214 | 6.36 | 6.2292 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7776 | 6.7896 | 1 | 1.396 | 116.2787 | 0.98085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7789 | 6.7681 | -2.36 | -2.3504 | 115.6147 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7782 | 59.7606 | -5.2543 | -5.0877 | 116.9739 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.778 | 59.8214 | 6.36 | 6.2291 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7786 | 6.7896 | 1 | 1.3958 | 116.2787 | 0.98085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7799 | 6.7681 | -2.36 | -2.3505 | 115.6147 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7792 | 59.7606 | -5.2557 | -5.0888 | 116.9739 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.779 | 59.8214 | 6.36 | 6.229 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7796 | 6.789 | 1 | 1.3956 | 116.2886 | 0.98094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7809 | 6.773 | -2.36 | -2.3505 | 115.6122 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7802 | 59.7606 | -5.257 | -5.09 | 116.9739 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.78 | 59.8214 | 6.36 | 6.229 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7806 | 6.789 | 1 | 1.3955 | 116.2886 | 0.98094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7819 | 6.773 | -2.36 | -2.3505 | 115.6122 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7812 | 59.744 | -5.2584 | -5.0908 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.781 | 59.8214 | 6.36 | 6.2289 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7816 | 6.789 | 1 | 1.3953 | 116.2886 | 0.98094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7829 | 6.773 | -2.36 | -2.3505 | 115.6122 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7822 | 59.744 | -5.2598 | -5.0915 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.782 | 59.8214 | 6.36 | 6.2288 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7826 | 6.789 | 1 | 1.3951 | 116.2886 | 0.98094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7839 | 6.773 | -2.36 | -2.3505 | 115.6122 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7832 | 59.744 | -5.2611 | -5.0922 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.783 | 59.8214 | 6.36 | 6.2288 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7836 | 6.789 | 1 | 1.395 | 116.2886 | 0.98094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7849 | 6.773 | -2.36 | -2.3506 | 115.6122 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7842 | 59.744 | -5.2625 | -5.093 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.784 | 59.8214 | 6.36 | 6.2285 | 118.0925 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7846 | 6.789 | 1 | 1.3948 | 116.2886 | 0.98094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7859 | 6.773 | -2.36 | -2.3506 | 115.6122 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7852 | 59.744 | -5.2638 | -5.0937 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.785 | 59.8019 | 6.36 | 6.2282 | 118.0817 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7856 | 6.789 | 1 | 1.3946 | 116.2886 | 0.98094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7869 | 6.773 | -2.36 | -2.3506 | 115.6122 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7862 | 59.744 | -5.2652 | -5.0944 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.786 | 59.8019 | 6.36 | 6.228 | 118.0817 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7866 | 6.789 | 1 | 1.3945 | 116.2886 | 0.98094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7879 | 6.773 | -2.36 | -2.3506 | 115.6122 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7872 | 59.744 | -5.2666 | -5.0952 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.787 | 59.8019 | 6.36 | 6.2277 | 118.0817 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7876 | 6.7884 | 1 | 1.3943 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7889 | 6.7682 | -2.36 | -2.3507 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7882 | 59.744 | -5.2679 | -5.0959 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.788 | 59.8019 | 6.36 | 6.2274 | 118.0817 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7886 | 6.7884 | 1 | 1.3942 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7899 | 6.7682 | -2.36 | -2.3507 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7892 | 59.744 | -5.2693 | -5.0966 | 116.9749 | 0.99617 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.789 | 59.8019 | 6.36 | 6.2272 | 118.0817 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7896 | 6.7884 | 1 | 1.394 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7909 | 6.7682 | -2.36 | -2.3508 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7902 | 59.7106 | -5.2706 | -5.0972 | 116.9884 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.79 | 59.8019 | 6.36 | 6.2269 | 118.0817 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7906 | 6.7884 | 1 | 1.3939 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7919 | 6.7682 | -2.36 | -2.3508 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7912 | 59.7106 | -5.272 | -5.0978 | 116.9884 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.791 | 59.8019 | 6.36 | 6.2266 | 118.0817 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7916 | 6.7884 | 1 | 1.3938 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7929 | 6.7682 | -2.36 | -2.3509 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7922 | 59.7106 | -5.2734 | -5.0984 | 116.9884 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.792 | 59.8019 | 6.36 | 6.2264 | 118.0817 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7926 | 6.7884 | 1 | 1.3936 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7939 | 6.7682 | -2.36 | -2.3509 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7932 | 59.7106 | -5.2747 | -5.099 | 116.9884 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.793 | 59.8214 | 6.36 | 6.2264 | 118.0834 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7936 | 6.7884 | 1 | 1.3935 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7949 | 6.7682 | -2.36 | -2.351 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7942 | 59.7106 | -5.2761 | -5.0996 | 116.9884 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.794 | 59.8214 | 6.36 | 6.2264 | 118.0834 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7946 | 6.7884 | 1 | 1.3933 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7959 | 6.7682 | -2.36 | -2.351 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7952 | 59.7106 | -5.2774 | -5.1002 | 116.9884 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.795 | 59.8214 | 6.36 | 6.2264 | 118.0834 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7956 | 6.7884 | 1 | 1.3932 | 116.2971 | 0.98095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7969 | 6.7682 | -2.36 | -2.3511 | 115.6165 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7962 | 59.7106 | -5.2788 | -5.1008 | 116.9884 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.796 | 59.8214 | 6.36 | 6.2264 | 118.0834 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7966 | 6.791 | 1 | 1.393 | 116.2914 | 0.98112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7979 | 6.7611 | -2.36 | -2.3512 | 115.6186 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7972 | 59.7106 | -5.2802 | -5.1014 | 116.9884 | 0.99619 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.797 | 59.8214 | 6.36 | 6.2264 | 118.0834 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7976 | 6.791 | 1 | 1.3929 | 116.2914 | 0.98112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7989 | 6.7611 | -2.36 | -2.3513 | 115.6186 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7982 | 59.7297 | -5.2815 | -5.1024 | 116.9852 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.798 | 59.8214 | 6.36 | 6.2264 | 118.0834 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7986 | 6.791 | 1 | 1.3927 | 116.2914 | 0.98112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.7999 | 6.7611 | -2.36 | -2.3514 | 115.6186 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.7992 | 59.7297 | -5.2829 | -5.1035 | 116.9852 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.799 | 59.8214 | 6.36 | 6.2264 | 118.0834 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.7996 | 6.791 | 1 | 1.3925 | 116.2914 | 0.98112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8009 | 6.7611 | -2.36 | -2.3515 | 115.6186 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8002 | 59.7297 | -5.2842 | -5.1046 | 116.9852 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.8 | 59.8214 | 6.36 | 6.2264 | 118.0834 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8006 | 6.791 | 1 | 1.3924 | 116.2914 | 0.98112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8019 | 6.7611 | -2.36 | -2.3516 | 115.6186 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8012 | 59.7297 | -5.2856 | -5.1056 | 116.9852 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.801 | 59.8246 | 6.36 | 6.2264 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8016 | 6.791 | 1 | 1.3922 | 116.2914 | 0.98112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8029 | 6.7611 | -2.36 | -2.3517 | 115.6186 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8022 | 59.7297 | -5.287 | -5.1067 | 116.9852 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.802 | 59.8246 | 6.36 | 6.2265 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8026 | 6.791 | 1 | 1.392 | 116.2914 | 0.98112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8039 | 6.7611 | -2.36 | -2.3518 | 115.6186 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8032 | 59.7297 | -5.2883 | -5.1078 | 116.9852 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.803 | 59.8246 | 6.36 | 6.2266 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8036 | 6.791 | 1 | 1.3918 | 116.2914 | 0.98112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8049 | 6.7611 | -2.36 | -2.3519 | 115.6186 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8042 | 59.7297 | -5.2897 | -5.1089 | 116.9852 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.804 | 59.8246 | 6.36 | 6.2267 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8046 | 6.7889 | 1 | 1.3917 | 116.271 | 0.98118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8059 | 6.761 | -2.36 | -2.352 | 115.624 | 0.93511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8052 | 59.7297 | -5.291 | -5.1099 | 116.9852 | 0.99615 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.805 | 59.8246 | 6.36 | 6.2268 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8056 | 6.7889 | 1 | 1.3915 | 116.271 | 0.98118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8069 | 6.761 | -2.36 | -2.352 | 115.624 | 0.93511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8062 | 59.7419 | -5.2924 | -5.1109 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.806 | 59.8246 | 6.36 | 6.2268 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8066 | 6.7889 | 1 | 1.3914 | 116.271 | 0.98118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8079 | 6.761 | -2.36 | -2.3521 | 115.624 | 0.93511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8072 | 59.7419 | -5.2938 | -5.1119 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.807 | 59.8246 | 6.36 | 6.2269 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8076 | 6.7889 | 1 | 1.3912 | 116.271 | 0.98118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8089 | 6.761 | -2.36 | -2.3522 | 115.624 | 0.93511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8082 | 59.7419 | -5.2951 | -5.1129 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.808 | 59.8246 | 6.36 | 6.227 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8086 | 6.7889 | 1 | 1.3911 | 116.271 | 0.98118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8099 | 6.761 | -2.36 | -2.3522 | 115.624 | 0.93511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8092 | 59.7419 | -5.2965 | -5.1139 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.809 | 59.8246 | 6.36 | 6.2272 | 118.1023 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8096 | 6.7889 | 1 | 1.3909 | 116.271 | 0.98118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8109 | 6.761 | -2.36 | -2.3523 | 115.624 | 0.93511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8102 | 59.7419 | -5.2978 | -5.115 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.81 | 59.7945 | 6.36 | 6.2272 | 118.103 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8106 | 6.7889 | 1 | 1.3908 | 116.271 | 0.98118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8119 | 6.761 | -2.36 | -2.3524 | 115.624 | 0.93511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8112 | 59.7419 | -5.2992 | -5.116 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.811 | 59.7945 | 6.36 | 6.2273 | 118.103 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8116 | 6.7889 | 1 | 1.3906 | 116.271 | 0.98118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8129 | 6.761 | -2.36 | -2.3525 | 115.624 | 0.93511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8122 | 59.7419 | -5.3006 | -5.117 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.812 | 59.7945 | 6.36 | 6.2273 | 118.103 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8126 | 6.7877 | 1 | 1.3905 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8139 | 6.7584 | -2.36 | -2.3526 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8132 | 59.7419 | -5.3019 | -5.118 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.813 | 59.7945 | 6.36 | 6.2274 | 118.103 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8136 | 6.7877 | 1 | 1.3904 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8149 | 6.7584 | -2.36 | -2.3526 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8142 | 59.7419 | -5.3033 | -5.119 | 117.0055 | 0.99614 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.814 | 59.7945 | 6.36 | 6.2275 | 118.103 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8146 | 6.7877 | 1 | 1.3904 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8159 | 6.7584 | -2.36 | -2.3527 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8152 | 59.7434 | -5.3046 | -5.1197 | 117.0265 | 0.99612 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.815 | 59.7945 | 6.36 | 6.2275 | 118.103 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8156 | 6.7877 | 1 | 1.3903 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8169 | 6.7584 | -2.36 | -2.3528 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8162 | 59.7434 | -5.306 | -5.1205 | 117.0265 | 0.99612 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.816 | 59.7945 | 6.36 | 6.2276 | 118.103 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8166 | 6.7877 | 1 | 1.3902 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8179 | 6.7584 | -2.36 | -2.3529 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8172 | 59.7434 | -5.3074 | -5.1212 | 117.0265 | 0.99612 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.817 | 59.7945 | 6.36 | 6.2276 | 118.103 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8176 | 6.7877 | 1 | 1.3901 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8189 | 6.7584 | -2.36 | -2.353 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8182 | 59.7434 | -5.3087 | -5.122 | 117.0265 | 0.99612 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.818 | 59.807 | 6.36 | 6.2277 | 118.0844 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8186 | 6.7877 | 1 | 1.39 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8199 | 6.7584 | -2.36 | -2.3531 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8192 | 59.7434 | -5.3101 | -5.1227 | 117.0265 | 0.99612 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.819 | 59.807 | 6.36 | 6.2278 | 118.0844 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8196 | 6.7877 | 1 | 1.3899 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8209 | 6.7584 | -2.36 | -2.3532 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8202 | 59.7434 | -5.3114 | -5.1235 | 117.0265 | 0.99612 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.82 | 59.807 | 6.36 | 6.2278 | 118.0844 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8206 | 6.7877 | 1 | 1.3898 | 116.2688 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8219 | 6.7584 | -2.36 | -2.3533 | 115.6142 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8212 | 59.7434 | -5.3128 | -5.1242 | 117.0265 | 0.99612 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.821 | 59.807 | 6.36 | 6.2279 | 118.0844 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8216 | 6.789 | 1 | 1.3897 | 116.2745 | 0.98107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8229 | 6.7571 | -2.36 | -2.3532 | 115.6053 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8222 | 59.7434 | -5.3142 | -5.125 | 117.0265 | 0.99612 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.822 | 59.807 | 6.36 | 6.228 | 118.0844 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8226 | 6.789 | 1 | 1.3895 | 116.2745 | 0.98107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8239 | 6.7571 | -2.36 | -2.3532 | 115.6053 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8232 | 59.7544 | -5.3155 | -5.1256 | 117.0149 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.823 | 59.807 | 6.36 | 6.228 | 118.0844 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8236 | 6.789 | 1 | 1.3893 | 116.2745 | 0.98107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8249 | 6.7571 | -2.36 | -2.3531 | 115.6053 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8242 | 59.7544 | -5.3169 | -5.1262 | 117.0149 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.824 | 59.807 | 6.36 | 6.2281 | 118.0844 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8246 | 6.789 | 1 | 1.3892 | 116.2745 | 0.98107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8259 | 6.7571 | -2.36 | -2.3531 | 115.6053 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8252 | 59.7544 | -5.3182 | -5.1267 | 117.0149 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.825 | 59.807 | 6.36 | 6.2282 | 118.0844 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8256 | 6.789 | 1 | 1.389 | 116.2745 | 0.98107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8269 | 6.7571 | -2.36 | -2.353 | 115.6053 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8262 | 59.7544 | -5.3196 | -5.1273 | 117.0149 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.826 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8266 | 6.789 | 1 | 1.3888 | 116.2745 | 0.98107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8279 | 6.7571 | -2.36 | -2.3529 | 115.6053 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8272 | 59.7544 | -5.321 | -5.1279 | 117.0149 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.827 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8276 | 6.789 | 1 | 1.3886 | 116.2745 | 0.98107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8289 | 6.7571 | -2.36 | -2.3529 | 115.6053 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8282 | 59.7544 | -5.3223 | -5.1285 | 117.0149 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.828 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8286 | 6.789 | 1 | 1.3885 | 116.2745 | 0.98107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8299 | 6.7571 | -2.36 | -2.3528 | 115.6053 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8292 | 59.7544 | -5.3237 | -5.1291 | 117.0149 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.829 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8296 | 6.7904 | 1 | 1.3884 | 116.2771 | 0.98092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8309 | 6.7585 | -2.36 | -2.3527 | 115.6073 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8302 | 59.7544 | -5.325 | -5.1297 | 117.0149 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.83 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8306 | 6.7904 | 1 | 1.3883 | 116.2771 | 0.98092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8319 | 6.7585 | -2.36 | -2.3526 | 115.6073 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8312 | 59.7602 | -5.3264 | -5.1307 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.831 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8316 | 6.7904 | 1 | 1.3882 | 116.2771 | 0.98092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8329 | 6.7585 | -2.36 | -2.3524 | 115.6073 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8322 | 59.7602 | -5.3278 | -5.1318 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.832 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8326 | 6.7904 | 1 | 1.3881 | 116.2771 | 0.98092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8339 | 6.7585 | -2.36 | -2.3523 | 115.6073 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8332 | 59.7602 | -5.3291 | -5.1328 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.833 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8336 | 6.7904 | 1 | 1.3881 | 116.2771 | 0.98092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8349 | 6.7585 | -2.36 | -2.3521 | 115.6073 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8342 | 59.7602 | -5.3305 | -5.1338 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.834 | 59.8055 | 6.36 | 6.2282 | 118.0827 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8346 | 6.7904 | 1 | 1.388 | 116.2771 | 0.98092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8359 | 6.7585 | -2.36 | -2.352 | 115.6073 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8352 | 59.7602 | -5.3318 | -5.1348 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.835 | 59.7878 | 6.36 | 6.2281 | 118.0938 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8356 | 6.7904 | 1 | 1.3879 | 116.2771 | 0.98092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8369 | 6.7585 | -2.36 | -2.3519 | 115.6073 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8362 | 59.7602 | -5.3332 | -5.1358 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.836 | 59.7878 | 6.36 | 6.2279 | 118.0938 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8366 | 6.7904 | 1 | 1.3878 | 116.2771 | 0.98092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8379 | 6.7585 | -2.36 | -2.3517 | 115.6073 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8372 | 59.7602 | -5.3346 | -5.1369 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.837 | 59.7878 | 6.36 | 6.2278 | 118.0938 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8376 | 6.7909 | 1 | 1.3878 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8389 | 6.7591 | -2.36 | -2.3517 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8382 | 59.7602 | -5.3359 | -5.1379 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.838 | 59.7878 | 6.36 | 6.2277 | 118.0938 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8386 | 6.7909 | 1 | 1.3877 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8399 | 6.7591 | -2.36 | -2.3517 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8392 | 59.7602 | -5.3373 | -5.1389 | 117.0082 | 0.99606 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.839 | 59.7878 | 6.36 | 6.2275 | 118.0938 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8396 | 6.7909 | 1 | 1.3877 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8409 | 6.7591 | -2.36 | -2.3517 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8402 | 59.7776 | -5.3386 | -5.1399 | 116.9789 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.84 | 59.7878 | 6.36 | 6.2274 | 118.0938 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8406 | 6.7909 | 1 | 1.3877 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8419 | 6.7591 | -2.36 | -2.3517 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8412 | 59.7776 | -5.34 | -5.1409 | 116.9789 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.841 | 59.7878 | 6.36 | 6.2272 | 118.0938 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8416 | 6.7909 | 1 | 1.3876 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8429 | 6.7591 | -2.36 | -2.3517 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8422 | 59.7776 | -5.3414 | -5.1419 | 116.9789 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.842 | 59.7878 | 6.36 | 6.2271 | 118.0938 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8426 | 6.7909 | 1 | 1.3876 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8439 | 6.7591 | -2.36 | -2.3516 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8432 | 59.7776 | -5.3427 | -5.143 | 116.9789 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.843 | 59.7883 | 6.36 | 6.2268 | 118.0783 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8436 | 6.7909 | 1 | 1.3876 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8449 | 6.7591 | -2.36 | -2.3516 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8442 | 59.7776 | -5.3441 | -5.144 | 116.9789 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.844 | 59.7883 | 6.36 | 6.2266 | 118.0783 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8446 | 6.7909 | 1 | 1.3875 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8459 | 6.7591 | -2.36 | -2.3516 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8452 | 59.7776 | -5.3454 | -5.145 | 116.9789 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.845 | 59.7883 | 6.36 | 6.2263 | 118.0783 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8456 | 6.7909 | 1 | 1.3875 | 116.2862 | 0.98108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8469 | 6.7591 | -2.36 | -2.3516 | 115.6104 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8462 | 59.7776 | -5.3468 | -5.146 | 116.9789 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.846 | 59.7883 | 6.36 | 6.2261 | 118.0783 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8466 | 6.7905 | 1 | 1.3874 | 116.292 | 0.9813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8479 | 6.7607 | -2.36 | -2.3516 | 115.6111 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8472 | 59.7776 | -5.3482 | -5.147 | 116.9789 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.847 | 59.7883 | 6.36 | 6.2258 | 118.0783 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8476 | 6.7905 | 1 | 1.3873 | 116.292 | 0.9813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8489 | 6.7607 | -2.36 | -2.3516 | 115.6111 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8482 | 59.7549 | -5.3495 | -5.1477 | 116.973 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.848 | 59.7883 | 6.36 | 6.2255 | 118.0783 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8486 | 6.7905 | 1 | 1.3872 | 116.292 | 0.9813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8499 | 6.7607 | -2.36 | -2.3516 | 115.6111 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8492 | 59.7549 | -5.3509 | -5.1484 | 116.973 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.849 | 59.7883 | 6.36 | 6.2253 | 118.0783 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8496 | 6.7905 | 1 | 1.3871 | 116.292 | 0.9813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8509 | 6.7607 | -2.36 | -2.3516 | 115.6111 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8502 | 59.7549 | -5.3522 | -5.1491 | 116.973 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.85 | 59.7883 | 6.36 | 6.225 | 118.0783 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8506 | 6.7905 | 1 | 1.387 | 116.292 | 0.9813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8519 | 6.7607 | -2.36 | -2.3516 | 115.6111 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8512 | 59.7549 | -5.3536 | -5.1499 | 116.973 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.851 | 59.7789 | 6.36 | 6.2248 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8516 | 6.7905 | 1 | 1.3869 | 116.292 | 0.9813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8529 | 6.7607 | -2.36 | -2.3516 | 115.6111 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8522 | 59.7549 | -5.355 | -5.1506 | 116.973 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.852 | 59.7789 | 6.36 | 6.2246 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8526 | 6.7905 | 1 | 1.3868 | 116.292 | 0.9813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8539 | 6.7607 | -2.36 | -2.3516 | 115.6111 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8532 | 59.7549 | -5.3563 | -5.1513 | 116.973 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.853 | 59.7789 | 6.36 | 6.2244 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8536 | 6.7905 | 1 | 1.3867 | 116.292 | 0.9813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8549 | 6.7607 | -2.36 | -2.3516 | 115.6111 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8542 | 59.7549 | -5.3577 | -5.152 | 116.973 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.854 | 59.7789 | 6.36 | 6.2242 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8546 | 6.7904 | 1 | 1.3865 | 116.2956 | 0.98121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8559 | 6.7551 | -2.36 | -2.3515 | 115.612 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8552 | 59.7549 | -5.359 | -5.1527 | 116.973 | 0.99611 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.855 | 59.7789 | 6.36 | 6.224 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8556 | 6.7904 | 1 | 1.3864 | 116.2956 | 0.98121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8569 | 6.7551 | -2.36 | -2.3515 | 115.612 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8562 | 59.7366 | -5.3604 | -5.1534 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.856 | 59.7789 | 6.36 | 6.2238 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8566 | 6.7904 | 1 | 1.3863 | 116.2956 | 0.98121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8579 | 6.7551 | -2.36 | -2.3515 | 115.612 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8572 | 59.7366 | -5.3618 | -5.1542 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.857 | 59.7789 | 6.36 | 6.2236 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8576 | 6.7904 | 1 | 1.3862 | 116.2956 | 0.98121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8589 | 6.7551 | -2.36 | -2.3515 | 115.612 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8582 | 59.7366 | -5.3631 | -5.1549 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.858 | 59.7789 | 6.36 | 6.2233 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8586 | 6.7904 | 1 | 1.3861 | 116.2956 | 0.98121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8599 | 6.7551 | -2.36 | -2.3514 | 115.612 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8592 | 59.7366 | -5.3645 | -5.1556 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.859 | 59.7789 | 6.36 | 6.2229 | 118.0715 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8596 | 6.7904 | 1 | 1.386 | 116.2956 | 0.98121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8609 | 6.7551 | -2.36 | -2.3514 | 115.612 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8602 | 59.7366 | -5.3658 | -5.1563 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.86 | 59.7702 | 6.36 | 6.2225 | 118.0637 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8606 | 6.7904 | 1 | 1.3858 | 116.2956 | 0.98121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8619 | 6.7551 | -2.36 | -2.3514 | 115.612 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8612 | 59.7366 | -5.3672 | -5.157 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.861 | 59.7702 | 6.36 | 6.2221 | 118.0637 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8616 | 6.7904 | 1 | 1.3857 | 116.2956 | 0.98121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8629 | 6.7551 | -2.36 | -2.3513 | 115.612 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8622 | 59.7366 | -5.3686 | -5.1578 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.862 | 59.7702 | 6.36 | 6.2217 | 118.0637 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8626 | 6.7932 | 1 | 1.3855 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8639 | 6.7577 | -2.36 | -2.3514 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8632 | 59.7366 | -5.3699 | -5.1585 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.863 | 59.7702 | 6.36 | 6.2213 | 118.0637 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8636 | 6.7932 | 1 | 1.3854 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8649 | 6.7577 | -2.36 | -2.3514 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8642 | 59.7366 | -5.3713 | -5.1592 | 116.9866 | 0.9961 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.864 | 59.7702 | 6.36 | 6.2209 | 118.0637 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8646 | 6.7932 | 1 | 1.3852 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8659 | 6.7577 | -2.36 | -2.3514 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8652 | 59.7465 | -5.3726 | -5.1603 | 116.9808 | 0.996 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.865 | 59.7702 | 6.36 | 6.2205 | 118.0637 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8656 | 6.7932 | 1 | 1.385 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8669 | 6.7577 | -2.36 | -2.3515 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8662 | 59.7465 | -5.374 | -5.1613 | 116.9808 | 0.996 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.866 | 59.7702 | 6.36 | 6.2201 | 118.0637 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8666 | 6.7932 | 1 | 1.3848 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8679 | 6.7577 | -2.36 | -2.3515 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8672 | 59.7465 | -5.3754 | -5.1624 | 116.9808 | 0.996 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.867 | 59.7702 | 6.36 | 6.2197 | 118.0637 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8676 | 6.7932 | 1 | 1.3847 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8689 | 6.7577 | -2.36 | -2.3515 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8682 | 59.7465 | -5.3767 | -5.1635 | 116.9808 | 0.996 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.868 | 59.8005 | 6.36 | 6.2195 | 118.0713 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8686 | 6.7932 | 1 | 1.3845 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8699 | 6.7577 | -2.36 | -2.3515 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8692 | 59.7465 | -5.3781 | -5.1645 | 116.9808 | 0.996 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.869 | 59.8005 | 6.36 | 6.2192 | 118.0713 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8696 | 6.7932 | 1 | 1.3843 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8709 | 6.7577 | -2.36 | -2.3516 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8702 | 59.7465 | -5.3794 | -5.1656 | 116.9808 | 0.996 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.87 | 59.8005 | 6.36 | 6.2189 | 118.0713 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8706 | 6.7932 | 1 | 1.3841 | 116.2916 | 0.98125 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8719 | 6.7577 | -2.36 | -2.3516 | 115.6171 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8712 | 59.7465 | -5.3808 | -5.1667 | 116.9808 | 0.996 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.871 | 59.8005 | 6.36 | 6.2186 | 118.0713 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8716 | 6.7882 | 1 | 1.3839 | 116.2834 | 0.9816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8729 | 6.7677 | -2.36 | -2.3516 | 115.6141 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8722 | 59.7465 | -5.3822 | -5.1677 | 116.9808 | 0.996 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.872 | 59.8005 | 6.36 | 6.2184 | 118.0713 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8726 | 6.7882 | 1 | 1.3836 | 116.2834 | 0.9816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8739 | 6.7677 | -2.36 | -2.3516 | 115.6141 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8732 | 59.7407 | -5.3835 | -5.1682 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.873 | 59.8005 | 6.36 | 6.2181 | 118.0713 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8736 | 6.7882 | 1 | 1.3833 | 116.2834 | 0.9816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8749 | 6.7677 | -2.36 | -2.3515 | 115.6141 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8742 | 59.7407 | -5.3849 | -5.1687 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.874 | 59.8005 | 6.36 | 6.2178 | 118.0713 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8746 | 6.7882 | 1 | 1.3831 | 116.2834 | 0.9816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8759 | 6.7677 | -2.36 | -2.3515 | 115.6141 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8752 | 59.7407 | -5.3862 | -5.1692 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.875 | 59.8005 | 6.36 | 6.2176 | 118.0713 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8756 | 6.7882 | 1 | 1.3828 | 116.2834 | 0.9816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8769 | 6.7677 | -2.36 | -2.3515 | 115.6141 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8762 | 59.7407 | -5.3876 | -5.1697 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.876 | 59.8129 | 6.36 | 6.2173 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8766 | 6.7882 | 1 | 1.3826 | 116.2834 | 0.9816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8779 | 6.7677 | -2.36 | -2.3515 | 115.6141 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8772 | 59.7407 | -5.389 | -5.1702 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.877 | 59.8129 | 6.36 | 6.2171 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8776 | 6.7882 | 1 | 1.3823 | 116.2834 | 0.9816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8789 | 6.7677 | -2.36 | -2.3514 | 115.6141 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8782 | 59.7407 | -5.3903 | -5.1707 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.878 | 59.8129 | 6.36 | 6.2169 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8786 | 6.7882 | 1 | 1.3821 | 116.2834 | 0.9816 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8799 | 6.7677 | -2.36 | -2.3514 | 115.6141 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8792 | 59.7407 | -5.3917 | -5.1713 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.879 | 59.8129 | 6.36 | 6.2167 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8796 | 6.7804 | 1 | 1.3818 | 116.2773 | 0.98158 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8809 | 6.7686 | -2.36 | -2.3514 | 115.6183 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8802 | 59.7407 | -5.393 | -5.1718 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.88 | 59.8129 | 6.36 | 6.2165 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8806 | 6.7804 | 1 | 1.3816 | 116.2773 | 0.98158 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8819 | 6.7686 | -2.36 | -2.3514 | 115.6183 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8812 | 59.7407 | -5.3944 | -5.1724 | 117.0012 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.881 | 59.8129 | 6.36 | 6.2163 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8816 | 6.7804 | 1 | 1.3814 | 116.2773 | 0.98158 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8829 | 6.7686 | -2.36 | -2.3514 | 115.6183 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8822 | 59.7565 | -5.3958 | -5.173 | 117.0232 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.882 | 59.8129 | 6.36 | 6.2161 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8826 | 6.7804 | 1 | 1.3811 | 116.2773 | 0.98158 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8839 | 6.7686 | -2.36 | -2.3514 | 115.6183 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8832 | 59.7565 | -5.3971 | -5.1737 | 117.0232 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.883 | 59.8129 | 6.36 | 6.2159 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8836 | 6.7804 | 1 | 1.3809 | 116.2773 | 0.98158 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8849 | 6.7686 | -2.36 | -2.3514 | 115.6183 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8842 | 59.7565 | -5.3985 | -5.1744 | 117.0232 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.884 | 59.8129 | 6.36 | 6.2157 | 118.0935 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8846 | 6.7804 | 1 | 1.3807 | 116.2773 | 0.98158 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8859 | 6.7686 | -2.36 | -2.3514 | 115.6183 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8852 | 59.7565 | -5.3998 | -5.175 | 117.0232 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.885 | 59.7968 | 6.36 | 6.2158 | 118.0929 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8856 | 6.7804 | 1 | 1.3805 | 116.2773 | 0.98158 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8869 | 6.7686 | -2.36 | -2.3514 | 115.6183 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8862 | 59.7565 | -5.4012 | -5.1757 | 117.0232 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.886 | 59.7968 | 6.36 | 6.2158 | 118.0929 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8866 | 6.7804 | 1 | 1.3802 | 116.2773 | 0.98158 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8879 | 6.7686 | -2.36 | -2.3514 | 115.6183 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8872 | 59.7565 | -5.4026 | -5.1763 | 117.0232 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.887 | 59.7968 | 6.36 | 6.2159 | 118.0929 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8876 | 6.7787 | 1 | 1.3801 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8889 | 6.763 | -2.36 | -2.3514 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8882 | 59.7565 | -5.4039 | -5.177 | 117.0232 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.888 | 59.7968 | 6.36 | 6.216 | 118.0929 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8886 | 6.7787 | 1 | 1.38 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8899 | 6.763 | -2.36 | -2.3514 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8892 | 59.7565 | -5.4053 | -5.1776 | 117.0232 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.889 | 59.7968 | 6.36 | 6.2161 | 118.0929 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8896 | 6.7787 | 1 | 1.3799 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8909 | 6.763 | -2.36 | -2.3515 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8902 | 59.7746 | -5.4066 | -5.1782 | 117.0234 | 0.99605 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.89 | 59.7968 | 6.36 | 6.2162 | 118.0929 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8906 | 6.7787 | 1 | 1.3798 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8919 | 6.763 | -2.36 | -2.3515 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8912 | 59.7746 | -5.408 | -5.1789 | 117.0234 | 0.99605 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.891 | 59.7968 | 6.36 | 6.2162 | 118.0929 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8916 | 6.7787 | 1 | 1.3797 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8929 | 6.763 | -2.36 | -2.3515 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8922 | 59.7746 | -5.4094 | -5.1795 | 117.0234 | 0.99605 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.892 | 59.7968 | 6.36 | 6.2163 | 118.0929 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8926 | 6.7787 | 1 | 1.3796 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8939 | 6.763 | -2.36 | -2.3515 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8932 | 59.7746 | -5.4107 | -5.1801 | 117.0234 | 0.99605 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.893 | 59.7838 | 6.36 | 6.2162 | 118.0747 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8936 | 6.7787 | 1 | 1.3795 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8949 | 6.763 | -2.36 | -2.3515 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8942 | 59.7746 | -5.4121 | -5.1807 | 117.0234 | 0.99605 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.894 | 59.7838 | 6.36 | 6.2161 | 118.0747 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8946 | 6.7787 | 1 | 1.3794 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8959 | 6.763 | -2.36 | -2.3515 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8952 | 59.7746 | -5.4134 | -5.1814 | 117.0234 | 0.99605 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.895 | 59.7838 | 6.36 | 6.216 | 118.0747 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8956 | 6.7787 | 1 | 1.3793 | 116.2859 | 0.98111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8969 | 6.763 | -2.36 | -2.3515 | 115.6212 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8962 | 59.7746 | -5.4148 | -5.182 | 117.0234 | 0.99605 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.896 | 59.7838 | 6.36 | 6.2159 | 118.0747 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8966 | 6.7867 | 1 | 1.3792 | 116.2891 | 0.98139 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8979 | 6.7606 | -2.36 | -2.3515 | 115.6172 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8972 | 59.7746 | -5.4162 | -5.1826 | 117.0234 | 0.99605 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.897 | 59.7838 | 6.36 | 6.2157 | 118.0747 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8976 | 6.7867 | 1 | 1.3791 | 116.2891 | 0.98139 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8989 | 6.7606 | -2.36 | -2.3515 | 115.6172 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8982 | 59.7611 | -5.4175 | -5.183 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.898 | 59.7838 | 6.36 | 6.2156 | 118.0747 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8986 | 6.7867 | 1 | 1.379 | 116.2891 | 0.98139 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.8999 | 6.7606 | -2.36 | -2.3515 | 115.6172 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.8992 | 59.7611 | -5.4189 | -5.1835 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.899 | 59.7838 | 6.36 | 6.2155 | 118.0747 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.8996 | 6.7867 | 1 | 1.3788 | 116.2891 | 0.98139 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9009 | 6.7606 | -2.36 | -2.3515 | 115.6172 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9002 | 59.7611 | -5.4202 | -5.1839 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.9 | 59.7838 | 6.36 | 6.2154 | 118.0747 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9006 | 6.7867 | 1 | 1.3787 | 116.2891 | 0.98139 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9019 | 6.7606 | -2.36 | -2.3515 | 115.6172 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9012 | 59.7611 | -5.4216 | -5.1843 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.901 | 59.797 | 6.36 | 6.2153 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9016 | 6.7867 | 1 | 1.3786 | 116.2891 | 0.98139 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9029 | 6.7606 | -2.36 | -2.3515 | 115.6172 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9022 | 59.7611 | -5.423 | -5.1847 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.902 | 59.797 | 6.36 | 6.2152 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9026 | 6.7867 | 1 | 1.3785 | 116.2891 | 0.98139 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9039 | 6.7606 | -2.36 | -2.3515 | 115.6172 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9032 | 59.7611 | -5.4243 | -5.1852 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.903 | 59.797 | 6.36 | 6.2152 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9036 | 6.7867 | 1 | 1.3784 | 116.2891 | 0.98139 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9049 | 6.7606 | -2.36 | -2.3515 | 115.6172 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9042 | 59.7611 | -5.4257 | -5.1856 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.904 | 59.797 | 6.36 | 6.2151 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9046 | 6.7958 | 1 | 1.3782 | 116.289 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9059 | 6.7648 | -2.36 | -2.3515 | 115.6204 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9052 | 59.7611 | -5.427 | -5.186 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.905 | 59.797 | 6.36 | 6.215 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9056 | 6.7958 | 1 | 1.378 | 116.289 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9069 | 6.7648 | -2.36 | -2.3516 | 115.6204 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9062 | 59.7611 | -5.4284 | -5.1865 | 117.0042 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.906 | 59.797 | 6.36 | 6.2149 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9066 | 6.7958 | 1 | 1.3778 | 116.289 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9079 | 6.7648 | -2.36 | -2.3516 | 115.6204 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9072 | 59.7639 | -5.4298 | -5.1873 | 116.9815 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.907 | 59.797 | 6.36 | 6.2148 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9076 | 6.7958 | 1 | 1.3776 | 116.289 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9089 | 6.7648 | -2.36 | -2.3516 | 115.6204 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9082 | 59.7639 | -5.4311 | -5.188 | 116.9815 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.908 | 59.797 | 6.36 | 6.2148 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9086 | 6.7958 | 1 | 1.3774 | 116.289 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9099 | 6.7648 | -2.36 | -2.3516 | 115.6204 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9092 | 59.7639 | -5.4325 | -5.1887 | 116.9815 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.909 | 59.797 | 6.36 | 6.2147 | 118.0706 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9096 | 6.7958 | 1 | 1.3772 | 116.289 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9109 | 6.7648 | -2.36 | -2.3516 | 115.6204 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9102 | 59.7639 | -5.4338 | -5.1895 | 116.9815 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.91 | 59.7965 | 6.36 | 6.2148 | 118.0672 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9106 | 6.7958 | 1 | 1.377 | 116.289 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9119 | 6.7648 | -2.36 | -2.3517 | 115.6204 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9112 | 59.7639 | -5.4352 | -5.1902 | 116.9815 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.911 | 59.7965 | 6.36 | 6.2148 | 118.0672 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9116 | 6.7958 | 1 | 1.3768 | 116.289 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9129 | 6.7648 | -2.36 | -2.3517 | 115.6204 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9122 | 59.7639 | -5.4366 | -5.191 | 116.9815 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.912 | 59.7965 | 6.36 | 6.2149 | 118.0672 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9126 | 6.7962 | 1 | 1.3767 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9139 | 6.766 | -2.36 | -2.3516 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9132 | 59.7639 | -5.4379 | -5.1917 | 116.9815 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.913 | 59.7965 | 6.36 | 6.215 | 118.0672 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9136 | 6.7962 | 1 | 1.3765 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9149 | 6.766 | -2.36 | -2.3515 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9142 | 59.7639 | -5.4393 | -5.1925 | 116.9815 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.914 | 59.7965 | 6.36 | 6.2151 | 118.0672 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9146 | 6.7962 | 1 | 1.3763 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9159 | 6.766 | -2.36 | -2.3514 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9152 | 59.7487 | -5.4406 | -5.1931 | 116.9747 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.915 | 59.7965 | 6.36 | 6.2151 | 118.0672 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9156 | 6.7962 | 1 | 1.3762 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9169 | 6.766 | -2.36 | -2.3513 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9162 | 59.7487 | -5.442 | -5.1938 | 116.9747 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.916 | 59.7965 | 6.36 | 6.2152 | 118.0672 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9166 | 6.7962 | 1 | 1.376 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9179 | 6.766 | -2.36 | -2.3513 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9172 | 59.7487 | -5.4434 | -5.1944 | 116.9747 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.917 | 59.7965 | 6.36 | 6.2153 | 118.0672 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9176 | 6.7962 | 1 | 1.3758 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9189 | 6.766 | -2.36 | -2.3512 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9182 | 59.7487 | -5.4447 | -5.195 | 116.9747 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.918 | 59.773 | 6.36 | 6.2156 | 118.06 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9186 | 6.7962 | 1 | 1.3757 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9199 | 6.766 | -2.36 | -2.3511 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9192 | 59.7487 | -5.4461 | -5.1957 | 116.9747 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.919 | 59.773 | 6.36 | 6.2158 | 118.06 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9196 | 6.7962 | 1 | 1.3755 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9209 | 6.766 | -2.36 | -2.351 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9202 | 59.7487 | -5.4474 | -5.1963 | 116.9747 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.92 | 59.773 | 6.36 | 6.2161 | 118.06 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9206 | 6.7962 | 1 | 1.3753 | 116.2962 | 0.98168 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9219 | 6.766 | -2.36 | -2.3509 | 115.6146 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9212 | 59.7487 | -5.4488 | -5.1969 | 116.9747 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.921 | 59.773 | 6.36 | 6.2164 | 118.06 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9216 | 6.7949 | 1 | 1.3752 | 116.2917 | 0.98146 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9229 | 6.7687 | -2.36 | -2.3509 | 115.629 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9222 | 59.7487 | -5.4502 | -5.1976 | 116.9747 | 0.99601 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.922 | 59.773 | 6.36 | 6.2167 | 118.06 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9226 | 6.7949 | 1 | 1.3751 | 116.2917 | 0.98146 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9239 | 6.7687 | -2.36 | -2.3509 | 115.629 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9232 | 59.7496 | -5.4515 | -5.1983 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.923 | 59.773 | 6.36 | 6.217 | 118.06 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9236 | 6.7949 | 1 | 1.3749 | 116.2917 | 0.98146 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9249 | 6.7687 | -2.36 | -2.3509 | 115.629 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9242 | 59.7496 | -5.4529 | -5.199 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.924 | 59.773 | 6.36 | 6.2172 | 118.06 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9246 | 6.7949 | 1 | 1.3748 | 116.2917 | 0.98146 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9259 | 6.7687 | -2.36 | -2.3509 | 115.629 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9252 | 59.7496 | -5.4542 | -5.1997 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.925 | 59.773 | 6.36 | 6.2175 | 118.06 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9256 | 6.7949 | 1 | 1.3746 | 116.2917 | 0.98146 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9269 | 6.7687 | -2.36 | -2.3509 | 115.629 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9262 | 59.7496 | -5.4556 | -5.2004 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.926 | 59.7617 | 6.36 | 6.2178 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9266 | 6.7949 | 1 | 1.3745 | 116.2917 | 0.98146 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9279 | 6.7687 | -2.36 | -2.3509 | 115.629 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9272 | 59.7496 | -5.457 | -5.2011 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.927 | 59.7617 | 6.36 | 6.2182 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9276 | 6.7949 | 1 | 1.3744 | 116.2917 | 0.98146 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9289 | 6.7687 | -2.36 | -2.3509 | 115.629 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9282 | 59.7496 | -5.4583 | -5.2018 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.928 | 59.7617 | 6.36 | 6.2185 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9286 | 6.7949 | 1 | 1.3742 | 116.2917 | 0.98146 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9299 | 6.7687 | -2.36 | -2.3509 | 115.629 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9292 | 59.7496 | -5.4597 | -5.2026 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.929 | 59.7617 | 6.36 | 6.2188 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9296 | 6.7936 | 1 | 1.3741 | 116.2973 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9309 | 6.7684 | -2.36 | -2.351 | 115.6456 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9302 | 59.7496 | -5.461 | -5.2033 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.93 | 59.7617 | 6.36 | 6.2191 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9306 | 6.7936 | 1 | 1.3739 | 116.2973 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9319 | 6.7684 | -2.36 | -2.351 | 115.6456 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9312 | 59.7496 | -5.4624 | -5.2041 | 116.9686 | 0.99598 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.931 | 59.7617 | 6.36 | 6.2194 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9316 | 6.7936 | 1 | 1.3737 | 116.2973 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9329 | 6.7684 | -2.36 | -2.3511 | 115.6456 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9322 | 59.7953 | -5.4638 | -5.2052 | 116.9678 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.932 | 59.7617 | 6.36 | 6.2197 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9326 | 6.7936 | 1 | 1.3736 | 116.2973 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9339 | 6.7684 | -2.36 | -2.3512 | 115.6456 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9332 | 59.7953 | -5.4651 | -5.2062 | 116.9678 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.933 | 59.7617 | 6.36 | 6.2201 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9336 | 6.7936 | 1 | 1.3734 | 116.2973 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9349 | 6.7684 | -2.36 | -2.3513 | 115.6456 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9342 | 59.7953 | -5.4665 | -5.2072 | 116.9678 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.934 | 59.7617 | 6.36 | 6.2204 | 118.0718 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9346 | 6.7936 | 1 | 1.3732 | 116.2973 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9359 | 6.7684 | -2.36 | -2.3513 | 115.6456 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9352 | 59.7953 | -5.4678 | -5.2083 | 116.9678 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.935 | 59.7519 | 6.36 | 6.2204 | 118.0825 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9356 | 6.7936 | 1 | 1.3731 | 116.2973 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9369 | 6.7684 | -2.36 | -2.3514 | 115.6456 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9362 | 59.7953 | -5.4692 | -5.2093 | 116.9678 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.936 | 59.7519 | 6.36 | 6.2204 | 118.0825 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9366 | 6.7936 | 1 | 1.3729 | 116.2973 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9379 | 6.7684 | -2.36 | -2.3515 | 115.6456 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9372 | 59.7953 | -5.4706 | -5.2103 | 116.9678 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.937 | 59.7519 | 6.36 | 6.2204 | 118.0825 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9376 | 6.7953 | 1 | 1.3727 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9389 | 6.7607 | -2.36 | -2.3515 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9382 | 59.7953 | -5.4719 | -5.2114 | 116.9678 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.938 | 59.7519 | 6.36 | 6.2205 | 118.0825 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9386 | 6.7953 | 1 | 1.3725 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9399 | 6.7607 | -2.36 | -2.3514 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9392 | 59.7953 | -5.4733 | -5.2124 | 116.9678 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.939 | 59.7519 | 6.36 | 6.2205 | 118.0825 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9396 | 6.7953 | 1 | 1.3723 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9409 | 6.7607 | -2.36 | -2.3514 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9402 | 59.7845 | -5.4746 | -5.2131 | 116.9889 | 0.99604 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.94 | 59.7519 | 6.36 | 6.2205 | 118.0825 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9406 | 6.7953 | 1 | 1.3721 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9419 | 6.7607 | -2.36 | -2.3514 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9412 | 59.7845 | -5.476 | -5.2139 | 116.9889 | 0.99604 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.941 | 59.7519 | 6.36 | 6.2205 | 118.0825 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9416 | 6.7953 | 1 | 1.3719 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9429 | 6.7607 | -2.36 | -2.3514 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9422 | 59.7845 | -5.4774 | -5.2146 | 116.9889 | 0.99604 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.942 | 59.7519 | 6.36 | 6.2206 | 118.0825 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9426 | 6.7953 | 1 | 1.3717 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9439 | 6.7607 | -2.36 | -2.3514 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9432 | 59.7845 | -5.4787 | -5.2153 | 116.9889 | 0.99604 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.943 | 59.8005 | 6.36 | 6.2203 | 118.0582 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9436 | 6.7953 | 1 | 1.3714 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9449 | 6.7607 | -2.36 | -2.3514 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9442 | 59.7845 | -5.4801 | -5.2161 | 116.9889 | 0.99604 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.944 | 59.8005 | 6.36 | 6.2201 | 118.0582 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9446 | 6.7953 | 1 | 1.3712 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9459 | 6.7607 | -2.36 | -2.3514 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9452 | 59.7845 | -5.4814 | -5.2168 | 116.9889 | 0.99604 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.945 | 59.8005 | 6.36 | 6.2199 | 118.0582 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9456 | 6.7953 | 1 | 1.371 | 116.3009 | 0.98185 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9469 | 6.7607 | -2.36 | -2.3514 | 115.6327 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9462 | 59.7845 | -5.4828 | -5.2176 | 116.9889 | 0.99604 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.946 | 59.8005 | 6.36 | 6.2196 | 118.0582 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9466 | 6.7891 | 1 | 1.3708 | 116.2918 | 0.98188 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9479 | 6.7556 | -2.36 | -2.3514 | 115.6388 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9472 | 59.7845 | -5.4842 | -5.2183 | 116.9889 | 0.99604 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.947 | 59.8005 | 6.36 | 6.2194 | 118.0582 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9476 | 6.7891 | 1 | 1.3707 | 116.2918 | 0.98188 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9489 | 6.7556 | -2.36 | -2.3514 | 115.6388 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9482 | 59.7746 | -5.4855 | -5.2186 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.948 | 59.8005 | 6.36 | 6.2192 | 118.0582 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9486 | 6.7891 | 1 | 1.3705 | 116.2918 | 0.98188 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9499 | 6.7556 | -2.36 | -2.3514 | 115.6388 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9492 | 59.7746 | -5.4869 | -5.219 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.949 | 59.8005 | 6.36 | 6.2189 | 118.0582 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9496 | 6.7891 | 1 | 1.3703 | 116.2918 | 0.98188 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9509 | 6.7556 | -2.36 | -2.3513 | 115.6388 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9502 | 59.7746 | -5.4882 | -5.2194 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.95 | 59.8005 | 6.36 | 6.2187 | 118.0582 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9506 | 6.7891 | 1 | 1.3701 | 116.2918 | 0.98188 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9519 | 6.7556 | -2.36 | -2.3513 | 115.6388 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9512 | 59.7746 | -5.4896 | -5.2197 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.951 | 59.8358 | 6.36 | 6.2182 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9516 | 6.7891 | 1 | 1.3699 | 116.2918 | 0.98188 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9529 | 6.7556 | -2.36 | -2.3513 | 115.6388 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9522 | 59.7746 | -5.491 | -5.2201 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.952 | 59.8358 | 6.36 | 6.2177 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9526 | 6.7891 | 1 | 1.3697 | 116.2918 | 0.98188 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9539 | 6.7556 | -2.36 | -2.3513 | 115.6388 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9532 | 59.7746 | -5.4923 | -5.2204 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.953 | 59.8358 | 6.36 | 6.2171 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9536 | 6.7891 | 1 | 1.3695 | 116.2918 | 0.98188 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9549 | 6.7556 | -2.36 | -2.3513 | 115.6388 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9542 | 59.7746 | -5.4937 | -5.2208 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.954 | 59.8358 | 6.36 | 6.2166 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9546 | 6.7851 | 1 | 1.3694 | 116.2954 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9559 | 6.7566 | -2.36 | -2.3513 | 115.638 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9552 | 59.7746 | -5.495 | -5.2211 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.955 | 59.8358 | 6.36 | 6.2161 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9556 | 6.7851 | 1 | 1.3692 | 116.2954 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9569 | 6.7566 | -2.36 | -2.3513 | 115.638 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9562 | 59.7746 | -5.4964 | -5.2214 | 117.0156 | 0.99608 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.956 | 59.8358 | 6.36 | 6.2156 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9566 | 6.7851 | 1 | 1.369 | 116.2954 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9579 | 6.7566 | -2.36 | -2.3513 | 115.638 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9572 | 59.7788 | -5.4978 | -5.2218 | 117.0162 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.957 | 59.8358 | 6.36 | 6.2151 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9576 | 6.7851 | 1 | 1.3689 | 116.2954 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9589 | 6.7566 | -2.36 | -2.3513 | 115.638 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9582 | 59.7788 | -5.4991 | -5.2221 | 117.0162 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.958 | 59.8358 | 6.36 | 6.2145 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9586 | 6.7851 | 1 | 1.3687 | 116.2954 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9599 | 6.7566 | -2.36 | -2.3513 | 115.638 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9592 | 59.7788 | -5.5005 | -5.2225 | 117.0162 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.959 | 59.8358 | 6.36 | 6.214 | 118.0624 | 0.99463 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9596 | 6.7851 | 1 | 1.3685 | 116.2954 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9609 | 6.7566 | -2.36 | -2.3513 | 115.638 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9602 | 59.7788 | -5.5018 | -5.2228 | 117.0162 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.96 | 59.7942 | 6.36 | 6.214 | 118.0829 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9606 | 6.7851 | 1 | 1.3684 | 116.2954 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9619 | 6.7566 | -2.36 | -2.3513 | 115.638 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9612 | 59.7788 | -5.5032 | -5.2231 | 117.0162 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.961 | 59.7942 | 6.36 | 6.214 | 118.0829 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9616 | 6.7851 | 1 | 1.3682 | 116.2954 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9629 | 6.7566 | -2.36 | -2.3513 | 115.638 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9622 | 59.7788 | -5.5046 | -5.2235 | 117.0162 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.962 | 59.7942 | 6.36 | 6.214 | 118.0829 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9626 | 6.7823 | 1 | 1.368 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9639 | 6.7592 | -2.36 | -2.3512 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9632 | 59.7788 | -5.5059 | -5.2238 | 117.0162 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.963 | 59.7942 | 6.36 | 6.2139 | 118.0829 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9636 | 6.7823 | 1 | 1.3678 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9649 | 6.7592 | -2.36 | -2.3512 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9642 | 59.7788 | -5.5073 | -5.2242 | 117.0162 | 0.99607 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.964 | 59.7942 | 6.36 | 6.2139 | 118.0829 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9646 | 6.7823 | 1 | 1.3677 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9659 | 6.7592 | -2.36 | -2.3511 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9652 | 59.7409 | -5.5086 | -5.2249 | 117.0129 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.965 | 59.7942 | 6.36 | 6.2139 | 118.0829 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9656 | 6.7823 | 1 | 1.3675 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9669 | 6.7592 | -2.36 | -2.3511 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9662 | 59.7409 | -5.51 | -5.2256 | 117.0129 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.966 | 59.7942 | 6.36 | 6.2139 | 118.0829 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9666 | 6.7823 | 1 | 1.3673 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9679 | 6.7592 | -2.36 | -2.351 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9672 | 59.7409 | -5.5114 | -5.2263 | 117.0129 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.967 | 59.7942 | 6.36 | 6.2138 | 118.0829 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9676 | 6.7823 | 1 | 1.3671 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9689 | 6.7592 | -2.36 | -2.351 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9682 | 59.7409 | -5.5127 | -5.227 | 117.0129 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.968 | 59.7749 | 6.36 | 6.214 | 118.0804 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9686 | 6.7823 | 1 | 1.367 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9699 | 6.7592 | -2.36 | -2.3509 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9692 | 59.7409 | -5.5141 | -5.2277 | 117.0129 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.969 | 59.7749 | 6.36 | 6.2142 | 118.0804 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9696 | 6.7823 | 1 | 1.3668 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9709 | 6.7592 | -2.36 | -2.3509 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9702 | 59.7409 | -5.5154 | -5.2284 | 117.0129 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.97 | 59.7749 | 6.36 | 6.2143 | 118.0804 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9706 | 6.7823 | 1 | 1.3666 | 116.2923 | 0.98177 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9719 | 6.7592 | -2.36 | -2.3509 | 115.6318 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9712 | 59.7409 | -5.5168 | -5.2291 | 117.0129 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.971 | 59.7749 | 6.36 | 6.2145 | 118.0804 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9716 | 6.7821 | 1 | 1.3664 | 116.2918 | 0.98179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9729 | 6.7576 | -2.36 | -2.3509 | 115.635 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9722 | 59.7409 | -5.5182 | -5.2298 | 117.0129 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.972 | 59.7749 | 6.36 | 6.2147 | 118.0804 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9726 | 6.7821 | 1 | 1.3662 | 116.2918 | 0.98179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9739 | 6.7576 | -2.36 | -2.351 | 115.635 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9732 | 59.7563 | -5.5195 | -5.2306 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.973 | 59.7749 | 6.36 | 6.2148 | 118.0804 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9736 | 6.7821 | 1 | 1.3661 | 116.2918 | 0.98179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9749 | 6.7576 | -2.36 | -2.351 | 115.635 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9742 | 59.7563 | -5.5209 | -5.2315 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.974 | 59.7749 | 6.36 | 6.215 | 118.0804 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9746 | 6.7821 | 1 | 1.3659 | 116.2918 | 0.98179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9759 | 6.7576 | -2.36 | -2.3511 | 115.635 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9752 | 59.7563 | -5.5222 | -5.2324 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.975 | 59.7749 | 6.36 | 6.2152 | 118.0804 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9756 | 6.7821 | 1 | 1.3657 | 116.2918 | 0.98179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9769 | 6.7576 | -2.36 | -2.3512 | 115.635 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9762 | 59.7563 | -5.5236 | -5.2333 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.976 | 59.786 | 6.36 | 6.2149 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9766 | 6.7821 | 1 | 1.3655 | 116.2918 | 0.98179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9779 | 6.7576 | -2.36 | -2.3512 | 115.635 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9772 | 59.7563 | -5.525 | -5.2342 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.977 | 59.786 | 6.36 | 6.2146 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9776 | 6.7821 | 1 | 1.3653 | 116.2918 | 0.98179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9789 | 6.7576 | -2.36 | -2.3513 | 115.635 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9782 | 59.7563 | -5.5263 | -5.2351 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.978 | 59.786 | 6.36 | 6.2144 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9786 | 6.7821 | 1 | 1.3651 | 116.2918 | 0.98179 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9799 | 6.7576 | -2.36 | -2.3514 | 115.635 | 0.93547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9792 | 59.7563 | -5.5277 | -5.236 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.979 | 59.786 | 6.36 | 6.2141 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9796 | 6.7865 | 1 | 1.3649 | 116.2952 | 0.98183 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9809 | 6.7655 | -2.3593 | -2.3514 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9802 | 59.7563 | -5.529 | -5.2369 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.98 | 59.786 | 6.36 | 6.2139 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9806 | 6.7865 | 1 | 1.3647 | 116.2952 | 0.98183 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9819 | 6.7655 | -2.3586 | -2.3515 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9812 | 59.7563 | -5.5304 | -5.2376 | 116.9841 | 0.99591 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.981 | 59.786 | 6.36 | 6.2136 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9816 | 6.7865 | 1 | 1.3645 | 116.2952 | 0.98183 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9829 | 6.7655 | -2.358 | -2.3515 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9822 | 59.7705 | -5.5318 | -5.2381 | 116.9579 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.982 | 59.786 | 6.36 | 6.2134 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9826 | 6.7865 | 1 | 1.3642 | 116.2952 | 0.98183 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9839 | 6.7655 | -2.3573 | -2.3515 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9832 | 59.7705 | -5.5331 | -5.2385 | 116.9579 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.983 | 59.786 | 6.36 | 6.2131 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9836 | 6.7865 | 1 | 1.364 | 116.2952 | 0.98183 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9849 | 6.7655 | -2.3566 | -2.3516 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9842 | 59.7705 | -5.5345 | -5.239 | 116.9579 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.984 | 59.786 | 6.36 | 6.2129 | 118.0786 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9846 | 6.7865 | 1 | 1.3638 | 116.2952 | 0.98183 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9859 | 6.7655 | -2.3559 | -2.3516 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9852 | 59.7705 | -5.5358 | -5.2395 | 116.9579 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.985 | 59.7939 | 6.36 | 6.2126 | 118.0834 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9856 | 6.7865 | 1 | 1.3636 | 116.2952 | 0.98183 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9869 | 6.7655 | -2.3552 | -2.3517 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9862 | 59.7705 | -5.5372 | -5.24 | 116.9579 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.986 | 59.7939 | 6.36 | 6.2123 | 118.0834 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9866 | 6.7865 | 1 | 1.3633 | 116.2952 | 0.98183 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9879 | 6.7655 | -2.3546 | -2.3517 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9872 | 59.7705 | -5.5386 | -5.2405 | 116.9579 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.987 | 59.7939 | 6.36 | 6.212 | 118.0834 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9876 | 6.7944 | 1 | 1.3632 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9889 | 6.7685 | -2.3539 | -2.3516 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9882 | 59.7705 | -5.5399 | -5.241 | 116.9579 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.988 | 59.7939 | 6.36 | 6.2117 | 118.0834 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9886 | 6.7944 | 1 | 1.3631 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9899 | 6.7685 | -2.3532 | -2.3515 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9892 | 59.7705 | -5.5413 | -5.2415 | 116.9579 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.989 | 59.7939 | 6.36 | 6.2115 | 118.0834 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9896 | 6.7944 | 1 | 1.3629 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9909 | 6.7685 | -2.3525 | -2.3515 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9902 | 59.7675 | -5.5426 | -5.2422 | 116.9646 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.99 | 59.7939 | 6.36 | 6.2112 | 118.0834 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9906 | 6.7944 | 1 | 1.3628 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9919 | 6.7685 | -2.3518 | -2.3514 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9912 | 59.7675 | -5.544 | -5.2428 | 116.9646 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.991 | 59.7939 | 6.36 | 6.2109 | 118.0834 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9916 | 6.7944 | 1 | 1.3627 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9929 | 6.7685 | -2.3512 | -2.3513 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9922 | 59.7675 | -5.5454 | -5.2435 | 116.9646 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.992 | 59.7939 | 6.36 | 6.2106 | 118.0834 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9926 | 6.7944 | 1 | 1.3625 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9939 | 6.7685 | -2.3505 | -2.3512 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9932 | 59.7675 | -5.5467 | -5.2441 | 116.9646 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.993 | 59.8454 | 6.36 | 6.2106 | 118.0683 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9936 | 6.7944 | 1 | 1.3624 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9949 | 6.7685 | -2.3498 | -2.3511 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9942 | 59.7675 | -5.5481 | -5.2448 | 116.9646 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.994 | 59.8454 | 6.36 | 6.2106 | 118.0683 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9946 | 6.7944 | 1 | 1.3623 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9959 | 6.7685 | -2.3491 | -2.3511 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9952 | 59.7675 | -5.5494 | -5.2454 | 116.9646 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.995 | 59.8454 | 6.36 | 6.2105 | 118.0683 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9956 | 6.7944 | 1 | 1.3621 | 116.3015 | 0.98165 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9969 | 6.7685 | -2.3484 | -2.351 | 115.6309 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9962 | 59.7675 | -5.5508 | -5.2461 | 116.9646 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.996 | 59.8454 | 6.36 | 6.2105 | 118.0683 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9966 | 6.7902 | 1 | 1.362 | 116.3027 | 0.98172 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9979 | 6.7594 | -2.3478 | -2.351 | 115.6435 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9972 | 59.7675 | -5.5522 | -5.2467 | 116.9646 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.997 | 59.8454 | 6.36 | 6.2105 | 118.0683 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9976 | 6.7902 | 1 | 1.3619 | 116.3027 | 0.98172 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9989 | 6.7594 | -2.3471 | -2.3509 | 115.6435 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9982 | 59.799 | -5.5535 | -5.2477 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.998 | 59.8454 | 6.36 | 6.2105 | 118.0683 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9986 | 6.7902 | 1 | 1.3618 | 116.3027 | 0.98172 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
6.9999 | 6.7594 | -2.3464 | -2.3509 | 115.6435 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 6.9992 | 59.799 | -5.5549 | -5.2487 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 6.999 | 59.8454 | 6.36 | 6.2104 | 118.0683 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 6.9996 | 6.7902 | 1 | 1.3617 | 116.3027 | 0.98172 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0009 | 6.7594 | -2.3457 | -2.3509 | 115.6435 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0002 | 59.799 | -5.5562 | -5.2497 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7 | 59.8454 | 6.36 | 6.2104 | 118.0683 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0006 | 6.7902 | 1 | 1.3616 | 116.3027 | 0.98172 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0019 | 6.7594 | -2.345 | -2.3508 | 115.6435 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0012 | 59.799 | -5.5576 | -5.2507 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.001 | 59.8811 | 6.36 | 6.2103 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0016 | 6.7902 | 1 | 1.3615 | 116.3027 | 0.98172 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0029 | 6.7594 | -2.3444 | -2.3508 | 115.6435 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0022 | 59.799 | -5.559 | -5.2517 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.002 | 59.8811 | 6.36 | 6.2102 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0026 | 6.7902 | 1 | 1.3614 | 116.3027 | 0.98172 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0039 | 6.7594 | -2.3437 | -2.3508 | 115.6435 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0032 | 59.799 | -5.5603 | -5.2527 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.003 | 59.8811 | 6.36 | 6.2101 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0036 | 6.7902 | 1 | 1.3613 | 116.3027 | 0.98172 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0049 | 6.7594 | -2.343 | -2.3508 | 115.6435 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0042 | 59.799 | -5.5617 | -5.2537 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.004 | 59.8811 | 6.36 | 6.2101 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0046 | 6.7854 | 1 | 1.3611 | 116.2995 | 0.98197 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0059 | 6.7525 | -2.3423 | -2.3508 | 115.6473 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0052 | 59.799 | -5.563 | -5.2547 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.005 | 59.8811 | 6.36 | 6.21 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0056 | 6.7854 | 1 | 1.3609 | 116.2995 | 0.98197 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0069 | 6.7525 | -2.3416 | -2.3508 | 115.6473 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0062 | 59.799 | -5.5644 | -5.2557 | 116.9682 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.006 | 59.8811 | 6.36 | 6.2099 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0066 | 6.7854 | 1 | 1.3607 | 116.2995 | 0.98197 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0079 | 6.7525 | -2.341 | -2.3508 | 115.6473 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0072 | 59.7544 | -5.5658 | -5.2564 | 117.0011 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.007 | 59.8811 | 6.36 | 6.2098 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0076 | 6.7854 | 1 | 1.3605 | 116.2995 | 0.98197 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0089 | 6.7525 | -2.3403 | -2.3508 | 115.6473 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0082 | 59.7544 | -5.5671 | -5.2571 | 117.0011 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.008 | 59.8811 | 6.36 | 6.2097 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0086 | 6.7854 | 1 | 1.3604 | 116.2995 | 0.98197 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0099 | 6.7525 | -2.3396 | -2.3508 | 115.6473 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0092 | 59.7544 | -5.5685 | -5.2578 | 117.0011 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.009 | 59.8811 | 6.36 | 6.2096 | 118.0516 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0096 | 6.7854 | 1 | 1.3602 | 116.2995 | 0.98197 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0109 | 6.7525 | -2.3389 | -2.3508 | 115.6473 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0102 | 59.7544 | -5.5698 | -5.2585 | 117.0011 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.01 | 59.8058 | 6.36 | 6.2096 | 118.0679 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0106 | 6.7854 | 1 | 1.36 | 116.2995 | 0.98197 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0119 | 6.7525 | -2.3382 | -2.3508 | 115.6473 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0112 | 59.7544 | -5.5712 | -5.2592 | 117.0011 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.011 | 59.8058 | 6.36 | 6.2097 | 118.0679 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0116 | 6.7854 | 1 | 1.3598 | 116.2995 | 0.98197 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0129 | 6.7525 | -2.3376 | -2.3508 | 115.6473 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0122 | 59.7544 | -5.5726 | -5.2599 | 117.0011 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.012 | 59.8058 | 6.36 | 6.2097 | 118.0679 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0126 | 6.7915 | 1 | 1.3596 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0139 | 6.7531 | -2.3369 | -2.3508 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0132 | 59.7544 | -5.5739 | -5.2606 | 117.0011 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.013 | 59.8058 | 6.36 | 6.2097 | 118.0679 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0136 | 6.7915 | 1 | 1.3593 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0149 | 6.7531 | -2.3362 | -2.3508 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0142 | 59.7544 | -5.5753 | -5.2612 | 117.0011 | 0.99595 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.014 | 59.8058 | 6.36 | 6.2097 | 118.0679 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0146 | 6.7915 | 1 | 1.3591 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0159 | 6.7531 | -2.3355 | -2.3509 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0152 | 59.7207 | -5.5766 | -5.2614 | 117.0286 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.015 | 59.8058 | 6.36 | 6.2098 | 118.0679 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0156 | 6.7915 | 1 | 1.3589 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0169 | 6.7531 | -2.3348 | -2.3509 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0162 | 59.7207 | -5.578 | -5.2616 | 117.0286 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.016 | 59.8058 | 6.36 | 6.2098 | 118.0679 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0166 | 6.7915 | 1 | 1.3587 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0179 | 6.7531 | -2.3342 | -2.3509 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0172 | 59.7207 | -5.5794 | -5.2618 | 117.0286 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.017 | 59.8058 | 6.36 | 6.2098 | 118.0679 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0176 | 6.7915 | 1 | 1.3585 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0189 | 6.7531 | -2.3335 | -2.351 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0182 | 59.7207 | -5.5807 | -5.262 | 117.0286 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.018 | 59.746 | 6.36 | 6.2098 | 118.0763 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0186 | 6.7915 | 1 | 1.3583 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0199 | 6.7531 | -2.3328 | -2.351 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0192 | 59.7207 | -5.5821 | -5.2622 | 117.0286 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.019 | 59.746 | 6.36 | 6.2098 | 118.0763 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0196 | 6.7915 | 1 | 1.358 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0209 | 6.7531 | -2.3321 | -2.351 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0202 | 59.7207 | -5.5834 | -5.2624 | 117.0286 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.02 | 59.746 | 6.36 | 6.2098 | 118.0763 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0206 | 6.7915 | 1 | 1.3578 | 116.2882 | 0.98213 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0219 | 6.7531 | -2.3314 | -2.3511 | 115.6406 | 0.9347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0212 | 59.7207 | -5.5848 | -5.2626 | 117.0286 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.021 | 59.746 | 6.36 | 6.2098 | 118.0763 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0216 | 6.7931 | 1 | 1.3577 | 116.2876 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0229 | 6.7692 | -2.3308 | -2.3511 | 115.6311 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0222 | 59.7207 | -5.5862 | -5.2628 | 117.0286 | 0.99596 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.022 | 59.746 | 6.36 | 6.2099 | 118.0763 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0226 | 6.7931 | 1 | 1.3576 | 116.2876 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0239 | 6.7692 | -2.3301 | -2.3512 | 115.6311 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0232 | 59.7514 | -5.5875 | -5.2635 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.023 | 59.746 | 6.36 | 6.2099 | 118.0763 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0236 | 6.7931 | 1 | 1.3575 | 116.2876 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0249 | 6.7692 | -2.3294 | -2.3513 | 115.6311 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0242 | 59.7514 | -5.5889 | -5.2641 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.024 | 59.746 | 6.36 | 6.2099 | 118.0763 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0246 | 6.7931 | 1 | 1.3574 | 116.2876 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0259 | 6.7692 | -2.3287 | -2.3514 | 115.6311 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0252 | 59.7514 | -5.5902 | -5.2648 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.025 | 59.746 | 6.36 | 6.2099 | 118.0763 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0256 | 6.7931 | 1 | 1.3573 | 116.2876 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0269 | 6.7692 | -2.328 | -2.3514 | 115.6311 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0262 | 59.7514 | -5.5916 | -5.2655 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.026 | 59.8106 | 6.36 | 6.2098 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0266 | 6.7931 | 1 | 1.3572 | 116.2876 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0279 | 6.7692 | -2.3274 | -2.3515 | 115.6311 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0272 | 59.7514 | -5.593 | -5.2661 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.027 | 59.8106 | 6.36 | 6.2097 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0276 | 6.7931 | 1 | 1.3571 | 116.2876 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0289 | 6.7692 | -2.3267 | -2.3516 | 115.6311 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0282 | 59.7514 | -5.5943 | -5.2668 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.028 | 59.8106 | 6.36 | 6.2096 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0286 | 6.7931 | 1 | 1.3571 | 116.2876 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0299 | 6.7692 | -2.326 | -2.3516 | 115.6311 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0292 | 59.7514 | -5.5957 | -5.2674 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.029 | 59.8106 | 6.36 | 6.2096 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0296 | 6.7865 | 1 | 1.357 | 116.297 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0309 | 6.781 | -2.3253 | -2.3517 | 115.619 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0302 | 59.7514 | -5.597 | -5.2681 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.03 | 59.8106 | 6.36 | 6.2095 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0306 | 6.7865 | 1 | 1.3569 | 116.297 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0319 | 6.781 | -2.3246 | -2.3517 | 115.619 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0312 | 59.7514 | -5.5984 | -5.2687 | 117.0209 | 0.99594 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.031 | 59.8106 | 6.36 | 6.2094 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0316 | 6.7865 | 1 | 1.3569 | 116.297 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0329 | 6.781 | -2.324 | -2.3518 | 115.619 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0322 | 59.7884 | -5.5998 | -5.2695 | 117.0103 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.032 | 59.8106 | 6.36 | 6.2093 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0326 | 6.7865 | 1 | 1.3568 | 116.297 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0339 | 6.781 | -2.3233 | -2.3518 | 115.619 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0332 | 59.7884 | -5.6011 | -5.2702 | 117.0103 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.033 | 59.8106 | 6.36 | 6.2093 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0336 | 6.7865 | 1 | 1.3567 | 116.297 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0349 | 6.781 | -2.3226 | -2.3518 | 115.619 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0342 | 59.7884 | -5.6025 | -5.2709 | 117.0103 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.034 | 59.8106 | 6.36 | 6.2092 | 118.0724 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0346 | 6.7865 | 1 | 1.3567 | 116.297 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0359 | 6.781 | -2.3219 | -2.3519 | 115.619 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0352 | 59.7884 | -5.6038 | -5.2717 | 117.0103 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.035 | 59.8335 | 6.36 | 6.2089 | 118.0756 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0356 | 6.7865 | 1 | 1.3566 | 116.297 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0369 | 6.781 | -2.3212 | -2.3519 | 115.619 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0362 | 59.7884 | -5.6052 | -5.2724 | 117.0103 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.036 | 59.8335 | 6.36 | 6.2085 | 118.0756 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0366 | 6.7865 | 1 | 1.3566 | 116.297 | 0.98186 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0379 | 6.781 | -2.3206 | -2.352 | 115.619 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0372 | 59.7884 | -5.6066 | -5.2731 | 117.0103 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.037 | 59.8335 | 6.36 | 6.2082 | 118.0756 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0376 | 6.7866 | 1 | 1.3564 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0389 | 6.7807 | -2.3199 | -2.352 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0382 | 59.7884 | -5.6079 | -5.2739 | 117.0103 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.038 | 59.8335 | 6.36 | 6.2078 | 118.0756 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0386 | 6.7866 | 1 | 1.3562 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0399 | 6.7807 | -2.3192 | -2.352 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0392 | 59.7884 | -5.6093 | -5.2746 | 117.0103 | 0.99592 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.039 | 59.8335 | 6.36 | 6.2075 | 118.0756 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0396 | 6.7866 | 1 | 1.356 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0409 | 6.7807 | -2.3185 | -2.352 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0402 | 59.7936 | -5.6106 | -5.2754 | 116.9683 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.04 | 59.8335 | 6.36 | 6.2072 | 118.0756 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0406 | 6.7866 | 1 | 1.3558 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0419 | 6.7807 | -2.3178 | -2.3521 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0412 | 59.7936 | -5.612 | -5.2762 | 116.9683 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.041 | 59.8335 | 6.36 | 6.2068 | 118.0756 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0416 | 6.7866 | 1 | 1.3556 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0429 | 6.7807 | -2.3172 | -2.3521 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0422 | 59.7936 | -5.6134 | -5.277 | 116.9683 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.042 | 59.8335 | 6.36 | 6.2065 | 118.0756 | 0.99462 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0426 | 6.7866 | 1 | 1.3554 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0439 | 6.7807 | -2.3165 | -2.3521 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0432 | 59.7936 | -5.6147 | -5.2778 | 116.9683 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.043 | 59.8417 | 6.36 | 6.2059 | 118.0583 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0436 | 6.7866 | 1 | 1.3552 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0449 | 6.7807 | -2.3158 | -2.3521 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0442 | 59.7936 | -5.6161 | -5.2785 | 116.9683 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.044 | 59.8417 | 6.36 | 6.2053 | 118.0583 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0446 | 6.7866 | 1 | 1.355 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0459 | 6.7807 | -2.3151 | -2.3522 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0452 | 59.7936 | -5.6174 | -5.2793 | 116.9683 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.045 | 59.8417 | 6.36 | 6.2047 | 118.0583 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0456 | 6.7866 | 1 | 1.3549 | 116.2955 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0469 | 6.7807 | -2.3144 | -2.3522 | 115.6236 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0462 | 59.7936 | -5.6188 | -5.2801 | 116.9683 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.046 | 59.8417 | 6.36 | 6.2041 | 118.0583 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0466 | 6.7922 | 1 | 1.3547 | 116.2867 | 0.98191 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0479 | 6.785 | -2.3138 | -2.3522 | 115.6308 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0472 | 59.7936 | -5.6202 | -5.2809 | 116.9683 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.047 | 59.8417 | 6.36 | 6.2035 | 118.0583 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0476 | 6.7922 | 1 | 1.3546 | 116.2867 | 0.98191 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0489 | 6.785 | -2.3131 | -2.3522 | 115.6308 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0482 | 59.7642 | -5.6215 | -5.2818 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.048 | 59.8417 | 6.36 | 6.2029 | 118.0583 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0486 | 6.7922 | 1 | 1.3545 | 116.2867 | 0.98191 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0499 | 6.785 | -2.3124 | -2.3522 | 115.6308 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0492 | 59.7642 | -5.6229 | -5.2827 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.049 | 59.8417 | 6.36 | 6.2023 | 118.0583 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0496 | 6.7922 | 1 | 1.3544 | 116.2867 | 0.98191 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0509 | 6.785 | -2.3117 | -2.3522 | 115.6308 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0502 | 59.7642 | -5.6242 | -5.2836 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.05 | 59.8417 | 6.36 | 6.2017 | 118.0583 | 0.99468 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0506 | 6.7922 | 1 | 1.3543 | 116.2867 | 0.98191 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0519 | 6.785 | -2.311 | -2.3522 | 115.6308 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0512 | 59.7642 | -5.6256 | -5.2846 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.051 | 59.8254 | 6.36 | 6.2016 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0516 | 6.7922 | 1 | 1.3541 | 116.2867 | 0.98191 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0529 | 6.785 | -2.3104 | -2.3522 | 115.6308 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0522 | 59.7642 | -5.627 | -5.2855 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.052 | 59.8254 | 6.36 | 6.2015 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0526 | 6.7922 | 1 | 1.354 | 116.2867 | 0.98191 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0539 | 6.785 | -2.3097 | -2.3522 | 115.6308 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0532 | 59.7642 | -5.6283 | -5.2864 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.053 | 59.8254 | 6.36 | 6.2013 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0536 | 6.7922 | 1 | 1.3539 | 116.2867 | 0.98191 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0549 | 6.785 | -2.309 | -2.3522 | 115.6308 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0542 | 59.7642 | -5.6297 | -5.2873 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.054 | 59.8254 | 6.36 | 6.2012 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0546 | 6.7972 | 1 | 1.3539 | 116.2991 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0559 | 6.7738 | -2.3083 | -2.3521 | 115.6324 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0552 | 59.7642 | -5.631 | -5.2882 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.055 | 59.8254 | 6.36 | 6.2011 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0556 | 6.7972 | 1 | 1.3539 | 116.2991 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0569 | 6.7738 | -2.3076 | -2.3521 | 115.6324 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0562 | 59.7642 | -5.6324 | -5.2891 | 116.9517 | 0.99586 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.056 | 59.8254 | 6.36 | 6.201 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0566 | 6.7972 | 1 | 1.3539 | 116.2991 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0579 | 6.7738 | -2.307 | -2.3521 | 115.6324 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0572 | 59.7575 | -5.6338 | -5.2899 | 116.9557 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.057 | 59.8254 | 6.36 | 6.2008 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0576 | 6.7972 | 1 | 1.3539 | 116.2991 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0589 | 6.7738 | -2.3063 | -2.352 | 115.6324 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0582 | 59.7575 | -5.6351 | -5.2906 | 116.9557 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.058 | 59.8254 | 6.36 | 6.2007 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0586 | 6.7972 | 1 | 1.3539 | 116.2991 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0599 | 6.7738 | -2.3056 | -2.352 | 115.6324 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0592 | 59.7575 | -5.6365 | -5.2914 | 116.9557 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.059 | 59.8254 | 6.36 | 6.2006 | 118.0396 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0596 | 6.7972 | 1 | 1.3539 | 116.2991 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0609 | 6.7738 | -2.3049 | -2.3519 | 115.6324 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0602 | 59.7575 | -5.6378 | -5.2921 | 116.9557 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.06 | 59.7766 | 6.36 | 6.2006 | 118.0614 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0606 | 6.7972 | 1 | 1.3539 | 116.2991 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0619 | 6.7738 | -2.3042 | -2.3519 | 115.6324 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0612 | 59.7575 | -5.6392 | -5.2929 | 116.9557 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.061 | 59.7766 | 6.36 | 6.2007 | 118.0614 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0616 | 6.7972 | 1 | 1.3539 | 116.2991 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0629 | 6.7738 | -2.3036 | -2.3519 | 115.6324 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0622 | 59.7575 | -5.6406 | -5.2937 | 116.9557 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.062 | 59.7766 | 6.36 | 6.2008 | 118.0614 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0626 | 6.7986 | 1 | 1.3538 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0639 | 6.7613 | -2.3029 | -2.3518 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0632 | 59.7575 | -5.6419 | -5.2944 | 116.9557 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.063 | 59.7766 | 6.36 | 6.2009 | 118.0614 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0636 | 6.7986 | 1 | 1.3537 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0649 | 6.7613 | -2.3022 | -2.3518 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0642 | 59.7575 | -5.6433 | -5.2952 | 116.9557 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.064 | 59.7766 | 6.36 | 6.201 | 118.0614 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0646 | 6.7986 | 1 | 1.3536 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0659 | 6.7613 | -2.3015 | -2.3517 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0652 | 59.7742 | -5.6446 | -5.296 | 116.9611 | 0.99583 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.065 | 59.7766 | 6.36 | 6.201 | 118.0614 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0656 | 6.7986 | 1 | 1.3535 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0669 | 6.7613 | -2.3008 | -2.3517 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0662 | 59.7742 | -5.646 | -5.2968 | 116.9611 | 0.99583 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.066 | 59.7766 | 6.36 | 6.2011 | 118.0614 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0666 | 6.7986 | 1 | 1.3534 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0679 | 6.7613 | -2.3002 | -2.3516 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0672 | 59.7742 | -5.6474 | -5.2976 | 116.9611 | 0.99583 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.067 | 59.7766 | 6.36 | 6.2012 | 118.0614 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0676 | 6.7986 | 1 | 1.3533 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0689 | 6.7613 | -2.2995 | -2.3516 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0682 | 59.7742 | -5.6487 | -5.2984 | 116.9611 | 0.99583 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.068 | 59.8023 | 6.36 | 6.2008 | 118.0775 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0686 | 6.7986 | 1 | 1.3532 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0699 | 6.7613 | -2.2988 | -2.3515 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0692 | 59.7742 | -5.6501 | -5.2992 | 116.9611 | 0.99583 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.069 | 59.8023 | 6.36 | 6.2004 | 118.0775 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0696 | 6.7986 | 1 | 1.3531 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0709 | 6.7613 | -2.2981 | -2.3515 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0702 | 59.7742 | -5.6514 | -5.3 | 116.9611 | 0.99583 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.07 | 59.8023 | 6.36 | 6.2 | 118.0775 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0706 | 6.7986 | 1 | 1.353 | 116.2996 | 0.98214 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0719 | 6.7613 | -2.2974 | -2.3515 | 115.6395 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0712 | 59.7742 | -5.6528 | -5.3008 | 116.9611 | 0.99583 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.071 | 59.8023 | 6.36 | 6.1996 | 118.0775 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0716 | 6.7908 | 1 | 1.3528 | 116.297 | 0.98223 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0729 | 6.7663 | -2.2968 | -2.3514 | 115.6298 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0722 | 59.7742 | -5.6542 | -5.3016 | 116.9611 | 0.99583 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.072 | 59.8023 | 6.36 | 6.1992 | 118.0775 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0726 | 6.7908 | 1 | 1.3526 | 116.297 | 0.98223 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0739 | 6.7663 | -2.2961 | -2.3514 | 115.6298 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0732 | 59.7562 | -5.6555 | -5.3021 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.073 | 59.8023 | 6.36 | 6.1987 | 118.0775 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0736 | 6.7908 | 1 | 1.3524 | 116.297 | 0.98223 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0749 | 6.7663 | -2.2954 | -2.3514 | 115.6298 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0742 | 59.7562 | -5.6569 | -5.3026 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.074 | 59.8023 | 6.36 | 6.1983 | 118.0775 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0746 | 6.7908 | 1 | 1.3522 | 116.297 | 0.98223 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0759 | 6.7663 | -2.2947 | -2.3514 | 115.6298 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0752 | 59.7562 | -5.6582 | -5.3031 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.075 | 59.8023 | 6.36 | 6.1979 | 118.0775 | 0.99459 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0756 | 6.7908 | 1 | 1.352 | 116.297 | 0.98223 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0769 | 6.7663 | -2.294 | -2.3514 | 115.6298 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0762 | 59.7562 | -5.6596 | -5.3035 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.076 | 59.8508 | 6.36 | 6.1978 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0766 | 6.7908 | 1 | 1.3518 | 116.297 | 0.98223 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0779 | 6.7663 | -2.2934 | -2.3513 | 115.6298 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0772 | 59.7562 | -5.661 | -5.304 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.077 | 59.8508 | 6.36 | 6.1976 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0776 | 6.7908 | 1 | 1.3516 | 116.297 | 0.98223 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0789 | 6.7663 | -2.2927 | -2.3513 | 115.6298 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0782 | 59.7562 | -5.6623 | -5.3045 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.078 | 59.8508 | 6.36 | 6.1975 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0786 | 6.7908 | 1 | 1.3514 | 116.297 | 0.98223 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0799 | 6.7663 | -2.292 | -2.3513 | 115.6298 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0792 | 59.7562 | -5.6637 | -5.305 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.079 | 59.8508 | 6.36 | 6.1974 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0796 | 6.7859 | 1 | 1.3513 | 116.3059 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0809 | 6.7676 | -2.2913 | -2.3513 | 115.6192 | 0.93474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0802 | 59.7562 | -5.665 | -5.3054 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.08 | 59.8508 | 6.36 | 6.1972 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0806 | 6.7859 | 1 | 1.3513 | 116.3059 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0819 | 6.7676 | -2.2906 | -2.3513 | 115.6192 | 0.93474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0812 | 59.7562 | -5.6664 | -5.3059 | 116.9899 | 0.99588 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.081 | 59.8508 | 6.36 | 6.1971 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0816 | 6.7859 | 1 | 1.3512 | 116.3059 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0829 | 6.7676 | -2.29 | -2.3513 | 115.6192 | 0.93474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0822 | 59.7253 | -5.6678 | -5.3064 | 117.0206 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.082 | 59.8508 | 6.36 | 6.1969 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0826 | 6.7859 | 1 | 1.3511 | 116.3059 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0839 | 6.7676 | -2.2893 | -2.3514 | 115.6192 | 0.93474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0832 | 59.7253 | -5.6691 | -5.3068 | 117.0206 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.083 | 59.8508 | 6.36 | 6.1968 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0836 | 6.7859 | 1 | 1.351 | 116.3059 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0849 | 6.7676 | -2.2886 | -2.3514 | 115.6192 | 0.93474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0842 | 59.7253 | -5.6705 | -5.3073 | 117.0206 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.084 | 59.8508 | 6.36 | 6.1966 | 118.0649 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0846 | 6.7859 | 1 | 1.3509 | 116.3059 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0859 | 6.7676 | -2.2879 | -2.3514 | 115.6192 | 0.93474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0852 | 59.7253 | -5.6718 | -5.3077 | 117.0206 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.085 | 59.8458 | 6.36 | 6.197 | 118.0565 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0856 | 6.7859 | 1 | 1.3509 | 116.3059 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0869 | 6.7676 | -2.2872 | -2.3514 | 115.6192 | 0.93474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0862 | 59.7253 | -5.6732 | -5.3082 | 117.0206 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.086 | 59.8458 | 6.36 | 6.1973 | 118.0565 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0866 | 6.7859 | 1 | 1.3508 | 116.3059 | 0.98193 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0879 | 6.7676 | -2.2866 | -2.3514 | 115.6192 | 0.93474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0872 | 59.7253 | -5.6746 | -5.3086 | 117.0206 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.087 | 59.8458 | 6.36 | 6.1976 | 118.0565 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0876 | 6.7851 | 1 | 1.3508 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0889 | 6.7603 | -2.2859 | -2.3514 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0882 | 59.7253 | -5.6759 | -5.3091 | 117.0206 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.088 | 59.8458 | 6.36 | 6.198 | 118.0565 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0886 | 6.7851 | 1 | 1.3508 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0899 | 6.7603 | -2.2852 | -2.3515 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0892 | 59.7253 | -5.6773 | -5.3095 | 117.0206 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.089 | 59.8458 | 6.36 | 6.1983 | 118.0565 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0896 | 6.7851 | 1 | 1.3508 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0909 | 6.7603 | -2.2845 | -2.3515 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0902 | 59.7535 | -5.6786 | -5.3104 | 117.0419 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.09 | 59.8458 | 6.36 | 6.1986 | 118.0565 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0906 | 6.7851 | 1 | 1.3507 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0919 | 6.7603 | -2.2838 | -2.3516 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0912 | 59.7535 | -5.68 | -5.3112 | 117.0419 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.091 | 59.8458 | 6.36 | 6.199 | 118.0565 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0916 | 6.7851 | 1 | 1.3507 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0929 | 6.7603 | -2.2832 | -2.3516 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0922 | 59.7535 | -5.6814 | -5.3121 | 117.0419 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.092 | 59.8458 | 6.36 | 6.1993 | 118.0565 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0926 | 6.7851 | 1 | 1.3507 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0939 | 6.7603 | -2.2825 | -2.3517 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0932 | 59.7535 | -5.6827 | -5.3129 | 117.0419 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.093 | 59.7843 | 6.36 | 6.1996 | 118.0694 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0936 | 6.7851 | 1 | 1.3507 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0949 | 6.7603 | -2.2818 | -2.3517 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0942 | 59.7535 | -5.6841 | -5.3138 | 117.0419 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.094 | 59.7843 | 6.36 | 6.1999 | 118.0694 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0946 | 6.7851 | 1 | 1.3507 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0959 | 6.7603 | -2.2811 | -2.3518 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0952 | 59.7535 | -5.6854 | -5.3146 | 117.0419 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.095 | 59.7843 | 6.36 | 6.2003 | 118.0694 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0956 | 6.7851 | 1 | 1.3507 | 116.2975 | 0.98184 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0969 | 6.7603 | -2.2804 | -2.3518 | 115.6129 | 0.93483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0962 | 59.7535 | -5.6868 | -5.3155 | 117.0419 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.096 | 59.7843 | 6.36 | 6.2006 | 118.0694 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0966 | 6.786 | 1 | 1.3506 | 116.2852 | 0.98208 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0979 | 6.7583 | -2.2798 | -2.3519 | 115.6066 | 0.93433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0972 | 59.7535 | -5.6882 | -5.3163 | 117.0419 | 0.99584 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.097 | 59.7843 | 6.36 | 6.2009 | 118.0694 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0976 | 6.786 | 1 | 1.3506 | 116.2852 | 0.98208 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0989 | 6.7583 | -2.2791 | -2.352 | 115.6066 | 0.93433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0982 | 59.7413 | -5.6895 | -5.3171 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.098 | 59.7843 | 6.36 | 6.2013 | 118.0694 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0986 | 6.786 | 1 | 1.3505 | 116.2852 | 0.98208 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.0999 | 6.7583 | -2.2784 | -2.3521 | 115.6066 | 0.93433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.0992 | 59.7413 | -5.6909 | -5.3179 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.099 | 59.7843 | 6.36 | 6.2016 | 118.0694 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.0996 | 6.786 | 1 | 1.3505 | 116.2852 | 0.98208 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1009 | 6.7583 | -2.2777 | -2.3522 | 115.6066 | 0.93433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1002 | 59.7413 | -5.6922 | -5.3188 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.1 | 59.7843 | 6.36 | 6.2019 | 118.0694 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1006 | 6.786 | 1 | 1.3504 | 116.2852 | 0.98208 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1019 | 6.7583 | -2.277 | -2.3524 | 115.6066 | 0.93433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1012 | 59.7413 | -5.6936 | -5.3196 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.101 | 59.7337 | 6.36 | 6.2023 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1016 | 6.786 | 1 | 1.3504 | 116.2852 | 0.98208 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1029 | 6.7583 | -2.2764 | -2.3525 | 115.6066 | 0.93433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1022 | 59.7413 | -5.695 | -5.3204 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.102 | 59.7337 | 6.36 | 6.2028 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1026 | 6.786 | 1 | 1.3503 | 116.2852 | 0.98208 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1039 | 6.7583 | -2.2757 | -2.3526 | 115.6066 | 0.93433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1032 | 59.7413 | -5.6963 | -5.3212 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.103 | 59.7337 | 6.36 | 6.2032 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1036 | 6.786 | 1 | 1.3503 | 116.2852 | 0.98208 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1049 | 6.7583 | -2.275 | -2.3527 | 115.6066 | 0.93433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1042 | 59.7413 | -5.6977 | -5.322 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.104 | 59.7337 | 6.36 | 6.2036 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1046 | 6.7896 | 1 | 1.3502 | 116.2909 | 0.98236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1059 | 6.775 | -2.2743 | -2.3527 | 115.6109 | 0.93494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1052 | 59.7413 | -5.699 | -5.3229 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.105 | 59.7337 | 6.36 | 6.204 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1056 | 6.7896 | 1 | 1.35 | 116.2909 | 0.98236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1069 | 6.775 | -2.2736 | -2.3528 | 115.6109 | 0.93494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1062 | 59.7413 | -5.7004 | -5.3237 | 117.0183 | 0.99589 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.106 | 59.7337 | 6.36 | 6.2045 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1066 | 6.7896 | 1 | 1.3499 | 116.2909 | 0.98236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1079 | 6.775 | -2.273 | -2.3529 | 115.6109 | 0.93494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1072 | 59.7378 | -5.7018 | -5.3249 | 116.9747 | 0.9958 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.107 | 59.7337 | 6.36 | 6.2049 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1076 | 6.7896 | 1 | 1.3498 | 116.2909 | 0.98236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1089 | 6.775 | -2.2723 | -2.3529 | 115.6109 | 0.93494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1082 | 59.7378 | -5.7031 | -5.326 | 116.9747 | 0.9958 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.108 | 59.7337 | 6.36 | 6.2053 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1086 | 6.7896 | 1 | 1.3497 | 116.2909 | 0.98236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1099 | 6.775 | -2.2716 | -2.353 | 115.6109 | 0.93494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1092 | 59.7378 | -5.7045 | -5.3272 | 116.9747 | 0.9958 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.109 | 59.7337 | 6.36 | 6.2057 | 118.0852 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1096 | 6.7896 | 1 | 1.3496 | 116.2909 | 0.98236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1109 | 6.775 | -2.2709 | -2.3531 | 115.6109 | 0.93494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1102 | 59.7378 | -5.7058 | -5.3284 | 116.9747 | 0.9958 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.11 | 59.7268 | 6.36 | 6.2056 | 118.06 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1106 | 6.7896 | 1 | 1.3494 | 116.2909 | 0.98236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1119 | 6.775 | -2.2702 | -2.3531 | 115.6109 | 0.93494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1112 | 59.7378 | -5.7072 | -5.3295 | 116.9747 | 0.9958 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.111 | 59.7268 | 6.36 | 6.2055 | 118.06 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1116 | 6.7896 | 1 | 1.3493 | 116.2909 | 0.98236 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1129 | 6.775 | -2.2696 | -2.3532 | 115.6109 | 0.93494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1122 | 59.7378 | -5.7086 | -5.3307 | 116.9747 | 0.9958 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.112 | 59.7268 | 6.36 | 6.2054 | 118.06 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1126 | 6.7926 | 1 | 1.3492 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1139 | 6.7823 | -2.2689 | -2.3532 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1132 | 59.7378 | -5.7099 | -5.3319 | 116.9747 | 0.9958 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.113 | 59.7268 | 6.36 | 6.2052 | 118.06 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1136 | 6.7926 | 1 | 1.3491 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1149 | 6.7823 | -2.2682 | -2.3533 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1142 | 59.7378 | -5.7113 | -5.3331 | 116.9747 | 0.9958 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.114 | 59.7268 | 6.36 | 6.2051 | 118.06 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1146 | 6.7926 | 1 | 1.3489 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1159 | 6.7823 | -2.2675 | -2.3534 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1152 | 59.774 | -5.7126 | -5.334 | 116.9702 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.115 | 59.7268 | 6.36 | 6.205 | 118.06 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1156 | 6.7926 | 1 | 1.3488 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1169 | 6.7823 | -2.2668 | -2.3534 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1162 | 59.774 | -5.714 | -5.3349 | 116.9702 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.116 | 59.7268 | 6.36 | 6.2049 | 118.06 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1166 | 6.7926 | 1 | 1.3487 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1179 | 6.7823 | -2.2662 | -2.3535 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1172 | 59.774 | -5.7154 | -5.3359 | 116.9702 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.117 | 59.7268 | 6.36 | 6.2047 | 118.06 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1176 | 6.7926 | 1 | 1.3486 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1189 | 6.7823 | -2.2655 | -2.3535 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1182 | 59.774 | -5.7167 | -5.3368 | 116.9702 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.118 | 59.7812 | 6.36 | 6.2044 | 118.0557 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1186 | 6.7926 | 1 | 1.3484 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1199 | 6.7823 | -2.2648 | -2.3536 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1192 | 59.774 | -5.7181 | -5.3377 | 116.9702 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.119 | 59.7812 | 6.36 | 6.2041 | 118.0557 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1196 | 6.7926 | 1 | 1.3483 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1209 | 6.7823 | -2.2641 | -2.3536 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1202 | 59.774 | -5.7194 | -5.3386 | 116.9702 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.12 | 59.7812 | 6.36 | 6.2037 | 118.0557 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1206 | 6.7926 | 1 | 1.3482 | 116.3011 | 0.98235 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1219 | 6.7823 | -2.2634 | -2.3537 | 115.6141 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1212 | 59.774 | -5.7208 | -5.3396 | 116.9702 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.121 | 59.7812 | 6.36 | 6.2034 | 118.0557 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1216 | 6.7911 | 1 | 1.3481 | 116.3033 | 0.98221 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1229 | 6.7782 | -2.2628 | -2.3536 | 115.616 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1222 | 59.774 | -5.7222 | -5.3405 | 116.9702 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.122 | 59.7812 | 6.36 | 6.203 | 118.0557 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1226 | 6.7911 | 1 | 1.348 | 116.3033 | 0.98221 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1239 | 6.7782 | -2.2621 | -2.3536 | 115.616 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1232 | 59.7687 | -5.7235 | -5.3411 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.123 | 59.7812 | 6.36 | 6.2027 | 118.0557 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1236 | 6.7911 | 1 | 1.3479 | 116.3033 | 0.98221 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1249 | 6.7782 | -2.2614 | -2.3535 | 115.616 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1242 | 59.7687 | -5.7249 | -5.3417 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.124 | 59.7812 | 6.36 | 6.2024 | 118.0557 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1246 | 6.7911 | 1 | 1.3478 | 116.3033 | 0.98221 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1259 | 6.7782 | -2.2607 | -2.3535 | 115.616 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1252 | 59.7687 | -5.7262 | -5.3423 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.125 | 59.7812 | 6.36 | 6.202 | 118.0557 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1256 | 6.7911 | 1 | 1.3477 | 116.3033 | 0.98221 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1269 | 6.7782 | -2.26 | -2.3534 | 115.616 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1262 | 59.7687 | -5.7276 | -5.343 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.126 | 59.8076 | 6.36 | 6.2021 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1266 | 6.7911 | 1 | 1.3476 | 116.3033 | 0.98221 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1279 | 6.7782 | -2.2594 | -2.3534 | 115.616 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1272 | 59.7687 | -5.729 | -5.3436 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.127 | 59.8076 | 6.36 | 6.2021 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1276 | 6.7911 | 1 | 1.3475 | 116.3033 | 0.98221 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1289 | 6.7782 | -2.2587 | -2.3533 | 115.616 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1282 | 59.7687 | -5.7303 | -5.3442 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.128 | 59.8076 | 6.36 | 6.2021 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1286 | 6.7911 | 1 | 1.3474 | 116.3033 | 0.98221 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1299 | 6.7782 | -2.258 | -2.3533 | 115.616 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1292 | 59.7687 | -5.7317 | -5.3448 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.129 | 59.8076 | 6.36 | 6.2022 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1296 | 6.7921 | 1 | 1.3474 | 116.3156 | 0.9822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1309 | 6.7723 | -2.2573 | -2.3532 | 115.6186 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1302 | 59.7687 | -5.733 | -5.3454 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.13 | 59.8076 | 6.36 | 6.2022 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1306 | 6.7921 | 1 | 1.3473 | 116.3156 | 0.9822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1319 | 6.7723 | -2.2566 | -2.3532 | 115.6186 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1312 | 59.7687 | -5.7344 | -5.346 | 116.9626 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.131 | 59.8076 | 6.36 | 6.2023 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1316 | 6.7921 | 1 | 1.3472 | 116.3156 | 0.9822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1329 | 6.7723 | -2.256 | -2.3531 | 115.6186 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1322 | 59.7889 | -5.7358 | -5.347 | 116.9535 | 0.99573 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.132 | 59.8076 | 6.36 | 6.2023 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1326 | 6.7921 | 1 | 1.3471 | 116.3156 | 0.9822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1339 | 6.7723 | -2.2553 | -2.353 | 115.6186 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1332 | 59.7889 | -5.7371 | -5.3481 | 116.9535 | 0.99573 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.133 | 59.8076 | 6.36 | 6.2024 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1336 | 6.7921 | 1 | 1.347 | 116.3156 | 0.9822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1349 | 6.7723 | -2.2546 | -2.353 | 115.6186 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1342 | 59.7889 | -5.7385 | -5.3491 | 116.9535 | 0.99573 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.134 | 59.8076 | 6.36 | 6.2024 | 118.0609 | 0.99457 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1346 | 6.7921 | 1 | 1.3469 | 116.3156 | 0.9822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1359 | 6.7723 | -2.2539 | -2.3529 | 115.6186 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1352 | 59.7889 | -5.7398 | -5.3501 | 116.9535 | 0.99573 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.135 | 59.8074 | 6.36 | 6.2023 | 118.0405 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1356 | 6.7921 | 1 | 1.3469 | 116.3156 | 0.9822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1369 | 6.7723 | -2.2532 | -2.3528 | 115.6186 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1362 | 59.7889 | -5.7412 | -5.3511 | 116.9535 | 0.99573 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.136 | 59.8074 | 6.36 | 6.2022 | 118.0405 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1366 | 6.7921 | 1 | 1.3468 | 116.3156 | 0.9822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1379 | 6.7723 | -2.2526 | -2.3528 | 115.6186 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1372 | 59.7889 | -5.7426 | -5.3521 | 116.9535 | 0.99573 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.137 | 59.8074 | 6.36 | 6.2021 | 118.0405 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1376 | 6.7942 | 1 | 1.3466 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1389 | 6.7695 | -2.2519 | -2.3528 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1382 | 59.7889 | -5.7439 | -5.3531 | 116.9535 | 0.99573 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.138 | 59.8074 | 6.36 | 6.202 | 118.0405 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1386 | 6.7942 | 1 | 1.3465 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1399 | 6.7695 | -2.2512 | -2.3527 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1392 | 59.7889 | -5.7453 | -5.3541 | 116.9535 | 0.99573 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.139 | 59.8074 | 6.36 | 6.2019 | 118.0405 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1396 | 6.7942 | 1 | 1.3463 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1409 | 6.7695 | -2.2505 | -2.3527 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1402 | 59.8006 | -5.7466 | -5.3548 | 116.9846 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.14 | 59.8074 | 6.36 | 6.2018 | 118.0405 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1406 | 6.7942 | 1 | 1.3462 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1419 | 6.7695 | -2.2498 | -2.3527 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1412 | 59.8006 | -5.748 | -5.3556 | 116.9846 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.141 | 59.8074 | 6.36 | 6.2017 | 118.0405 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1416 | 6.7942 | 1 | 1.346 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1429 | 6.7695 | -2.2492 | -2.3526 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1422 | 59.8006 | -5.7494 | -5.3563 | 116.9846 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.142 | 59.8074 | 6.36 | 6.2016 | 118.0405 | 0.99465 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1426 | 6.7942 | 1 | 1.3459 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1439 | 6.7695 | -2.2485 | -2.3526 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1432 | 59.8006 | -5.7507 | -5.357 | 116.9846 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.143 | 59.8077 | 6.36 | 6.2017 | 118.0479 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1436 | 6.7942 | 1 | 1.3457 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1449 | 6.7695 | -2.2478 | -2.3526 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1442 | 59.8006 | -5.7521 | -5.3577 | 116.9846 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.144 | 59.8077 | 6.36 | 6.2018 | 118.0479 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1446 | 6.7942 | 1 | 1.3456 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1459 | 6.7695 | -2.2471 | -2.3526 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1452 | 59.8006 | -5.7534 | -5.3584 | 116.9846 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.145 | 59.8077 | 6.36 | 6.2018 | 118.0479 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1456 | 6.7942 | 1 | 1.3454 | 116.3096 | 0.98226 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1469 | 6.7695 | -2.2464 | -2.3525 | 115.6234 | 0.93634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1462 | 59.8006 | -5.7548 | -5.3591 | 116.9846 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.146 | 59.8077 | 6.36 | 6.2019 | 118.0479 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1466 | 6.7916 | 1 | 1.3453 | 116.3165 | 0.98209 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1479 | 6.7683 | -2.2458 | -2.3524 | 115.6273 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1472 | 59.8006 | -5.7562 | -5.3599 | 116.9846 | 0.99576 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.147 | 59.8077 | 6.36 | 6.202 | 118.0479 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1476 | 6.7916 | 1 | 1.3453 | 116.3165 | 0.98209 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1489 | 6.7683 | -2.2451 | -2.3523 | 115.6273 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1482 | 59.7707 | -5.7575 | -5.3601 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.148 | 59.8077 | 6.36 | 6.2021 | 118.0479 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1486 | 6.7916 | 1 | 1.3452 | 116.3165 | 0.98209 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1499 | 6.7683 | -2.2444 | -2.3522 | 115.6273 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1492 | 59.7707 | -5.7589 | -5.3604 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.149 | 59.8077 | 6.36 | 6.2022 | 118.0479 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1496 | 6.7916 | 1 | 1.3451 | 116.3165 | 0.98209 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1509 | 6.7683 | -2.2437 | -2.3522 | 115.6273 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1502 | 59.7707 | -5.7602 | -5.3607 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.15 | 59.8077 | 6.36 | 6.2022 | 118.0479 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1506 | 6.7916 | 1 | 1.345 | 116.3165 | 0.98209 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1519 | 6.7683 | -2.243 | -2.3521 | 115.6273 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1512 | 59.7707 | -5.7616 | -5.361 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.151 | 59.7607 | 6.36 | 6.2029 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1516 | 6.7916 | 1 | 1.3449 | 116.3165 | 0.98209 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1529 | 6.7683 | -2.2424 | -2.352 | 115.6273 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1522 | 59.7707 | -5.763 | -5.3613 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.152 | 59.7607 | 6.36 | 6.2035 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1526 | 6.7916 | 1 | 1.3448 | 116.3165 | 0.98209 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1539 | 6.7683 | -2.2417 | -2.3519 | 115.6273 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1532 | 59.7707 | -5.7643 | -5.3616 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.153 | 59.7607 | 6.36 | 6.2041 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1536 | 6.7916 | 1 | 1.3447 | 116.3165 | 0.98209 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1549 | 6.7683 | -2.241 | -2.3518 | 115.6273 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1542 | 59.7707 | -5.7657 | -5.3619 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.154 | 59.7607 | 6.36 | 6.2048 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1546 | 6.7882 | 1 | 1.3447 | 116.3246 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1559 | 6.7692 | -2.2403 | -2.3518 | 115.6203 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1552 | 59.7707 | -5.767 | -5.3622 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.155 | 59.7607 | 6.36 | 6.2054 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1556 | 6.7882 | 1 | 1.3447 | 116.3246 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1569 | 6.7692 | -2.2396 | -2.3519 | 115.6203 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1562 | 59.7707 | -5.7684 | -5.3625 | 117.0193 | 0.99582 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.156 | 59.7607 | 6.36 | 6.206 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1566 | 6.7882 | 1 | 1.3447 | 116.3246 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1579 | 6.7692 | -2.239 | -2.352 | 115.6203 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1572 | 59.7674 | -5.7698 | -5.3635 | 117.0036 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.157 | 59.7607 | 6.36 | 6.2067 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1576 | 6.7882 | 1 | 1.3447 | 116.3246 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1589 | 6.7692 | -2.2383 | -2.352 | 115.6203 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1582 | 59.7674 | -5.7711 | -5.3645 | 117.0036 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.158 | 59.7607 | 6.36 | 6.2073 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1586 | 6.7882 | 1 | 1.3447 | 116.3246 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1599 | 6.7692 | -2.2376 | -2.3521 | 115.6203 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1592 | 59.7674 | -5.7725 | -5.3656 | 117.0036 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.159 | 59.7607 | 6.36 | 6.2079 | 118.0774 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1596 | 6.7882 | 1 | 1.3447 | 116.3246 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1609 | 6.7692 | -2.2369 | -2.3521 | 115.6203 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1602 | 59.7674 | -5.7738 | -5.3666 | 117.0036 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.16 | 59.7874 | 6.36 | 6.2083 | 118.0842 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1606 | 6.7882 | 1 | 1.3447 | 116.3246 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1619 | 6.7692 | -2.2362 | -2.3522 | 115.6203 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1612 | 59.7674 | -5.7752 | -5.3676 | 117.0036 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.161 | 59.7874 | 6.36 | 6.2086 | 118.0842 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1616 | 6.7882 | 1 | 1.3447 | 116.3246 | 0.98202 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1629 | 6.7692 | -2.2356 | -2.3523 | 115.6203 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1622 | 59.7674 | -5.7766 | -5.3686 | 117.0036 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.162 | 59.7874 | 6.36 | 6.2089 | 118.0842 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1626 | 6.7886 | 1 | 1.3446 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1639 | 6.7721 | -2.2349 | -2.3523 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1632 | 59.7674 | -5.7779 | -5.3697 | 117.0036 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.163 | 59.7874 | 6.36 | 6.2093 | 118.0842 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1636 | 6.7886 | 1 | 1.3446 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1649 | 6.7721 | -2.2342 | -2.3523 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1642 | 59.7674 | -5.7793 | -5.3707 | 117.0036 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.164 | 59.7874 | 6.36 | 6.2096 | 118.0842 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1646 | 6.7886 | 1 | 1.3445 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1659 | 6.7721 | -2.2335 | -2.3523 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1652 | 59.7913 | -5.7806 | -5.3717 | 117.0034 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.165 | 59.7874 | 6.36 | 6.2099 | 118.0842 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1656 | 6.7886 | 1 | 1.3445 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1669 | 6.7721 | -2.2328 | -2.3524 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1662 | 59.7913 | -5.782 | -5.3727 | 117.0034 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.166 | 59.7874 | 6.36 | 6.2103 | 118.0842 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1666 | 6.7886 | 1 | 1.3444 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1679 | 6.7721 | -2.2322 | -2.3524 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1672 | 59.7913 | -5.7834 | -5.3736 | 117.0034 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.167 | 59.7874 | 6.36 | 6.2106 | 118.0842 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1676 | 6.7886 | 1 | 1.3444 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1689 | 6.7721 | -2.2315 | -2.3524 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1682 | 59.7913 | -5.7847 | -5.3746 | 117.0034 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.168 | 59.8252 | 6.36 | 6.2106 | 118.0621 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1686 | 6.7886 | 1 | 1.3444 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1699 | 6.7721 | -2.2308 | -2.3524 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1692 | 59.7913 | -5.7861 | -5.3756 | 117.0034 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.169 | 59.8252 | 6.36 | 6.2106 | 118.0621 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1696 | 6.7886 | 1 | 1.3443 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1709 | 6.7721 | -2.2301 | -2.3525 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1702 | 59.7913 | -5.7874 | -5.3765 | 117.0034 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.17 | 59.8252 | 6.36 | 6.2106 | 118.0621 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1706 | 6.7886 | 1 | 1.3443 | 116.3084 | 0.98228 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1719 | 6.7721 | -2.2294 | -2.3525 | 115.6065 | 0.93485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1712 | 59.7913 | -5.7888 | -5.3775 | 117.0034 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.171 | 59.8252 | 6.36 | 6.2106 | 118.0621 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1716 | 6.7897 | 1 | 1.3442 | 116.2994 | 0.98222 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1729 | 6.7724 | -2.2288 | -2.3525 | 115.6052 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1722 | 59.7913 | -5.7902 | -5.3785 | 117.0034 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.172 | 59.8252 | 6.36 | 6.2106 | 118.0621 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1726 | 6.7897 | 1 | 1.3442 | 116.2994 | 0.98222 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1739 | 6.7724 | -2.2281 | -2.3524 | 115.6052 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1732 | 59.8028 | -5.7915 | -5.3792 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.173 | 59.8252 | 6.36 | 6.2105 | 118.0621 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1736 | 6.7897 | 1 | 1.3441 | 116.2994 | 0.98222 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1749 | 6.7724 | -2.2274 | -2.3524 | 115.6052 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1742 | 59.8028 | -5.7929 | -5.38 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.174 | 59.8252 | 6.36 | 6.2105 | 118.0621 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1746 | 6.7897 | 1 | 1.3441 | 116.2994 | 0.98222 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1759 | 6.7724 | -2.2267 | -2.3523 | 115.6052 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1752 | 59.8028 | -5.7942 | -5.3807 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.175 | 59.8252 | 6.36 | 6.2105 | 118.0621 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1756 | 6.7897 | 1 | 1.344 | 116.2994 | 0.98222 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1769 | 6.7724 | -2.226 | -2.3523 | 115.6052 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1762 | 59.8028 | -5.7956 | -5.3815 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.176 | 59.8039 | 6.36 | 6.2111 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1766 | 6.7897 | 1 | 1.344 | 116.2994 | 0.98222 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1779 | 6.7724 | -2.2254 | -2.3522 | 115.6052 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1772 | 59.8028 | -5.797 | -5.3822 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.177 | 59.8039 | 6.36 | 6.2117 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1776 | 6.7897 | 1 | 1.3439 | 116.2994 | 0.98222 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1789 | 6.7724 | -2.2247 | -2.3522 | 115.6052 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1782 | 59.8028 | -5.7983 | -5.383 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.178 | 59.8039 | 6.36 | 6.2123 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1786 | 6.7897 | 1 | 1.3438 | 116.2994 | 0.98222 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1799 | 6.7724 | -2.224 | -2.3521 | 115.6052 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1792 | 59.8028 | -5.7997 | -5.3837 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.179 | 59.8039 | 6.36 | 6.2129 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1796 | 6.7888 | 1 | 1.3438 | 116.3109 | 0.98212 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1809 | 6.7825 | -2.2233 | -2.3521 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1802 | 59.8028 | -5.801 | -5.3845 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.18 | 59.8039 | 6.36 | 6.2135 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1806 | 6.7888 | 1 | 1.3437 | 116.3109 | 0.98212 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1819 | 6.7825 | -2.2226 | -2.3521 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1812 | 59.8028 | -5.8024 | -5.3853 | 116.9921 | 0.99577 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.181 | 59.8039 | 6.36 | 6.2141 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1816 | 6.7888 | 1 | 1.3437 | 116.3109 | 0.98212 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1829 | 6.7825 | -2.222 | -2.3521 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1822 | 59.7969 | -5.8038 | -5.3862 | 116.9601 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.182 | 59.8039 | 6.36 | 6.2147 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1826 | 6.7888 | 1 | 1.3436 | 116.3109 | 0.98212 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1839 | 6.7825 | -2.2213 | -2.3522 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1832 | 59.7969 | -5.8051 | -5.3871 | 116.9601 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.183 | 59.8039 | 6.36 | 6.2153 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1836 | 6.7888 | 1 | 1.3435 | 116.3109 | 0.98212 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1849 | 6.7825 | -2.2206 | -2.3522 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1842 | 59.7969 | -5.8065 | -5.3881 | 116.9601 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.184 | 59.8039 | 6.36 | 6.2159 | 118.0623 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1846 | 6.7888 | 1 | 1.3435 | 116.3109 | 0.98212 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1859 | 6.7825 | -2.2199 | -2.3522 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1852 | 59.7969 | -5.8078 | -5.389 | 116.9601 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.185 | 59.8168 | 6.36 | 6.2166 | 118.0561 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1856 | 6.7888 | 1 | 1.3434 | 116.3109 | 0.98212 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1869 | 6.7825 | -2.2192 | -2.3522 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1862 | 59.7969 | -5.8092 | -5.39 | 116.9601 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.186 | 59.8168 | 6.36 | 6.2173 | 118.0561 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1866 | 6.7888 | 1 | 1.3434 | 116.3109 | 0.98212 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1879 | 6.7825 | -2.2186 | -2.3522 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1872 | 59.7969 | -5.8106 | -5.3909 | 116.9601 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.187 | 59.8168 | 6.36 | 6.218 | 118.0561 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1876 | 6.7873 | 1 | 1.3433 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1889 | 6.7825 | -2.2179 | -2.3522 | 115.623 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1882 | 59.7969 | -5.8119 | -5.3919 | 116.9601 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.188 | 59.8168 | 6.36 | 6.2188 | 118.0561 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1886 | 6.7873 | 1 | 1.3432 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1899 | 6.7876 | -2.2172 | -2.3522 | 115.6279 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1892 | 59.7969 | -5.8133 | -5.3928 | 116.9601 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.189 | 59.8168 | 6.36 | 6.2195 | 118.0561 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1896 | 6.7873 | 1 | 1.3431 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1909 | 6.7876 | -2.2165 | -2.3521 | 115.6279 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1902 | 59.79 | -5.8146 | -5.3937 | 116.9692 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.19 | 59.8168 | 6.36 | 6.2202 | 118.0561 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1906 | 6.7873 | 1 | 1.343 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1919 | 6.7876 | -2.2158 | -2.3521 | 115.6279 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1912 | 59.79 | -5.816 | -5.3946 | 116.9692 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.191 | 59.8168 | 6.36 | 6.2209 | 118.0561 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1916 | 6.7873 | 1 | 1.343 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1929 | 6.7876 | -2.2152 | -2.3521 | 115.6279 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1922 | 59.79 | -5.8174 | -5.3954 | 116.9692 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.192 | 59.8168 | 6.36 | 6.2217 | 118.0561 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1926 | 6.7873 | 1 | 1.3429 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1939 | 6.7876 | -2.2145 | -2.352 | 115.6279 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1932 | 59.79 | -5.8187 | -5.3963 | 116.9692 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.193 | 59.804 | 6.36 | 6.2223 | 118.064 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1936 | 6.7873 | 1 | 1.3428 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1949 | 6.7876 | -2.2138 | -2.352 | 115.6279 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1942 | 59.79 | -5.8201 | -5.3971 | 116.9692 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.194 | 59.804 | 6.36 | 6.223 | 118.064 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1946 | 6.7873 | 1 | 1.3427 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1959 | 6.7876 | -2.2131 | -2.352 | 115.6279 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1952 | 59.79 | -5.8214 | -5.398 | 116.9692 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.195 | 59.804 | 6.36 | 6.2236 | 118.064 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1956 | 6.7873 | 1 | 1.3426 | 116.3122 | 0.98227 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1969 | 6.7876 | -2.2124 | -2.3519 | 115.6279 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1962 | 59.79 | -5.8228 | -5.3989 | 116.9692 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.196 | 59.804 | 6.36 | 6.2243 | 118.064 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1966 | 6.7917 | 1 | 1.3425 | 116.2995 | 0.98234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1979 | 6.7839 | -2.2118 | -2.3518 | 115.6192 | 0.93737 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1972 | 59.79 | -5.8242 | -5.3997 | 116.9692 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.197 | 59.804 | 6.36 | 6.2249 | 118.064 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1976 | 6.7917 | 1 | 1.3424 | 116.2995 | 0.98234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1989 | 6.7839 | -2.2111 | -2.3516 | 115.6192 | 0.93737 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1982 | 59.7856 | -5.8255 | -5.4007 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.198 | 59.804 | 6.36 | 6.2256 | 118.064 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1986 | 6.7917 | 1 | 1.3423 | 116.2995 | 0.98234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.1999 | 6.7839 | -2.2104 | -2.3515 | 115.6192 | 0.93737 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.1992 | 59.7856 | -5.8269 | -5.4016 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.199 | 59.804 | 6.36 | 6.2263 | 118.064 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.1996 | 6.7917 | 1 | 1.3422 | 116.2995 | 0.98234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2009 | 6.7839 | -2.2097 | -2.3513 | 115.6192 | 0.93737 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2002 | 59.7856 | -5.8282 | -5.4025 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.2 | 59.804 | 6.36 | 6.2269 | 118.064 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2006 | 6.7917 | 1 | 1.3421 | 116.2995 | 0.98234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2019 | 6.7839 | -2.209 | -2.3512 | 115.6192 | 0.93737 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2012 | 59.7856 | -5.8296 | -5.4035 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.201 | 59.7675 | 6.36 | 6.2273 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2016 | 6.7917 | 1 | 1.342 | 116.2995 | 0.98234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2029 | 6.7839 | -2.2084 | -2.351 | 115.6192 | 0.93737 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2022 | 59.7856 | -5.831 | -5.4044 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.202 | 59.7675 | 6.36 | 6.2278 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2026 | 6.7917 | 1 | 1.3419 | 116.2995 | 0.98234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2039 | 6.7839 | -2.2077 | -2.3509 | 115.6192 | 0.93737 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2032 | 59.7856 | -5.8323 | -5.4054 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.203 | 59.7675 | 6.36 | 6.2282 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2036 | 6.7917 | 1 | 1.3418 | 116.2995 | 0.98234 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2049 | 6.7839 | -2.207 | -2.3507 | 115.6192 | 0.93737 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2042 | 59.7856 | -5.8337 | -5.4063 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.204 | 59.7675 | 6.36 | 6.2287 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2046 | 6.7911 | 1 | 1.3416 | 116.3007 | 0.98245 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2059 | 6.7717 | -2.2063 | -2.3506 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2052 | 59.7856 | -5.835 | -5.4072 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.205 | 59.7675 | 6.36 | 6.2291 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2056 | 6.7911 | 1 | 1.3414 | 116.3007 | 0.98245 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2069 | 6.7717 | -2.2056 | -2.3505 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2062 | 59.7856 | -5.8364 | -5.4082 | 116.9663 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.206 | 59.7675 | 6.36 | 6.2295 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2066 | 6.7911 | 1 | 1.3413 | 116.3007 | 0.98245 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2079 | 6.7717 | -2.205 | -2.3504 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2072 | 59.7794 | -5.8378 | -5.4087 | 116.9652 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.207 | 59.7675 | 6.36 | 6.23 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2076 | 6.7911 | 1 | 1.3411 | 116.3007 | 0.98245 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2089 | 6.7717 | -2.2043 | -2.3503 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2082 | 59.7794 | -5.8391 | -5.4092 | 116.9652 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.208 | 59.7675 | 6.36 | 6.2304 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2086 | 6.7911 | 1 | 1.341 | 116.3007 | 0.98245 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2099 | 6.7717 | -2.2036 | -2.3501 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2092 | 59.7794 | -5.8405 | -5.4098 | 116.9652 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.209 | 59.7675 | 6.36 | 6.2308 | 118.0803 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2096 | 6.7911 | 1 | 1.3408 | 116.3007 | 0.98245 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2109 | 6.7717 | -2.2029 | -2.35 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2102 | 59.7794 | -5.8418 | -5.4103 | 116.9652 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.21 | 59.826 | 6.36 | 6.2313 | 118.0665 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2106 | 6.7911 | 1 | 1.3406 | 116.3007 | 0.98245 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2119 | 6.7717 | -2.2022 | -2.3499 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2112 | 59.7794 | -5.8432 | -5.4108 | 116.9652 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.211 | 59.826 | 6.36 | 6.2317 | 118.0665 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2116 | 6.7911 | 1 | 1.3405 | 116.3007 | 0.98245 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2129 | 6.7717 | -2.2016 | -2.3498 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2122 | 59.7794 | -5.8446 | -5.4114 | 116.9652 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.212 | 59.826 | 6.36 | 6.2321 | 118.0665 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2126 | 6.7898 | 1 | 1.3404 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2139 | 6.7717 | -2.2009 | -2.3497 | 115.6239 | 0.93684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2132 | 59.7794 | -5.8459 | -5.4119 | 116.9652 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.213 | 59.826 | 6.36 | 6.2325 | 118.0665 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2136 | 6.7898 | 1 | 1.3403 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2149 | 6.7649 | -2.2002 | -2.3497 | 115.6245 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2142 | 59.7794 | -5.8473 | -5.4124 | 116.9652 | 0.99572 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.214 | 59.826 | 6.36 | 6.233 | 118.0665 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2146 | 6.7898 | 1 | 1.3402 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2159 | 6.7649 | -2.1995 | -2.3498 | 115.6245 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2152 | 59.7872 | -5.8486 | -5.4128 | 116.9986 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.215 | 59.826 | 6.36 | 6.2334 | 118.0665 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2156 | 6.7898 | 1 | 1.3401 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2169 | 6.7649 | -2.1988 | -2.3498 | 115.6245 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2162 | 59.7872 | -5.85 | -5.4132 | 116.9986 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.216 | 59.826 | 6.36 | 6.2338 | 118.0665 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2166 | 6.7898 | 1 | 1.34 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2179 | 6.7649 | -2.1982 | -2.3499 | 115.6245 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2172 | 59.7872 | -5.8514 | -5.4135 | 116.9986 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.217 | 59.826 | 6.36 | 6.2342 | 118.0665 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2176 | 6.7898 | 1 | 1.3399 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2189 | 6.7649 | -2.1975 | -2.3499 | 115.6245 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2182 | 59.7872 | -5.8527 | -5.4139 | 116.9986 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.218 | 59.8445 | 6.36 | 6.2348 | 118.0587 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2186 | 6.7898 | 1 | 1.3398 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2199 | 6.7649 | -2.1968 | -2.35 | 115.6245 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2192 | 59.7872 | -5.8541 | -5.4143 | 116.9986 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.219 | 59.8445 | 6.36 | 6.2353 | 118.0587 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2196 | 6.7898 | 1 | 1.3397 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2209 | 6.7649 | -2.1961 | -2.3501 | 115.6245 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2202 | 59.7872 | -5.8554 | -5.4147 | 116.9986 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.22 | 59.8445 | 6.36 | 6.2359 | 118.0587 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2206 | 6.7898 | 1 | 1.3397 | 116.3107 | 0.98246 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2219 | 6.7649 | -2.1954 | -2.3501 | 115.6245 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2212 | 59.7872 | -5.8568 | -5.4151 | 116.9986 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.221 | 59.8445 | 6.36 | 6.2365 | 118.0587 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2216 | 6.7893 | 1 | 1.3396 | 116.3123 | 0.98231 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2229 | 6.761 | -2.1948 | -2.3501 | 115.6208 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2222 | 59.7872 | -5.8582 | -5.4154 | 116.9986 | 0.99575 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.222 | 59.8445 | 6.36 | 6.237 | 118.0587 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2226 | 6.7893 | 1 | 1.3396 | 116.3123 | 0.98231 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2239 | 6.761 | -2.1941 | -2.3501 | 115.6208 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2232 | 59.7723 | -5.8595 | -5.4162 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.223 | 59.8445 | 6.36 | 6.2376 | 118.0587 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2236 | 6.7893 | 1 | 1.3396 | 116.3123 | 0.98231 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2249 | 6.761 | -2.1934 | -2.3501 | 115.6208 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2242 | 59.7723 | -5.8609 | -5.4169 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.224 | 59.8445 | 6.36 | 6.2382 | 118.0587 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2246 | 6.7893 | 1 | 1.3396 | 116.3123 | 0.98231 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2259 | 6.761 | -2.1927 | -2.3501 | 115.6208 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2252 | 59.7723 | -5.8622 | -5.4176 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.225 | 59.8445 | 6.36 | 6.2387 | 118.0587 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2256 | 6.7893 | 1 | 1.3395 | 116.3123 | 0.98231 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2269 | 6.761 | -2.192 | -2.3501 | 115.6208 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2262 | 59.7723 | -5.8636 | -5.4184 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.226 | 59.7847 | 6.36 | 6.239 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2266 | 6.7893 | 1 | 1.3395 | 116.3123 | 0.98231 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2279 | 6.761 | -2.1914 | -2.3501 | 115.6208 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2272 | 59.7723 | -5.865 | -5.4191 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.227 | 59.7847 | 6.36 | 6.2393 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2276 | 6.7893 | 1 | 1.3395 | 116.3123 | 0.98231 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2289 | 6.761 | -2.1907 | -2.3501 | 115.6208 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2282 | 59.7723 | -5.8663 | -5.4198 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.228 | 59.7847 | 6.36 | 6.2396 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2286 | 6.7893 | 1 | 1.3395 | 116.3123 | 0.98231 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2299 | 6.761 | -2.19 | -2.3501 | 115.6208 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2292 | 59.7723 | -5.8677 | -5.4206 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.229 | 59.7847 | 6.36 | 6.2398 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2296 | 6.7936 | 1 | 1.3394 | 116.3111 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2309 | 6.7543 | -2.1893 | -2.3501 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2302 | 59.7723 | -5.869 | -5.4213 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.23 | 59.7847 | 6.36 | 6.2401 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2306 | 6.7936 | 1 | 1.3392 | 116.3111 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2319 | 6.7543 | -2.1886 | -2.35 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2312 | 59.7723 | -5.8704 | -5.422 | 117.0084 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.231 | 59.7847 | 6.36 | 6.2404 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2316 | 6.7936 | 1 | 1.3391 | 116.3111 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2329 | 6.7543 | -2.188 | -2.35 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2322 | 59.7708 | -5.8718 | -5.4226 | 116.9921 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.232 | 59.7847 | 6.36 | 6.2406 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2326 | 6.7936 | 1 | 1.339 | 116.3111 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2339 | 6.7543 | -2.1873 | -2.3499 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2332 | 59.7708 | -5.8731 | -5.4232 | 116.9921 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.233 | 59.7847 | 6.36 | 6.2409 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2336 | 6.7936 | 1 | 1.3389 | 116.3111 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2349 | 6.7543 | -2.1866 | -2.3499 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2342 | 59.7708 | -5.8745 | -5.4238 | 116.9921 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.234 | 59.7847 | 6.36 | 6.2412 | 118.0669 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2346 | 6.7936 | 1 | 1.3387 | 116.3111 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2359 | 6.7543 | -2.1859 | -2.3498 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2352 | 59.7708 | -5.8758 | -5.4244 | 116.9921 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.235 | 59.7812 | 6.36 | 6.2415 | 118.0853 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2356 | 6.7936 | 1 | 1.3386 | 116.3111 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2369 | 6.7543 | -2.1852 | -2.3498 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2362 | 59.7708 | -5.8772 | -5.425 | 116.9921 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.236 | 59.7812 | 6.36 | 6.2418 | 118.0853 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2366 | 6.7936 | 1 | 1.3385 | 116.3111 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2379 | 6.7543 | -2.1846 | -2.3498 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2372 | 59.7708 | -5.8786 | -5.4256 | 116.9921 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.237 | 59.7812 | 6.36 | 6.2422 | 118.0853 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2376 | 6.7952 | 1 | 1.3383 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2389 | 6.7543 | -2.1839 | -2.3498 | 115.6199 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2382 | 59.7708 | -5.8799 | -5.4262 | 116.9921 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.238 | 59.7812 | 6.36 | 6.2425 | 118.0853 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2386 | 6.7952 | 1 | 1.3381 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2399 | 6.7604 | -2.1832 | -2.3497 | 115.6193 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2392 | 59.7708 | -5.8813 | -5.4268 | 116.9921 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.239 | 59.7812 | 6.36 | 6.2428 | 118.0853 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2396 | 6.7952 | 1 | 1.3379 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2409 | 6.7604 | -2.1825 | -2.3496 | 115.6193 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2402 | 59.7904 | -5.8826 | -5.4273 | 117.0009 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.24 | 59.7812 | 6.36 | 6.2431 | 118.0853 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2406 | 6.7952 | 1 | 1.3378 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2419 | 6.7604 | -2.1818 | -2.3496 | 115.6193 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2412 | 59.7904 | -5.884 | -5.4279 | 117.0009 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.241 | 59.7812 | 6.36 | 6.2435 | 118.0853 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2416 | 6.7952 | 1 | 1.3376 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2429 | 6.7604 | -2.1812 | -2.3495 | 115.6193 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2422 | 59.7904 | -5.8854 | -5.4285 | 117.0009 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.242 | 59.7812 | 6.36 | 6.2438 | 118.0853 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2426 | 6.7952 | 1 | 1.3374 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2439 | 6.7604 | -2.1805 | -2.3494 | 115.6193 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2432 | 59.7904 | -5.8867 | -5.4291 | 117.0009 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.243 | 59.7573 | 6.36 | 6.2441 | 118.0837 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2436 | 6.7952 | 1 | 1.3372 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2449 | 6.7604 | -2.1798 | -2.3494 | 115.6193 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2442 | 59.7904 | -5.8881 | -5.4297 | 117.0009 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.244 | 59.7573 | 6.36 | 6.2444 | 118.0837 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2446 | 6.7952 | 1 | 1.337 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2459 | 6.7604 | -2.1791 | -2.3493 | 115.6193 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2452 | 59.7904 | -5.8894 | -5.4302 | 117.0009 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.245 | 59.7573 | 6.36 | 6.2446 | 118.0837 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2456 | 6.7952 | 1 | 1.3368 | 116.3174 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2469 | 6.7604 | -2.1784 | -2.3492 | 115.6193 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2462 | 59.7904 | -5.8908 | -5.4308 | 117.0009 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.246 | 59.7573 | 6.36 | 6.2449 | 118.0837 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2466 | 6.7975 | 1 | 1.3367 | 116.3092 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2479 | 6.7654 | -2.1778 | -2.3491 | 115.6157 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2472 | 59.7904 | -5.8922 | -5.4314 | 117.0009 | 0.99571 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.247 | 59.7573 | 6.36 | 6.2452 | 118.0837 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2476 | 6.7975 | 1 | 1.3366 | 116.3092 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2489 | 6.7654 | -2.1771 | -2.3489 | 115.6157 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2482 | 59.7846 | -5.8935 | -5.4324 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.248 | 59.7573 | 6.36 | 6.2455 | 118.0837 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2486 | 6.7975 | 1 | 1.3365 | 116.3092 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2499 | 6.7654 | -2.1764 | -2.3488 | 115.6157 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2492 | 59.7846 | -5.8949 | -5.4335 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.249 | 59.7573 | 6.36 | 6.2458 | 118.0837 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2496 | 6.7975 | 1 | 1.3365 | 116.3092 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2509 | 6.7654 | -2.1757 | -2.3486 | 115.6157 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2502 | 59.7846 | -5.8962 | -5.4345 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.25 | 59.7573 | 6.36 | 6.2461 | 118.0837 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2506 | 6.7975 | 1 | 1.3364 | 116.3092 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2519 | 6.7654 | -2.175 | -2.3485 | 115.6157 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2512 | 59.7846 | -5.8976 | -5.4356 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.251 | 59.7518 | 6.36 | 6.246 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2516 | 6.7975 | 1 | 1.3363 | 116.3092 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2529 | 6.7654 | -2.1744 | -2.3483 | 115.6157 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2522 | 59.7846 | -5.899 | -5.4366 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.252 | 59.7518 | 6.36 | 6.2459 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2526 | 6.7975 | 1 | 1.3362 | 116.3092 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2539 | 6.7654 | -2.1737 | -2.3481 | 115.6157 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2532 | 59.7846 | -5.9003 | -5.4376 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.253 | 59.7518 | 6.36 | 6.2457 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2536 | 6.7975 | 1 | 1.3361 | 116.3092 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2549 | 6.7654 | -2.173 | -2.348 | 115.6157 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2542 | 59.7846 | -5.9017 | -5.4387 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.254 | 59.7518 | 6.36 | 6.2456 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2546 | 6.7985 | 1 | 1.3361 | 116.2959 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2559 | 6.7744 | -2.1723 | -2.3479 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2552 | 59.7846 | -5.903 | -5.4397 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.255 | 59.7518 | 6.36 | 6.2455 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2556 | 6.7985 | 1 | 1.336 | 116.2959 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2569 | 6.7744 | -2.1716 | -2.3477 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2562 | 59.7846 | -5.9044 | -5.4407 | 116.9944 | 0.99566 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.256 | 59.7518 | 6.36 | 6.2454 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2566 | 6.7985 | 1 | 1.336 | 116.2959 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2579 | 6.7744 | -2.171 | -2.3476 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2572 | 59.7862 | -5.9058 | -5.4415 | 116.9632 | 0.99564 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.257 | 59.7518 | 6.36 | 6.2453 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2576 | 6.7985 | 1 | 1.336 | 116.2959 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2589 | 6.7744 | -2.1703 | -2.3474 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2582 | 59.7862 | -5.9071 | -5.4422 | 116.9632 | 0.99564 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.258 | 59.7518 | 6.36 | 6.2452 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2586 | 6.7985 | 1 | 1.336 | 116.2959 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2599 | 6.7744 | -2.1696 | -2.3473 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2592 | 59.7862 | -5.9085 | -5.4429 | 116.9632 | 0.99564 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.259 | 59.7518 | 6.36 | 6.245 | 118.07 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2596 | 6.7985 | 1 | 1.336 | 116.2959 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2609 | 6.7744 | -2.1689 | -2.3472 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2602 | 59.7862 | -5.9098 | -5.4437 | 116.9632 | 0.99564 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.26 | 59.836 | 6.36 | 6.245 | 118.0738 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2606 | 6.7985 | 1 | 1.336 | 116.2959 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2619 | 6.7744 | -2.1682 | -2.347 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2612 | 59.7862 | -5.9112 | -5.4444 | 116.9632 | 0.99564 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.261 | 59.836 | 6.36 | 6.245 | 118.0738 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2616 | 6.7985 | 1 | 1.3359 | 116.2959 | 0.98247 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2629 | 6.7744 | -2.1676 | -2.3469 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2622 | 59.7862 | -5.9126 | -5.4451 | 116.9632 | 0.99564 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.262 | 59.836 | 6.36 | 6.2449 | 118.0738 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2626 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2639 | 6.7744 | -2.1669 | -2.3469 | 115.6023 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2632 | 59.7862 | -5.9139 | -5.4458 | 116.9632 | 0.99564 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.263 | 59.836 | 6.36 | 6.2449 | 118.0738 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2636 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2649 | 6.7825 | -2.1662 | -2.3466 | 115.6127 | 0.93735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2642 | 59.7862 | -5.9153 | -5.4466 | 116.9632 | 0.99564 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.264 | 59.836 | 6.36 | 6.2448 | 118.0738 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2646 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2659 | 6.7825 | -2.1655 | -2.3464 | 115.6127 | 0.93735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2652 | 59.8139 | -5.9166 | -5.4471 | 116.9617 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.265 | 59.836 | 6.36 | 6.2448 | 118.0738 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2656 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2669 | 6.7825 | -2.1648 | -2.3462 | 115.6127 | 0.93735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2662 | 59.8139 | -5.918 | -5.4475 | 116.9617 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.266 | 59.836 | 6.36 | 6.2447 | 118.0738 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2666 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2679 | 6.7825 | -2.1642 | -2.346 | 115.6127 | 0.93735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2672 | 59.8139 | -5.9194 | -5.448 | 116.9617 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.267 | 59.836 | 6.36 | 6.2447 | 118.0738 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2676 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2689 | 6.7825 | -2.1635 | -2.3457 | 115.6127 | 0.93735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2682 | 59.8139 | -5.9207 | -5.4485 | 116.9617 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.268 | 59.8559 | 6.36 | 6.2449 | 118.0639 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2686 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2699 | 6.7825 | -2.1628 | -2.3455 | 115.6127 | 0.93735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2692 | 59.8139 | -5.9221 | -5.449 | 116.9617 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.269 | 59.8559 | 6.36 | 6.2451 | 118.0639 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2696 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2709 | 6.7825 | -2.1621 | -2.3453 | 115.6127 | 0.93735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2702 | 59.8139 | -5.9234 | -5.4495 | 116.9617 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.27 | 59.8559 | 6.36 | 6.2453 | 118.0639 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2706 | 6.7929 | 1 | 1.3359 | 116.3011 | 0.98239 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2719 | 6.7825 | -2.1614 | -2.3451 | 115.6127 | 0.93735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2712 | 59.8139 | -5.9248 | -5.45 | 116.9617 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.271 | 59.8559 | 6.36 | 6.2455 | 118.0639 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2716 | 6.791 | 1 | 1.3359 | 116.3077 | 0.98219 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2729 | 6.78 | -2.1608 | -2.3448 | 115.6272 | 0.93766 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2722 | 59.8139 | -5.9262 | -5.4505 | 116.9617 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.272 | 59.8559 | 6.36 | 6.2456 | 118.0639 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2726 | 6.791 | 1 | 1.3359 | 116.3077 | 0.98219 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2739 | 6.78 | -2.1601 | -2.3446 | 115.6272 | 0.93766 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2732 | 59.8074 | -5.9275 | -5.4508 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.273 | 59.8559 | 6.36 | 6.2458 | 118.0639 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2736 | 6.791 | 1 | 1.3359 | 116.3077 | 0.98219 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2749 | 6.78 | -2.1594 | -2.3444 | 115.6272 | 0.93766 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2742 | 59.8074 | -5.9289 | -5.4512 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.274 | 59.8559 | 6.36 | 6.246 | 118.0639 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2746 | 6.791 | 1 | 1.3359 | 116.3077 | 0.98219 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2759 | 6.78 | -2.1587 | -2.3442 | 115.6272 | 0.93766 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2752 | 59.8074 | -5.9302 | -5.4515 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.275 | 59.8559 | 6.36 | 6.2462 | 118.0639 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2756 | 6.791 | 1 | 1.3359 | 116.3077 | 0.98219 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2769 | 6.78 | -2.158 | -2.344 | 115.6272 | 0.93766 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2762 | 59.8074 | -5.9316 | -5.4519 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.276 | 59.7722 | 6.36 | 6.2464 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2766 | 6.791 | 1 | 1.3359 | 116.3077 | 0.98219 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2779 | 6.78 | -2.1574 | -2.3438 | 115.6272 | 0.93766 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2772 | 59.8074 | -5.933 | -5.4522 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.277 | 59.7722 | 6.36 | 6.2466 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2776 | 6.791 | 1 | 1.3359 | 116.3077 | 0.98219 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2789 | 6.78 | -2.1567 | -2.3436 | 115.6272 | 0.93766 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2782 | 59.8074 | -5.9343 | -5.4526 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.278 | 59.7722 | 6.36 | 6.2469 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2786 | 6.791 | 1 | 1.3359 | 116.3077 | 0.98219 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2799 | 6.78 | -2.156 | -2.3434 | 115.6272 | 0.93766 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2792 | 59.8074 | -5.9357 | -5.4529 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.279 | 59.7722 | 6.36 | 6.2471 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2796 | 6.787 | 1 | 1.3358 | 116.3036 | 0.98241 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2809 | 6.7799 | -2.1553 | -2.3432 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2802 | 59.8074 | -5.937 | -5.4533 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.28 | 59.7722 | 6.36 | 6.2473 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2806 | 6.787 | 1 | 1.3358 | 116.3036 | 0.98241 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2819 | 6.7799 | -2.1546 | -2.3431 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2812 | 59.8074 | -5.9384 | -5.4536 | 116.9883 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.281 | 59.7722 | 6.36 | 6.2475 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2816 | 6.787 | 1 | 1.3357 | 116.3036 | 0.98241 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2829 | 6.7799 | -2.154 | -2.343 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2822 | 59.7623 | -5.9398 | -5.4538 | 116.9833 | 0.9957 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.282 | 59.7722 | 6.36 | 6.2477 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2826 | 6.787 | 1 | 1.3357 | 116.3036 | 0.98241 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2839 | 6.7799 | -2.1533 | -2.3428 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2832 | 59.7623 | -5.9411 | -5.4539 | 116.9833 | 0.9957 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.283 | 59.7722 | 6.36 | 6.248 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2836 | 6.787 | 1 | 1.3356 | 116.3036 | 0.98241 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2849 | 6.7799 | -2.1526 | -2.3427 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2842 | 59.7623 | -5.9425 | -5.454 | 116.9833 | 0.9957 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.284 | 59.7722 | 6.36 | 6.2482 | 118.0531 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2846 | 6.787 | 1 | 1.3355 | 116.3036 | 0.98241 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2859 | 6.7799 | -2.1519 | -2.3425 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2852 | 59.7623 | -5.9438 | -5.4541 | 116.9833 | 0.9957 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.285 | 59.7772 | 6.36 | 6.2485 | 118.0638 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2856 | 6.787 | 1 | 1.3355 | 116.3036 | 0.98241 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2869 | 6.7799 | -2.1512 | -2.3424 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2862 | 59.7623 | -5.9452 | -5.4542 | 116.9833 | 0.9957 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.286 | 59.7772 | 6.36 | 6.2489 | 118.0638 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2866 | 6.787 | 1 | 1.3354 | 116.3036 | 0.98241 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2879 | 6.7799 | -2.1506 | -2.3422 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2872 | 59.7623 | -5.9466 | -5.4543 | 116.9833 | 0.9957 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.287 | 59.7772 | 6.36 | 6.2493 | 118.0638 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2876 | 6.7887 | 1 | 1.3353 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2889 | 6.7799 | -2.1499 | -2.3421 | 115.6248 | 0.93753 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2882 | 59.7623 | -5.9479 | -5.4544 | 116.9833 | 0.9957 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.288 | 59.7772 | 6.36 | 6.2497 | 118.0638 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2886 | 6.7887 | 1 | 1.3353 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2899 | 6.7661 | -2.1492 | -2.3419 | 115.6241 | 0.9374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2892 | 59.7623 | -5.9493 | -5.4545 | 116.9833 | 0.9957 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.289 | 59.7772 | 6.36 | 6.25 | 118.0638 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2896 | 6.7887 | 1 | 1.3352 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2909 | 6.7661 | -2.1485 | -2.3418 | 115.6241 | 0.9374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2902 | 59.7584 | -5.9506 | -5.4551 | 116.9738 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.29 | 59.7772 | 6.36 | 6.2504 | 118.0638 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2906 | 6.7887 | 1 | 1.3351 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2919 | 6.7661 | -2.1478 | -2.3416 | 115.6241 | 0.9374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2912 | 59.7584 | -5.952 | -5.4556 | 116.9738 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.291 | 59.7772 | 6.36 | 6.2508 | 118.0638 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2916 | 6.7887 | 1 | 1.335 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2929 | 6.7661 | -2.1472 | -2.3415 | 115.6241 | 0.9374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2922 | 59.7584 | -5.9534 | -5.4562 | 116.9738 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.292 | 59.7772 | 6.36 | 6.2512 | 118.0638 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2926 | 6.7887 | 1 | 1.335 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2939 | 6.7661 | -2.1465 | -2.3413 | 115.6241 | 0.9374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2932 | 59.7584 | -5.9547 | -5.4567 | 116.9738 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.293 | 59.8296 | 6.36 | 6.2515 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2936 | 6.7887 | 1 | 1.3349 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2949 | 6.7661 | -2.1458 | -2.3411 | 115.6241 | 0.9374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2942 | 59.7584 | -5.9561 | -5.4573 | 116.9738 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.294 | 59.8296 | 6.36 | 6.2519 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2946 | 6.7887 | 1 | 1.3348 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2959 | 6.7661 | -2.1451 | -2.341 | 115.6241 | 0.9374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2952 | 59.7584 | -5.9574 | -5.4578 | 116.9738 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.295 | 59.8296 | 6.36 | 6.2522 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2956 | 6.7887 | 1 | 1.3347 | 116.2957 | 0.98256 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2969 | 6.7661 | -2.1444 | -2.3408 | 115.6241 | 0.9374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2962 | 59.7584 | -5.9588 | -5.4584 | 116.9738 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.296 | 59.8296 | 6.36 | 6.2526 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2966 | 6.7937 | 1 | 1.3346 | 116.3004 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2979 | 6.7588 | -2.1438 | -2.3407 | 115.621 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2972 | 59.7584 | -5.9602 | -5.4589 | 116.9738 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.297 | 59.8296 | 6.36 | 6.2529 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2976 | 6.7937 | 1 | 1.3345 | 116.3004 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2989 | 6.7588 | -2.1431 | -2.3406 | 115.621 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2982 | 59.7744 | -5.9615 | -5.4595 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.298 | 59.8296 | 6.36 | 6.2533 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2986 | 6.7937 | 1 | 1.3344 | 116.3004 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.2999 | 6.7588 | -2.1424 | -2.3406 | 115.621 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.2992 | 59.7744 | -5.9629 | -5.4601 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.299 | 59.8296 | 6.36 | 6.2536 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.2996 | 6.7937 | 1 | 1.3342 | 116.3004 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3009 | 6.7588 | -2.1417 | -2.3405 | 115.621 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3002 | 59.7744 | -5.9642 | -5.4607 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.3 | 59.8296 | 6.36 | 6.254 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3006 | 6.7937 | 1 | 1.3341 | 116.3004 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3019 | 6.7588 | -2.141 | -2.3404 | 115.621 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3012 | 59.7744 | -5.9656 | -5.4613 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.301 | 59.8296 | 6.36 | 6.2538 | 118.0769 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3016 | 6.7937 | 1 | 1.334 | 116.3004 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3029 | 6.7588 | -2.1404 | -2.3403 | 115.621 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3022 | 59.7744 | -5.967 | -5.4618 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.302 | 59.8205 | 6.36 | 6.2535 | 118.0779 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3026 | 6.7937 | 1 | 1.3339 | 116.3004 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3039 | 6.7588 | -2.1397 | -2.3402 | 115.621 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3032 | 59.7744 | -5.9683 | -5.4624 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.303 | 59.8205 | 6.36 | 6.2531 | 118.0779 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3036 | 6.7937 | 1 | 1.3338 | 116.3004 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3049 | 6.7588 | -2.139 | -2.3401 | 115.621 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3042 | 59.7744 | -5.9697 | -5.463 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.304 | 59.8205 | 6.36 | 6.2528 | 118.0779 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3046 | 6.7913 | 1 | 1.3336 | 116.3007 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3059 | 6.7663 | -2.1383 | -2.3399 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3052 | 59.7744 | -5.971 | -5.4636 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.305 | 59.8205 | 6.36 | 6.2525 | 118.0779 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3056 | 6.7913 | 1 | 1.3335 | 116.3007 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3069 | 6.7663 | -2.1376 | -2.3397 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3062 | 59.7744 | -5.9724 | -5.4641 | 117.0007 | 0.99569 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.306 | 59.8205 | 6.36 | 6.2522 | 118.0779 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3066 | 6.7913 | 1 | 1.3333 | 116.3007 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3079 | 6.7663 | -2.137 | -2.3395 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3072 | 59.7709 | -5.9738 | -5.4643 | 116.9972 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.307 | 59.8205 | 6.36 | 6.2519 | 118.0779 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3076 | 6.7913 | 1 | 1.3332 | 116.3007 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3089 | 6.7663 | -2.1363 | -2.3394 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3082 | 59.7709 | -5.9751 | -5.4644 | 116.9972 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.308 | 59.8205 | 6.36 | 6.2516 | 118.0779 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3086 | 6.7913 | 1 | 1.333 | 116.3007 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3099 | 6.7663 | -2.1356 | -2.3392 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3092 | 59.7709 | -5.9765 | -5.4646 | 116.9972 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.309 | 59.8205 | 6.36 | 6.2513 | 118.0779 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3096 | 6.7913 | 1 | 1.3329 | 116.3007 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3109 | 6.7663 | -2.1349 | -2.339 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3102 | 59.7709 | -5.9778 | -5.4648 | 116.9972 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.31 | 59.8118 | 6.36 | 6.2508 | 118.0753 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3106 | 6.7913 | 1 | 1.3327 | 116.3007 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3119 | 6.7663 | -2.1342 | -2.3388 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3112 | 59.7709 | -5.9792 | -5.4649 | 116.9972 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.311 | 59.8118 | 6.36 | 6.2503 | 118.0753 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3116 | 6.7913 | 1 | 1.3326 | 116.3007 | 0.98264 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3129 | 6.7663 | -2.1336 | -2.3386 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3122 | 59.7709 | -5.9806 | -5.4651 | 116.9972 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.312 | 59.8118 | 6.36 | 6.2499 | 118.0753 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3126 | 6.7858 | 1 | 1.3326 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3139 | 6.7663 | -2.1329 | -2.3384 | 115.6202 | 0.93631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3132 | 59.7709 | -5.9819 | -5.4652 | 116.9972 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.313 | 59.8118 | 6.36 | 6.2494 | 118.0753 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3136 | 6.7858 | 1 | 1.3325 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3149 | 6.7702 | -2.1322 | -2.3381 | 115.6252 | 0.93677 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3142 | 59.7709 | -5.9833 | -5.4654 | 116.9972 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.314 | 59.8118 | 6.36 | 6.2489 | 118.0753 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3146 | 6.7858 | 1 | 1.3325 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3159 | 6.7702 | -2.1315 | -2.3378 | 115.6252 | 0.93677 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3152 | 59.7654 | -5.9846 | -5.4658 | 116.9567 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.315 | 59.8118 | 6.36 | 6.2485 | 118.0753 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3156 | 6.7858 | 1 | 1.3325 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3169 | 6.7702 | -2.1308 | -2.3375 | 115.6252 | 0.93677 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3162 | 59.7654 | -5.986 | -5.4662 | 116.9567 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.316 | 59.8118 | 6.36 | 6.248 | 118.0753 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3166 | 6.7858 | 1 | 1.3325 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3179 | 6.7702 | -2.1302 | -2.3373 | 115.6252 | 0.93677 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3172 | 59.7654 | -5.9874 | -5.4666 | 116.9567 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.317 | 59.8118 | 6.36 | 6.2475 | 118.0753 | 0.9946 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3176 | 6.7858 | 1 | 1.3325 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3189 | 6.7702 | -2.1295 | -2.337 | 115.6252 | 0.93677 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3182 | 59.7654 | -5.9887 | -5.467 | 116.9567 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.318 | 59.83 | 6.36 | 6.2479 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3186 | 6.7858 | 1 | 1.3325 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3199 | 6.7702 | -2.1288 | -2.3367 | 115.6252 | 0.93677 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3192 | 59.7654 | -5.9901 | -5.4674 | 116.9567 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.319 | 59.83 | 6.36 | 6.2482 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3196 | 6.7858 | 1 | 1.3324 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3209 | 6.7702 | -2.1281 | -2.3364 | 115.6252 | 0.93677 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3202 | 59.7654 | -5.9914 | -5.4678 | 116.9567 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.32 | 59.83 | 6.36 | 6.2485 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3206 | 6.7858 | 1 | 1.3324 | 116.2906 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3219 | 6.7702 | -2.1274 | -2.3361 | 115.6252 | 0.93677 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3212 | 59.7654 | -5.9928 | -5.4682 | 116.9567 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.321 | 59.83 | 6.36 | 6.2488 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3216 | 6.7936 | 1 | 1.3324 | 116.2842 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3229 | 6.7758 | -2.1268 | -2.3358 | 115.6348 | 0.93782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3222 | 59.7654 | -5.9942 | -5.4686 | 116.9567 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.322 | 59.83 | 6.36 | 6.2491 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3226 | 6.7936 | 1 | 1.3324 | 116.2842 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3239 | 6.7758 | -2.1261 | -2.3355 | 115.6348 | 0.93782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3232 | 59.7725 | -5.9955 | -5.4692 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.323 | 59.83 | 6.36 | 6.2494 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3236 | 6.7936 | 1 | 1.3324 | 116.2842 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3249 | 6.7758 | -2.1254 | -2.3351 | 115.6348 | 0.93782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3242 | 59.7725 | -5.9969 | -5.4697 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.324 | 59.83 | 6.36 | 6.2497 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3246 | 6.7936 | 1 | 1.3323 | 116.2842 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3259 | 6.7758 | -2.1247 | -2.3348 | 115.6348 | 0.93782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3252 | 59.7725 | -5.9982 | -5.4702 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.325 | 59.83 | 6.36 | 6.2501 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3256 | 6.7936 | 1 | 1.3323 | 116.2842 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3269 | 6.7758 | -2.124 | -2.3345 | 115.6348 | 0.93782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3262 | 59.7725 | -5.9996 | -5.4708 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.326 | 59.83 | 6.36 | 6.2499 | 118.0528 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3266 | 6.7936 | 1 | 1.3323 | 116.2842 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3279 | 6.7758 | -2.1234 | -2.3341 | 115.6348 | 0.93782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3272 | 59.7725 | -6.001 | -5.4713 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.327 | 59.8036 | 6.36 | 6.2498 | 118.0583 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3276 | 6.7936 | 1 | 1.3323 | 116.2842 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3289 | 6.7758 | -2.1227 | -2.3338 | 115.6348 | 0.93782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3282 | 59.7725 | -6.0023 | -5.4719 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.328 | 59.8036 | 6.36 | 6.2498 | 118.0583 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3286 | 6.7936 | 1 | 1.3322 | 116.2842 | 0.98233 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3299 | 6.7758 | -2.122 | -2.3335 | 115.6348 | 0.93782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3292 | 59.7725 | -6.0037 | -5.4724 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.329 | 59.8036 | 6.36 | 6.2497 | 118.0583 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3296 | 6.7954 | 1 | 1.3322 | 116.2924 | 0.98254 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3309 | 6.7846 | -2.1213 | -2.333 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3302 | 59.7725 | -6.005 | -5.473 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.33 | 59.8036 | 6.36 | 6.2497 | 118.0583 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3306 | 6.7954 | 1 | 1.3321 | 116.2924 | 0.98254 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3319 | 6.7846 | -2.1206 | -2.3326 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3312 | 59.7725 | -6.0064 | -5.4735 | 116.9482 | 0.99565 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.331 | 59.8036 | 6.36 | 6.2497 | 118.0583 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3316 | 6.7954 | 1 | 1.332 | 116.2924 | 0.98254 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3329 | 6.7846 | -2.12 | -2.3322 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3322 | 59.7859 | -6.0078 | -5.4741 | 116.9588 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.332 | 59.8036 | 6.36 | 6.2496 | 118.0583 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3326 | 6.7954 | 1 | 1.3319 | 116.2924 | 0.98254 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3339 | 6.7846 | -2.1193 | -2.3318 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3332 | 59.7859 | -6.0091 | -5.4748 | 116.9588 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.333 | 59.8036 | 6.36 | 6.2496 | 118.0583 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3336 | 6.7954 | 1 | 1.3318 | 116.2924 | 0.98254 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3349 | 6.7846 | -2.1186 | -2.3313 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3342 | 59.7859 | -6.0105 | -5.4754 | 116.9588 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.334 | 59.8036 | 6.36 | 6.2495 | 118.0583 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3346 | 6.7954 | 1 | 1.3317 | 116.2924 | 0.98254 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3359 | 6.7846 | -2.1179 | -2.3309 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3352 | 59.7859 | -6.0118 | -5.476 | 116.9588 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.335 | 59.7586 | 6.36 | 6.2493 | 118.0692 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3356 | 6.7954 | 1 | 1.3316 | 116.2924 | 0.98254 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3369 | 6.7846 | -2.1172 | -2.3305 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3362 | 59.7859 | -6.0132 | -5.4767 | 116.9588 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.336 | 59.7586 | 6.36 | 6.249 | 118.0692 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3366 | 6.7954 | 1 | 1.3315 | 116.2924 | 0.98254 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3379 | 6.7846 | -2.1166 | -2.33 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3372 | 59.7859 | -6.0146 | -5.4773 | 116.9588 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.337 | 59.7586 | 6.36 | 6.2488 | 118.0692 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3376 | 6.7895 | 1 | 1.3314 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3389 | 6.7846 | -2.1159 | -2.3296 | 115.6404 | 0.93879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3382 | 59.7859 | -6.0159 | -5.4779 | 116.9588 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.338 | 59.7586 | 6.36 | 6.2486 | 118.0692 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3386 | 6.7895 | 1 | 1.3312 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3399 | 6.7818 | -2.1152 | -2.3291 | 115.6302 | 0.93944 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3392 | 59.7859 | -6.0173 | -5.4786 | 116.9588 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.339 | 59.7586 | 6.36 | 6.2483 | 118.0692 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3396 | 6.7895 | 1 | 1.3311 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3409 | 6.7818 | -2.1145 | -2.3286 | 115.6302 | 0.93944 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3402 | 59.7927 | -6.0186 | -5.4791 | 116.9603 | 0.99557 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.34 | 59.7586 | 6.36 | 6.2481 | 118.0692 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3406 | 6.7895 | 1 | 1.331 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3419 | 6.7818 | -2.1138 | -2.3282 | 115.6302 | 0.93944 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3412 | 59.7927 | -6.02 | -5.4795 | 116.9603 | 0.99557 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.341 | 59.7586 | 6.36 | 6.2478 | 118.0692 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3416 | 6.7895 | 1 | 1.3309 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3429 | 6.7818 | -2.1132 | -2.3277 | 115.6302 | 0.93944 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3422 | 59.7927 | -6.0214 | -5.48 | 116.9603 | 0.99557 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.342 | 59.7586 | 6.36 | 6.2476 | 118.0692 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3426 | 6.7895 | 1 | 1.3308 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3439 | 6.7818 | -2.1125 | -2.3272 | 115.6302 | 0.93944 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3432 | 59.7927 | -6.0227 | -5.4805 | 116.9603 | 0.99557 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.343 | 59.7693 | 6.36 | 6.2476 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3436 | 6.7895 | 1 | 1.3307 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3449 | 6.7818 | -2.1118 | -2.3267 | 115.6302 | 0.93944 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3442 | 59.7927 | -6.0241 | -5.481 | 116.9603 | 0.99557 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.344 | 59.7693 | 6.36 | 6.2476 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3446 | 6.7895 | 1 | 1.3305 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3459 | 6.7818 | -2.1111 | -2.3262 | 115.6302 | 0.93944 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3452 | 59.7927 | -6.0254 | -5.4814 | 116.9603 | 0.99557 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.345 | 59.7693 | 6.36 | 6.2476 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3456 | 6.7895 | 1 | 1.3304 | 116.2977 | 0.98276 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3469 | 6.7818 | -2.1104 | -2.3257 | 115.6302 | 0.93944 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3462 | 59.7927 | -6.0268 | -5.4819 | 116.9603 | 0.99557 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.346 | 59.7693 | 6.36 | 6.2476 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3466 | 6.7885 | 1 | 1.3303 | 116.296 | 0.98277 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3479 | 6.7697 | -2.1098 | -2.3254 | 115.6337 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3472 | 59.7927 | -6.0282 | -5.4824 | 116.9603 | 0.99557 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.347 | 59.7693 | 6.36 | 6.2476 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3476 | 6.7885 | 1 | 1.3302 | 116.296 | 0.98277 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3489 | 6.7697 | -2.1091 | -2.325 | 115.6337 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3482 | 59.8096 | -6.0295 | -5.4827 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.348 | 59.7693 | 6.36 | 6.2476 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3486 | 6.7885 | 1 | 1.3301 | 116.296 | 0.98277 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3499 | 6.7697 | -2.1084 | -2.3246 | 115.6337 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3492 | 59.8096 | -6.0309 | -5.483 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.349 | 59.7693 | 6.36 | 6.2476 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3496 | 6.7885 | 1 | 1.33 | 116.296 | 0.98277 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3509 | 6.7697 | -2.1077 | -2.3242 | 115.6337 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3502 | 59.8096 | -6.0322 | -5.4833 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.35 | 59.7693 | 6.36 | 6.2476 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3506 | 6.7885 | 1 | 1.3299 | 116.296 | 0.98277 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3519 | 6.7697 | -2.107 | -2.3238 | 115.6337 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3512 | 59.8096 | -6.0336 | -5.4836 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.351 | 59.7693 | 6.36 | 6.2475 | 118.0369 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3516 | 6.7885 | 1 | 1.3298 | 116.296 | 0.98277 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3529 | 6.7697 | -2.1064 | -2.3235 | 115.6337 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3522 | 59.8096 | -6.035 | -5.4839 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.352 | 59.8107 | 6.36 | 6.2472 | 118.0262 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3526 | 6.7885 | 1 | 1.3296 | 116.296 | 0.98277 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3539 | 6.7697 | -2.1057 | -2.3231 | 115.6337 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3532 | 59.8096 | -6.0363 | -5.4842 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.353 | 59.8107 | 6.36 | 6.2469 | 118.0262 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3536 | 6.7885 | 1 | 1.3295 | 116.296 | 0.98277 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3549 | 6.7697 | -2.105 | -2.3227 | 115.6337 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3542 | 59.8096 | -6.0377 | -5.4845 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.354 | 59.8107 | 6.36 | 6.2466 | 118.0262 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3546 | 6.7952 | 1 | 1.3295 | 116.2917 | 0.98266 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3559 | 6.7663 | -2.1043 | -2.3223 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3552 | 59.8096 | -6.039 | -5.4848 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.355 | 59.8107 | 6.36 | 6.2464 | 118.0262 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3556 | 6.7952 | 1 | 1.3294 | 116.2917 | 0.98266 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3569 | 6.7663 | -2.1036 | -2.3219 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3562 | 59.8096 | -6.0404 | -5.4851 | 116.9591 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.356 | 59.8107 | 6.36 | 6.2461 | 118.0262 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3566 | 6.7952 | 1 | 1.3294 | 116.2917 | 0.98266 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3579 | 6.7663 | -2.103 | -2.3216 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3572 | 59.8019 | -6.0418 | -5.4857 | 116.9773 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.357 | 59.8107 | 6.36 | 6.2458 | 118.0262 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3576 | 6.7952 | 1 | 1.3293 | 116.2917 | 0.98266 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3589 | 6.7663 | -2.1023 | -2.3212 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3582 | 59.8019 | -6.0431 | -5.4863 | 116.9773 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.358 | 59.8107 | 6.36 | 6.2455 | 118.0262 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3586 | 6.7952 | 1 | 1.3293 | 116.2917 | 0.98266 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3599 | 6.7663 | -2.1016 | -2.3208 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3592 | 59.8019 | -6.0445 | -5.4869 | 116.9773 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.359 | 59.8107 | 6.36 | 6.2452 | 118.0262 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3596 | 6.7952 | 1 | 1.3292 | 116.2917 | 0.98266 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3609 | 6.7663 | -2.1009 | -2.3204 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3602 | 59.8019 | -6.0458 | -5.4875 | 116.9773 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.36 | 59.8101 | 6.36 | 6.245 | 118.053 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3606 | 6.7952 | 1 | 1.3292 | 116.2917 | 0.98266 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3619 | 6.7663 | -2.1002 | -2.32 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3612 | 59.8019 | -6.0472 | -5.4881 | 116.9773 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.361 | 59.8101 | 6.36 | 6.2447 | 118.053 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3616 | 6.7952 | 1 | 1.3291 | 116.2917 | 0.98266 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3629 | 6.7663 | -2.0996 | -2.3196 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3622 | 59.8019 | -6.0486 | -5.4887 | 116.9773 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.362 | 59.8101 | 6.36 | 6.2445 | 118.053 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3626 | 6.7988 | 1 | 1.3291 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3639 | 6.7663 | -2.0989 | -2.3193 | 115.6407 | 0.93939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3632 | 59.8019 | -6.0499 | -5.4893 | 116.9773 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.363 | 59.8101 | 6.36 | 6.2443 | 118.053 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3636 | 6.7988 | 1 | 1.3291 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3649 | 6.7672 | -2.0982 | -2.3187 | 115.6277 | 0.93973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3642 | 59.8019 | -6.0513 | -5.4899 | 116.9773 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.364 | 59.8101 | 6.36 | 6.2441 | 118.053 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3646 | 6.7988 | 1 | 1.329 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3659 | 6.7672 | -2.0975 | -2.3181 | 115.6277 | 0.93973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3652 | 59.7684 | -6.0526 | -5.4903 | 116.9752 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.365 | 59.8101 | 6.36 | 6.2438 | 118.053 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3656 | 6.7988 | 1 | 1.329 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3669 | 6.7672 | -2.0968 | -2.3175 | 115.6277 | 0.93973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3662 | 59.7684 | -6.054 | -5.4908 | 116.9752 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.366 | 59.8101 | 6.36 | 6.2436 | 118.053 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3666 | 6.7988 | 1 | 1.3289 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3679 | 6.7672 | -2.0962 | -2.3169 | 115.6277 | 0.93973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3672 | 59.7684 | -6.0554 | -5.4913 | 116.9752 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.367 | 59.8101 | 6.36 | 6.2434 | 118.053 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3676 | 6.7988 | 1 | 1.3289 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3689 | 6.7672 | -2.0955 | -2.3163 | 115.6277 | 0.93973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3682 | 59.7684 | -6.0567 | -5.4918 | 116.9752 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.368 | 59.7813 | 6.36 | 6.2434 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3686 | 6.7988 | 1 | 1.3288 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3699 | 6.7672 | -2.0948 | -2.3157 | 115.6277 | 0.93973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3692 | 59.7684 | -6.0581 | -5.4922 | 116.9752 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.369 | 59.7813 | 6.36 | 6.2434 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3696 | 6.7988 | 1 | 1.3288 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3709 | 6.7672 | -2.0941 | -2.3151 | 115.6277 | 0.93973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3702 | 59.7684 | -6.0594 | -5.4927 | 116.9752 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.37 | 59.7813 | 6.36 | 6.2434 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3706 | 6.7988 | 1 | 1.3287 | 116.2876 | 0.9827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3719 | 6.7672 | -2.0934 | -2.3145 | 115.6277 | 0.93973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3712 | 59.7684 | -6.0608 | -5.4932 | 116.9752 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.371 | 59.7813 | 6.36 | 6.2434 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3716 | 6.7889 | 1 | 1.3287 | 116.2999 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3729 | 6.7679 | -2.0928 | -2.3138 | 115.6201 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3722 | 59.7684 | -6.0622 | -5.4937 | 116.9752 | 0.99563 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.372 | 59.7813 | 6.36 | 6.2434 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3726 | 6.7889 | 1 | 1.3286 | 116.2999 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3739 | 6.7679 | -2.0921 | -2.3132 | 115.6201 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3732 | 59.7922 | -6.0635 | -5.4941 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.373 | 59.7813 | 6.36 | 6.2434 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3736 | 6.7889 | 1 | 1.3285 | 116.2999 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3749 | 6.7679 | -2.0914 | -2.3125 | 115.6201 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3742 | 59.7922 | -6.0649 | -5.4946 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.374 | 59.7813 | 6.36 | 6.2434 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3746 | 6.7889 | 1 | 1.3285 | 116.2999 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3759 | 6.7679 | -2.0907 | -2.3119 | 115.6201 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3752 | 59.7922 | -6.0662 | -5.495 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.375 | 59.7813 | 6.36 | 6.2434 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3756 | 6.7889 | 1 | 1.3284 | 116.2999 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3769 | 6.7679 | -2.09 | -2.3113 | 115.6201 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3762 | 59.7922 | -6.0676 | -5.4955 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.376 | 59.7813 | 6.36 | 6.2435 | 118.0652 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3766 | 6.7889 | 1 | 1.3283 | 116.2999 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3779 | 6.7679 | -2.0894 | -2.3106 | 115.6201 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3772 | 59.7922 | -6.069 | -5.4959 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.377 | 59.7706 | 6.36 | 6.2435 | 118.0594 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3776 | 6.7889 | 1 | 1.3283 | 116.2999 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3789 | 6.7679 | -2.0887 | -2.31 | 115.6201 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3782 | 59.7922 | -6.0703 | -5.4964 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.378 | 59.7706 | 6.36 | 6.2434 | 118.0594 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3786 | 6.7889 | 1 | 1.3282 | 116.2999 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3799 | 6.7679 | -2.088 | -2.3094 | 115.6201 | 0.93974 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3792 | 59.7922 | -6.0717 | -5.4968 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.379 | 59.7706 | 6.36 | 6.2434 | 118.0594 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3796 | 6.7921 | 1 | 1.3282 | 116.2897 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3809 | 6.7686 | -2.0873 | -2.3088 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3802 | 59.7922 | -6.073 | -5.4973 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.38 | 59.7706 | 6.36 | 6.2434 | 118.0594 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3806 | 6.7921 | 1 | 1.3281 | 116.2897 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3819 | 6.7686 | -2.0866 | -2.3081 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3812 | 59.7922 | -6.0744 | -5.4978 | 116.9737 | 0.99561 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.381 | 59.7706 | 6.36 | 6.2434 | 118.0594 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3816 | 6.7921 | 1 | 1.3281 | 116.2897 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3829 | 6.7686 | -2.086 | -2.3075 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3822 | 59.7722 | -6.0758 | -5.4979 | 116.9753 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.382 | 59.7706 | 6.36 | 6.2434 | 118.0594 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3826 | 6.7921 | 1 | 1.3281 | 116.2897 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3839 | 6.7686 | -2.0853 | -2.3069 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3832 | 59.7722 | -6.0771 | -5.498 | 116.9753 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.383 | 59.7706 | 6.36 | 6.2433 | 118.0594 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3836 | 6.7921 | 1 | 1.328 | 116.2897 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3849 | 6.7686 | -2.0846 | -2.3063 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3842 | 59.7722 | -6.0785 | -5.4982 | 116.9753 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.384 | 59.7706 | 6.36 | 6.2433 | 118.0594 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3846 | 6.7921 | 1 | 1.328 | 116.2897 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3859 | 6.7686 | -2.0839 | -2.3057 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3852 | 59.7722 | -6.0798 | -5.4983 | 116.9753 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.385 | 59.7922 | 6.36 | 6.2431 | 118.0672 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3856 | 6.7921 | 1 | 1.328 | 116.2897 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3869 | 6.7686 | -2.0832 | -2.3051 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3862 | 59.7722 | -6.0812 | -5.4984 | 116.9753 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.386 | 59.7922 | 6.36 | 6.2428 | 118.0672 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3866 | 6.7921 | 1 | 1.3279 | 116.2897 | 0.98258 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3879 | 6.7686 | -2.0826 | -2.3045 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3872 | 59.7722 | -6.0826 | -5.4986 | 116.9753 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.387 | 59.7922 | 6.36 | 6.2426 | 118.0672 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3876 | 6.7925 | 1 | 1.3279 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3889 | 6.7686 | -2.0819 | -2.3039 | 115.6275 | 0.93927 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3882 | 59.7722 | -6.0839 | -5.4987 | 116.9753 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.388 | 59.7922 | 6.36 | 6.2424 | 118.0672 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3886 | 6.7925 | 1 | 1.3279 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3899 | 6.7757 | -2.0812 | -2.3032 | 115.6396 | 0.94006 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3892 | 59.7722 | -6.0853 | -5.4988 | 116.9753 | 0.99568 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.389 | 59.7922 | 6.36 | 6.2421 | 118.0672 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3896 | 6.7925 | 1 | 1.3278 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3909 | 6.7757 | -2.0805 | -2.3026 | 115.6396 | 0.94006 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3902 | 59.7733 | -6.0866 | -5.4993 | 116.9428 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.39 | 59.7922 | 6.36 | 6.2419 | 118.0672 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3906 | 6.7925 | 1 | 1.3278 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3919 | 6.7757 | -2.0798 | -2.3019 | 115.6396 | 0.94006 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3912 | 59.7733 | -6.088 | -5.4999 | 116.9428 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.391 | 59.7922 | 6.36 | 6.2417 | 118.0672 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3916 | 6.7925 | 1 | 1.3277 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3929 | 6.7757 | -2.0792 | -2.3013 | 115.6396 | 0.94006 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3922 | 59.7733 | -6.0894 | -5.5004 | 116.9428 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.392 | 59.7922 | 6.36 | 6.2414 | 118.0672 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3926 | 6.7925 | 1 | 1.3277 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3939 | 6.7757 | -2.0785 | -2.3006 | 115.6396 | 0.94006 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3932 | 59.7733 | -6.0907 | -5.5009 | 116.9428 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.393 | 59.7882 | 6.36 | 6.2413 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3936 | 6.7925 | 1 | 1.3277 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3949 | 6.7757 | -2.0778 | -2.3 | 115.6396 | 0.94006 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3942 | 59.7733 | -6.0921 | -5.5015 | 116.9428 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.394 | 59.7882 | 6.36 | 6.2411 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3946 | 6.7925 | 1 | 1.3276 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3959 | 6.7757 | -2.0771 | -2.2993 | 115.6396 | 0.94006 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3952 | 59.7733 | -6.0934 | -5.502 | 116.9428 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.395 | 59.7882 | 6.36 | 6.241 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3956 | 6.7925 | 1 | 1.3276 | 116.2769 | 0.98279 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3969 | 6.7757 | -2.0764 | -2.2987 | 115.6396 | 0.94006 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3962 | 59.7733 | -6.0948 | -5.5025 | 116.9428 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.396 | 59.7882 | 6.36 | 6.2408 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3966 | 6.7882 | 1 | 1.3275 | 116.2799 | 0.98289 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3979 | 6.7859 | -2.0758 | -2.298 | 115.6435 | 0.94075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3972 | 59.7733 | -6.0962 | -5.503 | 116.9428 | 0.99559 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.397 | 59.7882 | 6.36 | 6.2406 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3976 | 6.7882 | 1 | 1.3274 | 116.2799 | 0.98289 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3989 | 6.7859 | -2.0751 | -2.2972 | 115.6435 | 0.94075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3982 | 59.7863 | -6.0975 | -5.5037 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.398 | 59.7882 | 6.36 | 6.2405 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3986 | 6.7882 | 1 | 1.3273 | 116.2799 | 0.98289 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.3999 | 6.7859 | -2.0744 | -2.2965 | 115.6435 | 0.94075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.3992 | 59.7863 | -6.0989 | -5.5043 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.399 | 59.7882 | 6.36 | 6.2403 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.3996 | 6.7882 | 1 | 1.3272 | 116.2799 | 0.98289 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4009 | 6.7859 | -2.0737 | -2.2958 | 115.6435 | 0.94075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4002 | 59.7863 | -6.1002 | -5.5049 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.4 | 59.7882 | 6.36 | 6.2402 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4006 | 6.7882 | 1 | 1.3271 | 116.2799 | 0.98289 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4019 | 6.7859 | -2.073 | -2.2951 | 115.6435 | 0.94075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4012 | 59.7863 | -6.1016 | -5.5055 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.401 | 59.7882 | 6.36 | 6.2404 | 118.0647 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4016 | 6.7882 | 1 | 1.3269 | 116.2799 | 0.98289 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4029 | 6.7859 | -2.0724 | -2.2944 | 115.6435 | 0.94075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4022 | 59.7863 | -6.103 | -5.5061 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.402 | 59.7504 | 6.36 | 6.2406 | 118.0529 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4026 | 6.7882 | 1 | 1.3268 | 116.2799 | 0.98289 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4039 | 6.7859 | -2.0717 | -2.2937 | 115.6435 | 0.94075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4032 | 59.7863 | -6.1043 | -5.5067 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.403 | 59.7504 | 6.36 | 6.2408 | 118.0529 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4036 | 6.7882 | 1 | 1.3267 | 116.2799 | 0.98289 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4049 | 6.7859 | -2.071 | -2.293 | 115.6435 | 0.94075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4042 | 59.7863 | -6.1057 | -5.5074 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.404 | 59.7504 | 6.36 | 6.241 | 118.0529 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4046 | 6.7943 | 1 | 1.3267 | 116.2847 | 0.98275 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4059 | 6.7943 | -2.0703 | -2.2923 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4052 | 59.7863 | -6.107 | -5.508 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.405 | 59.7504 | 6.36 | 6.2412 | 118.0529 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4056 | 6.7943 | 1 | 1.3266 | 116.2847 | 0.98275 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4069 | 6.7943 | -2.0696 | -2.2915 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4062 | 59.7863 | -6.1084 | -5.5086 | 116.9351 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.406 | 59.7504 | 6.36 | 6.2414 | 118.0529 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4066 | 6.7943 | 1 | 1.3265 | 116.2847 | 0.98275 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4079 | 6.7943 | -2.069 | -2.2907 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4072 | 59.795 | -6.1098 | -5.5092 | 116.9404 | 0.9955 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.407 | 59.7504 | 6.36 | 6.2416 | 118.0529 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4076 | 6.7943 | 1 | 1.3264 | 116.2847 | 0.98275 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4089 | 6.7943 | -2.0683 | -2.29 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4082 | 59.795 | -6.1111 | -5.5098 | 116.9404 | 0.9955 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.408 | 59.7504 | 6.36 | 6.2418 | 118.0529 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4086 | 6.7943 | 1 | 1.3264 | 116.2847 | 0.98275 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4099 | 6.7943 | -2.0676 | -2.2892 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4092 | 59.795 | -6.1125 | -5.5104 | 116.9404 | 0.9955 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.409 | 59.7504 | 6.36 | 6.242 | 118.0529 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4096 | 6.7943 | 1 | 1.3263 | 116.2847 | 0.98275 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4109 | 6.7943 | -2.0669 | -2.2885 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4102 | 59.795 | -6.1138 | -5.511 | 116.9404 | 0.9955 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.41 | 59.7951 | 6.36 | 6.2423 | 118.0454 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4106 | 6.7943 | 1 | 1.3262 | 116.2847 | 0.98275 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4119 | 6.7943 | -2.0662 | -2.2877 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4112 | 59.795 | -6.1152 | -5.5116 | 116.9404 | 0.9955 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.411 | 59.7951 | 6.36 | 6.2425 | 118.0454 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4116 | 6.7943 | 1 | 1.3261 | 116.2847 | 0.98275 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4129 | 6.7943 | -2.0656 | -2.287 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4122 | 59.795 | -6.1166 | -5.5122 | 116.9404 | 0.9955 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.412 | 59.7951 | 6.36 | 6.2428 | 118.0454 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4126 | 6.7949 | 1 | 1.326 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4139 | 6.7943 | -2.0649 | -2.2862 | 115.6425 | 0.94141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4132 | 59.795 | -6.1179 | -5.5128 | 116.9404 | 0.9955 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.413 | 59.7951 | 6.36 | 6.243 | 118.0454 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4136 | 6.7949 | 1 | 1.3259 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4149 | 6.7859 | -2.0642 | -2.2855 | 115.6517 | 0.94223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4142 | 59.795 | -6.1193 | -5.5134 | 116.9404 | 0.9955 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.414 | 59.7951 | 6.36 | 6.2432 | 118.0454 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4146 | 6.7949 | 1 | 1.3258 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4159 | 6.7859 | -2.0635 | -2.2848 | 115.6517 | 0.94223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4152 | 59.8209 | -6.1206 | -5.514 | 116.9543 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.415 | 59.7951 | 6.36 | 6.2435 | 118.0454 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4156 | 6.7949 | 1 | 1.3257 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4169 | 6.7859 | -2.0628 | -2.2841 | 115.6517 | 0.94223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4162 | 59.8209 | -6.122 | -5.5145 | 116.9543 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.416 | 59.7951 | 6.36 | 6.2437 | 118.0454 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4166 | 6.7949 | 1 | 1.3256 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4179 | 6.7859 | -2.0622 | -2.2834 | 115.6517 | 0.94223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4172 | 59.8209 | -6.1234 | -5.5151 | 116.9543 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.417 | 59.7951 | 6.36 | 6.244 | 118.0454 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4176 | 6.7949 | 1 | 1.3255 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4189 | 6.7859 | -2.0615 | -2.2827 | 115.6517 | 0.94223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4182 | 59.8209 | -6.1247 | -5.5157 | 116.9543 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.418 | 59.828 | 6.36 | 6.2442 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4186 | 6.7949 | 1 | 1.3254 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4199 | 6.7859 | -2.0608 | -2.2819 | 115.6517 | 0.94223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4192 | 59.8209 | -6.1261 | -5.5163 | 116.9543 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.419 | 59.828 | 6.36 | 6.2445 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4196 | 6.7949 | 1 | 1.3252 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4209 | 6.7859 | -2.0601 | -2.2812 | 115.6517 | 0.94223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4202 | 59.8209 | -6.1274 | -5.5168 | 116.9543 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.42 | 59.828 | 6.36 | 6.2448 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4206 | 6.7949 | 1 | 1.3251 | 116.2758 | 0.98284 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4219 | 6.7859 | -2.0594 | -2.2805 | 115.6517 | 0.94223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4212 | 59.8209 | -6.1288 | -5.5174 | 116.9543 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.421 | 59.828 | 6.36 | 6.245 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4216 | 6.7864 | 1 | 1.325 | 116.2753 | 0.98271 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4229 | 6.7763 | -2.0588 | -2.2798 | 115.6486 | 0.94241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4222 | 59.8209 | -6.1302 | -5.518 | 116.9543 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.422 | 59.828 | 6.36 | 6.2453 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4226 | 6.7864 | 1 | 1.3249 | 116.2753 | 0.98271 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4239 | 6.7763 | -2.0581 | -2.2791 | 115.6486 | 0.94241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4232 | 59.788 | -6.1315 | -5.5187 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.423 | 59.828 | 6.36 | 6.2456 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4236 | 6.7864 | 1 | 1.3247 | 116.2753 | 0.98271 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4249 | 6.7763 | -2.0574 | -2.2784 | 115.6486 | 0.94241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4242 | 59.788 | -6.1329 | -5.5194 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.424 | 59.828 | 6.36 | 6.2459 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4246 | 6.7864 | 1 | 1.3246 | 116.2753 | 0.98271 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4259 | 6.7763 | -2.0567 | -2.2777 | 115.6486 | 0.94241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4252 | 59.788 | -6.1342 | -5.5201 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.425 | 59.828 | 6.36 | 6.2461 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4256 | 6.7864 | 1 | 1.3245 | 116.2753 | 0.98271 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4269 | 6.7763 | -2.056 | -2.277 | 115.6486 | 0.94241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4262 | 59.788 | -6.1356 | -5.5208 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.426 | 59.828 | 6.36 | 6.2462 | 118.0526 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4266 | 6.7864 | 1 | 1.3243 | 116.2753 | 0.98271 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4279 | 6.7763 | -2.0554 | -2.2763 | 115.6486 | 0.94241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4272 | 59.788 | -6.137 | -5.5215 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.427 | 59.7891 | 6.36 | 6.2464 | 118.0651 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4276 | 6.7864 | 1 | 1.3242 | 116.2753 | 0.98271 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4289 | 6.7763 | -2.0547 | -2.2756 | 115.6486 | 0.94241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4282 | 59.788 | -6.1383 | -5.5222 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.428 | 59.7891 | 6.36 | 6.2465 | 118.0651 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4286 | 6.7864 | 1 | 1.324 | 116.2753 | 0.98271 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4299 | 6.7763 | -2.054 | -2.2749 | 115.6486 | 0.94241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4292 | 59.788 | -6.1397 | -5.5228 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.429 | 59.7891 | 6.36 | 6.2466 | 118.0651 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4296 | 6.7815 | 1 | 1.324 | 116.2749 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4309 | 6.7754 | -2.0533 | -2.2742 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4302 | 59.788 | -6.141 | -5.5235 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.43 | 59.7891 | 6.36 | 6.2467 | 118.0651 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4306 | 6.7815 | 1 | 1.324 | 116.2749 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4319 | 6.7754 | -2.0526 | -2.2735 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4312 | 59.788 | -6.1424 | -5.5242 | 116.9705 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.431 | 59.7891 | 6.36 | 6.2468 | 118.0651 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4316 | 6.7815 | 1 | 1.3239 | 116.2749 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4329 | 6.7754 | -2.052 | -2.2728 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4322 | 59.7913 | -6.1438 | -5.525 | 116.972 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.432 | 59.7891 | 6.36 | 6.2469 | 118.0651 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4326 | 6.7815 | 1 | 1.3239 | 116.2749 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4339 | 6.7754 | -2.0513 | -2.2721 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4332 | 59.7913 | -6.1451 | -5.5258 | 116.972 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.433 | 59.7891 | 6.36 | 6.2471 | 118.0651 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4336 | 6.7815 | 1 | 1.3239 | 116.2749 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4349 | 6.7754 | -2.0506 | -2.2714 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4342 | 59.7913 | -6.1465 | -5.5265 | 116.972 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.434 | 59.7891 | 6.36 | 6.2472 | 118.0651 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4346 | 6.7815 | 1 | 1.3238 | 116.2749 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4359 | 6.7754 | -2.0499 | -2.2707 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4352 | 59.7913 | -6.1478 | -5.5273 | 116.972 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.435 | 59.7655 | 6.36 | 6.2474 | 118.0528 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4356 | 6.7815 | 1 | 1.3238 | 116.2749 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4369 | 6.7754 | -2.0492 | -2.27 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4362 | 59.7913 | -6.1492 | -5.5281 | 116.972 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.436 | 59.7655 | 6.36 | 6.2476 | 118.0528 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4366 | 6.7815 | 1 | 1.3238 | 116.2749 | 0.98252 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4379 | 6.7754 | -2.0486 | -2.2693 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4372 | 59.7913 | -6.1506 | -5.5289 | 116.972 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.437 | 59.7655 | 6.36 | 6.2477 | 118.0528 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4376 | 6.7828 | 1 | 1.3237 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4389 | 6.7754 | -2.0479 | -2.2686 | 115.6489 | 0.9422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4382 | 59.7913 | -6.1519 | -5.5296 | 116.972 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.438 | 59.7655 | 6.36 | 6.2479 | 118.0528 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4386 | 6.7828 | 1 | 1.3237 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4399 | 6.7801 | -2.0472 | -2.2679 | 115.6507 | 0.94238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4392 | 59.7913 | -6.1533 | -5.5304 | 116.972 | 0.99552 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.439 | 59.7655 | 6.36 | 6.2481 | 118.0528 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4396 | 6.7828 | 1 | 1.3237 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4409 | 6.7801 | -2.0465 | -2.2672 | 115.6507 | 0.94238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4402 | 59.7924 | -6.1546 | -5.5304 | 116.9955 | 0.99562 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.44 | 59.7655 | 6.36 | 6.2483 | 118.0528 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4406 | 6.7828 | 1 | 1.3237 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4419 | 6.7801 | -2.0458 | -2.2665 | 115.6507 | 0.94238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4412 | 59.7924 | -6.156 | -5.5305 | 116.9955 | 0.99562 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.441 | 59.7655 | 6.36 | 6.2485 | 118.0528 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4416 | 6.7828 | 1 | 1.3237 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4429 | 6.7801 | -2.0452 | -2.2658 | 115.6507 | 0.94238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4422 | 59.7924 | -6.1574 | -5.5305 | 116.9955 | 0.99562 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.442 | 59.7655 | 6.36 | 6.2487 | 118.0528 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4426 | 6.7828 | 1 | 1.3237 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4439 | 6.7801 | -2.0445 | -2.2651 | 115.6507 | 0.94238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4432 | 59.7924 | -6.1587 | -5.5306 | 116.9955 | 0.99562 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.443 | 59.7834 | 6.36 | 6.2485 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4436 | 6.7828 | 1 | 1.3236 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4449 | 6.7801 | -2.0438 | -2.2644 | 115.6507 | 0.94238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4442 | 59.7924 | -6.1601 | -5.5306 | 116.9955 | 0.99562 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.444 | 59.7834 | 6.36 | 6.2483 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4446 | 6.7828 | 1 | 1.3236 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4459 | 6.7801 | -2.0431 | -2.2637 | 115.6507 | 0.94238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4452 | 59.7924 | -6.1614 | -5.5306 | 116.9955 | 0.99562 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.445 | 59.7834 | 6.36 | 6.2481 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4456 | 6.7828 | 1 | 1.3236 | 116.2772 | 0.9826 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4469 | 6.7801 | -2.0424 | -2.263 | 115.6507 | 0.94238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4462 | 59.7924 | -6.1628 | -5.5307 | 116.9955 | 0.99562 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.446 | 59.7834 | 6.36 | 6.2479 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4466 | 6.7861 | 1 | 1.3236 | 116.2827 | 0.98269 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4479 | 6.7852 | -2.0418 | -2.2622 | 115.6455 | 0.94243 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4472 | 59.7924 | -6.1642 | -5.5307 | 116.9955 | 0.99562 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.447 | 59.7834 | 6.36 | 6.2477 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4476 | 6.7861 | 1 | 1.3235 | 116.2827 | 0.98269 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4489 | 6.7852 | -2.0411 | -2.2614 | 115.6455 | 0.94243 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4482 | 59.7387 | -6.1655 | -5.5312 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.448 | 59.7834 | 6.36 | 6.2475 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4486 | 6.7861 | 1 | 1.3235 | 116.2827 | 0.98269 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4499 | 6.7852 | -2.0404 | -2.2606 | 115.6455 | 0.94243 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4492 | 59.7387 | -6.1669 | -5.5316 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.449 | 59.7834 | 6.36 | 6.2473 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4496 | 6.7861 | 1 | 1.3234 | 116.2827 | 0.98269 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4509 | 6.7852 | -2.0397 | -2.2598 | 115.6455 | 0.94243 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4502 | 59.7387 | -6.1682 | -5.5321 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.45 | 59.7834 | 6.36 | 6.2471 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4506 | 6.7861 | 1 | 1.3234 | 116.2827 | 0.98269 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4519 | 6.7852 | -2.039 | -2.259 | 115.6455 | 0.94243 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4512 | 59.7387 | -6.1696 | -5.5326 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.451 | 59.7834 | 6.36 | 6.2469 | 118.0452 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4516 | 6.7861 | 1 | 1.3234 | 116.2827 | 0.98269 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4529 | 6.7852 | -2.0384 | -2.2582 | 115.6455 | 0.94243 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4522 | 59.7387 | -6.171 | -5.533 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.452 | 59.8288 | 6.36 | 6.2468 | 118.0615 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4526 | 6.7861 | 1 | 1.3233 | 116.2827 | 0.98269 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4539 | 6.7852 | -2.0377 | -2.2574 | 115.6455 | 0.94243 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4532 | 59.7387 | -6.1723 | -5.5335 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.453 | 59.8288 | 6.36 | 6.2467 | 118.0615 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4536 | 6.7861 | 1 | 1.3233 | 116.2827 | 0.98269 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4549 | 6.7852 | -2.037 | -2.2566 | 115.6455 | 0.94243 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4542 | 59.7387 | -6.1737 | -5.5339 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.454 | 59.8288 | 6.36 | 6.2466 | 118.0615 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4546 | 6.7902 | 1 | 1.3232 | 116.2823 | 0.98285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4559 | 6.7746 | -2.0363 | -2.2558 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4552 | 59.7387 | -6.175 | -5.5344 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.455 | 59.8288 | 6.36 | 6.2465 | 118.0615 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4556 | 6.7902 | 1 | 1.3232 | 116.2823 | 0.98285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4569 | 6.7746 | -2.0356 | -2.255 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4562 | 59.7387 | -6.1764 | -5.5349 | 116.9921 | 0.99558 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.456 | 59.8288 | 6.36 | 6.2464 | 118.0615 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4566 | 6.7902 | 1 | 1.3231 | 116.2823 | 0.98285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4579 | 6.7746 | -2.035 | -2.2541 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4572 | 59.7705 | -6.1778 | -5.5358 | 116.9733 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.457 | 59.8288 | 6.36 | 6.2463 | 118.0615 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4576 | 6.7902 | 1 | 1.3231 | 116.2823 | 0.98285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4589 | 6.7746 | -2.0343 | -2.2533 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4582 | 59.7705 | -6.1791 | -5.5367 | 116.9733 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.458 | 59.8288 | 6.36 | 6.2462 | 118.0615 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4586 | 6.7902 | 1 | 1.323 | 116.2823 | 0.98285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4599 | 6.7746 | -2.0336 | -2.2525 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4592 | 59.7705 | -6.1805 | -5.5376 | 116.9733 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.459 | 59.8288 | 6.36 | 6.2461 | 118.0615 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4596 | 6.7902 | 1 | 1.323 | 116.2823 | 0.98285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4609 | 6.7746 | -2.0329 | -2.2516 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4602 | 59.7705 | -6.1818 | -5.5386 | 116.9733 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.46 | 59.8235 | 6.36 | 6.2464 | 118.0448 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4606 | 6.7902 | 1 | 1.3229 | 116.2823 | 0.98285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4619 | 6.7746 | -2.0322 | -2.2508 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4612 | 59.7705 | -6.1832 | -5.5395 | 116.9733 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.461 | 59.8235 | 6.36 | 6.2466 | 118.0448 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4616 | 6.7902 | 1 | 1.3229 | 116.2823 | 0.98285 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4629 | 6.7746 | -2.0316 | -2.25 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4622 | 59.7705 | -6.1846 | -5.5404 | 116.9733 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.462 | 59.8235 | 6.36 | 6.2469 | 118.0448 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4626 | 6.7844 | 1 | 1.3227 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4639 | 6.7746 | -2.0309 | -2.2491 | 115.6508 | 0.94215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4632 | 59.7705 | -6.1859 | -5.5413 | 116.9733 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.463 | 59.8235 | 6.36 | 6.2472 | 118.0448 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4636 | 6.7844 | 1 | 1.3225 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4649 | 6.7752 | -2.0302 | -2.2483 | 115.6547 | 0.94249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4642 | 59.7705 | -6.1873 | -5.5423 | 116.9733 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.464 | 59.8235 | 6.36 | 6.2474 | 118.0448 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4646 | 6.7844 | 1 | 1.3223 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4659 | 6.7752 | -2.0295 | -2.2475 | 115.6547 | 0.94249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4652 | 59.7797 | -6.1886 | -5.5431 | 116.9593 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.465 | 59.8235 | 6.36 | 6.2477 | 118.0448 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4656 | 6.7844 | 1 | 1.3222 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4669 | 6.7752 | -2.0288 | -2.2467 | 115.6547 | 0.94249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4662 | 59.7797 | -6.19 | -5.5439 | 116.9593 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.466 | 59.8235 | 6.36 | 6.248 | 118.0448 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4666 | 6.7844 | 1 | 1.322 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4679 | 6.7752 | -2.0282 | -2.2458 | 115.6547 | 0.94249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4672 | 59.7797 | -6.1914 | -5.5448 | 116.9593 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.467 | 59.8235 | 6.36 | 6.2482 | 118.0448 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4676 | 6.7844 | 1 | 1.3218 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4689 | 6.7752 | -2.0275 | -2.245 | 115.6547 | 0.94249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4682 | 59.7797 | -6.1927 | -5.5456 | 116.9593 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.468 | 59.824 | 6.36 | 6.2482 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4686 | 6.7844 | 1 | 1.3217 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4699 | 6.7752 | -2.0268 | -2.2442 | 115.6547 | 0.94249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4692 | 59.7797 | -6.1941 | -5.5464 | 116.9593 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.469 | 59.824 | 6.36 | 6.2481 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4696 | 6.7844 | 1 | 1.3215 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4709 | 6.7752 | -2.0261 | -2.2434 | 115.6547 | 0.94249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4702 | 59.7797 | -6.1954 | -5.5473 | 116.9593 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.47 | 59.824 | 6.36 | 6.248 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4706 | 6.7844 | 1 | 1.3213 | 116.2882 | 0.98302 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4719 | 6.7752 | -2.0254 | -2.2425 | 115.6547 | 0.94249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4712 | 59.7797 | -6.1968 | -5.5481 | 116.9593 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.471 | 59.824 | 6.36 | 6.2479 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4716 | 6.7804 | 1 | 1.3211 | 116.2755 | 0.98308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4729 | 6.7802 | -2.0248 | -2.2417 | 115.6617 | 0.94319 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4722 | 59.7797 | -6.1982 | -5.5489 | 116.9593 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.472 | 59.824 | 6.36 | 6.2479 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4726 | 6.7804 | 1 | 1.3209 | 116.2755 | 0.98308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4739 | 6.7802 | -2.0241 | -2.241 | 115.6617 | 0.94319 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4732 | 59.7775 | -6.1995 | -5.5499 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.473 | 59.824 | 6.36 | 6.2478 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4736 | 6.7804 | 1 | 1.3207 | 116.2755 | 0.98308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4749 | 6.7802 | -2.0234 | -2.2402 | 115.6617 | 0.94319 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4742 | 59.7775 | -6.2009 | -5.5508 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.474 | 59.824 | 6.36 | 6.2477 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4746 | 6.7804 | 1 | 1.3205 | 116.2755 | 0.98308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4759 | 6.7802 | -2.0227 | -2.2394 | 115.6617 | 0.94319 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4752 | 59.7775 | -6.2022 | -5.5517 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.475 | 59.824 | 6.36 | 6.2476 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4756 | 6.7804 | 1 | 1.3203 | 116.2755 | 0.98308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4769 | 6.7802 | -2.022 | -2.2386 | 115.6617 | 0.94319 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4762 | 59.7775 | -6.2036 | -5.5526 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.476 | 59.824 | 6.36 | 6.2475 | 118.0372 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4766 | 6.7804 | 1 | 1.3201 | 116.2755 | 0.98308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4779 | 6.7802 | -2.0214 | -2.2378 | 115.6617 | 0.94319 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4772 | 59.7775 | -6.205 | -5.5536 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.477 | 59.8265 | 6.36 | 6.2474 | 118.0594 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4776 | 6.7804 | 1 | 1.3199 | 116.2755 | 0.98308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4789 | 6.7802 | -2.0207 | -2.2371 | 115.6617 | 0.94319 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4782 | 59.7775 | -6.2063 | -5.5545 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.478 | 59.8265 | 6.36 | 6.2472 | 118.0594 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4786 | 6.7804 | 1 | 1.3197 | 116.2755 | 0.98308 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4799 | 6.7802 | -2.02 | -2.2363 | 115.6617 | 0.94319 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4792 | 59.7775 | -6.2077 | -5.5554 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.479 | 59.8265 | 6.36 | 6.247 | 118.0594 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4796 | 6.7862 | 1 | 1.3195 | 116.269 | 0.98299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4809 | 6.7825 | -2.0193 | -2.2356 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4802 | 59.7775 | -6.209 | -5.5564 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.48 | 59.8265 | 6.36 | 6.2468 | 118.0594 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4806 | 6.7862 | 1 | 1.3194 | 116.269 | 0.98299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4819 | 6.7825 | -2.0186 | -2.2349 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4812 | 59.7775 | -6.2104 | -5.5573 | 116.9581 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.481 | 59.8265 | 6.36 | 6.2466 | 118.0594 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4816 | 6.7862 | 1 | 1.3193 | 116.269 | 0.98299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4829 | 6.7825 | -2.018 | -2.2341 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4822 | 59.828 | -6.2118 | -5.5578 | 116.9804 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.482 | 59.8265 | 6.36 | 6.2464 | 118.0594 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4826 | 6.7862 | 1 | 1.3192 | 116.269 | 0.98299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4839 | 6.7825 | -2.0173 | -2.2334 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4832 | 59.828 | -6.2131 | -5.5584 | 116.9804 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.483 | 59.8265 | 6.36 | 6.2463 | 118.0594 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4836 | 6.7862 | 1 | 1.319 | 116.269 | 0.98299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4849 | 6.7825 | -2.0166 | -2.2327 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4842 | 59.828 | -6.2145 | -5.5589 | 116.9804 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.484 | 59.8265 | 6.36 | 6.2461 | 118.0594 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4846 | 6.7862 | 1 | 1.3189 | 116.269 | 0.98299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4859 | 6.7825 | -2.0159 | -2.232 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4852 | 59.828 | -6.2158 | -5.5594 | 116.9804 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.485 | 59.8123 | 6.36 | 6.246 | 118.069 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4856 | 6.7862 | 1 | 1.3188 | 116.269 | 0.98299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4869 | 6.7825 | -2.0152 | -2.2313 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4862 | 59.828 | -6.2172 | -5.56 | 116.9804 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.486 | 59.8123 | 6.36 | 6.2459 | 118.069 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4866 | 6.7862 | 1 | 1.3187 | 116.269 | 0.98299 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4879 | 6.7825 | -2.0146 | -2.2306 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4872 | 59.828 | -6.2186 | -5.5605 | 116.9804 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.487 | 59.8123 | 6.36 | 6.2458 | 118.069 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4876 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4889 | 6.7825 | -2.0139 | -2.2298 | 115.6671 | 0.94359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4882 | 59.828 | -6.2199 | -5.5611 | 116.9804 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.488 | 59.8123 | 6.36 | 6.2457 | 118.069 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4886 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4899 | 6.784 | -2.0132 | -2.2292 | 115.659 | 0.94371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4892 | 59.828 | -6.2213 | -5.5616 | 116.9804 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.489 | 59.8123 | 6.36 | 6.2456 | 118.069 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4896 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4909 | 6.784 | -2.0125 | -2.2286 | 115.659 | 0.94371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4902 | 59.7796 | -6.2226 | -5.5618 | 116.9839 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.49 | 59.8123 | 6.36 | 6.2455 | 118.069 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4906 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4919 | 6.784 | -2.0118 | -2.2279 | 115.659 | 0.94371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4912 | 59.7796 | -6.224 | -5.5621 | 116.9839 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.491 | 59.8123 | 6.36 | 6.2454 | 118.069 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4916 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4929 | 6.784 | -2.0112 | -2.2273 | 115.659 | 0.94371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4922 | 59.7796 | -6.2254 | -5.5623 | 116.9839 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.492 | 59.8123 | 6.36 | 6.2453 | 118.069 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4926 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4939 | 6.784 | -2.0105 | -2.2267 | 115.659 | 0.94371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4932 | 59.7796 | -6.2267 | -5.5625 | 116.9839 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.493 | 59.8156 | 6.36 | 6.2452 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4936 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4949 | 6.784 | -2.0098 | -2.2261 | 115.659 | 0.94371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4942 | 59.7796 | -6.2281 | -5.5627 | 116.9839 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.494 | 59.8156 | 6.36 | 6.2451 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4946 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4959 | 6.784 | -2.0091 | -2.2254 | 115.659 | 0.94371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4952 | 59.7796 | -6.2294 | -5.563 | 116.9839 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.495 | 59.8156 | 6.36 | 6.245 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4956 | 6.79 | 1 | 1.3187 | 116.2685 | 0.98274 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4969 | 6.784 | -2.0084 | -2.2248 | 115.659 | 0.94371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4962 | 59.7796 | -6.2308 | -5.5632 | 116.9839 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.496 | 59.8156 | 6.36 | 6.2449 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4966 | 6.7939 | 1 | 1.3187 | 116.2712 | 0.98286 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4979 | 6.7798 | -2.0078 | -2.2242 | 115.6548 | 0.94425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4972 | 59.7796 | -6.2322 | -5.5634 | 116.9839 | 0.99551 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.497 | 59.8156 | 6.36 | 6.2447 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4976 | 6.7939 | 1 | 1.3187 | 116.2712 | 0.98286 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4989 | 6.7798 | -2.0071 | -2.2235 | 115.6548 | 0.94425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4982 | 59.7682 | -6.2335 | -5.5636 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.498 | 59.8156 | 6.36 | 6.2446 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4986 | 6.7939 | 1 | 1.3187 | 116.2712 | 0.98286 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.4999 | 6.7798 | -2.0064 | -2.2229 | 115.6548 | 0.94425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.4992 | 59.7682 | -6.2349 | -5.5638 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.499 | 59.8156 | 6.36 | 6.2445 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.4996 | 6.7939 | 1 | 1.3186 | 116.2712 | 0.98286 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5009 | 6.7798 | -2.0057 | -2.2222 | 115.6548 | 0.94425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5002 | 59.7682 | -6.2362 | -5.564 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.5 | 59.8156 | 6.36 | 6.2444 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5006 | 6.7939 | 1 | 1.3186 | 116.2712 | 0.98286 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5019 | 6.7798 | -2.005 | -2.2216 | 115.6548 | 0.94425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5012 | 59.7682 | -6.2376 | -5.5642 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.501 | 59.8156 | 6.36 | 6.2443 | 118.0676 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5016 | 6.7939 | 1 | 1.3186 | 116.2712 | 0.98286 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5029 | 6.7798 | -2.0044 | -2.2209 | 115.6548 | 0.94425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5022 | 59.7682 | -6.239 | -5.5644 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.502 | 59.8362 | 6.36 | 6.2443 | 118.0709 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5026 | 6.7939 | 1 | 1.3186 | 116.2712 | 0.98286 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5039 | 6.7798 | -2.0037 | -2.2203 | 115.6548 | 0.94425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5032 | 59.7682 | -6.2403 | -5.5646 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.503 | 59.8362 | 6.36 | 6.2443 | 118.0709 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5036 | 6.7939 | 1 | 1.3186 | 116.2712 | 0.98286 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5049 | 6.7798 | -2.003 | -2.2196 | 115.6548 | 0.94425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5042 | 59.7682 | -6.2417 | -5.5648 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.504 | 59.8362 | 6.36 | 6.2443 | 118.0709 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5046 | 6.7951 | 1 | 1.3184 | 116.2792 | 0.98322 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5059 | 6.769 | -2.0023 | -2.2189 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5052 | 59.7682 | -6.243 | -5.565 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.505 | 59.8362 | 6.36 | 6.2443 | 118.0709 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5056 | 6.7951 | 1 | 1.3183 | 116.2792 | 0.98322 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5069 | 6.769 | -2.0016 | -2.2182 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5062 | 59.7682 | -6.2444 | -5.5652 | 116.9824 | 0.99553 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.506 | 59.8362 | 6.36 | 6.2443 | 118.0709 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5066 | 6.7951 | 1 | 1.3182 | 116.2792 | 0.98322 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5079 | 6.769 | -2.001 | -2.2174 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5072 | 59.7821 | -6.2458 | -5.5653 | 116.9993 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.507 | 59.8362 | 6.36 | 6.2443 | 118.0709 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5076 | 6.7951 | 1 | 1.318 | 116.2792 | 0.98322 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5089 | 6.769 | -2.0003 | -2.2167 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5082 | 59.7821 | -6.2471 | -5.5654 | 116.9993 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.508 | 59.8362 | 6.36 | 6.2443 | 118.0709 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5086 | 6.7951 | 1 | 1.3179 | 116.2792 | 0.98322 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5099 | 6.769 | -1.9996 | -2.216 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5092 | 59.7821 | -6.2485 | -5.5655 | 116.9993 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.509 | 59.8362 | 6.36 | 6.2443 | 118.0709 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5096 | 6.7951 | 1 | 1.3177 | 116.2792 | 0.98322 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5109 | 6.769 | -1.9989 | -2.2152 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5102 | 59.7821 | -6.2498 | -5.5656 | 116.9993 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.51 | 59.8226 | 6.36 | 6.2445 | 118.0743 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5106 | 6.7951 | 1 | 1.3176 | 116.2792 | 0.98322 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5119 | 6.769 | -1.9982 | -2.2145 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5112 | 59.7821 | -6.2512 | -5.5657 | 116.9993 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.511 | 59.8226 | 6.36 | 6.2446 | 118.0743 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5116 | 6.7951 | 1 | 1.3174 | 116.2792 | 0.98322 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5129 | 6.769 | -1.9976 | -2.2138 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5122 | 59.7821 | -6.2526 | -5.5658 | 116.9993 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.512 | 59.8226 | 6.36 | 6.2447 | 118.0743 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5126 | 6.7891 | 1 | 1.3173 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5139 | 6.769 | -1.9969 | -2.213 | 115.6565 | 0.94437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5132 | 59.7821 | -6.2539 | -5.5659 | 116.9993 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.513 | 59.8226 | 6.36 | 6.2448 | 118.0743 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5136 | 6.7891 | 1 | 1.3172 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5149 | 6.7562 | -1.9962 | -2.2124 | 115.6526 | 0.9439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5142 | 59.7821 | -6.2553 | -5.566 | 116.9993 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.514 | 59.8226 | 6.36 | 6.2449 | 118.0743 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5146 | 6.7891 | 1 | 1.3171 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5159 | 6.7562 | -1.9955 | -2.2118 | 115.6526 | 0.9439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5152 | 59.7549 | -6.2566 | -5.5663 | 116.9996 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.515 | 59.8226 | 6.36 | 6.2451 | 118.0743 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5156 | 6.7891 | 1 | 1.317 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5169 | 6.7562 | -1.9948 | -2.2111 | 115.6526 | 0.9439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5162 | 59.7549 | -6.258 | -5.5666 | 116.9996 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.516 | 59.8226 | 6.36 | 6.2452 | 118.0743 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5166 | 6.7891 | 1 | 1.3169 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5179 | 6.7562 | -1.9942 | -2.2105 | 115.6526 | 0.9439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5172 | 59.7549 | -6.2594 | -5.5669 | 116.9996 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.517 | 59.8226 | 6.36 | 6.2453 | 118.0743 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5176 | 6.7891 | 1 | 1.3167 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5189 | 6.7562 | -1.9935 | -2.2098 | 115.6526 | 0.9439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5182 | 59.7549 | -6.2607 | -5.5673 | 116.9996 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.518 | 59.7782 | 6.36 | 6.2452 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5186 | 6.7891 | 1 | 1.3166 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5199 | 6.7562 | -1.9928 | -2.2092 | 115.6526 | 0.9439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5192 | 59.7549 | -6.2621 | -5.5676 | 116.9996 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.519 | 59.7782 | 6.36 | 6.2451 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5196 | 6.7891 | 1 | 1.3165 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5209 | 6.7562 | -1.9921 | -2.2085 | 115.6526 | 0.9439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5202 | 59.7549 | -6.2634 | -5.5679 | 116.9996 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.52 | 59.7782 | 6.36 | 6.2451 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5206 | 6.7891 | 1 | 1.3164 | 116.2726 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5219 | 6.7562 | -1.9914 | -2.2079 | 115.6526 | 0.9439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5212 | 59.7549 | -6.2648 | -5.5682 | 116.9996 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.521 | 59.7782 | 6.36 | 6.245 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5216 | 6.7834 | 1 | 1.3163 | 116.2736 | 0.983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5229 | 6.7608 | -1.9908 | -2.2072 | 115.6472 | 0.94409 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5222 | 59.7549 | -6.2662 | -5.5685 | 116.9996 | 0.99556 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.522 | 59.7782 | 6.36 | 6.2449 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5226 | 6.7834 | 1 | 1.3161 | 116.2736 | 0.983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5239 | 6.7608 | -1.9901 | -2.2066 | 115.6472 | 0.94409 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5232 | 59.7626 | -6.2675 | -5.569 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.523 | 59.7782 | 6.36 | 6.2448 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5236 | 6.7834 | 1 | 1.316 | 116.2736 | 0.983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5249 | 6.7608 | -1.9894 | -2.2059 | 115.6472 | 0.94409 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5242 | 59.7626 | -6.2689 | -5.5695 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.524 | 59.7782 | 6.36 | 6.2448 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5246 | 6.7834 | 1 | 1.3159 | 116.2736 | 0.983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5259 | 6.7608 | -1.9887 | -2.2053 | 115.6472 | 0.94409 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5252 | 59.7626 | -6.2702 | -5.57 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.525 | 59.7782 | 6.36 | 6.2447 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5256 | 6.7834 | 1 | 1.3158 | 116.2736 | 0.983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5269 | 6.7608 | -1.988 | -2.2046 | 115.6472 | 0.94409 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5262 | 59.7626 | -6.2716 | -5.5705 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.526 | 59.7782 | 6.36 | 6.2446 | 118.0843 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5266 | 6.7834 | 1 | 1.3157 | 116.2736 | 0.983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5279 | 6.7608 | -1.9874 | -2.2039 | 115.6472 | 0.94409 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5272 | 59.7626 | -6.273 | -5.571 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.527 | 59.7719 | 6.36 | 6.2445 | 118.0621 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5276 | 6.7834 | 1 | 1.3156 | 116.2736 | 0.983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5289 | 6.7608 | -1.9867 | -2.2033 | 115.6472 | 0.94409 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5282 | 59.7626 | -6.2743 | -5.5715 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.528 | 59.7719 | 6.36 | 6.2443 | 118.0621 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5286 | 6.7834 | 1 | 1.3155 | 116.2736 | 0.983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5299 | 6.7608 | -1.986 | -2.2026 | 115.6472 | 0.94409 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5292 | 59.7626 | -6.2757 | -5.572 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.529 | 59.7719 | 6.36 | 6.2442 | 118.0621 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5296 | 6.7818 | 1 | 1.3153 | 116.2781 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5309 | 6.7591 | -1.9853 | -2.2019 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5302 | 59.7626 | -6.277 | -5.5725 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.53 | 59.7719 | 6.36 | 6.244 | 118.0621 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5306 | 6.7818 | 1 | 1.3152 | 116.2781 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5319 | 6.7591 | -1.9846 | -2.2011 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5312 | 59.7626 | -6.2784 | -5.5729 | 116.9836 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.531 | 59.7719 | 6.36 | 6.2439 | 118.0621 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5316 | 6.7818 | 1 | 1.315 | 116.2781 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5329 | 6.7591 | -1.984 | -2.2004 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5322 | 59.7829 | -6.2798 | -5.5741 | 116.9788 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.532 | 59.7719 | 6.36 | 6.2437 | 118.0621 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5326 | 6.7818 | 1 | 1.3149 | 116.2781 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5339 | 6.7591 | -1.9833 | -2.1996 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5332 | 59.7829 | -6.2811 | -5.5753 | 116.9788 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.533 | 59.7719 | 6.36 | 6.2436 | 118.0621 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5336 | 6.7818 | 1 | 1.3147 | 116.2781 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5349 | 6.7591 | -1.9826 | -2.1989 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5342 | 59.7829 | -6.2825 | -5.5764 | 116.9788 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.534 | 59.7719 | 6.36 | 6.2434 | 118.0621 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5346 | 6.7818 | 1 | 1.3146 | 116.2781 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5359 | 6.7591 | -1.9819 | -2.1982 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5352 | 59.7829 | -6.2838 | -5.5776 | 116.9788 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.535 | 59.7832 | 6.36 | 6.2431 | 118.0493 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5356 | 6.7818 | 1 | 1.3144 | 116.2781 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5369 | 6.7591 | -1.9812 | -2.1974 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5362 | 59.7829 | -6.2852 | -5.5788 | 116.9788 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.536 | 59.7832 | 6.36 | 6.2428 | 118.0493 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5366 | 6.7818 | 1 | 1.3143 | 116.2781 | 0.98312 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5379 | 6.7591 | -1.9806 | -2.1967 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5372 | 59.7829 | -6.2866 | -5.5799 | 116.9788 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.537 | 59.7832 | 6.36 | 6.2425 | 118.0493 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5376 | 6.7884 | 1 | 1.3142 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5389 | 6.7591 | -1.9799 | -2.196 | 115.656 | 0.94412 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5382 | 59.7829 | -6.2879 | -5.5811 | 116.9788 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.538 | 59.7832 | 6.36 | 6.2422 | 118.0493 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5386 | 6.7884 | 1 | 1.3141 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5399 | 6.7579 | -1.9792 | -2.1953 | 115.6685 | 0.94398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5392 | 59.7829 | -6.2893 | -5.5823 | 116.9788 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.539 | 59.7832 | 6.36 | 6.2419 | 118.0493 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5396 | 6.7884 | 1 | 1.314 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5409 | 6.7579 | -1.9785 | -2.1947 | 115.6685 | 0.94398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5402 | 59.801 | -6.2906 | -5.5829 | 116.9739 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.54 | 59.7832 | 6.36 | 6.2416 | 118.0493 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5406 | 6.7884 | 1 | 1.3139 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5419 | 6.7579 | -1.9778 | -2.1941 | 115.6685 | 0.94398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5412 | 59.801 | -6.292 | -5.5836 | 116.9739 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.541 | 59.7832 | 6.36 | 6.2413 | 118.0493 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5416 | 6.7884 | 1 | 1.3137 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5429 | 6.7579 | -1.9772 | -2.1935 | 115.6685 | 0.94398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5422 | 59.801 | -6.2934 | -5.5842 | 116.9739 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.542 | 59.7832 | 6.36 | 6.241 | 118.0493 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5426 | 6.7884 | 1 | 1.3136 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5439 | 6.7579 | -1.9765 | -2.1928 | 115.6685 | 0.94398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5432 | 59.801 | -6.2947 | -5.5849 | 116.9739 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.543 | 59.7971 | 6.36 | 6.2407 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5436 | 6.7884 | 1 | 1.3135 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5449 | 6.7579 | -1.9758 | -2.1922 | 115.6685 | 0.94398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5442 | 59.801 | -6.2961 | -5.5856 | 116.9739 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.544 | 59.7971 | 6.36 | 6.2403 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5446 | 6.7884 | 1 | 1.3134 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5459 | 6.7579 | -1.9751 | -2.1916 | 115.6685 | 0.94398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5452 | 59.801 | -6.2974 | -5.5862 | 116.9739 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.545 | 59.7971 | 6.36 | 6.2399 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5456 | 6.7884 | 1 | 1.3133 | 116.2739 | 0.98319 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5469 | 6.7579 | -1.9744 | -2.191 | 115.6685 | 0.94398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5462 | 59.801 | -6.2988 | -5.5869 | 116.9739 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.546 | 59.7971 | 6.36 | 6.2396 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5466 | 6.796 | 1 | 1.3133 | 116.2854 | 0.98318 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5479 | 6.7653 | -1.9738 | -2.1903 | 115.6607 | 0.945 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5472 | 59.801 | -6.3002 | -5.5875 | 116.9739 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.547 | 59.7971 | 6.36 | 6.2392 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5476 | 6.796 | 1 | 1.3132 | 116.2854 | 0.98318 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5489 | 6.7653 | -1.9731 | -2.1896 | 115.6607 | 0.945 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5482 | 59.798 | -6.3015 | -5.588 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.548 | 59.7971 | 6.36 | 6.2388 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5486 | 6.796 | 1 | 1.3131 | 116.2854 | 0.98318 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5499 | 6.7653 | -1.9724 | -2.1889 | 115.6607 | 0.945 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5492 | 59.798 | -6.3029 | -5.5885 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.549 | 59.7971 | 6.36 | 6.2385 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5496 | 6.796 | 1 | 1.3131 | 116.2854 | 0.98318 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5509 | 6.7653 | -1.9717 | -2.1882 | 115.6607 | 0.945 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5502 | 59.798 | -6.3042 | -5.589 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.55 | 59.7971 | 6.36 | 6.2381 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5506 | 6.796 | 1 | 1.313 | 116.2854 | 0.98318 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5519 | 6.7653 | -1.971 | -2.1876 | 115.6607 | 0.945 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5512 | 59.798 | -6.3056 | -5.5895 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.551 | 59.7971 | 6.36 | 6.2377 | 118.0547 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5516 | 6.796 | 1 | 1.313 | 116.2854 | 0.98318 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5529 | 6.7653 | -1.9704 | -2.1869 | 115.6607 | 0.945 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5522 | 59.798 | -6.307 | -5.59 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.552 | 59.8078 | 6.36 | 6.2374 | 118.0573 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5526 | 6.796 | 1 | 1.3129 | 116.2854 | 0.98318 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5539 | 6.7653 | -1.9697 | -2.1862 | 115.6607 | 0.945 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5532 | 59.798 | -6.3083 | -5.5906 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.553 | 59.8078 | 6.36 | 6.2371 | 118.0573 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5536 | 6.796 | 1 | 1.3128 | 116.2854 | 0.98318 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5549 | 6.7653 | -1.969 | -2.1855 | 115.6607 | 0.945 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5542 | 59.798 | -6.3097 | -5.5911 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.554 | 59.8078 | 6.36 | 6.2368 | 118.0573 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5546 | 6.791 | 1 | 1.3128 | 116.2838 | 0.98304 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5559 | 6.7696 | -1.9683 | -2.1848 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5552 | 59.798 | -6.311 | -5.5916 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.555 | 59.8078 | 6.36 | 6.2364 | 118.0573 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5556 | 6.791 | 1 | 1.3127 | 116.2838 | 0.98304 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5569 | 6.7696 | -1.9676 | -2.1841 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5562 | 59.798 | -6.3124 | -5.5921 | 116.9658 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.556 | 59.8078 | 6.36 | 6.2361 | 118.0573 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5566 | 6.791 | 1 | 1.3126 | 116.2838 | 0.98304 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5579 | 6.7696 | -1.967 | -2.1834 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5572 | 59.7934 | -6.3138 | -5.5922 | 116.9785 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.557 | 59.8078 | 6.36 | 6.2358 | 118.0573 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5576 | 6.791 | 1 | 1.3125 | 116.2838 | 0.98304 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5589 | 6.7696 | -1.9663 | -2.1828 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5582 | 59.7934 | -6.3151 | -5.5924 | 116.9785 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.558 | 59.8078 | 6.36 | 6.2354 | 118.0573 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5586 | 6.791 | 1 | 1.3124 | 116.2838 | 0.98304 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5599 | 6.7696 | -1.9656 | -2.1821 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5592 | 59.7934 | -6.3165 | -5.5926 | 116.9785 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.559 | 59.8078 | 6.36 | 6.2351 | 118.0573 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5596 | 6.791 | 1 | 1.3124 | 116.2838 | 0.98304 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5609 | 6.7696 | -1.9649 | -2.1814 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5602 | 59.7934 | -6.3178 | -5.5928 | 116.9785 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.56 | 59.7994 | 6.36 | 6.2351 | 118.0686 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5606 | 6.791 | 1 | 1.3123 | 116.2838 | 0.98304 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5619 | 6.7696 | -1.9642 | -2.1807 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5612 | 59.7934 | -6.3192 | -5.593 | 116.9785 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.561 | 59.7994 | 6.36 | 6.2351 | 118.0686 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5616 | 6.791 | 1 | 1.3122 | 116.2838 | 0.98304 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5629 | 6.7696 | -1.9636 | -2.18 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5622 | 59.7934 | -6.3206 | -5.5931 | 116.9785 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.562 | 59.7994 | 6.36 | 6.2351 | 118.0686 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5626 | 6.7879 | 1 | 1.3122 | 116.2767 | 0.98303 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5639 | 6.7696 | -1.9629 | -2.1793 | 115.6581 | 0.94562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5632 | 59.7934 | -6.3219 | -5.5933 | 116.9785 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.563 | 59.7994 | 6.36 | 6.2351 | 118.0686 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5636 | 6.7879 | 1 | 1.3121 | 116.2767 | 0.98303 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5649 | 6.7803 | -1.9622 | -2.1788 | 115.6621 | 0.94579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5642 | 59.7934 | -6.3233 | -5.5935 | 116.9785 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.564 | 59.7994 | 6.36 | 6.2351 | 118.0686 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5646 | 6.7879 | 1 | 1.312 | 116.2767 | 0.98303 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5659 | 6.7803 | -1.9615 | -2.1782 | 115.6621 | 0.94579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5652 | 59.7621 | -6.3246 | -5.5936 | 116.9824 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.565 | 59.7994 | 6.36 | 6.2351 | 118.0686 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5656 | 6.7879 | 1 | 1.312 | 116.2767 | 0.98303 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5669 | 6.7803 | -1.9608 | -2.1777 | 115.6621 | 0.94579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5662 | 59.7621 | -6.326 | -5.5937 | 116.9824 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.566 | 59.7994 | 6.36 | 6.2351 | 118.0686 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5666 | 6.7879 | 1 | 1.3119 | 116.2767 | 0.98303 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5679 | 6.7803 | -1.9602 | -2.1771 | 115.6621 | 0.94579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5672 | 59.7621 | -6.3274 | -5.5938 | 116.9824 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.567 | 59.7994 | 6.36 | 6.2351 | 118.0686 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5676 | 6.7879 | 1 | 1.3119 | 116.2767 | 0.98303 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5689 | 6.7803 | -1.9595 | -2.1766 | 115.6621 | 0.94579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5682 | 59.7621 | -6.3287 | -5.5939 | 116.9824 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.568 | 59.8046 | 6.36 | 6.2352 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5686 | 6.7879 | 1 | 1.3118 | 116.2767 | 0.98303 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5699 | 6.7803 | -1.9588 | -2.176 | 115.6621 | 0.94579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5692 | 59.7621 | -6.3301 | -5.594 | 116.9824 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.569 | 59.8046 | 6.36 | 6.2352 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5696 | 6.7879 | 1 | 1.3118 | 116.2767 | 0.98303 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5709 | 6.7803 | -1.9581 | -2.1755 | 115.6621 | 0.94579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5702 | 59.7621 | -6.3314 | -5.5941 | 116.9824 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.57 | 59.8046 | 6.36 | 6.2353 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5706 | 6.7875 | 1 | 1.3117 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5719 | 6.7803 | -1.9574 | -2.1749 | 115.6621 | 0.94579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5712 | 59.7621 | -6.3328 | -5.5942 | 116.9824 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.571 | 59.8046 | 6.36 | 6.2354 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5716 | 6.7875 | 1 | 1.3115 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5729 | 6.781 | -1.9568 | -2.1744 | 115.6664 | 0.94599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5722 | 59.7621 | -6.3342 | -5.5943 | 116.9824 | 0.99549 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.572 | 59.8046 | 6.36 | 6.2355 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5726 | 6.7875 | 1 | 1.3114 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5739 | 6.781 | -1.9561 | -2.1739 | 115.6664 | 0.94599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5732 | 59.7232 | -6.3355 | -5.5945 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.573 | 59.8046 | 6.36 | 6.2355 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5736 | 6.7875 | 1 | 1.3113 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5749 | 6.781 | -1.9554 | -2.1734 | 115.6664 | 0.94599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5742 | 59.7232 | -6.3369 | -5.5948 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.574 | 59.8046 | 6.36 | 6.2356 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5746 | 6.7875 | 1 | 1.3111 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5759 | 6.781 | -1.9547 | -2.1728 | 115.6664 | 0.94599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5752 | 59.7232 | -6.3382 | -5.595 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.575 | 59.8046 | 6.36 | 6.2357 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5756 | 6.7875 | 1 | 1.311 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5769 | 6.781 | -1.954 | -2.1723 | 115.6664 | 0.94599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5762 | 59.7232 | -6.3396 | -5.5953 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.576 | 59.8046 | 6.36 | 6.2358 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5766 | 6.7875 | 1 | 1.3109 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5779 | 6.781 | -1.9534 | -2.1718 | 115.6664 | 0.94599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5772 | 59.7232 | -6.341 | -5.5955 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.577 | 59.7915 | 6.36 | 6.2361 | 118.083 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5776 | 6.7875 | 1 | 1.3107 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5789 | 6.781 | -1.9527 | -2.1712 | 115.6664 | 0.94599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5782 | 59.7232 | -6.3423 | -5.5957 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.578 | 59.7915 | 6.36 | 6.2364 | 118.083 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5786 | 6.7875 | 1 | 1.3106 | 116.2734 | 0.98324 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5799 | 6.781 | -1.952 | -2.1707 | 115.6664 | 0.94599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5792 | 59.7232 | -6.3437 | -5.596 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.579 | 59.7915 | 6.36 | 6.2367 | 118.083 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5796 | 6.7889 | 1 | 1.3104 | 116.2684 | 0.98332 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5809 | 6.7784 | -1.9513 | -2.1701 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5802 | 59.7232 | -6.345 | -5.5962 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.58 | 59.7915 | 6.36 | 6.237 | 118.083 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5806 | 6.7889 | 1 | 1.3102 | 116.2684 | 0.98332 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5819 | 6.7784 | -1.9506 | -2.1695 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5812 | 59.7232 | -6.3464 | -5.5964 | 116.9884 | 0.99546 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.581 | 59.7915 | 6.36 | 6.2373 | 118.083 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5816 | 6.7889 | 1 | 1.31 | 116.2684 | 0.98332 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5829 | 6.7784 | -1.95 | -2.1688 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5822 | 59.7411 | -6.3478 | -5.5966 | 117.0002 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.582 | 59.7915 | 6.36 | 6.2376 | 118.083 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5826 | 6.7889 | 1 | 1.3098 | 116.2684 | 0.98332 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5839 | 6.7784 | -1.9493 | -2.1682 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5832 | 59.7411 | -6.3491 | -5.5968 | 117.0002 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.583 | 59.7915 | 6.36 | 6.2379 | 118.083 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5836 | 6.7889 | 1 | 1.3096 | 116.2684 | 0.98332 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5849 | 6.7784 | -1.9486 | -2.1676 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5842 | 59.7411 | -6.3505 | -5.597 | 117.0002 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.584 | 59.7915 | 6.36 | 6.2382 | 118.083 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5846 | 6.7889 | 1 | 1.3094 | 116.2684 | 0.98332 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5859 | 6.7784 | -1.9479 | -2.167 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5852 | 59.7411 | -6.3518 | -5.5972 | 117.0002 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.585 | 59.7484 | 6.36 | 6.2386 | 118.1008 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5856 | 6.7889 | 1 | 1.3092 | 116.2684 | 0.98332 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5869 | 6.7784 | -1.9472 | -2.1663 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5862 | 59.7411 | -6.3532 | -5.5974 | 117.0002 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.586 | 59.7484 | 6.36 | 6.2389 | 118.1008 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5866 | 6.7889 | 1 | 1.3091 | 116.2684 | 0.98332 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5879 | 6.7784 | -1.9466 | -2.1657 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5872 | 59.7411 | -6.3546 | -5.5976 | 117.0002 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.587 | 59.7484 | 6.36 | 6.2393 | 118.1008 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5876 | 6.7972 | 1 | 1.3089 | 116.2727 | 0.98316 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5889 | 6.7784 | -1.9459 | -2.1651 | 115.6711 | 0.94639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5882 | 59.7411 | -6.3559 | -5.5977 | 117.0002 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.588 | 59.7484 | 6.36 | 6.2397 | 118.1008 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5886 | 6.7972 | 1 | 1.3088 | 116.2727 | 0.98316 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5899 | 6.7718 | -1.9452 | -2.1645 | 115.6647 | 0.9461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5892 | 59.7411 | -6.3573 | -5.5979 | 117.0002 | 0.99547 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.589 | 59.7484 | 6.36 | 6.2401 | 118.1008 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5896 | 6.7972 | 1 | 1.3087 | 116.2727 | 0.98316 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5909 | 6.7718 | -1.9445 | -2.1639 | 115.6647 | 0.9461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5902 | 59.7725 | -6.3586 | -5.5987 | 116.9815 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.59 | 59.7484 | 6.36 | 6.2405 | 118.1008 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5906 | 6.7972 | 1 | 1.3086 | 116.2727 | 0.98316 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5919 | 6.7718 | -1.9438 | -2.1634 | 115.6647 | 0.9461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5912 | 59.7725 | -6.36 | -5.5995 | 116.9815 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.591 | 59.7484 | 6.36 | 6.2408 | 118.1008 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5916 | 6.7972 | 1 | 1.3084 | 116.2727 | 0.98316 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5929 | 6.7718 | -1.9432 | -2.1628 | 115.6647 | 0.9461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5922 | 59.7725 | -6.36 | -5.6002 | 116.9815 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.592 | 59.7484 | 6.36 | 6.2412 | 118.1008 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5926 | 6.7972 | 1 | 1.3083 | 116.2727 | 0.98316 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5939 | 6.7718 | -1.9425 | -2.1622 | 115.6647 | 0.9461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5932 | 59.7725 | -6.36 | -5.601 | 116.9815 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.593 | 59.7714 | 6.36 | 6.2413 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5936 | 6.7972 | 1 | 1.3082 | 116.2727 | 0.98316 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5949 | 6.7718 | -1.9418 | -2.1616 | 115.6647 | 0.9461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5942 | 59.7725 | -6.36 | -5.6018 | 116.9815 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.594 | 59.7714 | 6.36 | 6.2414 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5946 | 6.7972 | 1 | 1.3081 | 116.2727 | 0.98316 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5959 | 6.7718 | -1.9411 | -2.161 | 115.6647 | 0.9461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5952 | 59.7725 | -6.36 | -5.6026 | 116.9815 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.595 | 59.7714 | 6.36 | 6.2415 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5956 | 6.7987 | 1 | 1.3079 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5969 | 6.7718 | -1.9404 | -2.1605 | 115.6647 | 0.9461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5962 | 59.7725 | -6.36 | -5.6034 | 116.9815 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.596 | 59.7714 | 6.36 | 6.2416 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5966 | 6.7987 | 1 | 1.3078 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5979 | 6.7588 | -1.9398 | -2.1599 | 115.6683 | 0.94609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5972 | 59.7725 | -6.36 | -5.6041 | 116.9815 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.597 | 59.7714 | 6.36 | 6.2417 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5976 | 6.7987 | 1 | 1.3076 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5989 | 6.7588 | -1.9391 | -2.1592 | 115.6683 | 0.94609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5982 | 59.7768 | -6.36 | -5.6048 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.598 | 59.7714 | 6.36 | 6.2418 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5986 | 6.7987 | 1 | 1.3074 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.5999 | 6.7588 | -1.9384 | -2.1586 | 115.6683 | 0.94609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.5992 | 59.7768 | -6.36 | -5.6054 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.599 | 59.7714 | 6.36 | 6.2419 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.5996 | 6.7987 | 1 | 1.3073 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6009 | 6.7588 | -1.9377 | -2.158 | 115.6683 | 0.94609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6002 | 59.7768 | -6.36 | -5.606 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.6 | 59.7714 | 6.36 | 6.242 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6006 | 6.7987 | 1 | 1.3071 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6019 | 6.7588 | -1.937 | -2.1574 | 115.6683 | 0.94609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6012 | 59.7768 | -6.36 | -5.6066 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.601 | 59.7714 | 6.36 | 6.2422 | 118.0777 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6016 | 6.7987 | 1 | 1.307 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6029 | 6.7588 | -1.9364 | -2.1568 | 115.6683 | 0.94609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6022 | 59.7768 | -6.36 | -5.6073 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.602 | 59.8334 | 6.36 | 6.2424 | 118.09 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6026 | 6.7987 | 1 | 1.3068 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6039 | 6.7588 | -1.9357 | -2.1562 | 115.6683 | 0.94609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6032 | 59.7768 | -6.36 | -5.6079 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.603 | 59.8334 | 6.36 | 6.2427 | 118.09 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6036 | 6.7987 | 1 | 1.3067 | 116.2787 | 0.98338 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6049 | 6.7588 | -1.935 | -2.1556 | 115.6683 | 0.94609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6042 | 59.7768 | -6.36 | -5.6085 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.604 | 59.8334 | 6.36 | 6.243 | 118.09 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6046 | 6.796 | 1 | 1.3065 | 116.2715 | 0.98362 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6059 | 6.7598 | -1.9343 | -2.1549 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6052 | 59.7768 | -6.36 | -5.6092 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.605 | 59.8334 | 6.36 | 6.2432 | 118.09 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6056 | 6.796 | 1 | 1.3063 | 116.2715 | 0.98362 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6069 | 6.7598 | -1.9336 | -2.1542 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6062 | 59.7768 | -6.36 | -5.6098 | 116.9843 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.606 | 59.8334 | 6.36 | 6.2435 | 118.09 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6066 | 6.796 | 1 | 1.3061 | 116.2715 | 0.98362 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6079 | 6.7598 | -1.933 | -2.1535 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6072 | 59.7862 | -6.36 | -5.6099 | 116.9805 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.607 | 59.8334 | 6.36 | 6.2438 | 118.09 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6076 | 6.796 | 1 | 1.3059 | 116.2715 | 0.98362 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6089 | 6.7598 | -1.9323 | -2.1528 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6082 | 59.7862 | -6.36 | -5.61 | 116.9805 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.608 | 59.8334 | 6.36 | 6.244 | 118.09 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6086 | 6.796 | 1 | 1.3057 | 116.2715 | 0.98362 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6099 | 6.7598 | -1.9316 | -2.1521 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6092 | 59.7862 | -6.36 | -5.6101 | 116.9805 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.609 | 59.8334 | 6.36 | 6.2443 | 118.09 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6096 | 6.796 | 1 | 1.3055 | 116.2715 | 0.98362 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6109 | 6.7598 | -1.9309 | -2.1514 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6102 | 59.7862 | -6.36 | -5.6102 | 116.9805 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.61 | 59.8268 | 6.36 | 6.2447 | 118.0954 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6106 | 6.796 | 1 | 1.3053 | 116.2715 | 0.98362 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6119 | 6.7598 | -1.9302 | -2.1507 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6112 | 59.7862 | -6.36 | -5.6103 | 116.9805 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.611 | 59.8268 | 6.36 | 6.2451 | 118.0954 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6116 | 6.796 | 1 | 1.3052 | 116.2715 | 0.98362 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6129 | 6.7598 | -1.9296 | -2.1501 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6122 | 59.7862 | -6.36 | -5.6104 | 116.9805 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.612 | 59.8268 | 6.36 | 6.2455 | 118.0954 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6126 | 6.7894 | 1 | 1.3051 | 116.272 | 0.98335 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6139 | 6.7598 | -1.9289 | -2.1494 | 115.6766 | 0.94651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6132 | 59.7862 | -6.36 | -5.6105 | 116.9805 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.613 | 59.8268 | 6.36 | 6.246 | 118.0954 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6136 | 6.7894 | 1 | 1.305 | 116.272 | 0.98335 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6149 | 6.7661 | -1.9282 | -2.1488 | 115.667 | 0.94627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6142 | 59.7862 | -6.36 | -5.6106 | 116.9805 | 0.99545 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.614 | 59.8268 | 6.36 | 6.2464 | 118.0954 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6146 | 6.7894 | 1 | 1.3049 | 116.272 | 0.98335 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6159 | 6.7661 | -1.9275 | -2.1482 | 115.667 | 0.94627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6152 | 59.8059 | -6.36 | -5.6109 | 116.9795 | 0.99538 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.615 | 59.8268 | 6.36 | 6.2468 | 118.0954 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6156 | 6.7894 | 1 | 1.3048 | 116.272 | 0.98335 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6169 | 6.7661 | -1.9268 | -2.1476 | 115.667 | 0.94627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6162 | 59.8059 | -6.36 | -5.6113 | 116.9795 | 0.99538 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.616 | 59.8268 | 6.36 | 6.2472 | 118.0954 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6166 | 6.7894 | 1 | 1.3048 | 116.272 | 0.98335 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6179 | 6.7661 | -1.9262 | -2.147 | 115.667 | 0.94627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6172 | 59.8059 | -6.36 | -5.6116 | 116.9795 | 0.99538 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.617 | 59.8268 | 6.36 | 6.2476 | 118.0954 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6176 | 6.7894 | 1 | 1.3047 | 116.272 | 0.98335 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6189 | 6.7661 | -1.9255 | -2.1464 | 115.667 | 0.94627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6182 | 59.8059 | -6.36 | -5.612 | 116.9795 | 0.99538 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.618 | 59.7849 | 6.36 | 6.2479 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6186 | 6.7894 | 1 | 1.3046 | 116.272 | 0.98335 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6199 | 6.7661 | -1.9248 | -2.1458 | 115.667 | 0.94627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6192 | 59.8059 | -6.36 | -5.6123 | 116.9795 | 0.99538 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.619 | 59.7849 | 6.36 | 6.2483 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6196 | 6.7894 | 1 | 1.3045 | 116.272 | 0.98335 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6209 | 6.7661 | -1.9241 | -2.1452 | 115.667 | 0.94627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6202 | 59.8059 | -6.36 | -5.6127 | 116.9795 | 0.99538 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.62 | 59.7849 | 6.36 | 6.2486 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6206 | 6.7857 | 1 | 1.3044 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6219 | 6.7661 | -1.9234 | -2.1446 | 115.667 | 0.94627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6212 | 59.8059 | -6.36 | -5.613 | 116.9795 | 0.99538 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.621 | 59.7849 | 6.36 | 6.2489 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6216 | 6.7857 | 1 | 1.3044 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6229 | 6.7692 | -1.9228 | -2.1441 | 115.6773 | 0.94676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6222 | 59.8059 | -6.36 | -5.6133 | 116.9795 | 0.99538 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.622 | 59.7849 | 6.36 | 6.2492 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6226 | 6.7857 | 1 | 1.3044 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6239 | 6.7692 | -1.9221 | -2.1435 | 115.6773 | 0.94676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6232 | 59.7918 | -6.36 | -5.6135 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.623 | 59.7849 | 6.36 | 6.2495 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6236 | 6.7857 | 1 | 1.3043 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6249 | 6.7692 | -1.9214 | -2.1429 | 115.6773 | 0.94676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6242 | 59.7918 | -6.36 | -5.6136 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.624 | 59.7849 | 6.36 | 6.2499 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6246 | 6.7857 | 1 | 1.3043 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6259 | 6.7692 | -1.9207 | -2.1424 | 115.6773 | 0.94676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6252 | 59.7918 | -6.36 | -5.6138 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.625 | 59.7849 | 6.36 | 6.2502 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6256 | 6.7857 | 1 | 1.3042 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6269 | 6.7692 | -1.92 | -2.1418 | 115.6773 | 0.94676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6262 | 59.7918 | -6.36 | -5.6139 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.626 | 59.7849 | 6.36 | 6.2505 | 118.0731 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6266 | 6.7857 | 1 | 1.3042 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6279 | 6.7692 | -1.9194 | -2.1413 | 115.6773 | 0.94676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6272 | 59.7918 | -6.36 | -5.614 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.627 | 59.7482 | 6.36 | 6.2508 | 118.0657 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6276 | 6.7857 | 1 | 1.3041 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6289 | 6.7692 | -1.9187 | -2.1407 | 115.6773 | 0.94676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6282 | 59.7918 | -6.36 | -5.6142 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.628 | 59.7482 | 6.36 | 6.2511 | 118.0657 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6286 | 6.7857 | 1 | 1.3041 | 116.2802 | 0.9833 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6299 | 6.7692 | -1.918 | -2.1401 | 115.6773 | 0.94676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6292 | 59.7918 | -6.36 | -5.6143 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.629 | 59.7482 | 6.36 | 6.2514 | 118.0657 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6296 | 6.7898 | 1 | 1.3039 | 116.2629 | 0.98355 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6309 | 6.7816 | -1.9173 | -2.1395 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6302 | 59.7918 | -6.36 | -5.6145 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.63 | 59.7482 | 6.36 | 6.2518 | 118.0657 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6306 | 6.7898 | 1 | 1.3038 | 116.2629 | 0.98355 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6319 | 6.7816 | -1.9166 | -2.1388 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6312 | 59.7918 | -6.36 | -5.6146 | 116.9883 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.631 | 59.7482 | 6.36 | 6.2521 | 118.0657 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6316 | 6.7898 | 1 | 1.3037 | 116.2629 | 0.98355 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6329 | 6.7816 | -1.916 | -2.1382 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6322 | 59.7626 | -6.36 | -5.6147 | 116.9776 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.632 | 59.7482 | 6.36 | 6.2524 | 118.0657 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6326 | 6.7898 | 1 | 1.3035 | 116.2629 | 0.98355 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6339 | 6.7816 | -1.9153 | -2.1375 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6332 | 59.7626 | -6.36 | -5.6147 | 116.9776 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.633 | 59.7482 | 6.36 | 6.2527 | 118.0657 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6336 | 6.7898 | 1 | 1.3034 | 116.2629 | 0.98355 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6349 | 6.7816 | -1.9146 | -2.1369 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6342 | 59.7626 | -6.36 | -5.6148 | 116.9776 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.634 | 59.7482 | 6.36 | 6.253 | 118.0657 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6346 | 6.7898 | 1 | 1.3032 | 116.2629 | 0.98355 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6359 | 6.7816 | -1.9139 | -2.1362 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6352 | 59.7626 | -6.36 | -5.6149 | 116.9776 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.635 | 59.7367 | 6.36 | 6.2531 | 118.0765 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6356 | 6.7898 | 1 | 1.3031 | 116.2629 | 0.98355 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6369 | 6.7816 | -1.9132 | -2.1356 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6362 | 59.7626 | -6.36 | -5.6149 | 116.9776 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.636 | 59.7367 | 6.36 | 6.2532 | 118.0765 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6366 | 6.7898 | 1 | 1.303 | 116.2629 | 0.98355 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6379 | 6.7816 | -1.9126 | -2.1349 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6372 | 59.7626 | -6.36 | -5.615 | 116.9776 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.637 | 59.7367 | 6.36 | 6.2533 | 118.0765 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6376 | 6.7906 | 1 | 1.3027 | 116.252 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6389 | 6.7816 | -1.9119 | -2.1342 | 115.6863 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6382 | 59.7626 | -6.36 | -5.6151 | 116.9776 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.638 | 59.7367 | 6.36 | 6.2533 | 118.0765 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6386 | 6.7906 | 1 | 1.3024 | 116.252 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6399 | 6.783 | -1.9112 | -2.1336 | 115.6777 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6392 | 59.7626 | -6.36 | -5.6151 | 116.9776 | 0.99541 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.639 | 59.7367 | 6.36 | 6.2534 | 118.0765 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6396 | 6.7906 | 1 | 1.3022 | 116.252 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6409 | 6.783 | -1.9105 | -2.133 | 115.6777 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6402 | 59.744 | -6.36 | -5.6154 | 116.9845 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.64 | 59.7367 | 6.36 | 6.2535 | 118.0765 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6406 | 6.7906 | 1 | 1.3019 | 116.252 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6419 | 6.783 | -1.9098 | -2.1323 | 115.6777 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6412 | 59.744 | -6.36 | -5.6157 | 116.9845 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.641 | 59.7367 | 6.36 | 6.2536 | 118.0765 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6416 | 6.7906 | 1 | 1.3016 | 116.252 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6429 | 6.783 | -1.9092 | -2.1317 | 115.6777 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6422 | 59.744 | -6.36 | -5.616 | 116.9845 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.642 | 59.7367 | 6.36 | 6.2536 | 118.0765 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6426 | 6.7906 | 1 | 1.3014 | 116.252 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6439 | 6.783 | -1.9085 | -2.1311 | 115.6777 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6432 | 59.744 | -6.36 | -5.6162 | 116.9845 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.643 | 59.8024 | 6.36 | 6.2539 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6436 | 6.7906 | 1 | 1.3011 | 116.252 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6449 | 6.783 | -1.9078 | -2.1304 | 115.6777 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6442 | 59.744 | -6.36 | -5.6165 | 116.9845 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.644 | 59.8024 | 6.36 | 6.2541 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6446 | 6.7906 | 1 | 1.3009 | 116.252 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6459 | 6.783 | -1.9071 | -2.1298 | 115.6777 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6452 | 59.744 | -6.36 | -5.6168 | 116.9845 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.645 | 59.8024 | 6.36 | 6.2543 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6456 | 6.7932 | 1 | 1.3006 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6469 | 6.783 | -1.9064 | -2.1291 | 115.6777 | 0.94787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6462 | 59.744 | -6.36 | -5.6171 | 116.9845 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.646 | 59.8024 | 6.36 | 6.2545 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6466 | 6.7932 | 1 | 1.3004 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6479 | 6.7735 | -1.9058 | -2.1286 | 115.6788 | 0.94781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6472 | 59.744 | -6.36 | -5.6173 | 116.9845 | 0.99544 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.647 | 59.8024 | 6.36 | 6.2548 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6476 | 6.7932 | 1 | 1.3001 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6489 | 6.7735 | -1.9051 | -2.128 | 115.6788 | 0.94781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6482 | 59.742 | -6.36 | -5.6177 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.648 | 59.8024 | 6.36 | 6.255 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6486 | 6.7932 | 1 | 1.2999 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6499 | 6.7735 | -1.9044 | -2.1275 | 115.6788 | 0.94781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6492 | 59.742 | -6.36 | -5.6181 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.649 | 59.8024 | 6.36 | 6.2552 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6496 | 6.7932 | 1 | 1.2997 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6509 | 6.7735 | -1.9037 | -2.1269 | 115.6788 | 0.94781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6502 | 59.742 | -6.36 | -5.6185 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.65 | 59.8024 | 6.36 | 6.2555 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6506 | 6.7932 | 1 | 1.2994 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6519 | 6.7735 | -1.903 | -2.1264 | 115.6788 | 0.94781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6512 | 59.742 | -6.36 | -5.619 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.651 | 59.8024 | 6.36 | 6.2557 | 118.0908 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6516 | 6.7932 | 1 | 1.2992 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6529 | 6.7735 | -1.9024 | -2.1258 | 115.6788 | 0.94781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6522 | 59.742 | -6.36 | -5.6194 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.652 | 59.8415 | 6.36 | 6.2561 | 118.0701 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6526 | 6.7932 | 1 | 1.299 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6539 | 6.7735 | -1.9017 | -2.1253 | 115.6788 | 0.94781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6532 | 59.742 | -6.36 | -5.6198 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.653 | 59.8415 | 6.36 | 6.2565 | 118.0701 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6536 | 6.7932 | 1 | 1.2987 | 116.2598 | 0.98377 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6549 | 6.7735 | -1.901 | -2.1247 | 115.6788 | 0.94781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6542 | 59.742 | -6.36 | -5.6202 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.654 | 59.8415 | 6.36 | 6.2569 | 118.0701 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6546 | 6.7906 | 1 | 1.2987 | 116.2534 | 0.98356 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6559 | 6.7637 | -1.9003 | -2.1241 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6552 | 59.742 | -6.36 | -5.6206 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.655 | 59.8415 | 6.36 | 6.2573 | 118.0701 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6556 | 6.7906 | 1 | 1.2986 | 116.2534 | 0.98356 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6569 | 6.7637 | -1.8996 | -2.1235 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6562 | 59.742 | -6.36 | -5.621 | 116.9931 | 0.99543 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.656 | 59.8415 | 6.36 | 6.2577 | 118.0701 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6566 | 6.7906 | 1 | 1.2985 | 116.2534 | 0.98356 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6579 | 6.7637 | -1.899 | -2.1229 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6572 | 59.7566 | -6.36 | -5.6217 | 116.9857 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.657 | 59.8415 | 6.36 | 6.2581 | 118.0701 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6576 | 6.7906 | 1 | 1.2984 | 116.2534 | 0.98356 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6589 | 6.7637 | -1.8983 | -2.1223 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6582 | 59.7566 | -6.36 | -5.6224 | 116.9857 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.658 | 59.8415 | 6.36 | 6.2585 | 118.0701 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6586 | 6.7906 | 1 | 1.2983 | 116.2534 | 0.98356 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6599 | 6.7637 | -1.8976 | -2.1218 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6592 | 59.7566 | -6.36 | -5.6231 | 116.9857 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.659 | 59.8415 | 6.36 | 6.2589 | 118.0701 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6596 | 6.7906 | 1 | 1.2982 | 116.2534 | 0.98356 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6609 | 6.7637 | -1.8969 | -2.1212 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6602 | 59.7566 | -6.36 | -5.6238 | 116.9857 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.66 | 59.8044 | 6.36 | 6.259 | 118.0708 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6606 | 6.7906 | 1 | 1.2981 | 116.2534 | 0.98356 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6619 | 6.7637 | -1.8962 | -2.1206 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6612 | 59.7566 | -6.36 | -5.6244 | 116.9857 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.661 | 59.8044 | 6.36 | 6.259 | 118.0708 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6616 | 6.7906 | 1 | 1.298 | 116.2534 | 0.98356 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6629 | 6.7637 | -1.8956 | -2.12 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6622 | 59.7566 | -6.36 | -5.6251 | 116.9857 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.662 | 59.8044 | 6.36 | 6.2591 | 118.0708 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6626 | 6.785 | 1 | 1.2979 | 116.2399 | 0.98345 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6639 | 6.7637 | -1.8949 | -2.1194 | 115.6883 | 0.94815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6632 | 59.7566 | -6.36 | -5.6258 | 116.9857 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.663 | 59.8044 | 6.36 | 6.2591 | 118.0708 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6636 | 6.785 | 1 | 1.2978 | 116.2399 | 0.98345 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6649 | 6.7522 | -1.8942 | -2.1188 | 115.6908 | 0.94799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6642 | 59.7566 | -6.36 | -5.6265 | 116.9857 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.664 | 59.8044 | 6.36 | 6.2592 | 118.0708 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6646 | 6.785 | 1 | 1.2977 | 116.2399 | 0.98345 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6659 | 6.7522 | -1.8935 | -2.1181 | 115.6908 | 0.94799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6652 | 59.7491 | -6.36 | -5.6272 | 116.9858 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.665 | 59.8044 | 6.36 | 6.2592 | 118.0708 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6656 | 6.785 | 1 | 1.2977 | 116.2399 | 0.98345 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6669 | 6.7522 | -1.8928 | -2.1175 | 115.6908 | 0.94799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6662 | 59.7491 | -6.36 | -5.6278 | 116.9858 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.666 | 59.8044 | 6.36 | 6.2592 | 118.0708 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6666 | 6.785 | 1 | 1.2976 | 116.2399 | 0.98345 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6679 | 6.7522 | -1.8922 | -2.1169 | 115.6908 | 0.94799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6672 | 59.7491 | -6.36 | -5.6285 | 116.9858 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.667 | 59.8044 | 6.36 | 6.2593 | 118.0708 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6676 | 6.785 | 1 | 1.2975 | 116.2399 | 0.98345 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6689 | 6.7522 | -1.8915 | -2.1162 | 115.6908 | 0.94799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6682 | 59.7491 | -6.36 | -5.6292 | 116.9858 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.668 | 59.7608 | 6.36 | 6.2594 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6686 | 6.785 | 1 | 1.2974 | 116.2399 | 0.98345 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6699 | 6.7522 | -1.8908 | -2.1156 | 115.6908 | 0.94799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6692 | 59.7491 | -6.36 | -5.6298 | 116.9858 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.669 | 59.7608 | 6.36 | 6.2596 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6696 | 6.785 | 1 | 1.2973 | 116.2399 | 0.98345 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6709 | 6.7522 | -1.8901 | -2.115 | 115.6908 | 0.94799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6702 | 59.7491 | -6.36 | -5.6305 | 116.9858 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.67 | 59.7608 | 6.36 | 6.2597 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6706 | 6.7917 | 1 | 1.2972 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6719 | 6.7522 | -1.8894 | -2.1144 | 115.6908 | 0.94799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6712 | 59.7491 | -6.36 | -5.6312 | 116.9858 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.671 | 59.7608 | 6.36 | 6.2599 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6716 | 6.7917 | 1 | 1.297 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6729 | 6.7519 | -1.8888 | -2.1137 | 115.6812 | 0.94794 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6722 | 59.7491 | -6.36 | -5.6318 | 116.9858 | 0.9954 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.672 | 59.7608 | 6.36 | 6.26 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6726 | 6.7917 | 1 | 1.2969 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6739 | 6.7519 | -1.8881 | -2.1131 | 115.6812 | 0.94794 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6732 | 59.7359 | -6.36 | -5.6324 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.673 | 59.7608 | 6.36 | 6.2602 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6736 | 6.7917 | 1 | 1.2968 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6749 | 6.7519 | -1.8874 | -2.1125 | 115.6812 | 0.94794 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6742 | 59.7359 | -6.36 | -5.6331 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.674 | 59.7608 | 6.36 | 6.2603 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6746 | 6.7917 | 1 | 1.2966 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6759 | 6.7519 | -1.8867 | -2.1119 | 115.6812 | 0.94794 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6752 | 59.7359 | -6.36 | -5.6337 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.675 | 59.7608 | 6.36 | 6.2605 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6756 | 6.7917 | 1 | 1.2965 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6769 | 6.7519 | -1.886 | -2.1113 | 115.6812 | 0.94794 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6762 | 59.7359 | -6.36 | -5.6343 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.676 | 59.7608 | 6.36 | 6.2606 | 118.0798 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6766 | 6.7917 | 1 | 1.2964 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6779 | 6.7519 | -1.8854 | -2.1107 | 115.6812 | 0.94794 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6772 | 59.7359 | -6.36 | -5.6349 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.677 | 59.7899 | 6.36 | 6.2609 | 118.0844 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6776 | 6.7917 | 1 | 1.2962 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6789 | 6.7519 | -1.8847 | -2.1101 | 115.6812 | 0.94794 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6782 | 59.7359 | -6.36 | -5.6355 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.678 | 59.7899 | 6.36 | 6.2611 | 118.0844 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6786 | 6.7917 | 1 | 1.2961 | 116.2498 | 0.98358 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6799 | 6.7519 | -1.884 | -2.1095 | 115.6812 | 0.94794 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6792 | 59.7359 | -6.36 | -5.6361 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.679 | 59.7899 | 6.36 | 6.2613 | 118.0844 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6796 | 6.7918 | 1 | 1.296 | 116.2572 | 0.98357 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6809 | 6.7553 | -1.8833 | -2.109 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6802 | 59.7359 | -6.36 | -5.6367 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.68 | 59.7899 | 6.36 | 6.2615 | 118.0844 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6806 | 6.7918 | 1 | 1.2959 | 116.2572 | 0.98357 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6819 | 6.7553 | -1.8826 | -2.1084 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6812 | 59.7359 | -6.36 | -5.6373 | 116.9698 | 0.99534 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.681 | 59.7899 | 6.36 | 6.2617 | 118.0844 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6816 | 6.7918 | 1 | 1.2958 | 116.2572 | 0.98357 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6829 | 6.7553 | -1.882 | -2.1079 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6822 | 59.754 | -6.36 | -5.638 | 116.9662 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.682 | 59.7899 | 6.36 | 6.262 | 118.0844 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6826 | 6.7918 | 1 | 1.2957 | 116.2572 | 0.98357 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6839 | 6.7553 | -1.8813 | -2.1073 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6832 | 59.754 | -6.36 | -5.6387 | 116.9662 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.683 | 59.7899 | 6.36 | 6.2622 | 118.0844 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6836 | 6.7918 | 1 | 1.2956 | 116.2572 | 0.98357 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6849 | 6.7553 | -1.8806 | -2.1068 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6842 | 59.754 | -6.36 | -5.6394 | 116.9662 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.684 | 59.7899 | 6.36 | 6.2624 | 118.0844 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6846 | 6.7918 | 1 | 1.2955 | 116.2572 | 0.98357 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6859 | 6.7553 | -1.8799 | -2.1063 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6852 | 59.754 | -6.36 | -5.6401 | 116.9662 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.685 | 59.7905 | 6.36 | 6.2627 | 118.0749 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6856 | 6.7918 | 1 | 1.2954 | 116.2572 | 0.98357 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6869 | 6.7553 | -1.8792 | -2.1057 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6862 | 59.754 | -6.36 | -5.6409 | 116.9662 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.686 | 59.7905 | 6.36 | 6.2629 | 118.0749 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6866 | 6.7918 | 1 | 1.2953 | 116.2572 | 0.98357 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6879 | 6.7553 | -1.8786 | -2.1052 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6872 | 59.754 | -6.36 | -5.6416 | 116.9662 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.687 | 59.7905 | 6.36 | 6.2632 | 118.0749 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6876 | 6.7834 | 1 | 1.2951 | 116.2451 | 0.98374 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6889 | 6.7553 | -1.8779 | -2.1046 | 115.6695 | 0.94763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6882 | 59.754 | -6.36 | -5.6423 | 116.9662 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.688 | 59.7905 | 6.36 | 6.2634 | 118.0749 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6886 | 6.7834 | 1 | 1.295 | 116.2451 | 0.98374 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6899 | 6.7533 | -1.8772 | -2.104 | 115.6733 | 0.94773 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6892 | 59.754 | -6.36 | -5.643 | 116.9662 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.689 | 59.7905 | 6.36 | 6.2637 | 118.0749 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6896 | 6.7834 | 1 | 1.2948 | 116.2451 | 0.98374 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6909 | 6.7533 | -1.8765 | -2.1035 | 115.6733 | 0.94773 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6902 | 59.7793 | -6.36 | -5.6433 | 116.9718 | 0.99536 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.69 | 59.7905 | 6.36 | 6.2639 | 118.0749 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6906 | 6.7834 | 1 | 1.2947 | 116.2451 | 0.98374 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6919 | 6.7533 | -1.8758 | -2.1029 | 115.6733 | 0.94773 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6912 | 59.7793 | -6.36 | -5.6436 | 116.9718 | 0.99536 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.691 | 59.7905 | 6.36 | 6.2641 | 118.0749 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6916 | 6.7834 | 1 | 1.2946 | 116.2451 | 0.98374 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6929 | 6.7533 | -1.8752 | -2.1023 | 115.6733 | 0.94773 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6922 | 59.7793 | -6.36 | -5.6439 | 116.9718 | 0.99536 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.692 | 59.7905 | 6.36 | 6.2644 | 118.0749 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6926 | 6.7834 | 1 | 1.2944 | 116.2451 | 0.98374 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6939 | 6.7533 | -1.8745 | -2.1017 | 115.6733 | 0.94773 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6932 | 59.7793 | -6.36 | -5.6442 | 116.9718 | 0.99536 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.693 | 59.7993 | 6.36 | 6.2649 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6936 | 6.7834 | 1 | 1.2943 | 116.2451 | 0.98374 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6949 | 6.7533 | -1.8738 | -2.1011 | 115.6733 | 0.94773 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6942 | 59.7793 | -6.36 | -5.6445 | 116.9718 | 0.99536 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.694 | 59.7993 | 6.36 | 6.2653 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6946 | 6.7834 | 1 | 1.2941 | 116.2451 | 0.98374 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6959 | 6.7533 | -1.8731 | -2.1006 | 115.6733 | 0.94773 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6952 | 59.7793 | -6.36 | -5.6448 | 116.9718 | 0.99536 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.695 | 59.7993 | 6.36 | 6.2658 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6956 | 6.7858 | 1 | 1.2939 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6969 | 6.7533 | -1.8724 | -2.1 | 115.6733 | 0.94773 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6962 | 59.7793 | -6.36 | -5.6452 | 116.9718 | 0.99536 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.696 | 59.7993 | 6.36 | 6.2662 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6966 | 6.7858 | 1 | 1.2937 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6979 | 6.7657 | -1.8718 | -2.0994 | 115.6791 | 0.94869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6972 | 59.7793 | -6.36 | -5.6455 | 116.9718 | 0.99536 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.697 | 59.7993 | 6.36 | 6.2667 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6976 | 6.7858 | 1 | 1.2935 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6989 | 6.7657 | -1.8711 | -2.0989 | 115.6791 | 0.94869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6982 | 59.767 | -6.36 | -5.6455 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.698 | 59.7993 | 6.36 | 6.2672 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6986 | 6.7858 | 1 | 1.2933 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.6999 | 6.7657 | -1.8704 | -2.0983 | 115.6791 | 0.94869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.6992 | 59.767 | -6.36 | -5.6455 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.699 | 59.7993 | 6.36 | 6.2676 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.6996 | 6.7858 | 1 | 1.2931 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7009 | 6.7657 | -1.8697 | -2.0977 | 115.6791 | 0.94869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7002 | 59.767 | -6.36 | -5.6455 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.7 | 59.7993 | 6.36 | 6.2681 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7006 | 6.7858 | 1 | 1.2929 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7019 | 6.7657 | -1.869 | -2.0972 | 115.6791 | 0.94869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7012 | 59.767 | -6.36 | -5.6455 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.701 | 59.7993 | 6.36 | 6.2685 | 118.0607 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7016 | 6.7858 | 1 | 1.2927 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7029 | 6.7657 | -1.8684 | -2.0966 | 115.6791 | 0.94869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7022 | 59.767 | -6.36 | -5.6455 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.702 | 59.7921 | 6.36 | 6.2692 | 118.0643 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7026 | 6.7858 | 1 | 1.2925 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7039 | 6.7657 | -1.8677 | -2.096 | 115.6791 | 0.94869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7032 | 59.767 | -6.36 | -5.6455 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.703 | 59.7921 | 6.36 | 6.2698 | 118.0643 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7036 | 6.7858 | 1 | 1.2923 | 116.2498 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7049 | 6.7657 | -1.867 | -2.0955 | 115.6791 | 0.94869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7042 | 59.767 | -6.36 | -5.6456 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.704 | 59.7921 | 6.36 | 6.2704 | 118.0643 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7046 | 6.796 | 1 | 1.2922 | 116.2484 | 0.98381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7059 | 6.7771 | -1.8663 | -2.0949 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7052 | 59.767 | -6.36 | -5.6456 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.705 | 59.7921 | 6.36 | 6.271 | 118.0643 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7056 | 6.796 | 1 | 1.292 | 116.2484 | 0.98381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7069 | 6.7771 | -1.8656 | -2.0944 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7062 | 59.767 | -6.36 | -5.6456 | 116.9656 | 0.99539 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.706 | 59.7921 | 6.36 | 6.2717 | 118.0643 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7066 | 6.796 | 1 | 1.2918 | 116.2484 | 0.98381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7079 | 6.7771 | -1.865 | -2.0939 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7072 | 59.7459 | -6.36 | -5.6461 | 116.9756 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.707 | 59.7921 | 6.36 | 6.2723 | 118.0643 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7076 | 6.796 | 1 | 1.2916 | 116.2484 | 0.98381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7089 | 6.7771 | -1.8643 | -2.0933 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7082 | 59.7459 | -6.36 | -5.6467 | 116.9756 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.708 | 59.7921 | 6.36 | 6.2729 | 118.0643 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7086 | 6.796 | 1 | 1.2914 | 116.2484 | 0.98381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7099 | 6.7771 | -1.8636 | -2.0928 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7092 | 59.7459 | -6.36 | -5.6473 | 116.9756 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.709 | 59.7921 | 6.36 | 6.2735 | 118.0643 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7096 | 6.796 | 1 | 1.2912 | 116.2484 | 0.98381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7109 | 6.7771 | -1.8629 | -2.0923 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7102 | 59.7459 | -6.36 | -5.6478 | 116.9756 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.71 | 59.7431 | 6.36 | 6.2739 | 118.0829 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7106 | 6.796 | 1 | 1.291 | 116.2484 | 0.98381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7119 | 6.7771 | -1.8622 | -2.0918 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7112 | 59.7459 | -6.36 | -5.6484 | 116.9756 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.711 | 59.7431 | 6.36 | 6.2742 | 118.0829 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7116 | 6.796 | 1 | 1.2908 | 116.2484 | 0.98381 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7129 | 6.7771 | -1.8616 | -2.0912 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7122 | 59.7459 | -6.36 | -5.6489 | 116.9756 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.712 | 59.7431 | 6.36 | 6.2746 | 118.0829 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7126 | 6.798 | 1 | 1.2906 | 116.2554 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7139 | 6.7771 | -1.8609 | -2.0907 | 115.6744 | 0.94916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7132 | 59.7459 | -6.36 | -5.6495 | 116.9756 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.713 | 59.7431 | 6.36 | 6.2749 | 118.0829 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7136 | 6.798 | 1 | 1.2904 | 116.2554 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7149 | 6.7734 | -1.8602 | -2.09 | 115.6901 | 0.94992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7142 | 59.7459 | -6.36 | -5.6501 | 116.9756 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.714 | 59.7431 | 6.36 | 6.2753 | 118.0829 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7146 | 6.798 | 1 | 1.2902 | 116.2554 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7159 | 6.7734 | -1.8595 | -2.0894 | 115.6901 | 0.94992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7152 | 59.732 | -6.36 | -5.6507 | 116.9727 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.715 | 59.7431 | 6.36 | 6.2756 | 118.0829 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7156 | 6.798 | 1 | 1.29 | 116.2554 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7169 | 6.7734 | -1.8588 | -2.0887 | 115.6901 | 0.94992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7162 | 59.732 | -6.36 | -5.6514 | 116.9727 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.716 | 59.7431 | 6.36 | 6.276 | 118.0829 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7166 | 6.798 | 1 | 1.2898 | 116.2554 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7179 | 6.7734 | -1.8582 | -2.0881 | 115.6901 | 0.94992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7172 | 59.732 | -6.36 | -5.6521 | 116.9727 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.717 | 59.7431 | 6.36 | 6.2763 | 118.0829 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7176 | 6.798 | 1 | 1.2896 | 116.2554 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7189 | 6.7734 | -1.8575 | -2.0874 | 115.6901 | 0.94992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7182 | 59.732 | -6.36 | -5.6527 | 116.9727 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.718 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7186 | 6.798 | 1 | 1.2894 | 116.2554 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7199 | 6.7734 | -1.8568 | -2.0868 | 115.6901 | 0.94992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7192 | 59.732 | -6.36 | -5.6534 | 116.9727 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.719 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7196 | 6.798 | 1 | 1.2892 | 116.2554 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7209 | 6.7734 | -1.8561 | -2.0861 | 115.6901 | 0.94992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7202 | 59.732 | -6.36 | -5.6541 | 116.9727 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.72 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7206 | 6.7911 | 1 | 1.2891 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7219 | 6.7734 | -1.8554 | -2.0855 | 115.6901 | 0.94992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7212 | 59.732 | -6.36 | -5.6548 | 116.9727 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.721 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7216 | 6.7911 | 1 | 1.2889 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7229 | 6.7708 | -1.8548 | -2.0848 | 115.6946 | 0.95042 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7222 | 59.732 | -6.36 | -5.6554 | 116.9727 | 0.99532 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.722 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7226 | 6.7911 | 1 | 1.2888 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7239 | 6.7708 | -1.8541 | -2.0841 | 115.6946 | 0.95042 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7232 | 59.7302 | -6.36 | -5.6562 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.723 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7236 | 6.7911 | 1 | 1.2887 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7249 | 6.7708 | -1.8534 | -2.0833 | 115.6946 | 0.95042 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7242 | 59.7302 | -6.36 | -5.657 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.724 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7246 | 6.7911 | 1 | 1.2885 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7259 | 6.7708 | -1.8527 | -2.0826 | 115.6946 | 0.95042 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7252 | 59.7302 | -6.36 | -5.6578 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.725 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7256 | 6.7911 | 1 | 1.2884 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7269 | 6.7708 | -1.852 | -2.0819 | 115.6946 | 0.95042 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7262 | 59.7302 | -6.36 | -5.6587 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.726 | 59.7721 | 6.36 | 6.2763 | 118.0725 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7266 | 6.7911 | 1 | 1.2883 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7279 | 6.7708 | -1.8514 | -2.0812 | 115.6946 | 0.95042 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7272 | 59.7302 | -6.36 | -5.6595 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.727 | 59.7855 | 6.36 | 6.2762 | 118.0602 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7276 | 6.7911 | 1 | 1.2881 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7289 | 6.7708 | -1.8507 | -2.0805 | 115.6946 | 0.95042 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7282 | 59.7302 | -6.36 | -5.6603 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.728 | 59.7855 | 6.36 | 6.276 | 118.0602 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7286 | 6.7911 | 1 | 1.288 | 116.26 | 0.98378 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7299 | 6.7708 | -1.85 | -2.0798 | 115.6946 | 0.95042 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7292 | 59.7302 | -6.36 | -5.6611 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.729 | 59.7855 | 6.36 | 6.2758 | 118.0602 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7296 | 6.7885 | 1 | 1.2879 | 116.2519 | 0.98376 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7309 | 6.7577 | -1.8493 | -2.0792 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7302 | 59.7302 | -6.36 | -5.6619 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.73 | 59.7855 | 6.36 | 6.2757 | 118.0602 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7306 | 6.7885 | 1 | 1.2878 | 116.2519 | 0.98376 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7319 | 6.7577 | -1.8486 | -2.0786 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7312 | 59.7302 | -6.36 | -5.6627 | 116.9695 | 0.99527 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.731 | 59.7855 | 6.36 | 6.2755 | 118.0602 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7316 | 6.7885 | 1 | 1.2877 | 116.2519 | 0.98376 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7329 | 6.7577 | -1.848 | -2.078 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7322 | 59.7655 | -6.36 | -5.6637 | 116.9517 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.732 | 59.7855 | 6.36 | 6.2754 | 118.0602 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7326 | 6.7885 | 1 | 1.2875 | 116.2519 | 0.98376 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7339 | 6.7577 | -1.8473 | -2.0774 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7332 | 59.7655 | -6.36 | -5.6646 | 116.9517 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.733 | 59.7855 | 6.36 | 6.2752 | 118.0602 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7336 | 6.7885 | 1 | 1.2874 | 116.2519 | 0.98376 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7349 | 6.7577 | -1.8466 | -2.0768 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7342 | 59.7655 | -6.36 | -5.6656 | 116.9517 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.734 | 59.7855 | 6.36 | 6.275 | 118.0602 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7346 | 6.7885 | 1 | 1.2873 | 116.2519 | 0.98376 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7359 | 6.7577 | -1.8459 | -2.0762 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7352 | 59.7655 | -6.36 | -5.6666 | 116.9517 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.735 | 59.7835 | 6.36 | 6.2745 | 118.0788 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7356 | 6.7885 | 1 | 1.2872 | 116.2519 | 0.98376 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7369 | 6.7577 | -1.8452 | -2.0757 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7362 | 59.7655 | -6.36 | -5.6676 | 116.9517 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.736 | 59.7835 | 6.36 | 6.2741 | 118.0788 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7366 | 6.7885 | 1 | 1.2871 | 116.2519 | 0.98376 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7379 | 6.7577 | -1.8446 | -2.0751 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7372 | 59.7655 | -6.36 | -5.6686 | 116.9517 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.737 | 59.7835 | 6.36 | 6.2736 | 118.0788 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7376 | 6.7871 | 1 | 1.2869 | 116.2471 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7389 | 6.7577 | -1.8439 | -2.0745 | 115.6841 | 0.94993 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7382 | 59.7655 | -6.36 | -5.6696 | 116.9517 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.738 | 59.7835 | 6.36 | 6.2731 | 118.0788 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7386 | 6.7871 | 1 | 1.2867 | 116.2471 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7399 | 6.7575 | -1.8432 | -2.0739 | 115.6891 | 0.94981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7392 | 59.7655 | -6.36 | -5.6706 | 116.9517 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.739 | 59.7835 | 6.36 | 6.2726 | 118.0788 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7396 | 6.7871 | 1 | 1.2865 | 116.2471 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7409 | 6.7575 | -1.8425 | -2.0733 | 115.6891 | 0.94981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7402 | 59.7764 | -6.36 | -5.6712 | 116.9441 | 0.9953 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.74 | 59.7835 | 6.36 | 6.2722 | 118.0788 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7406 | 6.7871 | 1 | 1.2863 | 116.2471 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7419 | 6.7575 | -1.8418 | -2.0727 | 115.6891 | 0.94981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7412 | 59.7764 | -6.36 | -5.6718 | 116.9441 | 0.9953 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.741 | 59.7835 | 6.36 | 6.2717 | 118.0788 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7416 | 6.7871 | 1 | 1.2861 | 116.2471 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7429 | 6.7575 | -1.8412 | -2.0721 | 115.6891 | 0.94981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7422 | 59.7764 | -6.36 | -5.6724 | 116.9441 | 0.9953 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.742 | 59.7835 | 6.36 | 6.2712 | 118.0788 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7426 | 6.7871 | 1 | 1.2859 | 116.2471 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7439 | 6.7575 | -1.8405 | -2.0714 | 115.6891 | 0.94981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7432 | 59.7764 | -6.36 | -5.673 | 116.9441 | 0.9953 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.743 | 59.8234 | 6.36 | 6.271 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7436 | 6.7871 | 1 | 1.2857 | 116.2471 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7449 | 6.7575 | -1.8398 | -2.0708 | 115.6891 | 0.94981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7442 | 59.7764 | -6.36 | -5.6735 | 116.9441 | 0.9953 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.744 | 59.8234 | 6.36 | 6.2709 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7446 | 6.7871 | 1 | 1.2855 | 116.2471 | 0.9839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7459 | 6.7575 | -1.8391 | -2.0702 | 115.6891 | 0.94981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7452 | 59.7764 | -6.36 | -5.6741 | 116.9441 | 0.9953 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.745 | 59.8234 | 6.36 | 6.2707 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7456 | 6.7903 | 1 | 1.2853 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7469 | 6.7575 | -1.8384 | -2.0696 | 115.6891 | 0.94981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7462 | 59.7764 | -6.36 | -5.6747 | 116.9441 | 0.9953 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.746 | 59.8234 | 6.36 | 6.2706 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7466 | 6.7903 | 1 | 1.2851 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7479 | 6.7583 | -1.8378 | -2.0691 | 115.6804 | 0.94956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7472 | 59.7764 | -6.36 | -5.6753 | 116.9441 | 0.9953 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.747 | 59.8234 | 6.36 | 6.2704 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7476 | 6.7903 | 1 | 1.2849 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7489 | 6.7583 | -1.8371 | -2.0686 | 115.6804 | 0.94956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7482 | 59.7698 | -6.36 | -5.6762 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.748 | 59.8234 | 6.36 | 6.2703 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7486 | 6.7903 | 1 | 1.2848 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7499 | 6.7583 | -1.8364 | -2.068 | 115.6804 | 0.94956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7492 | 59.7698 | -6.36 | -5.677 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.749 | 59.8234 | 6.36 | 6.2701 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7496 | 6.7903 | 1 | 1.2846 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7509 | 6.7583 | -1.8357 | -2.0675 | 115.6804 | 0.94956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7502 | 59.7698 | -6.36 | -5.6778 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.75 | 59.8234 | 6.36 | 6.27 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7506 | 6.7903 | 1 | 1.2844 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7519 | 6.7583 | -1.835 | -2.0669 | 115.6804 | 0.94956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7512 | 59.7698 | -6.36 | -5.6787 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.751 | 59.8234 | 6.36 | 6.2698 | 118.0849 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7516 | 6.7903 | 1 | 1.2842 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7529 | 6.7583 | -1.8344 | -2.0664 | 115.6804 | 0.94956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7522 | 59.7698 | -6.36 | -5.6795 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.752 | 59.8307 | 6.36 | 6.2698 | 118.0576 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7526 | 6.7903 | 1 | 1.2841 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7539 | 6.7583 | -1.8337 | -2.0659 | 115.6804 | 0.94956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7532 | 59.7698 | -6.36 | -5.6803 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.753 | 59.8307 | 6.36 | 6.2699 | 118.0576 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7536 | 6.7903 | 1 | 1.2839 | 116.2477 | 0.98402 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7549 | 6.7583 | -1.833 | -2.0653 | 115.6804 | 0.94956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7542 | 59.7698 | -6.36 | -5.6812 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.754 | 59.8307 | 6.36 | 6.2699 | 118.0576 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7546 | 6.7912 | 1 | 1.2838 | 116.2557 | 0.984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7559 | 6.75 | -1.8323 | -2.0649 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7552 | 59.7698 | -6.36 | -5.682 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.755 | 59.8307 | 6.36 | 6.2699 | 118.0576 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7556 | 6.7912 | 1 | 1.2837 | 116.2557 | 0.984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7569 | 6.75 | -1.8316 | -2.0646 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7562 | 59.7698 | -6.36 | -5.6829 | 116.9661 | 0.99523 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.756 | 59.8307 | 6.36 | 6.2699 | 118.0576 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7566 | 6.7912 | 1 | 1.2836 | 116.2557 | 0.984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7579 | 6.75 | -1.831 | -2.0642 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7572 | 59.7842 | -6.36 | -5.6839 | 116.9532 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.757 | 59.8307 | 6.36 | 6.2699 | 118.0576 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7576 | 6.7912 | 1 | 1.2835 | 116.2557 | 0.984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7589 | 6.75 | -1.8303 | -2.0638 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7582 | 59.7842 | -6.36 | -5.685 | 116.9532 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.758 | 59.8307 | 6.36 | 6.27 | 118.0576 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7586 | 6.7912 | 1 | 1.2834 | 116.2557 | 0.984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7599 | 6.75 | -1.8296 | -2.0634 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7592 | 59.7842 | -6.36 | -5.686 | 116.9532 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.759 | 59.8307 | 6.36 | 6.27 | 118.0576 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7596 | 6.7912 | 1 | 1.2832 | 116.2557 | 0.984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7609 | 6.75 | -1.8289 | -2.063 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7602 | 59.7842 | -6.36 | -5.6871 | 116.9532 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.76 | 59.7701 | 6.36 | 6.2699 | 118.0543 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7606 | 6.7912 | 1 | 1.2831 | 116.2557 | 0.984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7619 | 6.75 | -1.8282 | -2.0626 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7612 | 59.7842 | -6.36 | -5.6881 | 116.9532 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.761 | 59.7701 | 6.36 | 6.2699 | 118.0543 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7616 | 6.7912 | 1 | 1.283 | 116.2557 | 0.984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7629 | 6.75 | -1.8276 | -2.0622 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7622 | 59.7842 | -6.36 | -5.6892 | 116.9532 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.762 | 59.7701 | 6.36 | 6.2698 | 118.0543 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7626 | 6.795 | 1 | 1.2829 | 116.2606 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7639 | 6.75 | -1.8269 | -2.0618 | 115.667 | 0.94893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7632 | 59.7842 | -6.36 | -5.6902 | 116.9532 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.763 | 59.7701 | 6.36 | 6.2697 | 118.0543 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7636 | 6.795 | 1 | 1.2827 | 116.2606 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7649 | 6.7594 | -1.8262 | -2.0614 | 115.678 | 0.94902 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7642 | 59.7842 | -6.36 | -5.6913 | 116.9532 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.764 | 59.7701 | 6.36 | 6.2697 | 118.0543 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7646 | 6.795 | 1 | 1.2826 | 116.2606 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7659 | 6.7594 | -1.8255 | -2.0609 | 115.678 | 0.94902 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7652 | 59.7883 | -6.36 | -5.6919 | 116.9356 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.765 | 59.7701 | 6.36 | 6.2696 | 118.0543 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7656 | 6.795 | 1 | 1.2824 | 116.2606 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7669 | 6.7594 | -1.8248 | -2.0605 | 115.678 | 0.94902 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7662 | 59.7883 | -6.36 | -5.6924 | 116.9356 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.766 | 59.7701 | 6.36 | 6.2696 | 118.0543 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7666 | 6.795 | 1 | 1.2822 | 116.2606 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7679 | 6.7594 | -1.8242 | -2.06 | 115.678 | 0.94902 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7672 | 59.7883 | -6.36 | -5.693 | 116.9356 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.767 | 59.7701 | 6.36 | 6.2695 | 118.0543 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7676 | 6.795 | 1 | 1.2821 | 116.2606 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7689 | 6.7594 | -1.8235 | -2.0596 | 115.678 | 0.94902 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7682 | 59.7883 | -6.36 | -5.6935 | 116.9356 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.768 | 59.7587 | 6.36 | 6.2694 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7686 | 6.795 | 1 | 1.2819 | 116.2606 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7699 | 6.7594 | -1.8228 | -2.0592 | 115.678 | 0.94902 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7692 | 59.7883 | -6.36 | -5.6941 | 116.9356 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.769 | 59.7587 | 6.36 | 6.2693 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7696 | 6.795 | 1 | 1.2817 | 116.2606 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7709 | 6.7594 | -1.8221 | -2.0587 | 115.678 | 0.94902 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7702 | 59.7883 | -6.36 | -5.6947 | 116.9356 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.77 | 59.7587 | 6.36 | 6.2692 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7706 | 6.7967 | 1 | 1.2816 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7719 | 6.7594 | -1.8214 | -2.0583 | 115.678 | 0.94902 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7712 | 59.7883 | -6.36 | -5.6952 | 116.9356 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.771 | 59.7587 | 6.36 | 6.2691 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7716 | 6.7967 | 1 | 1.2815 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7729 | 6.7696 | -1.8208 | -2.0578 | 115.6893 | 0.95022 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7722 | 59.7883 | -6.36 | -5.6958 | 116.9356 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.772 | 59.7587 | 6.36 | 6.269 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7726 | 6.7967 | 1 | 1.2814 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7739 | 6.7696 | -1.8201 | -2.0572 | 115.6893 | 0.95022 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7732 | 59.7779 | -6.36 | -5.6963 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.773 | 59.7587 | 6.36 | 6.2689 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7736 | 6.7967 | 1 | 1.2812 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7749 | 6.7696 | -1.8194 | -2.0567 | 115.6893 | 0.95022 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7742 | 59.7779 | -6.36 | -5.6969 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.774 | 59.7587 | 6.36 | 6.2688 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7746 | 6.7967 | 1 | 1.2811 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7759 | 6.7696 | -1.8187 | -2.0561 | 115.6893 | 0.95022 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7752 | 59.7779 | -6.36 | -5.6975 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.775 | 59.7587 | 6.36 | 6.2687 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7756 | 6.7967 | 1 | 1.281 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7769 | 6.7696 | -1.818 | -2.0556 | 115.6893 | 0.95022 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7762 | 59.7779 | -6.36 | -5.6981 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.776 | 59.7587 | 6.36 | 6.2686 | 118.0727 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7766 | 6.7967 | 1 | 1.2809 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7779 | 6.7696 | -1.8174 | -2.0551 | 115.6893 | 0.95022 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7772 | 59.7779 | -6.36 | -5.6986 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.777 | 59.7949 | 6.36 | 6.2682 | 118.0764 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7776 | 6.7967 | 1 | 1.2807 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7789 | 6.7696 | -1.8167 | -2.0545 | 115.6893 | 0.95022 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7782 | 59.7779 | -6.36 | -5.6992 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.778 | 59.7949 | 6.36 | 6.2679 | 118.0764 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7786 | 6.7967 | 1 | 1.2806 | 116.271 | 0.98384 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7799 | 6.7696 | -1.816 | -2.054 | 115.6893 | 0.95022 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7792 | 59.7779 | -6.36 | -5.6998 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.779 | 59.7949 | 6.36 | 6.2676 | 118.0764 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7796 | 6.7816 | 1 | 1.2805 | 116.2581 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7809 | 6.7748 | -1.8153 | -2.0535 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7802 | 59.7779 | -6.36 | -5.7004 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.78 | 59.7949 | 6.36 | 6.2673 | 118.0764 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7806 | 6.7816 | 1 | 1.2805 | 116.2581 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7819 | 6.7748 | -1.8146 | -2.0529 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7812 | 59.7779 | -6.36 | -5.7009 | 116.9486 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.781 | 59.7949 | 6.36 | 6.2669 | 118.0764 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7816 | 6.7816 | 1 | 1.2804 | 116.2581 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7829 | 6.7748 | -1.814 | -2.0524 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7822 | 59.7785 | -6.36 | -5.7016 | 116.9742 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.782 | 59.7949 | 6.36 | 6.2666 | 118.0764 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7826 | 6.7816 | 1 | 1.2803 | 116.2581 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7839 | 6.7748 | -1.8133 | -2.0518 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7832 | 59.7785 | -6.36 | -5.7023 | 116.9742 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.783 | 59.7949 | 6.36 | 6.2663 | 118.0764 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7836 | 6.7816 | 1 | 1.2803 | 116.2581 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7849 | 6.7748 | -1.8126 | -2.0513 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7842 | 59.7785 | -6.36 | -5.7029 | 116.9742 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.784 | 59.7949 | 6.36 | 6.2659 | 118.0764 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7846 | 6.7816 | 1 | 1.2802 | 116.2581 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7859 | 6.7748 | -1.8119 | -2.0507 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7852 | 59.7785 | -6.36 | -5.7036 | 116.9742 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.785 | 59.7913 | 6.36 | 6.2658 | 118.0816 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7856 | 6.7816 | 1 | 1.2801 | 116.2581 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7869 | 6.7748 | -1.8112 | -2.0502 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7862 | 59.7785 | -6.36 | -5.7042 | 116.9742 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.786 | 59.7913 | 6.36 | 6.2657 | 118.0816 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7866 | 6.7816 | 1 | 1.2801 | 116.2581 | 0.98379 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7879 | 6.7748 | -1.8106 | -2.0496 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7872 | 59.7785 | -6.36 | -5.7049 | 116.9742 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.787 | 59.7913 | 6.36 | 6.2656 | 118.0816 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7876 | 6.7802 | 1 | 1.28 | 116.2466 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7889 | 6.7748 | -1.8099 | -2.0491 | 115.6928 | 0.95126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7882 | 59.7785 | -6.36 | -5.7055 | 116.9742 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.788 | 59.7913 | 6.36 | 6.2654 | 118.0816 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7886 | 6.7802 | 1 | 1.28 | 116.2466 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7899 | 6.7856 | -1.8092 | -2.0485 | 115.6971 | 0.9517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7892 | 59.7785 | -6.36 | -5.7062 | 116.9742 | 0.99526 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.789 | 59.7913 | 6.36 | 6.2653 | 118.0816 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7896 | 6.7802 | 1 | 1.2799 | 116.2466 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7909 | 6.7856 | -1.8085 | -2.0479 | 115.6971 | 0.9517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7902 | 59.7689 | -6.36 | -5.7071 | 116.969 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.79 | 59.7913 | 6.36 | 6.2652 | 118.0816 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7906 | 6.7802 | 1 | 1.2799 | 116.2466 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7919 | 6.7856 | -1.8078 | -2.0473 | 115.6971 | 0.9517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7912 | 59.7689 | -6.36 | -5.708 | 116.969 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.791 | 59.7913 | 6.36 | 6.265 | 118.0816 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7916 | 6.7802 | 1 | 1.2799 | 116.2466 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7929 | 6.7856 | -1.8072 | -2.0467 | 115.6971 | 0.9517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7922 | 59.7689 | -6.36 | -5.7088 | 116.969 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.792 | 59.7913 | 6.36 | 6.2649 | 118.0816 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7926 | 6.7802 | 1 | 1.2798 | 116.2466 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7939 | 6.7856 | -1.8065 | -2.0461 | 115.6971 | 0.9517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7932 | 59.7689 | -6.36 | -5.7097 | 116.969 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.793 | 59.7958 | 6.36 | 6.2648 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7936 | 6.7802 | 1 | 1.2798 | 116.2466 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7949 | 6.7856 | -1.8058 | -2.0455 | 115.6971 | 0.9517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7942 | 59.7689 | -6.36 | -5.7106 | 116.969 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.794 | 59.7958 | 6.36 | 6.2646 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7946 | 6.7802 | 1 | 1.2798 | 116.2466 | 0.98387 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7959 | 6.7856 | -1.8051 | -2.0449 | 115.6971 | 0.9517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7952 | 59.7689 | -6.36 | -5.7115 | 116.969 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.795 | 59.7958 | 6.36 | 6.2644 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7956 | 6.7879 | 1 | 1.2797 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7969 | 6.7856 | -1.8044 | -2.0443 | 115.6971 | 0.9517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7962 | 59.7689 | -6.36 | -5.7124 | 116.969 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.796 | 59.7958 | 6.36 | 6.2643 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7966 | 6.7879 | 1 | 1.2797 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7979 | 6.7824 | -1.8038 | -2.0437 | 115.7012 | 0.95187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7972 | 59.7689 | -6.36 | -5.7132 | 116.969 | 0.99524 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.797 | 59.7958 | 6.36 | 6.2641 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7976 | 6.7879 | 1 | 1.2796 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7989 | 6.7824 | -1.8031 | -2.0431 | 115.7012 | 0.95187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7982 | 59.7759 | -6.36 | -5.7142 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.798 | 59.7958 | 6.36 | 6.2639 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7986 | 6.7879 | 1 | 1.2795 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.7999 | 6.7824 | -1.8024 | -2.0425 | 115.7012 | 0.95187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.7992 | 59.7759 | -6.36 | -5.7152 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.799 | 59.7958 | 6.36 | 6.2638 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.7996 | 6.7879 | 1 | 1.2795 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8009 | 6.7824 | -1.8017 | -2.0419 | 115.7012 | 0.95187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8002 | 59.7759 | -6.36 | -5.7162 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.8 | 59.7958 | 6.36 | 6.2636 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8006 | 6.7879 | 1 | 1.2794 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8019 | 6.7824 | -1.801 | -2.0413 | 115.7012 | 0.95187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8012 | 59.7759 | -6.36 | -5.7172 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.801 | 59.7958 | 6.36 | 6.2635 | 118.0708 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8016 | 6.7879 | 1 | 1.2794 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8029 | 6.7824 | -1.8004 | -2.0406 | 115.7012 | 0.95187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8022 | 59.7759 | -6.36 | -5.7182 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.802 | 59.8443 | 6.36 | 6.2631 | 118.0657 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8026 | 6.7879 | 1 | 1.2793 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8039 | 6.7824 | -1.7997 | -2.04 | 115.7012 | 0.95187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8032 | 59.7759 | -6.36 | -5.7192 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.803 | 59.8443 | 6.36 | 6.2627 | 118.0657 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8036 | 6.7879 | 1 | 1.2792 | 116.2419 | 0.98397 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8049 | 6.7824 | -1.799 | -2.0394 | 115.7012 | 0.95187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8042 | 59.7759 | -6.36 | -5.7202 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.804 | 59.8443 | 6.36 | 6.2623 | 118.0657 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8046 | 6.7832 | 1 | 1.2791 | 116.2359 | 0.9841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8059 | 6.7685 | -1.7983 | -2.0388 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8052 | 59.7759 | -6.36 | -5.7212 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.805 | 59.8443 | 6.36 | 6.262 | 118.0657 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8056 | 6.7832 | 1 | 1.2789 | 116.2359 | 0.9841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8069 | 6.7685 | -1.7976 | -2.0382 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8062 | 59.7759 | -6.36 | -5.7222 | 116.9401 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.806 | 59.8443 | 6.36 | 6.2616 | 118.0657 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8066 | 6.7832 | 1 | 1.2788 | 116.2359 | 0.9841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8079 | 6.7685 | -1.797 | -2.0376 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8072 | 59.7682 | -6.36 | -5.723 | 116.9426 | 0.99522 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.807 | 59.8443 | 6.36 | 6.2612 | 118.0657 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8076 | 6.7832 | 1 | 1.2786 | 116.2359 | 0.9841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8089 | 6.7685 | -1.7963 | -2.037 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8082 | 59.7682 | -6.36 | -5.7237 | 116.9426 | 0.99522 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.808 | 59.8443 | 6.36 | 6.2608 | 118.0657 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8086 | 6.7832 | 1 | 1.2785 | 116.2359 | 0.9841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8099 | 6.7685 | -1.7956 | -2.0364 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8092 | 59.7682 | -6.36 | -5.7244 | 116.9426 | 0.99522 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.809 | 59.8443 | 6.36 | 6.2604 | 118.0657 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8096 | 6.7832 | 1 | 1.2783 | 116.2359 | 0.9841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8109 | 6.7685 | -1.7949 | -2.0359 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8102 | 59.7682 | -6.36 | -5.7252 | 116.9426 | 0.99522 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.81 | 59.8179 | 6.36 | 6.2604 | 118.0618 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8106 | 6.7832 | 1 | 1.2782 | 116.2359 | 0.9841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8119 | 6.7685 | -1.7942 | -2.0353 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8112 | 59.7682 | -6.36 | -5.7259 | 116.9426 | 0.99522 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.811 | 59.8179 | 6.36 | 6.2603 | 118.0618 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8116 | 6.7832 | 1 | 1.278 | 116.2359 | 0.9841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8129 | 6.7685 | -1.7936 | -2.0347 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8122 | 59.7682 | -6.36 | -5.7267 | 116.9426 | 0.99522 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.812 | 59.8179 | 6.36 | 6.2602 | 118.0618 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8126 | 6.7843 | 1 | 1.2779 | 116.2427 | 0.98405 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8139 | 6.7685 | -1.7929 | -2.0341 | 115.6867 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8132 | 59.7682 | -6.36 | -5.7274 | 116.9426 | 0.99522 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.813 | 59.8179 | 6.36 | 6.2601 | 118.0618 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8136 | 6.7843 | 1 | 1.2777 | 116.2427 | 0.98405 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8149 | 6.7688 | -1.7922 | -2.0335 | 115.6998 | 0.95189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8142 | 59.7682 | -6.36 | -5.7282 | 116.9426 | 0.99522 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.814 | 59.8179 | 6.36 | 6.26 | 118.0618 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8146 | 6.7843 | 1 | 1.2776 | 116.2427 | 0.98405 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8159 | 6.7688 | -1.7915 | -2.0329 | 115.6998 | 0.95189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8152 | 59.7213 | -6.36 | -5.729 | 116.9282 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.815 | 59.8179 | 6.36 | 6.2599 | 118.0618 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8156 | 6.7843 | 1 | 1.2774 | 116.2427 | 0.98405 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8169 | 6.7688 | -1.7908 | -2.0324 | 115.6998 | 0.95189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8162 | 59.7213 | -6.36 | -5.7298 | 116.9282 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.816 | 59.8179 | 6.36 | 6.2598 | 118.0618 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8166 | 6.7843 | 1 | 1.2773 | 116.2427 | 0.98405 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8179 | 6.7688 | -1.7902 | -2.0318 | 115.6998 | 0.95189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8172 | 59.7213 | -6.36 | -5.7307 | 116.9282 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.817 | 59.8179 | 6.36 | 6.2597 | 118.0618 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8176 | 6.7843 | 1 | 1.2771 | 116.2427 | 0.98405 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8189 | 6.7688 | -1.7895 | -2.0312 | 115.6998 | 0.95189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8182 | 59.7213 | -6.36 | -5.7315 | 116.9282 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.818 | 59.7879 | 6.36 | 6.2597 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8186 | 6.7843 | 1 | 1.277 | 116.2427 | 0.98405 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8199 | 6.7688 | -1.7888 | -2.0306 | 115.6998 | 0.95189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8192 | 59.7213 | -6.36 | -5.7324 | 116.9282 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.819 | 59.7879 | 6.36 | 6.2597 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8196 | 6.7843 | 1 | 1.2768 | 116.2427 | 0.98405 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8209 | 6.7688 | -1.7881 | -2.0301 | 115.6998 | 0.95189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8202 | 59.7213 | -6.36 | -5.7332 | 116.9282 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.82 | 59.7879 | 6.36 | 6.2597 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8206 | 6.7899 | 1 | 1.2767 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8219 | 6.7688 | -1.7874 | -2.0295 | 115.6998 | 0.95189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8212 | 59.7213 | -6.36 | -5.7341 | 116.9282 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.821 | 59.7879 | 6.36 | 6.2598 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8216 | 6.7899 | 1 | 1.2766 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8229 | 6.7693 | -1.7868 | -2.0289 | 115.7025 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8222 | 59.7213 | -6.36 | -5.7349 | 116.9282 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.822 | 59.7879 | 6.36 | 6.2598 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8226 | 6.7899 | 1 | 1.2764 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8239 | 6.7693 | -1.7861 | -2.0283 | 115.7025 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8232 | 59.7356 | -6.36 | -5.7358 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.823 | 59.7879 | 6.36 | 6.2598 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8236 | 6.7899 | 1 | 1.2763 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8249 | 6.7693 | -1.7854 | -2.0277 | 115.7025 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8242 | 59.7356 | -6.36 | -5.7367 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.824 | 59.7879 | 6.36 | 6.2598 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8246 | 6.7899 | 1 | 1.2762 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8259 | 6.7693 | -1.7847 | -2.0271 | 115.7025 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8252 | 59.7356 | -6.36 | -5.7375 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.825 | 59.7879 | 6.36 | 6.2599 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8256 | 6.7899 | 1 | 1.276 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8269 | 6.7693 | -1.784 | -2.0265 | 115.7025 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8262 | 59.7356 | -6.36 | -5.7384 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.826 | 59.7879 | 6.36 | 6.2599 | 118.0614 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8266 | 6.7899 | 1 | 1.2759 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8279 | 6.7693 | -1.7834 | -2.0259 | 115.7025 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8272 | 59.7356 | -6.36 | -5.7393 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.827 | 59.8234 | 6.36 | 6.2598 | 118.0667 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8276 | 6.7899 | 1 | 1.2758 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8289 | 6.7693 | -1.7827 | -2.0253 | 115.7025 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8282 | 59.7356 | -6.36 | -5.7402 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.828 | 59.8234 | 6.36 | 6.2597 | 118.0667 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8286 | 6.7899 | 1 | 1.2756 | 116.2399 | 0.98408 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8299 | 6.7693 | -1.782 | -2.0247 | 115.7025 | 0.95198 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8292 | 59.7356 | -6.36 | -5.7411 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.829 | 59.8234 | 6.36 | 6.2596 | 118.0667 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8296 | 6.7896 | 1 | 1.2755 | 116.2411 | 0.9842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8309 | 6.7657 | -1.7813 | -2.0241 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8302 | 59.7356 | -6.36 | -5.7419 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.83 | 59.8234 | 6.36 | 6.2595 | 118.0667 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8306 | 6.7896 | 1 | 1.2753 | 116.2411 | 0.9842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8319 | 6.7657 | -1.7806 | -2.0234 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8312 | 59.7356 | -6.36 | -5.7428 | 116.9052 | 0.99513 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.831 | 59.8234 | 6.36 | 6.2594 | 118.0667 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8316 | 6.7896 | 1 | 1.2751 | 116.2411 | 0.9842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8329 | 6.7657 | -1.78 | -2.0228 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8322 | 59.7728 | -6.36 | -5.7431 | 116.936 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.832 | 59.8234 | 6.36 | 6.2593 | 118.0667 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8326 | 6.7896 | 1 | 1.275 | 116.2411 | 0.9842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8339 | 6.7657 | -1.7793 | -2.0221 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8332 | 59.7728 | -6.36 | -5.7434 | 116.936 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.833 | 59.8234 | 6.36 | 6.2592 | 118.0667 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8336 | 6.7896 | 1 | 1.2748 | 116.2411 | 0.9842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8349 | 6.7657 | -1.7786 | -2.0214 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8342 | 59.7728 | -6.36 | -5.7437 | 116.936 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.834 | 59.8234 | 6.36 | 6.2591 | 118.0667 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8346 | 6.7896 | 1 | 1.2746 | 116.2411 | 0.9842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8359 | 6.7657 | -1.7779 | -2.0208 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8352 | 59.7728 | -6.36 | -5.744 | 116.936 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.835 | 59.8087 | 6.36 | 6.259 | 118.0509 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8356 | 6.7896 | 1 | 1.2745 | 116.2411 | 0.9842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8369 | 6.7657 | -1.7772 | -2.0201 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8362 | 59.7728 | -6.36 | -5.7443 | 116.936 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.836 | 59.8087 | 6.36 | 6.259 | 118.0509 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8366 | 6.7896 | 1 | 1.2743 | 116.2411 | 0.9842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8379 | 6.7657 | -1.7766 | -2.0195 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8372 | 59.7728 | -6.36 | -5.7446 | 116.936 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.837 | 59.8087 | 6.36 | 6.2589 | 118.0509 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8376 | 6.796 | 1 | 1.2742 | 116.2465 | 0.98413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8389 | 6.7657 | -1.7759 | -2.0188 | 115.6888 | 0.95195 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8382 | 59.7728 | -6.36 | -5.7449 | 116.936 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.838 | 59.8087 | 6.36 | 6.2588 | 118.0509 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8386 | 6.796 | 1 | 1.2741 | 116.2465 | 0.98413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8399 | 6.7646 | -1.7752 | -2.0183 | 115.6944 | 0.9515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8392 | 59.7728 | -6.36 | -5.7451 | 116.936 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.839 | 59.8087 | 6.36 | 6.2588 | 118.0509 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8396 | 6.796 | 1 | 1.274 | 116.2465 | 0.98413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8409 | 6.7646 | -1.7745 | -2.0177 | 115.6944 | 0.9515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8402 | 59.7698 | -6.36 | -5.7463 | 116.9483 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.84 | 59.8087 | 6.36 | 6.2587 | 118.0509 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8406 | 6.796 | 1 | 1.274 | 116.2465 | 0.98413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8419 | 6.7646 | -1.7738 | -2.0171 | 115.6944 | 0.9515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8412 | 59.7698 | -6.36 | -5.7474 | 116.9483 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.841 | 59.8087 | 6.36 | 6.2586 | 118.0509 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8416 | 6.796 | 1 | 1.2739 | 116.2465 | 0.98413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8429 | 6.7646 | -1.7732 | -2.0166 | 115.6944 | 0.9515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8422 | 59.7698 | -6.36 | -5.7486 | 116.9483 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.842 | 59.8087 | 6.36 | 6.2586 | 118.0509 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8426 | 6.796 | 1 | 1.2738 | 116.2465 | 0.98413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8439 | 6.7646 | -1.7725 | -2.016 | 115.6944 | 0.9515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8432 | 59.7698 | -6.36 | -5.7497 | 116.9483 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.843 | 59.8145 | 6.36 | 6.2583 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8436 | 6.796 | 1 | 1.2737 | 116.2465 | 0.98413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8449 | 6.7646 | -1.7718 | -2.0154 | 115.6944 | 0.9515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8442 | 59.7698 | -6.36 | -5.7508 | 116.9483 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.844 | 59.8145 | 6.36 | 6.2579 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8446 | 6.796 | 1 | 1.2736 | 116.2465 | 0.98413 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8459 | 6.7646 | -1.7711 | -2.0149 | 115.6944 | 0.9515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8452 | 59.7698 | -6.36 | -5.752 | 116.9483 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.845 | 59.8145 | 6.36 | 6.2576 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8456 | 6.7932 | 1 | 1.2736 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8469 | 6.7646 | -1.7704 | -2.0143 | 115.6944 | 0.9515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8462 | 59.7698 | -6.36 | -5.7531 | 116.9483 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.846 | 59.8145 | 6.36 | 6.2573 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8466 | 6.7932 | 1 | 1.2736 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8479 | 6.7778 | -1.7698 | -2.0138 | 115.6864 | 0.95194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8472 | 59.7698 | -6.36 | -5.7543 | 116.9483 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.847 | 59.8145 | 6.36 | 6.257 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8476 | 6.7932 | 1 | 1.2736 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8489 | 6.7778 | -1.7691 | -2.0133 | 115.6864 | 0.95194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8482 | 59.7838 | -6.36 | -5.7554 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.848 | 59.8145 | 6.36 | 6.2567 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8486 | 6.7932 | 1 | 1.2736 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8499 | 6.7778 | -1.7684 | -2.0129 | 115.6864 | 0.95194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8492 | 59.7838 | -6.36 | -5.7565 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.849 | 59.8145 | 6.36 | 6.2564 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8496 | 6.7932 | 1 | 1.2735 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8509 | 6.7778 | -1.7677 | -2.0124 | 115.6864 | 0.95194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8502 | 59.7838 | -6.36 | -5.7577 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.85 | 59.8145 | 6.36 | 6.2561 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8506 | 6.7932 | 1 | 1.2735 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8519 | 6.7778 | -1.767 | -2.0119 | 115.6864 | 0.95194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8512 | 59.7838 | -6.36 | -5.7588 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.851 | 59.8145 | 6.36 | 6.2558 | 118.0529 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8516 | 6.7932 | 1 | 1.2735 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8529 | 6.7778 | -1.7664 | -2.0114 | 115.6864 | 0.95194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8522 | 59.7838 | -6.36 | -5.76 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.852 | 59.8288 | 6.36 | 6.2555 | 118.0633 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8526 | 6.7932 | 1 | 1.2735 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8539 | 6.7778 | -1.7657 | -2.0109 | 115.6864 | 0.95194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8532 | 59.7838 | -6.36 | -5.7611 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.853 | 59.8288 | 6.36 | 6.2553 | 118.0633 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8536 | 6.7932 | 1 | 1.2735 | 116.249 | 0.98401 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8549 | 6.7778 | -1.765 | -2.0104 | 115.6864 | 0.95194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8542 | 59.7838 | -6.36 | -5.7623 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.854 | 59.8288 | 6.36 | 6.255 | 118.0633 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8546 | 6.7839 | 1 | 1.2734 | 116.2493 | 0.98412 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8559 | 6.791 | -1.7643 | -2.0098 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8552 | 59.7838 | -6.36 | -5.7634 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.855 | 59.8288 | 6.36 | 6.2548 | 118.0633 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8556 | 6.7839 | 1 | 1.2733 | 116.2493 | 0.98412 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8569 | 6.791 | -1.7636 | -2.0093 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8562 | 59.7838 | -6.36 | -5.7646 | 116.9316 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.856 | 59.8288 | 6.36 | 6.2545 | 118.0633 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8566 | 6.7839 | 1 | 1.2732 | 116.2493 | 0.98412 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8579 | 6.791 | -1.763 | -2.0087 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8572 | 59.8024 | -6.36 | -5.7654 | 116.9194 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.857 | 59.8288 | 6.36 | 6.2543 | 118.0633 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8576 | 6.7839 | 1 | 1.2731 | 116.2493 | 0.98412 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8589 | 6.791 | -1.7623 | -2.0081 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8582 | 59.8024 | -6.36 | -5.7661 | 116.9194 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.858 | 59.8288 | 6.36 | 6.254 | 118.0633 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8586 | 6.7839 | 1 | 1.273 | 116.2493 | 0.98412 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8599 | 6.791 | -1.7616 | -2.0075 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8592 | 59.8024 | -6.36 | -5.7669 | 116.9194 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.859 | 59.8288 | 6.36 | 6.2538 | 118.0633 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8596 | 6.7839 | 1 | 1.2729 | 116.2493 | 0.98412 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8609 | 6.791 | -1.7609 | -2.0069 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8602 | 59.8024 | -6.36 | -5.7677 | 116.9194 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.86 | 59.7772 | 6.36 | 6.2538 | 118.0462 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8606 | 6.7839 | 1 | 1.2728 | 116.2493 | 0.98412 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8619 | 6.791 | -1.7602 | -2.0063 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8612 | 59.8024 | -6.36 | -5.7685 | 116.9194 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.861 | 59.7772 | 6.36 | 6.2537 | 118.0462 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8616 | 6.7839 | 1 | 1.2727 | 116.2493 | 0.98412 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8629 | 6.791 | -1.7596 | -2.0057 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8622 | 59.8024 | -6.36 | -5.7693 | 116.9194 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.862 | 59.7772 | 6.36 | 6.2537 | 118.0462 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8626 | 6.7864 | 1 | 1.2726 | 116.244 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8639 | 6.791 | -1.7589 | -2.0051 | 115.6954 | 0.95305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8632 | 59.8024 | -6.36 | -5.7701 | 116.9194 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.863 | 59.7772 | 6.36 | 6.2537 | 118.0462 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8636 | 6.7864 | 1 | 1.2725 | 116.244 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8649 | 6.7886 | -1.7582 | -2.0045 | 115.704 | 0.95407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8642 | 59.8024 | -6.36 | -5.7709 | 116.9194 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.864 | 59.7772 | 6.36 | 6.2537 | 118.0462 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8646 | 6.7864 | 1 | 1.2724 | 116.244 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8659 | 6.7886 | -1.7575 | -2.0039 | 115.704 | 0.95407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8652 | 59.8098 | -6.36 | -5.7716 | 116.9324 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.865 | 59.7772 | 6.36 | 6.2536 | 118.0462 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8656 | 6.7864 | 1 | 1.2723 | 116.244 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8669 | 6.7886 | -1.7568 | -2.0032 | 115.704 | 0.95407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8662 | 59.8098 | -6.36 | -5.7722 | 116.9324 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.866 | 59.7772 | 6.36 | 6.2536 | 118.0462 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8666 | 6.7864 | 1 | 1.2721 | 116.244 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8679 | 6.7886 | -1.7562 | -2.0026 | 115.704 | 0.95407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8672 | 59.8098 | -6.36 | -5.7729 | 116.9324 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.867 | 59.7772 | 6.36 | 6.2536 | 118.0462 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8676 | 6.7864 | 1 | 1.272 | 116.244 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8689 | 6.7886 | -1.7555 | -2.002 | 115.704 | 0.95407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8682 | 59.8098 | -6.36 | -5.7736 | 116.9324 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.868 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8686 | 6.7864 | 1 | 1.2719 | 116.244 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8699 | 6.7886 | -1.7548 | -2.0014 | 115.704 | 0.95407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8692 | 59.8098 | -6.36 | -5.7743 | 116.9324 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.869 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8696 | 6.7864 | 1 | 1.2718 | 116.244 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8709 | 6.7886 | -1.7541 | -2.0007 | 115.704 | 0.95407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8702 | 59.8098 | -6.36 | -5.775 | 116.9324 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.87 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8706 | 6.7833 | 1 | 1.2717 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8719 | 6.7886 | -1.7534 | -2.0001 | 115.704 | 0.95407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8712 | 59.8098 | -6.36 | -5.7757 | 116.9324 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.871 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8716 | 6.7833 | 1 | 1.2716 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8729 | 6.7862 | -1.7528 | -1.9996 | 115.7048 | 0.95385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8722 | 59.8098 | -6.36 | -5.7764 | 116.9324 | 0.99517 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.872 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8726 | 6.7833 | 1 | 1.2714 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8739 | 6.7862 | -1.7521 | -1.9991 | 115.7048 | 0.95385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8732 | 59.7978 | -6.36 | -5.7767 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.873 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8736 | 6.7833 | 1 | 1.2713 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8749 | 6.7862 | -1.7514 | -1.9985 | 115.7048 | 0.95385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8742 | 59.7978 | -6.36 | -5.7771 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.874 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8746 | 6.7833 | 1 | 1.2712 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8759 | 6.7862 | -1.7507 | -1.998 | 115.7048 | 0.95385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8752 | 59.7978 | -6.36 | -5.7775 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.875 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8756 | 6.7833 | 1 | 1.271 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8769 | 6.7862 | -1.75 | -1.9975 | 115.7048 | 0.95385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8762 | 59.7978 | -6.36 | -5.7779 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.876 | 59.7403 | 6.36 | 6.2536 | 118.0417 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8766 | 6.7833 | 1 | 1.2709 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8779 | 6.7862 | -1.7494 | -1.997 | 115.7048 | 0.95385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8772 | 59.7978 | -6.36 | -5.7783 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.877 | 59.7594 | 6.36 | 6.2534 | 118.0437 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8776 | 6.7833 | 1 | 1.2708 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8789 | 6.7862 | -1.7487 | -1.9965 | 115.7048 | 0.95385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8782 | 59.7978 | -6.36 | -5.7787 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.878 | 59.7594 | 6.36 | 6.2532 | 118.0437 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8786 | 6.7833 | 1 | 1.2706 | 116.2417 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8799 | 6.7862 | -1.748 | -1.996 | 115.7048 | 0.95385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8792 | 59.7978 | -6.36 | -5.7791 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.879 | 59.7594 | 6.36 | 6.253 | 118.0437 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8796 | 6.7935 | 1 | 1.2705 | 116.2443 | 0.98434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8809 | 6.7803 | -1.7473 | -1.9954 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8802 | 59.7978 | -6.36 | -5.7795 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.88 | 59.7594 | 6.36 | 6.2528 | 118.0437 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8806 | 6.7935 | 1 | 1.2704 | 116.2443 | 0.98434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8819 | 6.7803 | -1.7466 | -1.9948 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8812 | 59.7978 | -6.36 | -5.7799 | 116.9393 | 0.99519 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.881 | 59.7594 | 6.36 | 6.2525 | 118.0437 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8816 | 6.7935 | 1 | 1.2702 | 116.2443 | 0.98434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8829 | 6.7803 | -1.746 | -1.9942 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8822 | 59.7954 | -6.36 | -5.7804 | 116.9162 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.882 | 59.7594 | 6.36 | 6.2523 | 118.0437 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8826 | 6.7935 | 1 | 1.2701 | 116.2443 | 0.98434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8839 | 6.7803 | -1.7453 | -1.9936 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8832 | 59.7954 | -6.36 | -5.7809 | 116.9162 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.883 | 59.7594 | 6.36 | 6.2521 | 118.0437 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8836 | 6.7935 | 1 | 1.2699 | 116.2443 | 0.98434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8849 | 6.7803 | -1.7446 | -1.993 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8842 | 59.7954 | -6.36 | -5.7814 | 116.9162 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.884 | 59.7594 | 6.36 | 6.2519 | 118.0437 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8846 | 6.7935 | 1 | 1.2698 | 116.2443 | 0.98434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8859 | 6.7803 | -1.7439 | -1.9924 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8852 | 59.7954 | -6.36 | -5.782 | 116.9162 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.885 | 59.802 | 6.36 | 6.2518 | 118.0447 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8856 | 6.7935 | 1 | 1.2696 | 116.2443 | 0.98434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8869 | 6.7803 | -1.7432 | -1.9918 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8862 | 59.7954 | -6.36 | -5.7825 | 116.9162 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.886 | 59.802 | 6.36 | 6.2517 | 118.0447 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8866 | 6.7935 | 1 | 1.2695 | 116.2443 | 0.98434 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8879 | 6.7803 | -1.7426 | -1.9912 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8872 | 59.7954 | -6.36 | -5.783 | 116.9162 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.887 | 59.802 | 6.36 | 6.2516 | 118.0447 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8876 | 6.8025 | 1 | 1.2694 | 116.2397 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8889 | 6.7803 | -1.7419 | -1.9906 | 115.7089 | 0.95394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8882 | 59.7954 | -6.36 | -5.7836 | 116.9162 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.888 | 59.802 | 6.36 | 6.2515 | 118.0447 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8886 | 6.8025 | 1 | 1.2694 | 116.2397 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8899 | 6.7679 | -1.7412 | -1.99 | 115.7065 | 0.95384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8892 | 59.7954 | -6.36 | -5.7841 | 116.9162 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.889 | 59.802 | 6.36 | 6.2514 | 118.0447 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8896 | 6.8025 | 1 | 1.2693 | 116.2397 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8909 | 6.7679 | -1.7405 | -1.9894 | 115.7065 | 0.95384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8902 | 59.7994 | -6.36 | -5.7848 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.89 | 59.802 | 6.36 | 6.2513 | 118.0447 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8906 | 6.8025 | 1 | 1.2692 | 116.2397 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8919 | 6.7679 | -1.7398 | -1.9888 | 115.7065 | 0.95384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8912 | 59.7994 | -6.36 | -5.7855 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.891 | 59.802 | 6.36 | 6.2512 | 118.0447 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8916 | 6.8025 | 1 | 1.2691 | 116.2397 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8929 | 6.7679 | -1.7392 | -1.9882 | 115.7065 | 0.95384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8922 | 59.7994 | -6.36 | -5.7863 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.892 | 59.802 | 6.36 | 6.2511 | 118.0447 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8926 | 6.8025 | 1 | 1.2691 | 116.2397 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8939 | 6.7679 | -1.7385 | -1.9875 | 115.7065 | 0.95384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8932 | 59.7994 | -6.36 | -5.787 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.893 | 59.8254 | 6.36 | 6.2511 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8936 | 6.8025 | 1 | 1.269 | 116.2397 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8949 | 6.7679 | -1.7378 | -1.9869 | 115.7065 | 0.95384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8942 | 59.7994 | -6.36 | -5.7877 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.894 | 59.8254 | 6.36 | 6.2511 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8946 | 6.8025 | 1 | 1.2689 | 116.2397 | 0.98425 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8959 | 6.7679 | -1.7371 | -1.9863 | 115.7065 | 0.95384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8952 | 59.7994 | -6.36 | -5.7885 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.895 | 59.8254 | 6.36 | 6.2511 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8956 | 6.7946 | 1 | 1.2689 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8969 | 6.7679 | -1.7364 | -1.9857 | 115.7065 | 0.95384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8962 | 59.7994 | -6.36 | -5.7892 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.896 | 59.8254 | 6.36 | 6.2511 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8966 | 6.7946 | 1 | 1.2688 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8979 | 6.7631 | -1.7358 | -1.9851 | 115.6925 | 0.95306 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8972 | 59.7994 | -6.36 | -5.7899 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.897 | 59.8254 | 6.36 | 6.2511 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8976 | 6.7946 | 1 | 1.2688 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8989 | 6.7631 | -1.7351 | -1.9846 | 115.6925 | 0.95306 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8982 | 59.7994 | -6.36 | -5.7904 | 116.9241 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.898 | 59.8254 | 6.36 | 6.2511 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8986 | 6.7946 | 1 | 1.2687 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.8999 | 6.7631 | -1.7344 | -1.984 | 115.6925 | 0.95306 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.8992 | 59.7656 | -6.36 | -5.7905 | 116.9458 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.899 | 59.8254 | 6.36 | 6.2511 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.8996 | 6.7946 | 1 | 1.2687 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9009 | 6.7631 | -1.7337 | -1.9835 | 115.6925 | 0.95306 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9002 | 59.7656 | -6.36 | -5.7907 | 116.9458 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.9 | 59.8254 | 6.36 | 6.2512 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9006 | 6.7946 | 1 | 1.2686 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9019 | 6.7631 | -1.733 | -1.983 | 115.6925 | 0.95306 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9012 | 59.7656 | -6.36 | -5.7908 | 116.9458 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.901 | 59.8254 | 6.36 | 6.2512 | 118.0247 | 0.99455 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9016 | 6.7946 | 1 | 1.2686 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9029 | 6.7631 | -1.7324 | -1.9824 | 115.6925 | 0.95306 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9022 | 59.7656 | -6.36 | -5.791 | 116.9458 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.902 | 59.8198 | 6.36 | 6.2511 | 118.0169 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9026 | 6.7946 | 1 | 1.2685 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9039 | 6.7631 | -1.7317 | -1.9819 | 115.6925 | 0.95306 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9032 | 59.7656 | -6.36 | -5.7911 | 116.9458 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.903 | 59.8198 | 6.36 | 6.251 | 118.0169 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9036 | 6.7946 | 1 | 1.2685 | 116.2383 | 0.98422 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9049 | 6.7631 | -1.731 | -1.9813 | 115.6925 | 0.95306 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9042 | 59.7656 | -6.36 | -5.7913 | 116.9458 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.904 | 59.8198 | 6.36 | 6.2509 | 118.0169 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9046 | 6.7916 | 1 | 1.2684 | 116.2373 | 0.98436 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9059 | 6.763 | -1.7303 | -1.9807 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9052 | 59.7656 | -6.36 | -5.7914 | 116.9458 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.905 | 59.8198 | 6.36 | 6.2509 | 118.0169 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9056 | 6.7916 | 1 | 1.2683 | 116.2373 | 0.98436 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9069 | 6.763 | -1.7296 | -1.98 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9062 | 59.7656 | -6.36 | -5.7916 | 116.9458 | 0.9952 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.906 | 59.8198 | 6.36 | 6.2508 | 118.0169 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9066 | 6.7916 | 1 | 1.2682 | 116.2373 | 0.98436 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9079 | 6.763 | -1.729 | -1.9794 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9072 | 59.755 | -6.36 | -5.7919 | 116.9423 | 0.9951 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.907 | 59.8198 | 6.36 | 6.2507 | 118.0169 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9076 | 6.7916 | 1 | 1.2681 | 116.2373 | 0.98436 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9089 | 6.763 | -1.7283 | -1.9787 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9082 | 59.755 | -6.36 | -5.7923 | 116.9423 | 0.9951 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.908 | 59.8198 | 6.36 | 6.2506 | 118.0169 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9086 | 6.7916 | 1 | 1.268 | 116.2373 | 0.98436 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9099 | 6.763 | -1.7276 | -1.9781 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9092 | 59.755 | -6.36 | -5.7927 | 116.9423 | 0.9951 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.909 | 59.8198 | 6.36 | 6.2505 | 118.0169 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9096 | 6.7916 | 1 | 1.2679 | 116.2373 | 0.98436 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9109 | 6.763 | -1.7269 | -1.9774 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9102 | 59.755 | -6.36 | -5.793 | 116.9423 | 0.9951 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.91 | 59.7952 | 6.36 | 6.2504 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9106 | 6.7916 | 1 | 1.2679 | 116.2373 | 0.98436 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9119 | 6.763 | -1.7262 | -1.9768 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9112 | 59.755 | -6.36 | -5.7934 | 116.9423 | 0.9951 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.911 | 59.7952 | 6.36 | 6.2502 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9116 | 6.7916 | 1 | 1.2678 | 116.2373 | 0.98436 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9129 | 6.763 | -1.7256 | -1.9761 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9122 | 59.755 | -6.36 | -5.7937 | 116.9423 | 0.9951 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.912 | 59.7952 | 6.36 | 6.2501 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9126 | 6.7945 | 1 | 1.2677 | 116.2366 | 0.98444 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9139 | 6.763 | -1.7249 | -1.9755 | 115.7032 | 0.95322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9132 | 59.755 | -6.36 | -5.7941 | 116.9423 | 0.9951 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.913 | 59.7952 | 6.36 | 6.2499 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9136 | 6.7945 | 1 | 1.2675 | 116.2366 | 0.98444 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9149 | 6.7682 | -1.7242 | -1.9748 | 115.7146 | 0.95329 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9142 | 59.755 | -6.36 | -5.7944 | 116.9423 | 0.9951 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.914 | 59.7952 | 6.36 | 6.2498 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9146 | 6.7945 | 1 | 1.2674 | 116.2366 | 0.98444 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9159 | 6.7682 | -1.7235 | -1.9742 | 115.7146 | 0.95329 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9152 | 59.7872 | -6.36 | -5.7952 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.915 | 59.7952 | 6.36 | 6.2496 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9156 | 6.7945 | 1 | 1.2673 | 116.2366 | 0.98444 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9169 | 6.7682 | -1.7228 | -1.9735 | 115.7146 | 0.95329 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9162 | 59.7872 | -6.36 | -5.7959 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.916 | 59.7952 | 6.36 | 6.2494 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9166 | 6.7945 | 1 | 1.2672 | 116.2366 | 0.98444 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9179 | 6.7682 | -1.7222 | -1.9728 | 115.7146 | 0.95329 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9172 | 59.7872 | -6.36 | -5.7967 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.917 | 59.7952 | 6.36 | 6.2493 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9176 | 6.7945 | 1 | 1.2671 | 116.2366 | 0.98444 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9189 | 6.7682 | -1.7215 | -1.9722 | 115.7146 | 0.95329 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9182 | 59.7872 | -6.36 | -5.7974 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.918 | 59.7952 | 6.36 | 6.2493 | 118.0466 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9186 | 6.7945 | 1 | 1.267 | 116.2366 | 0.98444 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9199 | 6.7682 | -1.7208 | -1.9715 | 115.7146 | 0.95329 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9192 | 59.7872 | -6.36 | -5.7981 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.919 | 59.7685 | 6.36 | 6.2493 | 118.0601 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9196 | 6.7945 | 1 | 1.2669 | 116.2366 | 0.98444 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9209 | 6.7682 | -1.7201 | -1.9709 | 115.7146 | 0.95329 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9202 | 59.7872 | -6.36 | -5.7989 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.92 | 59.7685 | 6.36 | 6.2493 | 118.0601 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9206 | 6.7935 | 1 | 1.2667 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9219 | 6.7682 | -1.7194 | -1.9702 | 115.7146 | 0.95329 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9212 | 59.7872 | -6.36 | -5.7996 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.921 | 59.7685 | 6.36 | 6.2493 | 118.0601 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9216 | 6.7935 | 1 | 1.2666 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9229 | 6.7774 | -1.7188 | -1.9696 | 115.6965 | 0.95439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9222 | 59.7872 | -6.36 | -5.8004 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.922 | 59.7685 | 6.36 | 6.2493 | 118.0601 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9226 | 6.7935 | 1 | 1.2664 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9239 | 6.7774 | -1.7181 | -1.9689 | 115.6965 | 0.95439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9232 | 59.7872 | -6.36 | -5.8012 | 116.9345 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.923 | 59.7685 | 6.36 | 6.2493 | 118.0601 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9236 | 6.7935 | 1 | 1.2663 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9249 | 6.7774 | -1.7174 | -1.9683 | 115.6965 | 0.95439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9242 | 59.805 | -6.36 | -5.802 | 116.9313 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.924 | 59.7685 | 6.36 | 6.2493 | 118.0601 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9246 | 6.7935 | 1 | 1.2661 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9259 | 6.7774 | -1.7167 | -1.9676 | 115.6965 | 0.95439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9252 | 59.805 | -6.36 | -5.8027 | 116.9313 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.925 | 59.7685 | 6.36 | 6.2493 | 118.0601 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9256 | 6.7935 | 1 | 1.266 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9269 | 6.7774 | -1.716 | -1.967 | 115.6965 | 0.95439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9262 | 59.805 | -6.36 | -5.8035 | 116.9313 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.926 | 59.7685 | 6.36 | 6.2493 | 118.0601 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9266 | 6.7935 | 1 | 1.2658 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9279 | 6.7774 | -1.7154 | -1.9663 | 115.6965 | 0.95439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9272 | 59.805 | -6.36 | -5.8042 | 116.9313 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.927 | 59.7811 | 6.36 | 6.2493 | 118.0543 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9276 | 6.7935 | 1 | 1.2657 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9289 | 6.7774 | -1.7147 | -1.9656 | 115.6965 | 0.95439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9282 | 59.805 | -6.36 | -5.805 | 116.9313 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.928 | 59.7811 | 6.36 | 6.2492 | 118.0543 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9286 | 6.7935 | 1 | 1.2656 | 116.2482 | 0.98439 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9299 | 6.7774 | -1.714 | -1.965 | 115.6965 | 0.95439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9292 | 59.805 | -6.36 | -5.8058 | 116.9313 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.929 | 59.7811 | 6.36 | 6.2491 | 118.0543 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9296 | 6.7904 | 1 | 1.2654 | 116.245 | 0.98431 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9309 | 6.7858 | -1.7133 | -1.9643 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9302 | 59.805 | -6.36 | -5.8065 | 116.9313 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.93 | 59.7811 | 6.36 | 6.2491 | 118.0543 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9306 | 6.7904 | 1 | 1.2653 | 116.245 | 0.98431 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9319 | 6.7858 | -1.7126 | -1.9636 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9312 | 59.805 | -6.36 | -5.8073 | 116.9313 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.931 | 59.7811 | 6.36 | 6.249 | 118.0543 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9316 | 6.7904 | 1 | 1.2652 | 116.245 | 0.98431 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9329 | 6.7858 | -1.712 | -1.9629 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9322 | 59.811 | -6.36 | -5.8082 | 116.9398 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.932 | 59.7811 | 6.36 | 6.2489 | 118.0543 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9326 | 6.7904 | 1 | 1.2651 | 116.245 | 0.98431 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9339 | 6.7858 | -1.7113 | -1.9622 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9332 | 59.811 | -6.36 | -5.8091 | 116.9398 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.933 | 59.7811 | 6.36 | 6.2489 | 118.0543 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9336 | 6.7904 | 1 | 1.2649 | 116.245 | 0.98431 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9349 | 6.7858 | -1.7106 | -1.9615 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9342 | 59.811 | -6.36 | -5.81 | 116.9398 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.934 | 59.7811 | 6.36 | 6.2488 | 118.0543 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9346 | 6.7904 | 1 | 1.2648 | 116.245 | 0.98431 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9359 | 6.7858 | -1.7099 | -1.9608 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9352 | 59.811 | -6.36 | -5.8109 | 116.9398 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.935 | 59.7952 | 6.36 | 6.2487 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9356 | 6.7904 | 1 | 1.2647 | 116.245 | 0.98431 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9369 | 6.7858 | -1.7092 | -1.9601 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9362 | 59.811 | -6.36 | -5.8118 | 116.9398 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.936 | 59.7952 | 6.36 | 6.2486 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9366 | 6.7904 | 1 | 1.2646 | 116.245 | 0.98431 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9379 | 6.7858 | -1.7086 | -1.9594 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9372 | 59.811 | -6.36 | -5.8127 | 116.9398 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.937 | 59.7952 | 6.36 | 6.2484 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9376 | 6.7877 | 1 | 1.2644 | 116.2341 | 0.98435 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9389 | 6.7858 | -1.7079 | -1.9587 | 115.7089 | 0.95572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9382 | 59.811 | -6.36 | -5.8136 | 116.9398 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.938 | 59.7952 | 6.36 | 6.2483 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9386 | 6.7877 | 1 | 1.2643 | 116.2341 | 0.98435 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9399 | 6.7871 | -1.7072 | -1.958 | 115.7228 | 0.95604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9392 | 59.811 | -6.36 | -5.8145 | 116.9398 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.939 | 59.7952 | 6.36 | 6.2482 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9396 | 6.7877 | 1 | 1.2642 | 116.2341 | 0.98435 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9409 | 6.7871 | -1.7065 | -1.9573 | 115.7228 | 0.95604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9402 | 59.7946 | -6.36 | -5.8151 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.94 | 59.7952 | 6.36 | 6.2481 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9406 | 6.7877 | 1 | 1.2641 | 116.2341 | 0.98435 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9419 | 6.7871 | -1.7058 | -1.9566 | 115.7228 | 0.95604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9412 | 59.7946 | -6.36 | -5.8157 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.941 | 59.7952 | 6.36 | 6.248 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9416 | 6.7877 | 1 | 1.264 | 116.2341 | 0.98435 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9429 | 6.7871 | -1.7052 | -1.9559 | 115.7228 | 0.95604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9422 | 59.7946 | -6.36 | -5.8164 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.942 | 59.7952 | 6.36 | 6.2479 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9426 | 6.7877 | 1 | 1.2639 | 116.2341 | 0.98435 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9439 | 6.7871 | -1.7045 | -1.9552 | 115.7228 | 0.95604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9432 | 59.7946 | -6.36 | -5.817 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.943 | 59.7952 | 6.36 | 6.2477 | 118.0448 | 0.99456 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9436 | 6.7877 | 1 | 1.2638 | 116.2341 | 0.98435 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9449 | 6.7871 | -1.7038 | -1.9545 | 115.7228 | 0.95604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9442 | 59.7946 | -6.36 | -5.8176 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.944 | 59.8267 | 6.36 | 6.2477 | 118.0356 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9446 | 6.7877 | 1 | 1.2637 | 116.2341 | 0.98435 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9459 | 6.7871 | -1.7031 | -1.9538 | 115.7228 | 0.95604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9452 | 59.7946 | -6.36 | -5.8182 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.945 | 59.8267 | 6.36 | 6.2477 | 118.0356 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9456 | 6.7859 | 1 | 1.2635 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9469 | 6.7871 | -1.7024 | -1.9531 | 115.7228 | 0.95604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9462 | 59.7946 | -6.36 | -5.8189 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.946 | 59.8267 | 6.36 | 6.2478 | 118.0356 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9466 | 6.7859 | 1 | 1.2634 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9479 | 6.7725 | -1.7018 | -1.9524 | 115.7295 | 0.95586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9472 | 59.7946 | -6.36 | -5.8195 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.947 | 59.8267 | 6.36 | 6.2478 | 118.0356 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9476 | 6.7859 | 1 | 1.2633 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9489 | 6.7725 | -1.7011 | -1.9518 | 115.7295 | 0.95586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9482 | 59.7946 | -6.36 | -5.8199 | 116.9332 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.948 | 59.8267 | 6.36 | 6.2478 | 118.0356 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9486 | 6.7859 | 1 | 1.2632 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9499 | 6.7725 | -1.7004 | -1.9511 | 115.7295 | 0.95586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9492 | 59.7821 | -6.36 | -5.8204 | 116.9229 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.949 | 59.8267 | 6.36 | 6.2478 | 118.0356 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9496 | 6.7859 | 1 | 1.2631 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9509 | 6.7725 | -1.6997 | -1.9504 | 115.7295 | 0.95586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9502 | 59.7821 | -6.36 | -5.8208 | 116.9229 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.95 | 59.8267 | 6.36 | 6.2479 | 118.0356 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9506 | 6.7859 | 1 | 1.2629 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9519 | 6.7725 | -1.699 | -1.9498 | 115.7295 | 0.95586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9512 | 59.7821 | -6.36 | -5.8212 | 116.9229 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.951 | 59.8267 | 6.36 | 6.2479 | 118.0356 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9516 | 6.7859 | 1 | 1.2628 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9529 | 6.7725 | -1.6984 | -1.9491 | 115.7295 | 0.95586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9522 | 59.7821 | -6.36 | -5.8217 | 116.9229 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.952 | 59.836 | 6.36 | 6.248 | 118.0425 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9526 | 6.7859 | 1 | 1.2627 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9539 | 6.7725 | -1.6977 | -1.9484 | 115.7295 | 0.95586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9532 | 59.7821 | -6.36 | -5.8221 | 116.9229 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.953 | 59.836 | 6.36 | 6.2481 | 118.0425 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9536 | 6.7859 | 1 | 1.2626 | 116.238 | 0.98443 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9549 | 6.7725 | -1.697 | -1.9477 | 115.7295 | 0.95586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9542 | 59.7821 | -6.36 | -5.8225 | 116.9229 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.954 | 59.836 | 6.36 | 6.2482 | 118.0425 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9546 | 6.7878 | 1 | 1.2625 | 116.234 | 0.98432 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9559 | 6.7697 | -1.6963 | -1.9472 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9552 | 59.7821 | -6.36 | -5.823 | 116.9229 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.955 | 59.836 | 6.36 | 6.2483 | 118.0425 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9556 | 6.7878 | 1 | 1.2625 | 116.234 | 0.98432 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9569 | 6.7697 | -1.6956 | -1.9466 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9562 | 59.7821 | -6.36 | -5.8234 | 116.9229 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.956 | 59.836 | 6.36 | 6.2484 | 118.0425 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9566 | 6.7878 | 1 | 1.2624 | 116.234 | 0.98432 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9579 | 6.7697 | -1.695 | -1.946 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9572 | 59.7767 | -6.36 | -5.8237 | 116.9592 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.957 | 59.836 | 6.36 | 6.2485 | 118.0425 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9576 | 6.7878 | 1 | 1.2624 | 116.234 | 0.98432 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9589 | 6.7697 | -1.6943 | -1.9454 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9582 | 59.7767 | -6.36 | -5.8241 | 116.9592 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.958 | 59.836 | 6.36 | 6.2486 | 118.0425 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9586 | 6.7878 | 1 | 1.2623 | 116.234 | 0.98432 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9599 | 6.7697 | -1.6936 | -1.9449 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9592 | 59.7767 | -6.36 | -5.8244 | 116.9592 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.959 | 59.836 | 6.36 | 6.2488 | 118.0425 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9596 | 6.7878 | 1 | 1.2623 | 116.234 | 0.98432 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9609 | 6.7697 | -1.6929 | -1.9443 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9602 | 59.7767 | -6.36 | -5.8247 | 116.9592 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.96 | 59.805 | 6.36 | 6.2486 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9606 | 6.7878 | 1 | 1.2622 | 116.234 | 0.98432 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9619 | 6.7697 | -1.6922 | -1.9437 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9612 | 59.7767 | -6.36 | -5.825 | 116.9592 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.961 | 59.805 | 6.36 | 6.2485 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9616 | 6.7878 | 1 | 1.2622 | 116.234 | 0.98432 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9629 | 6.7697 | -1.6916 | -1.9431 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9622 | 59.7767 | -6.36 | -5.8254 | 116.9592 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.962 | 59.805 | 6.36 | 6.2484 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9626 | 6.7926 | 1 | 1.2621 | 116.2205 | 0.98423 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9639 | 6.7697 | -1.6909 | -1.9425 | 115.737 | 0.95557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9632 | 59.7767 | -6.36 | -5.8257 | 116.9592 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.963 | 59.805 | 6.36 | 6.2482 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9636 | 6.7926 | 1 | 1.2621 | 116.2205 | 0.98423 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9649 | 6.7713 | -1.6902 | -1.9419 | 115.7138 | 0.95574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9642 | 59.7767 | -6.36 | -5.826 | 116.9592 | 0.99514 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.964 | 59.805 | 6.36 | 6.2481 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9646 | 6.7926 | 1 | 1.2621 | 116.2205 | 0.98423 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9659 | 6.7713 | -1.6895 | -1.9413 | 115.7138 | 0.95574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9652 | 59.7508 | -6.36 | -5.8261 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.965 | 59.805 | 6.36 | 6.248 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9656 | 6.7926 | 1 | 1.262 | 116.2205 | 0.98423 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9669 | 6.7713 | -1.6888 | -1.9407 | 115.7138 | 0.95574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9662 | 59.7508 | -6.36 | -5.8261 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.966 | 59.805 | 6.36 | 6.2479 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9666 | 6.7926 | 1 | 1.262 | 116.2205 | 0.98423 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9679 | 6.7713 | -1.6882 | -1.9401 | 115.7138 | 0.95574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9672 | 59.7508 | -6.36 | -5.8262 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.967 | 59.805 | 6.36 | 6.2477 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9676 | 6.7926 | 1 | 1.2619 | 116.2205 | 0.98423 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9689 | 6.7713 | -1.6875 | -1.9394 | 115.7138 | 0.95574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9682 | 59.7508 | -6.36 | -5.8263 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.968 | 59.805 | 6.36 | 6.2474 | 118.0368 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9686 | 6.7926 | 1 | 1.2619 | 116.2205 | 0.98423 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9699 | 6.7713 | -1.6868 | -1.9388 | 115.7138 | 0.95574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9692 | 59.7508 | -6.36 | -5.8263 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.969 | 59.8337 | 6.36 | 6.2469 | 118.0324 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9696 | 6.7926 | 1 | 1.2619 | 116.2205 | 0.98423 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9709 | 6.7713 | -1.6861 | -1.9382 | 115.7138 | 0.95574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9702 | 59.7508 | -6.36 | -5.8264 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.97 | 59.8337 | 6.36 | 6.2465 | 118.0324 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9706 | 6.798 | 1 | 1.2618 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9719 | 6.7713 | -1.6854 | -1.9376 | 115.7138 | 0.95574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9712 | 59.7508 | -6.36 | -5.8265 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.971 | 59.8337 | 6.36 | 6.246 | 118.0324 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9716 | 6.798 | 1 | 1.2617 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9729 | 6.7653 | -1.6848 | -1.937 | 115.7121 | 0.95569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9722 | 59.7508 | -6.36 | -5.8265 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.972 | 59.8337 | 6.36 | 6.2456 | 118.0324 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9726 | 6.798 | 1 | 1.2617 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9739 | 6.7653 | -1.6841 | -1.9364 | 115.7121 | 0.95569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9732 | 59.7508 | -6.36 | -5.8263 | 116.9588 | 0.99518 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.973 | 59.8337 | 6.36 | 6.2451 | 118.0324 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9736 | 6.798 | 1 | 1.2616 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9749 | 6.7653 | -1.6834 | -1.9358 | 115.7121 | 0.95569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9742 | 59.7545 | -6.36 | -5.8265 | 116.9247 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.974 | 59.8337 | 6.36 | 6.2447 | 118.0324 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9746 | 6.798 | 1 | 1.2615 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9759 | 6.7653 | -1.6827 | -1.9352 | 115.7121 | 0.95569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9752 | 59.7545 | -6.36 | -5.8267 | 116.9247 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.975 | 59.8337 | 6.36 | 6.2442 | 118.0324 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9756 | 6.798 | 1 | 1.2615 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9769 | 6.7653 | -1.682 | -1.9346 | 115.7121 | 0.95569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9762 | 59.7545 | -6.36 | -5.8269 | 116.9247 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.976 | 59.8337 | 6.36 | 6.2438 | 118.0324 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9766 | 6.798 | 1 | 1.2614 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9779 | 6.7653 | -1.6814 | -1.9339 | 115.7121 | 0.95569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9772 | 59.7545 | -6.36 | -5.8271 | 116.9247 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.977 | 59.8528 | 6.36 | 6.2437 | 118.0313 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9776 | 6.798 | 1 | 1.2613 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9789 | 6.7653 | -1.6807 | -1.9333 | 115.7121 | 0.95569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9782 | 59.7545 | -6.36 | -5.8273 | 116.9247 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.978 | 59.8528 | 6.36 | 6.2436 | 118.0313 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9786 | 6.798 | 1 | 1.2613 | 116.2301 | 0.98437 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9799 | 6.7653 | -1.68 | -1.9327 | 115.7121 | 0.95569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9792 | 59.7545 | -6.36 | -5.8275 | 116.9247 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.979 | 59.8528 | 6.36 | 6.2435 | 118.0313 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9796 | 6.7919 | 1 | 1.2612 | 116.2419 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9809 | 6.7563 | -1.6793 | -1.9322 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9802 | 59.7545 | -6.36 | -5.8277 | 116.9247 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.98 | 59.8528 | 6.36 | 6.2434 | 118.0313 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9806 | 6.7919 | 1 | 1.2612 | 116.2419 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9819 | 6.7563 | -1.6786 | -1.9317 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9812 | 59.7545 | -6.36 | -5.8279 | 116.9247 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.981 | 59.8528 | 6.36 | 6.2433 | 118.0313 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9816 | 6.7919 | 1 | 1.2612 | 116.2419 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9829 | 6.7563 | -1.678 | -1.9312 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9822 | 59.7733 | -6.36 | -5.8281 | 116.933 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.982 | 59.8528 | 6.36 | 6.2432 | 118.0313 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9826 | 6.7919 | 1 | 1.2611 | 116.2419 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9839 | 6.7563 | -1.6773 | -1.9307 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9832 | 59.7733 | -6.36 | -5.8283 | 116.933 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.983 | 59.8528 | 6.36 | 6.2431 | 118.0313 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9836 | 6.7919 | 1 | 1.2611 | 116.2419 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9849 | 6.7563 | -1.6766 | -1.9302 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9842 | 59.7733 | -6.36 | -5.8286 | 116.933 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.984 | 59.8528 | 6.36 | 6.243 | 118.0313 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9846 | 6.7919 | 1 | 1.2611 | 116.2419 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9859 | 6.7563 | -1.6759 | -1.9296 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9852 | 59.7733 | -6.36 | -5.8288 | 116.933 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.985 | 59.852 | 6.36 | 6.2429 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9856 | 6.7919 | 1 | 1.261 | 116.2419 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9869 | 6.7563 | -1.6752 | -1.9291 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9862 | 59.7733 | -6.36 | -5.829 | 116.933 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.986 | 59.852 | 6.36 | 6.2428 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9866 | 6.7919 | 1 | 1.261 | 116.2419 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9879 | 6.7563 | -1.6746 | -1.9286 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9872 | 59.7733 | -6.36 | -5.8293 | 116.933 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.987 | 59.852 | 6.36 | 6.2427 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9876 | 6.7884 | 1 | 1.2609 | 116.2416 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9889 | 6.7563 | -1.6739 | -1.9281 | 115.7218 | 0.95503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9882 | 59.7733 | -6.36 | -5.8295 | 116.933 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.988 | 59.852 | 6.36 | 6.2426 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9886 | 6.7884 | 1 | 1.2609 | 116.2416 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9899 | 6.7754 | -1.6732 | -1.9274 | 115.7089 | 0.95611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9892 | 59.7733 | -6.36 | -5.8297 | 116.933 | 0.99511 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.989 | 59.852 | 6.36 | 6.2425 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9896 | 6.7884 | 1 | 1.2608 | 116.2416 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9909 | 6.7754 | -1.6725 | -1.9266 | 115.7089 | 0.95611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9902 | 59.8097 | -6.36 | -5.8297 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.99 | 59.852 | 6.36 | 6.2424 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9906 | 6.7884 | 1 | 1.2608 | 116.2416 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9919 | 6.7754 | -1.6718 | -1.9259 | 115.7089 | 0.95611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9912 | 59.8097 | -6.36 | -5.8297 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.991 | 59.852 | 6.36 | 6.2423 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9916 | 6.7884 | 1 | 1.2607 | 116.2416 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9929 | 6.7754 | -1.6712 | -1.9252 | 115.7089 | 0.95611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9922 | 59.8097 | -6.36 | -5.8297 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.992 | 59.852 | 6.36 | 6.2422 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9926 | 6.7884 | 1 | 1.2606 | 116.2416 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9939 | 6.7754 | -1.6705 | -1.9245 | 115.7089 | 0.95611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9932 | 59.8097 | -6.36 | -5.8297 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.993 | 59.852 | 6.36 | 6.2422 | 118.0502 | 0.99454 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9936 | 6.7884 | 1 | 1.2606 | 116.2416 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9949 | 6.7754 | -1.6698 | -1.9237 | 115.7089 | 0.95611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9942 | 59.8097 | -6.36 | -5.8296 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.994 | 59.81 | 6.36 | 6.2425 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9946 | 6.7884 | 1 | 1.2605 | 116.2416 | 0.98433 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9959 | 6.7754 | -1.6691 | -1.923 | 115.7089 | 0.95611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9952 | 59.8097 | -6.36 | -5.8296 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.995 | 59.81 | 6.36 | 6.2428 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9956 | 6.7967 | 1 | 1.2603 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9969 | 6.7754 | -1.6684 | -1.9223 | 115.7089 | 0.95611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9962 | 59.8097 | -6.36 | -5.8296 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.996 | 59.81 | 6.36 | 6.2431 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9966 | 6.7967 | 1 | 1.2602 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9979 | 6.7954 | -1.6678 | -1.9215 | 115.7129 | 0.95685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9972 | 59.8097 | -6.36 | -5.8296 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.997 | 59.81 | 6.36 | 6.2435 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9976 | 6.7967 | 1 | 1.26 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9989 | 6.7954 | -1.6671 | -1.9208 | 115.7129 | 0.95685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9982 | 59.8097 | -6.36 | -5.8297 | 116.936 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.998 | 59.81 | 6.36 | 6.2438 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9986 | 6.7967 | 1 | 1.2599 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
7.9999 | 6.7954 | -1.6664 | -1.92 | 115.7129 | 0.95685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 7.9992 | 59.8114 | -6.36 | -5.8301 | 116.9373 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 7.999 | 59.81 | 6.36 | 6.2441 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 7.9996 | 6.7967 | 1 | 1.2597 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0009 | 6.7954 | -1.6657 | -1.9192 | 115.7129 | 0.95685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0002 | 59.8114 | -6.36 | -5.8304 | 116.9373 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8 | 59.81 | 6.36 | 6.2444 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0006 | 6.7967 | 1 | 1.2596 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0019 | 6.7954 | -1.665 | -1.9185 | 115.7129 | 0.95685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0012 | 59.8114 | -6.36 | -5.8308 | 116.9373 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.001 | 59.81 | 6.36 | 6.2447 | 118.0589 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0016 | 6.7967 | 1 | 1.2594 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0029 | 6.7954 | -1.6644 | -1.9177 | 115.7129 | 0.95685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0022 | 59.8114 | -6.36 | -5.8311 | 116.9373 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.002 | 59.7834 | 6.36 | 6.2449 | 118.0472 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0026 | 6.7967 | 1 | 1.2593 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0039 | 6.7954 | -1.6637 | -1.9169 | 115.7129 | 0.95685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0032 | 59.8114 | -6.36 | -5.8315 | 116.9373 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.003 | 59.7834 | 6.36 | 6.2451 | 118.0472 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0036 | 6.7967 | 1 | 1.2591 | 116.2349 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0049 | 6.7954 | -1.663 | -1.9162 | 115.7129 | 0.95685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0042 | 59.8114 | -6.36 | -5.8318 | 116.9373 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.004 | 59.7834 | 6.36 | 6.2453 | 118.0472 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0046 | 6.7926 | 1 | 1.259 | 116.2333 | 0.98449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0059 | 6.7836 | -1.6623 | -1.9156 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0052 | 59.8114 | -6.36 | -5.8322 | 116.9373 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.005 | 59.7834 | 6.36 | 6.2455 | 118.0472 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0056 | 6.7926 | 1 | 1.2589 | 116.2333 | 0.98449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0069 | 6.7836 | -1.6616 | -1.9151 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0062 | 59.8114 | -6.36 | -5.8325 | 116.9373 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.006 | 59.7834 | 6.36 | 6.2457 | 118.0472 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0066 | 6.7926 | 1 | 1.2588 | 116.2333 | 0.98449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0079 | 6.7836 | -1.661 | -1.9145 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0072 | 59.7671 | -6.36 | -5.8325 | 116.9309 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.007 | 59.7834 | 6.36 | 6.2459 | 118.0472 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0076 | 6.7926 | 1 | 1.2588 | 116.2333 | 0.98449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0089 | 6.7836 | -1.6603 | -1.9139 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0082 | 59.7671 | -6.36 | -5.8326 | 116.9309 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.008 | 59.7834 | 6.36 | 6.2461 | 118.0472 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0086 | 6.7926 | 1 | 1.2587 | 116.2333 | 0.98449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0099 | 6.7836 | -1.6596 | -1.9134 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0092 | 59.7671 | -6.36 | -5.8326 | 116.9309 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.009 | 59.7834 | 6.36 | 6.2463 | 118.0472 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0096 | 6.7926 | 1 | 1.2586 | 116.2333 | 0.98449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0109 | 6.7836 | -1.6589 | -1.9128 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0102 | 59.7671 | -6.36 | -5.8327 | 116.9309 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.01 | 59.7942 | 6.36 | 6.2459 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0106 | 6.7926 | 1 | 1.2585 | 116.2333 | 0.98449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0119 | 6.7836 | -1.6582 | -1.9123 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0112 | 59.7671 | -6.36 | -5.8327 | 116.9309 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.011 | 59.7942 | 6.36 | 6.2456 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0116 | 6.7926 | 1 | 1.2584 | 116.2333 | 0.98449 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0129 | 6.7836 | -1.6576 | -1.9117 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0122 | 59.7671 | -6.36 | -5.8327 | 116.9309 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.012 | 59.7942 | 6.36 | 6.2452 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0126 | 6.7864 | 1 | 1.2584 | 116.2453 | 0.9844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0139 | 6.7836 | -1.6569 | -1.9111 | 115.7257 | 0.95639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0132 | 59.7671 | -6.36 | -5.8328 | 116.9309 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.013 | 59.7942 | 6.36 | 6.2448 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0136 | 6.7864 | 1 | 1.2583 | 116.2453 | 0.9844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0149 | 6.7761 | -1.6562 | -1.9107 | 115.7293 | 0.95676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0142 | 59.7671 | -6.36 | -5.8328 | 116.9309 | 0.99512 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.014 | 59.7942 | 6.36 | 6.2444 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0146 | 6.7864 | 1 | 1.2583 | 116.2453 | 0.9844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0159 | 6.7761 | -1.6555 | -1.9102 | 115.7293 | 0.95676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0152 | 59.7556 | -6.36 | -5.8331 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.015 | 59.7942 | 6.36 | 6.2441 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0156 | 6.7864 | 1 | 1.2583 | 116.2453 | 0.9844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0169 | 6.7761 | -1.6548 | -1.9097 | 115.7293 | 0.95676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0162 | 59.7556 | -6.36 | -5.8335 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.016 | 59.7942 | 6.36 | 6.2437 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0166 | 6.7864 | 1 | 1.2582 | 116.2453 | 0.9844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0179 | 6.7761 | -1.6542 | -1.9093 | 115.7293 | 0.95676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0172 | 59.7556 | -6.36 | -5.8338 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.017 | 59.7942 | 6.36 | 6.2433 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0176 | 6.7864 | 1 | 1.2582 | 116.2453 | 0.9844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0189 | 6.7761 | -1.6535 | -1.9088 | 115.7293 | 0.95676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0182 | 59.7556 | -6.36 | -5.8341 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.018 | 59.7942 | 6.36 | 6.2431 | 118.0525 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0186 | 6.7864 | 1 | 1.2581 | 116.2453 | 0.9844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0199 | 6.7761 | -1.6528 | -1.9083 | 115.7293 | 0.95676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0192 | 59.7556 | -6.36 | -5.8345 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.019 | 59.8126 | 6.36 | 6.2426 | 118.0539 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0196 | 6.7864 | 1 | 1.2581 | 116.2453 | 0.9844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0209 | 6.7761 | -1.6521 | -1.9079 | 115.7293 | 0.95676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0202 | 59.7556 | -6.36 | -5.8348 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.02 | 59.8126 | 6.36 | 6.2422 | 118.0539 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0206 | 6.7889 | 1 | 1.258 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0219 | 6.7761 | -1.6514 | -1.9074 | 115.7293 | 0.95676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0212 | 59.7556 | -6.36 | -5.8351 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.021 | 59.8126 | 6.36 | 6.2417 | 118.0539 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0216 | 6.7889 | 1 | 1.2579 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0229 | 6.7804 | -1.6508 | -1.9068 | 115.7288 | 0.95733 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0222 | 59.7556 | -6.36 | -5.8355 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.022 | 59.8126 | 6.36 | 6.2413 | 118.0539 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0226 | 6.7889 | 1 | 1.2578 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0239 | 6.7804 | -1.6501 | -1.9062 | 115.7288 | 0.95733 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0232 | 59.7556 | -6.36 | -5.8359 | 116.9225 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.023 | 59.8126 | 6.36 | 6.2408 | 118.0539 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0236 | 6.7889 | 1 | 1.2577 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0249 | 6.7804 | -1.6494 | -1.9056 | 115.7288 | 0.95733 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0242 | 59.764 | -6.36 | -5.8365 | 116.9462 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.024 | 59.8126 | 6.36 | 6.2403 | 118.0539 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0246 | 6.7889 | 1 | 1.2577 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0259 | 6.7804 | -1.6487 | -1.905 | 115.7288 | 0.95733 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0252 | 59.764 | -6.36 | -5.8371 | 116.9462 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.025 | 59.8126 | 6.36 | 6.2399 | 118.0539 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0256 | 6.7889 | 1 | 1.2576 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0269 | 6.7804 | -1.648 | -1.9045 | 115.7288 | 0.95733 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0262 | 59.764 | -6.36 | -5.8377 | 116.9462 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.026 | 59.8126 | 6.36 | 6.2394 | 118.0539 | 0.99458 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0266 | 6.7889 | 1 | 1.2575 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0279 | 6.7804 | -1.6474 | -1.9039 | 115.7288 | 0.95733 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0272 | 59.764 | -6.36 | -5.8383 | 116.9462 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.027 | 59.802 | 6.36 | 6.2394 | 118.0389 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0276 | 6.7889 | 1 | 1.2574 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0289 | 6.7804 | -1.6467 | -1.9033 | 115.7288 | 0.95733 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0282 | 59.764 | -6.36 | -5.8389 | 116.9462 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.028 | 59.802 | 6.36 | 6.2393 | 118.0389 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0286 | 6.7889 | 1 | 1.2573 | 116.2411 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0299 | 6.7804 | -1.646 | -1.9027 | 115.7288 | 0.95733 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0292 | 59.764 | -6.36 | -5.8396 | 116.9462 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.029 | 59.802 | 6.36 | 6.2392 | 118.0389 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0296 | 6.7889 | 1 | 1.2572 | 116.2351 | 0.98456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0309 | 6.7754 | -1.6453 | -1.9021 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0302 | 59.764 | -6.36 | -5.8402 | 116.9462 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.03 | 59.802 | 6.36 | 6.2391 | 118.0389 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0306 | 6.7889 | 1 | 1.2572 | 116.2351 | 0.98456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0319 | 6.7754 | -1.6446 | -1.9015 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0312 | 59.764 | -6.36 | -5.8408 | 116.9462 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.031 | 59.802 | 6.36 | 6.2391 | 118.0389 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0316 | 6.7889 | 1 | 1.2571 | 116.2351 | 0.98456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0329 | 6.7754 | -1.644 | -1.9009 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0322 | 59.7417 | -6.36 | -5.8409 | 116.9451 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.032 | 59.802 | 6.36 | 6.239 | 118.0389 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0326 | 6.7889 | 1 | 1.257 | 116.2351 | 0.98456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0339 | 6.7754 | -1.6433 | -1.9003 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0332 | 59.7417 | -6.36 | -5.841 | 116.9451 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.033 | 59.802 | 6.36 | 6.2389 | 118.0389 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0336 | 6.7889 | 1 | 1.257 | 116.2351 | 0.98456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0349 | 6.7754 | -1.6426 | -1.8996 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0342 | 59.7417 | -6.36 | -5.8411 | 116.9451 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.034 | 59.802 | 6.36 | 6.2388 | 118.0389 | 0.99452 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0346 | 6.7889 | 1 | 1.2569 | 116.2351 | 0.98456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0359 | 6.7754 | -1.6419 | -1.899 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0352 | 59.7417 | -6.36 | -5.8412 | 116.9451 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.035 | 59.8081 | 6.36 | 6.2393 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0356 | 6.7889 | 1 | 1.2568 | 116.2351 | 0.98456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0369 | 6.7754 | -1.6412 | -1.8984 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0362 | 59.7417 | -6.36 | -5.8413 | 116.9451 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.036 | 59.8081 | 6.36 | 6.2398 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0366 | 6.7889 | 1 | 1.2568 | 116.2351 | 0.98456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0379 | 6.7754 | -1.6406 | -1.8978 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0372 | 59.7417 | -6.36 | -5.8414 | 116.9451 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.037 | 59.8081 | 6.36 | 6.2402 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0376 | 6.7882 | 1 | 1.2566 | 116.232 | 0.98467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0389 | 6.7754 | -1.6399 | -1.8972 | 115.7314 | 0.95759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0382 | 59.7417 | -6.36 | -5.8415 | 116.9451 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.038 | 59.8081 | 6.36 | 6.2407 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0386 | 6.7882 | 1 | 1.2565 | 116.232 | 0.98467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0399 | 6.7704 | -1.6392 | -1.8967 | 115.7233 | 0.95703 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0392 | 59.7417 | -6.36 | -5.8416 | 116.9451 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.039 | 59.8081 | 6.36 | 6.2412 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0396 | 6.7882 | 1 | 1.2564 | 116.232 | 0.98467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0409 | 6.7704 | -1.6385 | -1.8962 | 115.7233 | 0.95703 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0402 | 59.7575 | -6.36 | -5.8419 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.04 | 59.8081 | 6.36 | 6.2417 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0406 | 6.7882 | 1 | 1.2563 | 116.232 | 0.98467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0419 | 6.7704 | -1.6378 | -1.8956 | 115.7233 | 0.95703 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0412 | 59.7575 | -6.36 | -5.8422 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.041 | 59.8081 | 6.36 | 6.2421 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0416 | 6.7882 | 1 | 1.2561 | 116.232 | 0.98467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0429 | 6.7704 | -1.6372 | -1.8951 | 115.7233 | 0.95703 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0422 | 59.7575 | -6.36 | -5.8426 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.042 | 59.8081 | 6.36 | 6.2426 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0426 | 6.7882 | 1 | 1.256 | 116.232 | 0.98467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0439 | 6.7704 | -1.6365 | -1.8946 | 115.7233 | 0.95703 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0432 | 59.7575 | -6.36 | -5.8429 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.043 | 59.8081 | 6.36 | 6.243 | 118.0472 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0436 | 6.7882 | 1 | 1.2559 | 116.232 | 0.98467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0449 | 6.7704 | -1.6358 | -1.8941 | 115.7233 | 0.95703 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0442 | 59.7575 | -6.36 | -5.8432 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.044 | 59.8037 | 6.36 | 6.2436 | 118.0649 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0446 | 6.7882 | 1 | 1.2558 | 116.232 | 0.98467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0459 | 6.7704 | -1.6351 | -1.8936 | 115.7233 | 0.95703 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0452 | 59.7575 | -6.36 | -5.8435 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.045 | 59.8037 | 6.36 | 6.2443 | 118.0649 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0456 | 6.7865 | 1 | 1.2556 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0469 | 6.7704 | -1.6344 | -1.8931 | 115.7233 | 0.95703 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0462 | 59.7575 | -6.36 | -5.8439 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.046 | 59.8037 | 6.36 | 6.2449 | 118.0649 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0466 | 6.7865 | 1 | 1.2555 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0479 | 6.7719 | -1.6338 | -1.8925 | 115.7102 | 0.95679 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0472 | 59.7575 | -6.36 | -5.8442 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.047 | 59.8037 | 6.36 | 6.2455 | 118.0649 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0476 | 6.7865 | 1 | 1.2554 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0489 | 6.7719 | -1.6331 | -1.8919 | 115.7102 | 0.95679 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0482 | 59.7575 | -6.36 | -5.8445 | 116.9358 | 0.99504 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.048 | 59.8037 | 6.36 | 6.2462 | 118.0649 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0486 | 6.7865 | 1 | 1.2553 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0499 | 6.7719 | -1.6324 | -1.8913 | 115.7102 | 0.95679 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0492 | 59.7839 | -6.36 | -5.8451 | 116.9487 | 0.99507 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.049 | 59.8037 | 6.36 | 6.2468 | 118.0649 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0496 | 6.7865 | 1 | 1.2552 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0509 | 6.7719 | -1.6317 | -1.8907 | 115.7102 | 0.95679 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0502 | 59.7839 | -6.36 | -5.8456 | 116.9487 | 0.99507 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.05 | 59.8037 | 6.36 | 6.2474 | 118.0649 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0506 | 6.7865 | 1 | 1.2551 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0519 | 6.7719 | -1.631 | -1.8901 | 115.7102 | 0.95679 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0512 | 59.7839 | -6.36 | -5.8462 | 116.9487 | 0.99507 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.051 | 59.8037 | 6.36 | 6.248 | 118.0649 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0516 | 6.7865 | 1 | 1.255 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0529 | 6.7719 | -1.6304 | -1.8895 | 115.7102 | 0.95679 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0522 | 59.7839 | -6.36 | -5.8467 | 116.9487 | 0.99507 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.052 | 59.7786 | 6.36 | 6.2483 | 118.0453 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0526 | 6.7865 | 1 | 1.2549 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0539 | 6.7719 | -1.6297 | -1.8889 | 115.7102 | 0.95679 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0532 | 59.7839 | -6.36 | -5.8472 | 116.9487 | 0.99507 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.053 | 59.7786 | 6.36 | 6.2486 | 118.0453 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0536 | 6.7865 | 1 | 1.2547 | 116.238 | 0.98461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0549 | 6.7719 | -1.629 | -1.8883 | 115.7102 | 0.95679 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0542 | 59.7839 | -6.36 | -5.8478 | 116.9487 | 0.99507 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.054 | 59.7786 | 6.36 | 6.249 | 118.0453 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0546 | 6.7862 | 1 | 1.2547 | 116.2366 | 0.98459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0559 | 6.7736 | -1.6283 | -1.8877 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0552 | 59.7839 | -6.36 | -5.8483 | 116.9487 | 0.99507 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.055 | 59.7786 | 6.36 | 6.2493 | 118.0453 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0556 | 6.7862 | 1 | 1.2546 | 116.2366 | 0.98459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0569 | 6.7736 | -1.6276 | -1.8871 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0562 | 59.7839 | -6.36 | -5.8489 | 116.9487 | 0.99507 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.056 | 59.7786 | 6.36 | 6.2496 | 118.0453 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0566 | 6.7862 | 1 | 1.2545 | 116.2366 | 0.98459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0579 | 6.7736 | -1.627 | -1.8865 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0572 | 59.7934 | -6.36 | -5.8493 | 116.9478 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.057 | 59.7786 | 6.36 | 6.2499 | 118.0453 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0576 | 6.7862 | 1 | 1.2545 | 116.2366 | 0.98459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0589 | 6.7736 | -1.6263 | -1.8859 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0582 | 59.7934 | -6.36 | -5.8496 | 116.9478 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.058 | 59.7786 | 6.36 | 6.2502 | 118.0453 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0586 | 6.7862 | 1 | 1.2544 | 116.2366 | 0.98459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0599 | 6.7736 | -1.6256 | -1.8853 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0592 | 59.7934 | -6.36 | -5.85 | 116.9478 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.059 | 59.7786 | 6.36 | 6.2505 | 118.0453 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0596 | 6.7862 | 1 | 1.2543 | 116.2366 | 0.98459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0609 | 6.7736 | -1.6249 | -1.8847 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0602 | 59.7934 | -6.36 | -5.8504 | 116.9478 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.06 | 59.8026 | 6.36 | 6.2505 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0606 | 6.7862 | 1 | 1.2543 | 116.2366 | 0.98459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0619 | 6.7736 | -1.6242 | -1.8841 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0612 | 59.7934 | -6.36 | -5.8508 | 116.9478 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.061 | 59.8026 | 6.36 | 6.2505 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0616 | 6.7862 | 1 | 1.2542 | 116.2366 | 0.98459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0629 | 6.7736 | -1.6236 | -1.8836 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0622 | 59.7934 | -6.36 | -5.8512 | 116.9478 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.062 | 59.8026 | 6.36 | 6.2505 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0626 | 6.7889 | 1 | 1.2541 | 116.2311 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0639 | 6.7736 | -1.6229 | -1.883 | 115.7181 | 0.95699 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0632 | 59.7934 | -6.36 | -5.8516 | 116.9478 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.063 | 59.8026 | 6.36 | 6.2505 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0636 | 6.7889 | 1 | 1.254 | 116.2311 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0649 | 6.7774 | -1.6222 | -1.8823 | 115.72 | 0.95714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0642 | 59.7934 | -6.36 | -5.8519 | 116.9478 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.064 | 59.8026 | 6.36 | 6.2506 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0646 | 6.7889 | 1 | 1.2539 | 116.2311 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0659 | 6.7774 | -1.6215 | -1.8817 | 115.72 | 0.95714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0652 | 59.8045 | -6.36 | -5.8525 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.065 | 59.8026 | 6.36 | 6.2506 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0656 | 6.7889 | 1 | 1.2538 | 116.2311 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0669 | 6.7774 | -1.6208 | -1.8811 | 115.72 | 0.95714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0662 | 59.8045 | -6.36 | -5.8531 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.066 | 59.8026 | 6.36 | 6.2506 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0666 | 6.7889 | 1 | 1.2538 | 116.2311 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0679 | 6.7774 | -1.6202 | -1.8805 | 115.72 | 0.95714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0672 | 59.8045 | -6.36 | -5.8537 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.067 | 59.8026 | 6.36 | 6.2506 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0676 | 6.7889 | 1 | 1.2537 | 116.2311 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0689 | 6.7774 | -1.6195 | -1.8799 | 115.72 | 0.95714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0682 | 59.8045 | -6.36 | -5.8542 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.068 | 59.8026 | 6.36 | 6.2506 | 118.059 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0686 | 6.7889 | 1 | 1.2536 | 116.2311 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0699 | 6.7774 | -1.6188 | -1.8793 | 115.72 | 0.95714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0692 | 59.8045 | -6.36 | -5.8548 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.069 | 59.809 | 6.36 | 6.2508 | 118.0751 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0696 | 6.7889 | 1 | 1.2535 | 116.2311 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0709 | 6.7774 | -1.6181 | -1.8787 | 115.72 | 0.95714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0702 | 59.8045 | -6.36 | -5.8554 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.07 | 59.809 | 6.36 | 6.2509 | 118.0751 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0706 | 6.7865 | 1 | 1.2535 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0719 | 6.7774 | -1.6174 | -1.8781 | 115.72 | 0.95714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0712 | 59.8045 | -6.36 | -5.856 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.071 | 59.809 | 6.36 | 6.251 | 118.0751 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0716 | 6.7865 | 1 | 1.2534 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0729 | 6.7733 | -1.6168 | -1.8775 | 115.7318 | 0.9578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0722 | 59.8045 | -6.36 | -5.8566 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.072 | 59.809 | 6.36 | 6.2511 | 118.0751 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0726 | 6.7865 | 1 | 1.2534 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0739 | 6.7733 | -1.6161 | -1.8769 | 115.7318 | 0.9578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0732 | 59.8045 | -6.36 | -5.8571 | 116.926 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.073 | 59.809 | 6.36 | 6.2512 | 118.0751 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0736 | 6.7865 | 1 | 1.2534 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0749 | 6.7733 | -1.6154 | -1.8763 | 115.7318 | 0.9578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0742 | 59.8187 | -6.36 | -5.8576 | 116.9281 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.074 | 59.809 | 6.36 | 6.2513 | 118.0751 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0746 | 6.7865 | 1 | 1.2533 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0759 | 6.7733 | -1.6147 | -1.8758 | 115.7318 | 0.9578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0752 | 59.8187 | -6.36 | -5.8581 | 116.9281 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.075 | 59.809 | 6.36 | 6.2514 | 118.0751 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0756 | 6.7865 | 1 | 1.2533 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0769 | 6.7733 | -1.614 | -1.8752 | 115.7318 | 0.9578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0762 | 59.8187 | -6.36 | -5.8586 | 116.9281 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.076 | 59.809 | 6.36 | 6.2515 | 118.0751 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0766 | 6.7865 | 1 | 1.2533 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0779 | 6.7733 | -1.6134 | -1.8746 | 115.7318 | 0.9578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0772 | 59.8187 | -6.36 | -5.8591 | 116.9281 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.077 | 59.8005 | 6.36 | 6.2521 | 118.0604 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0776 | 6.7865 | 1 | 1.2533 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0789 | 6.7733 | -1.6127 | -1.8741 | 115.7318 | 0.9578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0782 | 59.8187 | -6.36 | -5.8596 | 116.9281 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.078 | 59.8005 | 6.36 | 6.2527 | 118.0604 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0786 | 6.7865 | 1 | 1.2532 | 116.2487 | 0.98446 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0799 | 6.7733 | -1.612 | -1.8735 | 115.7318 | 0.9578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0792 | 59.8187 | -6.36 | -5.86 | 116.9281 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.079 | 59.8005 | 6.36 | 6.2533 | 118.0604 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0796 | 6.7832 | 1 | 1.2532 | 116.2527 | 0.98441 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0809 | 6.7797 | -1.6113 | -1.873 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0802 | 59.8187 | -6.36 | -5.8605 | 116.9281 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.08 | 59.8005 | 6.36 | 6.2539 | 118.0604 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0806 | 6.7832 | 1 | 1.2532 | 116.2527 | 0.98441 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0819 | 6.7797 | -1.6106 | -1.8725 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0812 | 59.8187 | -6.36 | -5.861 | 116.9281 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.081 | 59.8005 | 6.36 | 6.2545 | 118.0604 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0816 | 6.7832 | 1 | 1.2531 | 116.2527 | 0.98441 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0829 | 6.7797 | -1.61 | -1.872 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0822 | 59.8162 | -6.36 | -5.8613 | 116.9348 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.082 | 59.8005 | 6.36 | 6.2551 | 118.0604 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0826 | 6.7832 | 1 | 1.2531 | 116.2527 | 0.98441 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0839 | 6.7797 | -1.6093 | -1.8716 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0832 | 59.8162 | -6.36 | -5.8616 | 116.9348 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.083 | 59.8005 | 6.36 | 6.2557 | 118.0604 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0836 | 6.7832 | 1 | 1.2531 | 116.2527 | 0.98441 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0849 | 6.7797 | -1.6086 | -1.8711 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0842 | 59.8162 | -6.36 | -5.8619 | 116.9348 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.084 | 59.8005 | 6.36 | 6.2563 | 118.0604 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0846 | 6.7832 | 1 | 1.253 | 116.2527 | 0.98441 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0859 | 6.7797 | -1.6079 | -1.8706 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0852 | 59.8162 | -6.36 | -5.8621 | 116.9348 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.085 | 59.7896 | 6.36 | 6.2566 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0856 | 6.7832 | 1 | 1.253 | 116.2527 | 0.98441 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0869 | 6.7797 | -1.6072 | -1.8701 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0862 | 59.8162 | -6.36 | -5.8624 | 116.9348 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.086 | 59.7896 | 6.36 | 6.257 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0866 | 6.7832 | 1 | 1.2529 | 116.2527 | 0.98441 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0879 | 6.7797 | -1.6066 | -1.8696 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0872 | 59.8162 | -6.36 | -5.8627 | 116.9348 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.087 | 59.7896 | 6.36 | 6.2573 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0876 | 6.785 | 1 | 1.2529 | 116.2513 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0889 | 6.7797 | -1.6059 | -1.8692 | 115.7361 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0882 | 59.8162 | -6.36 | -5.863 | 116.9348 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.088 | 59.7896 | 6.36 | 6.2577 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0886 | 6.785 | 1 | 1.2528 | 116.2513 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0899 | 6.7904 | -1.6052 | -1.8687 | 115.727 | 0.95894 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0892 | 59.8162 | -6.36 | -5.8633 | 116.9348 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.089 | 59.7896 | 6.36 | 6.2581 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0896 | 6.785 | 1 | 1.2527 | 116.2513 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0909 | 6.7904 | -1.6045 | -1.8682 | 115.727 | 0.95894 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0902 | 59.7905 | -6.36 | -5.8636 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.09 | 59.7896 | 6.36 | 6.2584 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0906 | 6.785 | 1 | 1.2526 | 116.2513 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0919 | 6.7904 | -1.6038 | -1.8677 | 115.727 | 0.95894 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0912 | 59.7905 | -6.36 | -5.8638 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.091 | 59.7896 | 6.36 | 6.2588 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0916 | 6.785 | 1 | 1.2526 | 116.2513 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0929 | 6.7904 | -1.6032 | -1.8672 | 115.727 | 0.95894 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0922 | 59.7905 | -6.36 | -5.8641 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.092 | 59.7896 | 6.36 | 6.2591 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0926 | 6.785 | 1 | 1.2525 | 116.2513 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0939 | 6.7904 | -1.6025 | -1.8668 | 115.727 | 0.95894 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0932 | 59.7905 | -6.36 | -5.8644 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.093 | 59.7896 | 6.36 | 6.2595 | 118.0438 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0936 | 6.785 | 1 | 1.2524 | 116.2513 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0949 | 6.7904 | -1.6018 | -1.8663 | 115.727 | 0.95894 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0942 | 59.7905 | -6.36 | -5.8647 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.094 | 59.8348 | 6.36 | 6.2597 | 118.0565 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0946 | 6.785 | 1 | 1.2523 | 116.2513 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0959 | 6.7904 | -1.6011 | -1.8658 | 115.727 | 0.95894 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0952 | 59.7905 | -6.36 | -5.865 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.095 | 59.8348 | 6.36 | 6.26 | 118.0565 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0956 | 6.7888 | 1 | 1.2523 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0969 | 6.7904 | -1.6004 | -1.8653 | 115.727 | 0.95894 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0962 | 59.7905 | -6.36 | -5.8652 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.096 | 59.8348 | 6.36 | 6.2602 | 118.0565 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0966 | 6.7888 | 1 | 1.2522 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0979 | 6.7866 | -1.5998 | -1.8648 | 115.7321 | 0.95922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0972 | 59.7905 | -6.36 | -5.8655 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.097 | 59.8348 | 6.36 | 6.2605 | 118.0565 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0976 | 6.7888 | 1 | 1.2521 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0989 | 6.7866 | -1.5991 | -1.8643 | 115.7321 | 0.95922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0982 | 59.7905 | -6.36 | -5.8658 | 116.9476 | 0.99502 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.098 | 59.8348 | 6.36 | 6.2607 | 118.0565 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0986 | 6.7888 | 1 | 1.2521 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.0999 | 6.7866 | -1.5984 | -1.8637 | 115.7321 | 0.95922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.0992 | 59.7699 | -6.36 | -5.8658 | 116.9469 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.099 | 59.8348 | 6.36 | 6.2609 | 118.0565 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.0996 | 6.7888 | 1 | 1.252 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1009 | 6.7866 | -1.5977 | -1.8632 | 115.7321 | 0.95922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1002 | 59.7699 | -6.36 | -5.8658 | 116.9469 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.1 | 59.8348 | 6.36 | 6.2612 | 118.0565 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1006 | 6.7888 | 1 | 1.2519 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1019 | 6.7866 | -1.597 | -1.8626 | 115.7321 | 0.95922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1012 | 59.7699 | -6.36 | -5.8658 | 116.9469 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.101 | 59.8348 | 6.36 | 6.2614 | 118.0565 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1016 | 6.7888 | 1 | 1.2519 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1029 | 6.7866 | -1.5964 | -1.8621 | 115.7321 | 0.95922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1022 | 59.7699 | -6.36 | -5.8658 | 116.9469 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.102 | 59.8031 | 6.36 | 6.2621 | 118.0454 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1026 | 6.7888 | 1 | 1.2518 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1039 | 6.7866 | -1.5957 | -1.8616 | 115.7321 | 0.95922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1032 | 59.7699 | -6.36 | -5.8658 | 116.9469 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.103 | 59.8031 | 6.36 | 6.2627 | 118.0454 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1036 | 6.7888 | 1 | 1.2517 | 116.2483 | 0.98468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1049 | 6.7866 | -1.595 | -1.861 | 115.7321 | 0.95922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1042 | 59.7699 | -6.36 | -5.8658 | 116.9469 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.104 | 59.8031 | 6.36 | 6.2633 | 118.0454 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1046 | 6.793 | 1 | 1.2516 | 116.2396 | 0.98471 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1059 | 6.7743 | -1.5943 | -1.8605 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1052 | 59.7699 | -6.36 | -5.8658 | 116.9469 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.105 | 59.8031 | 6.36 | 6.264 | 118.0454 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1056 | 6.793 | 1 | 1.2516 | 116.2396 | 0.98471 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1069 | 6.7743 | -1.5936 | -1.86 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1062 | 59.7699 | -6.36 | -5.8658 | 116.9469 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.106 | 59.8031 | 6.36 | 6.2646 | 118.0454 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1066 | 6.793 | 1 | 1.2515 | 116.2396 | 0.98471 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1079 | 6.7743 | -1.593 | -1.8595 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1072 | 59.771 | -6.36 | -5.8661 | 116.9448 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.107 | 59.8031 | 6.36 | 6.2652 | 118.0454 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1076 | 6.793 | 1 | 1.2514 | 116.2396 | 0.98471 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1089 | 6.7743 | -1.5923 | -1.859 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1082 | 59.771 | -6.36 | -5.8664 | 116.9448 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.108 | 59.8031 | 6.36 | 6.2659 | 118.0454 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1086 | 6.793 | 1 | 1.2513 | 116.2396 | 0.98471 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1099 | 6.7743 | -1.5916 | -1.8585 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1092 | 59.771 | -6.36 | -5.8667 | 116.9448 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.109 | 59.8031 | 6.36 | 6.2665 | 118.0454 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1096 | 6.793 | 1 | 1.2512 | 116.2396 | 0.98471 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1109 | 6.7743 | -1.5909 | -1.858 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1102 | 59.771 | -6.36 | -5.8671 | 116.9448 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.11 | 59.7321 | 6.36 | 6.2669 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1106 | 6.793 | 1 | 1.2511 | 116.2396 | 0.98471 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1119 | 6.7743 | -1.5902 | -1.8575 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1112 | 59.771 | -6.36 | -5.8674 | 116.9448 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.111 | 59.7321 | 6.36 | 6.2673 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1116 | 6.793 | 1 | 1.251 | 116.2396 | 0.98471 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1129 | 6.7743 | -1.5896 | -1.8569 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1122 | 59.771 | -6.36 | -5.8677 | 116.9448 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.112 | 59.7321 | 6.36 | 6.2678 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1126 | 6.7907 | 1 | 1.2508 | 116.2414 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1139 | 6.7743 | -1.5889 | -1.8564 | 115.7264 | 0.9587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1132 | 59.771 | -6.36 | -5.868 | 116.9448 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.113 | 59.7321 | 6.36 | 6.2682 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1136 | 6.7907 | 1 | 1.2507 | 116.2414 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1149 | 6.7736 | -1.5882 | -1.856 | 115.7253 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1142 | 59.771 | -6.36 | -5.8684 | 116.9448 | 0.99506 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.114 | 59.7321 | 6.36 | 6.2686 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1146 | 6.7907 | 1 | 1.2506 | 116.2414 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1159 | 6.7736 | -1.5875 | -1.8555 | 115.7253 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1152 | 59.782 | -6.36 | -5.8688 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.115 | 59.7321 | 6.36 | 6.269 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1156 | 6.7907 | 1 | 1.2504 | 116.2414 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1169 | 6.7736 | -1.5868 | -1.855 | 115.7253 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1162 | 59.782 | -6.36 | -5.8692 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.116 | 59.7321 | 6.36 | 6.2694 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1166 | 6.7907 | 1 | 1.2503 | 116.2414 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1179 | 6.7736 | -1.5862 | -1.8546 | 115.7253 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1172 | 59.782 | -6.36 | -5.8696 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.117 | 59.7321 | 6.36 | 6.2698 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1176 | 6.7907 | 1 | 1.2501 | 116.2414 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1189 | 6.7736 | -1.5855 | -1.8541 | 115.7253 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1182 | 59.782 | -6.36 | -5.8701 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.118 | 59.7321 | 6.36 | 6.2703 | 118.0301 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1186 | 6.7907 | 1 | 1.25 | 116.2414 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1199 | 6.7736 | -1.5848 | -1.8537 | 115.7253 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1192 | 59.782 | -6.36 | -5.8705 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.119 | 59.7855 | 6.36 | 6.2708 | 118.0661 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1196 | 6.7907 | 1 | 1.2499 | 116.2414 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1209 | 6.7736 | -1.5841 | -1.8532 | 115.7253 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1202 | 59.782 | -6.36 | -5.8709 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.12 | 59.7855 | 6.36 | 6.2713 | 118.0661 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1206 | 6.7867 | 1 | 1.2497 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1219 | 6.7736 | -1.5834 | -1.8527 | 115.7253 | 0.95853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1212 | 59.782 | -6.36 | -5.8714 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.121 | 59.7855 | 6.36 | 6.2719 | 118.0661 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1216 | 6.7867 | 1 | 1.2496 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1229 | 6.7713 | -1.5828 | -1.8522 | 115.7369 | 0.95897 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1222 | 59.782 | -6.36 | -5.8718 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.122 | 59.7855 | 6.36 | 6.2724 | 118.0661 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1226 | 6.7867 | 1 | 1.2495 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1239 | 6.7713 | -1.5821 | -1.8517 | 115.7369 | 0.95897 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1232 | 59.782 | -6.36 | -5.8722 | 116.9648 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.123 | 59.7855 | 6.36 | 6.2729 | 118.0661 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1236 | 6.7867 | 1 | 1.2494 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1249 | 6.7713 | -1.5814 | -1.8511 | 115.7369 | 0.95897 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1242 | 59.7804 | -6.36 | -5.8725 | 116.9479 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.124 | 59.7855 | 6.36 | 6.2735 | 118.0661 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1246 | 6.7867 | 1 | 1.2493 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1259 | 6.7713 | -1.5807 | -1.8506 | 115.7369 | 0.95897 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1252 | 59.7804 | -6.36 | -5.8729 | 116.9479 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.125 | 59.7855 | 6.36 | 6.274 | 118.0661 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1256 | 6.7867 | 1 | 1.2492 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1269 | 6.7713 | -1.58 | -1.8501 | 115.7369 | 0.95897 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1262 | 59.7804 | -6.36 | -5.8732 | 116.9479 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.126 | 59.7855 | 6.36 | 6.2745 | 118.0661 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1266 | 6.7867 | 1 | 1.2491 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1279 | 6.7713 | -1.5794 | -1.8495 | 115.7369 | 0.95897 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1272 | 59.7804 | -6.36 | -5.8735 | 116.9479 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.127 | 59.813 | 6.36 | 6.2751 | 118.0695 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1276 | 6.7867 | 1 | 1.249 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1289 | 6.7713 | -1.5787 | -1.849 | 115.7369 | 0.95897 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1282 | 59.7804 | -6.36 | -5.8738 | 116.9479 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.128 | 59.813 | 6.36 | 6.2757 | 118.0695 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1286 | 6.7867 | 1 | 1.2489 | 116.2364 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1299 | 6.7713 | -1.578 | -1.8484 | 115.7369 | 0.95897 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1292 | 59.7804 | -6.36 | -5.8741 | 116.9479 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.129 | 59.813 | 6.36 | 6.2763 | 118.0695 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1296 | 6.7841 | 1 | 1.2488 | 116.2297 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1309 | 6.7589 | -1.5773 | -1.8478 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1302 | 59.7804 | -6.36 | -5.8744 | 116.9479 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.13 | 59.813 | 6.36 | 6.2769 | 118.0695 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1306 | 6.7841 | 1 | 1.2487 | 116.2297 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1319 | 6.7589 | -1.5766 | -1.8471 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1312 | 59.7804 | -6.36 | -5.8747 | 116.9479 | 0.99501 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.131 | 59.813 | 6.36 | 6.2775 | 118.0695 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1316 | 6.7841 | 1 | 1.2486 | 116.2297 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1329 | 6.7589 | -1.576 | -1.8465 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1322 | 59.778 | -6.36 | -5.8754 | 116.9339 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.132 | 59.813 | 6.36 | 6.2781 | 118.0695 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1326 | 6.7841 | 1 | 1.2485 | 116.2297 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1339 | 6.7589 | -1.5753 | -1.8458 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1332 | 59.778 | -6.36 | -5.8761 | 116.9339 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.133 | 59.813 | 6.36 | 6.2787 | 118.0695 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1336 | 6.7841 | 1 | 1.2485 | 116.2297 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1349 | 6.7589 | -1.5746 | -1.8452 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1342 | 59.778 | -6.36 | -5.8767 | 116.9339 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.134 | 59.813 | 6.36 | 6.2793 | 118.0695 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1346 | 6.7841 | 1 | 1.2484 | 116.2297 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1359 | 6.7589 | -1.5739 | -1.8445 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1352 | 59.778 | -6.36 | -5.8774 | 116.9339 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.135 | 59.8079 | 6.36 | 6.2799 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1356 | 6.7841 | 1 | 1.2483 | 116.2297 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1369 | 6.7589 | -1.5732 | -1.8439 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1362 | 59.778 | -6.36 | -5.8781 | 116.9339 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.136 | 59.8079 | 6.36 | 6.2805 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1366 | 6.7841 | 1 | 1.2482 | 116.2297 | 0.98462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1379 | 6.7589 | -1.5726 | -1.8432 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1372 | 59.778 | -6.36 | -5.8787 | 116.9339 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.137 | 59.8079 | 6.36 | 6.2811 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1376 | 6.7869 | 1 | 1.2481 | 116.2412 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1389 | 6.7589 | -1.5719 | -1.8425 | 115.7298 | 0.959 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1382 | 59.778 | -6.36 | -5.8794 | 116.9339 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.138 | 59.8079 | 6.36 | 6.2816 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1386 | 6.7869 | 1 | 1.248 | 116.2412 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1399 | 6.7609 | -1.5712 | -1.842 | 115.7366 | 0.95906 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1392 | 59.778 | -6.36 | -5.8801 | 116.9339 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.139 | 59.8079 | 6.36 | 6.2822 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1396 | 6.7869 | 1 | 1.2479 | 116.2412 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1409 | 6.7609 | -1.5705 | -1.8415 | 115.7366 | 0.95906 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1402 | 59.8116 | -6.36 | -5.8806 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.14 | 59.8079 | 6.36 | 6.2828 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1406 | 6.7869 | 1 | 1.2478 | 116.2412 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1419 | 6.7609 | -1.5698 | -1.841 | 115.7366 | 0.95906 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1412 | 59.8116 | -6.36 | -5.8811 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.141 | 59.8079 | 6.36 | 6.2834 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1416 | 6.7869 | 1 | 1.2476 | 116.2412 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1429 | 6.7609 | -1.5692 | -1.8405 | 115.7366 | 0.95906 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1422 | 59.8116 | -6.36 | -5.8816 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.142 | 59.8079 | 6.36 | 6.284 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1426 | 6.7869 | 1 | 1.2475 | 116.2412 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1439 | 6.7609 | -1.5685 | -1.8399 | 115.7366 | 0.95906 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1432 | 59.8116 | -6.36 | -5.8822 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.143 | 59.8079 | 6.36 | 6.2846 | 118.0456 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1436 | 6.7869 | 1 | 1.2474 | 116.2412 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1449 | 6.7609 | -1.5678 | -1.8394 | 115.7366 | 0.95906 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1442 | 59.8116 | -6.36 | -5.8827 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.144 | 59.8037 | 6.36 | 6.2848 | 118.0431 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1446 | 6.7869 | 1 | 1.2473 | 116.2412 | 0.98475 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1459 | 6.7609 | -1.5671 | -1.8389 | 115.7366 | 0.95906 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1452 | 59.8116 | -6.36 | -5.8832 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.145 | 59.8037 | 6.36 | 6.2851 | 118.0431 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1456 | 6.7856 | 1 | 1.2473 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1469 | 6.7609 | -1.5664 | -1.8384 | 115.7366 | 0.95906 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1462 | 59.8116 | -6.36 | -5.8837 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.146 | 59.8037 | 6.36 | 6.2854 | 118.0431 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1466 | 6.7856 | 1 | 1.2472 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1479 | 6.7665 | -1.5658 | -1.8379 | 115.7272 | 0.95911 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1472 | 59.8116 | -6.36 | -5.8843 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.147 | 59.8037 | 6.36 | 6.2856 | 118.0431 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1476 | 6.7856 | 1 | 1.2472 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1489 | 6.7665 | -1.5651 | -1.8375 | 115.7272 | 0.95911 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1482 | 59.8116 | -6.36 | -5.8848 | 116.9335 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.148 | 59.8037 | 6.36 | 6.2859 | 118.0431 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1486 | 6.7856 | 1 | 1.2471 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1499 | 6.7665 | -1.5644 | -1.8371 | 115.7272 | 0.95911 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1492 | 59.822 | -6.36 | -5.8853 | 116.9308 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.149 | 59.8037 | 6.36 | 6.2862 | 118.0431 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1496 | 6.7856 | 1 | 1.2471 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1509 | 6.7665 | -1.5637 | -1.8366 | 115.7272 | 0.95911 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1502 | 59.822 | -6.36 | -5.8859 | 116.9308 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.15 | 59.8037 | 6.36 | 6.2864 | 118.0431 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1506 | 6.7856 | 1 | 1.2471 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1519 | 6.7665 | -1.563 | -1.8362 | 115.7272 | 0.95911 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1512 | 59.822 | -6.36 | -5.8864 | 116.9308 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.151 | 59.8037 | 6.36 | 6.2867 | 118.0431 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1516 | 6.7856 | 1 | 1.247 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1529 | 6.7665 | -1.5624 | -1.8358 | 115.7272 | 0.95911 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1522 | 59.822 | -6.36 | -5.8869 | 116.9308 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.152 | 59.7796 | 6.36 | 6.2869 | 118.0602 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1526 | 6.7856 | 1 | 1.247 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1539 | 6.7665 | -1.5617 | -1.8353 | 115.7272 | 0.95911 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1532 | 59.822 | -6.36 | -5.8874 | 116.9308 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.153 | 59.7796 | 6.36 | 6.2871 | 118.0602 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1536 | 6.7856 | 1 | 1.2469 | 116.2511 | 0.98473 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1549 | 6.7665 | -1.561 | -1.8349 | 115.7272 | 0.95911 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1542 | 59.822 | -6.36 | -5.888 | 116.9308 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.154 | 59.7796 | 6.36 | 6.2872 | 118.0602 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1546 | 6.7857 | 1 | 1.2468 | 116.244 | 0.9848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1559 | 6.7666 | -1.5603 | -1.8343 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1552 | 59.822 | -6.36 | -5.8885 | 116.9308 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.155 | 59.7796 | 6.36 | 6.2874 | 118.0602 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1556 | 6.7857 | 1 | 1.2467 | 116.244 | 0.9848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1569 | 6.7666 | -1.5596 | -1.8338 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1562 | 59.822 | -6.36 | -5.889 | 116.9308 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.156 | 59.7796 | 6.36 | 6.2876 | 118.0602 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1566 | 6.7857 | 1 | 1.2467 | 116.244 | 0.9848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1579 | 6.7666 | -1.559 | -1.8332 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1572 | 59.8247 | -6.36 | -5.8899 | 116.9338 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.157 | 59.7796 | 6.36 | 6.2877 | 118.0602 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1576 | 6.7857 | 1 | 1.2466 | 116.244 | 0.9848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1589 | 6.7666 | -1.5583 | -1.8327 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1582 | 59.8247 | -6.36 | -5.8907 | 116.9338 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.158 | 59.7796 | 6.36 | 6.2879 | 118.0602 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1586 | 6.7857 | 1 | 1.2465 | 116.244 | 0.9848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1599 | 6.7666 | -1.5576 | -1.8321 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1592 | 59.8247 | -6.36 | -5.8916 | 116.9338 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.159 | 59.7796 | 6.36 | 6.2881 | 118.0602 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1596 | 6.7857 | 1 | 1.2464 | 116.244 | 0.9848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1609 | 6.7666 | -1.5569 | -1.8316 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1602 | 59.8247 | -6.36 | -5.8924 | 116.9338 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.16 | 59.7715 | 6.36 | 6.2885 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1606 | 6.7857 | 1 | 1.2463 | 116.244 | 0.9848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1619 | 6.7666 | -1.5562 | -1.831 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1612 | 59.8247 | -6.36 | -5.8932 | 116.9338 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.161 | 59.7715 | 6.36 | 6.2889 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1616 | 6.7857 | 1 | 1.2462 | 116.244 | 0.9848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1629 | 6.7666 | -1.5556 | -1.8304 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1622 | 59.8247 | -6.36 | -5.8941 | 116.9338 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.162 | 59.7715 | 6.36 | 6.2894 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1626 | 6.7919 | 1 | 1.246 | 116.2472 | 0.98506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1639 | 6.7666 | -1.5549 | -1.8299 | 115.7103 | 0.9595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1632 | 59.8247 | -6.36 | -5.8949 | 116.9338 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.163 | 59.7715 | 6.36 | 6.2898 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1636 | 6.7919 | 1 | 1.2459 | 116.2472 | 0.98506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1649 | 6.7768 | -1.5542 | -1.8293 | 115.7143 | 0.96007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1642 | 59.8247 | -6.36 | -5.8958 | 116.9338 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.164 | 59.7715 | 6.36 | 6.2902 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1646 | 6.7919 | 1 | 1.2457 | 116.2472 | 0.98506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1659 | 6.7768 | -1.5535 | -1.8288 | 115.7143 | 0.96007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1652 | 59.833 | -6.36 | -5.896 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.165 | 59.7715 | 6.36 | 6.2907 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1656 | 6.7919 | 1 | 1.2455 | 116.2472 | 0.98506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1669 | 6.7768 | -1.5528 | -1.8282 | 115.7143 | 0.96007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1662 | 59.833 | -6.36 | -5.8962 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.166 | 59.7715 | 6.36 | 6.2911 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1666 | 6.7919 | 1 | 1.2454 | 116.2472 | 0.98506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1679 | 6.7768 | -1.5522 | -1.8277 | 115.7143 | 0.96007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1672 | 59.833 | -6.36 | -5.8965 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.167 | 59.7715 | 6.36 | 6.2915 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1676 | 6.7919 | 1 | 1.2452 | 116.2472 | 0.98506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1689 | 6.7768 | -1.5515 | -1.8271 | 115.7143 | 0.96007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1682 | 59.833 | -6.36 | -5.8967 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.168 | 59.7715 | 6.36 | 6.292 | 118.0757 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1686 | 6.7919 | 1 | 1.245 | 116.2472 | 0.98506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1699 | 6.7768 | -1.5508 | -1.8265 | 115.7143 | 0.96007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1692 | 59.833 | -6.36 | -5.897 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.169 | 59.7657 | 6.36 | 6.2925 | 118.0779 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1696 | 6.7919 | 1 | 1.2449 | 116.2472 | 0.98506 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1709 | 6.7768 | -1.5501 | -1.826 | 115.7143 | 0.96007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1702 | 59.833 | -6.36 | -5.8972 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.17 | 59.7657 | 6.36 | 6.2931 | 118.0779 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1706 | 6.7819 | 1 | 1.2448 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1719 | 6.7768 | -1.5494 | -1.8254 | 115.7143 | 0.96007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1712 | 59.833 | -6.36 | -5.8974 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.171 | 59.7657 | 6.36 | 6.2936 | 118.0779 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1716 | 6.7819 | 1 | 1.2447 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1729 | 6.7806 | -1.5488 | -1.8249 | 115.7183 | 0.96031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1722 | 59.833 | -6.36 | -5.8977 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.172 | 59.7657 | 6.36 | 6.2942 | 118.0779 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1726 | 6.7819 | 1 | 1.2446 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1739 | 6.7806 | -1.5481 | -1.8244 | 115.7183 | 0.96031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1732 | 59.833 | -6.36 | -5.8979 | 116.9379 | 0.99503 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.173 | 59.7657 | 6.36 | 6.2948 | 118.0779 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1736 | 6.7819 | 1 | 1.2446 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1749 | 6.7806 | -1.5474 | -1.8239 | 115.7183 | 0.96031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1742 | 59.7724 | -6.36 | -5.8977 | 116.9511 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.174 | 59.7657 | 6.36 | 6.2953 | 118.0779 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1746 | 6.7819 | 1 | 1.2445 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1759 | 6.7806 | -1.5467 | -1.8234 | 115.7183 | 0.96031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1752 | 59.7724 | -6.36 | -5.8975 | 116.9511 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.175 | 59.7657 | 6.36 | 6.2959 | 118.0779 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1756 | 6.7819 | 1 | 1.2444 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1769 | 6.7806 | -1.546 | -1.8229 | 115.7183 | 0.96031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1762 | 59.7724 | -6.36 | -5.8974 | 116.9511 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.176 | 59.7657 | 6.36 | 6.2964 | 118.0779 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1766 | 6.7819 | 1 | 1.2443 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1779 | 6.7806 | -1.5454 | -1.8224 | 115.7183 | 0.96031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1772 | 59.7724 | -6.36 | -5.8972 | 116.9511 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.177 | 59.7917 | 6.36 | 6.2968 | 118.0612 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1776 | 6.7819 | 1 | 1.2442 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1789 | 6.7806 | -1.5447 | -1.8219 | 115.7183 | 0.96031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1782 | 59.7724 | -6.36 | -5.897 | 116.9511 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.178 | 59.7917 | 6.36 | 6.2972 | 118.0612 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1786 | 6.7819 | 1 | 1.2442 | 116.2485 | 0.98487 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1799 | 6.7806 | -1.544 | -1.8214 | 115.7183 | 0.96031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1792 | 59.7724 | -6.36 | -5.8968 | 116.9511 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.179 | 59.7917 | 6.36 | 6.2975 | 118.0612 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1796 | 6.7803 | 1 | 1.2441 | 116.2438 | 0.98478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1809 | 6.7694 | -1.5433 | -1.8209 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1802 | 59.7724 | -6.36 | -5.8967 | 116.9511 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.18 | 59.7917 | 6.36 | 6.2979 | 118.0612 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1806 | 6.7803 | 1 | 1.244 | 116.2438 | 0.98478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1819 | 6.7694 | -1.5426 | -1.8205 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1812 | 59.7724 | -6.36 | -5.8965 | 116.9511 | 0.99508 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.181 | 59.7917 | 6.36 | 6.2982 | 118.0612 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1816 | 6.7803 | 1 | 1.244 | 116.2438 | 0.98478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1829 | 6.7694 | -1.542 | -1.82 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1822 | 59.7285 | -6.36 | -5.8964 | 116.9426 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.182 | 59.7917 | 6.36 | 6.2986 | 118.0612 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1826 | 6.7803 | 1 | 1.2439 | 116.2438 | 0.98478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1839 | 6.7694 | -1.5413 | -1.8195 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1832 | 59.7285 | -6.36 | -5.8964 | 116.9426 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.183 | 59.7917 | 6.36 | 6.2989 | 118.0612 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1836 | 6.7803 | 1 | 1.2438 | 116.2438 | 0.98478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1849 | 6.7694 | -1.5406 | -1.8191 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1842 | 59.7285 | -6.36 | -5.8963 | 116.9426 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.184 | 59.7917 | 6.36 | 6.2993 | 118.0612 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1846 | 6.7803 | 1 | 1.2438 | 116.2438 | 0.98478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1859 | 6.7694 | -1.5399 | -1.8186 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1852 | 59.7285 | -6.36 | -5.8963 | 116.9426 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.185 | 59.8044 | 6.36 | 6.2994 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1856 | 6.7803 | 1 | 1.2437 | 116.2438 | 0.98478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1869 | 6.7694 | -1.5392 | -1.8181 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1862 | 59.7285 | -6.36 | -5.8962 | 116.9426 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.186 | 59.8044 | 6.36 | 6.2996 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1866 | 6.7803 | 1 | 1.2436 | 116.2438 | 0.98478 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1879 | 6.7694 | -1.5386 | -1.8177 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1872 | 59.7285 | -6.36 | -5.8962 | 116.9426 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.187 | 59.8044 | 6.36 | 6.2997 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1876 | 6.7886 | 1 | 1.2436 | 116.2356 | 0.98489 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1889 | 6.7694 | -1.5379 | -1.8172 | 115.7347 | 0.96024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1882 | 59.7285 | -6.36 | -5.8962 | 116.9426 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.188 | 59.8044 | 6.36 | 6.2998 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1886 | 6.7886 | 1 | 1.2435 | 116.2356 | 0.98489 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1899 | 6.7586 | -1.5372 | -1.8167 | 115.7361 | 0.96015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1892 | 59.7285 | -6.36 | -5.8961 | 116.9426 | 0.99509 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.189 | 59.8044 | 6.36 | 6.3 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1896 | 6.7886 | 1 | 1.2434 | 116.2356 | 0.98489 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1909 | 6.7586 | -1.5365 | -1.8161 | 115.7361 | 0.96015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1902 | 59.7649 | -6.36 | -5.8962 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.19 | 59.8044 | 6.36 | 6.3001 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1906 | 6.7886 | 1 | 1.2434 | 116.2356 | 0.98489 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1919 | 6.7586 | -1.5358 | -1.8156 | 115.7361 | 0.96015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1912 | 59.7649 | -6.36 | -5.8964 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.191 | 59.8044 | 6.36 | 6.3002 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1916 | 6.7886 | 1 | 1.2433 | 116.2356 | 0.98489 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1929 | 6.7586 | -1.5352 | -1.815 | 115.7361 | 0.96015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1922 | 59.7649 | -6.36 | -5.8965 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.192 | 59.8044 | 6.36 | 6.3004 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1926 | 6.7886 | 1 | 1.2433 | 116.2356 | 0.98489 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1939 | 6.7586 | -1.5345 | -1.8145 | 115.7361 | 0.96015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1932 | 59.7649 | -6.36 | -5.8966 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.193 | 59.8044 | 6.36 | 6.3005 | 118.0613 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1936 | 6.7886 | 1 | 1.2432 | 116.2356 | 0.98489 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1949 | 6.7586 | -1.5338 | -1.8139 | 115.7361 | 0.96015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1942 | 59.7649 | -6.36 | -5.8967 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.194 | 59.7717 | 6.36 | 6.3005 | 118.0665 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1946 | 6.7886 | 1 | 1.2431 | 116.2356 | 0.98489 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1959 | 6.7586 | -1.5331 | -1.8134 | 115.7361 | 0.96015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1952 | 59.7649 | -6.36 | -5.8969 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.195 | 59.7717 | 6.36 | 6.3005 | 118.0665 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1956 | 6.7921 | 1 | 1.2431 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1969 | 6.7586 | -1.5324 | -1.8128 | 115.7361 | 0.96015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1962 | 59.7649 | -6.36 | -5.897 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.196 | 59.7717 | 6.36 | 6.3005 | 118.0665 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1966 | 6.7921 | 1 | 1.243 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1979 | 6.7596 | -1.5318 | -1.8122 | 115.7353 | 0.96011 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1972 | 59.7649 | -6.36 | -5.8971 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.197 | 59.7717 | 6.36 | 6.3005 | 118.0665 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1976 | 6.7921 | 1 | 1.2429 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1989 | 6.7596 | -1.5311 | -1.8117 | 115.7353 | 0.96011 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1982 | 59.7649 | -6.36 | -5.8973 | 116.9295 | 0.995 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.198 | 59.7717 | 6.36 | 6.3005 | 118.0665 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1986 | 6.7921 | 1 | 1.2428 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.1999 | 6.7596 | -1.5304 | -1.8111 | 115.7353 | 0.96011 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.1992 | 59.7564 | -6.36 | -5.8976 | 116.9189 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.199 | 59.7717 | 6.36 | 6.3005 | 118.0665 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.1996 | 6.7921 | 1 | 1.2427 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2009 | 6.7596 | -1.5297 | -1.8105 | 115.7353 | 0.96011 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2002 | 59.7564 | -6.36 | -5.8979 | 116.9189 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.2 | 59.7717 | 6.36 | 6.3005 | 118.0665 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2006 | 6.7921 | 1 | 1.2426 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2019 | 6.7596 | -1.529 | -1.8099 | 115.7353 | 0.96011 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2012 | 59.7564 | -6.36 | -5.8982 | 116.9189 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.201 | 59.7717 | 6.36 | 6.3005 | 118.0665 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2016 | 6.7921 | 1 | 1.2425 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2029 | 6.7596 | -1.5284 | -1.8093 | 115.7353 | 0.96011 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2022 | 59.7564 | -6.36 | -5.8986 | 116.9189 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.202 | 59.7667 | 6.36 | 6.3007 | 118.049 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2026 | 6.7921 | 1 | 1.2424 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2039 | 6.7596 | -1.5277 | -1.8087 | 115.7353 | 0.96011 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2032 | 59.7564 | -6.36 | -5.8989 | 116.9189 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.203 | 59.7667 | 6.36 | 6.3009 | 118.049 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2036 | 6.7921 | 1 | 1.2424 | 116.2287 | 0.98497 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2049 | 6.7596 | -1.527 | -1.8082 | 115.7353 | 0.96011 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2042 | 59.7564 | -6.36 | -5.8992 | 116.9189 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.204 | 59.7667 | 6.36 | 6.301 | 118.049 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2046 | 6.7941 | 1 | 1.2422 | 116.23 | 0.98503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2059 | 6.7619 | -1.5263 | -1.8076 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2052 | 59.7564 | -6.36 | -5.8996 | 116.9189 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.205 | 59.7667 | 6.36 | 6.3012 | 118.049 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2056 | 6.7941 | 1 | 1.2421 | 116.23 | 0.98503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2069 | 6.7619 | -1.5256 | -1.807 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2062 | 59.7564 | -6.36 | -5.8999 | 116.9189 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.206 | 59.7667 | 6.36 | 6.3013 | 118.049 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2066 | 6.7941 | 1 | 1.242 | 116.23 | 0.98503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2079 | 6.7619 | -1.525 | -1.8064 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2072 | 59.728 | -6.36 | -5.9002 | 116.8992 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.207 | 59.7667 | 6.36 | 6.3015 | 118.049 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2076 | 6.7941 | 1 | 1.2419 | 116.23 | 0.98503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2089 | 6.7619 | -1.5243 | -1.8059 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2082 | 59.728 | -6.36 | -5.9006 | 116.8992 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.208 | 59.7667 | 6.36 | 6.3016 | 118.049 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2086 | 6.7941 | 1 | 1.2418 | 116.23 | 0.98503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2099 | 6.7619 | -1.5236 | -1.8053 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2092 | 59.728 | -6.36 | -5.901 | 116.8992 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.209 | 59.7667 | 6.36 | 6.3018 | 118.049 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2096 | 6.7941 | 1 | 1.2417 | 116.23 | 0.98503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2109 | 6.7619 | -1.5229 | -1.8047 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2102 | 59.728 | -6.36 | -5.9013 | 116.8992 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.21 | 59.749 | 6.36 | 6.3021 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2106 | 6.7941 | 1 | 1.2416 | 116.23 | 0.98503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2119 | 6.7619 | -1.5222 | -1.8041 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2112 | 59.728 | -6.36 | -5.9017 | 116.8992 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.211 | 59.749 | 6.36 | 6.3024 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2116 | 6.7941 | 1 | 1.2415 | 116.23 | 0.98503 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2129 | 6.7619 | -1.5216 | -1.8036 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2122 | 59.728 | -6.36 | -5.902 | 116.8992 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.212 | 59.749 | 6.36 | 6.3026 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2126 | 6.7908 | 1 | 1.2414 | 116.2234 | 0.98509 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2139 | 6.7619 | -1.5209 | -1.803 | 115.7385 | 0.96025 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2132 | 59.728 | -6.36 | -5.9024 | 116.8992 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.213 | 59.749 | 6.36 | 6.3029 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2136 | 6.7908 | 1 | 1.2413 | 116.2234 | 0.98509 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2149 | 6.7558 | -1.5202 | -1.8023 | 115.7322 | 0.96072 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2142 | 59.728 | -6.36 | -5.9027 | 116.8992 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.214 | 59.749 | 6.36 | 6.3032 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2146 | 6.7908 | 1 | 1.2412 | 116.2234 | 0.98509 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2159 | 6.7558 | -1.5195 | -1.8017 | 115.7322 | 0.96072 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2152 | 59.7534 | -6.36 | -5.903 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.215 | 59.749 | 6.36 | 6.3035 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2156 | 6.7908 | 1 | 1.2411 | 116.2234 | 0.98509 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2169 | 6.7558 | -1.5188 | -1.8011 | 115.7322 | 0.96072 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2162 | 59.7534 | -6.36 | -5.9032 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.216 | 59.749 | 6.36 | 6.3038 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2166 | 6.7908 | 1 | 1.241 | 116.2234 | 0.98509 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2179 | 6.7558 | -1.5182 | -1.8004 | 115.7322 | 0.96072 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2172 | 59.7534 | -6.36 | -5.9035 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.217 | 59.749 | 6.36 | 6.304 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2176 | 6.7908 | 1 | 1.241 | 116.2234 | 0.98509 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2189 | 6.7558 | -1.5175 | -1.7998 | 115.7322 | 0.96072 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2182 | 59.7534 | -6.36 | -5.9037 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.218 | 59.749 | 6.36 | 6.3043 | 118.0503 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2186 | 6.7908 | 1 | 1.2409 | 116.2234 | 0.98509 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2199 | 6.7558 | -1.5168 | -1.7991 | 115.7322 | 0.96072 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2192 | 59.7534 | -6.36 | -5.904 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.219 | 59.7574 | 6.36 | 6.3041 | 118.0671 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2196 | 6.7908 | 1 | 1.2408 | 116.2234 | 0.98509 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2209 | 6.7558 | -1.5161 | -1.7985 | 115.7322 | 0.96072 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2202 | 59.7534 | -6.36 | -5.9043 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.22 | 59.7574 | 6.36 | 6.3038 | 118.0671 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2206 | 6.7885 | 1 | 1.2406 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2219 | 6.7558 | -1.5154 | -1.7978 | 115.7322 | 0.96072 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2212 | 59.7534 | -6.36 | -5.9045 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.221 | 59.7574 | 6.36 | 6.3036 | 118.0671 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2216 | 6.7885 | 1 | 1.2405 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2229 | 6.7656 | -1.5148 | -1.7973 | 115.7282 | 0.96096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2222 | 59.7534 | -6.36 | -5.9048 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.222 | 59.7574 | 6.36 | 6.3034 | 118.0671 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2226 | 6.7885 | 1 | 1.2404 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2239 | 6.7656 | -1.5141 | -1.7967 | 115.7282 | 0.96096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2232 | 59.7534 | -6.36 | -5.905 | 116.9209 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.223 | 59.7574 | 6.36 | 6.3031 | 118.0671 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2236 | 6.7885 | 1 | 1.2402 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2249 | 6.7656 | -1.5134 | -1.7962 | 115.7282 | 0.96096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2242 | 59.773 | -6.36 | -5.9052 | 116.9331 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.224 | 59.7574 | 6.36 | 6.3029 | 118.0671 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2246 | 6.7885 | 1 | 1.2401 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2259 | 6.7656 | -1.5127 | -1.7956 | 115.7282 | 0.96096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2252 | 59.773 | -6.36 | -5.9054 | 116.9331 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.225 | 59.7574 | 6.36 | 6.3026 | 118.0671 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2256 | 6.7885 | 1 | 1.2399 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2269 | 6.7656 | -1.512 | -1.7951 | 115.7282 | 0.96096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2262 | 59.773 | -6.36 | -5.9055 | 116.9331 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.226 | 59.7574 | 6.36 | 6.3024 | 118.0671 | 0.99451 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2266 | 6.7885 | 1 | 1.2398 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2279 | 6.7656 | -1.5114 | -1.7945 | 115.7282 | 0.96096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2272 | 59.773 | -6.36 | -5.9057 | 116.9331 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.227 | 59.8035 | 6.36 | 6.3021 | 118.0655 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2276 | 6.7885 | 1 | 1.2397 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2289 | 6.7656 | -1.5107 | -1.7939 | 115.7282 | 0.96096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2282 | 59.773 | -6.36 | -5.9058 | 116.9331 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.228 | 59.8035 | 6.36 | 6.3019 | 118.0655 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2286 | 6.7885 | 1 | 1.2395 | 116.2205 | 0.985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2299 | 6.7656 | -1.51 | -1.7934 | 115.7282 | 0.96096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2292 | 59.773 | -6.36 | -5.906 | 116.9331 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.229 | 59.8035 | 6.36 | 6.3016 | 118.0655 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2296 | 6.7921 | 1 | 1.2393 | 116.2279 | 0.98507 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2309 | 6.7711 | -1.5093 | -1.793 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2302 | 59.773 | -6.36 | -5.9062 | 116.9331 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.23 | 59.8035 | 6.36 | 6.3014 | 118.0655 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2306 | 6.7921 | 1 | 1.2392 | 116.2279 | 0.98507 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2319 | 6.7711 | -1.5086 | -1.7925 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2312 | 59.773 | -6.36 | -5.9063 | 116.9331 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.231 | 59.8035 | 6.36 | 6.3011 | 118.0655 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2316 | 6.7921 | 1 | 1.239 | 116.2279 | 0.98507 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2329 | 6.7711 | -1.508 | -1.7921 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2322 | 59.7906 | -6.36 | -5.9066 | 116.9338 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.232 | 59.8035 | 6.36 | 6.3009 | 118.0655 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2326 | 6.7921 | 1 | 1.2389 | 116.2279 | 0.98507 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2339 | 6.7711 | -1.5073 | -1.7916 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2332 | 59.7906 | -6.36 | -5.9069 | 116.9338 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.233 | 59.8035 | 6.36 | 6.3007 | 118.0655 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2336 | 6.7921 | 1 | 1.2387 | 116.2279 | 0.98507 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2349 | 6.7711 | -1.5066 | -1.7912 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2342 | 59.7906 | -6.36 | -5.9072 | 116.9338 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.234 | 59.8035 | 6.36 | 6.3004 | 118.0655 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2346 | 6.7921 | 1 | 1.2385 | 116.2279 | 0.98507 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2359 | 6.7711 | -1.5059 | -1.7908 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2352 | 59.7906 | -6.36 | -5.9075 | 116.9338 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.235 | 59.8215 | 6.36 | 6.3005 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2356 | 6.7921 | 1 | 1.2384 | 116.2279 | 0.98507 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2369 | 6.7711 | -1.5052 | -1.7903 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2362 | 59.7906 | -6.36 | -5.9078 | 116.9338 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.236 | 59.8215 | 6.36 | 6.3006 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2366 | 6.7921 | 1 | 1.2382 | 116.2279 | 0.98507 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2379 | 6.7711 | -1.5046 | -1.7899 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2372 | 59.7906 | -6.36 | -5.9081 | 116.9338 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.237 | 59.8215 | 6.36 | 6.3007 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2376 | 6.7957 | 1 | 1.2381 | 116.2363 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2389 | 6.7711 | -1.5039 | -1.7895 | 115.7269 | 0.96098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2382 | 59.7906 | -6.36 | -5.9084 | 116.9338 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.238 | 59.8215 | 6.36 | 6.3008 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2386 | 6.7957 | 1 | 1.2379 | 116.2363 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2399 | 6.767 | -1.5032 | -1.7891 | 115.7277 | 0.96077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2392 | 59.7906 | -6.36 | -5.9087 | 116.9338 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.239 | 59.8215 | 6.36 | 6.3009 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2396 | 6.7957 | 1 | 1.2378 | 116.2363 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2409 | 6.767 | -1.5025 | -1.7887 | 115.7277 | 0.96077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2402 | 59.7617 | -6.36 | -5.9089 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.24 | 59.8215 | 6.36 | 6.301 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2406 | 6.7957 | 1 | 1.2376 | 116.2363 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2419 | 6.767 | -1.5018 | -1.7884 | 115.7277 | 0.96077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2412 | 59.7617 | -6.36 | -5.9091 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.241 | 59.8215 | 6.36 | 6.3011 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2416 | 6.7957 | 1 | 1.2375 | 116.2363 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2429 | 6.767 | -1.5012 | -1.788 | 115.7277 | 0.96077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2422 | 59.7617 | -6.36 | -5.9092 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.242 | 59.8215 | 6.36 | 6.3012 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2426 | 6.7957 | 1 | 1.2373 | 116.2363 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2439 | 6.767 | -1.5005 | -1.7877 | 115.7277 | 0.96077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2432 | 59.7617 | -6.36 | -5.9094 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.243 | 59.8215 | 6.36 | 6.3013 | 118.0369 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2436 | 6.7957 | 1 | 1.2372 | 116.2363 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2449 | 6.767 | -1.4998 | -1.7873 | 115.7277 | 0.96077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2442 | 59.7617 | -6.36 | -5.9095 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.244 | 59.7878 | 6.36 | 6.3009 | 118.0381 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2446 | 6.7957 | 1 | 1.237 | 116.2363 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2459 | 6.767 | -1.4991 | -1.787 | 115.7277 | 0.96077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2452 | 59.7617 | -6.36 | -5.9097 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.245 | 59.7878 | 6.36 | 6.3006 | 118.0381 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2456 | 6.7872 | 1 | 1.2369 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2469 | 6.767 | -1.4984 | -1.7866 | 115.7277 | 0.96077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2462 | 59.7617 | -6.36 | -5.9098 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.246 | 59.7878 | 6.36 | 6.3002 | 118.0381 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2466 | 6.7872 | 1 | 1.2368 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2479 | 6.7736 | -1.4978 | -1.7862 | 115.7323 | 0.96121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2472 | 59.7617 | -6.36 | -5.91 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.247 | 59.7878 | 6.36 | 6.2999 | 118.0381 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2476 | 6.7872 | 1 | 1.2367 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2489 | 6.7736 | -1.4971 | -1.7859 | 115.7323 | 0.96121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2482 | 59.7617 | -6.36 | -5.9101 | 116.93 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.248 | 59.7878 | 6.36 | 6.2995 | 118.0381 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2486 | 6.7872 | 1 | 1.2365 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2499 | 6.7736 | -1.4964 | -1.7855 | 115.7323 | 0.96121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2492 | 59.7511 | -6.36 | -5.9106 | 116.9063 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.249 | 59.7878 | 6.36 | 6.2992 | 118.0381 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2496 | 6.7872 | 1 | 1.2364 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2509 | 6.7736 | -1.4957 | -1.7851 | 115.7323 | 0.96121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2502 | 59.7511 | -6.36 | -5.9111 | 116.9063 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.25 | 59.7878 | 6.36 | 6.2988 | 118.0381 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2506 | 6.7872 | 1 | 1.2363 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2519 | 6.7736 | -1.495 | -1.7848 | 115.7323 | 0.96121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2512 | 59.7511 | -6.36 | -5.9115 | 116.9063 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.251 | 59.7878 | 6.36 | 6.2985 | 118.0381 | 0.99453 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2516 | 6.7872 | 1 | 1.2362 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2529 | 6.7736 | -1.4944 | -1.7844 | 115.7323 | 0.96121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2522 | 59.7511 | -6.36 | -5.912 | 116.9063 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.252 | 59.7505 | 6.36 | 6.2979 | 118.0745 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2526 | 6.7872 | 1 | 1.2361 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2539 | 6.7736 | -1.4937 | -1.784 | 115.7323 | 0.96121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2532 | 59.7511 | -6.36 | -5.9125 | 116.9063 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.253 | 59.7505 | 6.36 | 6.2973 | 118.0745 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2536 | 6.7872 | 1 | 1.236 | 116.2326 | 0.98511 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2549 | 6.7736 | -1.493 | -1.7837 | 115.7323 | 0.96121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2542 | 59.7511 | -6.36 | -5.913 | 116.9063 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.254 | 59.7505 | 6.36 | 6.2967 | 118.0745 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2546 | 6.7908 | 1 | 1.2359 | 116.2404 | 0.98515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2559 | 6.7677 | -1.4923 | -1.7832 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2552 | 59.7511 | -6.36 | -5.9134 | 116.9063 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.255 | 59.7505 | 6.36 | 6.2961 | 118.0745 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2556 | 6.7908 | 1 | 1.2357 | 116.2404 | 0.98515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2569 | 6.7677 | -1.4916 | -1.7827 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2562 | 59.7511 | -6.36 | -5.9139 | 116.9063 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.256 | 59.7505 | 6.36 | 6.2955 | 118.0745 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2566 | 6.7908 | 1 | 1.2356 | 116.2404 | 0.98515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2579 | 6.7677 | -1.491 | -1.7822 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2572 | 59.7912 | -6.36 | -5.9145 | 116.9037 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.257 | 59.7505 | 6.36 | 6.2949 | 118.0745 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2576 | 6.7908 | 1 | 1.2355 | 116.2404 | 0.98515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2589 | 6.7677 | -1.4903 | -1.7817 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2582 | 59.7912 | -6.36 | -5.9151 | 116.9037 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.258 | 59.7505 | 6.36 | 6.2942 | 118.0745 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2586 | 6.7908 | 1 | 1.2354 | 116.2404 | 0.98515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2599 | 6.7677 | -1.4896 | -1.7813 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2592 | 59.7912 | -6.36 | -5.9157 | 116.9037 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.259 | 59.7505 | 6.36 | 6.2936 | 118.0745 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2596 | 6.7908 | 1 | 1.2353 | 116.2404 | 0.98515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2609 | 6.7677 | -1.4889 | -1.7808 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2602 | 59.7912 | -6.36 | -5.9163 | 116.9037 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.26 | 59.7679 | 6.36 | 6.2933 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2606 | 6.7908 | 1 | 1.2351 | 116.2404 | 0.98515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2619 | 6.7677 | -1.4882 | -1.7803 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2612 | 59.7912 | -6.36 | -5.9169 | 116.9037 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.261 | 59.7679 | 6.36 | 6.293 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2616 | 6.7908 | 1 | 1.235 | 116.2404 | 0.98515 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2629 | 6.7677 | -1.4876 | -1.7798 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2622 | 59.7912 | -6.36 | -5.9175 | 116.9037 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.262 | 59.7679 | 6.36 | 6.2927 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2626 | 6.8008 | 1 | 1.2349 | 116.2343 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2639 | 6.7677 | -1.4869 | -1.7793 | 115.7352 | 0.96142 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2632 | 59.7912 | -6.36 | -5.9181 | 116.9037 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.263 | 59.7679 | 6.36 | 6.2924 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2636 | 6.8008 | 1 | 1.2348 | 116.2343 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2649 | 6.7669 | -1.4862 | -1.7788 | 115.73 | 0.96159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2642 | 59.7912 | -6.36 | -5.9187 | 116.9037 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.264 | 59.7679 | 6.36 | 6.2921 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2646 | 6.8008 | 1 | 1.2347 | 116.2343 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2659 | 6.7669 | -1.4855 | -1.7783 | 115.73 | 0.96159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2652 | 59.795 | -6.36 | -5.9193 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.265 | 59.7679 | 6.36 | 6.2918 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2656 | 6.8008 | 1 | 1.2346 | 116.2343 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2669 | 6.7669 | -1.4848 | -1.7777 | 115.73 | 0.96159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2662 | 59.795 | -6.36 | -5.9199 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.266 | 59.7679 | 6.36 | 6.2915 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2666 | 6.8008 | 1 | 1.2345 | 116.2343 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2679 | 6.7669 | -1.4842 | -1.7772 | 115.73 | 0.96159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2672 | 59.795 | -6.36 | -5.9205 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.267 | 59.7679 | 6.36 | 6.2912 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2676 | 6.8008 | 1 | 1.2343 | 116.2343 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2689 | 6.7669 | -1.4835 | -1.7767 | 115.73 | 0.96159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2682 | 59.795 | -6.36 | -5.9211 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.268 | 59.7679 | 6.36 | 6.2909 | 118.0938 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2686 | 6.8008 | 1 | 1.2342 | 116.2343 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2699 | 6.7669 | -1.4828 | -1.7761 | 115.73 | 0.96159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2692 | 59.795 | -6.36 | -5.9217 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.269 | 59.779 | 6.36 | 6.2905 | 118.0902 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2696 | 6.8008 | 1 | 1.2341 | 116.2343 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2709 | 6.7669 | -1.4821 | -1.7756 | 115.73 | 0.96159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2702 | 59.795 | -6.36 | -5.9223 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.27 | 59.779 | 6.36 | 6.2901 | 118.0902 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2706 | 6.7894 | 1 | 1.234 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2719 | 6.7669 | -1.4814 | -1.775 | 115.73 | 0.96159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2712 | 59.795 | -6.36 | -5.9229 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.271 | 59.779 | 6.36 | 6.2897 | 118.0902 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2716 | 6.7894 | 1 | 1.2339 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2729 | 6.7691 | -1.4808 | -1.7745 | 115.7247 | 0.96216 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2722 | 59.795 | -6.36 | -5.9236 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.272 | 59.779 | 6.36 | 6.2893 | 118.0902 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2726 | 6.7894 | 1 | 1.2338 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2739 | 6.7691 | -1.4801 | -1.7739 | 115.7247 | 0.96216 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2732 | 59.795 | -6.36 | -5.9242 | 116.9071 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.273 | 59.779 | 6.36 | 6.2888 | 118.0902 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2736 | 6.7894 | 1 | 1.2337 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2749 | 6.7691 | -1.4794 | -1.7734 | 115.7247 | 0.96216 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2742 | 59.7861 | -6.36 | -5.9245 | 116.8995 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.274 | 59.779 | 6.36 | 6.2884 | 118.0902 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2746 | 6.7894 | 1 | 1.2336 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2759 | 6.7691 | -1.4787 | -1.7728 | 115.7247 | 0.96216 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2752 | 59.7861 | -6.36 | -5.9248 | 116.8995 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.275 | 59.779 | 6.36 | 6.288 | 118.0902 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2756 | 6.7894 | 1 | 1.2335 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2769 | 6.7691 | -1.478 | -1.7723 | 115.7247 | 0.96216 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2762 | 59.7861 | -6.36 | -5.9252 | 116.8995 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.276 | 59.779 | 6.36 | 6.2876 | 118.0902 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2766 | 6.7894 | 1 | 1.2335 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2779 | 6.7691 | -1.4774 | -1.7717 | 115.7247 | 0.96216 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2772 | 59.7861 | -6.36 | -5.9255 | 116.8995 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.277 | 59.7835 | 6.36 | 6.2871 | 118.0604 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2776 | 6.7894 | 1 | 1.2334 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2789 | 6.7691 | -1.4767 | -1.7712 | 115.7247 | 0.96216 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2782 | 59.7861 | -6.36 | -5.9258 | 116.8995 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.278 | 59.7835 | 6.36 | 6.2866 | 118.0604 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2786 | 6.7894 | 1 | 1.2333 | 116.2177 | 0.9851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2799 | 6.7691 | -1.476 | -1.7706 | 115.7247 | 0.96216 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2792 | 59.7861 | -6.36 | -5.9262 | 116.8995 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.279 | 59.7835 | 6.36 | 6.2861 | 118.0604 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2796 | 6.7852 | 1 | 1.2331 | 116.2223 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2809 | 6.7606 | -1.4753 | -1.7701 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2802 | 59.7861 | -6.36 | -5.9265 | 116.8995 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.28 | 59.7835 | 6.36 | 6.2856 | 118.0604 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2806 | 6.7852 | 1 | 1.2329 | 116.2223 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2819 | 6.7606 | -1.4746 | -1.7695 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2812 | 59.7861 | -6.36 | -5.9269 | 116.8995 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.281 | 59.7835 | 6.36 | 6.2851 | 118.0604 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2816 | 6.7852 | 1 | 1.2328 | 116.2223 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2829 | 6.7606 | -1.474 | -1.769 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2822 | 59.7862 | -6.36 | -5.9272 | 116.8972 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.282 | 59.7835 | 6.36 | 6.2845 | 118.0604 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2826 | 6.7852 | 1 | 1.2326 | 116.2223 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2839 | 6.7606 | -1.4733 | -1.7684 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2832 | 59.7862 | -6.36 | -5.9276 | 116.8972 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.283 | 59.7835 | 6.36 | 6.284 | 118.0604 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2836 | 6.7852 | 1 | 1.2325 | 116.2223 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2849 | 6.7606 | -1.4726 | -1.7679 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2842 | 59.7862 | -6.36 | -5.928 | 116.8972 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.284 | 59.7835 | 6.36 | 6.2835 | 118.0604 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2846 | 6.7852 | 1 | 1.2323 | 116.2223 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2859 | 6.7606 | -1.4719 | -1.7673 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2852 | 59.7862 | -6.36 | -5.9284 | 116.8972 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.285 | 59.82 | 6.36 | 6.2831 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2856 | 6.7852 | 1 | 1.2322 | 116.2223 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2869 | 6.7606 | -1.4712 | -1.7668 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2862 | 59.7862 | -6.36 | -5.9288 | 116.8972 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.286 | 59.82 | 6.36 | 6.2827 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2866 | 6.7852 | 1 | 1.232 | 116.2223 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2879 | 6.7606 | -1.4706 | -1.7663 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2872 | 59.7862 | -6.36 | -5.9292 | 116.8972 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.287 | 59.82 | 6.36 | 6.2823 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2876 | 6.7849 | 1 | 1.2318 | 116.214 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2889 | 6.7606 | -1.4699 | -1.7657 | 115.7268 | 0.96218 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2882 | 59.7862 | -6.36 | -5.9296 | 116.8972 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.288 | 59.82 | 6.36 | 6.2819 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2886 | 6.7849 | 1 | 1.2317 | 116.214 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2899 | 6.7604 | -1.4692 | -1.7652 | 115.7294 | 0.96204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2892 | 59.7862 | -6.36 | -5.93 | 116.8972 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.289 | 59.82 | 6.36 | 6.2815 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2896 | 6.7849 | 1 | 1.2315 | 116.214 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2909 | 6.7604 | -1.4685 | -1.7647 | 115.7294 | 0.96204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2902 | 59.8021 | -6.36 | -5.9305 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.29 | 59.82 | 6.36 | 6.2811 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2906 | 6.7849 | 1 | 1.2313 | 116.214 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2919 | 6.7604 | -1.4678 | -1.7642 | 115.7294 | 0.96204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2912 | 59.8021 | -6.36 | -5.9311 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.291 | 59.82 | 6.36 | 6.2807 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2916 | 6.7849 | 1 | 1.2312 | 116.214 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2929 | 6.7604 | -1.4672 | -1.7637 | 115.7294 | 0.96204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2922 | 59.8021 | -6.36 | -5.9317 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.292 | 59.82 | 6.36 | 6.2803 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2926 | 6.7849 | 1 | 1.231 | 116.214 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2939 | 6.7604 | -1.4665 | -1.7631 | 115.7294 | 0.96204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2932 | 59.8021 | -6.36 | -5.9322 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.293 | 59.82 | 6.36 | 6.2799 | 118.0422 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2936 | 6.7849 | 1 | 1.2308 | 116.214 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2949 | 6.7604 | -1.4658 | -1.7626 | 115.7294 | 0.96204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2942 | 59.8021 | -6.36 | -5.9328 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.294 | 59.7925 | 6.36 | 6.2798 | 118.0565 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2946 | 6.7849 | 1 | 1.2307 | 116.214 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2959 | 6.7604 | -1.4651 | -1.7621 | 115.7294 | 0.96204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2952 | 59.8021 | -6.36 | -5.9334 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.295 | 59.7925 | 6.36 | 6.2797 | 118.0565 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2956 | 6.7863 | 1 | 1.2305 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2969 | 6.7604 | -1.4644 | -1.7616 | 115.7294 | 0.96204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2962 | 59.8021 | -6.36 | -5.9339 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.296 | 59.7925 | 6.36 | 6.2796 | 118.0565 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2966 | 6.7863 | 1 | 1.2304 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2979 | 6.7615 | -1.4638 | -1.7611 | 115.7195 | 0.96192 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2972 | 59.8021 | -6.36 | -5.9345 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.297 | 59.7925 | 6.36 | 6.2795 | 118.0565 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2976 | 6.7863 | 1 | 1.2303 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2989 | 6.7615 | -1.4631 | -1.7606 | 115.7195 | 0.96192 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2982 | 59.8021 | -6.36 | -5.9351 | 116.8934 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.298 | 59.7925 | 6.36 | 6.2794 | 118.0565 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2986 | 6.7863 | 1 | 1.2301 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.2999 | 6.7615 | -1.4624 | -1.7601 | 115.7195 | 0.96192 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.2992 | 59.8024 | -6.36 | -5.9353 | 116.898 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.299 | 59.7925 | 6.36 | 6.2792 | 118.0565 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.2996 | 6.7863 | 1 | 1.23 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3009 | 6.7615 | -1.4617 | -1.7596 | 115.7195 | 0.96192 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3002 | 59.8024 | -6.36 | -5.9356 | 116.898 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.3 | 59.7925 | 6.36 | 6.2791 | 118.0565 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3006 | 6.7863 | 1 | 1.2299 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3019 | 6.7615 | -1.461 | -1.7591 | 115.7195 | 0.96192 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3012 | 59.8024 | -6.36 | -5.9359 | 116.898 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.301 | 59.7925 | 6.36 | 6.279 | 118.0565 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3016 | 6.7863 | 1 | 1.2298 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3029 | 6.7615 | -1.4604 | -1.7586 | 115.7195 | 0.96192 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3022 | 59.8024 | -6.36 | -5.9361 | 116.898 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.302 | 59.7452 | 6.36 | 6.2791 | 118.0615 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3026 | 6.7863 | 1 | 1.2296 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3039 | 6.7615 | -1.4597 | -1.7581 | 115.7195 | 0.96192 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3032 | 59.8024 | -6.36 | -5.9364 | 116.898 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.303 | 59.7452 | 6.36 | 6.2791 | 118.0615 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3036 | 6.7863 | 1 | 1.2295 | 116.2123 | 0.98522 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3049 | 6.7615 | -1.459 | -1.7577 | 115.7195 | 0.96192 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3042 | 59.8024 | -6.36 | -5.9366 | 116.898 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.304 | 59.7452 | 6.36 | 6.2791 | 118.0615 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3046 | 6.7907 | 1 | 1.2294 | 116.2159 | 0.98518 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3059 | 6.7616 | -1.4583 | -1.7572 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3052 | 59.8024 | -6.36 | -5.9369 | 116.898 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.305 | 59.7452 | 6.36 | 6.2792 | 118.0615 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3056 | 6.7907 | 1 | 1.2293 | 116.2159 | 0.98518 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3069 | 6.7616 | -1.4576 | -1.7567 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3062 | 59.8024 | -6.36 | -5.9371 | 116.898 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.306 | 59.7452 | 6.36 | 6.2792 | 118.0615 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3066 | 6.7907 | 1 | 1.2292 | 116.2159 | 0.98518 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3079 | 6.7616 | -1.457 | -1.7562 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3072 | 59.7624 | -6.36 | -5.937 | 116.9226 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.307 | 59.7452 | 6.36 | 6.2793 | 118.0615 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3076 | 6.7907 | 1 | 1.2291 | 116.2159 | 0.98518 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3089 | 6.7616 | -1.4563 | -1.7557 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3082 | 59.7624 | -6.36 | -5.9369 | 116.9226 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.308 | 59.7452 | 6.36 | 6.2793 | 118.0615 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3086 | 6.7907 | 1 | 1.229 | 116.2159 | 0.98518 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3099 | 6.7616 | -1.4556 | -1.7552 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3092 | 59.7624 | -6.36 | -5.9367 | 116.9226 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.309 | 59.7452 | 6.36 | 6.2793 | 118.0615 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3096 | 6.7907 | 1 | 1.2289 | 116.2159 | 0.98518 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3109 | 6.7616 | -1.4549 | -1.7547 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3102 | 59.7624 | -6.36 | -5.9366 | 116.9226 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.31 | 59.7775 | 6.36 | 6.2793 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3106 | 6.7907 | 1 | 1.2288 | 116.2159 | 0.98518 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3119 | 6.7616 | -1.4542 | -1.7542 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3112 | 59.7624 | -6.36 | -5.9365 | 116.9226 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.311 | 59.7775 | 6.36 | 6.2793 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3116 | 6.7907 | 1 | 1.2287 | 116.2159 | 0.98518 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3129 | 6.7616 | -1.4536 | -1.7537 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3122 | 59.7624 | -6.36 | -5.9364 | 116.9226 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.312 | 59.7775 | 6.36 | 6.2792 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3126 | 6.7911 | 1 | 1.2287 | 116.2146 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3139 | 6.7616 | -1.4529 | -1.7532 | 115.7066 | 0.9623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3132 | 59.7624 | -6.36 | -5.9362 | 116.9226 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.313 | 59.7775 | 6.36 | 6.2792 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3136 | 6.7911 | 1 | 1.2286 | 116.2146 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3149 | 6.7607 | -1.4522 | -1.7527 | 115.7069 | 0.96299 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3142 | 59.7624 | -6.36 | -5.9361 | 116.9226 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.314 | 59.7775 | 6.36 | 6.2791 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3146 | 6.7911 | 1 | 1.2286 | 116.2146 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3159 | 6.7607 | -1.4515 | -1.7521 | 115.7069 | 0.96299 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3152 | 59.7797 | -6.36 | -5.9364 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.315 | 59.7775 | 6.36 | 6.2791 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3156 | 6.7911 | 1 | 1.2285 | 116.2146 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3169 | 6.7607 | -1.4508 | -1.7516 | 115.7069 | 0.96299 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3162 | 59.7797 | -6.36 | -5.9367 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.316 | 59.7775 | 6.36 | 6.279 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3166 | 6.7911 | 1 | 1.2285 | 116.2146 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3179 | 6.7607 | -1.4502 | -1.7511 | 115.7069 | 0.96299 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3172 | 59.7797 | -6.36 | -5.937 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.317 | 59.7775 | 6.36 | 6.279 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3176 | 6.7911 | 1 | 1.2284 | 116.2146 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3189 | 6.7607 | -1.4495 | -1.7505 | 115.7069 | 0.96299 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3182 | 59.7797 | -6.36 | -5.9372 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.318 | 59.7775 | 6.36 | 6.279 | 118.0491 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3186 | 6.7911 | 1 | 1.2284 | 116.2146 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3199 | 6.7607 | -1.4488 | -1.75 | 115.7069 | 0.96299 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3192 | 59.7797 | -6.36 | -5.9375 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.319 | 59.7981 | 6.36 | 6.2793 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3196 | 6.7911 | 1 | 1.2283 | 116.2146 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3209 | 6.7607 | -1.4481 | -1.7494 | 115.7069 | 0.96299 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3202 | 59.7797 | -6.36 | -5.9378 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.32 | 59.7981 | 6.36 | 6.2796 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3206 | 6.7896 | 1 | 1.2282 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3219 | 6.7607 | -1.4474 | -1.7489 | 115.7069 | 0.96299 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3212 | 59.7797 | -6.36 | -5.9381 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.321 | 59.7981 | 6.36 | 6.28 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3216 | 6.7896 | 1 | 1.2281 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3229 | 6.7546 | -1.4468 | -1.7484 | 115.7092 | 0.96273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3222 | 59.7797 | -6.36 | -5.9384 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.322 | 59.7981 | 6.36 | 6.2803 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3226 | 6.7896 | 1 | 1.228 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3239 | 6.7546 | -1.4461 | -1.748 | 115.7092 | 0.96273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3232 | 59.7797 | -6.36 | -5.9387 | 116.9198 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.323 | 59.7981 | 6.36 | 6.2807 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3236 | 6.7896 | 1 | 1.2279 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3249 | 6.7546 | -1.4454 | -1.7475 | 115.7092 | 0.96273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3242 | 59.8056 | -6.36 | -5.9392 | 116.9113 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.324 | 59.7981 | 6.36 | 6.281 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3246 | 6.7896 | 1 | 1.2278 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3259 | 6.7546 | -1.4447 | -1.747 | 115.7092 | 0.96273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3252 | 59.8056 | -6.36 | -5.9398 | 116.9113 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.325 | 59.7981 | 6.36 | 6.2814 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3256 | 6.7896 | 1 | 1.2277 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3269 | 6.7546 | -1.444 | -1.7466 | 115.7092 | 0.96273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3262 | 59.8056 | -6.36 | -5.9403 | 116.9113 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.326 | 59.7981 | 6.36 | 6.2817 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3266 | 6.7896 | 1 | 1.2276 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3279 | 6.7546 | -1.4434 | -1.7461 | 115.7092 | 0.96273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3272 | 59.8056 | -6.36 | -5.9408 | 116.9113 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.327 | 59.7641 | 6.36 | 6.282 | 118.0816 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3276 | 6.7896 | 1 | 1.2275 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3289 | 6.7546 | -1.4427 | -1.7456 | 115.7092 | 0.96273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3282 | 59.8056 | -6.36 | -5.9414 | 116.9113 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.328 | 59.7641 | 6.36 | 6.2822 | 118.0816 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3286 | 6.7896 | 1 | 1.2274 | 116.218 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3299 | 6.7546 | -1.442 | -1.7452 | 115.7092 | 0.96273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3292 | 59.8056 | -6.36 | -5.9419 | 116.9113 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.329 | 59.7641 | 6.36 | 6.2825 | 118.0816 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3296 | 6.7844 | 1 | 1.2273 | 116.2148 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3309 | 6.7619 | -1.4413 | -1.7447 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3302 | 59.8056 | -6.36 | -5.9424 | 116.9113 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.33 | 59.7641 | 6.36 | 6.2828 | 118.0816 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3306 | 6.7844 | 1 | 1.2271 | 116.2148 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3319 | 6.7619 | -1.4406 | -1.7442 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3312 | 59.8056 | -6.36 | -5.9429 | 116.9113 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.331 | 59.7641 | 6.36 | 6.283 | 118.0816 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3316 | 6.7844 | 1 | 1.2269 | 116.2148 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3329 | 6.7619 | -1.44 | -1.7437 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3322 | 59.7627 | -6.36 | -5.9436 | 116.9213 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.332 | 59.7641 | 6.36 | 6.2833 | 118.0816 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3326 | 6.7844 | 1 | 1.2268 | 116.2148 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3339 | 6.7619 | -1.4393 | -1.7432 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3332 | 59.7627 | -6.36 | -5.9443 | 116.9213 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.333 | 59.7641 | 6.36 | 6.2836 | 118.0816 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3336 | 6.7844 | 1 | 1.2266 | 116.2148 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3349 | 6.7619 | -1.4386 | -1.7427 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3342 | 59.7627 | -6.36 | -5.945 | 116.9213 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.334 | 59.7641 | 6.36 | 6.2838 | 118.0816 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3346 | 6.7844 | 1 | 1.2264 | 116.2148 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3359 | 6.7619 | -1.4379 | -1.7422 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3352 | 59.7627 | -6.36 | -5.9457 | 116.9213 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.335 | 59.7376 | 6.36 | 6.2838 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3356 | 6.7844 | 1 | 1.2263 | 116.2148 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3369 | 6.7619 | -1.4372 | -1.7417 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3362 | 59.7627 | -6.36 | -5.9464 | 116.9213 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.336 | 59.7376 | 6.36 | 6.2838 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3366 | 6.7844 | 1 | 1.2261 | 116.2148 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3379 | 6.7619 | -1.4366 | -1.7412 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3372 | 59.7627 | -6.36 | -5.9471 | 116.9213 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.337 | 59.7376 | 6.36 | 6.2837 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3376 | 6.7853 | 1 | 1.226 | 116.2122 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3389 | 6.7619 | -1.4359 | -1.7407 | 115.7183 | 0.96301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3382 | 59.7627 | -6.36 | -5.9478 | 116.9213 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.338 | 59.7376 | 6.36 | 6.2837 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3386 | 6.7853 | 1 | 1.2258 | 116.2122 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3399 | 6.7691 | -1.4352 | -1.7401 | 115.7225 | 0.96355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3392 | 59.7627 | -6.36 | -5.9485 | 116.9213 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.339 | 59.7376 | 6.36 | 6.2836 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3396 | 6.7853 | 1 | 1.2257 | 116.2122 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3409 | 6.7691 | -1.4345 | -1.7396 | 115.7225 | 0.96355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3402 | 59.7645 | -6.36 | -5.949 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.34 | 59.7376 | 6.36 | 6.2836 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3406 | 6.7853 | 1 | 1.2256 | 116.2122 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3419 | 6.7691 | -1.4338 | -1.739 | 115.7225 | 0.96355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3412 | 59.7645 | -6.36 | -5.9494 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.341 | 59.7376 | 6.36 | 6.2836 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3416 | 6.7853 | 1 | 1.2254 | 116.2122 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3429 | 6.7691 | -1.4332 | -1.7384 | 115.7225 | 0.96355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3422 | 59.7645 | -6.36 | -5.9498 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.342 | 59.7376 | 6.36 | 6.2835 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3426 | 6.7853 | 1 | 1.2253 | 116.2122 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3439 | 6.7691 | -1.4325 | -1.7378 | 115.7225 | 0.96355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3432 | 59.7645 | -6.36 | -5.9502 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.343 | 59.7376 | 6.36 | 6.2835 | 118.0647 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3436 | 6.7853 | 1 | 1.2251 | 116.2122 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3449 | 6.7691 | -1.4318 | -1.7373 | 115.7225 | 0.96355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3442 | 59.7645 | -6.36 | -5.9506 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.344 | 59.7461 | 6.36 | 6.2835 | 118.0566 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3446 | 6.7853 | 1 | 1.225 | 116.2122 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3459 | 6.7691 | -1.4311 | -1.7367 | 115.7225 | 0.96355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3452 | 59.7645 | -6.36 | -5.951 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.345 | 59.7461 | 6.36 | 6.2836 | 118.0566 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3456 | 6.7865 | 1 | 1.225 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3469 | 6.7691 | -1.4304 | -1.7361 | 115.7225 | 0.96355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3462 | 59.7645 | -6.36 | -5.9515 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.346 | 59.7461 | 6.36 | 6.2836 | 118.0566 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3466 | 6.7865 | 1 | 1.2249 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3479 | 6.7724 | -1.4298 | -1.7354 | 115.7403 | 0.964 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3472 | 59.7645 | -6.36 | -5.9519 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.347 | 59.7461 | 6.36 | 6.2836 | 118.0566 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3476 | 6.7865 | 1 | 1.2249 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3489 | 6.7724 | -1.4291 | -1.7348 | 115.7403 | 0.964 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3482 | 59.7645 | -6.36 | -5.9523 | 116.913 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.348 | 59.7461 | 6.36 | 6.2837 | 118.0566 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3486 | 6.7865 | 1 | 1.2248 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3499 | 6.7724 | -1.4284 | -1.7341 | 115.7403 | 0.964 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3492 | 59.7818 | -6.36 | -5.9527 | 116.9036 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.349 | 59.7461 | 6.36 | 6.2837 | 118.0566 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3496 | 6.7865 | 1 | 1.2247 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3509 | 6.7724 | -1.4277 | -1.7335 | 115.7403 | 0.964 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3502 | 59.7818 | -6.36 | -5.9531 | 116.9036 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.35 | 59.7461 | 6.36 | 6.2837 | 118.0566 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3506 | 6.7865 | 1 | 1.2247 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3519 | 6.7724 | -1.427 | -1.7328 | 115.7403 | 0.964 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3512 | 59.7818 | -6.36 | -5.9534 | 116.9036 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.351 | 59.7461 | 6.36 | 6.2838 | 118.0566 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3516 | 6.7865 | 1 | 1.2246 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3529 | 6.7724 | -1.4264 | -1.7322 | 115.7403 | 0.964 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3522 | 59.7818 | -6.36 | -5.9538 | 116.9036 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.352 | 59.7721 | 6.36 | 6.2836 | 118.0732 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3526 | 6.7865 | 1 | 1.2246 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3539 | 6.7724 | -1.4257 | -1.7315 | 115.7403 | 0.964 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3532 | 59.7818 | -6.36 | -5.9542 | 116.9036 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.353 | 59.7721 | 6.36 | 6.2834 | 118.0732 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3536 | 6.7865 | 1 | 1.2245 | 116.2069 | 0.98514 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3549 | 6.7724 | -1.425 | -1.7308 | 115.7403 | 0.964 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3542 | 59.7818 | -6.36 | -5.9546 | 116.9036 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.354 | 59.7721 | 6.36 | 6.2832 | 118.0732 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3546 | 6.7867 | 1 | 1.2245 | 116.1952 | 0.98521 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3559 | 6.7699 | -1.4243 | -1.7302 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3552 | 59.7818 | -6.36 | -5.955 | 116.9036 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.355 | 59.7721 | 6.36 | 6.283 | 118.0732 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3556 | 6.7867 | 1 | 1.2244 | 116.1952 | 0.98521 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3569 | 6.7699 | -1.4236 | -1.7296 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3562 | 59.7818 | -6.36 | -5.9554 | 116.9036 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.356 | 59.7721 | 6.36 | 6.2828 | 118.0732 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3566 | 6.7867 | 1 | 1.2244 | 116.1952 | 0.98521 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3579 | 6.7699 | -1.423 | -1.729 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3572 | 59.7712 | -6.36 | -5.9555 | 116.8888 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.357 | 59.7721 | 6.36 | 6.2826 | 118.0732 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3576 | 6.7867 | 1 | 1.2243 | 116.1952 | 0.98521 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3589 | 6.7699 | -1.4223 | -1.7283 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3582 | 59.7712 | -6.36 | -5.9557 | 116.8888 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.358 | 59.7721 | 6.36 | 6.2824 | 118.0732 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3586 | 6.7867 | 1 | 1.2243 | 116.1952 | 0.98521 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3599 | 6.7699 | -1.4216 | -1.7277 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3592 | 59.7712 | -6.36 | -5.9559 | 116.8888 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.359 | 59.7721 | 6.36 | 6.2822 | 118.0732 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3596 | 6.7867 | 1 | 1.2242 | 116.1952 | 0.98521 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3609 | 6.7699 | -1.4209 | -1.7271 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3602 | 59.7712 | -6.36 | -5.9561 | 116.8888 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.36 | 59.7747 | 6.36 | 6.2821 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3606 | 6.7867 | 1 | 1.2241 | 116.1952 | 0.98521 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3619 | 6.7699 | -1.4202 | -1.7265 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3612 | 59.7712 | -6.36 | -5.9562 | 116.8888 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.361 | 59.7747 | 6.36 | 6.2819 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3616 | 6.7867 | 1 | 1.2241 | 116.1952 | 0.98521 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3629 | 6.7699 | -1.4196 | -1.7258 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3622 | 59.7712 | -6.36 | -5.9564 | 116.8888 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.362 | 59.7747 | 6.36 | 6.2817 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3626 | 6.7902 | 1 | 1.224 | 116.2037 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3639 | 6.7699 | -1.4189 | -1.7252 | 115.7296 | 0.9639 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3632 | 59.7712 | -6.36 | -5.9566 | 116.8888 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.363 | 59.7747 | 6.36 | 6.2816 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3636 | 6.7902 | 1 | 1.224 | 116.2037 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3649 | 6.7708 | -1.4182 | -1.7247 | 115.7024 | 0.96387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3642 | 59.7712 | -6.36 | -5.9567 | 116.8888 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.364 | 59.7747 | 6.36 | 6.2814 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3646 | 6.7902 | 1 | 1.2239 | 116.2037 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3659 | 6.7708 | -1.4175 | -1.7242 | 115.7024 | 0.96387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3652 | 59.7756 | -6.36 | -5.9568 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.365 | 59.7747 | 6.36 | 6.2813 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3656 | 6.7902 | 1 | 1.2238 | 116.2037 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3669 | 6.7708 | -1.4168 | -1.7236 | 115.7024 | 0.96387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3662 | 59.7756 | -6.36 | -5.9568 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.366 | 59.7747 | 6.36 | 6.2811 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3666 | 6.7902 | 1 | 1.2237 | 116.2037 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3679 | 6.7708 | -1.4162 | -1.7231 | 115.7024 | 0.96387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3672 | 59.7756 | -6.36 | -5.9569 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.367 | 59.7747 | 6.36 | 6.2809 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3676 | 6.7902 | 1 | 1.2237 | 116.2037 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3689 | 6.7708 | -1.4155 | -1.7226 | 115.7024 | 0.96387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3682 | 59.7756 | -6.36 | -5.9569 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.368 | 59.7747 | 6.36 | 6.2808 | 118.049 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3686 | 6.7902 | 1 | 1.2236 | 116.2037 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3699 | 6.7708 | -1.4148 | -1.7221 | 115.7024 | 0.96387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3692 | 59.7756 | -6.36 | -5.9569 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.369 | 59.7508 | 6.36 | 6.2811 | 118.0364 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3696 | 6.7902 | 1 | 1.2235 | 116.2037 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3709 | 6.7708 | -1.4141 | -1.7215 | 115.7024 | 0.96387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3702 | 59.7756 | -6.36 | -5.957 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.37 | 59.7508 | 6.36 | 6.2814 | 118.0364 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3706 | 6.7895 | 1 | 1.2234 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3719 | 6.7708 | -1.4134 | -1.721 | 115.7024 | 0.96387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3712 | 59.7756 | -6.36 | -5.957 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.371 | 59.7508 | 6.36 | 6.2818 | 118.0364 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3716 | 6.7895 | 1 | 1.2234 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3729 | 6.7706 | -1.4128 | -1.7204 | 115.7171 | 0.96435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3722 | 59.7756 | -6.36 | -5.9571 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.372 | 59.7508 | 6.36 | 6.2821 | 118.0364 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3726 | 6.7895 | 1 | 1.2233 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3739 | 6.7706 | -1.4121 | -1.7198 | 115.7171 | 0.96435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3732 | 59.7756 | -6.36 | -5.9571 | 116.8912 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.373 | 59.7508 | 6.36 | 6.2824 | 118.0364 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3736 | 6.7895 | 1 | 1.2232 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3749 | 6.7706 | -1.4114 | -1.7192 | 115.7171 | 0.96435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3742 | 59.762 | -6.36 | -5.9571 | 116.8915 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.374 | 59.7508 | 6.36 | 6.2828 | 118.0364 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3746 | 6.7895 | 1 | 1.2231 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3759 | 6.7706 | -1.4107 | -1.7187 | 115.7171 | 0.96435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3752 | 59.762 | -6.36 | -5.957 | 116.8915 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.375 | 59.7508 | 6.36 | 6.2831 | 118.0364 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3756 | 6.7895 | 1 | 1.223 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3769 | 6.7706 | -1.41 | -1.7181 | 115.7171 | 0.96435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3762 | 59.762 | -6.36 | -5.957 | 116.8915 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.376 | 59.7508 | 6.36 | 6.2834 | 118.0364 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3766 | 6.7895 | 1 | 1.223 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3779 | 6.7706 | -1.4094 | -1.7175 | 115.7171 | 0.96435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3772 | 59.762 | -6.36 | -5.9569 | 116.8915 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.377 | 59.7843 | 6.36 | 6.2833 | 118.0725 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3776 | 6.7895 | 1 | 1.2229 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3789 | 6.7706 | -1.4087 | -1.7169 | 115.7171 | 0.96435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3782 | 59.762 | -6.36 | -5.9569 | 116.8915 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.378 | 59.7843 | 6.36 | 6.2831 | 118.0725 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3786 | 6.7895 | 1 | 1.2228 | 116.2146 | 0.9853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3799 | 6.7706 | -1.408 | -1.7163 | 115.7171 | 0.96435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3792 | 59.762 | -6.36 | -5.9569 | 116.8915 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.379 | 59.7843 | 6.36 | 6.283 | 118.0725 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3796 | 6.7868 | 1 | 1.2227 | 116.2111 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3809 | 6.7595 | -1.4073 | -1.7157 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3802 | 59.762 | -6.36 | -5.9568 | 116.8915 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.38 | 59.7843 | 6.36 | 6.2828 | 118.0725 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3806 | 6.7868 | 1 | 1.2226 | 116.2111 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3819 | 6.7595 | -1.4066 | -1.715 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3812 | 59.762 | -6.36 | -5.9568 | 116.8915 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.381 | 59.7843 | 6.36 | 6.2827 | 118.0725 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3816 | 6.7868 | 1 | 1.2225 | 116.2111 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3829 | 6.7595 | -1.406 | -1.7144 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3822 | 59.7782 | -6.36 | -5.9564 | 116.8769 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.382 | 59.7843 | 6.36 | 6.2825 | 118.0725 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3826 | 6.7868 | 1 | 1.2224 | 116.2111 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3839 | 6.7595 | -1.4053 | -1.7137 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3832 | 59.7782 | -6.36 | -5.956 | 116.8769 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.383 | 59.7843 | 6.36 | 6.2824 | 118.0725 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3836 | 6.7868 | 1 | 1.2222 | 116.2111 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3849 | 6.7595 | -1.4046 | -1.7131 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3842 | 59.7782 | -6.36 | -5.9556 | 116.8769 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.384 | 59.7843 | 6.36 | 6.2822 | 118.0725 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3846 | 6.7868 | 1 | 1.2221 | 116.2111 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3859 | 6.7595 | -1.4039 | -1.7125 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3852 | 59.7782 | -6.36 | -5.9552 | 116.8769 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.385 | 59.7719 | 6.36 | 6.2823 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3856 | 6.7868 | 1 | 1.222 | 116.2111 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3869 | 6.7595 | -1.4032 | -1.7118 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3862 | 59.7782 | -6.36 | -5.9548 | 116.8769 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.386 | 59.7719 | 6.36 | 6.2824 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3866 | 6.7868 | 1 | 1.2219 | 116.2111 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3879 | 6.7595 | -1.4026 | -1.7112 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3872 | 59.7782 | -6.36 | -5.9544 | 116.8769 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.387 | 59.7719 | 6.36 | 6.2826 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3876 | 6.7955 | 1 | 1.2218 | 116.2073 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3889 | 6.7595 | -1.4019 | -1.7105 | 115.72 | 0.96449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3882 | 59.7782 | -6.36 | -5.954 | 116.8769 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.388 | 59.7719 | 6.36 | 6.2827 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3886 | 6.7955 | 1 | 1.2217 | 116.2073 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3899 | 6.7544 | -1.4012 | -1.7099 | 115.7118 | 0.9644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3892 | 59.7782 | -6.36 | -5.9536 | 116.8769 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.389 | 59.7719 | 6.36 | 6.2828 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3896 | 6.7955 | 1 | 1.2217 | 116.2073 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3909 | 6.7544 | -1.4005 | -1.7092 | 115.7118 | 0.9644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3902 | 59.7813 | -6.36 | -5.9537 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.39 | 59.7719 | 6.36 | 6.2829 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3906 | 6.7955 | 1 | 1.2216 | 116.2073 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3919 | 6.7544 | -1.3998 | -1.7086 | 115.7118 | 0.9644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3912 | 59.7813 | -6.36 | -5.9538 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.391 | 59.7719 | 6.36 | 6.283 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3916 | 6.7955 | 1 | 1.2215 | 116.2073 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3929 | 6.7544 | -1.3992 | -1.7079 | 115.7118 | 0.9644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3922 | 59.7813 | -6.36 | -5.9539 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.392 | 59.7719 | 6.36 | 6.2832 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3926 | 6.7955 | 1 | 1.2214 | 116.2073 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3939 | 6.7544 | -1.3985 | -1.7072 | 115.7118 | 0.9644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3932 | 59.7813 | -6.36 | -5.954 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.393 | 59.7719 | 6.36 | 6.2833 | 118.0855 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3936 | 6.7955 | 1 | 1.2213 | 116.2073 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3949 | 6.7544 | -1.3978 | -1.7066 | 115.7118 | 0.9644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3942 | 59.7813 | -6.36 | -5.9541 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.394 | 59.75 | 6.36 | 6.2838 | 118.0676 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3946 | 6.7955 | 1 | 1.2212 | 116.2073 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3959 | 6.7544 | -1.3971 | -1.7059 | 115.7118 | 0.9644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3952 | 59.7813 | -6.36 | -5.9542 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.395 | 59.75 | 6.36 | 6.2843 | 118.0676 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3956 | 6.7951 | 1 | 1.2212 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3969 | 6.7544 | -1.3964 | -1.7052 | 115.7118 | 0.9644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3962 | 59.7813 | -6.36 | -5.9543 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.396 | 59.75 | 6.36 | 6.2848 | 118.0676 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3966 | 6.7951 | 1 | 1.2211 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3979 | 6.7616 | -1.3958 | -1.7047 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3972 | 59.7813 | -6.36 | -5.9544 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.397 | 59.75 | 6.36 | 6.2853 | 118.0676 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3976 | 6.7951 | 1 | 1.2211 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3989 | 6.7616 | -1.3951 | -1.7041 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3982 | 59.7813 | -6.36 | -5.9545 | 116.8944 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.398 | 59.75 | 6.36 | 6.2858 | 118.0676 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3986 | 6.7951 | 1 | 1.221 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.3999 | 6.7616 | -1.3944 | -1.7035 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.3992 | 59.7457 | -6.36 | -5.9545 | 116.8978 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.399 | 59.75 | 6.36 | 6.2863 | 118.0676 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.3996 | 6.7951 | 1 | 1.2209 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4009 | 6.7616 | -1.3937 | -1.703 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4002 | 59.7457 | -6.36 | -5.9544 | 116.8978 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.4 | 59.75 | 6.36 | 6.2868 | 118.0676 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4006 | 6.7951 | 1 | 1.2209 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4019 | 6.7616 | -1.393 | -1.7024 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4012 | 59.7457 | -6.36 | -5.9544 | 116.8978 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.401 | 59.75 | 6.36 | 6.2872 | 118.0676 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4016 | 6.7951 | 1 | 1.2208 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4029 | 6.7616 | -1.3924 | -1.7018 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4022 | 59.7457 | -6.36 | -5.9544 | 116.8978 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.402 | 59.7633 | 6.36 | 6.2875 | 118.0717 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4026 | 6.7951 | 1 | 1.2208 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4039 | 6.7616 | -1.3917 | -1.7013 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4032 | 59.7457 | -6.36 | -5.9544 | 116.8978 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.403 | 59.7633 | 6.36 | 6.2877 | 118.0717 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4036 | 6.7951 | 1 | 1.2207 | 116.209 | 0.98535 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4049 | 6.7616 | -1.391 | -1.7007 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4042 | 59.7457 | -6.36 | -5.9544 | 116.8978 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.404 | 59.7633 | 6.36 | 6.2879 | 118.0717 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4046 | 6.7876 | 1 | 1.2206 | 116.2112 | 0.98541 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4059 | 6.7616 | -1.3903 | -1.7002 | 115.7123 | 0.96432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4052 | 59.7457 | -6.36 | -5.9544 | 116.8978 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.405 | 59.7633 | 6.36 | 6.2882 | 118.0717 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4056 | 6.7876 | 1 | 1.2206 | 116.2112 | 0.98541 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4069 | 6.7673 | -1.3896 | -1.6996 | 115.719 | 0.96461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4062 | 59.7457 | -6.36 | -5.9544 | 116.8978 | 0.99497 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.406 | 59.7633 | 6.36 | 6.2884 | 118.0717 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4066 | 6.7876 | 1 | 1.2205 | 116.2112 | 0.98541 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4079 | 6.7673 | -1.389 | -1.699 | 115.719 | 0.96461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4072 | 59.7386 | -6.36 | -5.9544 | 116.8964 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.407 | 59.7633 | 6.36 | 6.2886 | 118.0717 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4076 | 6.7876 | 1 | 1.2204 | 116.2112 | 0.98541 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4089 | 6.7673 | -1.3883 | -1.6985 | 115.719 | 0.96461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4082 | 59.7386 | -6.36 | -5.9544 | 116.8964 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.408 | 59.7633 | 6.36 | 6.2889 | 118.0717 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4086 | 6.7876 | 1 | 1.2204 | 116.2112 | 0.98541 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4099 | 6.7673 | -1.3876 | -1.6979 | 115.719 | 0.96461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4092 | 59.7386 | -6.36 | -5.9545 | 116.8964 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.409 | 59.7633 | 6.36 | 6.2891 | 118.0717 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4096 | 6.7876 | 1 | 1.2203 | 116.2112 | 0.98541 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4109 | 6.7673 | -1.3869 | -1.6973 | 115.719 | 0.96461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4102 | 59.7386 | -6.36 | -5.9545 | 116.8964 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.41 | 59.7535 | 6.36 | 6.2895 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4106 | 6.7876 | 1 | 1.2202 | 116.2112 | 0.98541 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4119 | 6.7673 | -1.3862 | -1.6968 | 115.719 | 0.96461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4112 | 59.7386 | -6.36 | -5.9545 | 116.8964 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.411 | 59.7535 | 6.36 | 6.2899 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4116 | 6.7876 | 1 | 1.2201 | 116.2112 | 0.98541 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4129 | 6.7673 | -1.3856 | -1.6962 | 115.719 | 0.96461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4122 | 59.7386 | -6.36 | -5.9545 | 116.8964 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.412 | 59.7535 | 6.36 | 6.2904 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4126 | 6.7905 | 1 | 1.22 | 116.1877 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4139 | 6.7673 | -1.3849 | -1.6956 | 115.719 | 0.96461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4132 | 59.7386 | -6.36 | -5.9546 | 116.8964 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.413 | 59.7535 | 6.36 | 6.2908 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4136 | 6.7905 | 1 | 1.2199 | 116.1877 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4149 | 6.7676 | -1.3842 | -1.6951 | 115.7114 | 0.96481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4142 | 59.7386 | -6.36 | -5.9546 | 116.8964 | 0.9949 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.414 | 59.7535 | 6.36 | 6.2912 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4146 | 6.7905 | 1 | 1.2198 | 116.1877 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4159 | 6.7676 | -1.3835 | -1.6945 | 115.7114 | 0.96481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4152 | 59.744 | -6.36 | -5.9552 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.415 | 59.7535 | 6.36 | 6.2916 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4156 | 6.7905 | 1 | 1.2197 | 116.1877 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4169 | 6.7676 | -1.3828 | -1.6939 | 115.7114 | 0.96481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4162 | 59.744 | -6.36 | -5.9557 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.416 | 59.7535 | 6.36 | 6.292 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4166 | 6.7905 | 1 | 1.2196 | 116.1877 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4179 | 6.7676 | -1.3822 | -1.6934 | 115.7114 | 0.96481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4172 | 59.744 | -6.36 | -5.9563 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.417 | 59.7535 | 6.36 | 6.2924 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4176 | 6.7905 | 1 | 1.2195 | 116.1877 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4189 | 6.7676 | -1.3815 | -1.6928 | 115.7114 | 0.96481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4182 | 59.744 | -6.36 | -5.9568 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.418 | 59.7535 | 6.36 | 6.2929 | 118.0756 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4186 | 6.7905 | 1 | 1.2194 | 116.1877 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4199 | 6.7676 | -1.3808 | -1.6922 | 115.7114 | 0.96481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4192 | 59.744 | -6.36 | -5.9574 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.419 | 59.7643 | 6.36 | 6.293 | 118.0694 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4196 | 6.7905 | 1 | 1.2193 | 116.1877 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4209 | 6.7676 | -1.3801 | -1.6917 | 115.7114 | 0.96481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4202 | 59.744 | -6.36 | -5.958 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.42 | 59.7643 | 6.36 | 6.2931 | 118.0694 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4206 | 6.7904 | 1 | 1.2192 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4219 | 6.7676 | -1.3794 | -1.6911 | 115.7114 | 0.96481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4212 | 59.744 | -6.36 | -5.9585 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.421 | 59.7643 | 6.36 | 6.2933 | 118.0694 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4216 | 6.7904 | 1 | 1.2191 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4229 | 6.7709 | -1.3788 | -1.6906 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4222 | 59.744 | -6.36 | -5.9591 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.422 | 59.7643 | 6.36 | 6.2934 | 118.0694 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4226 | 6.7904 | 1 | 1.219 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4239 | 6.7709 | -1.3781 | -1.69 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4232 | 59.744 | -6.36 | -5.9596 | 116.8986 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.423 | 59.7643 | 6.36 | 6.2936 | 118.0694 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4236 | 6.7904 | 1 | 1.2189 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4249 | 6.7709 | -1.3774 | -1.6895 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4242 | 59.7637 | -6.36 | -5.9602 | 116.8677 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.424 | 59.7643 | 6.36 | 6.2937 | 118.0694 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4246 | 6.7904 | 1 | 1.2187 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4259 | 6.7709 | -1.3767 | -1.689 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4252 | 59.7637 | -6.36 | -5.9607 | 116.8677 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.425 | 59.7643 | 6.36 | 6.2939 | 118.0694 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4256 | 6.7904 | 1 | 1.2186 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4269 | 6.7709 | -1.376 | -1.6885 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4262 | 59.7637 | -6.36 | -5.9612 | 116.8677 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.426 | 59.7643 | 6.36 | 6.294 | 118.0694 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4266 | 6.7904 | 1 | 1.2185 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4279 | 6.7709 | -1.3754 | -1.688 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4272 | 59.7637 | -6.36 | -5.9618 | 116.8677 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.427 | 59.7607 | 6.36 | 6.2942 | 118.0712 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4276 | 6.7904 | 1 | 1.2184 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4289 | 6.7709 | -1.3747 | -1.6874 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4282 | 59.7637 | -6.36 | -5.9623 | 116.8677 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.428 | 59.7607 | 6.36 | 6.2944 | 118.0712 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4286 | 6.7904 | 1 | 1.2183 | 116.1894 | 0.98553 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4299 | 6.7709 | -1.374 | -1.6869 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4292 | 59.7637 | -6.36 | -5.9629 | 116.8677 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.429 | 59.7607 | 6.36 | 6.2946 | 118.0712 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4296 | 6.7906 | 1 | 1.2182 | 116.1894 | 0.98564 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4309 | 6.7709 | -1.3733 | -1.6864 | 115.7077 | 0.96509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4302 | 59.7637 | -6.36 | -5.9634 | 116.8677 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.43 | 59.7607 | 6.36 | 6.2947 | 118.0712 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4306 | 6.7906 | 1 | 1.2181 | 116.1894 | 0.98564 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4319 | 6.7772 | -1.3726 | -1.6858 | 115.7218 | 0.96575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4312 | 59.7637 | -6.36 | -5.9639 | 116.8677 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.431 | 59.7607 | 6.36 | 6.2949 | 118.0712 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4316 | 6.7906 | 1 | 1.218 | 116.1894 | 0.98564 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4329 | 6.7772 | -1.372 | -1.6852 | 115.7218 | 0.96575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4322 | 59.8062 | -6.36 | -5.964 | 116.8793 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.432 | 59.7607 | 6.36 | 6.2951 | 118.0712 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4326 | 6.7906 | 1 | 1.2179 | 116.1894 | 0.98564 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4339 | 6.7772 | -1.3713 | -1.6846 | 115.7218 | 0.96575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4332 | 59.8062 | -6.36 | -5.9641 | 116.8793 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.433 | 59.7607 | 6.36 | 6.2953 | 118.0712 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4336 | 6.7906 | 1 | 1.2177 | 116.1894 | 0.98564 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4349 | 6.7772 | -1.3706 | -1.684 | 115.7218 | 0.96575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4342 | 59.8062 | -6.36 | -5.9642 | 116.8793 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.434 | 59.7607 | 6.36 | 6.2955 | 118.0712 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4346 | 6.7906 | 1 | 1.2176 | 116.1894 | 0.98564 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4359 | 6.7772 | -1.3699 | -1.6834 | 115.7218 | 0.96575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4352 | 59.8062 | -6.36 | -5.9643 | 116.8793 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.435 | 59.7457 | 6.36 | 6.2958 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4356 | 6.7906 | 1 | 1.2175 | 116.1894 | 0.98564 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4369 | 6.7772 | -1.3692 | -1.6828 | 115.7218 | 0.96575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4362 | 59.8062 | -6.36 | -5.9644 | 116.8793 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.436 | 59.7457 | 6.36 | 6.2961 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4366 | 6.7906 | 1 | 1.2174 | 116.1894 | 0.98564 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4379 | 6.7772 | -1.3686 | -1.6821 | 115.7218 | 0.96575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4372 | 59.8062 | -6.36 | -5.9645 | 116.8793 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.437 | 59.7457 | 6.36 | 6.2964 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4376 | 6.7942 | 1 | 1.2173 | 116.1938 | 0.98573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4389 | 6.7772 | -1.3679 | -1.6815 | 115.7218 | 0.96575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4382 | 59.8062 | -6.36 | -5.9646 | 116.8793 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.438 | 59.7457 | 6.36 | 6.2967 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4386 | 6.7942 | 1 | 1.2172 | 116.1938 | 0.98573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4399 | 6.7751 | -1.3672 | -1.6809 | 115.7192 | 0.96599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4392 | 59.8062 | -6.36 | -5.9647 | 116.8793 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.439 | 59.7457 | 6.36 | 6.297 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4396 | 6.7942 | 1 | 1.2172 | 116.1938 | 0.98573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4409 | 6.7751 | -1.3665 | -1.6802 | 115.7192 | 0.96599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4402 | 59.7949 | -6.36 | -5.9642 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.44 | 59.7457 | 6.36 | 6.2973 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4406 | 6.7942 | 1 | 1.2171 | 116.1938 | 0.98573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4419 | 6.7751 | -1.3658 | -1.6795 | 115.7192 | 0.96599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4412 | 59.7949 | -6.36 | -5.9637 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.441 | 59.7457 | 6.36 | 6.2976 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4416 | 6.7942 | 1 | 1.217 | 116.1938 | 0.98573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4429 | 6.7751 | -1.3652 | -1.6788 | 115.7192 | 0.96599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4422 | 59.7949 | -6.36 | -5.9632 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.442 | 59.7457 | 6.36 | 6.298 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4426 | 6.7942 | 1 | 1.2169 | 116.1938 | 0.98573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4439 | 6.7751 | -1.3645 | -1.6781 | 115.7192 | 0.96599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4432 | 59.7949 | -6.36 | -5.9628 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.443 | 59.7457 | 6.36 | 6.2983 | 118.0745 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4436 | 6.7942 | 1 | 1.2168 | 116.1938 | 0.98573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4449 | 6.7751 | -1.3638 | -1.6775 | 115.7192 | 0.96599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4442 | 59.7949 | -6.36 | -5.9623 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.444 | 59.7426 | 6.36 | 6.2982 | 118.0769 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4446 | 6.7942 | 1 | 1.2167 | 116.1938 | 0.98573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4459 | 6.7751 | -1.3631 | -1.6768 | 115.7192 | 0.96599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4452 | 59.7949 | -6.36 | -5.9618 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.445 | 59.7426 | 6.36 | 6.2981 | 118.0769 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4456 | 6.7853 | 1 | 1.2166 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4469 | 6.7751 | -1.3624 | -1.6761 | 115.7192 | 0.96599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4462 | 59.7949 | -6.36 | -5.9613 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.446 | 59.7426 | 6.36 | 6.298 | 118.0769 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4466 | 6.7853 | 1 | 1.2166 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4479 | 6.774 | -1.3618 | -1.6754 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4472 | 59.7949 | -6.36 | -5.9609 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.447 | 59.7426 | 6.36 | 6.2979 | 118.0769 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4476 | 6.7853 | 1 | 1.2165 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4489 | 6.774 | -1.3611 | -1.6747 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4482 | 59.7949 | -6.36 | -5.9604 | 116.9029 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.448 | 59.7426 | 6.36 | 6.2978 | 118.0769 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4486 | 6.7853 | 1 | 1.2164 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4499 | 6.774 | -1.3604 | -1.6741 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4492 | 59.7812 | -6.36 | -5.96 | 116.8871 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.449 | 59.7426 | 6.36 | 6.2977 | 118.0769 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4496 | 6.7853 | 1 | 1.2163 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4509 | 6.774 | -1.3597 | -1.6734 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4502 | 59.7812 | -6.36 | -5.9597 | 116.8871 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.45 | 59.7426 | 6.36 | 6.2976 | 118.0769 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4506 | 6.7853 | 1 | 1.2163 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4519 | 6.774 | -1.359 | -1.6727 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4512 | 59.7812 | -6.36 | -5.9594 | 116.8871 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.451 | 59.7426 | 6.36 | 6.2975 | 118.0769 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4516 | 6.7853 | 1 | 1.2162 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4529 | 6.774 | -1.3584 | -1.672 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4522 | 59.7812 | -6.36 | -5.9591 | 116.8871 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.452 | 59.7675 | 6.36 | 6.297 | 118.0684 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4526 | 6.7853 | 1 | 1.2161 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4539 | 6.774 | -1.3577 | -1.6714 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4532 | 59.7812 | -6.36 | -5.9587 | 116.8871 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.453 | 59.7675 | 6.36 | 6.2965 | 118.0684 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4536 | 6.7853 | 1 | 1.2161 | 116.2037 | 0.98548 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4549 | 6.774 | -1.357 | -1.6707 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4542 | 59.7812 | -6.36 | -5.9584 | 116.8871 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.454 | 59.7675 | 6.36 | 6.2959 | 118.0684 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4546 | 6.7808 | 1 | 1.216 | 116.1889 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4559 | 6.774 | -1.3563 | -1.6701 | 115.7177 | 0.96582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4552 | 59.7812 | -6.36 | -5.9581 | 116.8871 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.455 | 59.7675 | 6.36 | 6.2954 | 118.0684 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4556 | 6.7808 | 1 | 1.2159 | 116.1889 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4569 | 6.7787 | -1.3556 | -1.6695 | 115.7242 | 0.9656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4562 | 59.7812 | -6.36 | -5.9578 | 116.8871 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.456 | 59.7675 | 6.36 | 6.2949 | 118.0684 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4566 | 6.7808 | 1 | 1.2159 | 116.1889 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4579 | 6.7787 | -1.355 | -1.6689 | 115.7242 | 0.9656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4572 | 59.7773 | -6.36 | -5.9576 | 116.8853 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.457 | 59.7675 | 6.36 | 6.2943 | 118.0684 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4576 | 6.7808 | 1 | 1.2158 | 116.1889 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4589 | 6.7787 | -1.3543 | -1.6684 | 115.7242 | 0.9656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4582 | 59.7773 | -6.36 | -5.9575 | 116.8853 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.458 | 59.7675 | 6.36 | 6.2938 | 118.0684 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4586 | 6.7808 | 1 | 1.2158 | 116.1889 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4599 | 6.7787 | -1.3536 | -1.6678 | 115.7242 | 0.9656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4592 | 59.7773 | -6.36 | -5.9573 | 116.8853 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.459 | 59.7675 | 6.36 | 6.2933 | 118.0684 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4596 | 6.7808 | 1 | 1.2157 | 116.1889 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4609 | 6.7787 | -1.3529 | -1.6673 | 115.7242 | 0.9656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4602 | 59.7773 | -6.36 | -5.9572 | 116.8853 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.46 | 59.7926 | 6.36 | 6.2932 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4606 | 6.7808 | 1 | 1.2157 | 116.1889 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4619 | 6.7787 | -1.3522 | -1.6667 | 115.7242 | 0.9656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4612 | 59.7773 | -6.36 | -5.9571 | 116.8853 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.461 | 59.7926 | 6.36 | 6.293 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4616 | 6.7808 | 1 | 1.2156 | 116.1889 | 0.98536 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4629 | 6.7787 | -1.3516 | -1.6661 | 115.7242 | 0.9656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4622 | 59.7773 | -6.36 | -5.9569 | 116.8853 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.462 | 59.7926 | 6.36 | 6.2929 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4626 | 6.7896 | 1 | 1.2155 | 116.2082 | 0.98562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4639 | 6.7787 | -1.3509 | -1.6656 | 115.7242 | 0.9656 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4632 | 59.7773 | -6.36 | -5.9568 | 116.8853 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.463 | 59.7926 | 6.36 | 6.2928 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4636 | 6.7896 | 1 | 1.2154 | 116.2082 | 0.98562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4649 | 6.7786 | -1.3502 | -1.6651 | 115.7224 | 0.9657 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4642 | 59.7773 | -6.36 | -5.9567 | 116.8853 | 0.99498 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.464 | 59.7926 | 6.36 | 6.2927 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4646 | 6.7896 | 1 | 1.2153 | 116.2082 | 0.98562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4659 | 6.7786 | -1.3495 | -1.6647 | 115.7224 | 0.9657 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4652 | 59.7375 | -6.36 | -5.9565 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.465 | 59.7926 | 6.36 | 6.2926 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4656 | 6.7896 | 1 | 1.2152 | 116.2082 | 0.98562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4669 | 6.7786 | -1.3488 | -1.6642 | 115.7224 | 0.9657 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4662 | 59.7375 | -6.36 | -5.9563 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.466 | 59.7926 | 6.36 | 6.2924 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4666 | 6.7896 | 1 | 1.2151 | 116.2082 | 0.98562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4679 | 6.7786 | -1.3482 | -1.6637 | 115.7224 | 0.9657 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4672 | 59.7375 | -6.36 | -5.9561 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.467 | 59.7926 | 6.36 | 6.2923 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4676 | 6.7896 | 1 | 1.215 | 116.2082 | 0.98562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4689 | 6.7786 | -1.3475 | -1.6633 | 115.7224 | 0.9657 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4682 | 59.7375 | -6.36 | -5.9559 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.468 | 59.7926 | 6.36 | 6.2922 | 118.0682 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4686 | 6.7896 | 1 | 1.2149 | 116.2082 | 0.98562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4699 | 6.7786 | -1.3468 | -1.6628 | 115.7224 | 0.9657 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4692 | 59.7375 | -6.36 | -5.9558 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.469 | 59.7851 | 6.36 | 6.292 | 118.0783 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4696 | 6.7896 | 1 | 1.2147 | 116.2082 | 0.98562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4709 | 6.7786 | -1.3461 | -1.6624 | 115.7224 | 0.9657 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4702 | 59.7375 | -6.36 | -5.9556 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.47 | 59.7851 | 6.36 | 6.2918 | 118.0783 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4706 | 6.7913 | 1 | 1.2147 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4719 | 6.7786 | -1.3454 | -1.6619 | 115.7224 | 0.9657 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4712 | 59.7375 | -6.36 | -5.9554 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.471 | 59.7851 | 6.36 | 6.2916 | 118.0783 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4716 | 6.7913 | 1 | 1.2146 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4729 | 6.7728 | -1.3448 | -1.6613 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4722 | 59.7375 | -6.36 | -5.9552 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.472 | 59.7851 | 6.36 | 6.2914 | 118.0783 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4726 | 6.7913 | 1 | 1.2145 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4739 | 6.7728 | -1.3441 | -1.6607 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4732 | 59.7375 | -6.36 | -5.955 | 116.8913 | 0.99499 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.473 | 59.7851 | 6.36 | 6.2912 | 118.0783 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4736 | 6.7913 | 1 | 1.2144 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4749 | 6.7728 | -1.3434 | -1.6602 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4742 | 59.7397 | -6.36 | -5.9551 | 116.904 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.474 | 59.7851 | 6.36 | 6.291 | 118.0783 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4746 | 6.7913 | 1 | 1.2143 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4759 | 6.7728 | -1.3427 | -1.6596 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4752 | 59.7397 | -6.36 | -5.9552 | 116.904 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.475 | 59.7851 | 6.36 | 6.2908 | 118.0783 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4756 | 6.7913 | 1 | 1.2142 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4769 | 6.7728 | -1.342 | -1.659 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4762 | 59.7397 | -6.36 | -5.9553 | 116.904 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.476 | 59.7851 | 6.36 | 6.2906 | 118.0783 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4766 | 6.7913 | 1 | 1.2142 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4779 | 6.7728 | -1.3414 | -1.6584 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4772 | 59.7397 | -6.36 | -5.9554 | 116.904 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.477 | 59.733 | 6.36 | 6.2907 | 118.0761 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4776 | 6.7913 | 1 | 1.2141 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4789 | 6.7728 | -1.3407 | -1.6578 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4782 | 59.7397 | -6.36 | -5.9555 | 116.904 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.478 | 59.733 | 6.36 | 6.2907 | 118.0761 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4786 | 6.7913 | 1 | 1.214 | 116.2059 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4799 | 6.7728 | -1.34 | -1.6572 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4792 | 59.7397 | -6.36 | -5.9556 | 116.904 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.479 | 59.733 | 6.36 | 6.2908 | 118.0761 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4796 | 6.7935 | 1 | 1.214 | 116.1807 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4809 | 6.7728 | -1.3393 | -1.6567 | 115.728 | 0.96618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4802 | 59.7397 | -6.36 | -5.9556 | 116.904 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.48 | 59.733 | 6.36 | 6.2909 | 118.0761 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4806 | 6.7935 | 1 | 1.214 | 116.1807 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4819 | 6.7672 | -1.3386 | -1.6561 | 115.7243 | 0.96609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4812 | 59.7397 | -6.36 | -5.9557 | 116.904 | 0.99492 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.481 | 59.733 | 6.36 | 6.2909 | 118.0761 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4816 | 6.7935 | 1 | 1.214 | 116.1807 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4829 | 6.7672 | -1.338 | -1.6556 | 115.7243 | 0.96609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4822 | 59.7477 | -6.36 | -5.9559 | 116.901 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.482 | 59.733 | 6.36 | 6.291 | 118.0761 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4826 | 6.7935 | 1 | 1.214 | 116.1807 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4839 | 6.7672 | -1.3373 | -1.655 | 115.7243 | 0.96609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4832 | 59.7477 | -6.36 | -5.956 | 116.901 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.483 | 59.733 | 6.36 | 6.2911 | 118.0761 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4836 | 6.7935 | 1 | 1.214 | 116.1807 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4849 | 6.7672 | -1.3366 | -1.6545 | 115.7243 | 0.96609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4842 | 59.7477 | -6.36 | -5.9561 | 116.901 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.484 | 59.733 | 6.36 | 6.2912 | 118.0761 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4846 | 6.7935 | 1 | 1.2141 | 116.1807 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4859 | 6.7672 | -1.3359 | -1.6539 | 115.7243 | 0.96609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4852 | 59.7477 | -6.36 | -5.9562 | 116.901 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.485 | 59.7112 | 6.36 | 6.2914 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4856 | 6.7935 | 1 | 1.2141 | 116.1807 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4869 | 6.7672 | -1.3352 | -1.6534 | 115.7243 | 0.96609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4862 | 59.7477 | -6.36 | -5.9564 | 116.901 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.486 | 59.7112 | 6.36 | 6.2915 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4866 | 6.7935 | 1 | 1.2141 | 116.1807 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4879 | 6.7672 | -1.3346 | -1.6528 | 115.7243 | 0.96609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4872 | 59.7477 | -6.36 | -5.9565 | 116.901 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.487 | 59.7112 | 6.36 | 6.2917 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4876 | 6.7968 | 1 | 1.2141 | 116.1821 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4889 | 6.7672 | -1.3339 | -1.6523 | 115.7243 | 0.96609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4882 | 59.7477 | -6.36 | -5.9566 | 116.901 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.488 | 59.7112 | 6.36 | 6.2919 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4886 | 6.7968 | 1 | 1.2142 | 116.1821 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4899 | 6.7754 | -1.3332 | -1.6518 | 115.7142 | 0.96619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4892 | 59.7477 | -6.36 | -5.9568 | 116.901 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.489 | 59.7112 | 6.36 | 6.2921 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4896 | 6.7968 | 1 | 1.2143 | 116.1821 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4909 | 6.7754 | -1.3325 | -1.6514 | 115.7142 | 0.96619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4902 | 59.7684 | -6.36 | -5.9572 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.49 | 59.7112 | 6.36 | 6.2923 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4906 | 6.7968 | 1 | 1.2143 | 116.1821 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4919 | 6.7754 | -1.3318 | -1.6509 | 115.7142 | 0.96619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4912 | 59.7684 | -6.36 | -5.9576 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.491 | 59.7112 | 6.36 | 6.2925 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4916 | 6.7968 | 1 | 1.2144 | 116.1821 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4929 | 6.7754 | -1.3312 | -1.6504 | 115.7142 | 0.96619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4922 | 59.7684 | -6.36 | -5.958 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.492 | 59.7112 | 6.36 | 6.2927 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4926 | 6.7968 | 1 | 1.2144 | 116.1821 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4939 | 6.7754 | -1.3305 | -1.65 | 115.7142 | 0.96619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4932 | 59.7684 | -6.36 | -5.9584 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.493 | 59.7112 | 6.36 | 6.2929 | 118.0862 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4936 | 6.7968 | 1 | 1.2145 | 116.1821 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4949 | 6.7754 | -1.3298 | -1.6495 | 115.7142 | 0.96619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4942 | 59.7684 | -6.36 | -5.9589 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.494 | 59.7457 | 6.36 | 6.2928 | 118.0909 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4946 | 6.7968 | 1 | 1.2145 | 116.1821 | 0.98523 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4959 | 6.7754 | -1.3291 | -1.649 | 115.7142 | 0.96619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4952 | 59.7684 | -6.36 | -5.9593 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.495 | 59.7457 | 6.36 | 6.2927 | 118.0909 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4956 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4969 | 6.7754 | -1.3284 | -1.6486 | 115.7142 | 0.96619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4962 | 59.7684 | -6.36 | -5.9597 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.496 | 59.7457 | 6.36 | 6.2926 | 118.0909 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4966 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4979 | 6.7842 | -1.3278 | -1.6481 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4972 | 59.7684 | -6.36 | -5.9601 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.497 | 59.7457 | 6.36 | 6.2925 | 118.0909 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4976 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4989 | 6.7842 | -1.3271 | -1.6476 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4982 | 59.7684 | -6.36 | -5.9605 | 116.8771 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.498 | 59.7457 | 6.36 | 6.2923 | 118.0909 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4986 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.4999 | 6.7842 | -1.3264 | -1.6472 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.4992 | 59.7971 | -6.36 | -5.961 | 116.8869 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.499 | 59.7457 | 6.36 | 6.2922 | 118.0909 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.4996 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5009 | 6.7842 | -1.3257 | -1.6467 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5002 | 59.7971 | -6.36 | -5.9615 | 116.8869 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.5 | 59.7457 | 6.36 | 6.2921 | 118.0909 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5006 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5019 | 6.7842 | -1.325 | -1.6462 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5012 | 59.7971 | -6.36 | -5.962 | 116.8869 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.501 | 59.7457 | 6.36 | 6.292 | 118.0909 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5016 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5029 | 6.7842 | -1.3244 | -1.6458 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5022 | 59.7971 | -6.36 | -5.9625 | 116.8869 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.502 | 59.7659 | 6.36 | 6.292 | 118.0678 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5026 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5039 | 6.7842 | -1.3237 | -1.6453 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5032 | 59.7971 | -6.36 | -5.9629 | 116.8869 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.503 | 59.7659 | 6.36 | 6.2919 | 118.0678 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5036 | 6.7916 | 1 | 1.2145 | 116.1826 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5049 | 6.7842 | -1.323 | -1.6449 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5042 | 59.7971 | -6.36 | -5.9634 | 116.8869 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.504 | 59.7659 | 6.36 | 6.2918 | 118.0678 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5046 | 6.7902 | 1 | 1.2145 | 116.1812 | 0.9852 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5059 | 6.7842 | -1.3223 | -1.6444 | 115.724 | 0.96665 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5052 | 59.7971 | -6.36 | -5.9639 | 116.8869 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.505 | 59.7659 | 6.36 | 6.2918 | 118.0678 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5056 | 6.7902 | 1 | 1.2145 | 116.1812 | 0.9852 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5069 | 6.7845 | -1.3216 | -1.6438 | 115.7278 | 0.96714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5062 | 59.7971 | -6.36 | -5.9644 | 116.8869 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.506 | 59.7659 | 6.36 | 6.2917 | 118.0678 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5066 | 6.7902 | 1 | 1.2145 | 116.1812 | 0.9852 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5079 | 6.7845 | -1.321 | -1.6432 | 115.7278 | 0.96714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5072 | 59.7994 | -6.36 | -5.9647 | 116.8891 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.507 | 59.7659 | 6.36 | 6.2917 | 118.0678 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5076 | 6.7902 | 1 | 1.2145 | 116.1812 | 0.9852 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5089 | 6.7845 | -1.3203 | -1.6427 | 115.7278 | 0.96714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5082 | 59.7994 | -6.36 | -5.965 | 116.8891 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.508 | 59.7659 | 6.36 | 6.2916 | 118.0678 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5086 | 6.7902 | 1 | 1.2145 | 116.1812 | 0.9852 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5099 | 6.7845 | -1.3196 | -1.6421 | 115.7278 | 0.96714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5092 | 59.7994 | -6.36 | -5.9653 | 116.8891 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.509 | 59.7659 | 6.36 | 6.2915 | 118.0678 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5096 | 6.7902 | 1 | 1.2145 | 116.1812 | 0.9852 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5109 | 6.7845 | -1.3189 | -1.6415 | 115.7278 | 0.96714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5102 | 59.7994 | -6.36 | -5.9656 | 116.8891 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.51 | 59.7716 | 6.36 | 6.2914 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5106 | 6.7902 | 1 | 1.2145 | 116.1812 | 0.9852 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5119 | 6.7845 | -1.3182 | -1.641 | 115.7278 | 0.96714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5112 | 59.7994 | -6.36 | -5.9659 | 116.8891 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.511 | 59.7716 | 6.36 | 6.2913 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5116 | 6.7902 | 1 | 1.2145 | 116.1812 | 0.9852 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5129 | 6.7845 | -1.3176 | -1.6404 | 115.7278 | 0.96714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5122 | 59.7994 | -6.36 | -5.9662 | 116.8891 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.512 | 59.7716 | 6.36 | 6.2912 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5126 | 6.7912 | 1 | 1.2145 | 116.1844 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5139 | 6.7845 | -1.3169 | -1.6398 | 115.7278 | 0.96714 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5132 | 59.7994 | -6.36 | -5.9665 | 116.8891 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.513 | 59.7716 | 6.36 | 6.291 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5136 | 6.7912 | 1 | 1.2146 | 116.1844 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5149 | 6.778 | -1.3162 | -1.6392 | 115.7249 | 0.96747 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5142 | 59.7994 | -6.36 | -5.9668 | 116.8891 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.514 | 59.7716 | 6.36 | 6.2909 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5146 | 6.7912 | 1 | 1.2146 | 116.1844 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5159 | 6.778 | -1.3155 | -1.6386 | 115.7249 | 0.96747 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5152 | 59.7946 | -6.36 | -5.9667 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.515 | 59.7716 | 6.36 | 6.2908 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5156 | 6.7912 | 1 | 1.2146 | 116.1844 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5169 | 6.778 | -1.3148 | -1.6379 | 115.7249 | 0.96747 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5162 | 59.7946 | -6.36 | -5.9667 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.516 | 59.7716 | 6.36 | 6.2907 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5166 | 6.7912 | 1 | 1.2147 | 116.1844 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5179 | 6.778 | -1.3142 | -1.6373 | 115.7249 | 0.96747 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5172 | 59.7946 | -6.36 | -5.9666 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.517 | 59.7716 | 6.36 | 6.2905 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5176 | 6.7912 | 1 | 1.2147 | 116.1844 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5189 | 6.778 | -1.3135 | -1.6366 | 115.7249 | 0.96747 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5182 | 59.7946 | -6.36 | -5.9665 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.518 | 59.7716 | 6.36 | 6.2904 | 118.0463 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5186 | 6.7912 | 1 | 1.2147 | 116.1844 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5199 | 6.778 | -1.3128 | -1.636 | 115.7249 | 0.96747 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5192 | 59.7946 | -6.36 | -5.9665 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.519 | 59.7818 | 6.36 | 6.2905 | 118.0387 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5196 | 6.7912 | 1 | 1.2148 | 116.1844 | 0.98524 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5209 | 6.778 | -1.3121 | -1.6353 | 115.7249 | 0.96747 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5202 | 59.7946 | -6.36 | -5.9664 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.52 | 59.7818 | 6.36 | 6.2905 | 118.0387 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5206 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5219 | 6.778 | -1.3114 | -1.6347 | 115.7249 | 0.96747 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5212 | 59.7946 | -6.36 | -5.9663 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.521 | 59.7818 | 6.36 | 6.2906 | 118.0387 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5216 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5229 | 6.7723 | -1.3108 | -1.6341 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5222 | 59.7946 | -6.36 | -5.9662 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.522 | 59.7818 | 6.36 | 6.2906 | 118.0387 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5226 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5239 | 6.7723 | -1.3101 | -1.6335 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5232 | 59.7946 | -6.36 | -5.9662 | 116.873 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.523 | 59.7818 | 6.36 | 6.2907 | 118.0387 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5236 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5249 | 6.7723 | -1.3094 | -1.6329 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5242 | 59.7616 | -6.36 | -5.9662 | 116.8821 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.524 | 59.7818 | 6.36 | 6.2907 | 118.0387 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5246 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5259 | 6.7723 | -1.3087 | -1.6323 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5252 | 59.7616 | -6.36 | -5.9661 | 116.8821 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.525 | 59.7818 | 6.36 | 6.2908 | 118.0387 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5256 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5269 | 6.7723 | -1.308 | -1.6318 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5262 | 59.7616 | -6.36 | -5.9661 | 116.8821 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.526 | 59.7818 | 6.36 | 6.2908 | 118.0387 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5266 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5279 | 6.7723 | -1.3074 | -1.6312 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5272 | 59.7616 | -6.36 | -5.9661 | 116.8821 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.527 | 59.7469 | 6.36 | 6.2913 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5276 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5289 | 6.7723 | -1.3067 | -1.6306 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5282 | 59.7616 | -6.36 | -5.966 | 116.8821 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.528 | 59.7469 | 6.36 | 6.2919 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5286 | 6.7875 | 1 | 1.2148 | 116.1899 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5299 | 6.7723 | -1.306 | -1.63 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5292 | 59.7616 | -6.36 | -5.966 | 116.8821 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.529 | 59.7469 | 6.36 | 6.2924 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5296 | 6.7841 | 1 | 1.2148 | 116.1885 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5309 | 6.7723 | -1.3053 | -1.6295 | 115.7355 | 0.96756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5302 | 59.7616 | -6.36 | -5.966 | 116.8821 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.53 | 59.7469 | 6.36 | 6.2929 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5306 | 6.7841 | 1 | 1.2149 | 116.1885 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5319 | 6.7645 | -1.3046 | -1.629 | 115.7386 | 0.96698 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5312 | 59.7616 | -6.36 | -5.966 | 116.8821 | 0.99493 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.531 | 59.7469 | 6.36 | 6.2934 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5316 | 6.7841 | 1 | 1.215 | 116.1885 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5329 | 6.7645 | -1.304 | -1.6286 | 115.7386 | 0.96698 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5322 | 59.7443 | -6.36 | -5.9662 | 116.9084 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.532 | 59.7469 | 6.36 | 6.2939 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5326 | 6.7841 | 1 | 1.215 | 116.1885 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5339 | 6.7645 | -1.3033 | -1.6281 | 115.7386 | 0.96698 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5332 | 59.7443 | -6.36 | -5.9663 | 116.9084 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.533 | 59.7469 | 6.36 | 6.2944 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5336 | 6.7841 | 1 | 1.2151 | 116.1885 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5349 | 6.7645 | -1.3026 | -1.6277 | 115.7386 | 0.96698 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5342 | 59.7443 | -6.36 | -5.9665 | 116.9084 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.534 | 59.7469 | 6.36 | 6.2949 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5346 | 6.7841 | 1 | 1.2152 | 116.1885 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5359 | 6.7645 | -1.3019 | -1.6272 | 115.7386 | 0.96698 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5352 | 59.7443 | -6.36 | -5.9667 | 116.9084 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.535 | 59.7469 | 6.36 | 6.2951 | 118.0467 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5356 | 6.7841 | 1 | 1.2152 | 116.1885 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5369 | 6.7645 | -1.3012 | -1.6268 | 115.7386 | 0.96698 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5362 | 59.7443 | -6.36 | -5.9669 | 116.9084 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.536 | 59.7207 | 6.36 | 6.2952 | 118.0547 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5366 | 6.7841 | 1 | 1.2153 | 116.1885 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5379 | 6.7645 | -1.3006 | -1.6263 | 115.7386 | 0.96698 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5372 | 59.7443 | -6.36 | -5.9671 | 116.9084 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.537 | 59.7207 | 6.36 | 6.2952 | 118.0547 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5376 | 6.783 | 1 | 1.2154 | 116.1849 | 0.98513 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5389 | 6.7645 | -1.2999 | -1.6259 | 115.7386 | 0.96698 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5382 | 59.7443 | -6.36 | -5.9673 | 116.9084 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.538 | 59.7207 | 6.36 | 6.2953 | 118.0547 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5386 | 6.783 | 1 | 1.2155 | 116.1849 | 0.98513 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5399 | 6.7686 | -1.2992 | -1.6255 | 115.7211 | 0.96666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5392 | 59.7443 | -6.36 | -5.9675 | 116.9084 | 0.99494 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.539 | 59.7207 | 6.36 | 6.2953 | 118.0547 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5396 | 6.783 | 1 | 1.2156 | 116.1849 | 0.98513 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5409 | 6.7686 | -1.2985 | -1.6251 | 115.7211 | 0.96666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5402 | 59.7328 | -6.36 | -5.9678 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.54 | 59.7207 | 6.36 | 6.2954 | 118.0547 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5406 | 6.783 | 1 | 1.2157 | 116.1849 | 0.98513 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5419 | 6.7686 | -1.2978 | -1.6247 | 115.7211 | 0.96666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5412 | 59.7328 | -6.36 | -5.9681 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.541 | 59.7207 | 6.36 | 6.2954 | 118.0547 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5416 | 6.783 | 1 | 1.2158 | 116.1849 | 0.98513 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5429 | 6.7686 | -1.2972 | -1.6243 | 115.7211 | 0.96666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5422 | 59.7328 | -6.36 | -5.9685 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.542 | 59.7207 | 6.36 | 6.2955 | 118.0547 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5426 | 6.783 | 1 | 1.2159 | 116.1849 | 0.98513 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5439 | 6.7686 | -1.2965 | -1.6239 | 115.7211 | 0.96666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5432 | 59.7328 | -6.36 | -5.9688 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.543 | 59.7207 | 6.36 | 6.2955 | 118.0547 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5436 | 6.783 | 1 | 1.216 | 116.1849 | 0.98513 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5449 | 6.7686 | -1.2958 | -1.6236 | 115.7211 | 0.96666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5442 | 59.7328 | -6.36 | -5.9691 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.544 | 59.7489 | 6.36 | 6.2954 | 118.0467 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5446 | 6.783 | 1 | 1.2161 | 116.1849 | 0.98513 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5459 | 6.7686 | -1.2951 | -1.6232 | 115.7211 | 0.96666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5452 | 59.7328 | -6.36 | -5.9695 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.545 | 59.7489 | 6.36 | 6.2952 | 118.0467 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5456 | 6.7858 | 1 | 1.2161 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5469 | 6.7686 | -1.2944 | -1.6228 | 115.7211 | 0.96666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5462 | 59.7328 | -6.36 | -5.9698 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.546 | 59.7489 | 6.36 | 6.295 | 118.0467 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5466 | 6.7858 | 1 | 1.2161 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5479 | 6.7696 | -1.2938 | -1.6223 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5472 | 59.7328 | -6.36 | -5.9701 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.547 | 59.7489 | 6.36 | 6.2948 | 118.0467 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5476 | 6.7858 | 1 | 1.2161 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5489 | 6.7696 | -1.2931 | -1.6218 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5482 | 59.7328 | -6.36 | -5.9704 | 116.9065 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.548 | 59.7489 | 6.36 | 6.2946 | 118.0467 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5486 | 6.7858 | 1 | 1.2162 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5499 | 6.7696 | -1.2924 | -1.6213 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5492 | 59.7423 | -6.36 | -5.9713 | 116.8845 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.549 | 59.7489 | 6.36 | 6.2944 | 118.0467 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5496 | 6.7858 | 1 | 1.2162 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5509 | 6.7696 | -1.2917 | -1.6208 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5502 | 59.7423 | -6.36 | -5.9721 | 116.8845 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.55 | 59.7489 | 6.36 | 6.2942 | 118.0467 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5506 | 6.7858 | 1 | 1.2162 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5519 | 6.7696 | -1.291 | -1.6203 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5512 | 59.7423 | -6.36 | -5.9729 | 116.8845 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.551 | 59.7489 | 6.36 | 6.2941 | 118.0467 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5516 | 6.7858 | 1 | 1.2162 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5529 | 6.7696 | -1.2904 | -1.6199 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5522 | 59.7423 | -6.36 | -5.9738 | 116.8845 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.552 | 59.747 | 6.36 | 6.2943 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5526 | 6.7858 | 1 | 1.2162 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5539 | 6.7696 | -1.2897 | -1.6194 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5532 | 59.7423 | -6.36 | -5.9746 | 116.8845 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.553 | 59.747 | 6.36 | 6.2945 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5536 | 6.7858 | 1 | 1.2162 | 116.1801 | 0.98527 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5549 | 6.7696 | -1.289 | -1.6189 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5542 | 59.7423 | -6.36 | -5.9754 | 116.8845 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.554 | 59.747 | 6.36 | 6.2948 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5546 | 6.785 | 1 | 1.2162 | 116.1769 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5559 | 6.7696 | -1.2883 | -1.6184 | 115.7204 | 0.96707 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5552 | 59.7423 | -6.36 | -5.9763 | 116.8845 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.555 | 59.747 | 6.36 | 6.295 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5556 | 6.785 | 1 | 1.2162 | 116.1769 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5569 | 6.7633 | -1.2876 | -1.6179 | 115.7194 | 0.96718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5562 | 59.7423 | -6.36 | -5.9771 | 116.8845 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.556 | 59.747 | 6.36 | 6.2953 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5566 | 6.785 | 1 | 1.2162 | 116.1769 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5579 | 6.7633 | -1.287 | -1.6174 | 115.7194 | 0.96718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5572 | 59.7956 | -6.36 | -5.9776 | 116.8892 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.557 | 59.747 | 6.36 | 6.2955 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5576 | 6.785 | 1 | 1.2161 | 116.1769 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5589 | 6.7633 | -1.2863 | -1.617 | 115.7194 | 0.96718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5582 | 59.7956 | -6.36 | -5.9781 | 116.8892 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.558 | 59.747 | 6.36 | 6.2958 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5586 | 6.785 | 1 | 1.2161 | 116.1769 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5599 | 6.7633 | -1.2856 | -1.6165 | 115.7194 | 0.96718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5592 | 59.7956 | -6.36 | -5.9786 | 116.8892 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.559 | 59.747 | 6.36 | 6.296 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5596 | 6.785 | 1 | 1.2161 | 116.1769 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5609 | 6.7633 | -1.2849 | -1.616 | 115.7194 | 0.96718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5602 | 59.7956 | -6.36 | -5.9791 | 116.8892 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.56 | 59.747 | 6.36 | 6.296 | 118.0655 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5606 | 6.785 | 1 | 1.2161 | 116.1769 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5619 | 6.7633 | -1.2842 | -1.6155 | 115.7194 | 0.96718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5612 | 59.7956 | -6.36 | -5.9796 | 116.8892 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.561 | 59.7446 | 6.36 | 6.2959 | 118.0741 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5616 | 6.785 | 1 | 1.2161 | 116.1769 | 0.98546 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5629 | 6.7633 | -1.2836 | -1.615 | 115.7194 | 0.96718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5622 | 59.7956 | -6.36 | -5.9801 | 116.8892 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.562 | 59.7446 | 6.36 | 6.2959 | 118.0741 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5626 | 6.7883 | 1 | 1.2161 | 116.1837 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5639 | 6.7633 | -1.2829 | -1.6146 | 115.7194 | 0.96718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5632 | 59.7956 | -6.36 | -5.9807 | 116.8892 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.563 | 59.7446 | 6.36 | 6.2958 | 118.0741 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5636 | 6.7883 | 1 | 1.2161 | 116.1837 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5649 | 6.7733 | -1.2822 | -1.6141 | 115.7156 | 0.96724 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5642 | 59.7956 | -6.36 | -5.9812 | 116.8892 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.564 | 59.7446 | 6.36 | 6.2957 | 118.0741 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5646 | 6.7883 | 1 | 1.2162 | 116.1837 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5659 | 6.7733 | -1.2815 | -1.6137 | 115.7156 | 0.96724 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5652 | 59.7981 | -6.36 | -5.981 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.565 | 59.7446 | 6.36 | 6.2957 | 118.0741 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5656 | 6.7883 | 1 | 1.2162 | 116.1837 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5669 | 6.7733 | -1.2808 | -1.6133 | 115.7156 | 0.96724 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5662 | 59.7981 | -6.36 | -5.9808 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.566 | 59.7446 | 6.36 | 6.2956 | 118.0741 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5666 | 6.7883 | 1 | 1.2162 | 116.1837 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5679 | 6.7733 | -1.2802 | -1.6128 | 115.7156 | 0.96724 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5672 | 59.7981 | -6.36 | -5.9806 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.567 | 59.7446 | 6.36 | 6.2955 | 118.0741 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5676 | 6.7883 | 1 | 1.2162 | 116.1837 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5689 | 6.7733 | -1.2795 | -1.6124 | 115.7156 | 0.96724 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5682 | 59.7981 | -6.36 | -5.9805 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.568 | 59.7446 | 6.36 | 6.2955 | 118.0741 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5686 | 6.7883 | 1 | 1.2163 | 116.1837 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5699 | 6.7733 | -1.2788 | -1.612 | 115.7156 | 0.96724 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5692 | 59.7981 | -6.36 | -5.9803 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.569 | 59.7529 | 6.36 | 6.2957 | 118.0553 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5696 | 6.7883 | 1 | 1.2163 | 116.1837 | 0.98542 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5709 | 6.7733 | -1.2781 | -1.6115 | 115.7156 | 0.96724 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5702 | 59.7981 | -6.36 | -5.9801 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.57 | 59.7529 | 6.36 | 6.2959 | 118.0553 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5706 | 6.7925 | 1 | 1.2164 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5719 | 6.7733 | -1.2774 | -1.6111 | 115.7156 | 0.96724 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5712 | 59.7981 | -6.36 | -5.9799 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.571 | 59.7529 | 6.36 | 6.2961 | 118.0553 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5716 | 6.7925 | 1 | 1.2165 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5729 | 6.7768 | -1.2768 | -1.6106 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5722 | 59.7981 | -6.36 | -5.9798 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.572 | 59.7529 | 6.36 | 6.2964 | 118.0553 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5726 | 6.7925 | 1 | 1.2165 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5739 | 6.7768 | -1.2761 | -1.6101 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5732 | 59.7981 | -6.36 | -5.9796 | 116.9055 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.573 | 59.7529 | 6.36 | 6.2966 | 118.0553 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5736 | 6.7925 | 1 | 1.2166 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5749 | 6.7768 | -1.2754 | -1.6096 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5742 | 59.7988 | -6.36 | -5.9796 | 116.8949 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.574 | 59.7529 | 6.36 | 6.2968 | 118.0553 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5746 | 6.7925 | 1 | 1.2167 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5759 | 6.7768 | -1.2747 | -1.6091 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5752 | 59.7988 | -6.36 | -5.9797 | 116.8949 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.575 | 59.7529 | 6.36 | 6.297 | 118.0553 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5756 | 6.7925 | 1 | 1.2168 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5769 | 6.7768 | -1.274 | -1.6086 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5762 | 59.7988 | -6.36 | -5.9797 | 116.8949 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.576 | 59.7529 | 6.36 | 6.2973 | 118.0553 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5766 | 6.7925 | 1 | 1.2168 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5779 | 6.7768 | -1.2734 | -1.6081 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5772 | 59.7988 | -6.36 | -5.9798 | 116.8949 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.577 | 59.7531 | 6.36 | 6.2976 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5776 | 6.7925 | 1 | 1.2169 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5789 | 6.7768 | -1.2727 | -1.6076 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5782 | 59.7988 | -6.36 | -5.9798 | 116.8949 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.578 | 59.7531 | 6.36 | 6.298 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5786 | 6.7925 | 1 | 1.217 | 116.2006 | 0.98526 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5799 | 6.7768 | -1.272 | -1.6071 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5792 | 59.7988 | -6.36 | -5.9799 | 116.8949 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.579 | 59.7531 | 6.36 | 6.2983 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5796 | 6.7918 | 1 | 1.2171 | 116.2008 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5809 | 6.7768 | -1.2713 | -1.6066 | 115.7286 | 0.96785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5802 | 59.7988 | -6.36 | -5.9799 | 116.8949 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.58 | 59.7531 | 6.36 | 6.2987 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5806 | 6.7918 | 1 | 1.2172 | 116.2008 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5819 | 6.7724 | -1.2706 | -1.6061 | 115.7338 | 0.9682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5812 | 59.7988 | -6.36 | -5.98 | 116.8949 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.581 | 59.7531 | 6.36 | 6.299 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5816 | 6.7918 | 1 | 1.2174 | 116.2008 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5829 | 6.7724 | -1.27 | -1.6057 | 115.7338 | 0.9682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5822 | 59.8288 | -6.36 | -5.9799 | 116.8867 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.582 | 59.7531 | 6.36 | 6.2994 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5826 | 6.7918 | 1 | 1.2175 | 116.2008 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5839 | 6.7724 | -1.2693 | -1.6052 | 115.7338 | 0.9682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5832 | 59.8288 | -6.36 | -5.9798 | 116.8867 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.583 | 59.7531 | 6.36 | 6.2997 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5836 | 6.7918 | 1 | 1.2176 | 116.2008 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5849 | 6.7724 | -1.2686 | -1.6047 | 115.7338 | 0.9682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5842 | 59.8288 | -6.36 | -5.9797 | 116.8867 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.584 | 59.7531 | 6.36 | 6.3001 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5846 | 6.7918 | 1 | 1.2177 | 116.2008 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5859 | 6.7724 | -1.2679 | -1.6043 | 115.7338 | 0.9682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5852 | 59.8288 | -6.36 | -5.9796 | 116.8867 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.585 | 59.7531 | 6.36 | 6.3003 | 118.0448 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5856 | 6.7918 | 1 | 1.2179 | 116.2008 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5869 | 6.7724 | -1.2672 | -1.6038 | 115.7338 | 0.9682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5862 | 59.8288 | -6.36 | -5.9795 | 116.8867 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.586 | 59.7492 | 6.36 | 6.3004 | 118.0481 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5866 | 6.7918 | 1 | 1.218 | 116.2008 | 0.98519 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5879 | 6.7724 | -1.2666 | -1.6033 | 115.7338 | 0.9682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5872 | 59.8288 | -6.36 | -5.9794 | 116.8867 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.587 | 59.7492 | 6.36 | 6.3004 | 118.0481 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5876 | 6.785 | 1 | 1.2181 | 116.1885 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5889 | 6.7724 | -1.2659 | -1.6029 | 115.7338 | 0.9682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5882 | 59.8288 | -6.36 | -5.9792 | 116.8867 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.588 | 59.7492 | 6.36 | 6.3005 | 118.0481 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5886 | 6.785 | 1 | 1.2182 | 116.1885 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5899 | 6.7738 | -1.2652 | -1.6024 | 115.7353 | 0.96833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5892 | 59.8288 | -6.36 | -5.9791 | 116.8867 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.589 | 59.7492 | 6.36 | 6.3005 | 118.0481 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5896 | 6.785 | 1 | 1.2183 | 116.1885 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5909 | 6.7738 | -1.2645 | -1.602 | 115.7353 | 0.96833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5902 | 59.7923 | -6.36 | -5.9791 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.59 | 59.7492 | 6.36 | 6.3006 | 118.0481 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5906 | 6.785 | 1 | 1.2184 | 116.1885 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5919 | 6.7738 | -1.2638 | -1.6016 | 115.7353 | 0.96833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5912 | 59.7923 | -6.36 | -5.979 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.591 | 59.7492 | 6.36 | 6.3006 | 118.0481 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5916 | 6.785 | 1 | 1.2185 | 116.1885 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5929 | 6.7738 | -1.2632 | -1.6011 | 115.7353 | 0.96833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5922 | 59.7923 | -6.36 | -5.979 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.592 | 59.7492 | 6.36 | 6.3007 | 118.0481 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5926 | 6.785 | 1 | 1.2186 | 116.1885 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5939 | 6.7738 | -1.2625 | -1.6007 | 115.7353 | 0.96833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5932 | 59.7923 | -6.36 | -5.9789 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.593 | 59.7492 | 6.36 | 6.3007 | 118.0481 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5936 | 6.785 | 1 | 1.2187 | 116.1885 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5949 | 6.7738 | -1.2618 | -1.6002 | 115.7353 | 0.96833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5942 | 59.7923 | -6.36 | -5.9788 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.594 | 59.75 | 6.36 | 6.3008 | 118.063 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5946 | 6.785 | 1 | 1.2188 | 116.1885 | 0.98529 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5959 | 6.7738 | -1.2611 | -1.5998 | 115.7353 | 0.96833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5952 | 59.7923 | -6.36 | -5.9788 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.595 | 59.75 | 6.36 | 6.3008 | 118.063 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5956 | 6.7884 | 1 | 1.2189 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5969 | 6.7738 | -1.2604 | -1.5994 | 115.7353 | 0.96833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5962 | 59.7923 | -6.36 | -5.9787 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.596 | 59.75 | 6.36 | 6.3008 | 118.063 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5966 | 6.7884 | 1 | 1.2189 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5979 | 6.7745 | -1.2598 | -1.5989 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5972 | 59.7923 | -6.36 | -5.9787 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.597 | 59.75 | 6.36 | 6.3008 | 118.063 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5976 | 6.7884 | 1 | 1.2189 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5989 | 6.7745 | -1.2591 | -1.5984 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5982 | 59.7923 | -6.36 | -5.9786 | 116.9116 | 0.99495 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.598 | 59.75 | 6.36 | 6.3008 | 118.063 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5986 | 6.7884 | 1 | 1.2189 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.5999 | 6.7745 | -1.2584 | -1.5979 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.5992 | 59.7283 | -6.36 | -5.9784 | 116.9221 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.599 | 59.75 | 6.36 | 6.3008 | 118.063 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.5996 | 6.7884 | 1 | 1.219 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6009 | 6.7745 | -1.2577 | -1.5974 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6002 | 59.7283 | -6.36 | -5.9782 | 116.9221 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.6 | 59.75 | 6.36 | 6.3008 | 118.063 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6006 | 6.7884 | 1 | 1.219 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6019 | 6.7745 | -1.257 | -1.5969 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6012 | 59.7283 | -6.36 | -5.9779 | 116.9221 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.601 | 59.75 | 6.36 | 6.3009 | 118.063 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6016 | 6.7884 | 1 | 1.219 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6029 | 6.7745 | -1.2564 | -1.5963 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6022 | 59.7283 | -6.36 | -5.9777 | 116.9221 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.602 | 59.7566 | 6.36 | 6.3011 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6026 | 6.7884 | 1 | 1.219 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6039 | 6.7745 | -1.2557 | -1.5958 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6032 | 59.7283 | -6.36 | -5.9775 | 116.9221 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.603 | 59.7566 | 6.36 | 6.3014 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6036 | 6.7884 | 1 | 1.2191 | 116.1953 | 0.98539 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6049 | 6.7745 | -1.255 | -1.5953 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6042 | 59.7283 | -6.36 | -5.9773 | 116.9221 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.604 | 59.7566 | 6.36 | 6.3017 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6046 | 6.7969 | 1 | 1.2191 | 116.1947 | 0.98537 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6059 | 6.7745 | -1.2543 | -1.5948 | 115.736 | 0.96853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6052 | 59.7283 | -6.36 | -5.9771 | 116.9221 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.605 | 59.7566 | 6.36 | 6.302 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6056 | 6.7969 | 1 | 1.2191 | 116.1947 | 0.98537 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6069 | 6.772 | -1.2536 | -1.5942 | 115.7358 | 0.96873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6062 | 59.7283 | -6.36 | -5.9769 | 116.9221 | 0.99496 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.606 | 59.7566 | 6.36 | 6.3023 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6066 | 6.7969 | 1 | 1.2191 | 116.1947 | 0.98537 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6079 | 6.772 | -1.253 | -1.5937 | 115.7358 | 0.96873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6072 | 59.7335 | -6.36 | -5.9774 | 116.9106 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.607 | 59.7566 | 6.36 | 6.3025 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6076 | 6.7969 | 1 | 1.2191 | 116.1947 | 0.98537 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6089 | 6.772 | -1.2523 | -1.5931 | 115.7358 | 0.96873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6082 | 59.7335 | -6.36 | -5.9778 | 116.9106 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.608 | 59.7566 | 6.36 | 6.3028 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6086 | 6.7969 | 1 | 1.2192 | 116.1947 | 0.98537 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6099 | 6.772 | -1.2516 | -1.5925 | 115.7358 | 0.96873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6092 | 59.7335 | -6.36 | -5.9783 | 116.9106 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.609 | 59.7566 | 6.36 | 6.3031 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6096 | 6.7969 | 1 | 1.2192 | 116.1947 | 0.98537 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6109 | 6.772 | -1.2509 | -1.5919 | 115.7358 | 0.96873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6102 | 59.7335 | -6.36 | -5.9788 | 116.9106 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.61 | 59.7566 | 6.36 | 6.3032 | 118.0567 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6106 | 6.7969 | 1 | 1.2192 | 116.1947 | 0.98537 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6119 | 6.772 | -1.2502 | -1.5913 | 115.7358 | 0.96873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6112 | 59.7335 | -6.36 | -5.9793 | 116.9106 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.611 | 59.791 | 6.36 | 6.3033 | 118.0528 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6116 | 6.7969 | 1 | 1.2192 | 116.1947 | 0.98537 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6129 | 6.772 | -1.2496 | -1.5907 | 115.7358 | 0.96873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6122 | 59.7335 | -6.36 | -5.9798 | 116.9106 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.612 | 59.791 | 6.36 | 6.3034 | 118.0528 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6126 | 6.7855 | 1 | 1.2193 | 116.1875 | 0.98538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6139 | 6.772 | -1.2489 | -1.5901 | 115.7358 | 0.96873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6132 | 59.7335 | -6.36 | -5.9802 | 116.9106 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.613 | 59.791 | 6.36 | 6.3035 | 118.0528 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6136 | 6.7855 | 1 | 1.2193 | 116.1875 | 0.98538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6149 | 6.7671 | -1.2482 | -1.5895 | 115.7259 | 0.96867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6142 | 59.7335 | -6.36 | -5.9807 | 116.9106 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.614 | 59.791 | 6.36 | 6.3037 | 118.0528 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6146 | 6.7855 | 1 | 1.2194 | 116.1875 | 0.98538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6159 | 6.7671 | -1.2475 | -1.5889 | 115.7259 | 0.96867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6152 | 59.7559 | -6.36 | -5.9814 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.615 | 59.791 | 6.36 | 6.3038 | 118.0528 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6156 | 6.7855 | 1 | 1.2195 | 116.1875 | 0.98538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6169 | 6.7671 | -1.2468 | -1.5884 | 115.7259 | 0.96867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6162 | 59.7559 | -6.36 | -5.982 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.616 | 59.791 | 6.36 | 6.3039 | 118.0528 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6166 | 6.7855 | 1 | 1.2195 | 116.1875 | 0.98538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6179 | 6.7671 | -1.2462 | -1.5878 | 115.7259 | 0.96867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6172 | 59.7559 | -6.36 | -5.9827 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.617 | 59.791 | 6.36 | 6.304 | 118.0528 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6176 | 6.7855 | 1 | 1.2196 | 116.1875 | 0.98538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6189 | 6.7671 | -1.2455 | -1.5872 | 115.7259 | 0.96867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6182 | 59.7559 | -6.36 | -5.9833 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.618 | 59.791 | 6.36 | 6.3042 | 118.0528 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6186 | 6.7855 | 1 | 1.2196 | 116.1875 | 0.98538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6199 | 6.7671 | -1.2448 | -1.5867 | 115.7259 | 0.96867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6192 | 59.7559 | -6.36 | -5.984 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.619 | 59.7964 | 6.36 | 6.3043 | 118.0625 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6196 | 6.7855 | 1 | 1.2197 | 116.1875 | 0.98538 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6209 | 6.7671 | -1.2441 | -1.5861 | 115.7259 | 0.96867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6202 | 59.7559 | -6.36 | -5.9846 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.62 | 59.7964 | 6.36 | 6.3044 | 118.0625 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6206 | 6.7777 | 1 | 1.2197 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6219 | 6.7671 | -1.2434 | -1.5855 | 115.7259 | 0.96867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6212 | 59.7559 | -6.36 | -5.9853 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.621 | 59.7964 | 6.36 | 6.3045 | 118.0625 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6216 | 6.7777 | 1 | 1.2197 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6229 | 6.7694 | -1.2428 | -1.5851 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6222 | 59.7559 | -6.36 | -5.9859 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.622 | 59.7964 | 6.36 | 6.3046 | 118.0625 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6226 | 6.7777 | 1 | 1.2197 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6239 | 6.7694 | -1.2421 | -1.5847 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6232 | 59.7559 | -6.36 | -5.9865 | 116.893 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.623 | 59.7964 | 6.36 | 6.3047 | 118.0625 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6236 | 6.7777 | 1 | 1.2197 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6249 | 6.7694 | -1.2414 | -1.5843 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6242 | 59.7682 | -6.36 | -5.9874 | 116.8904 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.624 | 59.7964 | 6.36 | 6.3048 | 118.0625 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6246 | 6.7777 | 1 | 1.2197 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6259 | 6.7694 | -1.2407 | -1.584 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6252 | 59.7682 | -6.36 | -5.9882 | 116.8904 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.625 | 59.7964 | 6.36 | 6.3048 | 118.0625 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6256 | 6.7777 | 1 | 1.2197 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6269 | 6.7694 | -1.24 | -1.5836 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6262 | 59.7682 | -6.36 | -5.989 | 116.8904 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.626 | 59.7964 | 6.36 | 6.3049 | 118.0625 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6266 | 6.7777 | 1 | 1.2198 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6279 | 6.7694 | -1.2394 | -1.5832 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6272 | 59.7682 | -6.36 | -5.9898 | 116.8904 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.627 | 59.7572 | 6.36 | 6.3048 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6276 | 6.7777 | 1 | 1.2198 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6289 | 6.7694 | -1.2387 | -1.5828 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6282 | 59.7682 | -6.36 | -5.9907 | 116.8904 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.628 | 59.7572 | 6.36 | 6.3047 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6286 | 6.7777 | 1 | 1.2198 | 116.1839 | 0.9855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6299 | 6.7694 | -1.238 | -1.5824 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6292 | 59.7682 | -6.36 | -5.9915 | 116.8904 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.629 | 59.7572 | 6.36 | 6.3046 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6296 | 6.7863 | 1 | 1.2197 | 116.1929 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6309 | 6.7694 | -1.2373 | -1.582 | 115.726 | 0.96823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6302 | 59.7682 | -6.36 | -5.9923 | 116.8904 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.63 | 59.7572 | 6.36 | 6.3045 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6306 | 6.7863 | 1 | 1.2197 | 116.1929 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6319 | 6.7643 | -1.2366 | -1.5816 | 115.7314 | 0.96819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6312 | 59.7682 | -6.36 | -5.9931 | 116.8904 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.631 | 59.7572 | 6.36 | 6.3044 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6316 | 6.7863 | 1 | 1.2196 | 116.1929 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6329 | 6.7643 | -1.236 | -1.5812 | 115.7314 | 0.96819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6322 | 59.7924 | -6.36 | -5.994 | 116.9022 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.632 | 59.7572 | 6.36 | 6.3043 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6326 | 6.7863 | 1 | 1.2196 | 116.1929 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6339 | 6.7643 | -1.2353 | -1.5808 | 115.7314 | 0.96819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6332 | 59.7924 | -6.36 | -5.9948 | 116.9022 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.633 | 59.7572 | 6.36 | 6.3042 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6336 | 6.7863 | 1 | 1.2195 | 116.1929 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6349 | 6.7643 | -1.2346 | -1.5804 | 115.7314 | 0.96819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6342 | 59.7924 | -6.36 | -5.9957 | 116.9022 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.634 | 59.7572 | 6.36 | 6.3041 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6346 | 6.7863 | 1 | 1.2194 | 116.1929 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6359 | 6.7643 | -1.2339 | -1.58 | 115.7314 | 0.96819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6352 | 59.7924 | -6.36 | -5.9965 | 116.9022 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.635 | 59.7572 | 6.36 | 6.3041 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6356 | 6.7863 | 1 | 1.2194 | 116.1929 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6369 | 6.7643 | -1.2332 | -1.5797 | 115.7314 | 0.96819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6362 | 59.7924 | -6.36 | -5.9974 | 116.9022 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.636 | 59.7552 | 6.36 | 6.3038 | 118.0384 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6366 | 6.7863 | 1 | 1.2193 | 116.1929 | 0.98559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6379 | 6.7643 | -1.2326 | -1.5793 | 115.7314 | 0.96819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6372 | 59.7924 | -6.36 | -5.9982 | 116.9022 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.637 | 59.7552 | 6.36 | 6.3036 | 118.0384 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6376 | 6.7931 | 1 | 1.2193 | 116.197 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6389 | 6.7643 | -1.2319 | -1.5789 | 115.7314 | 0.96819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6382 | 59.7924 | -6.36 | -5.9991 | 116.9022 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.638 | 59.7552 | 6.36 | 6.3034 | 118.0384 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6386 | 6.7931 | 1 | 1.2192 | 116.197 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6399 | 6.7572 | -1.2312 | -1.5784 | 115.7343 | 0.96826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6392 | 59.7924 | -6.36 | -5.9999 | 116.9022 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.639 | 59.7552 | 6.36 | 6.3032 | 118.0384 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6396 | 6.7931 | 1 | 1.2191 | 116.197 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6409 | 6.7572 | -1.2305 | -1.578 | 115.7343 | 0.96826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6402 | 59.8178 | -6.36 | -6.0003 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.64 | 59.7552 | 6.36 | 6.303 | 118.0384 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6406 | 6.7931 | 1 | 1.219 | 116.197 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6419 | 6.7572 | -1.2298 | -1.5776 | 115.7343 | 0.96826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6412 | 59.8178 | -6.36 | -6.0007 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.641 | 59.7552 | 6.36 | 6.3028 | 118.0384 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6416 | 6.7931 | 1 | 1.2189 | 116.197 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6429 | 6.7572 | -1.2292 | -1.5772 | 115.7343 | 0.96826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6422 | 59.8178 | -6.36 | -6.001 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.642 | 59.7552 | 6.36 | 6.3026 | 118.0384 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6426 | 6.7931 | 1 | 1.2188 | 116.197 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6439 | 6.7572 | -1.2285 | -1.5768 | 115.7343 | 0.96826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6432 | 59.8178 | -6.36 | -6.0014 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.643 | 59.7552 | 6.36 | 6.3023 | 118.0384 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6436 | 6.7931 | 1 | 1.2187 | 116.197 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6449 | 6.7572 | -1.2278 | -1.5764 | 115.7343 | 0.96826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6442 | 59.8178 | -6.36 | -6.0018 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.644 | 59.7839 | 6.36 | 6.3024 | 118.0408 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6446 | 6.7931 | 1 | 1.2186 | 116.197 | 0.98554 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6459 | 6.7572 | -1.2271 | -1.5759 | 115.7343 | 0.96826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6452 | 59.8178 | -6.36 | -6.0021 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.645 | 59.7839 | 6.36 | 6.3024 | 118.0408 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6456 | 6.7886 | 1 | 1.2185 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6469 | 6.7572 | -1.2264 | -1.5755 | 115.7343 | 0.96826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6462 | 59.8178 | -6.36 | -6.0025 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.646 | 59.7839 | 6.36 | 6.3025 | 118.0408 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6466 | 6.7886 | 1 | 1.2185 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6479 | 6.7592 | -1.2258 | -1.5751 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6472 | 59.8178 | -6.36 | -6.0029 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.647 | 59.7839 | 6.36 | 6.3025 | 118.0408 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6476 | 6.7886 | 1 | 1.2184 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6489 | 6.7592 | -1.2251 | -1.5747 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6482 | 59.8178 | -6.36 | -6.0032 | 116.8885 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.648 | 59.7839 | 6.36 | 6.3026 | 118.0408 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6486 | 6.7886 | 1 | 1.2183 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6499 | 6.7592 | -1.2244 | -1.5743 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6492 | 59.8371 | -6.36 | -6.0033 | 116.8846 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.649 | 59.7839 | 6.36 | 6.3026 | 118.0408 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6496 | 6.7886 | 1 | 1.2182 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6509 | 6.7592 | -1.2237 | -1.5738 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6502 | 59.8371 | -6.36 | -6.0033 | 116.8846 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.65 | 59.7839 | 6.36 | 6.3026 | 118.0408 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6506 | 6.7886 | 1 | 1.2181 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6519 | 6.7592 | -1.223 | -1.5734 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6512 | 59.8371 | -6.36 | -6.0034 | 116.8846 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.651 | 59.7839 | 6.36 | 6.3027 | 118.0408 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6516 | 6.7886 | 1 | 1.218 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6529 | 6.7592 | -1.2224 | -1.573 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6522 | 59.8371 | -6.36 | -6.0034 | 116.8846 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.652 | 59.7616 | 6.36 | 6.3029 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6526 | 6.7886 | 1 | 1.2179 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6539 | 6.7592 | -1.2217 | -1.5726 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6532 | 59.8371 | -6.36 | -6.0035 | 116.8846 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.653 | 59.7616 | 6.36 | 6.3031 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6536 | 6.7886 | 1 | 1.2178 | 116.186 | 0.98551 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6549 | 6.7592 | -1.221 | -1.5721 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6542 | 59.8371 | -6.36 | -6.0035 | 116.8846 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.654 | 59.7616 | 6.36 | 6.3033 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6546 | 6.7863 | 1 | 1.2177 | 116.2017 | 0.98561 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6559 | 6.7592 | -1.2203 | -1.5717 | 115.7399 | 0.96869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6552 | 59.8371 | -6.36 | -6.0036 | 116.8846 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.655 | 59.7616 | 6.36 | 6.3035 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6556 | 6.7863 | 1 | 1.2176 | 116.2017 | 0.98561 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6569 | 6.7672 | -1.2196 | -1.5713 | 115.7393 | 0.96893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6562 | 59.8371 | -6.36 | -6.0036 | 116.8846 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.656 | 59.7616 | 6.36 | 6.3037 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6566 | 6.7863 | 1 | 1.2175 | 116.2017 | 0.98561 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6579 | 6.7672 | -1.219 | -1.571 | 115.7393 | 0.96893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6572 | 59.8133 | -6.36 | -6.0032 | 116.9052 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.657 | 59.7616 | 6.36 | 6.3039 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6576 | 6.7863 | 1 | 1.2174 | 116.2017 | 0.98561 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6589 | 6.7672 | -1.2183 | -1.5706 | 115.7393 | 0.96893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6582 | 59.8133 | -6.36 | -6.0028 | 116.9052 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.658 | 59.7616 | 6.36 | 6.3041 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6586 | 6.7863 | 1 | 1.2173 | 116.2017 | 0.98561 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6599 | 6.7672 | -1.2176 | -1.5702 | 115.7393 | 0.96893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6592 | 59.8133 | -6.36 | -6.0024 | 116.9052 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.659 | 59.7616 | 6.36 | 6.3043 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6596 | 6.7863 | 1 | 1.2172 | 116.2017 | 0.98561 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6609 | 6.7672 | -1.2169 | -1.5699 | 115.7393 | 0.96893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6602 | 59.8133 | -6.36 | -6.0021 | 116.9052 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.66 | 59.7616 | 6.36 | 6.3046 | 118.0561 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6606 | 6.7863 | 1 | 1.217 | 116.2017 | 0.98561 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6619 | 6.7672 | -1.2162 | -1.5695 | 115.7393 | 0.96893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6612 | 59.8133 | -6.36 | -6.0017 | 116.9052 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.661 | 59.7211 | 6.36 | 6.3051 | 118.0587 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6616 | 6.7863 | 1 | 1.2169 | 116.2017 | 0.98561 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6629 | 6.7672 | -1.2156 | -1.5691 | 115.7393 | 0.96893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6622 | 59.8133 | -6.36 | -6.0013 | 116.9052 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.662 | 59.7211 | 6.36 | 6.3056 | 118.0587 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6626 | 6.788 | 1 | 1.2168 | 116.2137 | 0.98563 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6639 | 6.7672 | -1.2149 | -1.5688 | 115.7393 | 0.96893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6632 | 59.8133 | -6.36 | -6.0009 | 116.9052 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.663 | 59.7211 | 6.36 | 6.306 | 118.0587 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6636 | 6.788 | 1 | 1.2167 | 116.2137 | 0.98563 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6649 | 6.7754 | -1.2142 | -1.5684 | 115.7436 | 0.96943 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6642 | 59.8133 | -6.36 | -6.0005 | 116.9052 | 0.99491 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.664 | 59.7211 | 6.36 | 6.3065 | 118.0587 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6646 | 6.788 | 1 | 1.2166 | 116.2137 | 0.98563 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6659 | 6.7754 | -1.2135 | -1.568 | 115.7436 | 0.96943 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6652 | 59.7791 | -6.36 | -6.0004 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.665 | 59.7211 | 6.36 | 6.307 | 118.0587 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6656 | 6.788 | 1 | 1.2165 | 116.2137 | 0.98563 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6669 | 6.7754 | -1.2128 | -1.5676 | 115.7436 | 0.96943 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6662 | 59.7791 | -6.36 | -6.0002 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.666 | 59.7211 | 6.36 | 6.3075 | 118.0587 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6666 | 6.788 | 1 | 1.2164 | 116.2137 | 0.98563 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6679 | 6.7754 | -1.2122 | -1.5673 | 115.7436 | 0.96943 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6672 | 59.7791 | -6.36 | -6.0001 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.667 | 59.7211 | 6.36 | 6.3079 | 118.0587 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6676 | 6.788 | 1 | 1.2163 | 116.2137 | 0.98563 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6689 | 6.7754 | -1.2115 | -1.5669 | 115.7436 | 0.96943 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6682 | 59.7791 | -6.36 | -6 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.668 | 59.7211 | 6.36 | 6.3084 | 118.0587 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6686 | 6.788 | 1 | 1.2162 | 116.2137 | 0.98563 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6699 | 6.7754 | -1.2108 | -1.5665 | 115.7436 | 0.96943 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6692 | 59.7791 | -6.36 | -5.9998 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.669 | 59.7486 | 6.36 | 6.3085 | 118.0501 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6696 | 6.788 | 1 | 1.2161 | 116.2137 | 0.98563 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6709 | 6.7754 | -1.2101 | -1.5661 | 115.7436 | 0.96943 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6702 | 59.7791 | -6.36 | -5.9997 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.67 | 59.7486 | 6.36 | 6.3086 | 118.0501 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6706 | 6.7878 | 1 | 1.216 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6719 | 6.7754 | -1.2094 | -1.5658 | 115.7436 | 0.96943 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6712 | 59.7791 | -6.36 | -5.9996 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.671 | 59.7486 | 6.36 | 6.3087 | 118.0501 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6716 | 6.7878 | 1 | 1.2159 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6729 | 6.7758 | -1.2088 | -1.5653 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6722 | 59.7791 | -6.36 | -5.9994 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.672 | 59.7486 | 6.36 | 6.3088 | 118.0501 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6726 | 6.7878 | 1 | 1.2158 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6739 | 6.7758 | -1.2081 | -1.5649 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6732 | 59.7791 | -6.36 | -5.9993 | 116.902 | 0.99489 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.673 | 59.7486 | 6.36 | 6.3089 | 118.0501 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6736 | 6.7878 | 1 | 1.2158 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6749 | 6.7758 | -1.2074 | -1.5645 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6742 | 59.7827 | -6.36 | -5.9997 | 116.9043 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.674 | 59.7486 | 6.36 | 6.309 | 118.0501 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6746 | 6.7878 | 1 | 1.2157 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6759 | 6.7758 | -1.2067 | -1.5641 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6752 | 59.7827 | -6.36 | -6 | 116.9043 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.675 | 59.7486 | 6.36 | 6.3091 | 118.0501 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6756 | 6.7878 | 1 | 1.2156 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6769 | 6.7758 | -1.206 | -1.5637 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6762 | 59.7827 | -6.36 | -6.0004 | 116.9043 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.676 | 59.7486 | 6.36 | 6.3092 | 118.0501 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6766 | 6.7878 | 1 | 1.2156 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6779 | 6.7758 | -1.2054 | -1.5633 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6772 | 59.7827 | -6.36 | -6.0007 | 116.9043 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.677 | 59.793 | 6.36 | 6.3088 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6776 | 6.7878 | 1 | 1.2155 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6789 | 6.7758 | -1.2047 | -1.5628 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6782 | 59.7827 | -6.36 | -6.0011 | 116.9043 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.678 | 59.793 | 6.36 | 6.3084 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6786 | 6.7878 | 1 | 1.2154 | 116.2032 | 0.98555 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6799 | 6.7758 | -1.204 | -1.5624 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6792 | 59.7827 | -6.36 | -6.0015 | 116.9043 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.679 | 59.793 | 6.36 | 6.3079 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6796 | 6.7918 | 1 | 1.2153 | 116.2139 | 0.98565 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6809 | 6.7758 | -1.2033 | -1.562 | 115.7391 | 0.96979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6802 | 59.7827 | -6.36 | -6.0018 | 116.9043 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.68 | 59.793 | 6.36 | 6.3075 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6806 | 6.7918 | 1 | 1.2152 | 116.2139 | 0.98565 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6819 | 6.7758 | -1.2026 | -1.5615 | 115.7321 | 0.96948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6812 | 59.7827 | -6.36 | -6.0022 | 116.9043 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.681 | 59.793 | 6.36 | 6.3071 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6816 | 6.7918 | 1 | 1.2151 | 116.2139 | 0.98565 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6829 | 6.7758 | -1.202 | -1.5611 | 115.7321 | 0.96948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6822 | 59.7709 | -6.36 | -6.0025 | 116.9167 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.682 | 59.793 | 6.36 | 6.3066 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6826 | 6.7918 | 1 | 1.215 | 116.2139 | 0.98565 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6839 | 6.7758 | -1.2013 | -1.5606 | 115.7321 | 0.96948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6832 | 59.7709 | -6.36 | -6.0029 | 116.9167 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.683 | 59.793 | 6.36 | 6.3062 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6836 | 6.7918 | 1 | 1.2149 | 116.2139 | 0.98565 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6849 | 6.7758 | -1.2006 | -1.5602 | 115.7321 | 0.96948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6842 | 59.7709 | -6.36 | -6.0033 | 116.9167 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.684 | 59.793 | 6.36 | 6.3058 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6846 | 6.7918 | 1 | 1.2147 | 116.2139 | 0.98565 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6859 | 6.7758 | -1.1999 | -1.5597 | 115.7321 | 0.96948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6852 | 59.7709 | -6.36 | -6.0037 | 116.9167 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.685 | 59.793 | 6.36 | 6.3053 | 118.0612 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6856 | 6.7918 | 1 | 1.2146 | 116.2139 | 0.98565 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6869 | 6.7758 | -1.1992 | -1.5593 | 115.7321 | 0.96948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6862 | 59.7709 | -6.36 | -6.0041 | 116.9167 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.686 | 59.7792 | 6.36 | 6.3053 | 118.0694 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6866 | 6.7918 | 1 | 1.2145 | 116.2139 | 0.98565 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6879 | 6.7758 | -1.1986 | -1.5588 | 115.7321 | 0.96948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6872 | 59.7709 | -6.36 | -6.0044 | 116.9167 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.687 | 59.7792 | 6.36 | 6.3053 | 118.0694 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6876 | 6.7915 | 1 | 1.2144 | 116.2 | 0.98568 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6889 | 6.7758 | -1.1979 | -1.5584 | 115.7321 | 0.96948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6882 | 59.7709 | -6.36 | -6.0048 | 116.9167 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.688 | 59.7792 | 6.36 | 6.3053 | 118.0694 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6886 | 6.7915 | 1 | 1.2142 | 116.2 | 0.98568 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6899 | 6.7786 | -1.1972 | -1.5578 | 115.7446 | 0.96961 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6892 | 59.7709 | -6.36 | -6.0052 | 116.9167 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.689 | 59.7792 | 6.36 | 6.3053 | 118.0694 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6896 | 6.7915 | 1 | 1.2141 | 116.2 | 0.98568 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6909 | 6.7786 | -1.1965 | -1.5573 | 115.7446 | 0.96961 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6902 | 59.7603 | -6.36 | -6.0056 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.69 | 59.7792 | 6.36 | 6.3052 | 118.0694 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6906 | 6.7915 | 1 | 1.214 | 116.2 | 0.98568 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6919 | 6.7786 | -1.1958 | -1.5568 | 115.7446 | 0.96961 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6912 | 59.7603 | -6.36 | -6.0061 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.691 | 59.7792 | 6.36 | 6.3052 | 118.0694 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6916 | 6.7915 | 1 | 1.2138 | 116.2 | 0.98568 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6929 | 6.7786 | -1.1952 | -1.5562 | 115.7446 | 0.96961 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6922 | 59.7603 | -6.36 | -6.0065 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.692 | 59.7792 | 6.36 | 6.3052 | 118.0694 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6926 | 6.7915 | 1 | 1.2137 | 116.2 | 0.98568 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6939 | 6.7786 | -1.1945 | -1.5557 | 115.7446 | 0.96961 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6932 | 59.7603 | -6.36 | -6.0069 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.693 | 59.7792 | 6.36 | 6.3052 | 118.0694 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6936 | 6.7915 | 1 | 1.2135 | 116.2 | 0.98568 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6949 | 6.7786 | -1.1938 | -1.5551 | 115.7446 | 0.96961 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6942 | 59.7603 | -6.36 | -6.0073 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.694 | 59.7723 | 6.36 | 6.3053 | 118.0536 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6946 | 6.7915 | 1 | 1.2134 | 116.2 | 0.98568 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6959 | 6.7786 | -1.1931 | -1.5546 | 115.7446 | 0.96961 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6952 | 59.7603 | -6.36 | -6.0078 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.695 | 59.7723 | 6.36 | 6.3055 | 118.0536 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6956 | 6.7888 | 1 | 1.2133 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6969 | 6.7786 | -1.1924 | -1.5541 | 115.7446 | 0.96961 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6962 | 59.7603 | -6.36 | -6.0082 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.696 | 59.7723 | 6.36 | 6.3056 | 118.0536 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6966 | 6.7888 | 1 | 1.2132 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6979 | 6.7715 | -1.1918 | -1.5536 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6972 | 59.7603 | -6.36 | -6.0086 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.697 | 59.7723 | 6.36 | 6.3058 | 118.0536 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6976 | 6.7888 | 1 | 1.2131 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6989 | 6.7715 | -1.1911 | -1.5532 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6982 | 59.7603 | -6.36 | -6.009 | 116.9043 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.698 | 59.7723 | 6.36 | 6.3059 | 118.0536 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6986 | 6.7888 | 1 | 1.213 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.6999 | 6.7715 | -1.1904 | -1.5528 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.6992 | 59.7907 | -6.36 | -6.0091 | 116.8952 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.699 | 59.7723 | 6.36 | 6.3061 | 118.0536 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.6996 | 6.7888 | 1 | 1.2129 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7009 | 6.7715 | -1.1897 | -1.5523 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7002 | 59.7907 | -6.36 | -6.0092 | 116.8952 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.7 | 59.7723 | 6.36 | 6.3062 | 118.0536 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7006 | 6.7888 | 1 | 1.2128 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7019 | 6.7715 | -1.189 | -1.5519 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7012 | 59.7907 | -6.36 | -6.0092 | 116.8952 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.701 | 59.7723 | 6.36 | 6.3064 | 118.0536 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7016 | 6.7888 | 1 | 1.2127 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7029 | 6.7715 | -1.1884 | -1.5515 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7022 | 59.7907 | -6.36 | -6.0093 | 116.8952 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.702 | 59.798 | 6.36 | 6.306 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7026 | 6.7888 | 1 | 1.2126 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7039 | 6.7715 | -1.1877 | -1.551 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7032 | 59.7907 | -6.36 | -6.0093 | 116.8952 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.703 | 59.798 | 6.36 | 6.3057 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7036 | 6.7888 | 1 | 1.2125 | 116.1981 | 0.98566 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7049 | 6.7715 | -1.187 | -1.5506 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7042 | 59.7907 | -6.36 | -6.0094 | 116.8952 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.704 | 59.798 | 6.36 | 6.3053 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7046 | 6.7898 | 1 | 1.2124 | 116.214 | 0.98582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7059 | 6.7715 | -1.1863 | -1.5502 | 115.7461 | 0.96937 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7052 | 59.7907 | -6.36 | -6.0095 | 116.8952 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.705 | 59.798 | 6.36 | 6.305 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7056 | 6.7898 | 1 | 1.2123 | 116.214 | 0.98582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7069 | 6.7663 | -1.1856 | -1.5498 | 115.7381 | 0.9693 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7062 | 59.7907 | -6.36 | -6.0095 | 116.8952 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.706 | 59.798 | 6.36 | 6.3046 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7066 | 6.7898 | 1 | 1.2122 | 116.214 | 0.98582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7079 | 6.7663 | -1.185 | -1.5494 | 115.7381 | 0.9693 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7072 | 59.8054 | -6.36 | -6.0094 | 116.9028 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.707 | 59.798 | 6.36 | 6.3043 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7076 | 6.7898 | 1 | 1.2121 | 116.214 | 0.98582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7089 | 6.7663 | -1.1843 | -1.549 | 115.7381 | 0.9693 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7082 | 59.8054 | -6.36 | -6.0092 | 116.9028 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.708 | 59.798 | 6.36 | 6.3039 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7086 | 6.7898 | 1 | 1.212 | 116.214 | 0.98582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7099 | 6.7663 | -1.1836 | -1.5486 | 115.7381 | 0.9693 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7092 | 59.8054 | -6.36 | -6.0091 | 116.9028 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.709 | 59.798 | 6.36 | 6.3036 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7096 | 6.7898 | 1 | 1.2119 | 116.214 | 0.98582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7109 | 6.7663 | -1.1829 | -1.5482 | 115.7381 | 0.9693 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7102 | 59.8054 | -6.36 | -6.0089 | 116.9028 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.71 | 59.798 | 6.36 | 6.3032 | 118.0407 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7106 | 6.7898 | 1 | 1.2118 | 116.214 | 0.98582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7119 | 6.7663 | -1.1822 | -1.5478 | 115.7381 | 0.9693 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7112 | 59.8054 | -6.36 | -6.0088 | 116.9028 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.711 | 59.7751 | 6.36 | 6.3033 | 118.0402 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7116 | 6.7898 | 1 | 1.2117 | 116.214 | 0.98582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7129 | 6.7663 | -1.1816 | -1.5474 | 115.7381 | 0.9693 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7122 | 59.8054 | -6.36 | -6.0087 | 116.9028 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.712 | 59.7751 | 6.36 | 6.3033 | 118.0402 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7126 | 6.791 | 1 | 1.2116 | 116.2161 | 0.98596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7139 | 6.7663 | -1.1809 | -1.547 | 115.7381 | 0.9693 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7132 | 59.8054 | -6.36 | -6.0085 | 116.9028 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.713 | 59.7751 | 6.36 | 6.3033 | 118.0402 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7136 | 6.791 | 1 | 1.2114 | 116.2161 | 0.98596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7149 | 6.7612 | -1.1802 | -1.5465 | 115.7465 | 0.96971 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7142 | 59.8054 | -6.36 | -6.0084 | 116.9028 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.714 | 59.7751 | 6.36 | 6.3033 | 118.0402 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7146 | 6.791 | 1 | 1.2113 | 116.2161 | 0.98596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7159 | 6.7612 | -1.1795 | -1.546 | 115.7465 | 0.96971 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7152 | 59.8006 | -6.36 | -6.0085 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.715 | 59.7751 | 6.36 | 6.3033 | 118.0402 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7156 | 6.791 | 1 | 1.2111 | 116.2161 | 0.98596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7169 | 6.7612 | -1.1788 | -1.5456 | 115.7465 | 0.96971 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7162 | 59.8006 | -6.36 | -6.0087 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.716 | 59.7751 | 6.36 | 6.3034 | 118.0402 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7166 | 6.791 | 1 | 1.211 | 116.2161 | 0.98596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7179 | 6.7612 | -1.1782 | -1.5451 | 115.7465 | 0.96971 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7172 | 59.8006 | -6.36 | -6.0089 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.717 | 59.7751 | 6.36 | 6.3034 | 118.0402 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7176 | 6.791 | 1 | 1.2109 | 116.2161 | 0.98596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7189 | 6.7612 | -1.1775 | -1.5446 | 115.7465 | 0.96971 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7182 | 59.8006 | -6.36 | -6.0091 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.718 | 59.7751 | 6.36 | 6.3034 | 118.0402 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7186 | 6.791 | 1 | 1.2107 | 116.2161 | 0.98596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7199 | 6.7612 | -1.1768 | -1.5441 | 115.7465 | 0.96971 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7192 | 59.8006 | -6.36 | -6.0093 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.719 | 59.7475 | 6.36 | 6.3034 | 118.0278 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7196 | 6.791 | 1 | 1.2106 | 116.2161 | 0.98596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7209 | 6.7612 | -1.1761 | -1.5436 | 115.7465 | 0.96971 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7202 | 59.8006 | -6.36 | -6.0095 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.72 | 59.7475 | 6.36 | 6.3034 | 118.0278 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7206 | 6.7883 | 1 | 1.2104 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7219 | 6.7612 | -1.1754 | -1.5431 | 115.7465 | 0.96971 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7212 | 59.8006 | -6.36 | -6.0097 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.721 | 59.7475 | 6.36 | 6.3034 | 118.0278 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7216 | 6.7883 | 1 | 1.2102 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7229 | 6.7596 | -1.1748 | -1.5428 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7222 | 59.8006 | -6.36 | -6.0099 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.722 | 59.7475 | 6.36 | 6.3034 | 118.0278 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7226 | 6.7883 | 1 | 1.21 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7239 | 6.7596 | -1.1741 | -1.5424 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7232 | 59.8006 | -6.36 | -6.01 | 116.8946 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.723 | 59.7475 | 6.36 | 6.3034 | 118.0278 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7236 | 6.7883 | 1 | 1.2098 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7249 | 6.7596 | -1.1734 | -1.5421 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7242 | 59.7894 | -6.36 | -6.0097 | 116.8966 | 0.99487 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.724 | 59.7475 | 6.36 | 6.3034 | 118.0278 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7246 | 6.7883 | 1 | 1.2096 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7259 | 6.7596 | -1.1727 | -1.5418 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7252 | 59.7894 | -6.36 | -6.0093 | 116.8966 | 0.99487 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.725 | 59.7475 | 6.36 | 6.3034 | 118.0278 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7256 | 6.7883 | 1 | 1.2094 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7269 | 6.7596 | -1.172 | -1.5414 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7262 | 59.7894 | -6.36 | -6.009 | 116.8966 | 0.99487 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.726 | 59.7475 | 6.36 | 6.3034 | 118.0278 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7266 | 6.7883 | 1 | 1.2092 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7279 | 6.7596 | -1.1714 | -1.5411 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7272 | 59.7894 | -6.36 | -6.0087 | 116.8966 | 0.99487 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.727 | 59.7539 | 6.36 | 6.303 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7276 | 6.7883 | 1 | 1.209 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7289 | 6.7596 | -1.1707 | -1.5408 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7282 | 59.7894 | -6.36 | -6.0083 | 116.8966 | 0.99487 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.728 | 59.7539 | 6.36 | 6.3026 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7286 | 6.7883 | 1 | 1.2088 | 116.2236 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7299 | 6.7596 | -1.17 | -1.5404 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7292 | 59.7894 | -6.36 | -6.008 | 116.8966 | 0.99487 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.729 | 59.7539 | 6.36 | 6.3021 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7296 | 6.786 | 1 | 1.2086 | 116.1995 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7309 | 6.7596 | -1.1693 | -1.5401 | 115.7375 | 0.96946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7302 | 59.7894 | -6.36 | -6.0076 | 116.8966 | 0.99487 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.73 | 59.7539 | 6.36 | 6.3017 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7306 | 6.786 | 1 | 1.2084 | 116.1995 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7319 | 6.7595 | -1.1686 | -1.5398 | 115.7402 | 0.96942 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7312 | 59.7894 | -6.36 | -6.0073 | 116.8966 | 0.99487 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.731 | 59.7539 | 6.36 | 6.3012 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7316 | 6.786 | 1 | 1.2082 | 116.1995 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7329 | 6.7595 | -1.168 | -1.5396 | 115.7402 | 0.96942 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7322 | 59.772 | -6.36 | -6.0072 | 116.9073 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.732 | 59.7539 | 6.36 | 6.3008 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7326 | 6.786 | 1 | 1.208 | 116.1995 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7339 | 6.7595 | -1.1673 | -1.5393 | 115.7402 | 0.96942 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7332 | 59.772 | -6.36 | -6.0071 | 116.9073 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.733 | 59.7539 | 6.36 | 6.3004 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7336 | 6.786 | 1 | 1.2077 | 116.1995 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7349 | 6.7595 | -1.1666 | -1.5391 | 115.7402 | 0.96942 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7342 | 59.772 | -6.36 | -6.007 | 116.9073 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.734 | 59.7539 | 6.36 | 6.2999 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7346 | 6.786 | 1 | 1.2075 | 116.1995 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7359 | 6.7595 | -1.1659 | -1.5388 | 115.7402 | 0.96942 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7352 | 59.772 | -6.36 | -6.0069 | 116.9073 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.735 | 59.7539 | 6.36 | 6.2995 | 118.0238 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7356 | 6.786 | 1 | 1.2073 | 116.1995 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7369 | 6.7595 | -1.1652 | -1.5386 | 115.7402 | 0.96942 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7362 | 59.772 | -6.36 | -6.0068 | 116.9073 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.736 | 59.7593 | 6.36 | 6.2992 | 118.0431 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7366 | 6.786 | 1 | 1.2071 | 116.1995 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7379 | 6.7595 | -1.1646 | -1.5383 | 115.7402 | 0.96942 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7372 | 59.772 | -6.36 | -6.0068 | 116.9073 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.737 | 59.7593 | 6.36 | 6.299 | 118.0431 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7376 | 6.7878 | 1 | 1.2069 | 116.1911 | 0.98599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7389 | 6.7595 | -1.1639 | -1.5381 | 115.7402 | 0.96942 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7382 | 59.772 | -6.36 | -6.0067 | 116.9073 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.738 | 59.7593 | 6.36 | 6.2988 | 118.0431 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7386 | 6.7878 | 1 | 1.2067 | 116.1911 | 0.98599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7399 | 6.765 | -1.1632 | -1.5378 | 115.7619 | 0.96992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7392 | 59.772 | -6.36 | -6.0066 | 116.9073 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.739 | 59.7593 | 6.36 | 6.2985 | 118.0431 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7396 | 6.7878 | 1 | 1.2065 | 116.1911 | 0.98599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7409 | 6.765 | -1.1625 | -1.5374 | 115.7619 | 0.96992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7402 | 59.7644 | -6.36 | -6.0072 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.74 | 59.7593 | 6.36 | 6.2983 | 118.0431 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7406 | 6.7878 | 1 | 1.2063 | 116.1911 | 0.98599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7419 | 6.765 | -1.1618 | -1.5371 | 115.7619 | 0.96992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7412 | 59.7644 | -6.36 | -6.0078 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.741 | 59.7593 | 6.36 | 6.2981 | 118.0431 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7416 | 6.7878 | 1 | 1.2062 | 116.1911 | 0.98599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7429 | 6.765 | -1.1612 | -1.5368 | 115.7619 | 0.96992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7422 | 59.7644 | -6.36 | -6.0084 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.742 | 59.7593 | 6.36 | 6.2979 | 118.0431 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7426 | 6.7878 | 1 | 1.206 | 116.1911 | 0.98599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7439 | 6.765 | -1.1605 | -1.5365 | 115.7619 | 0.96992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7432 | 59.7644 | -6.36 | -6.009 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.743 | 59.7593 | 6.36 | 6.2976 | 118.0431 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7436 | 6.7878 | 1 | 1.2058 | 116.1911 | 0.98599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7449 | 6.765 | -1.1598 | -1.5362 | 115.7619 | 0.96992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7442 | 59.7644 | -6.36 | -6.0096 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.744 | 59.77 | 6.36 | 6.2977 | 118.0401 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7446 | 6.7878 | 1 | 1.2056 | 116.1911 | 0.98599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7459 | 6.765 | -1.1591 | -1.5359 | 115.7619 | 0.96992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7452 | 59.7644 | -6.36 | -6.0102 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.745 | 59.77 | 6.36 | 6.2978 | 118.0401 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7456 | 6.7887 | 1 | 1.2054 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7469 | 6.765 | -1.1584 | -1.5355 | 115.7619 | 0.96992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7462 | 59.7644 | -6.36 | -6.0108 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.746 | 59.77 | 6.36 | 6.2979 | 118.0401 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7466 | 6.7887 | 1 | 1.2053 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7479 | 6.7779 | -1.1578 | -1.5352 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7472 | 59.7644 | -6.36 | -6.0114 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.747 | 59.77 | 6.36 | 6.298 | 118.0401 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7476 | 6.7887 | 1 | 1.2051 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7489 | 6.7779 | -1.1571 | -1.5348 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7482 | 59.7644 | -6.36 | -6.012 | 116.9232 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.748 | 59.77 | 6.36 | 6.2981 | 118.0401 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7486 | 6.7887 | 1 | 1.205 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7499 | 6.7779 | -1.1564 | -1.5345 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7492 | 59.76 | -6.36 | -6.0125 | 116.9194 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.749 | 59.77 | 6.36 | 6.2983 | 118.0401 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7496 | 6.7887 | 1 | 1.2048 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7509 | 6.7779 | -1.1557 | -1.5342 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7502 | 59.76 | -6.36 | -6.013 | 116.9194 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.75 | 59.77 | 6.36 | 6.2984 | 118.0401 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7506 | 6.7887 | 1 | 1.2046 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7519 | 6.7779 | -1.155 | -1.5338 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7512 | 59.76 | -6.36 | -6.0135 | 116.9194 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.751 | 59.77 | 6.36 | 6.2985 | 118.0401 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7516 | 6.7887 | 1 | 1.2045 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7529 | 6.7779 | -1.1544 | -1.5335 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7522 | 59.76 | -6.36 | -6.014 | 116.9194 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.752 | 59.7773 | 6.36 | 6.2984 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7526 | 6.7887 | 1 | 1.2043 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7539 | 6.7779 | -1.1537 | -1.5331 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7532 | 59.76 | -6.36 | -6.0146 | 116.9194 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.753 | 59.7773 | 6.36 | 6.2984 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7536 | 6.7887 | 1 | 1.2042 | 116.2126 | 0.98598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7549 | 6.7779 | -1.153 | -1.5328 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7542 | 59.76 | -6.36 | -6.0151 | 116.9194 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.754 | 59.7773 | 6.36 | 6.2983 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7546 | 6.7916 | 1 | 1.204 | 116.1995 | 0.98604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7559 | 6.7779 | -1.1523 | -1.5324 | 115.7571 | 0.97035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7552 | 59.76 | -6.36 | -6.0156 | 116.9194 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.755 | 59.7773 | 6.36 | 6.2983 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7556 | 6.7916 | 1 | 1.2038 | 116.1995 | 0.98604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7569 | 6.7773 | -1.1516 | -1.5321 | 115.7465 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7562 | 59.76 | -6.36 | -6.0161 | 116.9194 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.756 | 59.7773 | 6.36 | 6.2982 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7566 | 6.7916 | 1 | 1.2036 | 116.1995 | 0.98604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7579 | 6.7773 | -1.151 | -1.5317 | 115.7465 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7572 | 59.764 | -6.36 | -6.0164 | 116.8997 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.757 | 59.7773 | 6.36 | 6.2982 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7576 | 6.7916 | 1 | 1.2034 | 116.1995 | 0.98604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7589 | 6.7773 | -1.1503 | -1.5313 | 115.7465 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7582 | 59.764 | -6.36 | -6.0168 | 116.8997 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.758 | 59.7773 | 6.36 | 6.2981 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7586 | 6.7916 | 1 | 1.2032 | 116.1995 | 0.98604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7599 | 6.7773 | -1.1496 | -1.531 | 115.7465 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7592 | 59.764 | -6.36 | -6.0171 | 116.8997 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.759 | 59.7773 | 6.36 | 6.2981 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7596 | 6.7916 | 1 | 1.203 | 116.1995 | 0.98604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7609 | 6.7773 | -1.1489 | -1.5306 | 115.7465 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7602 | 59.764 | -6.36 | -6.0174 | 116.8997 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.76 | 59.7773 | 6.36 | 6.2981 | 118.0377 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7606 | 6.7916 | 1 | 1.2028 | 116.1995 | 0.98604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7619 | 6.7773 | -1.1482 | -1.5302 | 115.7465 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7612 | 59.764 | -6.36 | -6.0177 | 116.8997 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.761 | 59.7474 | 6.36 | 6.2979 | 118.0482 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7616 | 6.7916 | 1 | 1.2026 | 116.1995 | 0.98604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7629 | 6.7773 | -1.1476 | -1.5299 | 115.7465 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7622 | 59.764 | -6.36 | -6.018 | 116.8997 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.762 | 59.7474 | 6.36 | 6.2977 | 118.0482 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7626 | 6.796 | 1 | 1.2024 | 116.1959 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7639 | 6.7773 | -1.1469 | -1.5295 | 115.7465 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7632 | 59.764 | -6.36 | -6.0184 | 116.8997 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.763 | 59.7474 | 6.36 | 6.2975 | 118.0482 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7636 | 6.796 | 1 | 1.2022 | 116.1959 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7649 | 6.7724 | -1.1462 | -1.5291 | 115.7626 | 0.97061 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7642 | 59.764 | -6.36 | -6.0187 | 116.8997 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.764 | 59.7474 | 6.36 | 6.2973 | 118.0482 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7646 | 6.796 | 1 | 1.202 | 116.1959 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7659 | 6.7724 | -1.1455 | -1.5288 | 115.7626 | 0.97061 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7652 | 59.8022 | -6.36 | -6.0189 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.765 | 59.7474 | 6.36 | 6.2972 | 118.0482 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7656 | 6.796 | 1 | 1.2018 | 116.1959 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7669 | 6.7724 | -1.1448 | -1.5284 | 115.7626 | 0.97061 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7662 | 59.8022 | -6.36 | -6.0191 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.766 | 59.7474 | 6.36 | 6.297 | 118.0482 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7666 | 6.796 | 1 | 1.2016 | 116.1959 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7679 | 6.7724 | -1.1442 | -1.528 | 115.7626 | 0.97061 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7672 | 59.8022 | -6.36 | -6.0193 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.767 | 59.7474 | 6.36 | 6.2968 | 118.0482 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7676 | 6.796 | 1 | 1.2013 | 116.1959 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7689 | 6.7724 | -1.1435 | -1.5277 | 115.7626 | 0.97061 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7682 | 59.8022 | -6.36 | -6.0195 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.768 | 59.7474 | 6.36 | 6.2966 | 118.0482 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7686 | 6.796 | 1 | 1.2011 | 116.1959 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7699 | 6.7724 | -1.1428 | -1.5273 | 115.7626 | 0.97061 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7692 | 59.8022 | -6.36 | -6.0198 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.769 | 59.7495 | 6.36 | 6.2964 | 118.0445 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7696 | 6.796 | 1 | 1.2009 | 116.1959 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7709 | 6.7724 | -1.1421 | -1.5269 | 115.7626 | 0.97061 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7702 | 59.8022 | -6.36 | -6.02 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.77 | 59.7495 | 6.36 | 6.2962 | 118.0445 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7706 | 6.7935 | 1 | 1.2008 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7719 | 6.7724 | -1.1414 | -1.5266 | 115.7626 | 0.97061 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7712 | 59.8022 | -6.36 | -6.0202 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.771 | 59.7495 | 6.36 | 6.2959 | 118.0445 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7716 | 6.7935 | 1 | 1.2006 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7729 | 6.7774 | -1.1408 | -1.5262 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7722 | 59.8022 | -6.36 | -6.0204 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.772 | 59.7495 | 6.36 | 6.2957 | 118.0445 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7726 | 6.7935 | 1 | 1.2005 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7739 | 6.7774 | -1.1401 | -1.5259 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7732 | 59.8022 | -6.36 | -6.0206 | 116.906 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.773 | 59.7495 | 6.36 | 6.2955 | 118.0445 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7736 | 6.7935 | 1 | 1.2004 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7749 | 6.7774 | -1.1394 | -1.5255 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7742 | 59.8143 | -6.36 | -6.0203 | 116.8849 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.774 | 59.7495 | 6.36 | 6.2953 | 118.0445 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7746 | 6.7935 | 1 | 1.2002 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7759 | 6.7774 | -1.1387 | -1.5251 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7752 | 59.8143 | -6.36 | -6.02 | 116.8849 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.775 | 59.7495 | 6.36 | 6.295 | 118.0445 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7756 | 6.7935 | 1 | 1.2001 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7769 | 6.7774 | -1.138 | -1.5248 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7762 | 59.8143 | -6.36 | -6.0197 | 116.8849 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.776 | 59.7495 | 6.36 | 6.2948 | 118.0445 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7766 | 6.7935 | 1 | 1.2 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7779 | 6.7774 | -1.1374 | -1.5244 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7772 | 59.8143 | -6.36 | -6.0194 | 116.8849 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.777 | 59.7668 | 6.36 | 6.2945 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7776 | 6.7935 | 1 | 1.1998 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7789 | 6.7774 | -1.1367 | -1.5241 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7782 | 59.8143 | -6.36 | -6.0191 | 116.8849 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.778 | 59.7668 | 6.36 | 6.2942 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7786 | 6.7935 | 1 | 1.1997 | 116.2006 | 0.98607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7799 | 6.7774 | -1.136 | -1.5237 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7792 | 59.8143 | -6.36 | -6.0188 | 116.8849 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.779 | 59.7668 | 6.36 | 6.2939 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7796 | 6.7881 | 1 | 1.1996 | 116.1909 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7809 | 6.7774 | -1.1353 | -1.5234 | 115.7567 | 0.97017 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7802 | 59.8143 | -6.36 | -6.0185 | 116.8849 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.78 | 59.7668 | 6.36 | 6.2936 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7806 | 6.7881 | 1 | 1.1995 | 116.1909 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7819 | 6.769 | -1.1346 | -1.523 | 115.7452 | 0.96998 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7812 | 59.8143 | -6.36 | -6.0182 | 116.8849 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.781 | 59.7668 | 6.36 | 6.2933 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7816 | 6.7881 | 1 | 1.1994 | 116.1909 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7829 | 6.769 | -1.134 | -1.5227 | 115.7452 | 0.96998 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7822 | 59.7791 | -6.36 | -6.0179 | 116.8765 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.782 | 59.7668 | 6.36 | 6.293 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7826 | 6.7881 | 1 | 1.1993 | 116.1909 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7839 | 6.769 | -1.1333 | -1.5224 | 115.7452 | 0.96998 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7832 | 59.7791 | -6.36 | -6.0177 | 116.8765 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.783 | 59.7668 | 6.36 | 6.2927 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7836 | 6.7881 | 1 | 1.1992 | 116.1909 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7849 | 6.769 | -1.1326 | -1.522 | 115.7452 | 0.96998 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7842 | 59.7791 | -6.36 | -6.0175 | 116.8765 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.784 | 59.7668 | 6.36 | 6.2924 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7846 | 6.7881 | 1 | 1.1991 | 116.1909 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7859 | 6.769 | -1.1319 | -1.5217 | 115.7452 | 0.96998 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7852 | 59.7791 | -6.36 | -6.0173 | 116.8765 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.785 | 59.7668 | 6.36 | 6.292 | 118.0374 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7856 | 6.7881 | 1 | 1.199 | 116.1909 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7869 | 6.769 | -1.1312 | -1.5213 | 115.7452 | 0.96998 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7862 | 59.7791 | -6.36 | -6.0171 | 116.8765 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.786 | 59.7674 | 6.36 | 6.2919 | 118.0244 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7866 | 6.7881 | 1 | 1.1989 | 116.1909 | 0.98595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7879 | 6.769 | -1.1306 | -1.521 | 115.7452 | 0.96998 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7872 | 59.7791 | -6.36 | -6.0169 | 116.8765 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.787 | 59.7674 | 6.36 | 6.2918 | 118.0244 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7876 | 6.7881 | 1 | 1.1987 | 116.2037 | 0.9862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7889 | 6.769 | -1.1299 | -1.5207 | 115.7452 | 0.96998 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7882 | 59.7791 | -6.36 | -6.0166 | 116.8765 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.788 | 59.7674 | 6.36 | 6.2916 | 118.0244 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7886 | 6.7881 | 1 | 1.1985 | 116.2037 | 0.9862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7899 | 6.7562 | -1.1292 | -1.5203 | 115.7511 | 0.97037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7892 | 59.7791 | -6.36 | -6.0164 | 116.8765 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.789 | 59.7674 | 6.36 | 6.2915 | 118.0244 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7896 | 6.7881 | 1 | 1.1983 | 116.2037 | 0.9862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7909 | 6.7562 | -1.1285 | -1.5199 | 115.7511 | 0.97037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7902 | 59.7849 | -6.36 | -6.0162 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.79 | 59.7674 | 6.36 | 6.2914 | 118.0244 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7906 | 6.7881 | 1 | 1.1981 | 116.2037 | 0.9862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7919 | 6.7562 | -1.1278 | -1.5195 | 115.7511 | 0.97037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7912 | 59.7849 | -6.36 | -6.0159 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.791 | 59.7674 | 6.36 | 6.2913 | 118.0244 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7916 | 6.7881 | 1 | 1.198 | 116.2037 | 0.9862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7929 | 6.7562 | -1.1272 | -1.5191 | 115.7511 | 0.97037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7922 | 59.7849 | -6.36 | -6.0157 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.792 | 59.7674 | 6.36 | 6.2911 | 118.0244 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7926 | 6.7881 | 1 | 1.1978 | 116.2037 | 0.9862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7939 | 6.7562 | -1.1265 | -1.5187 | 115.7511 | 0.97037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7932 | 59.7849 | -6.36 | -6.0155 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.793 | 59.7674 | 6.36 | 6.291 | 118.0244 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7936 | 6.7881 | 1 | 1.1976 | 116.2037 | 0.9862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7949 | 6.7562 | -1.1258 | -1.5182 | 115.7511 | 0.97037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7942 | 59.7849 | -6.36 | -6.0152 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.794 | 59.7796 | 6.36 | 6.2908 | 118.0368 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7946 | 6.7881 | 1 | 1.1974 | 116.2037 | 0.9862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7959 | 6.7562 | -1.1251 | -1.5178 | 115.7511 | 0.97037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7952 | 59.7849 | -6.36 | -6.015 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.795 | 59.7796 | 6.36 | 6.2906 | 118.0368 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7956 | 6.7927 | 1 | 1.1972 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7969 | 6.7562 | -1.1244 | -1.5174 | 115.7511 | 0.97037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7962 | 59.7849 | -6.36 | -6.0148 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.796 | 59.7796 | 6.36 | 6.2904 | 118.0368 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7966 | 6.7927 | 1 | 1.197 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7979 | 6.7628 | -1.1238 | -1.5171 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7972 | 59.7849 | -6.36 | -6.0145 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.797 | 59.7796 | 6.36 | 6.2902 | 118.0368 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7976 | 6.7927 | 1 | 1.1968 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7989 | 6.7628 | -1.1231 | -1.5167 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7982 | 59.7849 | -6.36 | -6.0143 | 116.9093 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.798 | 59.7796 | 6.36 | 6.29 | 118.0368 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7986 | 6.7927 | 1 | 1.1966 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.7999 | 6.7628 | -1.1224 | -1.5164 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.7992 | 59.7901 | -6.36 | -6.0141 | 116.917 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.799 | 59.7796 | 6.36 | 6.2898 | 118.0368 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.7996 | 6.7927 | 1 | 1.1965 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8009 | 6.7628 | -1.1217 | -1.516 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8002 | 59.7901 | -6.36 | -6.0138 | 116.917 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.8 | 59.7796 | 6.36 | 6.2896 | 118.0368 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8006 | 6.7927 | 1 | 1.1963 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8019 | 6.7628 | -1.121 | -1.5157 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8012 | 59.7901 | -6.36 | -6.0136 | 116.917 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.801 | 59.7796 | 6.36 | 6.2894 | 118.0368 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8016 | 6.7927 | 1 | 1.1961 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8029 | 6.7628 | -1.1204 | -1.5153 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8022 | 59.7901 | -6.36 | -6.0134 | 116.917 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.802 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8026 | 6.7927 | 1 | 1.1959 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8039 | 6.7628 | -1.1197 | -1.515 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8032 | 59.7901 | -6.36 | -6.0132 | 116.917 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.803 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8036 | 6.7927 | 1 | 1.1957 | 116.1999 | 0.98621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8049 | 6.7628 | -1.119 | -1.5146 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8042 | 59.7901 | -6.36 | -6.0129 | 116.917 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.804 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8046 | 6.7937 | 1 | 1.1956 | 116.1957 | 0.98605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8059 | 6.7628 | -1.1183 | -1.5143 | 115.7454 | 0.97053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8052 | 59.7901 | -6.36 | -6.0127 | 116.917 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.805 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8056 | 6.7937 | 1 | 1.1955 | 116.1957 | 0.98605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8069 | 6.7663 | -1.1176 | -1.514 | 115.7496 | 0.97032 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8062 | 59.7901 | -6.36 | -6.0125 | 116.917 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.806 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8066 | 6.7937 | 1 | 1.1954 | 116.1957 | 0.98605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8079 | 6.7663 | -1.117 | -1.5138 | 115.7496 | 0.97032 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8072 | 59.7721 | -6.36 | -6.0127 | 116.9064 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.807 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8076 | 6.7937 | 1 | 1.1953 | 116.1957 | 0.98605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8089 | 6.7663 | -1.1163 | -1.5135 | 115.7496 | 0.97032 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8082 | 59.7721 | -6.36 | -6.0129 | 116.9064 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.808 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8086 | 6.7937 | 1 | 1.1951 | 116.1957 | 0.98605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8099 | 6.7663 | -1.1156 | -1.5132 | 115.7496 | 0.97032 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8092 | 59.7721 | -6.36 | -6.0131 | 116.9064 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.809 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8096 | 6.7937 | 1 | 1.195 | 116.1957 | 0.98605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8109 | 6.7663 | -1.1149 | -1.513 | 115.7496 | 0.97032 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8102 | 59.7721 | -6.36 | -6.0133 | 116.9064 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.81 | 59.7699 | 6.36 | 6.2894 | 118.0398 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8106 | 6.7937 | 1 | 1.1949 | 116.1957 | 0.98605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8119 | 6.7663 | -1.1142 | -1.5127 | 115.7496 | 0.97032 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8112 | 59.7721 | -6.36 | -6.0136 | 116.9064 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.811 | 59.7305 | 6.36 | 6.2892 | 118.0422 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8116 | 6.7937 | 1 | 1.1948 | 116.1957 | 0.98605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8129 | 6.7663 | -1.1136 | -1.5124 | 115.7496 | 0.97032 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8122 | 59.7721 | -6.36 | -6.0138 | 116.9064 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.812 | 59.7305 | 6.36 | 6.289 | 118.0422 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8126 | 6.7946 | 1 | 1.1947 | 116.2051 | 0.98609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8139 | 6.7663 | -1.1129 | -1.5121 | 115.7496 | 0.97032 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8132 | 59.7721 | -6.36 | -6.014 | 116.9064 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.813 | 59.7305 | 6.36 | 6.2888 | 118.0422 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8136 | 6.7946 | 1 | 1.1946 | 116.2051 | 0.98609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8149 | 6.7661 | -1.1122 | -1.5119 | 115.7459 | 0.97074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8142 | 59.7721 | -6.36 | -6.0142 | 116.9064 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.814 | 59.7305 | 6.36 | 6.2886 | 118.0422 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8146 | 6.7946 | 1 | 1.1945 | 116.2051 | 0.98609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8159 | 6.7661 | -1.1115 | -1.5116 | 115.7459 | 0.97074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8152 | 59.7722 | -6.36 | -6.0142 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.815 | 59.7305 | 6.36 | 6.2885 | 118.0422 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8156 | 6.7946 | 1 | 1.1943 | 116.2051 | 0.98609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8169 | 6.7661 | -1.1108 | -1.5113 | 115.7459 | 0.97074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8162 | 59.7722 | -6.36 | -6.0143 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.816 | 59.7305 | 6.36 | 6.2883 | 118.0422 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8166 | 6.7946 | 1 | 1.1942 | 116.2051 | 0.98609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8179 | 6.7661 | -1.1102 | -1.5111 | 115.7459 | 0.97074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8172 | 59.7722 | -6.36 | -6.0143 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.817 | 59.7305 | 6.36 | 6.2881 | 118.0422 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8176 | 6.7946 | 1 | 1.1941 | 116.2051 | 0.98609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8189 | 6.7661 | -1.1095 | -1.5108 | 115.7459 | 0.97074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8182 | 59.7722 | -6.36 | -6.0144 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.818 | 59.7305 | 6.36 | 6.2879 | 118.0422 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8186 | 6.7946 | 1 | 1.194 | 116.2051 | 0.98609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8199 | 6.7661 | -1.1088 | -1.5105 | 115.7459 | 0.97074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8192 | 59.7722 | -6.36 | -6.0144 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.819 | 59.7431 | 6.36 | 6.2879 | 118.0616 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8196 | 6.7946 | 1 | 1.1939 | 116.2051 | 0.98609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8209 | 6.7661 | -1.1081 | -1.5103 | 115.7459 | 0.97074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8202 | 59.7722 | -6.36 | -6.0144 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.82 | 59.7431 | 6.36 | 6.2878 | 118.0616 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8206 | 6.7906 | 1 | 1.1937 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8219 | 6.7661 | -1.1074 | -1.51 | 115.7459 | 0.97074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8212 | 59.7722 | -6.36 | -6.0145 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.821 | 59.7431 | 6.36 | 6.2877 | 118.0616 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8216 | 6.7906 | 1 | 1.1936 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8229 | 6.7635 | -1.1068 | -1.5098 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8222 | 59.7722 | -6.36 | -6.0145 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.822 | 59.7431 | 6.36 | 6.2876 | 118.0616 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8226 | 6.7906 | 1 | 1.1934 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8239 | 6.7635 | -1.1061 | -1.5096 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8232 | 59.7722 | -6.36 | -6.0145 | 116.9052 | 0.99488 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.823 | 59.7431 | 6.36 | 6.2876 | 118.0616 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8236 | 6.7906 | 1 | 1.1933 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8249 | 6.7635 | -1.1054 | -1.5094 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8242 | 59.7758 | -6.36 | -6.0146 | 116.9088 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.824 | 59.7431 | 6.36 | 6.2875 | 118.0616 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8246 | 6.7906 | 1 | 1.1931 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8259 | 6.7635 | -1.1047 | -1.5093 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8252 | 59.7758 | -6.36 | -6.0146 | 116.9088 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.825 | 59.7431 | 6.36 | 6.2874 | 118.0616 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8256 | 6.7906 | 1 | 1.193 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8269 | 6.7635 | -1.104 | -1.5091 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8262 | 59.7758 | -6.36 | -6.0147 | 116.9088 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.826 | 59.7431 | 6.36 | 6.2873 | 118.0616 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8266 | 6.7906 | 1 | 1.1928 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8279 | 6.7635 | -1.1034 | -1.5089 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8272 | 59.7758 | -6.36 | -6.0147 | 116.9088 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.827 | 59.7695 | 6.36 | 6.2876 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8276 | 6.7906 | 1 | 1.1927 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8289 | 6.7635 | -1.1027 | -1.5087 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8282 | 59.7758 | -6.36 | -6.0148 | 116.9088 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.828 | 59.7695 | 6.36 | 6.2878 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8286 | 6.7906 | 1 | 1.1925 | 116.2098 | 0.9861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8299 | 6.7635 | -1.102 | -1.5085 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8292 | 59.7758 | -6.36 | -6.0148 | 116.9088 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.829 | 59.7695 | 6.36 | 6.288 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8296 | 6.7855 | 1 | 1.1925 | 116.2057 | 0.98587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8309 | 6.7635 | -1.1013 | -1.5083 | 115.7478 | 0.97065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8302 | 59.7758 | -6.36 | -6.0149 | 116.9088 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.83 | 59.7695 | 6.36 | 6.2882 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8306 | 6.7855 | 1 | 1.1924 | 116.2057 | 0.98587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8319 | 6.7723 | -1.1006 | -1.5081 | 115.7525 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8312 | 59.7758 | -6.36 | -6.0149 | 116.9088 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.831 | 59.7695 | 6.36 | 6.2884 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8316 | 6.7855 | 1 | 1.1923 | 116.2057 | 0.98587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8329 | 6.7723 | -1.1 | -1.5079 | 115.7525 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8322 | 59.7902 | -6.36 | -6.0153 | 116.8968 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.832 | 59.7695 | 6.36 | 6.2887 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8326 | 6.7855 | 1 | 1.1923 | 116.2057 | 0.98587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8339 | 6.7723 | -1.0993 | -1.5076 | 115.7525 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8332 | 59.7902 | -6.36 | -6.0156 | 116.8968 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.833 | 59.7695 | 6.36 | 6.2889 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8336 | 6.7855 | 1 | 1.1922 | 116.2057 | 0.98587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8349 | 6.7723 | -1.0986 | -1.5074 | 115.7525 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8342 | 59.7902 | -6.36 | -6.016 | 116.8968 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.834 | 59.7695 | 6.36 | 6.2891 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8346 | 6.7855 | 1 | 1.1921 | 116.2057 | 0.98587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8359 | 6.7723 | -1.0979 | -1.5072 | 115.7525 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8352 | 59.7902 | -6.36 | -6.0163 | 116.8968 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.835 | 59.7695 | 6.36 | 6.2893 | 118.043 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8356 | 6.7855 | 1 | 1.1921 | 116.2057 | 0.98587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8369 | 6.7723 | -1.0972 | -1.5069 | 115.7525 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8362 | 59.7902 | -6.36 | -6.0167 | 116.8968 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.836 | 59.7576 | 6.36 | 6.2893 | 118.0425 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8366 | 6.7855 | 1 | 1.192 | 116.2057 | 0.98587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8379 | 6.7723 | -1.0966 | -1.5067 | 115.7525 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8372 | 59.7902 | -6.36 | -6.017 | 116.8968 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.837 | 59.7576 | 6.36 | 6.2892 | 118.0425 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8376 | 6.786 | 1 | 1.192 | 116.2024 | 0.98576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8389 | 6.7723 | -1.0959 | -1.5064 | 115.7525 | 0.97066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8382 | 59.7902 | -6.36 | -6.0174 | 116.8968 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.838 | 59.7576 | 6.36 | 6.2892 | 118.0425 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8386 | 6.786 | 1 | 1.1919 | 116.2024 | 0.98576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8399 | 6.7724 | -1.0952 | -1.5061 | 115.7499 | 0.97134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8392 | 59.7902 | -6.36 | -6.0177 | 116.8968 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.839 | 59.7576 | 6.36 | 6.2891 | 118.0425 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8396 | 6.786 | 1 | 1.1919 | 116.2024 | 0.98576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8409 | 6.7724 | -1.0945 | -1.5057 | 115.7499 | 0.97134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8402 | 59.8193 | -6.36 | -6.0178 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.84 | 59.7576 | 6.36 | 6.2891 | 118.0425 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8406 | 6.786 | 1 | 1.1919 | 116.2024 | 0.98576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8419 | 6.7724 | -1.0938 | -1.5054 | 115.7499 | 0.97134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8412 | 59.8193 | -6.36 | -6.0178 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.841 | 59.7576 | 6.36 | 6.289 | 118.0425 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8416 | 6.786 | 1 | 1.1918 | 116.2024 | 0.98576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8429 | 6.7724 | -1.0932 | -1.5051 | 115.7499 | 0.97134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8422 | 59.8193 | -6.36 | -6.0179 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.842 | 59.7576 | 6.36 | 6.289 | 118.0425 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8426 | 6.786 | 1 | 1.1918 | 116.2024 | 0.98576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8439 | 6.7724 | -1.0925 | -1.5047 | 115.7499 | 0.97134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8432 | 59.8193 | -6.36 | -6.0179 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.843 | 59.7576 | 6.36 | 6.2889 | 118.0425 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8436 | 6.786 | 1 | 1.1918 | 116.2024 | 0.98576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8449 | 6.7724 | -1.0918 | -1.5044 | 115.7499 | 0.97134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8442 | 59.8193 | -6.36 | -6.018 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.844 | 59.7418 | 6.36 | 6.2892 | 118.0535 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8446 | 6.786 | 1 | 1.1918 | 116.2024 | 0.98576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8459 | 6.7724 | -1.0911 | -1.504 | 115.7499 | 0.97134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8452 | 59.8193 | -6.36 | -6.018 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.845 | 59.7418 | 6.36 | 6.2894 | 118.0535 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8456 | 6.7826 | 1 | 1.1917 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8469 | 6.7724 | -1.0904 | -1.5037 | 115.7499 | 0.97134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8462 | 59.8193 | -6.36 | -6.0181 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.846 | 59.7418 | 6.36 | 6.2897 | 118.0535 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8466 | 6.7826 | 1 | 1.1916 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8479 | 6.76 | -1.0898 | -1.5032 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8472 | 59.8193 | -6.36 | -6.0181 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.847 | 59.7418 | 6.36 | 6.2899 | 118.0535 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8476 | 6.7826 | 1 | 1.1916 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8489 | 6.76 | -1.0891 | -1.5028 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8482 | 59.8193 | -6.36 | -6.0182 | 116.8715 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.848 | 59.7418 | 6.36 | 6.2902 | 118.0535 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8486 | 6.7826 | 1 | 1.1915 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8499 | 6.76 | -1.0884 | -1.5023 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8492 | 59.7961 | -6.36 | -6.0183 | 116.8692 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.849 | 59.7418 | 6.36 | 6.2904 | 118.0535 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8496 | 6.7826 | 1 | 1.1915 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8509 | 6.76 | -1.0877 | -1.5019 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8502 | 59.7961 | -6.36 | -6.0183 | 116.8692 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.85 | 59.7418 | 6.36 | 6.2907 | 118.0535 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8506 | 6.7826 | 1 | 1.1914 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8519 | 6.76 | -1.087 | -1.5015 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8512 | 59.7961 | -6.36 | -6.0184 | 116.8692 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.851 | 59.7418 | 6.36 | 6.291 | 118.0535 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8516 | 6.7826 | 1 | 1.1913 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8529 | 6.76 | -1.0864 | -1.501 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8522 | 59.7961 | -6.36 | -6.0185 | 116.8692 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.852 | 59.7357 | 6.36 | 6.2911 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8526 | 6.7826 | 1 | 1.1913 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8539 | 6.76 | -1.0857 | -1.5006 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8532 | 59.7961 | -6.36 | -6.0185 | 116.8692 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.853 | 59.7357 | 6.36 | 6.2913 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8536 | 6.7826 | 1 | 1.1912 | 116.202 | 0.98585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8549 | 6.76 | -1.085 | -1.5001 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8542 | 59.7961 | -6.36 | -6.0186 | 116.8692 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.854 | 59.7357 | 6.36 | 6.2915 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8546 | 6.79 | 1 | 1.1912 | 116.2213 | 0.98601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8559 | 6.76 | -1.0843 | -1.4997 | 115.7604 | 0.97154 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8552 | 59.7961 | -6.36 | -6.0186 | 116.8692 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.855 | 59.7357 | 6.36 | 6.2917 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8556 | 6.79 | 1 | 1.1911 | 116.2213 | 0.98601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8569 | 6.7619 | -1.0836 | -1.4992 | 115.7451 | 0.97171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8562 | 59.7961 | -6.36 | -6.0187 | 116.8692 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.856 | 59.7357 | 6.36 | 6.2919 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8566 | 6.79 | 1 | 1.1911 | 116.2213 | 0.98601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8579 | 6.7619 | -1.083 | -1.4987 | 115.7451 | 0.97171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8572 | 59.7854 | -6.36 | -6.0192 | 116.891 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.857 | 59.7357 | 6.36 | 6.292 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8576 | 6.79 | 1 | 1.191 | 116.2213 | 0.98601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8589 | 6.7619 | -1.0823 | -1.4983 | 115.7451 | 0.97171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8582 | 59.7854 | -6.36 | -6.0198 | 116.891 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.858 | 59.7357 | 6.36 | 6.2922 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8586 | 6.79 | 1 | 1.191 | 116.2213 | 0.98601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8599 | 6.7619 | -1.0816 | -1.4978 | 115.7451 | 0.97171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8592 | 59.7854 | -6.36 | -6.0203 | 116.891 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.859 | 59.7357 | 6.36 | 6.2924 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8596 | 6.79 | 1 | 1.1909 | 116.2213 | 0.98601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8609 | 6.7619 | -1.0809 | -1.4973 | 115.7451 | 0.97171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8602 | 59.7854 | -6.36 | -6.0208 | 116.891 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.86 | 59.7357 | 6.36 | 6.2926 | 118.0303 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8606 | 6.79 | 1 | 1.1909 | 116.2213 | 0.98601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8619 | 6.7619 | -1.0802 | -1.4968 | 115.7451 | 0.97171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8612 | 59.7854 | -6.36 | -6.0214 | 116.891 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.861 | 59.761 | 6.36 | 6.2923 | 118.0154 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8616 | 6.79 | 1 | 1.1908 | 116.2213 | 0.98601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8629 | 6.7619 | -1.0796 | -1.4964 | 115.7451 | 0.97171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8622 | 59.7854 | -6.36 | -6.0219 | 116.891 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.862 | 59.761 | 6.36 | 6.2919 | 118.0154 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8626 | 6.7946 | 1 | 1.1908 | 116.2157 | 0.98618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8639 | 6.7619 | -1.0789 | -1.4959 | 115.7451 | 0.97171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8632 | 59.7854 | -6.36 | -6.0224 | 116.891 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.863 | 59.761 | 6.36 | 6.2916 | 118.0154 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8636 | 6.7946 | 1 | 1.1907 | 116.2157 | 0.98618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8649 | 6.7694 | -1.0782 | -1.4955 | 115.7436 | 0.97172 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8642 | 59.7854 | -6.36 | -6.0229 | 116.891 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.864 | 59.761 | 6.36 | 6.2912 | 118.0154 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8646 | 6.7946 | 1 | 1.1906 | 116.2157 | 0.98618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8659 | 6.7694 | -1.0775 | -1.4951 | 115.7436 | 0.97172 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8652 | 59.8169 | -6.36 | -6.0233 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.865 | 59.761 | 6.36 | 6.2909 | 118.0154 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8656 | 6.7946 | 1 | 1.1906 | 116.2157 | 0.98618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8669 | 6.7694 | -1.0768 | -1.4947 | 115.7436 | 0.97172 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8662 | 59.8169 | -6.36 | -6.0237 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.866 | 59.761 | 6.36 | 6.2906 | 118.0154 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8666 | 6.7946 | 1 | 1.1905 | 116.2157 | 0.98618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8679 | 6.7694 | -1.0762 | -1.4944 | 115.7436 | 0.97172 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8672 | 59.8169 | -6.36 | -6.024 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.867 | 59.761 | 6.36 | 6.2902 | 118.0154 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8676 | 6.7946 | 1 | 1.1905 | 116.2157 | 0.98618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8689 | 6.7694 | -1.0755 | -1.494 | 115.7436 | 0.97172 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8682 | 59.8169 | -6.36 | -6.0244 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.868 | 59.761 | 6.36 | 6.2899 | 118.0154 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8686 | 6.7946 | 1 | 1.1904 | 116.2157 | 0.98618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8699 | 6.7694 | -1.0748 | -1.4936 | 115.7436 | 0.97172 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8692 | 59.8169 | -6.36 | -6.0247 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.869 | 59.7699 | 6.36 | 6.2897 | 118.0318 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8696 | 6.7946 | 1 | 1.1904 | 116.2157 | 0.98618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8709 | 6.7694 | -1.0741 | -1.4932 | 115.7436 | 0.97172 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8702 | 59.8169 | -6.36 | -6.0251 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.87 | 59.7699 | 6.36 | 6.2895 | 118.0318 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8706 | 6.7813 | 1 | 1.1904 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8719 | 6.7694 | -1.0734 | -1.4928 | 115.7436 | 0.97172 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8712 | 59.8169 | -6.36 | -6.0255 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.871 | 59.7699 | 6.36 | 6.2893 | 118.0318 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8716 | 6.7813 | 1 | 1.1903 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8729 | 6.7604 | -1.0728 | -1.4925 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8722 | 59.8169 | -6.36 | -6.0258 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.872 | 59.7699 | 6.36 | 6.2891 | 118.0318 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8726 | 6.7813 | 1 | 1.1903 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8739 | 6.7604 | -1.0721 | -1.4922 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8732 | 59.8169 | -6.36 | -6.0262 | 116.8947 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.873 | 59.7699 | 6.36 | 6.2889 | 118.0318 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8736 | 6.7813 | 1 | 1.1903 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8749 | 6.7604 | -1.0714 | -1.4918 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8742 | 59.8306 | -6.36 | -6.0263 | 116.9219 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.874 | 59.7699 | 6.36 | 6.2887 | 118.0318 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8746 | 6.7813 | 1 | 1.1903 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8759 | 6.7604 | -1.0707 | -1.4915 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8752 | 59.8306 | -6.36 | -6.0265 | 116.9219 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.875 | 59.7699 | 6.36 | 6.2885 | 118.0318 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8756 | 6.7813 | 1 | 1.1903 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8769 | 6.7604 | -1.07 | -1.4912 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8762 | 59.8306 | -6.36 | -6.0266 | 116.9219 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.876 | 59.7699 | 6.36 | 6.2883 | 118.0318 | 0.99446 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8766 | 6.7813 | 1 | 1.1903 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8779 | 6.7604 | -1.0694 | -1.4908 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8772 | 59.8306 | -6.36 | -6.0267 | 116.9219 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.877 | 59.7473 | 6.36 | 6.2885 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8776 | 6.7813 | 1 | 1.1903 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8789 | 6.7604 | -1.0687 | -1.4905 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8782 | 59.8306 | -6.36 | -6.0269 | 116.9219 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.878 | 59.7473 | 6.36 | 6.2887 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8786 | 6.7813 | 1 | 1.1903 | 116.2017 | 0.98597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8799 | 6.7604 | -1.068 | -1.4901 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8792 | 59.8306 | -6.36 | -6.027 | 116.9219 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.879 | 59.7473 | 6.36 | 6.289 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8796 | 6.7789 | 1 | 1.1903 | 116.2253 | 0.98584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8809 | 6.7604 | -1.0673 | -1.4898 | 115.7527 | 0.97121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8802 | 59.8306 | -6.36 | -6.0272 | 116.9219 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.88 | 59.7473 | 6.36 | 6.2892 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8806 | 6.7789 | 1 | 1.1903 | 116.2253 | 0.98584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8819 | 6.7533 | -1.0666 | -1.4895 | 115.738 | 0.97082 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8812 | 59.8306 | -6.36 | -6.0273 | 116.9219 | 0.99484 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.881 | 59.7473 | 6.36 | 6.2895 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8816 | 6.7789 | 1 | 1.1903 | 116.2253 | 0.98584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8829 | 6.7533 | -1.066 | -1.4892 | 115.738 | 0.97082 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8822 | 59.8008 | -6.36 | -6.0275 | 116.9352 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.882 | 59.7473 | 6.36 | 6.2897 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8826 | 6.7789 | 1 | 1.1904 | 116.2253 | 0.98584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8839 | 6.7533 | -1.0653 | -1.489 | 115.738 | 0.97082 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8832 | 59.8008 | -6.36 | -6.0276 | 116.9352 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.883 | 59.7473 | 6.36 | 6.2899 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8836 | 6.7789 | 1 | 1.1904 | 116.2253 | 0.98584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8849 | 6.7533 | -1.0646 | -1.4887 | 115.738 | 0.97082 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8842 | 59.8008 | -6.36 | -6.0277 | 116.9352 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.884 | 59.7473 | 6.36 | 6.2902 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8846 | 6.7789 | 1 | 1.1904 | 116.2253 | 0.98584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8859 | 6.7533 | -1.0639 | -1.4884 | 115.738 | 0.97082 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8852 | 59.8008 | -6.36 | -6.0279 | 116.9352 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.885 | 59.7473 | 6.36 | 6.2904 | 118.0292 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8856 | 6.7789 | 1 | 1.1904 | 116.2253 | 0.98584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8869 | 6.7533 | -1.0632 | -1.4881 | 115.738 | 0.97082 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8862 | 59.8008 | -6.36 | -6.028 | 116.9352 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.886 | 59.7402 | 6.36 | 6.2903 | 118.0306 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8866 | 6.7789 | 1 | 1.1904 | 116.2253 | 0.98584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8879 | 6.7533 | -1.0626 | -1.4878 | 115.738 | 0.97082 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8872 | 59.8008 | -6.36 | -6.0281 | 116.9352 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.887 | 59.7402 | 6.36 | 6.2902 | 118.0306 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8876 | 6.7827 | 1 | 1.1904 | 116.2284 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8889 | 6.7533 | -1.0619 | -1.4876 | 115.738 | 0.97082 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8882 | 59.8008 | -6.36 | -6.0283 | 116.9352 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.888 | 59.7402 | 6.36 | 6.29 | 118.0306 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8886 | 6.7827 | 1 | 1.1904 | 116.2284 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8899 | 6.7564 | -1.0612 | -1.4873 | 115.7454 | 0.9711 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8892 | 59.8008 | -6.36 | -6.0284 | 116.9352 | 0.99485 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.889 | 59.7402 | 6.36 | 6.2899 | 118.0306 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8896 | 6.7827 | 1 | 1.1904 | 116.2284 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8909 | 6.7564 | -1.0605 | -1.4871 | 115.7454 | 0.9711 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8902 | 59.7705 | -6.36 | -6.0286 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.89 | 59.7402 | 6.36 | 6.2898 | 118.0306 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8906 | 6.7827 | 1 | 1.1903 | 116.2284 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8919 | 6.7564 | -1.0598 | -1.4868 | 115.7454 | 0.9711 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8912 | 59.7705 | -6.36 | -6.0287 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.891 | 59.7402 | 6.36 | 6.2897 | 118.0306 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8916 | 6.7827 | 1 | 1.1903 | 116.2284 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8929 | 6.7564 | -1.0592 | -1.4866 | 115.7454 | 0.9711 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8922 | 59.7705 | -6.36 | -6.0288 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.892 | 59.7402 | 6.36 | 6.2895 | 118.0306 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8926 | 6.7827 | 1 | 1.1903 | 116.2284 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8939 | 6.7564 | -1.0585 | -1.4863 | 115.7454 | 0.9711 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8932 | 59.7705 | -6.36 | -6.029 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.893 | 59.7402 | 6.36 | 6.2894 | 118.0306 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8936 | 6.7827 | 1 | 1.1903 | 116.2284 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8949 | 6.7564 | -1.0578 | -1.4861 | 115.7454 | 0.9711 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8942 | 59.7705 | -6.36 | -6.0291 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.894 | 59.7683 | 6.36 | 6.2891 | 118.0477 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8946 | 6.7827 | 1 | 1.1903 | 116.2284 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8959 | 6.7564 | -1.0571 | -1.4859 | 115.7454 | 0.9711 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8952 | 59.7705 | -6.36 | -6.0292 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.895 | 59.7683 | 6.36 | 6.2887 | 118.0477 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8956 | 6.7889 | 1 | 1.1902 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8969 | 6.7564 | -1.0564 | -1.4856 | 115.7454 | 0.9711 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8962 | 59.7705 | -6.36 | -6.0294 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.896 | 59.7683 | 6.36 | 6.2884 | 118.0477 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8966 | 6.7889 | 1 | 1.1901 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8979 | 6.7649 | -1.0558 | -1.4854 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8972 | 59.7705 | -6.36 | -6.0295 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.897 | 59.7683 | 6.36 | 6.288 | 118.0477 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8976 | 6.7889 | 1 | 1.1901 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8989 | 6.7649 | -1.0551 | -1.4851 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8982 | 59.7705 | -6.36 | -6.0297 | 116.9038 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.898 | 59.7683 | 6.36 | 6.2877 | 118.0477 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8986 | 6.7889 | 1 | 1.19 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.8999 | 6.7649 | -1.0544 | -1.4848 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.8992 | 59.7931 | -6.36 | -6.0298 | 116.8958 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.899 | 59.7683 | 6.36 | 6.2873 | 118.0477 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.8996 | 6.7889 | 1 | 1.19 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9009 | 6.7649 | -1.0537 | -1.4846 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9002 | 59.7931 | -6.36 | -6.0299 | 116.8958 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.9 | 59.7683 | 6.36 | 6.287 | 118.0477 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9006 | 6.7889 | 1 | 1.1899 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9019 | 6.7649 | -1.053 | -1.4843 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9012 | 59.7931 | -6.36 | -6.03 | 116.8958 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.901 | 59.7683 | 6.36 | 6.2867 | 118.0477 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9016 | 6.7889 | 1 | 1.1898 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9029 | 6.7649 | -1.0524 | -1.4841 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9022 | 59.7931 | -6.36 | -6.0301 | 116.8958 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.902 | 59.7891 | 6.36 | 6.2868 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9026 | 6.7889 | 1 | 1.1898 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9039 | 6.7649 | -1.0517 | -1.4838 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9032 | 59.7931 | -6.36 | -6.0302 | 116.8958 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.903 | 59.7891 | 6.36 | 6.2869 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9036 | 6.7889 | 1 | 1.1897 | 116.2104 | 0.98619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9049 | 6.7649 | -1.051 | -1.4836 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9042 | 59.7931 | -6.36 | -6.0303 | 116.8958 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.904 | 59.7891 | 6.36 | 6.2871 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9046 | 6.7897 | 1 | 1.1897 | 116.2007 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9059 | 6.7649 | -1.0503 | -1.4833 | 115.7461 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9052 | 59.7931 | -6.36 | -6.0304 | 116.8958 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.905 | 59.7891 | 6.36 | 6.2872 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9056 | 6.7897 | 1 | 1.1897 | 116.2007 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9069 | 6.7656 | -1.0496 | -1.4831 | 115.7436 | 0.97181 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9062 | 59.7931 | -6.36 | -6.0306 | 116.8958 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.906 | 59.7891 | 6.36 | 6.2874 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9066 | 6.7897 | 1 | 1.1897 | 116.2007 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9079 | 6.7656 | -1.049 | -1.4828 | 115.7436 | 0.97181 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9072 | 59.7955 | -6.36 | -6.0305 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.907 | 59.7891 | 6.36 | 6.2875 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9076 | 6.7897 | 1 | 1.1897 | 116.2007 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9089 | 6.7656 | -1.0483 | -1.4826 | 115.7436 | 0.97181 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9082 | 59.7955 | -6.36 | -6.0304 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.908 | 59.7891 | 6.36 | 6.2877 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9086 | 6.7897 | 1 | 1.1897 | 116.2007 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9099 | 6.7656 | -1.0476 | -1.4823 | 115.7436 | 0.97181 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9092 | 59.7955 | -6.36 | -6.0303 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.909 | 59.7891 | 6.36 | 6.2878 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9096 | 6.7897 | 1 | 1.1896 | 116.2007 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9109 | 6.7656 | -1.0469 | -1.4821 | 115.7436 | 0.97181 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9102 | 59.7955 | -6.36 | -6.0302 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.91 | 59.7891 | 6.36 | 6.2879 | 118.059 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9106 | 6.7897 | 1 | 1.1896 | 116.2007 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9119 | 6.7656 | -1.0462 | -1.4818 | 115.7436 | 0.97181 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9112 | 59.7955 | -6.36 | -6.0301 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.911 | 59.7998 | 6.36 | 6.2881 | 118.0468 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9116 | 6.7897 | 1 | 1.1896 | 116.2007 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9129 | 6.7656 | -1.0456 | -1.4816 | 115.7436 | 0.97181 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9122 | 59.7955 | -6.36 | -6.0301 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.912 | 59.7998 | 6.36 | 6.2882 | 118.0468 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9126 | 6.7883 | 1 | 1.1897 | 116.2174 | 0.986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9139 | 6.7656 | -1.0449 | -1.4813 | 115.7436 | 0.97181 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9132 | 59.7955 | -6.36 | -6.03 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.913 | 59.7998 | 6.36 | 6.2883 | 118.0468 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9136 | 6.7883 | 1 | 1.1897 | 116.2174 | 0.986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9149 | 6.7629 | -1.0442 | -1.4811 | 115.7462 | 0.97189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9142 | 59.7955 | -6.36 | -6.0299 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.914 | 59.7998 | 6.36 | 6.2884 | 118.0468 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9146 | 6.7883 | 1 | 1.1898 | 116.2174 | 0.986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9159 | 6.7629 | -1.0435 | -1.4808 | 115.7462 | 0.97189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9152 | 59.7955 | -6.36 | -6.0298 | 116.8989 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.915 | 59.7998 | 6.36 | 6.2886 | 118.0468 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9156 | 6.7883 | 1 | 1.1898 | 116.2174 | 0.986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9169 | 6.7629 | -1.0428 | -1.4805 | 115.7462 | 0.97189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9162 | 59.7663 | -6.36 | -6.0301 | 116.8987 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.916 | 59.7998 | 6.36 | 6.2887 | 118.0468 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9166 | 6.7883 | 1 | 1.1899 | 116.2174 | 0.986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9179 | 6.7629 | -1.0422 | -1.4803 | 115.7462 | 0.97189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9172 | 59.7663 | -6.36 | -6.0304 | 116.8987 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.917 | 59.7998 | 6.36 | 6.2888 | 118.0468 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9176 | 6.7883 | 1 | 1.1899 | 116.2174 | 0.986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9189 | 6.7629 | -1.0415 | -1.48 | 115.7462 | 0.97189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9182 | 59.7663 | -6.36 | -6.0307 | 116.8987 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.918 | 59.7998 | 6.36 | 6.2889 | 118.0468 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9186 | 6.7883 | 1 | 1.19 | 116.2174 | 0.986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9199 | 6.7629 | -1.0408 | -1.4797 | 115.7462 | 0.97189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9192 | 59.7663 | -6.36 | -6.0311 | 116.8987 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.919 | 59.7866 | 6.36 | 6.2888 | 118.042 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9196 | 6.7883 | 1 | 1.19 | 116.2174 | 0.986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9209 | 6.7629 | -1.0401 | -1.4795 | 115.7462 | 0.97189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9202 | 59.7663 | -6.36 | -6.0314 | 116.8987 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.92 | 59.7866 | 6.36 | 6.2886 | 118.042 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9206 | 6.793 | 1 | 1.19 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9219 | 6.7629 | -1.0394 | -1.4792 | 115.7462 | 0.97189 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9212 | 59.7663 | -6.36 | -6.0317 | 116.8987 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.921 | 59.7866 | 6.36 | 6.2885 | 118.042 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9216 | 6.793 | 1 | 1.19 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9229 | 6.7608 | -1.0388 | -1.4789 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9222 | 59.7663 | -6.36 | -6.032 | 116.8987 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.922 | 59.7866 | 6.36 | 6.2884 | 118.042 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9226 | 6.793 | 1 | 1.1899 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9239 | 6.7608 | -1.0381 | -1.4786 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9232 | 59.7663 | -6.36 | -6.0323 | 116.8987 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.923 | 59.7866 | 6.36 | 6.2882 | 118.042 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9236 | 6.793 | 1 | 1.1899 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9249 | 6.7608 | -1.0374 | -1.4783 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9242 | 59.7804 | -6.36 | -6.0328 | 116.8909 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.924 | 59.7866 | 6.36 | 6.2881 | 118.042 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9246 | 6.793 | 1 | 1.1899 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9259 | 6.7608 | -1.0367 | -1.478 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9252 | 59.7804 | -6.36 | -6.0333 | 116.8909 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.925 | 59.7866 | 6.36 | 6.2879 | 118.042 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9256 | 6.793 | 1 | 1.1899 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9269 | 6.7608 | -1.036 | -1.4777 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9262 | 59.7804 | -6.36 | -6.0338 | 116.8909 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.926 | 59.7866 | 6.36 | 6.2878 | 118.042 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9266 | 6.793 | 1 | 1.1899 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9279 | 6.7608 | -1.0354 | -1.4774 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9272 | 59.7804 | -6.36 | -6.0342 | 116.8909 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.927 | 59.7625 | 6.36 | 6.288 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9276 | 6.793 | 1 | 1.1898 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9289 | 6.7608 | -1.0347 | -1.4771 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9282 | 59.7804 | -6.36 | -6.0347 | 116.8909 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.928 | 59.7625 | 6.36 | 6.2883 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9286 | 6.793 | 1 | 1.1898 | 116.2157 | 0.98615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9299 | 6.7608 | -1.034 | -1.4768 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9292 | 59.7804 | -6.36 | -6.0352 | 116.8909 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.929 | 59.7625 | 6.36 | 6.2885 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9296 | 6.7916 | 1 | 1.1898 | 116.2128 | 0.98613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9309 | 6.7608 | -1.0333 | -1.4765 | 115.7405 | 0.97156 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9302 | 59.7804 | -6.36 | -6.0357 | 116.8909 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.93 | 59.7625 | 6.36 | 6.2887 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9306 | 6.7916 | 1 | 1.1897 | 116.2128 | 0.98613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9319 | 6.7661 | -1.0326 | -1.4762 | 115.7361 | 0.97177 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9312 | 59.7804 | -6.36 | -6.0361 | 116.8909 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.931 | 59.7625 | 6.36 | 6.2889 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9316 | 6.7916 | 1 | 1.1897 | 116.2128 | 0.98613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9329 | 6.7661 | -1.032 | -1.4758 | 115.7361 | 0.97177 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9322 | 59.8176 | -6.36 | -6.0365 | 116.8928 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.932 | 59.7625 | 6.36 | 6.2892 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9326 | 6.7916 | 1 | 1.1896 | 116.2128 | 0.98613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9339 | 6.7661 | -1.0313 | -1.4755 | 115.7361 | 0.97177 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9332 | 59.8176 | -6.36 | -6.0369 | 116.8928 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.933 | 59.7625 | 6.36 | 6.2894 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9336 | 6.7916 | 1 | 1.1896 | 116.2128 | 0.98613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9349 | 6.7661 | -1.0306 | -1.4751 | 115.7361 | 0.97177 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9342 | 59.8176 | -6.36 | -6.0372 | 116.8928 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.934 | 59.7625 | 6.36 | 6.2896 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9346 | 6.7916 | 1 | 1.1895 | 116.2128 | 0.98613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9359 | 6.7661 | -1.0299 | -1.4747 | 115.7361 | 0.97177 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9352 | 59.8176 | -6.36 | -6.0376 | 116.8928 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.935 | 59.7625 | 6.36 | 6.2898 | 118.0192 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9356 | 6.7916 | 1 | 1.1895 | 116.2128 | 0.98613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9369 | 6.7661 | -1.0292 | -1.4744 | 115.7361 | 0.97177 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9362 | 59.8176 | -6.36 | -6.038 | 116.8928 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.936 | 59.7563 | 6.36 | 6.2899 | 118.0108 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9366 | 6.7916 | 1 | 1.1894 | 116.2128 | 0.98613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9379 | 6.7661 | -1.0286 | -1.474 | 115.7361 | 0.97177 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9372 | 59.8176 | -6.36 | -6.0383 | 116.8928 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.937 | 59.7563 | 6.36 | 6.2901 | 118.0108 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9376 | 6.7925 | 1 | 1.1895 | 116.2353 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9389 | 6.7661 | -1.0279 | -1.4737 | 115.7361 | 0.97177 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9382 | 59.8176 | -6.36 | -6.0387 | 116.8928 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.938 | 59.7563 | 6.36 | 6.2902 | 118.0108 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9386 | 6.7925 | 1 | 1.1895 | 116.2353 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9399 | 6.766 | -1.0272 | -1.4733 | 115.7349 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9392 | 59.8176 | -6.36 | -6.0391 | 116.8928 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.939 | 59.7563 | 6.36 | 6.2903 | 118.0108 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9396 | 6.7925 | 1 | 1.1896 | 116.2353 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9409 | 6.766 | -1.0265 | -1.473 | 115.7349 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9402 | 59.8115 | -6.36 | -6.0392 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.94 | 59.7563 | 6.36 | 6.2904 | 118.0108 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9406 | 6.7925 | 1 | 1.1896 | 116.2353 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9419 | 6.766 | -1.0258 | -1.4727 | 115.7349 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9412 | 59.8115 | -6.36 | -6.0394 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.941 | 59.7563 | 6.36 | 6.2905 | 118.0108 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9416 | 6.7925 | 1 | 1.1896 | 116.2353 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9429 | 6.766 | -1.0252 | -1.4723 | 115.7349 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9422 | 59.8115 | -6.36 | -6.0396 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.942 | 59.7563 | 6.36 | 6.2906 | 118.0108 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9426 | 6.7925 | 1 | 1.1897 | 116.2353 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9439 | 6.766 | -1.0245 | -1.472 | 115.7349 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9432 | 59.8115 | -6.36 | -6.0397 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.943 | 59.7563 | 6.36 | 6.2908 | 118.0108 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9436 | 6.7925 | 1 | 1.1897 | 116.2353 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9449 | 6.766 | -1.0238 | -1.4717 | 115.7349 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9442 | 59.8115 | -6.36 | -6.0399 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.944 | 59.7496 | 6.36 | 6.2909 | 118.0456 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9446 | 6.7925 | 1 | 1.1898 | 116.2353 | 0.98606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9459 | 6.766 | -1.0231 | -1.4713 | 115.7349 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9452 | 59.8115 | -6.36 | -6.0401 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.945 | 59.7496 | 6.36 | 6.291 | 118.0456 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9456 | 6.7943 | 1 | 1.1898 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9469 | 6.766 | -1.0224 | -1.471 | 115.7349 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9462 | 59.8115 | -6.36 | -6.0402 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.946 | 59.7496 | 6.36 | 6.2911 | 118.0456 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9466 | 6.7943 | 1 | 1.1899 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9479 | 6.765 | -1.0218 | -1.4707 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9472 | 59.8115 | -6.36 | -6.0404 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.947 | 59.7496 | 6.36 | 6.2912 | 118.0456 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9476 | 6.7943 | 1 | 1.1899 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9489 | 6.765 | -1.0211 | -1.4704 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9482 | 59.8115 | -6.36 | -6.0406 | 116.9191 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.948 | 59.7496 | 6.36 | 6.2912 | 118.0456 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9486 | 6.7943 | 1 | 1.1899 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9499 | 6.765 | -1.0204 | -1.4701 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9492 | 59.7842 | -6.36 | -6.0409 | 116.9253 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.949 | 59.7496 | 6.36 | 6.2913 | 118.0456 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9496 | 6.7943 | 1 | 1.19 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9509 | 6.765 | -1.0197 | -1.4697 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9502 | 59.7842 | -6.36 | -6.0412 | 116.9253 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.95 | 59.7496 | 6.36 | 6.2914 | 118.0456 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9506 | 6.7943 | 1 | 1.19 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9519 | 6.765 | -1.019 | -1.4694 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9512 | 59.7842 | -6.36 | -6.0415 | 116.9253 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.951 | 59.7496 | 6.36 | 6.2915 | 118.0456 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9516 | 6.7943 | 1 | 1.19 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9529 | 6.765 | -1.0184 | -1.4691 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9522 | 59.7842 | -6.36 | -6.0418 | 116.9253 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.952 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9526 | 6.7943 | 1 | 1.1901 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9539 | 6.765 | -1.0177 | -1.4688 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9532 | 59.7842 | -6.36 | -6.0421 | 116.9253 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.953 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9536 | 6.7943 | 1 | 1.1901 | 116.234 | 0.98608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9549 | 6.765 | -1.017 | -1.4685 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9542 | 59.7842 | -6.36 | -6.0424 | 116.9253 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.954 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9546 | 6.7951 | 1 | 1.1901 | 116.2223 | 0.98602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9559 | 6.765 | -1.0163 | -1.4682 | 115.7386 | 0.97215 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9552 | 59.7842 | -6.36 | -6.0427 | 116.9253 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.955 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9556 | 6.7951 | 1 | 1.1901 | 116.2223 | 0.98602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9569 | 6.7694 | -1.0156 | -1.4678 | 115.7313 | 0.97212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9562 | 59.7842 | -6.36 | -6.043 | 116.9253 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.956 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9566 | 6.7951 | 1 | 1.1901 | 116.2223 | 0.98602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9579 | 6.7694 | -1.015 | -1.4675 | 115.7313 | 0.97212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9572 | 59.7622 | -6.36 | -6.0432 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.957 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9576 | 6.7951 | 1 | 1.1901 | 116.2223 | 0.98602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9589 | 6.7694 | -1.0143 | -1.4671 | 115.7313 | 0.97212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9582 | 59.7622 | -6.36 | -6.0435 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.958 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9586 | 6.7951 | 1 | 1.1902 | 116.2223 | 0.98602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9599 | 6.7694 | -1.0136 | -1.4668 | 115.7313 | 0.97212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9592 | 59.7622 | -6.36 | -6.0437 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.959 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9596 | 6.7951 | 1 | 1.1902 | 116.2223 | 0.98602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9609 | 6.7694 | -1.0129 | -1.4664 | 115.7313 | 0.97212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9602 | 59.7622 | -6.36 | -6.0439 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.96 | 59.7433 | 6.36 | 6.2915 | 118.0489 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9606 | 6.7951 | 1 | 1.1902 | 116.2223 | 0.98602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9619 | 6.7694 | -1.0122 | -1.4661 | 115.7313 | 0.97212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9612 | 59.7622 | -6.36 | -6.0442 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.961 | 59.7507 | 6.36 | 6.2913 | 118.0391 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9616 | 6.7951 | 1 | 1.1902 | 116.2223 | 0.98602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9629 | 6.7694 | -1.0116 | -1.4657 | 115.7313 | 0.97212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9622 | 59.7622 | -6.36 | -6.0444 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.962 | 59.7507 | 6.36 | 6.2912 | 118.0391 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9626 | 6.7842 | 1 | 1.1902 | 116.2198 | 0.98614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9639 | 6.7694 | -1.0109 | -1.4654 | 115.7313 | 0.97212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9632 | 59.7622 | -6.36 | -6.0447 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.963 | 59.7507 | 6.36 | 6.291 | 118.0391 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9636 | 6.7842 | 1 | 1.1901 | 116.2198 | 0.98614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9649 | 6.7607 | -1.0102 | -1.4651 | 115.7344 | 0.97187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9642 | 59.7622 | -6.36 | -6.0449 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.964 | 59.7507 | 6.36 | 6.2909 | 118.0391 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9646 | 6.7842 | 1 | 1.1901 | 116.2198 | 0.98614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9659 | 6.7607 | -1.0095 | -1.4649 | 115.7344 | 0.97187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9652 | 59.7622 | -6.36 | -6.0453 | 116.9145 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.965 | 59.7507 | 6.36 | 6.2907 | 118.0391 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9656 | 6.7842 | 1 | 1.1901 | 116.2198 | 0.98614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9669 | 6.7607 | -1.0088 | -1.4647 | 115.7344 | 0.97187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9662 | 59.7526 | -6.36 | -6.0455 | 116.9279 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.966 | 59.7507 | 6.36 | 6.2906 | 118.0391 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9666 | 6.7842 | 1 | 1.19 | 116.2198 | 0.98614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9679 | 6.7607 | -1.0082 | -1.4644 | 115.7344 | 0.97187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9672 | 59.7526 | -6.36 | -6.0457 | 116.9279 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.967 | 59.7507 | 6.36 | 6.2904 | 118.0391 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9676 | 6.7842 | 1 | 1.19 | 116.2198 | 0.98614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9689 | 6.7607 | -1.0075 | -1.4642 | 115.7344 | 0.97187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9682 | 59.7526 | -6.36 | -6.0459 | 116.9279 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.968 | 59.7507 | 6.36 | 6.2903 | 118.0391 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9686 | 6.7842 | 1 | 1.19 | 116.2198 | 0.98614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9699 | 6.7607 | -1.0068 | -1.464 | 115.7344 | 0.97187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9692 | 59.7526 | -6.36 | -6.0462 | 116.9279 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.969 | 59.7528 | 6.36 | 6.2903 | 118.0532 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9696 | 6.7842 | 1 | 1.19 | 116.2198 | 0.98614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9709 | 6.7607 | -1.0061 | -1.4637 | 115.7344 | 0.97187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9702 | 59.7526 | -6.36 | -6.0464 | 116.9279 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.97 | 59.7528 | 6.36 | 6.2904 | 118.0532 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9706 | 6.7841 | 1 | 1.1899 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9719 | 6.7607 | -1.0054 | -1.4635 | 115.7344 | 0.97187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9712 | 59.7526 | -6.36 | -6.0466 | 116.9279 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.971 | 59.7528 | 6.36 | 6.2904 | 118.0532 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9716 | 6.7841 | 1 | 1.1898 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9729 | 6.7523 | -1.0048 | -1.4633 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9722 | 59.7526 | -6.36 | -6.0468 | 116.9279 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.972 | 59.7528 | 6.36 | 6.2905 | 118.0532 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9726 | 6.7841 | 1 | 1.1898 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9739 | 6.7523 | -1.0041 | -1.463 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9732 | 59.7526 | -6.36 | -6.047 | 116.9279 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.973 | 59.7528 | 6.36 | 6.2905 | 118.0532 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9736 | 6.7841 | 1 | 1.1897 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9749 | 6.7523 | -1.0034 | -1.4628 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9742 | 59.7642 | -6.36 | -6.0475 | 116.9053 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.974 | 59.7528 | 6.36 | 6.2906 | 118.0532 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9746 | 6.7841 | 1 | 1.1897 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9759 | 6.7523 | -1.0027 | -1.4625 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9752 | 59.7642 | -6.36 | -6.048 | 116.9053 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.975 | 59.7528 | 6.36 | 6.2906 | 118.0532 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9756 | 6.7841 | 1 | 1.1896 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9769 | 6.7523 | -1.002 | -1.4623 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9762 | 59.7642 | -6.36 | -6.0486 | 116.9053 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.976 | 59.7528 | 6.36 | 6.2907 | 118.0532 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9766 | 6.7841 | 1 | 1.1895 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9779 | 6.7523 | -1.0014 | -1.462 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9772 | 59.7642 | -6.36 | -6.0491 | 116.9053 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.977 | 59.742 | 6.36 | 6.2907 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9776 | 6.7841 | 1 | 1.1895 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9789 | 6.7523 | -1.0007 | -1.4618 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9782 | 59.7642 | -6.36 | -6.0496 | 116.9053 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.978 | 59.742 | 6.36 | 6.2907 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9786 | 6.7841 | 1 | 1.1894 | 116.2201 | 0.98629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9799 | 6.7523 | -1 | -1.4616 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9792 | 59.7642 | -6.36 | -6.0501 | 116.9053 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.979 | 59.742 | 6.36 | 6.2908 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9796 | 6.7975 | 1 | 1.1893 | 116.2247 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9809 | 6.7523 | -1 | -1.4613 | 115.74 | 0.9718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9802 | 59.7642 | -6.36 | -6.0506 | 116.9053 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.98 | 59.742 | 6.36 | 6.2908 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9806 | 6.7975 | 1 | 1.1892 | 116.2247 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9819 | 6.7547 | -1 | -1.4611 | 115.7476 | 0.97175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9812 | 59.7642 | -6.36 | -6.0511 | 116.9053 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.981 | 59.742 | 6.36 | 6.2908 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9816 | 6.7975 | 1 | 1.189 | 116.2247 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9829 | 6.7547 | -1 | -1.4608 | 115.7476 | 0.97175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9822 | 59.7765 | -6.36 | -6.0516 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.982 | 59.742 | 6.36 | 6.2909 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9826 | 6.7975 | 1 | 1.1889 | 116.2247 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9839 | 6.7547 | -1 | -1.4606 | 115.7476 | 0.97175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9832 | 59.7765 | -6.36 | -6.0521 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.983 | 59.742 | 6.36 | 6.2909 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9836 | 6.7975 | 1 | 1.1888 | 116.2247 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9849 | 6.7547 | -1 | -1.4603 | 115.7476 | 0.97175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9842 | 59.7765 | -6.36 | -6.0527 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.984 | 59.742 | 6.36 | 6.2909 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9846 | 6.7975 | 1 | 1.1886 | 116.2247 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9859 | 6.7547 | -1 | -1.4601 | 115.7476 | 0.97175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9852 | 59.7765 | -6.36 | -6.0532 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.985 | 59.742 | 6.36 | 6.2909 | 118.0565 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9856 | 6.7975 | 1 | 1.1885 | 116.2247 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9869 | 6.7547 | -1 | -1.4599 | 115.7476 | 0.97175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9862 | 59.7765 | -6.36 | -6.0538 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.986 | 59.7688 | 6.36 | 6.2909 | 118.0372 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9866 | 6.7975 | 1 | 1.1884 | 116.2247 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9879 | 6.7547 | -1 | -1.4596 | 115.7476 | 0.97175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9872 | 59.7765 | -6.36 | -6.0543 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.987 | 59.7688 | 6.36 | 6.2909 | 118.0372 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9876 | 6.797 | 1 | 1.1882 | 116.2174 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9889 | 6.7547 | -1 | -1.4594 | 115.7476 | 0.97175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9882 | 59.7765 | -6.36 | -6.0548 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.988 | 59.7688 | 6.36 | 6.2908 | 118.0372 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9886 | 6.797 | 1 | 1.188 | 116.2174 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9899 | 6.7544 | -1 | -1.4592 | 115.7531 | 0.97209 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9892 | 59.7765 | -6.36 | -6.0554 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.989 | 59.7688 | 6.36 | 6.2908 | 118.0372 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9896 | 6.797 | 1 | 1.1878 | 116.2174 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9909 | 6.7544 | -1 | -1.459 | 115.7531 | 0.97209 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9902 | 59.7765 | -6.36 | -6.0559 | 116.8805 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.99 | 59.7688 | 6.36 | 6.2908 | 118.0372 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9906 | 6.797 | 1 | 1.1877 | 116.2174 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9919 | 6.7544 | -1 | -1.4588 | 115.7531 | 0.97209 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9912 | 59.8099 | -6.36 | -6.056 | 116.8957 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.991 | 59.7688 | 6.36 | 6.2908 | 118.0372 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9916 | 6.797 | 1 | 1.1875 | 116.2174 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9929 | 6.7544 | -1 | -1.4587 | 115.7531 | 0.97209 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9922 | 59.8099 | -6.36 | -6.0562 | 116.8957 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.992 | 59.7688 | 6.36 | 6.2907 | 118.0372 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9926 | 6.797 | 1 | 1.1873 | 116.2174 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9939 | 6.7544 | -1 | -1.4585 | 115.7531 | 0.97209 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9932 | 59.8099 | -6.36 | -6.0564 | 116.8957 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.993 | 59.7688 | 6.36 | 6.2907 | 118.0372 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9936 | 6.797 | 1 | 1.1871 | 116.2174 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9949 | 6.7544 | -1 | -1.4583 | 115.7531 | 0.97209 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9942 | 59.8099 | -6.36 | -6.0565 | 116.8957 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.994 | 59.7632 | 6.36 | 6.2904 | 118.038 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9946 | 6.797 | 1 | 1.187 | 116.2174 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9959 | 6.7544 | -1 | -1.4581 | 115.7531 | 0.97209 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9952 | 59.8099 | -6.36 | -6.0567 | 116.8957 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.995 | 59.7632 | 6.36 | 6.2902 | 118.038 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9956 | 6.7934 | 1 | 1.1868 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9969 | 6.7544 | -1 | -1.458 | 115.7531 | 0.97209 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9962 | 59.8099 | -6.36 | -6.0569 | 116.8957 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.996 | 59.7632 | 6.36 | 6.29 | 118.038 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9966 | 6.7934 | 1 | 1.1867 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9979 | 6.7579 | -1 | -1.4577 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9972 | 59.8099 | -6.36 | -6.0571 | 116.8957 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.997 | 59.7632 | 6.36 | 6.2897 | 118.038 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9976 | 6.7934 | 1 | 1.1865 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9989 | 6.7579 | -1 | -1.4575 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9982 | 59.8099 | -6.36 | -6.0572 | 116.8957 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.998 | 59.7632 | 6.36 | 6.2895 | 118.038 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9986 | 6.7934 | 1 | 1.1864 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
8.9999 | 6.7579 | -1 | -1.4573 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 8.9992 | 59.8221 | -6.36 | -6.0576 | 116.9029 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 8.999 | 59.7632 | 6.36 | 6.2893 | 118.038 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 8.9996 | 6.7934 | 1 | 1.1863 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0009 | 6.7579 | -1 | -1.4571 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0002 | 59.8221 | -6.36 | -6.058 | 116.9029 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9 | 59.7632 | 6.36 | 6.289 | 118.038 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0006 | 6.7934 | 1 | 1.1861 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0019 | 6.7579 | -1 | -1.4568 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0012 | 59.8221 | -6.36 | -6.0583 | 116.9029 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.001 | 59.7632 | 6.36 | 6.2888 | 118.038 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0016 | 6.7934 | 1 | 1.186 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0029 | 6.7579 | -1 | -1.4566 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0022 | 59.8221 | -6.36 | -6.0587 | 116.9029 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.002 | 59.7025 | 6.36 | 6.289 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0026 | 6.7934 | 1 | 1.1859 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0039 | 6.7579 | -1 | -1.4564 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0032 | 59.8221 | -6.36 | -6.0591 | 116.9029 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.003 | 59.7025 | 6.36 | 6.2891 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0036 | 6.7934 | 1 | 1.1857 | 116.2103 | 0.98639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0049 | 6.7579 | -1 | -1.4562 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0042 | 59.8221 | -6.36 | -6.0594 | 116.9029 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.004 | 59.7025 | 6.36 | 6.2893 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0046 | 6.7943 | 1 | 1.1857 | 116.2123 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0059 | 6.7579 | -1 | -1.4559 | 115.738 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0052 | 59.8221 | -6.36 | -6.0598 | 116.9029 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.005 | 59.7025 | 6.36 | 6.2895 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0056 | 6.7943 | 1 | 1.1856 | 116.2123 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0069 | 6.7597 | -1 | -1.4558 | 115.7256 | 0.97253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0062 | 59.8221 | -6.36 | -6.0602 | 116.9029 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.006 | 59.7025 | 6.36 | 6.2896 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0066 | 6.7943 | 1 | 1.1856 | 116.2123 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0079 | 6.7597 | -1 | -1.4556 | 115.7256 | 0.97253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0072 | 59.7839 | -6.36 | -6.0602 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.007 | 59.7025 | 6.36 | 6.2898 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0076 | 6.7943 | 1 | 1.1855 | 116.2123 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0089 | 6.7597 | -1 | -1.4554 | 115.7256 | 0.97253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0082 | 59.7839 | -6.36 | -6.0602 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.008 | 59.7025 | 6.36 | 6.29 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0086 | 6.7943 | 1 | 1.1855 | 116.2123 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0099 | 6.7597 | -1 | -1.4553 | 115.7256 | 0.97253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0092 | 59.7839 | -6.36 | -6.0602 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.009 | 59.7025 | 6.36 | 6.2901 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0096 | 6.7943 | 1 | 1.1854 | 116.2123 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0109 | 6.7597 | -1 | -1.4551 | 115.7256 | 0.97253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0102 | 59.7839 | -6.36 | -6.0602 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.01 | 59.7025 | 6.36 | 6.2903 | 118.053 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0106 | 6.7943 | 1 | 1.1854 | 116.2123 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0119 | 6.7597 | -1 | -1.4549 | 115.7256 | 0.97253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0112 | 59.7839 | -6.36 | -6.0603 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.011 | 59.6838 | 6.36 | 6.2906 | 118.0495 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0116 | 6.7943 | 1 | 1.1853 | 116.2123 | 0.98622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0129 | 6.7597 | -1 | -1.4548 | 115.7256 | 0.97253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0122 | 59.7839 | -6.36 | -6.0603 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.012 | 59.6838 | 6.36 | 6.2909 | 118.0495 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0126 | 6.7922 | 1 | 1.1853 | 116.2222 | 0.98634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0139 | 6.7597 | -1 | -1.4546 | 115.7256 | 0.97253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0132 | 59.7839 | -6.36 | -6.0603 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.013 | 59.6838 | 6.36 | 6.2913 | 118.0495 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0136 | 6.7922 | 1 | 1.1852 | 116.2222 | 0.98634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0149 | 6.7673 | -1 | -1.4544 | 115.7337 | 0.9725 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0142 | 59.7839 | -6.36 | -6.0603 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.014 | 59.6838 | 6.36 | 6.2916 | 118.0495 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0146 | 6.7922 | 1 | 1.1852 | 116.2222 | 0.98634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0159 | 6.7673 | -1 | -1.4543 | 115.7337 | 0.9725 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0152 | 59.7839 | -6.36 | -6.0604 | 116.9073 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.015 | 59.6838 | 6.36 | 6.2919 | 118.0495 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0156 | 6.7922 | 1 | 1.1851 | 116.2222 | 0.98634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0169 | 6.7673 | -1 | -1.4541 | 115.7337 | 0.9725 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0162 | 59.7587 | -6.36 | -6.06 | 116.9177 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.016 | 59.6838 | 6.36 | 6.2922 | 118.0495 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0166 | 6.7922 | 1 | 1.1851 | 116.2222 | 0.98634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0179 | 6.7673 | -1 | -1.454 | 115.7337 | 0.9725 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0172 | 59.7587 | -6.36 | -6.0596 | 116.9177 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.017 | 59.6838 | 6.36 | 6.2925 | 118.0495 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0176 | 6.7922 | 1 | 1.185 | 116.2222 | 0.98634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0189 | 6.7673 | -1 | -1.4538 | 115.7337 | 0.9725 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0182 | 59.7587 | -6.36 | -6.0592 | 116.9177 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.018 | 59.6838 | 6.36 | 6.2928 | 118.0495 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0186 | 6.7922 | 1 | 1.185 | 116.2222 | 0.98634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0199 | 6.7673 | -1 | -1.4536 | 115.7337 | 0.9725 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0192 | 59.7587 | -6.36 | -6.0588 | 116.9177 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.019 | 59.7434 | 6.36 | 6.2931 | 118.0383 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0196 | 6.7922 | 1 | 1.1849 | 116.2222 | 0.98634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0209 | 6.7673 | -1 | -1.4535 | 115.7337 | 0.9725 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0202 | 59.7587 | -6.36 | -6.0584 | 116.9177 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.02 | 59.7434 | 6.36 | 6.2933 | 118.0383 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0206 | 6.7903 | 1 | 1.1848 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0219 | 6.7673 | -1 | -1.4533 | 115.7337 | 0.9725 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0212 | 59.7587 | -6.36 | -6.058 | 116.9177 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.021 | 59.7434 | 6.36 | 6.2935 | 118.0383 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0216 | 6.7903 | 1 | 1.1846 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0229 | 6.7777 | -1 | -1.453 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0222 | 59.7587 | -6.36 | -6.0577 | 116.9177 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.022 | 59.7434 | 6.36 | 6.2937 | 118.0383 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0226 | 6.7903 | 1 | 1.1844 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0239 | 6.7777 | -1 | -1.4527 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0232 | 59.7587 | -6.36 | -6.0573 | 116.9177 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.023 | 59.7434 | 6.36 | 6.2939 | 118.0383 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0236 | 6.7903 | 1 | 1.1843 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0249 | 6.7777 | -1 | -1.4524 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0242 | 59.7342 | -6.36 | -6.0573 | 116.9294 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.024 | 59.7434 | 6.36 | 6.2941 | 118.0383 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0246 | 6.7903 | 1 | 1.1841 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0259 | 6.7777 | -1 | -1.4521 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0252 | 59.7342 | -6.36 | -6.0573 | 116.9294 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.025 | 59.7434 | 6.36 | 6.2943 | 118.0383 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0256 | 6.7903 | 1 | 1.1839 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0269 | 6.7777 | -1 | -1.4518 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0262 | 59.7342 | -6.36 | -6.0573 | 116.9294 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.026 | 59.7434 | 6.36 | 6.2946 | 118.0383 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0266 | 6.7903 | 1 | 1.1838 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0279 | 6.7777 | -1 | -1.4515 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0272 | 59.7342 | -6.36 | -6.0574 | 116.9294 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.027 | 59.7566 | 6.36 | 6.2947 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0276 | 6.7903 | 1 | 1.1836 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0289 | 6.7777 | -1 | -1.4512 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0282 | 59.7342 | -6.36 | -6.0574 | 116.9294 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.028 | 59.7566 | 6.36 | 6.2948 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0286 | 6.7903 | 1 | 1.1835 | 116.2236 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0299 | 6.7777 | -1 | -1.4509 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0292 | 59.7342 | -6.36 | -6.0574 | 116.9294 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.029 | 59.7566 | 6.36 | 6.2949 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0296 | 6.7962 | 1 | 1.1832 | 116.2161 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0309 | 6.7777 | -1 | -1.4506 | 115.7459 | 0.97287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0302 | 59.7342 | -6.36 | -6.0574 | 116.9294 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.03 | 59.7566 | 6.36 | 6.2951 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0306 | 6.7962 | 1 | 1.183 | 116.2161 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0319 | 6.7674 | -1 | -1.4502 | 115.7492 | 0.97292 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0312 | 59.7342 | -6.36 | -6.0575 | 116.9294 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.031 | 59.7566 | 6.36 | 6.2952 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0316 | 6.7962 | 1 | 1.1828 | 116.2161 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0329 | 6.7674 | -1 | -1.4498 | 115.7492 | 0.97292 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0322 | 59.7186 | -6.36 | -6.0576 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.032 | 59.7566 | 6.36 | 6.2953 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0326 | 6.7962 | 1 | 1.1826 | 116.2161 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0339 | 6.7674 | -1 | -1.4494 | 115.7492 | 0.97292 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0332 | 59.7186 | -6.36 | -6.0577 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.033 | 59.7566 | 6.36 | 6.2954 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0336 | 6.7962 | 1 | 1.1824 | 116.2161 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0349 | 6.7674 | -1 | -1.449 | 115.7492 | 0.97292 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0342 | 59.7186 | -6.36 | -6.0578 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.034 | 59.7566 | 6.36 | 6.2956 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0346 | 6.7962 | 1 | 1.1822 | 116.2161 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0359 | 6.7674 | -1 | -1.4486 | 115.7492 | 0.97292 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0352 | 59.7186 | -6.36 | -6.0579 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.035 | 59.7566 | 6.36 | 6.2957 | 118.0395 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0356 | 6.7962 | 1 | 1.182 | 116.2161 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0369 | 6.7674 | -1 | -1.4482 | 115.7492 | 0.97292 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0362 | 59.7186 | -6.36 | -6.058 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.036 | 59.7193 | 6.36 | 6.296 | 118.0385 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0366 | 6.7962 | 1 | 1.1818 | 116.2161 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0379 | 6.7674 | -1 | -1.4478 | 115.7492 | 0.97292 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0372 | 59.7186 | -6.36 | -6.0581 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.037 | 59.7193 | 6.36 | 6.2964 | 118.0385 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0376 | 6.793 | 1 | 1.1816 | 116.219 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0389 | 6.7674 | -1 | -1.4474 | 115.7492 | 0.97292 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0382 | 59.7186 | -6.36 | -6.0582 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.038 | 59.7193 | 6.36 | 6.2967 | 118.0385 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0386 | 6.793 | 1 | 1.1814 | 116.219 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0399 | 6.7539 | -1 | -1.4471 | 115.7445 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0392 | 59.7186 | -6.36 | -6.0583 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.039 | 59.7193 | 6.36 | 6.2971 | 118.0385 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0396 | 6.793 | 1 | 1.1813 | 116.219 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0409 | 6.7539 | -1 | -1.4468 | 115.7445 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0402 | 59.7186 | -6.36 | -6.0581 | 116.9201 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.04 | 59.7193 | 6.36 | 6.2974 | 118.0385 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0406 | 6.793 | 1 | 1.1811 | 116.219 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0419 | 6.7539 | -1 | -1.4465 | 115.7445 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0412 | 59.7423 | -6.36 | -6.0585 | 116.9005 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.041 | 59.7193 | 6.36 | 6.2977 | 118.0385 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0416 | 6.793 | 1 | 1.181 | 116.219 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0429 | 6.7539 | -1 | -1.4462 | 115.7445 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0422 | 59.7423 | -6.36 | -6.0588 | 116.9005 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.042 | 59.7193 | 6.36 | 6.2981 | 118.0385 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0426 | 6.793 | 1 | 1.1808 | 116.219 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0439 | 6.7539 | -1 | -1.4459 | 115.7445 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0432 | 59.7423 | -6.36 | -6.0591 | 116.9005 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.043 | 59.7193 | 6.36 | 6.2984 | 118.0385 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0436 | 6.793 | 1 | 1.1807 | 116.219 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0449 | 6.7539 | -1 | -1.4455 | 115.7445 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0442 | 59.7423 | -6.36 | -6.0595 | 116.9005 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.044 | 59.7465 | 6.36 | 6.2987 | 118.046 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0446 | 6.793 | 1 | 1.1805 | 116.219 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0459 | 6.7539 | -1 | -1.4452 | 115.7445 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0452 | 59.7423 | -6.36 | -6.0598 | 116.9005 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.045 | 59.7465 | 6.36 | 6.2989 | 118.046 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0456 | 6.7923 | 1 | 1.1804 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0469 | 6.7539 | -1 | -1.4449 | 115.7445 | 0.97265 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0462 | 59.7423 | -6.36 | -6.0601 | 116.9005 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.046 | 59.7465 | 6.36 | 6.2991 | 118.046 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0466 | 6.7923 | 1 | 1.1802 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0479 | 6.7544 | -1 | -1.4447 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0472 | 59.7423 | -6.36 | -6.0605 | 116.9005 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.047 | 59.7465 | 6.36 | 6.2994 | 118.046 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0476 | 6.7923 | 1 | 1.1801 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0489 | 6.7544 | -1 | -1.4444 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0482 | 59.7423 | -6.36 | -6.0608 | 116.9005 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.048 | 59.7465 | 6.36 | 6.2996 | 118.046 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0486 | 6.7923 | 1 | 1.18 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0499 | 6.7544 | -1 | -1.4441 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0492 | 59.7626 | -6.36 | -6.0617 | 116.8863 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.049 | 59.7465 | 6.36 | 6.2999 | 118.046 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0496 | 6.7923 | 1 | 1.1799 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0509 | 6.7544 | -1 | -1.4439 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0502 | 59.7626 | -6.36 | -6.0626 | 116.8863 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.05 | 59.7465 | 6.36 | 6.3001 | 118.046 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0506 | 6.7923 | 1 | 1.1797 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0519 | 6.7544 | -1 | -1.4436 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0512 | 59.7626 | -6.36 | -6.0635 | 116.8863 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.051 | 59.7465 | 6.36 | 6.3003 | 118.046 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0516 | 6.7923 | 1 | 1.1796 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0529 | 6.7544 | -1 | -1.4434 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0522 | 59.7626 | -6.36 | -6.0644 | 116.8863 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.052 | 59.7784 | 6.36 | 6.3002 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0526 | 6.7923 | 1 | 1.1795 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0539 | 6.7544 | -1 | -1.4431 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0532 | 59.7626 | -6.36 | -6.0653 | 116.8863 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.053 | 59.7784 | 6.36 | 6.3 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0536 | 6.7923 | 1 | 1.1794 | 116.2247 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0549 | 6.7544 | -1 | -1.4428 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0542 | 59.7626 | -6.36 | -6.0662 | 116.8863 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.054 | 59.7784 | 6.36 | 6.2998 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0546 | 6.7993 | 1 | 1.1792 | 116.2245 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0559 | 6.7544 | -1 | -1.4426 | 115.7519 | 0.97277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0552 | 59.7626 | -6.36 | -6.0671 | 116.8863 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.055 | 59.7784 | 6.36 | 6.2997 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0556 | 6.7993 | 1 | 1.1791 | 116.2245 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0569 | 6.764 | -1 | -1.4423 | 115.7517 | 0.97312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0562 | 59.7626 | -6.36 | -6.0681 | 116.8863 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.056 | 59.7784 | 6.36 | 6.2995 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0566 | 6.7993 | 1 | 1.179 | 116.2245 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0579 | 6.764 | -1 | -1.4421 | 115.7517 | 0.97312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0572 | 59.7937 | -6.36 | -6.0687 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.057 | 59.7784 | 6.36 | 6.2993 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0576 | 6.7993 | 1 | 1.1788 | 116.2245 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0589 | 6.764 | -1 | -1.4418 | 115.7517 | 0.97312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0582 | 59.7937 | -6.36 | -6.0694 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.058 | 59.7784 | 6.36 | 6.2992 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0586 | 6.7993 | 1 | 1.1787 | 116.2245 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0599 | 6.764 | -1 | -1.4415 | 115.7517 | 0.97312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0592 | 59.7937 | -6.36 | -6.07 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.059 | 59.7784 | 6.36 | 6.299 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0596 | 6.7993 | 1 | 1.1786 | 116.2245 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0609 | 6.764 | -1 | -1.4413 | 115.7517 | 0.97312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0602 | 59.7937 | -6.36 | -6.0707 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.06 | 59.7784 | 6.36 | 6.2988 | 118.0381 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0606 | 6.7993 | 1 | 1.1785 | 116.2245 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0619 | 6.764 | -1 | -1.441 | 115.7517 | 0.97312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0612 | 59.7937 | -6.36 | -6.0713 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.061 | 59.7722 | 6.36 | 6.299 | 118.0291 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0616 | 6.7993 | 1 | 1.1783 | 116.2245 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0629 | 6.764 | -1 | -1.4407 | 115.7517 | 0.97312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0622 | 59.7937 | -6.36 | -6.072 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.062 | 59.7722 | 6.36 | 6.2991 | 118.0291 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0626 | 6.7947 | 1 | 1.1782 | 116.2151 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0639 | 6.764 | -1 | -1.4405 | 115.7517 | 0.97312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0632 | 59.7937 | -6.36 | -6.0726 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.063 | 59.7722 | 6.36 | 6.2992 | 118.0291 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0636 | 6.7947 | 1 | 1.178 | 116.2151 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0649 | 6.7614 | -1 | -1.4403 | 115.7419 | 0.97281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0642 | 59.7937 | -6.36 | -6.0733 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.064 | 59.7722 | 6.36 | 6.2993 | 118.0291 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0646 | 6.7947 | 1 | 1.1779 | 116.2151 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0659 | 6.7614 | -1 | -1.4401 | 115.7419 | 0.97281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0652 | 59.7937 | -6.36 | -6.0739 | 116.8761 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.065 | 59.7722 | 6.36 | 6.2994 | 118.0291 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0656 | 6.7947 | 1 | 1.1777 | 116.2151 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0669 | 6.7614 | -1 | -1.4399 | 115.7419 | 0.97281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0662 | 59.8237 | -6.36 | -6.0744 | 116.8815 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.066 | 59.7722 | 6.36 | 6.2995 | 118.0291 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0666 | 6.7947 | 1 | 1.1776 | 116.2151 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0679 | 6.7614 | -1 | -1.4397 | 115.7419 | 0.97281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0672 | 59.8237 | -6.36 | -6.0748 | 116.8815 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.067 | 59.7722 | 6.36 | 6.2997 | 118.0291 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0676 | 6.7947 | 1 | 1.1774 | 116.2151 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0689 | 6.7614 | -1 | -1.4395 | 115.7419 | 0.97281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0682 | 59.8237 | -6.36 | -6.0752 | 116.8815 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.068 | 59.7722 | 6.36 | 6.2998 | 118.0291 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0686 | 6.7947 | 1 | 1.1773 | 116.2151 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0699 | 6.7614 | -1 | -1.4394 | 115.7419 | 0.97281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0692 | 59.8237 | -6.36 | -6.0757 | 116.8815 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.069 | 59.7478 | 6.36 | 6.3001 | 118.0359 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0696 | 6.7947 | 1 | 1.1771 | 116.2151 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0709 | 6.7614 | -1 | -1.4392 | 115.7419 | 0.97281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0702 | 59.8237 | -6.36 | -6.0761 | 116.8815 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.07 | 59.7478 | 6.36 | 6.3003 | 118.0359 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0706 | 6.7947 | 1 | 1.177 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0719 | 6.7614 | -1 | -1.439 | 115.7419 | 0.97281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0712 | 59.8237 | -6.36 | -6.0765 | 116.8815 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.071 | 59.7478 | 6.36 | 6.3006 | 118.0359 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0716 | 6.7947 | 1 | 1.1769 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0729 | 6.7582 | -1 | -1.4388 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0722 | 59.8237 | -6.36 | -6.0769 | 116.8815 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.072 | 59.7478 | 6.36 | 6.3009 | 118.0359 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0726 | 6.7947 | 1 | 1.1768 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0739 | 6.7582 | -1 | -1.4386 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0732 | 59.8237 | -6.36 | -6.0774 | 116.8815 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.073 | 59.7478 | 6.36 | 6.3011 | 118.0359 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0736 | 6.7947 | 1 | 1.1767 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0749 | 6.7582 | -1 | -1.4385 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0742 | 59.7797 | -6.36 | -6.0771 | 116.8973 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.074 | 59.7478 | 6.36 | 6.3014 | 118.0359 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0746 | 6.7947 | 1 | 1.1766 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0759 | 6.7582 | -1 | -1.4383 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0752 | 59.7797 | -6.36 | -6.0769 | 116.8973 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.075 | 59.7478 | 6.36 | 6.3017 | 118.0359 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0756 | 6.7947 | 1 | 1.1765 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0769 | 6.7582 | -1 | -1.4381 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0762 | 59.7797 | -6.36 | -6.0766 | 116.8973 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.076 | 59.7478 | 6.36 | 6.3019 | 118.0359 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0766 | 6.7947 | 1 | 1.1764 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0779 | 6.7582 | -1 | -1.438 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0772 | 59.7797 | -6.36 | -6.0764 | 116.8973 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.077 | 59.7442 | 6.36 | 6.3019 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0776 | 6.7947 | 1 | 1.1763 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0789 | 6.7582 | -1 | -1.4378 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0782 | 59.7797 | -6.36 | -6.0761 | 116.8973 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.078 | 59.7442 | 6.36 | 6.3018 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0786 | 6.7947 | 1 | 1.1762 | 116.2194 | 0.98654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0799 | 6.7582 | -1 | -1.4376 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0792 | 59.7797 | -6.36 | -6.0759 | 116.8973 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.079 | 59.7442 | 6.36 | 6.3017 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0796 | 6.7933 | 1 | 1.1761 | 116.2189 | 0.98658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0809 | 6.7582 | -1 | -1.4374 | 115.7546 | 0.97239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0802 | 59.7797 | -6.36 | -6.0756 | 116.8973 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.08 | 59.7442 | 6.36 | 6.3017 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0806 | 6.7933 | 1 | 1.1759 | 116.2189 | 0.98658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0819 | 6.7505 | -1 | -1.4372 | 115.7556 | 0.97274 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0812 | 59.7797 | -6.36 | -6.0754 | 116.8973 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.081 | 59.7442 | 6.36 | 6.3016 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0816 | 6.7933 | 1 | 1.1758 | 116.2189 | 0.98658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0829 | 6.7505 | -1 | -1.437 | 115.7556 | 0.97274 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0822 | 59.7374 | -6.36 | -6.0746 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.082 | 59.7442 | 6.36 | 6.3015 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0826 | 6.7933 | 1 | 1.1757 | 116.2189 | 0.98658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0839 | 6.7505 | -1 | -1.4368 | 115.7556 | 0.97274 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0832 | 59.7374 | -6.36 | -6.0738 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.083 | 59.7442 | 6.36 | 6.3015 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0836 | 6.7933 | 1 | 1.1756 | 116.2189 | 0.98658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0849 | 6.7505 | -1 | -1.4366 | 115.7556 | 0.97274 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0842 | 59.7374 | -6.36 | -6.0731 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.084 | 59.7442 | 6.36 | 6.3014 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0846 | 6.7933 | 1 | 1.1755 | 116.2189 | 0.98658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0859 | 6.7505 | -1 | -1.4364 | 115.7556 | 0.97274 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0852 | 59.7374 | -6.36 | -6.0723 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.085 | 59.7442 | 6.36 | 6.3013 | 118.0596 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0856 | 6.7933 | 1 | 1.1753 | 116.2189 | 0.98658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0869 | 6.7505 | -1 | -1.4361 | 115.7556 | 0.97274 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0862 | 59.7374 | -6.36 | -6.0715 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.086 | 59.7578 | 6.36 | 6.3017 | 118.0481 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0866 | 6.7933 | 1 | 1.1752 | 116.2189 | 0.98658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0879 | 6.7505 | -1 | -1.4359 | 115.7556 | 0.97274 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0872 | 59.7374 | -6.36 | -6.0707 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.087 | 59.7578 | 6.36 | 6.302 | 118.0481 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0876 | 6.7956 | 1 | 1.1751 | 116.2313 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0889 | 6.7505 | -1 | -1.4357 | 115.7556 | 0.97274 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0882 | 59.7374 | -6.36 | -6.0699 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.088 | 59.7578 | 6.36 | 6.3023 | 118.0481 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0886 | 6.7956 | 1 | 1.175 | 116.2313 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0899 | 6.7522 | -1 | -1.4355 | 115.7462 | 0.97298 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0892 | 59.7374 | -6.36 | -6.0691 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.089 | 59.7578 | 6.36 | 6.3026 | 118.0481 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0896 | 6.7956 | 1 | 1.1749 | 116.2313 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0909 | 6.7522 | -1 | -1.4353 | 115.7462 | 0.97298 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0902 | 59.7374 | -6.36 | -6.0687 | 116.915 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.09 | 59.7578 | 6.36 | 6.303 | 118.0481 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0906 | 6.7956 | 1 | 1.1747 | 116.2313 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0919 | 6.7522 | -1 | -1.4351 | 115.7462 | 0.97298 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0912 | 59.7221 | -6.36 | -6.0684 | 116.9262 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.091 | 59.7578 | 6.36 | 6.3033 | 118.0481 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0916 | 6.7956 | 1 | 1.1746 | 116.2313 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0929 | 6.7522 | -1 | -1.435 | 115.7462 | 0.97298 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0922 | 59.7221 | -6.36 | -6.0682 | 116.9262 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.092 | 59.7578 | 6.36 | 6.3036 | 118.0481 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0926 | 6.7956 | 1 | 1.1745 | 116.2313 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0939 | 6.7522 | -1 | -1.4348 | 115.7462 | 0.97298 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0932 | 59.7221 | -6.36 | -6.068 | 116.9262 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.093 | 59.7578 | 6.36 | 6.3039 | 118.0481 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0936 | 6.7956 | 1 | 1.1744 | 116.2313 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0949 | 6.7522 | -1 | -1.4346 | 115.7462 | 0.97298 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0942 | 59.7221 | -6.36 | -6.0678 | 116.9262 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.094 | 59.7492 | 6.36 | 6.3042 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0946 | 6.7956 | 1 | 1.1743 | 116.2313 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0959 | 6.7522 | -1 | -1.4344 | 115.7462 | 0.97298 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0952 | 59.7221 | -6.36 | -6.0675 | 116.9262 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.095 | 59.7492 | 6.36 | 6.3045 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0956 | 6.8015 | 1 | 1.1741 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0969 | 6.7522 | -1 | -1.4342 | 115.7462 | 0.97298 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0962 | 59.7221 | -6.36 | -6.0673 | 116.9262 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.096 | 59.7492 | 6.36 | 6.3048 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0966 | 6.8015 | 1 | 1.174 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0979 | 6.7627 | -1 | -1.4339 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0972 | 59.7221 | -6.36 | -6.0671 | 116.9262 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.097 | 59.7492 | 6.36 | 6.3051 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0976 | 6.8015 | 1 | 1.1739 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0989 | 6.7627 | -1 | -1.4337 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0982 | 59.7221 | -6.36 | -6.0669 | 116.9262 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.098 | 59.7492 | 6.36 | 6.3053 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0986 | 6.8015 | 1 | 1.1738 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.0999 | 6.7627 | -1 | -1.4334 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.0992 | 59.6961 | -6.36 | -6.0668 | 116.9278 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.099 | 59.7492 | 6.36 | 6.3056 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.0996 | 6.8015 | 1 | 1.1736 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1009 | 6.7627 | -1 | -1.4331 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1002 | 59.6961 | -6.36 | -6.0667 | 116.9278 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.1 | 59.7492 | 6.36 | 6.3059 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1006 | 6.8015 | 1 | 1.1735 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1019 | 6.7627 | -1 | -1.4328 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1012 | 59.6961 | -6.36 | -6.0666 | 116.9278 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.101 | 59.7492 | 6.36 | 6.3062 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1016 | 6.8015 | 1 | 1.1734 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1029 | 6.7627 | -1 | -1.4326 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1022 | 59.6961 | -6.36 | -6.0666 | 116.9278 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.102 | 59.7492 | 6.36 | 6.3064 | 118.0409 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1026 | 6.8015 | 1 | 1.1733 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1039 | 6.7627 | -1 | -1.4323 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1032 | 59.6961 | -6.36 | -6.0665 | 116.9278 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.103 | 59.7492 | 6.36 | 6.3064 | 118.0519 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1036 | 6.8015 | 1 | 1.1731 | 116.2296 | 0.98656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1049 | 6.7627 | -1 | -1.432 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1042 | 59.6961 | -6.36 | -6.0664 | 116.9278 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.104 | 59.7492 | 6.36 | 6.3064 | 118.0519 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1046 | 6.7936 | 1 | 1.173 | 116.2345 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1059 | 6.7627 | -1 | -1.4318 | 115.7495 | 0.97348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1052 | 59.6961 | -6.36 | -6.0663 | 116.9278 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.105 | 59.7492 | 6.36 | 6.3065 | 118.0519 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1056 | 6.7936 | 1 | 1.1728 | 116.2345 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1069 | 6.7612 | -1 | -1.4315 | 115.7576 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1062 | 59.6961 | -6.36 | -6.0662 | 116.9278 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.106 | 59.7492 | 6.36 | 6.3065 | 118.0519 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1066 | 6.7936 | 1 | 1.1727 | 116.2345 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1079 | 6.7612 | -1 | -1.4312 | 115.7576 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1072 | 59.7152 | -6.36 | -6.0668 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.107 | 59.7492 | 6.36 | 6.3065 | 118.0519 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1076 | 6.7936 | 1 | 1.1725 | 116.2345 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1089 | 6.7612 | -1 | -1.4309 | 115.7576 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1082 | 59.7152 | -6.36 | -6.0673 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.108 | 59.7492 | 6.36 | 6.3065 | 118.0519 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1086 | 6.7936 | 1 | 1.1723 | 116.2345 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1099 | 6.7612 | -1 | -1.4306 | 115.7576 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1092 | 59.7152 | -6.36 | -6.0678 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.109 | 59.7492 | 6.36 | 6.3065 | 118.0519 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1096 | 6.7936 | 1 | 1.1722 | 116.2345 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1109 | 6.7612 | -1 | -1.4303 | 115.7576 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1102 | 59.7152 | -6.36 | -6.0684 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.11 | 59.7492 | 6.36 | 6.3065 | 118.0519 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1106 | 6.7936 | 1 | 1.172 | 116.2345 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1119 | 6.7612 | -1 | -1.43 | 115.7576 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1112 | 59.7152 | -6.36 | -6.0689 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.111 | 59.7663 | 6.36 | 6.3066 | 118.0544 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1116 | 6.7936 | 1 | 1.1719 | 116.2345 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1129 | 6.7612 | -1 | -1.4297 | 115.7576 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1122 | 59.7152 | -6.36 | -6.0694 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.112 | 59.7663 | 6.36 | 6.3066 | 118.0544 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1126 | 6.794 | 1 | 1.1717 | 116.24 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1139 | 6.7612 | -1 | -1.4294 | 115.7576 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1132 | 59.7152 | -6.36 | -6.07 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.113 | 59.7663 | 6.36 | 6.3066 | 118.0544 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1136 | 6.794 | 1 | 1.1716 | 116.24 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1149 | 6.7673 | -1 | -1.4292 | 115.7709 | 0.97301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1142 | 59.7152 | -6.36 | -6.0705 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.114 | 59.7663 | 6.36 | 6.3067 | 118.0544 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1146 | 6.794 | 1 | 1.1715 | 116.24 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1159 | 6.7673 | -1 | -1.429 | 115.7709 | 0.97301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1152 | 59.7152 | -6.36 | -6.071 | 116.893 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.115 | 59.7663 | 6.36 | 6.3067 | 118.0544 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1156 | 6.794 | 1 | 1.1714 | 116.24 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1169 | 6.7673 | -1 | -1.4288 | 115.7709 | 0.97301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1162 | 59.7704 | -6.36 | -6.0721 | 116.8867 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.116 | 59.7663 | 6.36 | 6.3068 | 118.0544 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1166 | 6.794 | 1 | 1.1713 | 116.24 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1179 | 6.7673 | -1 | -1.4286 | 115.7709 | 0.97301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1172 | 59.7704 | -6.36 | -6.0732 | 116.8867 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.117 | 59.7663 | 6.36 | 6.3068 | 118.0544 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1176 | 6.794 | 1 | 1.1712 | 116.24 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1189 | 6.7673 | -1 | -1.4284 | 115.7709 | 0.97301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1182 | 59.7704 | -6.36 | -6.0743 | 116.8867 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.118 | 59.7663 | 6.36 | 6.3069 | 118.0544 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1186 | 6.794 | 1 | 1.171 | 116.24 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1199 | 6.7673 | -1 | -1.4281 | 115.7709 | 0.97301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1192 | 59.7704 | -6.36 | -6.0755 | 116.8867 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.119 | 59.7786 | 6.36 | 6.3068 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1196 | 6.794 | 1 | 1.1709 | 116.24 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1209 | 6.7673 | -1 | -1.4279 | 115.7709 | 0.97301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1202 | 59.7704 | -6.36 | -6.0766 | 116.8867 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.12 | 59.7786 | 6.36 | 6.3067 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1206 | 6.7956 | 1 | 1.1708 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1219 | 6.7673 | -1 | -1.4277 | 115.7709 | 0.97301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1212 | 59.7704 | -6.36 | -6.0777 | 116.8867 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.121 | 59.7786 | 6.36 | 6.3066 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1216 | 6.7956 | 1 | 1.1707 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1229 | 6.7585 | -1 | -1.4275 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1222 | 59.7704 | -6.36 | -6.0788 | 116.8867 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.122 | 59.7786 | 6.36 | 6.3065 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1226 | 6.7956 | 1 | 1.1706 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1239 | 6.7585 | -1 | -1.4272 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1232 | 59.7704 | -6.36 | -6.0799 | 116.8867 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.123 | 59.7786 | 6.36 | 6.3064 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1236 | 6.7956 | 1 | 1.1706 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1249 | 6.7585 | -1 | -1.427 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1242 | 59.8293 | -6.36 | -6.0803 | 116.9006 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.124 | 59.7786 | 6.36 | 6.3063 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1246 | 6.7956 | 1 | 1.1705 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1259 | 6.7585 | -1 | -1.4267 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1252 | 59.8293 | -6.36 | -6.0807 | 116.9006 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.125 | 59.7786 | 6.36 | 6.3062 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1256 | 6.7956 | 1 | 1.1704 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1269 | 6.7585 | -1 | -1.4265 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1262 | 59.8293 | -6.36 | -6.0811 | 116.9006 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.126 | 59.7786 | 6.36 | 6.3061 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1266 | 6.7956 | 1 | 1.1703 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1279 | 6.7585 | -1 | -1.4262 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1272 | 59.8293 | -6.36 | -6.0816 | 116.9006 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.127 | 59.7786 | 6.36 | 6.306 | 118.05 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1276 | 6.7956 | 1 | 1.1702 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1289 | 6.7585 | -1 | -1.426 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1282 | 59.8293 | -6.36 | -6.082 | 116.9006 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.128 | 59.7729 | 6.36 | 6.3062 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1286 | 6.7956 | 1 | 1.1701 | 116.2285 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1299 | 6.7585 | -1 | -1.4257 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1292 | 59.8293 | -6.36 | -6.0824 | 116.9006 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.129 | 59.7729 | 6.36 | 6.3064 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1296 | 6.7948 | 1 | 1.17 | 116.243 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1309 | 6.7585 | -1 | -1.4255 | 115.7685 | 0.97307 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1302 | 59.8293 | -6.36 | -6.0828 | 116.9006 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.13 | 59.7729 | 6.36 | 6.3066 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1306 | 6.7948 | 1 | 1.1699 | 116.243 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1319 | 6.749 | -1 | -1.4253 | 115.7502 | 0.97267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1312 | 59.8293 | -6.36 | -6.0832 | 116.9006 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.131 | 59.7729 | 6.36 | 6.3068 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1316 | 6.7948 | 1 | 1.1699 | 116.243 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1329 | 6.749 | -1 | -1.4251 | 115.7502 | 0.97267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1322 | 59.8399 | -6.36 | -6.0834 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.132 | 59.7729 | 6.36 | 6.307 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1326 | 6.7948 | 1 | 1.1698 | 116.243 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1339 | 6.749 | -1 | -1.4249 | 115.7502 | 0.97267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1332 | 59.8399 | -6.36 | -6.0835 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.133 | 59.7729 | 6.36 | 6.3072 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1336 | 6.7948 | 1 | 1.1697 | 116.243 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1349 | 6.749 | -1 | -1.4247 | 115.7502 | 0.97267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1342 | 59.8399 | -6.36 | -6.0836 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.134 | 59.7729 | 6.36 | 6.3074 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1346 | 6.7948 | 1 | 1.1696 | 116.243 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1359 | 6.749 | -1 | -1.4245 | 115.7502 | 0.97267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1352 | 59.8399 | -6.36 | -6.0837 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.135 | 59.7729 | 6.36 | 6.3076 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1356 | 6.7948 | 1 | 1.1695 | 116.243 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1369 | 6.749 | -1 | -1.4243 | 115.7502 | 0.97267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1362 | 59.8399 | -6.36 | -6.0839 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.136 | 59.7389 | 6.36 | 6.3079 | 118.0555 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1366 | 6.7948 | 1 | 1.1695 | 116.243 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1379 | 6.749 | -1 | -1.4241 | 115.7502 | 0.97267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1372 | 59.8399 | -6.36 | -6.084 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.137 | 59.7389 | 6.36 | 6.3081 | 118.0555 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1376 | 6.8003 | 1 | 1.1694 | 116.2423 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1389 | 6.749 | -1 | -1.4239 | 115.7502 | 0.97267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1382 | 59.8399 | -6.36 | -6.0841 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.138 | 59.7389 | 6.36 | 6.3084 | 118.0555 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1386 | 6.8003 | 1 | 1.1693 | 116.2423 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1399 | 6.7639 | -1 | -1.4239 | 115.7533 | 0.97259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1392 | 59.8399 | -6.36 | -6.0842 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.139 | 59.7389 | 6.36 | 6.3086 | 118.0555 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1396 | 6.8003 | 1 | 1.1693 | 116.2423 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1409 | 6.7639 | -1 | -1.4238 | 115.7533 | 0.97259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1402 | 59.8399 | -6.36 | -6.0844 | 116.8735 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.14 | 59.7389 | 6.36 | 6.3089 | 118.0555 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1406 | 6.8003 | 1 | 1.1692 | 116.2423 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1419 | 6.7639 | -1 | -1.4237 | 115.7533 | 0.97259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1412 | 59.7697 | -6.36 | -6.0841 | 116.8969 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.141 | 59.7389 | 6.36 | 6.3092 | 118.0555 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1416 | 6.8003 | 1 | 1.1692 | 116.2423 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1429 | 6.7639 | -1 | -1.4236 | 115.7533 | 0.97259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1422 | 59.7697 | -6.36 | -6.0837 | 116.8969 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.142 | 59.7389 | 6.36 | 6.3094 | 118.0555 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1426 | 6.8003 | 1 | 1.1691 | 116.2423 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1439 | 6.7639 | -1 | -1.4235 | 115.7533 | 0.97259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1432 | 59.7697 | -6.36 | -6.0834 | 116.8969 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.143 | 59.7389 | 6.36 | 6.3097 | 118.0555 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1436 | 6.8003 | 1 | 1.169 | 116.2423 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1449 | 6.7639 | -1 | -1.4234 | 115.7533 | 0.97259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1442 | 59.7697 | -6.36 | -6.0831 | 116.8969 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.144 | 59.7604 | 6.36 | 6.3097 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1446 | 6.8003 | 1 | 1.169 | 116.2423 | 0.98668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1459 | 6.7639 | -1 | -1.4233 | 115.7533 | 0.97259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1452 | 59.7697 | -6.36 | -6.0828 | 116.8969 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.145 | 59.7604 | 6.36 | 6.3098 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1456 | 6.7957 | 1 | 1.1688 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1469 | 6.7639 | -1 | -1.4233 | 115.7533 | 0.97259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1462 | 59.7697 | -6.36 | -6.0825 | 116.8969 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.146 | 59.7604 | 6.36 | 6.3099 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1466 | 6.7957 | 1 | 1.1687 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1479 | 6.7771 | -1 | -1.4231 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1472 | 59.7697 | -6.36 | -6.0822 | 116.8969 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.147 | 59.7604 | 6.36 | 6.3099 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1476 | 6.7957 | 1 | 1.1686 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1489 | 6.7771 | -1 | -1.423 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1482 | 59.7697 | -6.36 | -6.0819 | 116.8969 | 0.99478 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.148 | 59.7604 | 6.36 | 6.31 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1486 | 6.7957 | 1 | 1.1685 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1499 | 6.7771 | -1 | -1.4229 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1492 | 59.7322 | -6.36 | -6.081 | 116.9214 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.149 | 59.7604 | 6.36 | 6.3101 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1496 | 6.7957 | 1 | 1.1683 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1509 | 6.7771 | -1 | -1.4228 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1502 | 59.7322 | -6.36 | -6.0802 | 116.9214 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.15 | 59.7604 | 6.36 | 6.3101 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1506 | 6.7957 | 1 | 1.1682 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1519 | 6.7771 | -1 | -1.4227 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1512 | 59.7322 | -6.36 | -6.0793 | 116.9214 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.151 | 59.7604 | 6.36 | 6.3102 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1516 | 6.7957 | 1 | 1.1681 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1529 | 6.7771 | -1 | -1.4226 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1522 | 59.7322 | -6.36 | -6.0784 | 116.9214 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.152 | 59.7604 | 6.36 | 6.3101 | 118.0387 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1526 | 6.7957 | 1 | 1.168 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1539 | 6.7771 | -1 | -1.4225 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1532 | 59.7322 | -6.36 | -6.0776 | 116.9214 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.153 | 59.7959 | 6.36 | 6.3099 | 118.0602 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1536 | 6.7957 | 1 | 1.1678 | 116.2477 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1549 | 6.7771 | -1 | -1.4224 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1542 | 59.7322 | -6.36 | -6.0767 | 116.9214 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.154 | 59.7959 | 6.36 | 6.3097 | 118.0602 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1546 | 6.7941 | 1 | 1.1677 | 116.2474 | 0.9869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1559 | 6.7771 | -1 | -1.4223 | 115.7684 | 0.97334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1552 | 59.7322 | -6.36 | -6.0758 | 116.9214 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.155 | 59.7959 | 6.36 | 6.3095 | 118.0602 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1556 | 6.7941 | 1 | 1.1675 | 116.2474 | 0.9869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1569 | 6.7772 | -1 | -1.4221 | 115.7745 | 0.97327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1562 | 59.7322 | -6.36 | -6.075 | 116.9214 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.156 | 59.7959 | 6.36 | 6.3093 | 118.0602 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1566 | 6.7941 | 1 | 1.1673 | 116.2474 | 0.9869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1579 | 6.7772 | -1 | -1.422 | 115.7745 | 0.97327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1572 | 59.7297 | -6.36 | -6.0747 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.157 | 59.7959 | 6.36 | 6.3091 | 118.0602 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1576 | 6.7941 | 1 | 1.1671 | 116.2474 | 0.9869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1589 | 6.7772 | -1 | -1.4219 | 115.7745 | 0.97327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1582 | 59.7297 | -6.36 | -6.0745 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.158 | 59.7959 | 6.36 | 6.3089 | 118.0602 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1586 | 6.7941 | 1 | 1.1669 | 116.2474 | 0.9869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1599 | 6.7772 | -1 | -1.4218 | 115.7745 | 0.97327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1592 | 59.7297 | -6.36 | -6.0743 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.159 | 59.7959 | 6.36 | 6.3087 | 118.0602 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1596 | 6.7941 | 1 | 1.1667 | 116.2474 | 0.9869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1609 | 6.7772 | -1 | -1.4216 | 115.7745 | 0.97327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1602 | 59.7297 | -6.36 | -6.074 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.16 | 59.7959 | 6.36 | 6.3085 | 118.0602 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1606 | 6.7941 | 1 | 1.1665 | 116.2474 | 0.9869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1619 | 6.7772 | -1 | -1.4215 | 115.7745 | 0.97327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1612 | 59.7297 | -6.36 | -6.0738 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.161 | 59.7604 | 6.36 | 6.3089 | 118.073 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1616 | 6.7941 | 1 | 1.1663 | 116.2474 | 0.9869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1629 | 6.7772 | -1 | -1.4214 | 115.7745 | 0.97327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1622 | 59.7297 | -6.36 | -6.0735 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.162 | 59.7604 | 6.36 | 6.3092 | 118.073 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1626 | 6.7966 | 1 | 1.1662 | 116.2538 | 0.98676 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1639 | 6.7772 | -1 | -1.4213 | 115.7745 | 0.97327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1632 | 59.7297 | -6.36 | -6.0733 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.163 | 59.7604 | 6.36 | 6.3095 | 118.073 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1636 | 6.7966 | 1 | 1.1661 | 116.2538 | 0.98676 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1649 | 6.7777 | -1 | -1.4211 | 115.7664 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1642 | 59.7297 | -6.36 | -6.0731 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.164 | 59.7604 | 6.36 | 6.3098 | 118.073 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1646 | 6.7966 | 1 | 1.166 | 116.2538 | 0.98676 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1659 | 6.7777 | -1 | -1.4209 | 115.7664 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1652 | 59.7297 | -6.36 | -6.0728 | 116.9108 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.165 | 59.7604 | 6.36 | 6.3102 | 118.073 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1656 | 6.7966 | 1 | 1.1659 | 116.2538 | 0.98676 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1669 | 6.7777 | -1 | -1.4207 | 115.7664 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1662 | 59.7357 | -6.36 | -6.0729 | 116.9218 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.166 | 59.7604 | 6.36 | 6.3105 | 118.073 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1666 | 6.7966 | 1 | 1.1657 | 116.2538 | 0.98676 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1679 | 6.7777 | -1 | -1.4205 | 115.7664 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1672 | 59.7357 | -6.36 | -6.073 | 116.9218 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.167 | 59.7604 | 6.36 | 6.3108 | 118.073 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1676 | 6.7966 | 1 | 1.1656 | 116.2538 | 0.98676 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1689 | 6.7777 | -1 | -1.4203 | 115.7664 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1682 | 59.7357 | -6.36 | -6.0731 | 116.9218 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.168 | 59.7604 | 6.36 | 6.3111 | 118.073 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1686 | 6.7966 | 1 | 1.1655 | 116.2538 | 0.98676 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1699 | 6.7777 | -1 | -1.4202 | 115.7664 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1692 | 59.7357 | -6.36 | -6.0732 | 116.9218 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.169 | 59.7272 | 6.36 | 6.3115 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1696 | 6.7966 | 1 | 1.1654 | 116.2538 | 0.98676 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1709 | 6.7777 | -1 | -1.42 | 115.7664 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1702 | 59.7357 | -6.36 | -6.0733 | 116.9218 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.17 | 59.7272 | 6.36 | 6.3118 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1706 | 6.7977 | 1 | 1.1654 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1719 | 6.7777 | -1 | -1.4198 | 115.7664 | 0.97349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1712 | 59.7357 | -6.36 | -6.0733 | 116.9218 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.171 | 59.7272 | 6.36 | 6.3121 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1716 | 6.7977 | 1 | 1.1653 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1729 | 6.7651 | -1 | -1.4196 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1722 | 59.7357 | -6.36 | -6.0734 | 116.9218 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.172 | 59.7272 | 6.36 | 6.3125 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1726 | 6.7977 | 1 | 1.1653 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1739 | 6.7651 | -1 | -1.4195 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1732 | 59.7357 | -6.36 | -6.0735 | 116.9218 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.173 | 59.7272 | 6.36 | 6.3128 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1736 | 6.7977 | 1 | 1.1652 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1749 | 6.7651 | -1 | -1.4194 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1742 | 59.7584 | -6.36 | -6.0739 | 116.9152 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.174 | 59.7272 | 6.36 | 6.3131 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1746 | 6.7977 | 1 | 1.1652 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1759 | 6.7651 | -1 | -1.4192 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1752 | 59.7584 | -6.36 | -6.0742 | 116.9152 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.175 | 59.7272 | 6.36 | 6.3135 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1756 | 6.7977 | 1 | 1.1651 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1769 | 6.7651 | -1 | -1.4191 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1762 | 59.7584 | -6.36 | -6.0746 | 116.9152 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.176 | 59.7272 | 6.36 | 6.3138 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1766 | 6.7977 | 1 | 1.1651 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1779 | 6.7651 | -1 | -1.4189 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1772 | 59.7584 | -6.36 | -6.0749 | 116.9152 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.177 | 59.7272 | 6.36 | 6.314 | 118.088 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1776 | 6.7977 | 1 | 1.165 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1789 | 6.7651 | -1 | -1.4188 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1782 | 59.7584 | -6.36 | -6.0753 | 116.9152 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.178 | 59.7405 | 6.36 | 6.3138 | 118.0882 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1786 | 6.7977 | 1 | 1.165 | 116.2635 | 0.9868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1799 | 6.7651 | -1 | -1.4186 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1792 | 59.7584 | -6.36 | -6.0756 | 116.9152 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.179 | 59.7405 | 6.36 | 6.3135 | 118.0882 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1796 | 6.7991 | 1 | 1.1649 | 116.2579 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1809 | 6.7651 | -1 | -1.4185 | 115.7695 | 0.9735 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1802 | 59.7584 | -6.36 | -6.076 | 116.9152 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.18 | 59.7405 | 6.36 | 6.3133 | 118.0882 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1806 | 6.7991 | 1 | 1.1649 | 116.2579 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1819 | 6.755 | -1 | -1.4183 | 115.777 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1812 | 59.7584 | -6.36 | -6.0763 | 116.9152 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.181 | 59.7405 | 6.36 | 6.3131 | 118.0882 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1816 | 6.7991 | 1 | 1.1648 | 116.2579 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1829 | 6.755 | -1 | -1.4182 | 115.777 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1822 | 59.7581 | -6.36 | -6.077 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.182 | 59.7405 | 6.36 | 6.3129 | 118.0882 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1826 | 6.7991 | 1 | 1.1648 | 116.2579 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1839 | 6.755 | -1 | -1.418 | 115.777 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1832 | 59.7581 | -6.36 | -6.0776 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.183 | 59.7405 | 6.36 | 6.3127 | 118.0882 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1836 | 6.7991 | 1 | 1.1648 | 116.2579 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1849 | 6.755 | -1 | -1.4179 | 115.777 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1842 | 59.7581 | -6.36 | -6.0782 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.184 | 59.7405 | 6.36 | 6.3125 | 118.0882 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1846 | 6.7991 | 1 | 1.1647 | 116.2579 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1859 | 6.755 | -1 | -1.4178 | 115.777 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1852 | 59.7581 | -6.36 | -6.0789 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.185 | 59.7405 | 6.36 | 6.3122 | 118.0882 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1856 | 6.7991 | 1 | 1.1647 | 116.2579 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1869 | 6.755 | -1 | -1.4176 | 115.777 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1862 | 59.7581 | -6.36 | -6.0795 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.186 | 59.7582 | 6.36 | 6.3122 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1866 | 6.7991 | 1 | 1.1646 | 116.2579 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1879 | 6.755 | -1 | -1.4175 | 115.777 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1872 | 59.7581 | -6.36 | -6.0801 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.187 | 59.7582 | 6.36 | 6.3121 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1876 | 6.798 | 1 | 1.1646 | 116.2639 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1889 | 6.755 | -1 | -1.4173 | 115.777 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1882 | 59.7581 | -6.36 | -6.0808 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.188 | 59.7582 | 6.36 | 6.312 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1886 | 6.798 | 1 | 1.1646 | 116.2639 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1899 | 6.7548 | -1 | -1.4171 | 115.7674 | 0.97398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1892 | 59.7581 | -6.36 | -6.0814 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.189 | 59.7582 | 6.36 | 6.312 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1896 | 6.798 | 1 | 1.1645 | 116.2639 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1909 | 6.7548 | -1 | -1.4168 | 115.7674 | 0.97398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1902 | 59.7581 | -6.36 | -6.082 | 116.8955 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.19 | 59.7582 | 6.36 | 6.3119 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1906 | 6.798 | 1 | 1.1645 | 116.2639 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1919 | 6.7548 | -1 | -1.4165 | 115.7674 | 0.97398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1912 | 59.7864 | -6.36 | -6.0822 | 116.8877 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.191 | 59.7582 | 6.36 | 6.3118 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1916 | 6.798 | 1 | 1.1645 | 116.2639 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1929 | 6.7548 | -1 | -1.4162 | 115.7674 | 0.97398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1922 | 59.7864 | -6.36 | -6.0824 | 116.8877 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.192 | 59.7582 | 6.36 | 6.3117 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1926 | 6.798 | 1 | 1.1645 | 116.2639 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1939 | 6.7548 | -1 | -1.416 | 115.7674 | 0.97398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1932 | 59.7864 | -6.36 | -6.0826 | 116.8877 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.193 | 59.7582 | 6.36 | 6.3117 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1936 | 6.798 | 1 | 1.1644 | 116.2639 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1949 | 6.7548 | -1 | -1.4157 | 115.7674 | 0.97398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1942 | 59.7864 | -6.36 | -6.0827 | 116.8877 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.194 | 59.7405 | 6.36 | 6.3118 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1946 | 6.798 | 1 | 1.1644 | 116.2639 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1959 | 6.7548 | -1 | -1.4154 | 115.7674 | 0.97398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1952 | 59.7864 | -6.36 | -6.0829 | 116.8877 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.195 | 59.7405 | 6.36 | 6.3119 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1956 | 6.8032 | 1 | 1.1644 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1969 | 6.7548 | -1 | -1.4152 | 115.7674 | 0.97398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1962 | 59.7864 | -6.36 | -6.0831 | 116.8877 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.196 | 59.7405 | 6.36 | 6.312 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1966 | 6.8032 | 1 | 1.1644 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1979 | 6.7614 | -1 | -1.415 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1972 | 59.7864 | -6.36 | -6.0833 | 116.8877 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.197 | 59.7405 | 6.36 | 6.312 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1976 | 6.8032 | 1 | 1.1644 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1989 | 6.7614 | -1 | -1.4148 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1982 | 59.7864 | -6.36 | -6.0835 | 116.8877 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.198 | 59.7405 | 6.36 | 6.3121 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1986 | 6.8032 | 1 | 1.1644 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.1999 | 6.7614 | -1 | -1.4146 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.1992 | 59.8131 | -6.36 | -6.0833 | 116.8871 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.199 | 59.7405 | 6.36 | 6.3122 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.1996 | 6.8032 | 1 | 1.1644 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2009 | 6.7614 | -1 | -1.4144 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2002 | 59.8131 | -6.36 | -6.0831 | 116.8871 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.2 | 59.7405 | 6.36 | 6.3123 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2006 | 6.8032 | 1 | 1.1644 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2019 | 6.7614 | -1 | -1.4142 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2012 | 59.8131 | -6.36 | -6.0829 | 116.8871 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.201 | 59.7405 | 6.36 | 6.3124 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2016 | 6.8032 | 1 | 1.1643 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2029 | 6.7614 | -1 | -1.4141 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2022 | 59.8131 | -6.36 | -6.0827 | 116.8871 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.202 | 59.7405 | 6.36 | 6.3126 | 118.037 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2026 | 6.8032 | 1 | 1.1643 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2039 | 6.7614 | -1 | -1.4139 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2032 | 59.8131 | -6.36 | -6.0824 | 116.8871 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.203 | 59.7541 | 6.36 | 6.3125 | 118.0513 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2036 | 6.8032 | 1 | 1.1643 | 116.2598 | 0.98673 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2049 | 6.7614 | -1 | -1.4137 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2042 | 59.8131 | -6.36 | -6.0822 | 116.8871 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.204 | 59.7541 | 6.36 | 6.3123 | 118.0513 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2046 | 6.8007 | 1 | 1.1643 | 116.248 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2059 | 6.7614 | -1 | -1.4135 | 115.7716 | 0.97373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2052 | 59.8131 | -6.36 | -6.082 | 116.8871 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.205 | 59.7541 | 6.36 | 6.3122 | 118.0513 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2056 | 6.8007 | 1 | 1.1643 | 116.248 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2069 | 6.7743 | -1 | -1.4134 | 115.7793 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2062 | 59.8131 | -6.36 | -6.0818 | 116.8871 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.206 | 59.7541 | 6.36 | 6.3121 | 118.0513 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2066 | 6.8007 | 1 | 1.1643 | 116.248 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2079 | 6.7743 | -1 | -1.4134 | 115.7793 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2072 | 59.763 | -6.36 | -6.0813 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.207 | 59.7541 | 6.36 | 6.312 | 118.0513 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2076 | 6.8007 | 1 | 1.1643 | 116.248 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2089 | 6.7743 | -1 | -1.4133 | 115.7793 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2082 | 59.763 | -6.36 | -6.0808 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.208 | 59.7541 | 6.36 | 6.3119 | 118.0513 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2086 | 6.8007 | 1 | 1.1643 | 116.248 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2099 | 6.7743 | -1 | -1.4132 | 115.7793 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2092 | 59.763 | -6.36 | -6.0802 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.209 | 59.7541 | 6.36 | 6.3118 | 118.0513 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2096 | 6.8007 | 1 | 1.1643 | 116.248 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2109 | 6.7743 | -1 | -1.4132 | 115.7793 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2102 | 59.763 | -6.36 | -6.0797 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.21 | 59.7541 | 6.36 | 6.3117 | 118.0513 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2106 | 6.8007 | 1 | 1.1643 | 116.248 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2119 | 6.7743 | -1 | -1.4131 | 115.7793 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2112 | 59.763 | -6.36 | -6.0792 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.211 | 59.7601 | 6.36 | 6.3116 | 118.0468 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2116 | 6.8007 | 1 | 1.1643 | 116.248 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2129 | 6.7743 | -1 | -1.413 | 115.7793 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2122 | 59.763 | -6.36 | -6.0787 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.212 | 59.7601 | 6.36 | 6.3115 | 118.0468 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2126 | 6.7932 | 1 | 1.1642 | 116.241 | 0.9867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2139 | 6.7743 | -1 | -1.4129 | 115.7793 | 0.97354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2132 | 59.763 | -6.36 | -6.0781 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.213 | 59.7601 | 6.36 | 6.3114 | 118.0468 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2136 | 6.7932 | 1 | 1.1642 | 116.241 | 0.9867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2149 | 6.7673 | -1 | -1.4129 | 115.7783 | 0.97324 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2142 | 59.763 | -6.36 | -6.0776 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.214 | 59.7601 | 6.36 | 6.3113 | 118.0468 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2146 | 6.7932 | 1 | 1.1641 | 116.241 | 0.9867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2159 | 6.7673 | -1 | -1.4128 | 115.7783 | 0.97324 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2152 | 59.763 | -6.36 | -6.0771 | 116.8949 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.215 | 59.7601 | 6.36 | 6.3112 | 118.0468 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2156 | 6.7932 | 1 | 1.1641 | 116.241 | 0.9867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2169 | 6.7673 | -1 | -1.4127 | 115.7783 | 0.97324 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2162 | 59.7203 | -6.36 | -6.076 | 116.8963 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.216 | 59.7601 | 6.36 | 6.3111 | 118.0468 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2166 | 6.7932 | 1 | 1.1641 | 116.241 | 0.9867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2179 | 6.7673 | -1 | -1.4126 | 115.7783 | 0.97324 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2172 | 59.7203 | -6.36 | -6.0749 | 116.8963 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.217 | 59.7601 | 6.36 | 6.311 | 118.0468 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2176 | 6.7932 | 1 | 1.164 | 116.241 | 0.9867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2189 | 6.7673 | -1 | -1.4125 | 115.7783 | 0.97324 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2182 | 59.7203 | -6.36 | -6.0738 | 116.8963 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.218 | 59.7601 | 6.36 | 6.3109 | 118.0468 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2186 | 6.7932 | 1 | 1.164 | 116.241 | 0.9867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2199 | 6.7673 | -1 | -1.4125 | 115.7783 | 0.97324 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2192 | 59.7203 | -6.36 | -6.0726 | 116.8963 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.219 | 59.7485 | 6.36 | 6.3112 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2196 | 6.7932 | 1 | 1.1639 | 116.241 | 0.9867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2209 | 6.7673 | -1 | -1.4124 | 115.7783 | 0.97324 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2202 | 59.7203 | -6.36 | -6.0715 | 116.8963 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.22 | 59.7485 | 6.36 | 6.3114 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2206 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2219 | 6.7673 | -1 | -1.4123 | 115.7783 | 0.97324 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2212 | 59.7203 | -6.36 | -6.0704 | 116.8963 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.221 | 59.7485 | 6.36 | 6.3117 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2216 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2229 | 6.7718 | -1 | -1.4121 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2222 | 59.7203 | -6.36 | -6.0693 | 116.8963 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.222 | 59.7485 | 6.36 | 6.3119 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2226 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2239 | 6.7718 | -1 | -1.4118 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2232 | 59.7203 | -6.36 | -6.0682 | 116.8963 | 0.99486 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.223 | 59.7485 | 6.36 | 6.3122 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2236 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2249 | 6.7718 | -1 | -1.4116 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2242 | 59.7186 | -6.36 | -6.0681 | 116.8982 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.224 | 59.7485 | 6.36 | 6.3124 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2246 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2259 | 6.7718 | -1 | -1.4114 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2252 | 59.7186 | -6.36 | -6.0679 | 116.8982 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.225 | 59.7485 | 6.36 | 6.3127 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2256 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2269 | 6.7718 | -1 | -1.4111 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2262 | 59.7186 | -6.36 | -6.0678 | 116.8982 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.226 | 59.7485 | 6.36 | 6.313 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2266 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2279 | 6.7718 | -1 | -1.4109 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2272 | 59.7186 | -6.36 | -6.0676 | 116.8982 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.227 | 59.7485 | 6.36 | 6.3132 | 118.0609 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2276 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2289 | 6.7718 | -1 | -1.4107 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2282 | 59.7186 | -6.36 | -6.0675 | 116.8982 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.228 | 59.7572 | 6.36 | 6.3132 | 118.0808 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2286 | 6.7895 | 1 | 1.1639 | 116.2442 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2299 | 6.7718 | -1 | -1.4104 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2292 | 59.7186 | -6.36 | -6.0673 | 116.8982 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.229 | 59.7572 | 6.36 | 6.3132 | 118.0808 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2296 | 6.7883 | 1 | 1.164 | 116.2498 | 0.98649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2309 | 6.7718 | -1 | -1.4102 | 115.7862 | 0.97366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2302 | 59.7186 | -6.36 | -6.0671 | 116.8982 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.23 | 59.7572 | 6.36 | 6.3131 | 118.0808 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2306 | 6.7883 | 1 | 1.164 | 116.2498 | 0.98649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2319 | 6.7758 | -1 | -1.41 | 115.781 | 0.97403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2312 | 59.7186 | -6.36 | -6.067 | 116.8982 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.231 | 59.7572 | 6.36 | 6.3131 | 118.0808 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2316 | 6.7883 | 1 | 1.164 | 116.2498 | 0.98649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2329 | 6.7758 | -1 | -1.4097 | 115.781 | 0.97403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2322 | 59.7198 | -6.36 | -6.0675 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.232 | 59.7572 | 6.36 | 6.313 | 118.0808 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2326 | 6.7883 | 1 | 1.164 | 116.2498 | 0.98649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2339 | 6.7758 | -1 | -1.4095 | 115.781 | 0.97403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2332 | 59.7198 | -6.36 | -6.068 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.233 | 59.7572 | 6.36 | 6.313 | 118.0808 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2336 | 6.7883 | 1 | 1.164 | 116.2498 | 0.98649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2349 | 6.7758 | -1 | -1.4093 | 115.781 | 0.97403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2342 | 59.7198 | -6.36 | -6.0685 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.234 | 59.7572 | 6.36 | 6.313 | 118.0808 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2346 | 6.7883 | 1 | 1.1641 | 116.2498 | 0.98649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2359 | 6.7758 | -1 | -1.4091 | 115.781 | 0.97403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2352 | 59.7198 | -6.36 | -6.0689 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.235 | 59.7572 | 6.36 | 6.3129 | 118.0808 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2356 | 6.7883 | 1 | 1.1641 | 116.2498 | 0.98649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2369 | 6.7758 | -1 | -1.4088 | 115.781 | 0.97403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2362 | 59.7198 | -6.36 | -6.0694 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.236 | 59.7868 | 6.36 | 6.3126 | 118.0682 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2366 | 6.7883 | 1 | 1.1641 | 116.2498 | 0.98649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2379 | 6.7758 | -1 | -1.4086 | 115.781 | 0.97403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2372 | 59.7198 | -6.36 | -6.0699 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.237 | 59.7868 | 6.36 | 6.3123 | 118.0682 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2376 | 6.7933 | 1 | 1.164 | 116.2602 | 0.98675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2389 | 6.7758 | -1 | -1.4084 | 115.781 | 0.97403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2382 | 59.7198 | -6.36 | -6.0704 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.238 | 59.7868 | 6.36 | 6.3119 | 118.0682 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2386 | 6.7933 | 1 | 1.164 | 116.2602 | 0.98675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2399 | 6.7675 | -1 | -1.4082 | 115.78 | 0.97394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2392 | 59.7198 | -6.36 | -6.0709 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.239 | 59.7868 | 6.36 | 6.3116 | 118.0682 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2396 | 6.7933 | 1 | 1.1639 | 116.2602 | 0.98675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2409 | 6.7675 | -1 | -1.408 | 115.78 | 0.97394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2402 | 59.7198 | -6.36 | -6.0714 | 116.908 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.24 | 59.7868 | 6.36 | 6.3113 | 118.0682 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2406 | 6.7933 | 1 | 1.1638 | 116.2602 | 0.98675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2419 | 6.7675 | -1 | -1.4079 | 115.78 | 0.97394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2412 | 59.7416 | -6.36 | -6.0719 | 116.9 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.241 | 59.7868 | 6.36 | 6.311 | 118.0682 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2416 | 6.7933 | 1 | 1.1637 | 116.2602 | 0.98675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2429 | 6.7675 | -1 | -1.4077 | 115.78 | 0.97394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2422 | 59.7416 | -6.36 | -6.0723 | 116.9 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.242 | 59.7868 | 6.36 | 6.3106 | 118.0682 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2426 | 6.7933 | 1 | 1.1637 | 116.2602 | 0.98675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2439 | 6.7675 | -1 | -1.4075 | 115.78 | 0.97394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2432 | 59.7416 | -6.36 | -6.0728 | 116.9 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.243 | 59.7868 | 6.36 | 6.3103 | 118.0682 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2436 | 6.7933 | 1 | 1.1636 | 116.2602 | 0.98675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2449 | 6.7675 | -1 | -1.4073 | 115.78 | 0.97394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2442 | 59.7416 | -6.36 | -6.0733 | 116.9 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.244 | 59.8003 | 6.36 | 6.3103 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2446 | 6.7933 | 1 | 1.1635 | 116.2602 | 0.98675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2459 | 6.7675 | -1 | -1.4072 | 115.78 | 0.97394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2452 | 59.7416 | -6.36 | -6.0738 | 116.9 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.245 | 59.8003 | 6.36 | 6.3104 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2456 | 6.7903 | 1 | 1.1635 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2469 | 6.7675 | -1 | -1.407 | 115.78 | 0.97394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2462 | 59.7416 | -6.36 | -6.0742 | 116.9 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.246 | 59.8003 | 6.36 | 6.3104 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2466 | 6.7903 | 1 | 1.1634 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2479 | 6.7692 | -1 | -1.4069 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2472 | 59.7416 | -6.36 | -6.0747 | 116.9 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.247 | 59.8003 | 6.36 | 6.3104 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2476 | 6.7903 | 1 | 1.1634 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2489 | 6.7692 | -1 | -1.4067 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2482 | 59.7416 | -6.36 | -6.0752 | 116.9 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.248 | 59.8003 | 6.36 | 6.3105 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2486 | 6.7903 | 1 | 1.1633 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2499 | 6.7692 | -1 | -1.4066 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2492 | 59.7757 | -6.36 | -6.0757 | 116.8999 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.249 | 59.8003 | 6.36 | 6.3105 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2496 | 6.7903 | 1 | 1.1633 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2509 | 6.7692 | -1 | -1.4065 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2502 | 59.7757 | -6.36 | -6.0763 | 116.8999 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.25 | 59.8003 | 6.36 | 6.3105 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2506 | 6.7903 | 1 | 1.1633 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2519 | 6.7692 | -1 | -1.4064 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2512 | 59.7757 | -6.36 | -6.0768 | 116.8999 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.251 | 59.8003 | 6.36 | 6.3105 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2516 | 6.7903 | 1 | 1.1632 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2529 | 6.7692 | -1 | -1.4062 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2522 | 59.7757 | -6.36 | -6.0773 | 116.8999 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.252 | 59.8003 | 6.36 | 6.3106 | 118.0623 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2526 | 6.7903 | 1 | 1.1632 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2539 | 6.7692 | -1 | -1.4061 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2532 | 59.7757 | -6.36 | -6.0779 | 116.8999 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.253 | 59.7266 | 6.36 | 6.3111 | 118.0437 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2536 | 6.7903 | 1 | 1.1631 | 116.2684 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2549 | 6.7692 | -1 | -1.406 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2542 | 59.7757 | -6.36 | -6.0784 | 116.8999 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.254 | 59.7266 | 6.36 | 6.3116 | 118.0437 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2546 | 6.791 | 1 | 1.1631 | 116.2548 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2559 | 6.7692 | -1 | -1.4059 | 115.7766 | 0.97414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2552 | 59.7757 | -6.36 | -6.079 | 116.8999 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.255 | 59.7266 | 6.36 | 6.3121 | 118.0437 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2556 | 6.791 | 1 | 1.1631 | 116.2548 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2569 | 6.77 | -1 | -1.4057 | 115.768 | 0.97434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2562 | 59.7757 | -6.36 | -6.0795 | 116.8999 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.256 | 59.7266 | 6.36 | 6.3125 | 118.0437 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2566 | 6.791 | 1 | 1.1631 | 116.2548 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2579 | 6.77 | -1 | -1.4055 | 115.768 | 0.97434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2572 | 59.8018 | -6.36 | -6.0798 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.257 | 59.7266 | 6.36 | 6.313 | 118.0437 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2576 | 6.791 | 1 | 1.1631 | 116.2548 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2589 | 6.77 | -1 | -1.4054 | 115.768 | 0.97434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2582 | 59.8018 | -6.36 | -6.08 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.258 | 59.7266 | 6.36 | 6.3135 | 118.0437 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2586 | 6.791 | 1 | 1.163 | 116.2548 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2599 | 6.77 | -1 | -1.4052 | 115.768 | 0.97434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2592 | 59.8018 | -6.36 | -6.0803 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.259 | 59.7266 | 6.36 | 6.314 | 118.0437 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2596 | 6.791 | 1 | 1.163 | 116.2548 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2609 | 6.77 | -1 | -1.4051 | 115.768 | 0.97434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2602 | 59.8018 | -6.36 | -6.0806 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.26 | 59.7266 | 6.36 | 6.3145 | 118.0437 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2606 | 6.791 | 1 | 1.163 | 116.2548 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2619 | 6.77 | -1 | -1.4049 | 115.768 | 0.97434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2612 | 59.8018 | -6.36 | -6.0809 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.261 | 59.6869 | 6.36 | 6.3148 | 118.0338 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2616 | 6.791 | 1 | 1.163 | 116.2548 | 0.98665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2629 | 6.77 | -1 | -1.4047 | 115.768 | 0.97434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2622 | 59.8018 | -6.36 | -6.0811 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.262 | 59.6869 | 6.36 | 6.315 | 118.0338 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2626 | 6.7986 | 1 | 1.163 | 116.2509 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2639 | 6.77 | -1 | -1.4046 | 115.768 | 0.97434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2632 | 59.8018 | -6.36 | -6.0814 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.263 | 59.6869 | 6.36 | 6.3152 | 118.0338 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2636 | 6.7986 | 1 | 1.1629 | 116.2509 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2649 | 6.7744 | -1 | -1.4043 | 115.7733 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2642 | 59.8018 | -6.36 | -6.0817 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.264 | 59.6869 | 6.36 | 6.3155 | 118.0338 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2646 | 6.7986 | 1 | 1.1629 | 116.2509 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2659 | 6.7744 | -1 | -1.4039 | 115.7733 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2652 | 59.8018 | -6.36 | -6.0819 | 116.9014 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.265 | 59.6869 | 6.36 | 6.3157 | 118.0338 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2656 | 6.7986 | 1 | 1.1629 | 116.2509 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2669 | 6.7744 | -1 | -1.4036 | 115.7733 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2662 | 59.812 | -6.36 | -6.0817 | 116.8973 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.266 | 59.6869 | 6.36 | 6.3159 | 118.0338 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2666 | 6.7986 | 1 | 1.1629 | 116.2509 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2679 | 6.7744 | -1 | -1.4033 | 115.7733 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2672 | 59.812 | -6.36 | -6.0815 | 116.8973 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.267 | 59.6869 | 6.36 | 6.3162 | 118.0338 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2676 | 6.7986 | 1 | 1.1629 | 116.2509 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2689 | 6.7744 | -1 | -1.403 | 115.7733 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2682 | 59.812 | -6.36 | -6.0812 | 116.8973 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.268 | 59.6869 | 6.36 | 6.3164 | 118.0338 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2686 | 6.7986 | 1 | 1.1629 | 116.2509 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2699 | 6.7744 | -1 | -1.4026 | 115.7733 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2692 | 59.812 | -6.36 | -6.081 | 116.8973 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.269 | 59.7582 | 6.36 | 6.3164 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2696 | 6.7986 | 1 | 1.1628 | 116.2509 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2709 | 6.7744 | -1 | -1.4023 | 115.7733 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2702 | 59.812 | -6.36 | -6.0807 | 116.8973 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.27 | 59.7582 | 6.36 | 6.3165 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2706 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2719 | 6.7744 | -1 | -1.402 | 115.7733 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2712 | 59.812 | -6.36 | -6.0805 | 116.8973 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.271 | 59.7582 | 6.36 | 6.3165 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2716 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2729 | 6.7865 | -1 | -1.4017 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2722 | 59.812 | -6.36 | -6.0803 | 116.8973 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.272 | 59.7582 | 6.36 | 6.3165 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2726 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2739 | 6.7865 | -1 | -1.4014 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2732 | 59.812 | -6.36 | -6.08 | 116.8973 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.273 | 59.7582 | 6.36 | 6.3166 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2736 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2749 | 6.7865 | -1 | -1.4011 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2742 | 59.7473 | -6.36 | -6.0793 | 116.9175 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.274 | 59.7582 | 6.36 | 6.3166 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2746 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2759 | 6.7865 | -1 | -1.4008 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2752 | 59.7473 | -6.36 | -6.0786 | 116.9175 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.275 | 59.7582 | 6.36 | 6.3166 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2756 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2769 | 6.7865 | -1 | -1.4005 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2762 | 59.7473 | -6.36 | -6.0778 | 116.9175 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.276 | 59.7582 | 6.36 | 6.3167 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2766 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2779 | 6.7865 | -1 | -1.4002 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2772 | 59.7473 | -6.36 | -6.0771 | 116.9175 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.277 | 59.7582 | 6.36 | 6.3167 | 118.0377 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2776 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2789 | 6.7865 | -1 | -1.3999 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2782 | 59.7473 | -6.36 | -6.0764 | 116.9175 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.278 | 59.8085 | 6.36 | 6.3166 | 118.0339 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2786 | 6.7965 | 1 | 1.1628 | 116.2579 | 0.98669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2799 | 6.7865 | -1 | -1.3996 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2792 | 59.7473 | -6.36 | -6.0757 | 116.9175 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.279 | 59.8085 | 6.36 | 6.3166 | 118.0339 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2796 | 6.7887 | 1 | 1.1628 | 116.2585 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2809 | 6.7865 | -1 | -1.3993 | 115.781 | 0.97472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2802 | 59.7473 | -6.36 | -6.075 | 116.9175 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.28 | 59.8085 | 6.36 | 6.3166 | 118.0339 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2806 | 6.7887 | 1 | 1.1628 | 116.2585 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2819 | 6.7806 | -1 | -1.399 | 115.7805 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2812 | 59.7473 | -6.36 | -6.0742 | 116.9175 | 0.99477 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.281 | 59.8085 | 6.36 | 6.3165 | 118.0339 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2816 | 6.7887 | 1 | 1.1628 | 116.2585 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2829 | 6.7806 | -1 | -1.3986 | 115.7805 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2822 | 59.6985 | -6.36 | -6.0733 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.282 | 59.8085 | 6.36 | 6.3165 | 118.0339 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2826 | 6.7887 | 1 | 1.1629 | 116.2585 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2839 | 6.7806 | -1 | -1.3983 | 115.7805 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2832 | 59.6985 | -6.36 | -6.0724 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.283 | 59.8085 | 6.36 | 6.3164 | 118.0339 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2836 | 6.7887 | 1 | 1.1629 | 116.2585 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2849 | 6.7806 | -1 | -1.3979 | 115.7805 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2842 | 59.6985 | -6.36 | -6.0714 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.284 | 59.8085 | 6.36 | 6.3164 | 118.0339 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2846 | 6.7887 | 1 | 1.1629 | 116.2585 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2859 | 6.7806 | -1 | -1.3976 | 115.7805 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2852 | 59.6985 | -6.36 | -6.0705 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.285 | 59.8085 | 6.36 | 6.3164 | 118.0339 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2856 | 6.7887 | 1 | 1.1629 | 116.2585 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2869 | 6.7806 | -1 | -1.3972 | 115.7805 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2862 | 59.6985 | -6.36 | -6.0695 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.286 | 59.7788 | 6.36 | 6.3162 | 118.0495 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2866 | 6.7887 | 1 | 1.1629 | 116.2585 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2879 | 6.7806 | -1 | -1.3968 | 115.7805 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2872 | 59.6985 | -6.36 | -6.0686 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.287 | 59.7788 | 6.36 | 6.3159 | 118.0495 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2876 | 6.789 | 1 | 1.163 | 116.2645 | 0.98638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2889 | 6.7806 | -1 | -1.3965 | 115.7805 | 0.97463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2882 | 59.6985 | -6.36 | -6.0677 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.288 | 59.7788 | 6.36 | 6.3157 | 118.0495 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2886 | 6.789 | 1 | 1.163 | 116.2645 | 0.98638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2899 | 6.7698 | -1 | -1.396 | 115.783 | 0.97493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2892 | 59.6985 | -6.36 | -6.0667 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.289 | 59.7788 | 6.36 | 6.3155 | 118.0495 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2896 | 6.789 | 1 | 1.1631 | 116.2645 | 0.98638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2909 | 6.7698 | -1 | -1.3955 | 115.783 | 0.97493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2902 | 59.6985 | -6.36 | -6.0658 | 116.9038 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.29 | 59.7788 | 6.36 | 6.3153 | 118.0495 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2906 | 6.789 | 1 | 1.1632 | 116.2645 | 0.98638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2919 | 6.7698 | -1 | -1.3951 | 115.783 | 0.97493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2912 | 59.7435 | -6.36 | -6.0663 | 116.8789 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.291 | 59.7788 | 6.36 | 6.3151 | 118.0495 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2916 | 6.789 | 1 | 1.1633 | 116.2645 | 0.98638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2929 | 6.7698 | -1 | -1.3946 | 115.783 | 0.97493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2922 | 59.7435 | -6.36 | -6.0668 | 116.8789 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.292 | 59.7788 | 6.36 | 6.3149 | 118.0495 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2926 | 6.789 | 1 | 1.1633 | 116.2645 | 0.98638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2939 | 6.7698 | -1 | -1.3941 | 115.783 | 0.97493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2932 | 59.7435 | -6.36 | -6.0673 | 116.8789 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.293 | 59.7788 | 6.36 | 6.3146 | 118.0495 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2936 | 6.789 | 1 | 1.1634 | 116.2645 | 0.98638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2949 | 6.7698 | -1 | -1.3937 | 115.783 | 0.97493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2942 | 59.7435 | -6.36 | -6.0678 | 116.8789 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.294 | 59.7682 | 6.36 | 6.3146 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2946 | 6.789 | 1 | 1.1635 | 116.2645 | 0.98638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2959 | 6.7698 | -1 | -1.3932 | 115.783 | 0.97493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2952 | 59.7435 | -6.36 | -6.0683 | 116.8789 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.295 | 59.7682 | 6.36 | 6.3146 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2956 | 6.7958 | 1 | 1.1636 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2969 | 6.7698 | -1 | -1.3927 | 115.783 | 0.97493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2962 | 59.7435 | -6.36 | -6.0688 | 116.8789 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.296 | 59.7682 | 6.36 | 6.3145 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2966 | 6.7958 | 1 | 1.1637 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2979 | 6.763 | -1 | -1.3924 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2972 | 59.7435 | -6.36 | -6.0693 | 116.8789 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.297 | 59.7682 | 6.36 | 6.3145 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2976 | 6.7958 | 1 | 1.1638 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2989 | 6.763 | -1 | -1.3921 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2982 | 59.7435 | -6.36 | -6.0698 | 116.8789 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.298 | 59.7682 | 6.36 | 6.3144 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2986 | 6.7958 | 1 | 1.1639 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.2999 | 6.763 | -1 | -1.3917 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.2992 | 59.7952 | -6.36 | -6.0705 | 116.8964 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.299 | 59.7682 | 6.36 | 6.3144 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.2996 | 6.7958 | 1 | 1.1641 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3009 | 6.763 | -1 | -1.3914 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3002 | 59.7952 | -6.36 | -6.0713 | 116.8964 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.3 | 59.7682 | 6.36 | 6.3144 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3006 | 6.7958 | 1 | 1.1642 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3019 | 6.763 | -1 | -1.3911 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3012 | 59.7952 | -6.36 | -6.0721 | 116.8964 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.301 | 59.7682 | 6.36 | 6.3143 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3016 | 6.7958 | 1 | 1.1643 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3029 | 6.763 | -1 | -1.3908 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3022 | 59.7952 | -6.36 | -6.0728 | 116.8964 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.302 | 59.7682 | 6.36 | 6.3143 | 118.0603 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3026 | 6.7958 | 1 | 1.1644 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3039 | 6.763 | -1 | -1.3904 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3032 | 59.7952 | -6.36 | -6.0736 | 116.8964 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.303 | 59.7812 | 6.36 | 6.3142 | 118.0556 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3036 | 6.7958 | 1 | 1.1645 | 116.2682 | 0.98643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3049 | 6.763 | -1 | -1.3901 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3042 | 59.7952 | -6.36 | -6.0744 | 116.8964 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.304 | 59.7812 | 6.36 | 6.3141 | 118.0556 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3046 | 6.8014 | 1 | 1.1646 | 116.2625 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3059 | 6.763 | -1 | -1.3898 | 115.7969 | 0.97483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3052 | 59.7952 | -6.36 | -6.0751 | 116.8964 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.305 | 59.7812 | 6.36 | 6.314 | 118.0556 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3056 | 6.8014 | 1 | 1.1647 | 116.2625 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3069 | 6.7622 | -1 | -1.3895 | 115.798 | 0.97459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3062 | 59.7952 | -6.36 | -6.0759 | 116.8964 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.306 | 59.7812 | 6.36 | 6.3139 | 118.0556 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3066 | 6.8014 | 1 | 1.1647 | 116.2625 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3079 | 6.7622 | -1 | -1.3892 | 115.798 | 0.97459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3072 | 59.8021 | -6.36 | -6.0762 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.307 | 59.7812 | 6.36 | 6.3138 | 118.0556 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3076 | 6.8014 | 1 | 1.1648 | 116.2625 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3089 | 6.7622 | -1 | -1.3889 | 115.798 | 0.97459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3082 | 59.8021 | -6.36 | -6.0766 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.308 | 59.7812 | 6.36 | 6.3137 | 118.0556 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3086 | 6.8014 | 1 | 1.1649 | 116.2625 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3099 | 6.7622 | -1 | -1.3886 | 115.798 | 0.97459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3092 | 59.8021 | -6.36 | -6.0769 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.309 | 59.7812 | 6.36 | 6.3137 | 118.0556 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3096 | 6.8014 | 1 | 1.165 | 116.2625 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3109 | 6.7622 | -1 | -1.3883 | 115.798 | 0.97459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3102 | 59.8021 | -6.36 | -6.0772 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.31 | 59.7812 | 6.36 | 6.3136 | 118.0556 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3106 | 6.8014 | 1 | 1.165 | 116.2625 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3119 | 6.7622 | -1 | -1.388 | 115.798 | 0.97459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3112 | 59.8021 | -6.36 | -6.0776 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.311 | 59.7663 | 6.36 | 6.3132 | 118.047 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3116 | 6.8014 | 1 | 1.1651 | 116.2625 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3129 | 6.7622 | -1 | -1.3877 | 115.798 | 0.97459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3122 | 59.8021 | -6.36 | -6.0779 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.312 | 59.7663 | 6.36 | 6.3128 | 118.047 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3126 | 6.7998 | 1 | 1.1651 | 116.2585 | 0.98677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3139 | 6.7622 | -1 | -1.3874 | 115.798 | 0.97459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3132 | 59.8021 | -6.36 | -6.0782 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.313 | 59.7663 | 6.36 | 6.3125 | 118.047 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3136 | 6.7998 | 1 | 1.1651 | 116.2585 | 0.98677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3149 | 6.7674 | -1 | -1.3871 | 115.7816 | 0.9749 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3142 | 59.8021 | -6.36 | -6.0786 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.314 | 59.7663 | 6.36 | 6.3121 | 118.047 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3146 | 6.7998 | 1 | 1.1651 | 116.2585 | 0.98677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3159 | 6.7674 | -1 | -1.3868 | 115.7816 | 0.9749 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3152 | 59.8021 | -6.36 | -6.0789 | 116.9019 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.315 | 59.7663 | 6.36 | 6.3117 | 118.047 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3156 | 6.7998 | 1 | 1.1651 | 116.2585 | 0.98677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3169 | 6.7674 | -1 | -1.3865 | 115.7816 | 0.9749 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3162 | 59.7938 | -6.36 | -6.0796 | 116.9054 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.316 | 59.7663 | 6.36 | 6.3114 | 118.047 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3166 | 6.7998 | 1 | 1.1651 | 116.2585 | 0.98677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3179 | 6.7674 | -1 | -1.3862 | 115.7816 | 0.9749 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3172 | 59.7938 | -6.36 | -6.0803 | 116.9054 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.317 | 59.7663 | 6.36 | 6.311 | 118.047 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3176 | 6.7998 | 1 | 1.1651 | 116.2585 | 0.98677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3189 | 6.7674 | -1 | -1.3859 | 115.7816 | 0.9749 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3182 | 59.7938 | -6.36 | -6.081 | 116.9054 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.318 | 59.7663 | 6.36 | 6.3106 | 118.047 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3186 | 6.7998 | 1 | 1.1651 | 116.2585 | 0.98677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3199 | 6.7674 | -1 | -1.3856 | 115.7816 | 0.9749 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3192 | 59.7938 | -6.36 | -6.0817 | 116.9054 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.319 | 59.75 | 6.36 | 6.3105 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3196 | 6.7998 | 1 | 1.1651 | 116.2585 | 0.98677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3209 | 6.7674 | -1 | -1.3853 | 115.7816 | 0.9749 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3202 | 59.7938 | -6.36 | -6.0824 | 116.9054 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.32 | 59.75 | 6.36 | 6.3103 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3206 | 6.7879 | 1 | 1.1652 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3219 | 6.7674 | -1 | -1.385 | 115.7816 | 0.9749 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3212 | 59.7938 | -6.36 | -6.0831 | 116.9054 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.321 | 59.75 | 6.36 | 6.3101 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3216 | 6.7879 | 1 | 1.1652 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3229 | 6.7636 | -1 | -1.3847 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3222 | 59.7938 | -6.36 | -6.0837 | 116.9054 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.322 | 59.75 | 6.36 | 6.3099 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3226 | 6.7879 | 1 | 1.1652 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3239 | 6.7636 | -1 | -1.3845 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3232 | 59.7938 | -6.36 | -6.0844 | 116.9054 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.323 | 59.75 | 6.36 | 6.3098 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3236 | 6.7879 | 1 | 1.1653 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3249 | 6.7636 | -1 | -1.3843 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3242 | 59.8233 | -6.36 | -6.085 | 116.9118 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.324 | 59.75 | 6.36 | 6.3096 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3246 | 6.7879 | 1 | 1.1653 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3259 | 6.7636 | -1 | -1.3841 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3252 | 59.8233 | -6.36 | -6.0856 | 116.9118 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.325 | 59.75 | 6.36 | 6.3094 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3256 | 6.7879 | 1 | 1.1654 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3269 | 6.7636 | -1 | -1.3839 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3262 | 59.8233 | -6.36 | -6.0862 | 116.9118 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.326 | 59.75 | 6.36 | 6.3092 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3266 | 6.7879 | 1 | 1.1654 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3279 | 6.7636 | -1 | -1.3836 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3272 | 59.8233 | -6.36 | -6.0868 | 116.9118 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.327 | 59.75 | 6.36 | 6.3091 | 118.0529 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3276 | 6.7879 | 1 | 1.1655 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3289 | 6.7636 | -1 | -1.3834 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3282 | 59.8233 | -6.36 | -6.0874 | 116.9118 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.328 | 59.7982 | 6.36 | 6.3092 | 118.0526 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3286 | 6.7879 | 1 | 1.1655 | 116.2634 | 0.9866 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3299 | 6.7636 | -1 | -1.3832 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3292 | 59.8233 | -6.36 | -6.088 | 116.9118 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.329 | 59.7982 | 6.36 | 6.3093 | 118.0526 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3296 | 6.7889 | 1 | 1.1656 | 116.2711 | 0.98644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3309 | 6.7636 | -1 | -1.383 | 115.7798 | 0.97455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3302 | 59.8233 | -6.36 | -6.0885 | 116.9118 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.33 | 59.7982 | 6.36 | 6.3095 | 118.0526 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3306 | 6.7889 | 1 | 1.1657 | 116.2711 | 0.98644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3319 | 6.7695 | -1 | -1.3827 | 115.7779 | 0.97484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3312 | 59.8233 | -6.36 | -6.0891 | 116.9118 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.331 | 59.7982 | 6.36 | 6.3096 | 118.0526 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3316 | 6.7889 | 1 | 1.1658 | 116.2711 | 0.98644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3329 | 6.7695 | -1 | -1.3825 | 115.7779 | 0.97484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3322 | 59.8539 | -6.36 | -6.0895 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.332 | 59.7982 | 6.36 | 6.3097 | 118.0526 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3326 | 6.7889 | 1 | 1.1659 | 116.2711 | 0.98644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3339 | 6.7695 | -1 | -1.3822 | 115.7779 | 0.97484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3332 | 59.8539 | -6.36 | -6.0899 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.333 | 59.7982 | 6.36 | 6.3099 | 118.0526 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3336 | 6.7889 | 1 | 1.166 | 116.2711 | 0.98644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3349 | 6.7695 | -1 | -1.382 | 115.7779 | 0.97484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3342 | 59.8539 | -6.36 | -6.0902 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.334 | 59.7982 | 6.36 | 6.31 | 118.0526 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3346 | 6.7889 | 1 | 1.1661 | 116.2711 | 0.98644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3359 | 6.7695 | -1 | -1.3818 | 115.7779 | 0.97484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3352 | 59.8539 | -6.36 | -6.0906 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.335 | 59.7982 | 6.36 | 6.3101 | 118.0526 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3356 | 6.7889 | 1 | 1.1662 | 116.2711 | 0.98644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3369 | 6.7695 | -1 | -1.3815 | 115.7779 | 0.97484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3362 | 59.8539 | -6.36 | -6.0909 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.336 | 59.8345 | 6.36 | 6.3098 | 118.0417 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3366 | 6.7889 | 1 | 1.1663 | 116.2711 | 0.98644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3379 | 6.7695 | -1 | -1.3813 | 115.7779 | 0.97484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3372 | 59.8539 | -6.36 | -6.0913 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.337 | 59.8345 | 6.36 | 6.3095 | 118.0417 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3376 | 6.7936 | 1 | 1.1664 | 116.2737 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3389 | 6.7695 | -1 | -1.381 | 115.7779 | 0.97484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3382 | 59.8539 | -6.36 | -6.0916 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.338 | 59.8345 | 6.36 | 6.3092 | 118.0417 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3386 | 6.7936 | 1 | 1.1665 | 116.2737 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3399 | 6.7605 | -1 | -1.3807 | 115.7718 | 0.97527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3392 | 59.8539 | -6.36 | -6.092 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.339 | 59.8345 | 6.36 | 6.3089 | 118.0417 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3396 | 6.7936 | 1 | 1.1666 | 116.2737 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3409 | 6.7605 | -1 | -1.3805 | 115.7718 | 0.97527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3402 | 59.8539 | -6.36 | -6.0924 | 116.9041 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.34 | 59.8345 | 6.36 | 6.3086 | 118.0417 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3406 | 6.7936 | 1 | 1.1667 | 116.2737 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3419 | 6.7605 | -1 | -1.3802 | 115.7718 | 0.97527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3412 | 59.8199 | -6.36 | -6.092 | 116.9227 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.341 | 59.8345 | 6.36 | 6.3083 | 118.0417 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3416 | 6.7936 | 1 | 1.1668 | 116.2737 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3429 | 6.7605 | -1 | -1.38 | 115.7718 | 0.97527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3422 | 59.8199 | -6.36 | -6.0915 | 116.9227 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.342 | 59.8345 | 6.36 | 6.3079 | 118.0417 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3426 | 6.7936 | 1 | 1.1669 | 116.2737 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3439 | 6.7605 | -1 | -1.3797 | 115.7718 | 0.97527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3432 | 59.8199 | -6.36 | -6.0911 | 116.9227 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.343 | 59.8345 | 6.36 | 6.3076 | 118.0417 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3436 | 6.7936 | 1 | 1.167 | 116.2737 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3449 | 6.7605 | -1 | -1.3794 | 115.7718 | 0.97527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3442 | 59.8199 | -6.36 | -6.0907 | 116.9227 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.344 | 59.7733 | 6.36 | 6.3077 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3446 | 6.7936 | 1 | 1.1672 | 116.2737 | 0.9864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3459 | 6.7605 | -1 | -1.3792 | 115.7718 | 0.97527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3452 | 59.8199 | -6.36 | -6.0903 | 116.9227 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.345 | 59.7733 | 6.36 | 6.3078 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3456 | 6.7946 | 1 | 1.1672 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3469 | 6.7605 | -1 | -1.3789 | 115.7718 | 0.97527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3462 | 59.8199 | -6.36 | -6.0899 | 116.9227 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.346 | 59.7733 | 6.36 | 6.3079 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3466 | 6.7946 | 1 | 1.1673 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3479 | 6.7598 | -1 | -1.3786 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3472 | 59.8199 | -6.36 | -6.0895 | 116.9227 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.347 | 59.7733 | 6.36 | 6.3081 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3476 | 6.7946 | 1 | 1.1673 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3489 | 6.7598 | -1 | -1.3784 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3482 | 59.8199 | -6.36 | -6.0891 | 116.9227 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.348 | 59.7733 | 6.36 | 6.3082 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3486 | 6.7946 | 1 | 1.1674 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3499 | 6.7598 | -1 | -1.3781 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3492 | 59.7611 | -6.36 | -6.0884 | 116.937 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.349 | 59.7733 | 6.36 | 6.3083 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3496 | 6.7946 | 1 | 1.1674 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3509 | 6.7598 | -1 | -1.3778 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3502 | 59.7611 | -6.36 | -6.0877 | 116.937 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.35 | 59.7733 | 6.36 | 6.3084 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3506 | 6.7946 | 1 | 1.1675 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3519 | 6.7598 | -1 | -1.3775 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3512 | 59.7611 | -6.36 | -6.087 | 116.937 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.351 | 59.7733 | 6.36 | 6.3085 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3516 | 6.7946 | 1 | 1.1675 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3529 | 6.7598 | -1 | -1.3772 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3522 | 59.7611 | -6.36 | -6.0863 | 116.937 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.352 | 59.7733 | 6.36 | 6.3086 | 118.0557 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3526 | 6.7946 | 1 | 1.1676 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3539 | 6.7598 | -1 | -1.3769 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3532 | 59.7611 | -6.36 | -6.0857 | 116.937 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.353 | 59.7502 | 6.36 | 6.3091 | 118.0848 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3536 | 6.7946 | 1 | 1.1676 | 116.2766 | 0.9865 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3549 | 6.7598 | -1 | -1.3767 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3542 | 59.7611 | -6.36 | -6.085 | 116.937 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.354 | 59.7502 | 6.36 | 6.3095 | 118.0848 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3546 | 6.7952 | 1 | 1.1676 | 116.2729 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3559 | 6.7598 | -1 | -1.3764 | 115.7734 | 0.97508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3552 | 59.7611 | -6.36 | -6.0843 | 116.937 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.355 | 59.7502 | 6.36 | 6.31 | 118.0848 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3556 | 6.7952 | 1 | 1.1677 | 116.2729 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3569 | 6.7757 | -1 | -1.376 | 115.7662 | 0.97539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3562 | 59.7611 | -6.36 | -6.0836 | 116.937 | 0.9948 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.356 | 59.7502 | 6.36 | 6.3105 | 118.0848 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3566 | 6.7952 | 1 | 1.1677 | 116.2729 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3579 | 6.7757 | -1 | -1.3756 | 115.7662 | 0.97539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3572 | 59.765 | -6.36 | -6.0838 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.357 | 59.7502 | 6.36 | 6.3109 | 118.0848 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3576 | 6.7952 | 1 | 1.1677 | 116.2729 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3589 | 6.7757 | -1 | -1.3752 | 115.7662 | 0.97539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3582 | 59.765 | -6.36 | -6.0841 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.358 | 59.7502 | 6.36 | 6.3114 | 118.0848 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3586 | 6.7952 | 1 | 1.1677 | 116.2729 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3599 | 6.7757 | -1 | -1.3748 | 115.7662 | 0.97539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3592 | 59.765 | -6.36 | -6.0843 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.359 | 59.7502 | 6.36 | 6.3119 | 118.0848 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3596 | 6.7952 | 1 | 1.1677 | 116.2729 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3609 | 6.7757 | -1 | -1.3745 | 115.7662 | 0.97539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3602 | 59.765 | -6.36 | -6.0846 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.36 | 59.7502 | 6.36 | 6.3123 | 118.0848 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3606 | 6.7952 | 1 | 1.1677 | 116.2729 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3619 | 6.7757 | -1 | -1.3741 | 115.7662 | 0.97539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3612 | 59.765 | -6.36 | -6.0848 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.361 | 59.8042 | 6.36 | 6.3124 | 118.0964 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3616 | 6.7952 | 1 | 1.1677 | 116.2729 | 0.98659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3629 | 6.7757 | -1 | -1.3737 | 115.7662 | 0.97539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3622 | 59.765 | -6.36 | -6.0851 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.362 | 59.8042 | 6.36 | 6.3124 | 118.0964 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3626 | 6.7934 | 1 | 1.1677 | 116.2649 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3639 | 6.7757 | -1 | -1.3733 | 115.7662 | 0.97539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3632 | 59.765 | -6.36 | -6.0853 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.363 | 59.8042 | 6.36 | 6.3125 | 118.0964 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3636 | 6.7934 | 1 | 1.1678 | 116.2649 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3649 | 6.7793 | -1 | -1.3728 | 115.7763 | 0.97562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3642 | 59.765 | -6.36 | -6.0855 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.364 | 59.8042 | 6.36 | 6.3125 | 118.0964 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3646 | 6.7934 | 1 | 1.1679 | 116.2649 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3659 | 6.7793 | -1 | -1.3724 | 115.7763 | 0.97562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3652 | 59.765 | -6.36 | -6.0858 | 116.9174 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.365 | 59.8042 | 6.36 | 6.3125 | 118.0964 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3656 | 6.7934 | 1 | 1.1679 | 116.2649 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3669 | 6.7793 | -1 | -1.3719 | 115.7763 | 0.97562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3662 | 59.7636 | -6.36 | -6.0865 | 116.9086 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.366 | 59.8042 | 6.36 | 6.3126 | 118.0964 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3666 | 6.7934 | 1 | 1.168 | 116.2649 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3679 | 6.7793 | -1 | -1.3714 | 115.7763 | 0.97562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3672 | 59.7636 | -6.36 | -6.0872 | 116.9086 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.367 | 59.8042 | 6.36 | 6.3126 | 118.0964 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3676 | 6.7934 | 1 | 1.1681 | 116.2649 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3689 | 6.7793 | -1 | -1.3709 | 115.7763 | 0.97562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3682 | 59.7636 | -6.36 | -6.0879 | 116.9086 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.368 | 59.8042 | 6.36 | 6.3127 | 118.0964 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3686 | 6.7934 | 1 | 1.1682 | 116.2649 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3699 | 6.7793 | -1 | -1.3704 | 115.7763 | 0.97562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3692 | 59.7636 | -6.36 | -6.0886 | 116.9086 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.369 | 59.8023 | 6.36 | 6.3125 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3696 | 6.7934 | 1 | 1.1682 | 116.2649 | 0.98645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3709 | 6.7793 | -1 | -1.37 | 115.7763 | 0.97562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3702 | 59.7636 | -6.36 | -6.0892 | 116.9086 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.37 | 59.8023 | 6.36 | 6.3122 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3706 | 6.7989 | 1 | 1.1683 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3719 | 6.7793 | -1 | -1.3695 | 115.7763 | 0.97562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3712 | 59.7636 | -6.36 | -6.0899 | 116.9086 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.371 | 59.8023 | 6.36 | 6.312 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3716 | 6.7989 | 1 | 1.1683 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3729 | 6.7891 | -1 | -1.3691 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3722 | 59.7636 | -6.36 | -6.0906 | 116.9086 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.372 | 59.8023 | 6.36 | 6.3118 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3726 | 6.7989 | 1 | 1.1684 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3739 | 6.7891 | -1 | -1.3687 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3732 | 59.7636 | -6.36 | -6.0913 | 116.9086 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.373 | 59.8023 | 6.36 | 6.3116 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3736 | 6.7989 | 1 | 1.1684 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3749 | 6.7891 | -1 | -1.3684 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3742 | 59.7459 | -6.36 | -6.0919 | 116.9075 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.374 | 59.8023 | 6.36 | 6.3114 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3746 | 6.7989 | 1 | 1.1685 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3759 | 6.7891 | -1 | -1.368 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3752 | 59.7459 | -6.36 | -6.0925 | 116.9075 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.375 | 59.8023 | 6.36 | 6.3111 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3756 | 6.7989 | 1 | 1.1685 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3769 | 6.7891 | -1 | -1.3676 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3762 | 59.7459 | -6.36 | -6.0931 | 116.9075 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.376 | 59.8023 | 6.36 | 6.3109 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3766 | 6.7989 | 1 | 1.1686 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3779 | 6.7891 | -1 | -1.3672 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3772 | 59.7459 | -6.36 | -6.0937 | 116.9075 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.377 | 59.8023 | 6.36 | 6.3107 | 118.0794 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3776 | 6.7989 | 1 | 1.1686 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3789 | 6.7891 | -1 | -1.3668 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3782 | 59.7459 | -6.36 | -6.0943 | 116.9075 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.378 | 59.7639 | 6.36 | 6.311 | 118.0661 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3786 | 6.7989 | 1 | 1.1687 | 116.2812 | 0.98637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3799 | 6.7891 | -1 | -1.3665 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3792 | 59.7459 | -6.36 | -6.0949 | 116.9075 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.379 | 59.7639 | 6.36 | 6.3113 | 118.0661 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3796 | 6.8001 | 1 | 1.1687 | 116.2822 | 0.98648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3809 | 6.7891 | -1 | -1.3661 | 115.7861 | 0.9756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3802 | 59.7459 | -6.36 | -6.0955 | 116.9075 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.38 | 59.7639 | 6.36 | 6.3116 | 118.0661 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3806 | 6.8001 | 1 | 1.1687 | 116.2822 | 0.98648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3819 | 6.7837 | -1 | -1.3658 | 115.7934 | 0.97557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3812 | 59.7459 | -6.36 | -6.0961 | 116.9075 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.381 | 59.7639 | 6.36 | 6.3119 | 118.0661 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3816 | 6.8001 | 1 | 1.1687 | 116.2822 | 0.98648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3829 | 6.7837 | -1 | -1.3655 | 115.7934 | 0.97557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3822 | 59.7654 | -6.36 | -6.0965 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.382 | 59.7639 | 6.36 | 6.3122 | 118.0661 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3826 | 6.8001 | 1 | 1.1688 | 116.2822 | 0.98648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3839 | 6.7837 | -1 | -1.3652 | 115.7934 | 0.97557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3832 | 59.7654 | -6.36 | -6.0969 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.383 | 59.7639 | 6.36 | 6.3125 | 118.0661 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3836 | 6.8001 | 1 | 1.1688 | 116.2822 | 0.98648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3849 | 6.7837 | -1 | -1.3648 | 115.7934 | 0.97557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3842 | 59.7654 | -6.36 | -6.0973 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.384 | 59.7639 | 6.36 | 6.3128 | 118.0661 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3846 | 6.8001 | 1 | 1.1688 | 116.2822 | 0.98648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3859 | 6.7837 | -1 | -1.3645 | 115.7934 | 0.97557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3852 | 59.7654 | -6.36 | -6.0977 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.385 | 59.7639 | 6.36 | 6.3131 | 118.0661 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3856 | 6.8001 | 1 | 1.1688 | 116.2822 | 0.98648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3869 | 6.7837 | -1 | -1.3642 | 115.7934 | 0.97557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3862 | 59.7654 | -6.36 | -6.0981 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.386 | 59.7779 | 6.36 | 6.3133 | 118.0598 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3866 | 6.8001 | 1 | 1.1688 | 116.2822 | 0.98648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3879 | 6.7837 | -1 | -1.3639 | 115.7934 | 0.97557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3872 | 59.7654 | -6.36 | -6.0985 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.387 | 59.7779 | 6.36 | 6.3136 | 118.0598 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3876 | 6.7984 | 1 | 1.1688 | 116.2798 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3889 | 6.7837 | -1 | -1.3636 | 115.7934 | 0.97557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3882 | 59.7654 | -6.36 | -6.0989 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.388 | 59.7779 | 6.36 | 6.3139 | 118.0598 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3886 | 6.7984 | 1 | 1.1689 | 116.2798 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3899 | 6.7741 | -1 | -1.3633 | 115.8012 | 0.97558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3892 | 59.7654 | -6.36 | -6.0994 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.389 | 59.7779 | 6.36 | 6.3141 | 118.0598 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3896 | 6.7984 | 1 | 1.1689 | 116.2798 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3909 | 6.7741 | -1 | -1.3629 | 115.8012 | 0.97558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3902 | 59.7654 | -6.36 | -6.0998 | 116.8998 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.39 | 59.7779 | 6.36 | 6.3144 | 118.0598 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3906 | 6.7984 | 1 | 1.1689 | 116.2798 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3919 | 6.7741 | -1 | -1.3626 | 115.8012 | 0.97558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3912 | 59.7866 | -6.36 | -6.0999 | 116.9109 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.391 | 59.7779 | 6.36 | 6.3147 | 118.0598 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3916 | 6.7984 | 1 | 1.169 | 116.2798 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3929 | 6.7741 | -1 | -1.3623 | 115.8012 | 0.97558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3922 | 59.7866 | -6.36 | -6.1001 | 116.9109 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.392 | 59.7779 | 6.36 | 6.3149 | 118.0598 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3926 | 6.7984 | 1 | 1.169 | 116.2798 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3939 | 6.7741 | -1 | -1.3619 | 115.8012 | 0.97558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3932 | 59.7866 | -6.36 | -6.1003 | 116.9109 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.393 | 59.7779 | 6.36 | 6.3152 | 118.0598 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3936 | 6.7984 | 1 | 1.169 | 116.2798 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3949 | 6.7741 | -1 | -1.3616 | 115.8012 | 0.97558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3942 | 59.7866 | -6.36 | -6.1005 | 116.9109 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.394 | 59.7571 | 6.36 | 6.3149 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3946 | 6.7984 | 1 | 1.169 | 116.2798 | 0.98667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3959 | 6.7741 | -1 | -1.3613 | 115.8012 | 0.97558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3952 | 59.7866 | -6.36 | -6.1006 | 116.9109 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.395 | 59.7571 | 6.36 | 6.3146 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3956 | 6.8006 | 1 | 1.1691 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3969 | 6.7741 | -1 | -1.3609 | 115.8012 | 0.97558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3962 | 59.7866 | -6.36 | -6.1008 | 116.9109 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.396 | 59.7571 | 6.36 | 6.3143 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3966 | 6.8006 | 1 | 1.1691 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3979 | 6.7719 | -1 | -1.3606 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3972 | 59.7866 | -6.36 | -6.101 | 116.9109 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.397 | 59.7571 | 6.36 | 6.314 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3976 | 6.8006 | 1 | 1.1691 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3989 | 6.7719 | -1 | -1.3603 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3982 | 59.7866 | -6.36 | -6.1011 | 116.9109 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.398 | 59.7571 | 6.36 | 6.3137 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3986 | 6.8006 | 1 | 1.1691 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.3999 | 6.7719 | -1 | -1.36 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.3992 | 59.8046 | -6.36 | -6.1009 | 116.9148 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.399 | 59.7571 | 6.36 | 6.3134 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.3996 | 6.8006 | 1 | 1.1691 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4009 | 6.7719 | -1 | -1.3597 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4002 | 59.8046 | -6.36 | -6.1006 | 116.9148 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.4 | 59.7571 | 6.36 | 6.3131 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4006 | 6.8006 | 1 | 1.1692 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4019 | 6.7719 | -1 | -1.3594 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4012 | 59.8046 | -6.36 | -6.1003 | 116.9148 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.401 | 59.7571 | 6.36 | 6.3128 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4016 | 6.8006 | 1 | 1.1692 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4029 | 6.7719 | -1 | -1.3591 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4022 | 59.8046 | -6.36 | -6.1 | 116.9148 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.402 | 59.7571 | 6.36 | 6.3125 | 118.0483 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4026 | 6.8006 | 1 | 1.1692 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4039 | 6.7719 | -1 | -1.3588 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4032 | 59.8046 | -6.36 | -6.0997 | 116.9148 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.403 | 59.7485 | 6.36 | 6.3121 | 118.0748 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4036 | 6.8006 | 1 | 1.1692 | 116.2947 | 0.98664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4049 | 6.7719 | -1 | -1.3585 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4042 | 59.8046 | -6.36 | -6.0995 | 116.9148 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.404 | 59.7485 | 6.36 | 6.3117 | 118.0748 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4046 | 6.8 | 1 | 1.1693 | 116.2894 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4059 | 6.7719 | -1 | -1.3582 | 115.7914 | 0.97563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4052 | 59.8046 | -6.36 | -6.0992 | 116.9148 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.405 | 59.7485 | 6.36 | 6.3113 | 118.0748 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4056 | 6.8 | 1 | 1.1693 | 116.2894 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4069 | 6.767 | -1 | -1.3579 | 115.7862 | 0.97567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4062 | 59.8046 | -6.36 | -6.0989 | 116.9148 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.406 | 59.7485 | 6.36 | 6.3108 | 118.0748 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4066 | 6.8 | 1 | 1.1694 | 116.2894 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4079 | 6.767 | -1 | -1.3576 | 115.7862 | 0.97567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4072 | 59.7832 | -6.36 | -6.0981 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.407 | 59.7485 | 6.36 | 6.3104 | 118.0748 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4076 | 6.8 | 1 | 1.1694 | 116.2894 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4089 | 6.767 | -1 | -1.3573 | 115.7862 | 0.97567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4082 | 59.7832 | -6.36 | -6.0973 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.408 | 59.7485 | 6.36 | 6.31 | 118.0748 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4086 | 6.8 | 1 | 1.1695 | 116.2894 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4099 | 6.767 | -1 | -1.357 | 115.7862 | 0.97567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4092 | 59.7832 | -6.36 | -6.0964 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.409 | 59.7485 | 6.36 | 6.3096 | 118.0748 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4096 | 6.8 | 1 | 1.1695 | 116.2894 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4109 | 6.767 | -1 | -1.3567 | 115.7862 | 0.97567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4102 | 59.7832 | -6.36 | -6.0956 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.41 | 59.7485 | 6.36 | 6.3091 | 118.0748 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4106 | 6.8 | 1 | 1.1696 | 116.2894 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4119 | 6.767 | -1 | -1.3565 | 115.7862 | 0.97567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4112 | 59.7832 | -6.36 | -6.0948 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.411 | 59.7605 | 6.36 | 6.3091 | 118.0844 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4116 | 6.8 | 1 | 1.1696 | 116.2894 | 0.98651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4129 | 6.767 | -1 | -1.3562 | 115.7862 | 0.97567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4122 | 59.7832 | -6.36 | -6.0939 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.412 | 59.7605 | 6.36 | 6.3091 | 118.0844 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4126 | 6.8081 | 1 | 1.1697 | 116.2828 | 0.98652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4139 | 6.767 | -1 | -1.3559 | 115.7862 | 0.97567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4132 | 59.7832 | -6.36 | -6.0931 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.413 | 59.7605 | 6.36 | 6.309 | 118.0844 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4136 | 6.8081 | 1 | 1.1697 | 116.2828 | 0.98652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4149 | 6.7679 | -1 | -1.3557 | 115.7803 | 0.97572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4142 | 59.7832 | -6.36 | -6.0923 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.414 | 59.7605 | 6.36 | 6.309 | 118.0844 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4146 | 6.8081 | 1 | 1.1698 | 116.2828 | 0.98652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4159 | 6.7679 | -1 | -1.3554 | 115.7803 | 0.97572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4152 | 59.7832 | -6.36 | -6.0914 | 116.919 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.415 | 59.7605 | 6.36 | 6.3089 | 118.0844 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4156 | 6.8081 | 1 | 1.1698 | 116.2828 | 0.98652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4169 | 6.7679 | -1 | -1.3552 | 115.7803 | 0.97572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4162 | 59.7299 | -6.36 | -6.091 | 116.9259 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.416 | 59.7605 | 6.36 | 6.3089 | 118.0844 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4166 | 6.8081 | 1 | 1.1699 | 116.2828 | 0.98652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4179 | 6.7679 | -1 | -1.3549 | 115.7803 | 0.97572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4172 | 59.7299 | -6.36 | -6.0906 | 116.9259 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.417 | 59.7605 | 6.36 | 6.3089 | 118.0844 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4176 | 6.8081 | 1 | 1.1699 | 116.2828 | 0.98652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4189 | 6.7679 | -1 | -1.3547 | 115.7803 | 0.97572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4182 | 59.7299 | -6.36 | -6.0902 | 116.9259 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.418 | 59.7605 | 6.36 | 6.3088 | 118.0844 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4186 | 6.8081 | 1 | 1.17 | 116.2828 | 0.98652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4199 | 6.7679 | -1 | -1.3545 | 115.7803 | 0.97572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4192 | 59.7299 | -6.36 | -6.0898 | 116.9259 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.419 | 59.7801 | 6.36 | 6.3088 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4196 | 6.8081 | 1 | 1.17 | 116.2828 | 0.98652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4209 | 6.7679 | -1 | -1.3542 | 115.7803 | 0.97572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4202 | 59.7299 | -6.36 | -6.0894 | 116.9259 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.42 | 59.7801 | 6.36 | 6.3088 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4206 | 6.806 | 1 | 1.1701 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4219 | 6.7679 | -1 | -1.354 | 115.7803 | 0.97572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4212 | 59.7299 | -6.36 | -6.089 | 116.9259 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.421 | 59.7801 | 6.36 | 6.3088 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4216 | 6.806 | 1 | 1.1701 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4229 | 6.7687 | -1 | -1.3538 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4222 | 59.7299 | -6.36 | -6.0886 | 116.9259 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.422 | 59.7801 | 6.36 | 6.3088 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4226 | 6.806 | 1 | 1.1701 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4239 | 6.7687 | -1 | -1.3536 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4232 | 59.7299 | -6.36 | -6.0882 | 116.9259 | 0.9947 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.423 | 59.7801 | 6.36 | 6.3088 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4236 | 6.806 | 1 | 1.1701 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4249 | 6.7687 | -1 | -1.3534 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4242 | 59.7435 | -6.36 | -6.0885 | 116.922 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.424 | 59.7801 | 6.36 | 6.3087 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4246 | 6.806 | 1 | 1.1702 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4259 | 6.7687 | -1 | -1.3533 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4252 | 59.7435 | -6.36 | -6.0889 | 116.922 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.425 | 59.7801 | 6.36 | 6.3087 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4256 | 6.806 | 1 | 1.1702 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4269 | 6.7687 | -1 | -1.3531 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4262 | 59.7435 | -6.36 | -6.0892 | 116.922 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.426 | 59.7801 | 6.36 | 6.3087 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4266 | 6.806 | 1 | 1.1702 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4279 | 6.7687 | -1 | -1.3529 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4272 | 59.7435 | -6.36 | -6.0896 | 116.922 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.427 | 59.7801 | 6.36 | 6.3087 | 118.0691 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4276 | 6.806 | 1 | 1.1703 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4289 | 6.7687 | -1 | -1.3527 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4282 | 59.7435 | -6.36 | -6.0899 | 116.922 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.428 | 59.7796 | 6.36 | 6.3087 | 118.0687 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4286 | 6.806 | 1 | 1.1703 | 116.2783 | 0.98662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4299 | 6.7687 | -1 | -1.3525 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4292 | 59.7435 | -6.36 | -6.0903 | 116.922 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.429 | 59.7796 | 6.36 | 6.3088 | 118.0687 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4296 | 6.7968 | 1 | 1.1703 | 116.2844 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4309 | 6.7687 | -1 | -1.3523 | 115.7887 | 0.97547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4302 | 59.7435 | -6.36 | -6.0906 | 116.922 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.43 | 59.7796 | 6.36 | 6.3089 | 118.0687 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4306 | 6.7968 | 1 | 1.1702 | 116.2844 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4319 | 6.7722 | -1 | -1.3521 | 115.7802 | 0.97555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4312 | 59.7435 | -6.36 | -6.091 | 116.922 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.431 | 59.7796 | 6.36 | 6.3089 | 118.0687 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4316 | 6.7968 | 1 | 1.1702 | 116.2844 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4329 | 6.7722 | -1 | -1.3519 | 115.7802 | 0.97555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4322 | 59.7623 | -6.36 | -6.0914 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.432 | 59.7796 | 6.36 | 6.309 | 118.0687 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4326 | 6.7968 | 1 | 1.1701 | 116.2844 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4339 | 6.7722 | -1 | -1.3517 | 115.7802 | 0.97555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4332 | 59.7623 | -6.36 | -6.0918 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.433 | 59.7796 | 6.36 | 6.309 | 118.0687 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4336 | 6.7968 | 1 | 1.1701 | 116.2844 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4349 | 6.7722 | -1 | -1.3515 | 115.7802 | 0.97555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4342 | 59.7623 | -6.36 | -6.0922 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.434 | 59.7796 | 6.36 | 6.3091 | 118.0687 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4346 | 6.7968 | 1 | 1.1701 | 116.2844 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4359 | 6.7722 | -1 | -1.3513 | 115.7802 | 0.97555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4352 | 59.7623 | -6.36 | -6.0926 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.435 | 59.7796 | 6.36 | 6.3091 | 118.0687 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4356 | 6.7968 | 1 | 1.17 | 116.2844 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4369 | 6.7722 | -1 | -1.3511 | 115.7802 | 0.97555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4362 | 59.7623 | -6.36 | -6.0931 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.436 | 59.7649 | 6.36 | 6.3096 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4366 | 6.7968 | 1 | 1.17 | 116.2844 | 0.98678 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4379 | 6.7722 | -1 | -1.3509 | 115.7802 | 0.97555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4372 | 59.7623 | -6.36 | -6.0935 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.437 | 59.7649 | 6.36 | 6.31 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4376 | 6.7928 | 1 | 1.1698 | 116.2843 | 0.98687 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4389 | 6.7722 | -1 | -1.3507 | 115.7802 | 0.97555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4382 | 59.7623 | -6.36 | -6.0939 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.438 | 59.7649 | 6.36 | 6.3104 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4386 | 6.7928 | 1 | 1.1697 | 116.2843 | 0.98687 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4399 | 6.7798 | -1 | -1.3506 | 115.7748 | 0.97566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4392 | 59.7623 | -6.36 | -6.0943 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.439 | 59.7649 | 6.36 | 6.3108 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4396 | 6.7928 | 1 | 1.1696 | 116.2843 | 0.98687 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4409 | 6.7798 | -1 | -1.3504 | 115.7748 | 0.97566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4402 | 59.7623 | -6.36 | -6.0947 | 116.9261 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.44 | 59.7649 | 6.36 | 6.3113 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4406 | 6.7928 | 1 | 1.1694 | 116.2843 | 0.98687 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4419 | 6.7798 | -1 | -1.3503 | 115.7748 | 0.97566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4412 | 59.7378 | -6.36 | -6.0949 | 116.9245 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.441 | 59.7649 | 6.36 | 6.3117 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4416 | 6.7928 | 1 | 1.1693 | 116.2843 | 0.98687 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4429 | 6.7798 | -1 | -1.3501 | 115.7748 | 0.97566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4422 | 59.7378 | -6.36 | -6.095 | 116.9245 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.442 | 59.7649 | 6.36 | 6.3121 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4426 | 6.7928 | 1 | 1.1692 | 116.2843 | 0.98687 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4439 | 6.7798 | -1 | -1.35 | 115.7748 | 0.97566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4432 | 59.7378 | -6.36 | -6.0952 | 116.9245 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.443 | 59.7649 | 6.36 | 6.3125 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4436 | 6.7928 | 1 | 1.169 | 116.2843 | 0.98687 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4449 | 6.7798 | -1 | -1.3499 | 115.7748 | 0.97566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4442 | 59.7378 | -6.36 | -6.0954 | 116.9245 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.444 | 59.7492 | 6.36 | 6.3126 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4446 | 6.7928 | 1 | 1.1689 | 116.2843 | 0.98687 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4459 | 6.7798 | -1 | -1.3497 | 115.7748 | 0.97566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4452 | 59.7378 | -6.36 | -6.0955 | 116.9245 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.445 | 59.7492 | 6.36 | 6.3127 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4456 | 6.7875 | 1 | 1.1688 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4469 | 6.7798 | -1 | -1.3496 | 115.7748 | 0.97566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4462 | 59.7378 | -6.36 | -6.0957 | 116.9245 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.446 | 59.7492 | 6.36 | 6.3127 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4466 | 6.7875 | 1 | 1.1687 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4479 | 6.7806 | -1 | -1.3495 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4472 | 59.7378 | -6.36 | -6.0958 | 116.9245 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.447 | 59.7492 | 6.36 | 6.3128 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4476 | 6.7875 | 1 | 1.1685 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4489 | 6.7806 | -1 | -1.3493 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4482 | 59.7378 | -6.36 | -6.096 | 116.9245 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.448 | 59.7492 | 6.36 | 6.3128 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4486 | 6.7875 | 1 | 1.1684 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4499 | 6.7806 | -1 | -1.3492 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4492 | 59.7569 | -6.36 | -6.0961 | 116.9115 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.449 | 59.7492 | 6.36 | 6.3129 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4496 | 6.7875 | 1 | 1.1683 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4509 | 6.7806 | -1 | -1.3491 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4502 | 59.7569 | -6.36 | -6.0962 | 116.9115 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.45 | 59.7492 | 6.36 | 6.313 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4506 | 6.7875 | 1 | 1.1682 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4519 | 6.7806 | -1 | -1.349 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4512 | 59.7569 | -6.36 | -6.0963 | 116.9115 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.451 | 59.7492 | 6.36 | 6.313 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4516 | 6.7875 | 1 | 1.1681 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4529 | 6.7806 | -1 | -1.3488 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4522 | 59.7569 | -6.36 | -6.0964 | 116.9115 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.452 | 59.7492 | 6.36 | 6.3131 | 118.0622 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4526 | 6.7875 | 1 | 1.168 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4539 | 6.7806 | -1 | -1.3487 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4532 | 59.7569 | -6.36 | -6.0965 | 116.9115 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.453 | 59.7282 | 6.36 | 6.3133 | 118.0537 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4536 | 6.7875 | 1 | 1.1678 | 116.2796 | 0.98681 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4549 | 6.7806 | -1 | -1.3486 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4542 | 59.7569 | -6.36 | -6.0966 | 116.9115 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.454 | 59.7282 | 6.36 | 6.3136 | 118.0537 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4546 | 6.792 | 1 | 1.1678 | 116.3043 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4559 | 6.7806 | -1 | -1.3485 | 115.7808 | 0.97554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4552 | 59.7569 | -6.36 | -6.0967 | 116.9115 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.455 | 59.7282 | 6.36 | 6.3138 | 118.0537 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4556 | 6.792 | 1 | 1.1677 | 116.3043 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4569 | 6.7785 | -1 | -1.3482 | 115.7796 | 0.9762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4562 | 59.7569 | -6.36 | -6.0968 | 116.9115 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.456 | 59.7282 | 6.36 | 6.314 | 118.0537 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4566 | 6.792 | 1 | 1.1677 | 116.3043 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4579 | 6.7785 | -1 | -1.3478 | 115.7796 | 0.9762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4572 | 59.802 | -6.36 | -6.0967 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.457 | 59.7282 | 6.36 | 6.3143 | 118.0537 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4576 | 6.792 | 1 | 1.1676 | 116.3043 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4589 | 6.7785 | -1 | -1.3475 | 115.7796 | 0.9762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4582 | 59.802 | -6.36 | -6.0966 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.458 | 59.7282 | 6.36 | 6.3145 | 118.0537 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4586 | 6.792 | 1 | 1.1675 | 116.3043 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4599 | 6.7785 | -1 | -1.3472 | 115.7796 | 0.9762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4592 | 59.802 | -6.36 | -6.0965 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.459 | 59.7282 | 6.36 | 6.3147 | 118.0537 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4596 | 6.792 | 1 | 1.1675 | 116.3043 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4609 | 6.7785 | -1 | -1.3469 | 115.7796 | 0.9762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4602 | 59.802 | -6.36 | -6.0964 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.46 | 59.7282 | 6.36 | 6.315 | 118.0537 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4606 | 6.792 | 1 | 1.1674 | 116.3043 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4619 | 6.7785 | -1 | -1.3466 | 115.7796 | 0.9762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4612 | 59.802 | -6.36 | -6.0963 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.461 | 59.761 | 6.36 | 6.3152 | 118.0636 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4616 | 6.792 | 1 | 1.1674 | 116.3043 | 0.98684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4629 | 6.7785 | -1 | -1.3463 | 115.7796 | 0.9762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4622 | 59.802 | -6.36 | -6.0962 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.462 | 59.761 | 6.36 | 6.3154 | 118.0636 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4626 | 6.803 | 1 | 1.1673 | 116.3074 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4639 | 6.7785 | -1 | -1.3459 | 115.7796 | 0.9762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4632 | 59.802 | -6.36 | -6.0961 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.463 | 59.761 | 6.36 | 6.3156 | 118.0636 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4636 | 6.803 | 1 | 1.1673 | 116.3074 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4649 | 6.7682 | -1 | -1.3456 | 115.7852 | 0.9764 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4642 | 59.802 | -6.36 | -6.096 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.464 | 59.761 | 6.36 | 6.3159 | 118.0636 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4646 | 6.803 | 1 | 1.1672 | 116.3074 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4659 | 6.7682 | -1 | -1.3453 | 115.7852 | 0.9764 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4652 | 59.802 | -6.36 | -6.0959 | 116.9089 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.465 | 59.761 | 6.36 | 6.3161 | 118.0636 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4656 | 6.803 | 1 | 1.1672 | 116.3074 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4669 | 6.7682 | -1 | -1.345 | 115.7852 | 0.9764 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4662 | 59.7819 | -6.36 | -6.0957 | 116.9091 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.466 | 59.761 | 6.36 | 6.3163 | 118.0636 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4666 | 6.803 | 1 | 1.1671 | 116.3074 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4679 | 6.7682 | -1 | -1.3447 | 115.7852 | 0.9764 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4672 | 59.7819 | -6.36 | -6.0955 | 116.9091 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.467 | 59.761 | 6.36 | 6.3165 | 118.0636 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4676 | 6.803 | 1 | 1.1671 | 116.3074 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4689 | 6.7682 | -1 | -1.3444 | 115.7852 | 0.9764 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4682 | 59.7819 | -6.36 | -6.0953 | 116.9091 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.468 | 59.761 | 6.36 | 6.3167 | 118.0636 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4686 | 6.803 | 1 | 1.1671 | 116.3074 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4699 | 6.7682 | -1 | -1.344 | 115.7852 | 0.9764 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4692 | 59.7819 | -6.36 | -6.0951 | 116.9091 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.469 | 59.7551 | 6.36 | 6.3168 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4696 | 6.803 | 1 | 1.167 | 116.3074 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4709 | 6.7682 | -1 | -1.3437 | 115.7852 | 0.9764 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4702 | 59.7819 | -6.36 | -6.095 | 116.9091 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.47 | 59.7551 | 6.36 | 6.3168 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4706 | 6.8057 | 1 | 1.167 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4719 | 6.7682 | -1 | -1.3434 | 115.7852 | 0.9764 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4712 | 59.7819 | -6.36 | -6.0948 | 116.9091 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.471 | 59.7551 | 6.36 | 6.3169 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4716 | 6.8057 | 1 | 1.1669 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4729 | 6.7694 | -1 | -1.3431 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4722 | 59.7819 | -6.36 | -6.0946 | 116.9091 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.472 | 59.7551 | 6.36 | 6.3169 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4726 | 6.8057 | 1 | 1.1669 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4739 | 6.7694 | -1 | -1.3428 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4732 | 59.7819 | -6.36 | -6.0944 | 116.9091 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.473 | 59.7551 | 6.36 | 6.3169 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4736 | 6.8057 | 1 | 1.1669 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4749 | 6.7694 | -1 | -1.3425 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4742 | 59.7768 | -6.36 | -6.094 | 116.8979 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.474 | 59.7551 | 6.36 | 6.317 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4746 | 6.8057 | 1 | 1.1668 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4759 | 6.7694 | -1 | -1.3422 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4752 | 59.7768 | -6.36 | -6.0936 | 116.8979 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.475 | 59.7551 | 6.36 | 6.317 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4756 | 6.8057 | 1 | 1.1668 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4769 | 6.7694 | -1 | -1.3419 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4762 | 59.7768 | -6.36 | -6.0932 | 116.8979 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.476 | 59.7551 | 6.36 | 6.3171 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4766 | 6.8057 | 1 | 1.1667 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4779 | 6.7694 | -1 | -1.3416 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4772 | 59.7768 | -6.36 | -6.0928 | 116.8979 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.477 | 59.7551 | 6.36 | 6.3171 | 118.0603 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4776 | 6.8057 | 1 | 1.1667 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4789 | 6.7694 | -1 | -1.3413 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4782 | 59.7768 | -6.36 | -6.0924 | 116.8979 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.478 | 59.7283 | 6.36 | 6.3172 | 118.0578 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4786 | 6.8057 | 1 | 1.1667 | 116.3134 | 0.98682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4799 | 6.7694 | -1 | -1.341 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4792 | 59.7768 | -6.36 | -6.092 | 116.8979 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.479 | 59.7283 | 6.36 | 6.3173 | 118.0578 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4796 | 6.7981 | 1 | 1.1665 | 116.3181 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4809 | 6.7694 | -1 | -1.3407 | 115.791 | 0.97603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4802 | 59.7768 | -6.36 | -6.0916 | 116.8979 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.48 | 59.7283 | 6.36 | 6.3175 | 118.0578 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4806 | 6.7981 | 1 | 1.1664 | 116.3181 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4819 | 6.7728 | -1 | -1.3404 | 115.7938 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4812 | 59.7768 | -6.36 | -6.0912 | 116.8979 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.481 | 59.7283 | 6.36 | 6.3176 | 118.0578 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4816 | 6.7981 | 1 | 1.1663 | 116.3181 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4829 | 6.7728 | -1 | -1.3401 | 115.7938 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4822 | 59.7954 | -6.36 | -6.0903 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.482 | 59.7283 | 6.36 | 6.3177 | 118.0578 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4826 | 6.7981 | 1 | 1.1662 | 116.3181 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4839 | 6.7728 | -1 | -1.3398 | 115.7938 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4832 | 59.7954 | -6.36 | -6.0895 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.483 | 59.7283 | 6.36 | 6.3178 | 118.0578 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4836 | 6.7981 | 1 | 1.166 | 116.3181 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4849 | 6.7728 | -1 | -1.3395 | 115.7938 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4842 | 59.7954 | -6.36 | -6.0886 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.484 | 59.7283 | 6.36 | 6.3179 | 118.0578 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4846 | 6.7981 | 1 | 1.1659 | 116.3181 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4859 | 6.7728 | -1 | -1.3392 | 115.7938 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4852 | 59.7954 | -6.36 | -6.0877 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.485 | 59.7283 | 6.36 | 6.3181 | 118.0578 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4856 | 6.7981 | 1 | 1.1658 | 116.3181 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4869 | 6.7728 | -1 | -1.3389 | 115.7938 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4862 | 59.7954 | -6.36 | -6.0868 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.486 | 59.7351 | 6.36 | 6.3189 | 118.0619 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4866 | 6.7981 | 1 | 1.1656 | 116.3181 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4879 | 6.7728 | -1 | -1.3386 | 115.7938 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4872 | 59.7954 | -6.36 | -6.0859 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.487 | 59.7351 | 6.36 | 6.3198 | 118.0619 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4876 | 6.8002 | 1 | 1.1654 | 116.2945 | 0.98716 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4889 | 6.7728 | -1 | -1.3383 | 115.7938 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4882 | 59.7954 | -6.36 | -6.085 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.488 | 59.7351 | 6.36 | 6.3206 | 118.0619 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4886 | 6.8002 | 1 | 1.1652 | 116.2945 | 0.98716 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4899 | 6.7697 | -1 | -1.3381 | 115.7871 | 0.97631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4892 | 59.7954 | -6.36 | -6.0841 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.489 | 59.7351 | 6.36 | 6.3215 | 118.0619 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4896 | 6.8002 | 1 | 1.165 | 116.2945 | 0.98716 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4909 | 6.7697 | -1 | -1.3379 | 115.7871 | 0.97631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4902 | 59.7954 | -6.36 | -6.0832 | 116.9116 | 0.99479 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.49 | 59.7351 | 6.36 | 6.3223 | 118.0619 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4906 | 6.8002 | 1 | 1.1648 | 116.2945 | 0.98716 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4919 | 6.7697 | -1 | -1.3377 | 115.7871 | 0.97631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4912 | 59.7544 | -6.36 | -6.0828 | 116.9266 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.491 | 59.7351 | 6.36 | 6.3232 | 118.0619 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4916 | 6.8002 | 1 | 1.1646 | 116.2945 | 0.98716 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4929 | 6.7697 | -1 | -1.3375 | 115.7871 | 0.97631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4922 | 59.7544 | -6.36 | -6.0825 | 116.9266 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.492 | 59.7351 | 6.36 | 6.324 | 118.0619 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4926 | 6.8002 | 1 | 1.1644 | 116.2945 | 0.98716 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4939 | 6.7697 | -1 | -1.3372 | 115.7871 | 0.97631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4932 | 59.7544 | -6.36 | -6.0821 | 116.9266 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.493 | 59.7351 | 6.36 | 6.3249 | 118.0619 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4936 | 6.8002 | 1 | 1.1642 | 116.2945 | 0.98716 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4949 | 6.7697 | -1 | -1.337 | 115.7871 | 0.97631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4942 | 59.7544 | -6.36 | -6.0817 | 116.9266 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.494 | 59.7495 | 6.36 | 6.3252 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4946 | 6.8002 | 1 | 1.164 | 116.2945 | 0.98716 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4959 | 6.7697 | -1 | -1.3368 | 115.7871 | 0.97631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4952 | 59.7544 | -6.36 | -6.0814 | 116.9266 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.495 | 59.7495 | 6.36 | 6.3255 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4956 | 6.8014 | 1 | 1.1638 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4969 | 6.7697 | -1 | -1.3366 | 115.7871 | 0.97631 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4962 | 59.7544 | -6.36 | -6.081 | 116.9266 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.496 | 59.7495 | 6.36 | 6.3258 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4966 | 6.8014 | 1 | 1.1636 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4979 | 6.7712 | -1 | -1.3365 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4972 | 59.7544 | -6.36 | -6.0806 | 116.9266 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.497 | 59.7495 | 6.36 | 6.3262 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4976 | 6.8014 | 1 | 1.1635 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4989 | 6.7712 | -1 | -1.3364 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4982 | 59.7544 | -6.36 | -6.0803 | 116.9266 | 0.99483 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.498 | 59.7495 | 6.36 | 6.3265 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4986 | 6.8014 | 1 | 1.1633 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.4999 | 6.7712 | -1 | -1.3362 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.4992 | 59.7252 | -6.36 | -6.0805 | 116.9101 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.499 | 59.7495 | 6.36 | 6.3268 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.4996 | 6.8014 | 1 | 1.1632 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5009 | 6.7712 | -1 | -1.3361 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5002 | 59.7252 | -6.36 | -6.0808 | 116.9101 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.5 | 59.7495 | 6.36 | 6.3272 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5006 | 6.8014 | 1 | 1.163 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5019 | 6.7712 | -1 | -1.336 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5012 | 59.7252 | -6.36 | -6.0811 | 116.9101 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.501 | 59.7495 | 6.36 | 6.3275 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5016 | 6.8014 | 1 | 1.1628 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5029 | 6.7712 | -1 | -1.3358 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5022 | 59.7252 | -6.36 | -6.0814 | 116.9101 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.502 | 59.7495 | 6.36 | 6.3278 | 118.064 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5026 | 6.8014 | 1 | 1.1627 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5039 | 6.7712 | -1 | -1.3357 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5032 | 59.7252 | -6.36 | -6.0817 | 116.9101 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.503 | 59.7798 | 6.36 | 6.3277 | 118.0764 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5036 | 6.8014 | 1 | 1.1625 | 116.2936 | 0.9871 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5049 | 6.7712 | -1 | -1.3355 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5042 | 59.7252 | -6.36 | -6.082 | 116.9101 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.504 | 59.7798 | 6.36 | 6.3275 | 118.0764 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5046 | 6.7967 | 1 | 1.1624 | 116.2868 | 0.98703 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5059 | 6.7712 | -1 | -1.3354 | 115.7834 | 0.9758 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5052 | 59.7252 | -6.36 | -6.0823 | 116.9101 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.505 | 59.7798 | 6.36 | 6.3274 | 118.0764 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5056 | 6.7967 | 1 | 1.1623 | 116.2868 | 0.98703 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5069 | 6.7734 | -1 | -1.3353 | 115.7835 | 0.97577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5062 | 59.7252 | -6.36 | -6.0826 | 116.9101 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.506 | 59.7798 | 6.36 | 6.3272 | 118.0764 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5066 | 6.7967 | 1 | 1.1621 | 116.2868 | 0.98703 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5079 | 6.7734 | -1 | -1.3352 | 115.7835 | 0.97577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5072 | 59.7557 | -6.36 | -6.0829 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.507 | 59.7798 | 6.36 | 6.327 | 118.0764 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5076 | 6.7967 | 1 | 1.162 | 116.2868 | 0.98703 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5089 | 6.7734 | -1 | -1.3352 | 115.7835 | 0.97577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5082 | 59.7557 | -6.36 | -6.0831 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.508 | 59.7798 | 6.36 | 6.3269 | 118.0764 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5086 | 6.7967 | 1 | 1.1619 | 116.2868 | 0.98703 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5099 | 6.7734 | -1 | -1.3351 | 115.7835 | 0.97577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5092 | 59.7557 | -6.36 | -6.0834 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.509 | 59.7798 | 6.36 | 6.3267 | 118.0764 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5096 | 6.7967 | 1 | 1.1618 | 116.2868 | 0.98703 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5109 | 6.7734 | -1 | -1.335 | 115.7835 | 0.97577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5102 | 59.7557 | -6.36 | -6.0836 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.51 | 59.7798 | 6.36 | 6.3266 | 118.0764 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5106 | 6.7967 | 1 | 1.1616 | 116.2868 | 0.98703 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5119 | 6.7734 | -1 | -1.3349 | 115.7835 | 0.97577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5112 | 59.7557 | -6.36 | -6.0839 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.511 | 59.8071 | 6.36 | 6.3269 | 118.0766 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5116 | 6.7967 | 1 | 1.1615 | 116.2868 | 0.98703 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5129 | 6.7734 | -1 | -1.3348 | 115.7835 | 0.97577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5122 | 59.7557 | -6.36 | -6.0841 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.512 | 59.8071 | 6.36 | 6.3271 | 118.0766 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5126 | 6.7988 | 1 | 1.1614 | 116.2853 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5139 | 6.7734 | -1 | -1.3347 | 115.7835 | 0.97577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5132 | 59.7557 | -6.36 | -6.0844 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.513 | 59.8071 | 6.36 | 6.3274 | 118.0766 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5136 | 6.7988 | 1 | 1.1613 | 116.2853 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5149 | 6.769 | -1 | -1.3346 | 115.7806 | 0.97623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5142 | 59.7557 | -6.36 | -6.0847 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.514 | 59.8071 | 6.36 | 6.3277 | 118.0766 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5146 | 6.7988 | 1 | 1.1611 | 116.2853 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5159 | 6.769 | -1 | -1.3345 | 115.7806 | 0.97623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5152 | 59.7557 | -6.36 | -6.0849 | 116.9092 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.515 | 59.8071 | 6.36 | 6.3279 | 118.0766 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5156 | 6.7988 | 1 | 1.161 | 116.2853 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5169 | 6.769 | -1 | -1.3343 | 115.7806 | 0.97623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5162 | 59.7721 | -6.36 | -6.085 | 116.9163 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.516 | 59.8071 | 6.36 | 6.3282 | 118.0766 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5166 | 6.7988 | 1 | 1.1609 | 116.2853 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5179 | 6.769 | -1 | -1.3342 | 115.7806 | 0.97623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5172 | 59.7721 | -6.36 | -6.0851 | 116.9163 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.517 | 59.8071 | 6.36 | 6.3285 | 118.0766 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5176 | 6.7988 | 1 | 1.1607 | 116.2853 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5189 | 6.769 | -1 | -1.334 | 115.7806 | 0.97623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5182 | 59.7721 | -6.36 | -6.0852 | 116.9163 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.518 | 59.8071 | 6.36 | 6.3287 | 118.0766 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5186 | 6.7988 | 1 | 1.1606 | 116.2853 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5199 | 6.769 | -1 | -1.3339 | 115.7806 | 0.97623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5192 | 59.7721 | -6.36 | -6.0852 | 116.9163 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.519 | 59.8014 | 6.36 | 6.3292 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5196 | 6.7988 | 1 | 1.1605 | 116.2853 | 0.98693 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5209 | 6.769 | -1 | -1.3337 | 115.7806 | 0.97623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5202 | 59.7721 | -6.36 | -6.0853 | 116.9163 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.52 | 59.8014 | 6.36 | 6.3296 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5206 | 6.8019 | 1 | 1.1603 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5219 | 6.769 | -1 | -1.3336 | 115.7806 | 0.97623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5212 | 59.7721 | -6.36 | -6.0854 | 116.9163 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.521 | 59.8014 | 6.36 | 6.33 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5216 | 6.8019 | 1 | 1.1601 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5229 | 6.7603 | -1 | -1.3333 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5222 | 59.7721 | -6.36 | -6.0855 | 116.9163 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.522 | 59.8014 | 6.36 | 6.3304 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5226 | 6.8019 | 1 | 1.16 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5239 | 6.7603 | -1 | -1.3331 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5232 | 59.7721 | -6.36 | -6.0856 | 116.9163 | 0.99467 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.523 | 59.8014 | 6.36 | 6.3309 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5236 | 6.8019 | 1 | 1.1598 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5249 | 6.7603 | -1 | -1.3328 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5242 | 59.7907 | -6.36 | -6.0854 | 116.9049 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.524 | 59.8014 | 6.36 | 6.3313 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5246 | 6.8019 | 1 | 1.1596 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5259 | 6.7603 | -1 | -1.3325 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5252 | 59.7907 | -6.36 | -6.0852 | 116.9049 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.525 | 59.8014 | 6.36 | 6.3317 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5256 | 6.8019 | 1 | 1.1594 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5269 | 6.7603 | -1 | -1.3323 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5262 | 59.7907 | -6.36 | -6.0849 | 116.9049 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.526 | 59.8014 | 6.36 | 6.3322 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5266 | 6.8019 | 1 | 1.1593 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5279 | 6.7603 | -1 | -1.332 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5272 | 59.7907 | -6.36 | -6.0847 | 116.9049 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.527 | 59.8014 | 6.36 | 6.3326 | 118.0724 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5276 | 6.8019 | 1 | 1.1591 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5289 | 6.7603 | -1 | -1.3318 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5282 | 59.7907 | -6.36 | -6.0845 | 116.9049 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.528 | 59.7568 | 6.36 | 6.3328 | 118.059 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5286 | 6.8019 | 1 | 1.1589 | 116.3019 | 0.987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5299 | 6.7603 | -1 | -1.3315 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5292 | 59.7907 | -6.36 | -6.0843 | 116.9049 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.529 | 59.7568 | 6.36 | 6.3329 | 118.059 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5296 | 6.8038 | 1 | 1.1587 | 116.3105 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5309 | 6.7603 | -1 | -1.3313 | 115.7716 | 0.97661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5302 | 59.7907 | -6.36 | -6.0841 | 116.9049 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.53 | 59.7568 | 6.36 | 6.3331 | 118.059 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5306 | 6.8038 | 1 | 1.1585 | 116.3105 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5319 | 6.7629 | -1 | -1.331 | 115.777 | 0.97676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5312 | 59.7907 | -6.36 | -6.0839 | 116.9049 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.531 | 59.7568 | 6.36 | 6.3332 | 118.059 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5316 | 6.8038 | 1 | 1.1583 | 116.3105 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5329 | 6.7629 | -1 | -1.3307 | 115.777 | 0.97676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5322 | 59.7891 | -6.36 | -6.0835 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.532 | 59.7568 | 6.36 | 6.3334 | 118.059 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5326 | 6.8038 | 1 | 1.1581 | 116.3105 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5339 | 6.7629 | -1 | -1.3304 | 115.777 | 0.97676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5332 | 59.7891 | -6.36 | -6.0832 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.533 | 59.7568 | 6.36 | 6.3335 | 118.059 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5336 | 6.8038 | 1 | 1.1579 | 116.3105 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5349 | 6.7629 | -1 | -1.3301 | 115.777 | 0.97676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5342 | 59.7891 | -6.36 | -6.0828 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.534 | 59.7568 | 6.36 | 6.3337 | 118.059 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5346 | 6.8038 | 1 | 1.1578 | 116.3105 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5359 | 6.7629 | -1 | -1.3298 | 115.777 | 0.97676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5352 | 59.7891 | -6.36 | -6.0824 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.535 | 59.7568 | 6.36 | 6.3338 | 118.059 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5356 | 6.8038 | 1 | 1.1576 | 116.3105 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5369 | 6.7629 | -1 | -1.3296 | 115.777 | 0.97676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5362 | 59.7891 | -6.36 | -6.082 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.536 | 59.722 | 6.36 | 6.3337 | 118.049 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5366 | 6.8038 | 1 | 1.1574 | 116.3105 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5379 | 6.7629 | -1 | -1.3293 | 115.777 | 0.97676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5372 | 59.7891 | -6.36 | -6.0816 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.537 | 59.722 | 6.36 | 6.3335 | 118.049 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5376 | 6.8032 | 1 | 1.1572 | 116.3151 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5389 | 6.7629 | -1 | -1.329 | 115.777 | 0.97676 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5382 | 59.7891 | -6.36 | -6.0813 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.538 | 59.722 | 6.36 | 6.3333 | 118.049 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5386 | 6.8032 | 1 | 1.1571 | 116.3151 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5399 | 6.768 | -1 | -1.3287 | 115.7861 | 0.97667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5392 | 59.7891 | -6.36 | -6.0809 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.539 | 59.722 | 6.36 | 6.3331 | 118.049 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5396 | 6.8032 | 1 | 1.157 | 116.3151 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5409 | 6.768 | -1 | -1.3285 | 115.7861 | 0.97667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5402 | 59.7891 | -6.36 | -6.0805 | 116.9044 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.54 | 59.722 | 6.36 | 6.333 | 118.049 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5406 | 6.8032 | 1 | 1.1568 | 116.3151 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5419 | 6.768 | -1 | -1.3283 | 115.7861 | 0.97667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5412 | 59.7601 | -6.36 | -6.0801 | 116.9128 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.541 | 59.722 | 6.36 | 6.3328 | 118.049 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5416 | 6.8032 | 1 | 1.1567 | 116.3151 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5429 | 6.768 | -1 | -1.328 | 115.7861 | 0.97667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5422 | 59.7601 | -6.36 | -6.0797 | 116.9128 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.542 | 59.722 | 6.36 | 6.3326 | 118.049 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5426 | 6.8032 | 1 | 1.1566 | 116.3151 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5439 | 6.768 | -1 | -1.3278 | 115.7861 | 0.97667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5432 | 59.7601 | -6.36 | -6.0793 | 116.9128 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.543 | 59.722 | 6.36 | 6.3324 | 118.049 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5436 | 6.8032 | 1 | 1.1564 | 116.3151 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5449 | 6.768 | -1 | -1.3275 | 115.7861 | 0.97667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5442 | 59.7601 | -6.36 | -6.0788 | 116.9128 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.544 | 59.7425 | 6.36 | 6.3326 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5446 | 6.8032 | 1 | 1.1563 | 116.3151 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5459 | 6.768 | -1 | -1.3273 | 115.7861 | 0.97667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5452 | 59.7601 | -6.36 | -6.0784 | 116.9128 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.545 | 59.7425 | 6.36 | 6.3327 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5456 | 6.8019 | 1 | 1.1561 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5469 | 6.768 | -1 | -1.3271 | 115.7861 | 0.97667 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5462 | 59.7601 | -6.36 | -6.078 | 116.9128 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.546 | 59.7425 | 6.36 | 6.3329 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5466 | 6.8019 | 1 | 1.156 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5479 | 6.7703 | -1 | -1.3269 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5472 | 59.7601 | -6.36 | -6.0776 | 116.9128 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.547 | 59.7425 | 6.36 | 6.333 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5476 | 6.8019 | 1 | 1.1558 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5489 | 6.7703 | -1 | -1.3267 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5482 | 59.7601 | -6.36 | -6.0772 | 116.9128 | 0.99472 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.548 | 59.7425 | 6.36 | 6.3332 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5486 | 6.8019 | 1 | 1.1556 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5499 | 6.7703 | -1 | -1.3265 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5492 | 59.7759 | -6.36 | -6.0774 | 116.8971 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.549 | 59.7425 | 6.36 | 6.3333 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5496 | 6.8019 | 1 | 1.1555 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5509 | 6.7703 | -1 | -1.3263 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5502 | 59.7759 | -6.36 | -6.0777 | 116.8971 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.55 | 59.7425 | 6.36 | 6.3335 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5506 | 6.8019 | 1 | 1.1553 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5519 | 6.7703 | -1 | -1.3262 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5512 | 59.7759 | -6.36 | -6.078 | 116.8971 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.551 | 59.7425 | 6.36 | 6.3336 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5516 | 6.8019 | 1 | 1.1552 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5529 | 6.7703 | -1 | -1.326 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5522 | 59.7759 | -6.36 | -6.0783 | 116.8971 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.552 | 59.7425 | 6.36 | 6.3338 | 118.0621 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5526 | 6.8019 | 1 | 1.155 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5539 | 6.7703 | -1 | -1.3258 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5532 | 59.7759 | -6.36 | -6.0786 | 116.8971 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.553 | 59.7547 | 6.36 | 6.3339 | 118.0579 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5536 | 6.8019 | 1 | 1.1548 | 116.3235 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5549 | 6.7703 | -1 | -1.3256 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5542 | 59.7759 | -6.36 | -6.0788 | 116.8971 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.554 | 59.7547 | 6.36 | 6.3341 | 118.0579 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5546 | 6.7984 | 1 | 1.1546 | 116.3185 | 0.98719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5559 | 6.7703 | -1 | -1.3255 | 115.7847 | 0.97645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5552 | 59.7759 | -6.36 | -6.0791 | 116.8971 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.555 | 59.7547 | 6.36 | 6.3343 | 118.0579 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5556 | 6.7984 | 1 | 1.1545 | 116.3185 | 0.98719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5569 | 6.7686 | -1 | -1.3253 | 115.7789 | 0.97646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5562 | 59.7759 | -6.36 | -6.0794 | 116.8971 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.556 | 59.7547 | 6.36 | 6.3345 | 118.0579 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5566 | 6.7984 | 1 | 1.1543 | 116.3185 | 0.98719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5579 | 6.7686 | -1 | -1.3251 | 115.7789 | 0.97646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5572 | 59.7955 | -6.36 | -6.0798 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.557 | 59.7547 | 6.36 | 6.3346 | 118.0579 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5576 | 6.7984 | 1 | 1.1541 | 116.3185 | 0.98719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5589 | 6.7686 | -1 | -1.325 | 115.7789 | 0.97646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5582 | 59.7955 | -6.36 | -6.0803 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.558 | 59.7547 | 6.36 | 6.3348 | 118.0579 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5586 | 6.7984 | 1 | 1.1539 | 116.3185 | 0.98719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5599 | 6.7686 | -1 | -1.3248 | 115.7789 | 0.97646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5592 | 59.7955 | -6.36 | -6.0807 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.559 | 59.7547 | 6.36 | 6.335 | 118.0579 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5596 | 6.7984 | 1 | 1.1537 | 116.3185 | 0.98719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5609 | 6.7686 | -1 | -1.3246 | 115.7789 | 0.97646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5602 | 59.7955 | -6.36 | -6.0812 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.56 | 59.7547 | 6.36 | 6.3352 | 118.0579 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5606 | 6.7984 | 1 | 1.1535 | 116.3185 | 0.98719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5619 | 6.7686 | -1 | -1.3245 | 115.7789 | 0.97646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5612 | 59.7955 | -6.36 | -6.0816 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.561 | 59.796 | 6.36 | 6.3352 | 118.0719 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5616 | 6.7984 | 1 | 1.1533 | 116.3185 | 0.98719 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5629 | 6.7686 | -1 | -1.3243 | 115.7789 | 0.97646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5622 | 59.7955 | -6.36 | -6.082 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.562 | 59.796 | 6.36 | 6.3351 | 118.0719 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5626 | 6.7976 | 1 | 1.1531 | 116.3168 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5639 | 6.7686 | -1 | -1.3241 | 115.7789 | 0.97646 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5632 | 59.7955 | -6.36 | -6.0825 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.563 | 59.796 | 6.36 | 6.3351 | 118.0719 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5636 | 6.7976 | 1 | 1.153 | 116.3168 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5649 | 6.7654 | -1 | -1.3239 | 115.7745 | 0.97651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5642 | 59.7955 | -6.36 | -6.0829 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.564 | 59.796 | 6.36 | 6.3351 | 118.0719 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5646 | 6.7976 | 1 | 1.1528 | 116.3168 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5659 | 6.7654 | -1 | -1.3238 | 115.7745 | 0.97651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5652 | 59.7955 | -6.36 | -6.0834 | 116.8989 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.565 | 59.796 | 6.36 | 6.3351 | 118.0719 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5656 | 6.7976 | 1 | 1.1526 | 116.3168 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5669 | 6.7654 | -1 | -1.3236 | 115.7745 | 0.97651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5662 | 59.7712 | -6.36 | -6.0832 | 116.9109 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.566 | 59.796 | 6.36 | 6.3351 | 118.0719 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5666 | 6.7976 | 1 | 1.1524 | 116.3168 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5679 | 6.7654 | -1 | -1.3234 | 115.7745 | 0.97651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5672 | 59.7712 | -6.36 | -6.0831 | 116.9109 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.567 | 59.796 | 6.36 | 6.3351 | 118.0719 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5676 | 6.7976 | 1 | 1.1523 | 116.3168 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5689 | 6.7654 | -1 | -1.3233 | 115.7745 | 0.97651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5682 | 59.7712 | -6.36 | -6.083 | 116.9109 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.568 | 59.796 | 6.36 | 6.3351 | 118.0719 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5686 | 6.7976 | 1 | 1.1521 | 116.3168 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5699 | 6.7654 | -1 | -1.3231 | 115.7745 | 0.97651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5692 | 59.7712 | -6.36 | -6.0829 | 116.9109 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.569 | 59.7961 | 6.36 | 6.3352 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5696 | 6.7976 | 1 | 1.1519 | 116.3168 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5709 | 6.7654 | -1 | -1.3229 | 115.7745 | 0.97651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5702 | 59.7712 | -6.36 | -6.0827 | 116.9109 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.57 | 59.7961 | 6.36 | 6.3354 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5706 | 6.7985 | 1 | 1.1518 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5719 | 6.7654 | -1 | -1.3227 | 115.7745 | 0.97651 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5712 | 59.7712 | -6.36 | -6.0826 | 116.9109 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.571 | 59.7961 | 6.36 | 6.3355 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5716 | 6.7985 | 1 | 1.1516 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5729 | 6.7594 | -1 | -1.3226 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5722 | 59.7712 | -6.36 | -6.0825 | 116.9109 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.572 | 59.7961 | 6.36 | 6.3357 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5726 | 6.7985 | 1 | 1.1515 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5739 | 6.7594 | -1 | -1.3224 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5732 | 59.7712 | -6.36 | -6.0824 | 116.9109 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.573 | 59.7961 | 6.36 | 6.3358 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5736 | 6.7985 | 1 | 1.1514 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5749 | 6.7594 | -1 | -1.3222 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5742 | 59.7648 | -6.36 | -6.0822 | 116.9148 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.574 | 59.7961 | 6.36 | 6.3359 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5746 | 6.7985 | 1 | 1.1512 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5759 | 6.7594 | -1 | -1.3221 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5752 | 59.7648 | -6.36 | -6.082 | 116.9148 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.575 | 59.7961 | 6.36 | 6.3361 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5756 | 6.7985 | 1 | 1.1511 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5769 | 6.7594 | -1 | -1.3219 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5762 | 59.7648 | -6.36 | -6.0818 | 116.9148 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.576 | 59.7961 | 6.36 | 6.3362 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5766 | 6.7985 | 1 | 1.1509 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5779 | 6.7594 | -1 | -1.3217 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5772 | 59.7648 | -6.36 | -6.0816 | 116.9148 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.577 | 59.7961 | 6.36 | 6.3364 | 118.0658 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5776 | 6.7985 | 1 | 1.1508 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5789 | 6.7594 | -1 | -1.3215 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5782 | 59.7648 | -6.36 | -6.0814 | 116.9148 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.578 | 59.7527 | 6.36 | 6.3364 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5786 | 6.7985 | 1 | 1.1506 | 116.3208 | 0.98711 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5799 | 6.7594 | -1 | -1.3214 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5792 | 59.7648 | -6.36 | -6.0813 | 116.9148 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.579 | 59.7527 | 6.36 | 6.3363 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5796 | 6.7952 | 1 | 1.1505 | 116.3213 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5809 | 6.7594 | -1 | -1.3212 | 115.7661 | 0.97621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5802 | 59.7648 | -6.36 | -6.0811 | 116.9148 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.58 | 59.7527 | 6.36 | 6.3363 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5806 | 6.7952 | 1 | 1.1504 | 116.3213 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5819 | 6.7635 | -1 | -1.321 | 115.7767 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5812 | 59.7648 | -6.36 | -6.0809 | 116.9148 | 0.99473 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.581 | 59.7527 | 6.36 | 6.3362 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5816 | 6.7952 | 1 | 1.1503 | 116.3213 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5829 | 6.7635 | -1 | -1.3209 | 115.7767 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5822 | 59.7594 | -6.36 | -6.0807 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.582 | 59.7527 | 6.36 | 6.3362 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5826 | 6.7952 | 1 | 1.1502 | 116.3213 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5839 | 6.7635 | -1 | -1.3207 | 115.7767 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5832 | 59.7594 | -6.36 | -6.0806 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.583 | 59.7527 | 6.36 | 6.3362 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5836 | 6.7952 | 1 | 1.15 | 116.3213 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5849 | 6.7635 | -1 | -1.3205 | 115.7767 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5842 | 59.7594 | -6.36 | -6.0804 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.584 | 59.7527 | 6.36 | 6.3361 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5846 | 6.7952 | 1 | 1.1499 | 116.3213 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5859 | 6.7635 | -1 | -1.3204 | 115.7767 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5852 | 59.7594 | -6.36 | -6.0802 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.585 | 59.7527 | 6.36 | 6.3361 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5856 | 6.7952 | 1 | 1.1498 | 116.3213 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5869 | 6.7635 | -1 | -1.3202 | 115.7767 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5862 | 59.7594 | -6.36 | -6.08 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.586 | 59.7449 | 6.36 | 6.3359 | 118.0752 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5866 | 6.7952 | 1 | 1.1497 | 116.3213 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5879 | 6.7635 | -1 | -1.32 | 115.7767 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5872 | 59.7594 | -6.36 | -6.0799 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.587 | 59.7449 | 6.36 | 6.3357 | 118.0752 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5876 | 6.7947 | 1 | 1.1496 | 116.3158 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5889 | 6.7635 | -1 | -1.3199 | 115.7767 | 0.97627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5882 | 59.7594 | -6.36 | -6.0797 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.588 | 59.7449 | 6.36 | 6.3355 | 118.0752 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5886 | 6.7947 | 1 | 1.1495 | 116.3158 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5899 | 6.7739 | -1 | -1.3196 | 115.773 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5892 | 59.7594 | -6.36 | -6.0795 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.589 | 59.7449 | 6.36 | 6.3352 | 118.0752 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5896 | 6.7947 | 1 | 1.1494 | 116.3158 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5909 | 6.7739 | -1 | -1.3194 | 115.773 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5902 | 59.7594 | -6.36 | -6.0794 | 116.9367 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.59 | 59.7449 | 6.36 | 6.335 | 118.0752 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5906 | 6.7947 | 1 | 1.1493 | 116.3158 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5919 | 6.7739 | -1 | -1.3191 | 115.773 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5912 | 59.7522 | -6.36 | -6.0791 | 116.9289 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.591 | 59.7449 | 6.36 | 6.3348 | 118.0752 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5916 | 6.7947 | 1 | 1.1492 | 116.3158 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5929 | 6.7739 | -1 | -1.3188 | 115.773 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5922 | 59.7522 | -6.36 | -6.0788 | 116.9289 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.592 | 59.7449 | 6.36 | 6.3346 | 118.0752 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5926 | 6.7947 | 1 | 1.149 | 116.3158 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5939 | 6.7739 | -1 | -1.3186 | 115.773 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5932 | 59.7522 | -6.36 | -6.0785 | 116.9289 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.593 | 59.7449 | 6.36 | 6.3344 | 118.0752 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5936 | 6.7947 | 1 | 1.1489 | 116.3158 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5949 | 6.7739 | -1 | -1.3183 | 115.773 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5942 | 59.7522 | -6.36 | -6.0782 | 116.9289 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.594 | 59.7407 | 6.36 | 6.3345 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5946 | 6.7947 | 1 | 1.1488 | 116.3158 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5959 | 6.7739 | -1 | -1.3181 | 115.773 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5952 | 59.7522 | -6.36 | -6.0779 | 116.9289 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.595 | 59.7407 | 6.36 | 6.3346 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5956 | 6.8003 | 1 | 1.1487 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5969 | 6.7739 | -1 | -1.3178 | 115.773 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5962 | 59.7522 | -6.36 | -6.0776 | 116.9289 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.596 | 59.7407 | 6.36 | 6.3347 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5966 | 6.8003 | 1 | 1.1486 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5979 | 6.7771 | -1 | -1.3175 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5972 | 59.7522 | -6.36 | -6.0773 | 116.9289 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.597 | 59.7407 | 6.36 | 6.3349 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5976 | 6.8003 | 1 | 1.1485 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5989 | 6.7771 | -1 | -1.3172 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5982 | 59.7522 | -6.36 | -6.0771 | 116.9289 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.598 | 59.7407 | 6.36 | 6.335 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5986 | 6.8003 | 1 | 1.1484 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.5999 | 6.7771 | -1 | -1.3169 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.5992 | 59.766 | -6.36 | -6.0772 | 116.9134 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.599 | 59.7407 | 6.36 | 6.3351 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.5996 | 6.8003 | 1 | 1.1483 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6009 | 6.7771 | -1 | -1.3166 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6002 | 59.766 | -6.36 | -6.0774 | 116.9134 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.6 | 59.7407 | 6.36 | 6.3353 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6006 | 6.8003 | 1 | 1.1482 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6019 | 6.7771 | -1 | -1.3163 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6012 | 59.766 | -6.36 | -6.0776 | 116.9134 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.601 | 59.7407 | 6.36 | 6.3354 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6016 | 6.8003 | 1 | 1.1481 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6029 | 6.7771 | -1 | -1.316 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6022 | 59.766 | -6.36 | -6.0777 | 116.9134 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.602 | 59.7407 | 6.36 | 6.3355 | 118.0773 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6026 | 6.8003 | 1 | 1.148 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6039 | 6.7771 | -1 | -1.3158 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6032 | 59.766 | -6.36 | -6.0779 | 116.9134 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.603 | 59.7777 | 6.36 | 6.3354 | 118.0649 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6036 | 6.8003 | 1 | 1.1479 | 116.3166 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6049 | 6.7771 | -1 | -1.3155 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6042 | 59.766 | -6.36 | -6.0781 | 116.9134 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.604 | 59.7777 | 6.36 | 6.3353 | 118.0649 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6046 | 6.8071 | 1 | 1.1479 | 116.3278 | 0.98698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6059 | 6.7771 | -1 | -1.3152 | 115.7691 | 0.97688 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6052 | 59.766 | -6.36 | -6.0782 | 116.9134 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.605 | 59.7777 | 6.36 | 6.3352 | 118.0649 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6056 | 6.8071 | 1 | 1.1479 | 116.3278 | 0.98698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6069 | 6.7802 | -1 | -1.315 | 115.7794 | 0.97694 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6062 | 59.766 | -6.36 | -6.0784 | 116.9134 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.606 | 59.7777 | 6.36 | 6.3351 | 118.0649 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6066 | 6.8071 | 1 | 1.1479 | 116.3278 | 0.98698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6079 | 6.7802 | -1 | -1.3149 | 115.7794 | 0.97694 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6072 | 59.8044 | -6.36 | -6.0788 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.607 | 59.7777 | 6.36 | 6.335 | 118.0649 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6076 | 6.8071 | 1 | 1.1478 | 116.3278 | 0.98698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6089 | 6.7802 | -1 | -1.3147 | 115.7794 | 0.97694 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6082 | 59.8044 | -6.36 | -6.0791 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.608 | 59.7777 | 6.36 | 6.3349 | 118.0649 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6086 | 6.8071 | 1 | 1.1478 | 116.3278 | 0.98698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6099 | 6.7802 | -1 | -1.3145 | 115.7794 | 0.97694 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6092 | 59.8044 | -6.36 | -6.0795 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.609 | 59.7777 | 6.36 | 6.3348 | 118.0649 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6096 | 6.8071 | 1 | 1.1478 | 116.3278 | 0.98698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6109 | 6.7802 | -1 | -1.3144 | 115.7794 | 0.97694 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6102 | 59.8044 | -6.36 | -6.0799 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.61 | 59.7777 | 6.36 | 6.3347 | 118.0649 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6106 | 6.8071 | 1 | 1.1478 | 116.3278 | 0.98698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6119 | 6.7802 | -1 | -1.3142 | 115.7794 | 0.97694 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6112 | 59.8044 | -6.36 | -6.0802 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.611 | 59.8266 | 6.36 | 6.3348 | 118.0565 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6116 | 6.8071 | 1 | 1.1478 | 116.3278 | 0.98698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6129 | 6.7802 | -1 | -1.3141 | 115.7794 | 0.97694 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6122 | 59.8044 | -6.36 | -6.0806 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.612 | 59.8266 | 6.36 | 6.3348 | 118.0565 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6126 | 6.8031 | 1 | 1.1477 | 116.3317 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6139 | 6.7802 | -1 | -1.3139 | 115.7794 | 0.97694 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6132 | 59.8044 | -6.36 | -6.081 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.613 | 59.8266 | 6.36 | 6.3349 | 118.0565 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6136 | 6.8031 | 1 | 1.1476 | 116.3317 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6149 | 6.769 | -1 | -1.3137 | 115.7778 | 0.97734 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6142 | 59.8044 | -6.36 | -6.0813 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.614 | 59.8266 | 6.36 | 6.3349 | 118.0565 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6146 | 6.8031 | 1 | 1.1475 | 116.3317 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6159 | 6.769 | -1 | -1.3135 | 115.7778 | 0.97734 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6152 | 59.8044 | -6.36 | -6.0817 | 116.926 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.615 | 59.8266 | 6.36 | 6.335 | 118.0565 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6156 | 6.8031 | 1 | 1.1474 | 116.3317 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6169 | 6.769 | -1 | -1.3133 | 115.7778 | 0.97734 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6162 | 59.8461 | -6.36 | -6.0822 | 116.9184 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.616 | 59.8266 | 6.36 | 6.335 | 118.0565 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6166 | 6.8031 | 1 | 1.1473 | 116.3317 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6179 | 6.769 | -1 | -1.3131 | 115.7778 | 0.97734 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6172 | 59.8461 | -6.36 | -6.0827 | 116.9184 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.617 | 59.8266 | 6.36 | 6.3351 | 118.0565 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6176 | 6.8031 | 1 | 1.1473 | 116.3317 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6189 | 6.769 | -1 | -1.3129 | 115.7778 | 0.97734 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6182 | 59.8461 | -6.36 | -6.0833 | 116.9184 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.618 | 59.8266 | 6.36 | 6.3351 | 118.0565 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6186 | 6.8031 | 1 | 1.1472 | 116.3317 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6199 | 6.769 | -1 | -1.3127 | 115.7778 | 0.97734 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6192 | 59.8461 | -6.36 | -6.0838 | 116.9184 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.619 | 59.7769 | 6.36 | 6.3355 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6196 | 6.8031 | 1 | 1.1471 | 116.3317 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6209 | 6.769 | -1 | -1.3125 | 115.7778 | 0.97734 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6202 | 59.8461 | -6.36 | -6.0843 | 116.9184 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.62 | 59.7769 | 6.36 | 6.3358 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6206 | 6.799 | 1 | 1.1469 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6219 | 6.769 | -1 | -1.3123 | 115.7778 | 0.97734 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6212 | 59.8461 | -6.36 | -6.0849 | 116.9184 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.621 | 59.7769 | 6.36 | 6.3361 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6216 | 6.799 | 1 | 1.1467 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6229 | 6.7563 | -1 | -1.312 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6222 | 59.8461 | -6.36 | -6.0854 | 116.9184 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.622 | 59.7769 | 6.36 | 6.3365 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6226 | 6.799 | 1 | 1.1466 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6239 | 6.7563 | -1 | -1.3118 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6232 | 59.8461 | -6.36 | -6.0859 | 116.9184 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.623 | 59.7769 | 6.36 | 6.3368 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6236 | 6.799 | 1 | 1.1464 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6249 | 6.7563 | -1 | -1.3115 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6242 | 59.819 | -6.36 | -6.0858 | 116.916 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.624 | 59.7769 | 6.36 | 6.3371 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6246 | 6.799 | 1 | 1.1462 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6259 | 6.7563 | -1 | -1.3112 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6252 | 59.819 | -6.36 | -6.0857 | 116.916 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.625 | 59.7769 | 6.36 | 6.3375 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6256 | 6.799 | 1 | 1.146 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6269 | 6.7563 | -1 | -1.311 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6262 | 59.819 | -6.36 | -6.0856 | 116.916 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.626 | 59.7769 | 6.36 | 6.3378 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6266 | 6.799 | 1 | 1.1459 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6279 | 6.7563 | -1 | -1.3107 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6272 | 59.819 | -6.36 | -6.0855 | 116.916 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.627 | 59.7769 | 6.36 | 6.3381 | 118.0674 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6276 | 6.799 | 1 | 1.1457 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6289 | 6.7563 | -1 | -1.3104 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6282 | 59.819 | -6.36 | -6.0854 | 116.916 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.628 | 59.7164 | 6.36 | 6.3382 | 118.0707 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6286 | 6.799 | 1 | 1.1455 | 116.338 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6299 | 6.7563 | -1 | -1.3102 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6292 | 59.819 | -6.36 | -6.0853 | 116.916 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.629 | 59.7164 | 6.36 | 6.3383 | 118.0707 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6296 | 6.7954 | 1 | 1.1454 | 116.3447 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6309 | 6.7563 | -1 | -1.3099 | 115.7791 | 0.97718 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6302 | 59.819 | -6.36 | -6.0852 | 116.916 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.63 | 59.7164 | 6.36 | 6.3383 | 118.0707 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6306 | 6.7954 | 1 | 1.1453 | 116.3447 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6319 | 6.7569 | -1 | -1.3097 | 115.7799 | 0.97684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6312 | 59.819 | -6.36 | -6.0852 | 116.916 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.631 | 59.7164 | 6.36 | 6.3384 | 118.0707 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6316 | 6.7954 | 1 | 1.1452 | 116.3447 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6329 | 6.7569 | -1 | -1.3096 | 115.7799 | 0.97684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6322 | 59.7888 | -6.36 | -6.0853 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.632 | 59.7164 | 6.36 | 6.3385 | 118.0707 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6326 | 6.7954 | 1 | 1.1451 | 116.3447 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6339 | 6.7569 | -1 | -1.3095 | 115.7799 | 0.97684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6332 | 59.7888 | -6.36 | -6.0855 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.633 | 59.7164 | 6.36 | 6.3385 | 118.0707 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6336 | 6.7954 | 1 | 1.145 | 116.3447 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6349 | 6.7569 | -1 | -1.3093 | 115.7799 | 0.97684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6342 | 59.7888 | -6.36 | -6.0857 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.634 | 59.7164 | 6.36 | 6.3386 | 118.0707 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6346 | 6.7954 | 1 | 1.145 | 116.3447 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6359 | 6.7569 | -1 | -1.3092 | 115.7799 | 0.97684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6352 | 59.7888 | -6.36 | -6.0859 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.635 | 59.7164 | 6.36 | 6.3386 | 118.0707 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6356 | 6.7954 | 1 | 1.1449 | 116.3447 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6369 | 6.7569 | -1 | -1.309 | 115.7799 | 0.97684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6362 | 59.7888 | -6.36 | -6.086 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.636 | 59.7362 | 6.36 | 6.3381 | 118.0693 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6366 | 6.7954 | 1 | 1.1448 | 116.3447 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6379 | 6.7569 | -1 | -1.3089 | 115.7799 | 0.97684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6372 | 59.7888 | -6.36 | -6.0862 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.637 | 59.7362 | 6.36 | 6.3375 | 118.0693 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6376 | 6.7985 | 1 | 1.1448 | 116.3483 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6389 | 6.7569 | -1 | -1.3087 | 115.7799 | 0.97684 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6382 | 59.7888 | -6.36 | -6.0864 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.638 | 59.7362 | 6.36 | 6.3369 | 118.0693 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6386 | 6.7985 | 1 | 1.1448 | 116.3483 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6399 | 6.7691 | -1 | -1.3086 | 115.7806 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6392 | 59.7888 | -6.36 | -6.0866 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.639 | 59.7362 | 6.36 | 6.3363 | 118.0693 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6396 | 6.7985 | 1 | 1.1448 | 116.3483 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6409 | 6.7691 | -1 | -1.3085 | 115.7806 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6402 | 59.7888 | -6.36 | -6.0867 | 116.9317 | 0.99475 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.64 | 59.7362 | 6.36 | 6.3358 | 118.0693 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6406 | 6.7985 | 1 | 1.1448 | 116.3483 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6419 | 6.7691 | -1 | -1.3084 | 115.7806 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6412 | 59.7899 | -6.36 | -6.0876 | 116.9299 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.641 | 59.7362 | 6.36 | 6.3352 | 118.0693 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6416 | 6.7985 | 1 | 1.1448 | 116.3483 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6429 | 6.7691 | -1 | -1.3083 | 115.7806 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6422 | 59.7899 | -6.36 | -6.0885 | 116.9299 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.642 | 59.7362 | 6.36 | 6.3346 | 118.0693 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6426 | 6.7985 | 1 | 1.1447 | 116.3483 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6439 | 6.7691 | -1 | -1.3082 | 115.7806 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6432 | 59.7899 | -6.36 | -6.0893 | 116.9299 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.643 | 59.7362 | 6.36 | 6.334 | 118.0693 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6436 | 6.7985 | 1 | 1.1447 | 116.3483 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6449 | 6.7691 | -1 | -1.3081 | 115.7806 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6442 | 59.7899 | -6.36 | -6.0902 | 116.9299 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.644 | 59.7719 | 6.36 | 6.3335 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6446 | 6.7985 | 1 | 1.1447 | 116.3483 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6459 | 6.7691 | -1 | -1.3079 | 115.7806 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6452 | 59.7899 | -6.36 | -6.0911 | 116.9299 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.645 | 59.7719 | 6.36 | 6.333 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6456 | 6.8091 | 1 | 1.1447 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6469 | 6.7691 | -1 | -1.3078 | 115.7806 | 0.97682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6462 | 59.7899 | -6.36 | -6.0919 | 116.9299 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.646 | 59.7719 | 6.36 | 6.3326 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6466 | 6.8091 | 1 | 1.1446 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6479 | 6.7798 | -1 | -1.3076 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6472 | 59.7899 | -6.36 | -6.0928 | 116.9299 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.647 | 59.7719 | 6.36 | 6.3321 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6476 | 6.8091 | 1 | 1.1446 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6489 | 6.7798 | -1 | -1.3074 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6482 | 59.7899 | -6.36 | -6.0937 | 116.9299 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.648 | 59.7719 | 6.36 | 6.3316 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6486 | 6.8091 | 1 | 1.1446 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6499 | 6.7798 | -1 | -1.3071 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6492 | 59.7927 | -6.36 | -6.0941 | 116.9244 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.649 | 59.7719 | 6.36 | 6.3311 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6496 | 6.8091 | 1 | 1.1445 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6509 | 6.7798 | -1 | -1.3069 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6502 | 59.7927 | -6.36 | -6.0945 | 116.9244 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.65 | 59.7719 | 6.36 | 6.3306 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6506 | 6.8091 | 1 | 1.1445 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6519 | 6.7798 | -1 | -1.3067 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6512 | 59.7927 | -6.36 | -6.095 | 116.9244 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.651 | 59.7719 | 6.36 | 6.3301 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6516 | 6.8091 | 1 | 1.1444 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6529 | 6.7798 | -1 | -1.3064 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6522 | 59.7927 | -6.36 | -6.0954 | 116.9244 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.652 | 59.7719 | 6.36 | 6.3296 | 118.0878 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6526 | 6.8091 | 1 | 1.1444 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6539 | 6.7798 | -1 | -1.3062 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6532 | 59.7927 | -6.36 | -6.0959 | 116.9244 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.653 | 59.7814 | 6.36 | 6.3296 | 118.0845 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6536 | 6.8091 | 1 | 1.1443 | 116.3347 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6549 | 6.7798 | -1 | -1.306 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6542 | 59.7927 | -6.36 | -6.0963 | 116.9244 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.654 | 59.7814 | 6.36 | 6.3296 | 118.0845 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6546 | 6.7965 | 1 | 1.1442 | 116.341 | 0.98733 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6559 | 6.7798 | -1 | -1.3057 | 115.7848 | 0.97695 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6552 | 59.7927 | -6.36 | -6.0968 | 116.9244 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.655 | 59.7814 | 6.36 | 6.3296 | 118.0845 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6556 | 6.7965 | 1 | 1.1441 | 116.341 | 0.98733 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6569 | 6.7712 | -1 | -1.3054 | 115.7848 | 0.97712 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6562 | 59.7927 | -6.36 | -6.0972 | 116.9244 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.656 | 59.7814 | 6.36 | 6.3297 | 118.0845 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6566 | 6.7965 | 1 | 1.1441 | 116.341 | 0.98733 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6579 | 6.7712 | -1 | -1.3051 | 115.7848 | 0.97712 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6572 | 59.8135 | -6.36 | -6.0973 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.657 | 59.7814 | 6.36 | 6.3297 | 118.0845 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6576 | 6.7965 | 1 | 1.144 | 116.341 | 0.98733 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6589 | 6.7712 | -1 | -1.3048 | 115.7848 | 0.97712 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6582 | 59.8135 | -6.36 | -6.0974 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.658 | 59.7814 | 6.36 | 6.3297 | 118.0845 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6586 | 6.7965 | 1 | 1.1439 | 116.341 | 0.98733 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6599 | 6.7712 | -1 | -1.3045 | 115.7848 | 0.97712 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6592 | 59.8135 | -6.36 | -6.0974 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.659 | 59.7814 | 6.36 | 6.3297 | 118.0845 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6596 | 6.7965 | 1 | 1.1438 | 116.341 | 0.98733 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6609 | 6.7712 | -1 | -1.3043 | 115.7848 | 0.97712 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6602 | 59.8135 | -6.36 | -6.0975 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.66 | 59.7814 | 6.36 | 6.3297 | 118.0845 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6606 | 6.7965 | 1 | 1.1437 | 116.341 | 0.98733 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6619 | 6.7712 | -1 | -1.304 | 115.7848 | 0.97712 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6612 | 59.8135 | -6.36 | -6.0976 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.661 | 59.7837 | 6.36 | 6.3297 | 118.0504 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6616 | 6.7965 | 1 | 1.1436 | 116.341 | 0.98733 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6629 | 6.7712 | -1 | -1.3037 | 115.7848 | 0.97712 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6622 | 59.8135 | -6.36 | -6.0976 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.662 | 59.7837 | 6.36 | 6.3297 | 118.0504 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6626 | 6.7916 | 1 | 1.1436 | 116.3509 | 0.98706 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6639 | 6.7712 | -1 | -1.3034 | 115.7848 | 0.97712 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6632 | 59.8135 | -6.36 | -6.0977 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.663 | 59.7837 | 6.36 | 6.3297 | 118.0504 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6636 | 6.7916 | 1 | 1.1435 | 116.3509 | 0.98706 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6649 | 6.7686 | -1 | -1.3031 | 115.7821 | 0.9775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6642 | 59.8135 | -6.36 | -6.0978 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.664 | 59.7837 | 6.36 | 6.3297 | 118.0504 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6646 | 6.7916 | 1 | 1.1435 | 116.3509 | 0.98706 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6659 | 6.7686 | -1 | -1.3028 | 115.7821 | 0.9775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6652 | 59.8135 | -6.36 | -6.0978 | 116.9388 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.665 | 59.7837 | 6.36 | 6.3297 | 118.0504 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6656 | 6.7916 | 1 | 1.1435 | 116.3509 | 0.98706 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6669 | 6.7686 | -1 | -1.3026 | 115.7821 | 0.9775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6662 | 59.8114 | -6.36 | -6.0984 | 116.9468 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.666 | 59.7837 | 6.36 | 6.3297 | 118.0504 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6666 | 6.7916 | 1 | 1.1434 | 116.3509 | 0.98706 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6679 | 6.7686 | -1 | -1.3023 | 115.7821 | 0.9775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6672 | 59.8114 | -6.36 | -6.099 | 116.9468 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.667 | 59.7837 | 6.36 | 6.3297 | 118.0504 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6676 | 6.7916 | 1 | 1.1434 | 116.3509 | 0.98706 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6689 | 6.7686 | -1 | -1.302 | 115.7821 | 0.9775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6682 | 59.8114 | -6.36 | -6.0996 | 116.9468 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.668 | 59.7837 | 6.36 | 6.3297 | 118.0504 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6686 | 6.7916 | 1 | 1.1433 | 116.3509 | 0.98706 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6699 | 6.7686 | -1 | -1.3017 | 115.7821 | 0.9775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6692 | 59.8114 | -6.36 | -6.1002 | 116.9468 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.669 | 59.7916 | 6.36 | 6.3292 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6696 | 6.7916 | 1 | 1.1433 | 116.3509 | 0.98706 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6709 | 6.7686 | -1 | -1.3014 | 115.7821 | 0.9775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6702 | 59.8114 | -6.36 | -6.1008 | 116.9468 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.67 | 59.7916 | 6.36 | 6.3288 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6706 | 6.803 | 1 | 1.1432 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6719 | 6.7686 | -1 | -1.3012 | 115.7821 | 0.9775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6712 | 59.8114 | -6.36 | -6.1014 | 116.9468 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.671 | 59.7916 | 6.36 | 6.3283 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6716 | 6.803 | 1 | 1.1432 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6729 | 6.7704 | -1 | -1.3009 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6722 | 59.8114 | -6.36 | -6.1019 | 116.9468 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.672 | 59.7916 | 6.36 | 6.3278 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6726 | 6.803 | 1 | 1.1431 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6739 | 6.7704 | -1 | -1.3007 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6732 | 59.8114 | -6.36 | -6.1025 | 116.9468 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.673 | 59.7916 | 6.36 | 6.3274 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6736 | 6.803 | 1 | 1.1431 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6749 | 6.7704 | -1 | -1.3005 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6742 | 59.815 | -6.36 | -6.1033 | 116.9218 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.674 | 59.7916 | 6.36 | 6.3269 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6746 | 6.803 | 1 | 1.143 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6759 | 6.7704 | -1 | -1.3003 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6752 | 59.815 | -6.36 | -6.1041 | 116.9218 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.675 | 59.7916 | 6.36 | 6.3264 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6756 | 6.803 | 1 | 1.143 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6769 | 6.7704 | -1 | -1.3001 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6762 | 59.815 | -6.36 | -6.1049 | 116.9218 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.676 | 59.7916 | 6.36 | 6.326 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6766 | 6.803 | 1 | 1.1429 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6779 | 6.7704 | -1 | -1.2998 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6772 | 59.815 | -6.36 | -6.1057 | 116.9218 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.677 | 59.7916 | 6.36 | 6.3255 | 118.0533 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6776 | 6.803 | 1 | 1.1429 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6789 | 6.7704 | -1 | -1.2996 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6782 | 59.815 | -6.36 | -6.1065 | 116.9218 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.678 | 59.779 | 6.36 | 6.3253 | 118.0612 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6786 | 6.803 | 1 | 1.1428 | 116.3441 | 0.98717 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6799 | 6.7704 | -1 | -1.2994 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6792 | 59.815 | -6.36 | -6.1073 | 116.9218 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.679 | 59.779 | 6.36 | 6.3251 | 118.0612 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6796 | 6.801 | 1 | 1.1428 | 116.339 | 0.98734 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6809 | 6.7704 | -1 | -1.2992 | 115.7763 | 0.97769 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6802 | 59.815 | -6.36 | -6.108 | 116.9218 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.68 | 59.779 | 6.36 | 6.3249 | 118.0612 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6806 | 6.801 | 1 | 1.1427 | 116.339 | 0.98734 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6819 | 6.7745 | -1 | -1.299 | 115.7692 | 0.97762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6812 | 59.815 | -6.36 | -6.1088 | 116.9218 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.681 | 59.779 | 6.36 | 6.3247 | 118.0612 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6816 | 6.801 | 1 | 1.1427 | 116.339 | 0.98734 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6829 | 6.7745 | -1 | -1.2988 | 115.7692 | 0.97762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6822 | 59.8679 | -6.36 | -6.1096 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.682 | 59.779 | 6.36 | 6.3246 | 118.0612 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6826 | 6.801 | 1 | 1.1426 | 116.339 | 0.98734 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6839 | 6.7745 | -1 | -1.2987 | 115.7692 | 0.97762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6832 | 59.8679 | -6.36 | -6.1103 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.683 | 59.779 | 6.36 | 6.3244 | 118.0612 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6836 | 6.801 | 1 | 1.1426 | 116.339 | 0.98734 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6849 | 6.7745 | -1 | -1.2985 | 115.7692 | 0.97762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6842 | 59.8679 | -6.36 | -6.1111 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.684 | 59.779 | 6.36 | 6.3242 | 118.0612 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6846 | 6.801 | 1 | 1.1425 | 116.339 | 0.98734 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6859 | 6.7745 | -1 | -1.2983 | 115.7692 | 0.97762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6852 | 59.8679 | -6.36 | -6.1118 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.685 | 59.779 | 6.36 | 6.324 | 118.0612 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6856 | 6.801 | 1 | 1.1425 | 116.339 | 0.98734 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6869 | 6.7745 | -1 | -1.2982 | 115.7692 | 0.97762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6862 | 59.8679 | -6.36 | -6.1125 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.686 | 59.7852 | 6.36 | 6.3243 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6866 | 6.801 | 1 | 1.1424 | 116.339 | 0.98734 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6879 | 6.7745 | -1 | -1.298 | 115.7692 | 0.97762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6872 | 59.8679 | -6.36 | -6.1133 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.687 | 59.7852 | 6.36 | 6.3247 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6876 | 6.804 | 1 | 1.1424 | 116.3383 | 0.98735 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6889 | 6.7745 | -1 | -1.2978 | 115.7692 | 0.97762 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6882 | 59.8679 | -6.36 | -6.114 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.688 | 59.7852 | 6.36 | 6.325 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6886 | 6.804 | 1 | 1.1423 | 116.3383 | 0.98735 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6899 | 6.7706 | -1 | -1.2976 | 115.7669 | 0.9778 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6892 | 59.8679 | -6.36 | -6.1148 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.689 | 59.7852 | 6.36 | 6.3253 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6896 | 6.804 | 1 | 1.1423 | 116.3383 | 0.98735 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6909 | 6.7706 | -1 | -1.2973 | 115.7669 | 0.9778 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6902 | 59.8679 | -6.36 | -6.1155 | 116.9215 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.69 | 59.7852 | 6.36 | 6.3257 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6906 | 6.804 | 1 | 1.1422 | 116.3383 | 0.98735 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6919 | 6.7706 | -1 | -1.2971 | 115.7669 | 0.9778 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6912 | 59.8386 | -6.36 | -6.1157 | 116.9364 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.691 | 59.7852 | 6.36 | 6.326 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6916 | 6.804 | 1 | 1.1422 | 116.3383 | 0.98735 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6929 | 6.7706 | -1 | -1.2968 | 115.7669 | 0.9778 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6922 | 59.8386 | -6.36 | -6.1158 | 116.9364 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.692 | 59.7852 | 6.36 | 6.3264 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6926 | 6.804 | 1 | 1.1421 | 116.3383 | 0.98735 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6939 | 6.7706 | -1 | -1.2966 | 115.7669 | 0.9778 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6932 | 59.8386 | -6.36 | -6.1159 | 116.9364 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.693 | 59.7852 | 6.36 | 6.3267 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6936 | 6.804 | 1 | 1.142 | 116.3383 | 0.98735 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6949 | 6.7706 | -1 | -1.2964 | 115.7669 | 0.9778 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6942 | 59.8386 | -6.36 | -6.1161 | 116.9364 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.694 | 59.7852 | 6.36 | 6.327 | 118.0639 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6946 | 6.804 | 1 | 1.142 | 116.3383 | 0.98735 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6959 | 6.7706 | -1 | -1.2961 | 115.7669 | 0.9778 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6952 | 59.8386 | -6.36 | -6.1162 | 116.9364 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.695 | 59.7854 | 6.36 | 6.3268 | 118.0722 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6956 | 6.8038 | 1 | 1.142 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6969 | 6.7706 | -1 | -1.2959 | 115.7669 | 0.9778 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6962 | 59.8386 | -6.36 | -6.1164 | 116.9364 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.696 | 59.7854 | 6.36 | 6.3267 | 118.0722 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6966 | 6.8038 | 1 | 1.142 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6979 | 6.761 | -1 | -1.2956 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6972 | 59.8386 | -6.36 | -6.1165 | 116.9364 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.697 | 59.7854 | 6.36 | 6.3266 | 118.0722 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6976 | 6.8038 | 1 | 1.142 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6989 | 6.761 | -1 | -1.2953 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6982 | 59.8386 | -6.36 | -6.1167 | 116.9364 | 0.99469 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.698 | 59.7854 | 6.36 | 6.3265 | 118.0722 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6986 | 6.8038 | 1 | 1.142 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.6999 | 6.761 | -1 | -1.2951 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.6992 | 59.7796 | -6.36 | -6.1161 | 116.9318 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.699 | 59.7854 | 6.36 | 6.3264 | 118.0722 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.6996 | 6.8038 | 1 | 1.1419 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7009 | 6.761 | -1 | -1.2948 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7002 | 59.7796 | -6.36 | -6.1155 | 116.9318 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.7 | 59.7854 | 6.36 | 6.3263 | 118.0722 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7006 | 6.8038 | 1 | 1.1419 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7019 | 6.761 | -1 | -1.2945 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7012 | 59.7796 | -6.36 | -6.115 | 116.9318 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.701 | 59.7854 | 6.36 | 6.3262 | 118.0722 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7016 | 6.8038 | 1 | 1.1419 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7029 | 6.761 | -1 | -1.2942 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7022 | 59.7796 | -6.36 | -6.1144 | 116.9318 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.702 | 59.7854 | 6.36 | 6.3261 | 118.0722 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7026 | 6.8038 | 1 | 1.1419 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7039 | 6.761 | -1 | -1.294 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7032 | 59.7796 | -6.36 | -6.1138 | 116.9318 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.703 | 59.759 | 6.36 | 6.3261 | 118.0806 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7036 | 6.8038 | 1 | 1.1419 | 116.3378 | 0.98725 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7049 | 6.761 | -1 | -1.2937 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7042 | 59.7796 | -6.36 | -6.1133 | 116.9318 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.704 | 59.759 | 6.36 | 6.326 | 118.0806 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7046 | 6.7963 | 1 | 1.1419 | 116.3416 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7059 | 6.761 | -1 | -1.2934 | 115.7773 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7052 | 59.7796 | -6.36 | -6.1127 | 116.9318 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.705 | 59.759 | 6.36 | 6.326 | 118.0806 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7056 | 6.7963 | 1 | 1.1419 | 116.3416 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7069 | 6.7659 | -1 | -1.2931 | 115.7855 | 0.97776 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7062 | 59.7796 | -6.36 | -6.1121 | 116.9318 | 0.99476 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.706 | 59.759 | 6.36 | 6.326 | 118.0806 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7066 | 6.7963 | 1 | 1.1419 | 116.3416 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7079 | 6.7659 | -1 | -1.2929 | 115.7855 | 0.97776 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7072 | 59.7798 | -6.36 | -6.112 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.707 | 59.759 | 6.36 | 6.3259 | 118.0806 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7076 | 6.7963 | 1 | 1.1419 | 116.3416 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7089 | 6.7659 | -1 | -1.2926 | 115.7855 | 0.97776 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7082 | 59.7798 | -6.36 | -6.1119 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.708 | 59.759 | 6.36 | 6.3259 | 118.0806 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7086 | 6.7963 | 1 | 1.1419 | 116.3416 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7099 | 6.7659 | -1 | -1.2923 | 115.7855 | 0.97776 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7092 | 59.7798 | -6.36 | -6.1118 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.709 | 59.759 | 6.36 | 6.3258 | 118.0806 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7096 | 6.7963 | 1 | 1.1418 | 116.3416 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7109 | 6.7659 | -1 | -1.292 | 115.7855 | 0.97776 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7102 | 59.7798 | -6.36 | -6.1117 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.71 | 59.759 | 6.36 | 6.3258 | 118.0806 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7106 | 6.7963 | 1 | 1.1418 | 116.3416 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7119 | 6.7659 | -1 | -1.2917 | 115.7855 | 0.97776 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7112 | 59.7798 | -6.36 | -6.1116 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.711 | 59.7649 | 6.36 | 6.3258 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7116 | 6.7963 | 1 | 1.1418 | 116.3416 | 0.98722 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7129 | 6.7659 | -1 | -1.2914 | 115.7855 | 0.97776 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7122 | 59.7798 | -6.36 | -6.1115 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.712 | 59.7649 | 6.36 | 6.3257 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7126 | 6.8021 | 1 | 1.1418 | 116.3516 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7139 | 6.7659 | -1 | -1.2911 | 115.7855 | 0.97776 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7132 | 59.7798 | -6.36 | -6.1115 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.713 | 59.7649 | 6.36 | 6.3257 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7136 | 6.8021 | 1 | 1.1417 | 116.3516 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7149 | 6.7629 | -1 | -1.2908 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7142 | 59.7798 | -6.36 | -6.1114 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.714 | 59.7649 | 6.36 | 6.3257 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7146 | 6.8021 | 1 | 1.1417 | 116.3516 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7159 | 6.7629 | -1 | -1.2905 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7152 | 59.7798 | -6.36 | -6.1113 | 116.9393 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.715 | 59.7649 | 6.36 | 6.3257 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7156 | 6.8021 | 1 | 1.1417 | 116.3516 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7169 | 6.7629 | -1 | -1.2902 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7162 | 59.7674 | -6.36 | -6.1117 | 116.9513 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.716 | 59.7649 | 6.36 | 6.3256 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7166 | 6.8021 | 1 | 1.1416 | 116.3516 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7179 | 6.7629 | -1 | -1.2898 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7172 | 59.7674 | -6.36 | -6.1122 | 116.9513 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.717 | 59.7649 | 6.36 | 6.3256 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7176 | 6.8021 | 1 | 1.1416 | 116.3516 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7189 | 6.7629 | -1 | -1.2895 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7182 | 59.7674 | -6.36 | -6.1126 | 116.9513 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.718 | 59.7649 | 6.36 | 6.3256 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7186 | 6.8021 | 1 | 1.1416 | 116.3516 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7199 | 6.7629 | -1 | -1.2892 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7192 | 59.7674 | -6.36 | -6.1131 | 116.9513 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.719 | 59.7649 | 6.36 | 6.3256 | 118.0731 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7196 | 6.8021 | 1 | 1.1415 | 116.3516 | 0.98721 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7209 | 6.7629 | -1 | -1.2888 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7202 | 59.7674 | -6.36 | -6.1135 | 116.9513 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.72 | 59.7736 | 6.36 | 6.3255 | 118.057 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7206 | 6.8056 | 1 | 1.1415 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7219 | 6.7629 | -1 | -1.2885 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7212 | 59.7674 | -6.36 | -6.114 | 116.9513 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.721 | 59.7736 | 6.36 | 6.3254 | 118.057 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7216 | 6.8056 | 1 | 1.1415 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7229 | 6.7629 | -1 | -1.2881 | 115.7779 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7222 | 59.7674 | -6.36 | -6.1144 | 116.9513 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.722 | 59.7736 | 6.36 | 6.3253 | 118.057 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7226 | 6.8056 | 1 | 1.1415 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7239 | 6.7591 | -1 | -1.2877 | 115.7807 | 0.97797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7232 | 59.7674 | -6.36 | -6.1149 | 116.9513 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.723 | 59.7736 | 6.36 | 6.3253 | 118.057 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7236 | 6.8056 | 1 | 1.1415 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7249 | 6.7591 | -1 | -1.2874 | 115.7807 | 0.97797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7242 | 59.7677 | -6.36 | -6.1155 | 116.9409 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.724 | 59.7736 | 6.36 | 6.3252 | 118.057 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7246 | 6.8056 | 1 | 1.1415 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7259 | 6.7591 | -1 | -1.287 | 115.7807 | 0.97797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7252 | 59.7677 | -6.36 | -6.1162 | 116.9409 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.725 | 59.7736 | 6.36 | 6.3251 | 118.057 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7256 | 6.8056 | 1 | 1.1415 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7269 | 6.7591 | -1 | -1.2866 | 115.7807 | 0.97797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7262 | 59.7677 | -6.36 | -6.1168 | 116.9409 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.726 | 59.7736 | 6.36 | 6.325 | 118.057 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7266 | 6.8056 | 1 | 1.1414 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7279 | 6.7591 | -1 | -1.2862 | 115.7807 | 0.97797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7272 | 59.7677 | -6.36 | -6.1174 | 116.9409 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.727 | 59.7736 | 6.36 | 6.325 | 118.057 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7276 | 6.8056 | 1 | 1.1414 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7289 | 6.7591 | -1 | -1.2858 | 115.7807 | 0.97797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7282 | 59.7677 | -6.36 | -6.1181 | 116.9409 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.728 | 59.7675 | 6.36 | 6.325 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7286 | 6.8056 | 1 | 1.1414 | 116.3431 | 0.98718 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7299 | 6.7591 | -1 | -1.2854 | 115.7807 | 0.97797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7292 | 59.7677 | -6.36 | -6.1187 | 116.9409 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.729 | 59.7675 | 6.36 | 6.325 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7296 | 6.8044 | 1 | 1.1414 | 116.3457 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7309 | 6.7591 | -1 | -1.2851 | 115.7807 | 0.97797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7302 | 59.7677 | -6.36 | -6.1193 | 116.9409 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.73 | 59.7675 | 6.36 | 6.3251 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7306 | 6.8044 | 1 | 1.1414 | 116.3457 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7319 | 6.7623 | -1 | -1.2847 | 115.7917 | 0.97811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7312 | 59.7677 | -6.36 | -6.12 | 116.9409 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.731 | 59.7675 | 6.36 | 6.3251 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7316 | 6.8044 | 1 | 1.1414 | 116.3457 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7329 | 6.7623 | -1 | -1.2843 | 115.7917 | 0.97811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7322 | 59.782 | -6.36 | -6.1209 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.732 | 59.7675 | 6.36 | 6.3251 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7326 | 6.8044 | 1 | 1.1413 | 116.3457 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7339 | 6.7623 | -1 | -1.2838 | 115.7917 | 0.97811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7332 | 59.782 | -6.36 | -6.1219 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.733 | 59.7675 | 6.36 | 6.3252 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7336 | 6.8044 | 1 | 1.1413 | 116.3457 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7349 | 6.7623 | -1 | -1.2834 | 115.7917 | 0.97811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7342 | 59.782 | -6.36 | -6.1229 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.734 | 59.7675 | 6.36 | 6.3252 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7346 | 6.8044 | 1 | 1.1413 | 116.3457 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7359 | 6.7623 | -1 | -1.283 | 115.7917 | 0.97811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7352 | 59.782 | -6.36 | -6.1239 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.735 | 59.7675 | 6.36 | 6.3253 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7356 | 6.8044 | 1 | 1.1413 | 116.3457 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7369 | 6.7623 | -1 | -1.2826 | 115.7917 | 0.97811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7362 | 59.782 | -6.36 | -6.1249 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.736 | 59.7707 | 6.36 | 6.325 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7366 | 6.8044 | 1 | 1.1413 | 116.3457 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7379 | 6.7623 | -1 | -1.2822 | 115.7917 | 0.97811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7372 | 59.782 | -6.36 | -6.1258 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.737 | 59.7707 | 6.36 | 6.3248 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7376 | 6.804 | 1 | 1.1413 | 116.3535 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7389 | 6.7623 | -1 | -1.2818 | 115.7917 | 0.97811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7382 | 59.782 | -6.36 | -6.1268 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.738 | 59.7707 | 6.36 | 6.3246 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7386 | 6.804 | 1 | 1.1413 | 116.3535 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7399 | 6.7621 | -1 | -1.2817 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7392 | 59.782 | -6.36 | -6.1278 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.739 | 59.7707 | 6.36 | 6.3244 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7396 | 6.804 | 1 | 1.1413 | 116.3535 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7409 | 6.7621 | -1 | -1.2815 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7402 | 59.782 | -6.36 | -6.1288 | 116.9416 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.74 | 59.7707 | 6.36 | 6.3242 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7406 | 6.804 | 1 | 1.1413 | 116.3535 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7419 | 6.7621 | -1 | -1.2813 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7412 | 59.7888 | -6.36 | -6.1291 | 116.9557 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.741 | 59.7707 | 6.36 | 6.324 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7416 | 6.804 | 1 | 1.1413 | 116.3535 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7429 | 6.7621 | -1 | -1.2811 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7422 | 59.7888 | -6.36 | -6.1295 | 116.9557 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.742 | 59.7707 | 6.36 | 6.3238 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7426 | 6.804 | 1 | 1.1413 | 116.3535 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7439 | 6.7621 | -1 | -1.2809 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7432 | 59.7888 | -6.36 | -6.1298 | 116.9557 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.743 | 59.7707 | 6.36 | 6.3236 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7436 | 6.804 | 1 | 1.1413 | 116.3535 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7449 | 6.7621 | -1 | -1.2807 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7442 | 59.7888 | -6.36 | -6.1302 | 116.9557 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.744 | 59.7707 | 6.36 | 6.3234 | 118.0564 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7446 | 6.804 | 1 | 1.1413 | 116.3535 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7459 | 6.7621 | -1 | -1.2805 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7452 | 59.7888 | -6.36 | -6.1306 | 116.9557 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.745 | 59.7488 | 6.36 | 6.3232 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7456 | 6.8008 | 1 | 1.1413 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7469 | 6.7621 | -1 | -1.2804 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7462 | 59.7888 | -6.36 | -6.1309 | 116.9557 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.746 | 59.7488 | 6.36 | 6.3231 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7466 | 6.8008 | 1 | 1.1413 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7479 | 6.7621 | -1 | -1.2802 | 115.7909 | 0.97759 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7472 | 59.7888 | -6.36 | -6.1313 | 116.9557 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.747 | 59.7488 | 6.36 | 6.3229 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7476 | 6.8008 | 1 | 1.1412 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7489 | 6.7702 | -1 | -1.28 | 115.7948 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7482 | 59.7888 | -6.36 | -6.1316 | 116.9557 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.748 | 59.7488 | 6.36 | 6.3228 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7486 | 6.8008 | 1 | 1.1412 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7499 | 6.7702 | -1 | -1.2798 | 115.7948 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7492 | 59.8125 | -6.36 | -6.1315 | 116.9252 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.749 | 59.7488 | 6.36 | 6.3226 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7496 | 6.8008 | 1 | 1.1412 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7509 | 6.7702 | -1 | -1.2796 | 115.7948 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7502 | 59.8125 | -6.36 | -6.1315 | 116.9252 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.75 | 59.7488 | 6.36 | 6.3225 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7506 | 6.8008 | 1 | 1.1411 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7519 | 6.7702 | -1 | -1.2795 | 115.7948 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7512 | 59.8125 | -6.36 | -6.1314 | 116.9252 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.751 | 59.7488 | 6.36 | 6.3223 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7516 | 6.8008 | 1 | 1.1411 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7529 | 6.7702 | -1 | -1.2793 | 115.7948 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7522 | 59.8125 | -6.36 | -6.1313 | 116.9252 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.752 | 59.7488 | 6.36 | 6.3222 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7526 | 6.8008 | 1 | 1.1411 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7539 | 6.7702 | -1 | -1.2791 | 115.7948 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7532 | 59.8125 | -6.36 | -6.1312 | 116.9252 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.753 | 59.7306 | 6.36 | 6.3225 | 118.0642 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7536 | 6.8008 | 1 | 1.141 | 116.3495 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7549 | 6.7702 | -1 | -1.2789 | 115.7948 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7542 | 59.8125 | -6.36 | -6.1311 | 116.9252 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.754 | 59.7306 | 6.36 | 6.3229 | 118.0642 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7546 | 6.8015 | 1 | 1.141 | 116.3604 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7559 | 6.7702 | -1 | -1.2788 | 115.7948 | 0.97763 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7552 | 59.8125 | -6.36 | -6.131 | 116.9252 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.755 | 59.7306 | 6.36 | 6.3233 | 118.0642 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7556 | 6.8015 | 1 | 1.1409 | 116.3604 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7569 | 6.7702 | -1 | -1.2785 | 115.7946 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7562 | 59.8125 | -6.36 | -6.1309 | 116.9252 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.756 | 59.7306 | 6.36 | 6.3236 | 118.0642 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7566 | 6.8015 | 1 | 1.1408 | 116.3604 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7579 | 6.7702 | -1 | -1.2783 | 115.7946 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7572 | 59.7882 | -6.36 | -6.1303 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.757 | 59.7306 | 6.36 | 6.324 | 118.0642 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7576 | 6.8015 | 1 | 1.1407 | 116.3604 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7589 | 6.7702 | -1 | -1.2781 | 115.7946 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7582 | 59.7882 | -6.36 | -6.1297 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.758 | 59.7306 | 6.36 | 6.3244 | 118.0642 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7586 | 6.8015 | 1 | 1.1406 | 116.3604 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7599 | 6.7702 | -1 | -1.2779 | 115.7946 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7592 | 59.7882 | -6.36 | -6.1291 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.759 | 59.7306 | 6.36 | 6.3248 | 118.0642 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7596 | 6.8015 | 1 | 1.1406 | 116.3604 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7609 | 6.7702 | -1 | -1.2777 | 115.7946 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7602 | 59.7882 | -6.36 | -6.1285 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.76 | 59.7306 | 6.36 | 6.3251 | 118.0642 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7606 | 6.8015 | 1 | 1.1405 | 116.3604 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7619 | 6.7702 | -1 | -1.2774 | 115.7946 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7612 | 59.7882 | -6.36 | -6.1279 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.761 | 59.7571 | 6.36 | 6.325 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7616 | 6.8015 | 1 | 1.1404 | 116.3604 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7629 | 6.7702 | -1 | -1.2772 | 115.7946 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7622 | 59.7882 | -6.36 | -6.1273 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.762 | 59.7571 | 6.36 | 6.3248 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7626 | 6.7956 | 1 | 1.1404 | 116.3581 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7639 | 6.7702 | -1 | -1.277 | 115.7946 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7632 | 59.7882 | -6.36 | -6.1267 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.763 | 59.7571 | 6.36 | 6.3247 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7636 | 6.7956 | 1 | 1.1405 | 116.3581 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7649 | 6.7542 | -1 | -1.2768 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7642 | 59.7882 | -6.36 | -6.1261 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.764 | 59.7571 | 6.36 | 6.3245 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7646 | 6.7956 | 1 | 1.1405 | 116.3581 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7659 | 6.7542 | -1 | -1.2766 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7652 | 59.7882 | -6.36 | -6.1255 | 116.9216 | 0.99474 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.765 | 59.7571 | 6.36 | 6.3244 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7656 | 6.7956 | 1 | 1.1405 | 116.3581 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7669 | 6.7542 | -1 | -1.2765 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7662 | 59.7397 | -6.36 | -6.1242 | 116.9456 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.766 | 59.7571 | 6.36 | 6.3242 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7666 | 6.7956 | 1 | 1.1406 | 116.3581 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7679 | 6.7542 | -1 | -1.2763 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7672 | 59.7397 | -6.36 | -6.1229 | 116.9456 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.767 | 59.7571 | 6.36 | 6.3241 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7676 | 6.7956 | 1 | 1.1406 | 116.3581 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7689 | 6.7542 | -1 | -1.2761 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7682 | 59.7397 | -6.36 | -6.1217 | 116.9456 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.768 | 59.7571 | 6.36 | 6.3239 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7686 | 6.7956 | 1 | 1.1406 | 116.3581 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7699 | 6.7542 | -1 | -1.2759 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7692 | 59.7397 | -6.36 | -6.1204 | 116.9456 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.769 | 59.7571 | 6.36 | 6.3235 | 118.0689 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7696 | 6.7956 | 1 | 1.1407 | 116.3581 | 0.98707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7709 | 6.7542 | -1 | -1.2758 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7702 | 59.7397 | -6.36 | -6.1192 | 116.9456 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.77 | 59.7937 | 6.36 | 6.3226 | 118.0637 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7706 | 6.7874 | 1 | 1.1408 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7719 | 6.7542 | -1 | -1.2756 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7712 | 59.7397 | -6.36 | -6.1179 | 116.9456 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.771 | 59.7937 | 6.36 | 6.3217 | 118.0637 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7716 | 6.7874 | 1 | 1.1408 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7729 | 6.7542 | -1 | -1.2754 | 115.7865 | 0.97804 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7722 | 59.7397 | -6.36 | -6.1167 | 116.9456 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.772 | 59.7937 | 6.36 | 6.3208 | 118.0637 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7726 | 6.7874 | 1 | 1.1409 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7739 | 6.7568 | -1 | -1.2752 | 115.7971 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7732 | 59.7397 | -6.36 | -6.1154 | 116.9456 | 0.99482 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.773 | 59.7937 | 6.36 | 6.3199 | 118.0637 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7736 | 6.7874 | 1 | 1.141 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7749 | 6.7568 | -1 | -1.275 | 115.7971 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7742 | 59.7435 | -6.36 | -6.1155 | 116.9297 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.774 | 59.7937 | 6.36 | 6.319 | 118.0637 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7746 | 6.7874 | 1 | 1.1411 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7759 | 6.7568 | -1 | -1.2749 | 115.7971 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7752 | 59.7435 | -6.36 | -6.1156 | 116.9297 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.775 | 59.7937 | 6.36 | 6.3181 | 118.0637 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7756 | 6.7874 | 1 | 1.1411 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7769 | 6.7568 | -1 | -1.2747 | 115.7971 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7762 | 59.7435 | -6.36 | -6.1157 | 116.9297 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.776 | 59.7937 | 6.36 | 6.3172 | 118.0637 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7766 | 6.7874 | 1 | 1.1412 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7779 | 6.7568 | -1 | -1.2745 | 115.7971 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7772 | 59.7435 | -6.36 | -6.1158 | 116.9297 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.777 | 59.7937 | 6.36 | 6.3162 | 118.0637 | 0.9945 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7776 | 6.7874 | 1 | 1.1413 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7789 | 6.7568 | -1 | -1.2743 | 115.7971 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7782 | 59.7435 | -6.36 | -6.1159 | 116.9297 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.778 | 59.7843 | 6.36 | 6.3161 | 118.0677 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7786 | 6.7874 | 1 | 1.1414 | 116.3614 | 0.98709 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7799 | 6.7568 | -1 | -1.2742 | 115.7971 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7792 | 59.7435 | -6.36 | -6.116 | 116.9297 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.779 | 59.7843 | 6.36 | 6.316 | 118.0677 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7796 | 6.7897 | 1 | 1.1414 | 116.3673 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7809 | 6.7568 | -1 | -1.274 | 115.7971 | 0.978 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7802 | 59.7435 | -6.36 | -6.1161 | 116.9297 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.78 | 59.7843 | 6.36 | 6.3159 | 118.0677 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7806 | 6.7897 | 1 | 1.1414 | 116.3673 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7819 | 6.7599 | -1 | -1.2738 | 115.7902 | 0.97783 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7812 | 59.7435 | -6.36 | -6.1162 | 116.9297 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.781 | 59.7843 | 6.36 | 6.3158 | 118.0677 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7816 | 6.7897 | 1 | 1.1414 | 116.3673 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7829 | 6.7599 | -1 | -1.2736 | 115.7902 | 0.97783 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7822 | 59.7344 | -6.36 | -6.1166 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.782 | 59.7843 | 6.36 | 6.3157 | 118.0677 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7826 | 6.7897 | 1 | 1.1414 | 116.3673 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7839 | 6.7599 | -1 | -1.2733 | 115.7902 | 0.97783 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7832 | 59.7344 | -6.36 | -6.117 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.783 | 59.7843 | 6.36 | 6.3156 | 118.0677 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7836 | 6.7897 | 1 | 1.1413 | 116.3673 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7849 | 6.7599 | -1 | -1.2731 | 115.7902 | 0.97783 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7842 | 59.7344 | -6.36 | -6.1174 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.784 | 59.7843 | 6.36 | 6.3155 | 118.0677 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7846 | 6.7897 | 1 | 1.1413 | 116.3673 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7859 | 6.7599 | -1 | -1.2729 | 115.7902 | 0.97783 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7852 | 59.7344 | -6.36 | -6.1178 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.785 | 59.7843 | 6.36 | 6.3153 | 118.0677 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7856 | 6.7897 | 1 | 1.1413 | 116.3673 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7869 | 6.7599 | -1 | -1.2727 | 115.7902 | 0.97783 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7862 | 59.7344 | -6.36 | -6.1182 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.786 | 59.7814 | 6.36 | 6.3156 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7866 | 6.7897 | 1 | 1.1413 | 116.3673 | 0.98724 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7879 | 6.7599 | -1 | -1.2725 | 115.7902 | 0.97783 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7872 | 59.7344 | -6.36 | -6.1186 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.787 | 59.7814 | 6.36 | 6.3159 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7876 | 6.7975 | 1 | 1.1413 | 116.363 | 0.98727 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7889 | 6.7599 | -1 | -1.2723 | 115.7902 | 0.97783 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7882 | 59.7344 | -6.36 | -6.119 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.788 | 59.7814 | 6.36 | 6.3161 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7886 | 6.7975 | 1 | 1.1413 | 116.363 | 0.98727 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7899 | 6.7572 | -1 | -1.272 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7892 | 59.7344 | -6.36 | -6.1194 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.789 | 59.7814 | 6.36 | 6.3164 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7896 | 6.7975 | 1 | 1.1412 | 116.363 | 0.98727 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7909 | 6.7572 | -1 | -1.2717 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7902 | 59.7344 | -6.36 | -6.1198 | 116.9251 | 0.99464 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.79 | 59.7814 | 6.36 | 6.3167 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7906 | 6.7975 | 1 | 1.1412 | 116.363 | 0.98727 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7919 | 6.7572 | -1 | -1.2715 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7912 | 59.7314 | -6.36 | -6.1196 | 116.9284 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.791 | 59.7814 | 6.36 | 6.317 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7916 | 6.7975 | 1 | 1.1412 | 116.363 | 0.98727 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7929 | 6.7572 | -1 | -1.2712 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7922 | 59.7314 | -6.36 | -6.1194 | 116.9284 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.792 | 59.7814 | 6.36 | 6.3172 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7926 | 6.7975 | 1 | 1.1411 | 116.363 | 0.98727 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7939 | 6.7572 | -1 | -1.2709 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7932 | 59.7314 | -6.36 | -6.1191 | 116.9284 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.793 | 59.7814 | 6.36 | 6.3175 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7936 | 6.7975 | 1 | 1.1411 | 116.363 | 0.98727 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7949 | 6.7572 | -1 | -1.2706 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7942 | 59.7314 | -6.36 | -6.1189 | 116.9284 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.794 | 59.7814 | 6.36 | 6.3178 | 118.0664 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7946 | 6.7975 | 1 | 1.1411 | 116.363 | 0.98727 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7959 | 6.7572 | -1 | -1.2704 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7952 | 59.7314 | -6.36 | -6.1187 | 116.9284 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.795 | 59.7688 | 6.36 | 6.3178 | 118.0676 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7956 | 6.8012 | 1 | 1.1411 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7969 | 6.7572 | -1 | -1.2701 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7962 | 59.7314 | -6.36 | -6.1185 | 116.9284 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.796 | 59.7688 | 6.36 | 6.3178 | 118.0676 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7966 | 6.8012 | 1 | 1.1411 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7979 | 6.7572 | -1 | -1.2698 | 115.797 | 0.97799 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7972 | 59.7314 | -6.36 | -6.1182 | 116.9284 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.797 | 59.7688 | 6.36 | 6.3179 | 118.0676 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7976 | 6.8012 | 1 | 1.141 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7989 | 6.7617 | -1 | -1.2696 | 115.8216 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7982 | 59.7314 | -6.36 | -6.118 | 116.9284 | 0.99466 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.798 | 59.7688 | 6.36 | 6.3179 | 118.0676 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7986 | 6.8012 | 1 | 1.141 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.7999 | 6.7617 | -1 | -1.2694 | 115.8216 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.7992 | 59.7442 | -6.36 | -6.1178 | 116.9379 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.799 | 59.7688 | 6.36 | 6.3179 | 118.0676 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.7996 | 6.8012 | 1 | 1.141 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8009 | 6.7617 | -1 | -1.2692 | 115.8216 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8002 | 59.7442 | -6.36 | -6.1177 | 116.9379 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.8 | 59.7688 | 6.36 | 6.318 | 118.0676 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8006 | 6.8012 | 1 | 1.141 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8019 | 6.7617 | -1 | -1.269 | 115.8216 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8012 | 59.7442 | -6.36 | -6.1175 | 116.9379 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.801 | 59.7688 | 6.36 | 6.318 | 118.0676 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8016 | 6.8012 | 1 | 1.141 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8029 | 6.7617 | -1 | -1.2688 | 115.8216 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8022 | 59.7442 | -6.36 | -6.1173 | 116.9379 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.802 | 59.7688 | 6.36 | 6.318 | 118.0676 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8026 | 6.8012 | 1 | 1.141 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8039 | 6.7617 | -1 | -1.2685 | 115.8216 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8032 | 59.7442 | -6.36 | -6.1172 | 116.9379 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.803 | 59.7537 | 6.36 | 6.3179 | 118.069 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8036 | 6.8012 | 1 | 1.1409 | 116.3688 | 0.98732 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8049 | 6.7617 | -1 | -1.2683 | 115.8216 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8042 | 59.7442 | -6.36 | -6.117 | 116.9379 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.804 | 59.7537 | 6.36 | 6.3178 | 118.069 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8046 | 6.7972 | 1 | 1.141 | 116.3644 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8059 | 6.7617 | -1 | -1.2681 | 115.8216 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8052 | 59.7442 | -6.36 | -6.1168 | 116.9379 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.805 | 59.7537 | 6.36 | 6.3176 | 118.069 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8056 | 6.7972 | 1 | 1.141 | 116.3644 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8069 | 6.7558 | -1 | -1.2679 | 115.8141 | 0.97807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8062 | 59.7442 | -6.36 | -6.1166 | 116.9379 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.806 | 59.7537 | 6.36 | 6.3175 | 118.069 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8066 | 6.7972 | 1 | 1.141 | 116.3644 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8079 | 6.7558 | -1 | -1.2676 | 115.8141 | 0.97807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8072 | 59.748 | -6.36 | -6.1164 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.807 | 59.7537 | 6.36 | 6.3174 | 118.069 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8076 | 6.7972 | 1 | 1.141 | 116.3644 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8089 | 6.7558 | -1 | -1.2674 | 115.8141 | 0.97807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8082 | 59.748 | -6.36 | -6.1162 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.808 | 59.7537 | 6.36 | 6.3173 | 118.069 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8086 | 6.7972 | 1 | 1.141 | 116.3644 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8099 | 6.7558 | -1 | -1.2672 | 115.8141 | 0.97807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8092 | 59.748 | -6.36 | -6.116 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.809 | 59.7537 | 6.36 | 6.3172 | 118.069 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8096 | 6.7972 | 1 | 1.141 | 116.3644 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8109 | 6.7558 | -1 | -1.2669 | 115.8141 | 0.97807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8102 | 59.748 | -6.36 | -6.1158 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.81 | 59.7537 | 6.36 | 6.317 | 118.069 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8106 | 6.7972 | 1 | 1.141 | 116.3644 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8119 | 6.7558 | -1 | -1.2667 | 115.8141 | 0.97807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8112 | 59.748 | -6.36 | -6.1155 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.811 | 59.759 | 6.36 | 6.3169 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8116 | 6.7972 | 1 | 1.1411 | 116.3644 | 0.98729 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8129 | 6.7558 | -1 | -1.2665 | 115.8141 | 0.97807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8122 | 59.748 | -6.36 | -6.1153 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.812 | 59.759 | 6.36 | 6.3167 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8126 | 6.7952 | 1 | 1.141 | 116.3664 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8139 | 6.7558 | -1 | -1.2662 | 115.8141 | 0.97807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8132 | 59.748 | -6.36 | -6.1151 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.813 | 59.759 | 6.36 | 6.3165 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8136 | 6.7952 | 1 | 1.1409 | 116.3664 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8149 | 6.7591 | -1 | -1.266 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8142 | 59.748 | -6.36 | -6.1149 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.814 | 59.759 | 6.36 | 6.3164 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8146 | 6.7952 | 1 | 1.1408 | 116.3664 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8159 | 6.7591 | -1 | -1.2658 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8152 | 59.748 | -6.36 | -6.1146 | 116.9428 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.815 | 59.759 | 6.36 | 6.3162 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8156 | 6.7952 | 1 | 1.1407 | 116.3664 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8169 | 6.7591 | -1 | -1.2655 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8162 | 59.7674 | -6.36 | -6.1143 | 116.9344 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.816 | 59.759 | 6.36 | 6.316 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8166 | 6.7952 | 1 | 1.1406 | 116.3664 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8179 | 6.7591 | -1 | -1.2653 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8172 | 59.7674 | -6.36 | -6.1139 | 116.9344 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.817 | 59.759 | 6.36 | 6.3159 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8176 | 6.7952 | 1 | 1.1405 | 116.3664 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8189 | 6.7591 | -1 | -1.2651 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8182 | 59.7674 | -6.36 | -6.1136 | 116.9344 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.818 | 59.759 | 6.36 | 6.3157 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8186 | 6.7952 | 1 | 1.1404 | 116.3664 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8199 | 6.7591 | -1 | -1.2648 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8192 | 59.7674 | -6.36 | -6.1132 | 116.9344 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.819 | 59.759 | 6.36 | 6.3157 | 118.0616 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8196 | 6.7952 | 1 | 1.1403 | 116.3664 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8209 | 6.7591 | -1 | -1.2646 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8202 | 59.7674 | -6.36 | -6.1128 | 116.9344 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.82 | 59.7783 | 6.36 | 6.3155 | 118.064 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8206 | 6.7962 | 1 | 1.1403 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8219 | 6.7591 | -1 | -1.2644 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8212 | 59.7674 | -6.36 | -6.1125 | 116.9344 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.821 | 59.7783 | 6.36 | 6.3154 | 118.064 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8216 | 6.7962 | 1 | 1.1402 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8229 | 6.7591 | -1 | -1.2642 | 115.8088 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8222 | 59.7674 | -6.36 | -6.1121 | 116.9344 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.822 | 59.7783 | 6.36 | 6.3152 | 118.064 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8226 | 6.7962 | 1 | 1.1401 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8239 | 6.7599 | -1 | -1.2641 | 115.7972 | 0.97813 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8232 | 59.7674 | -6.36 | -6.1118 | 116.9344 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.823 | 59.7783 | 6.36 | 6.3151 | 118.064 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8236 | 6.7962 | 1 | 1.1401 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8249 | 6.7599 | -1 | -1.2639 | 115.7972 | 0.97813 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8242 | 59.7582 | -6.36 | -6.1108 | 116.9486 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.824 | 59.7783 | 6.36 | 6.3149 | 118.064 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8246 | 6.7962 | 1 | 1.14 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8259 | 6.7599 | -1 | -1.2638 | 115.7972 | 0.97813 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8252 | 59.7582 | -6.36 | -6.1099 | 116.9486 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.825 | 59.7783 | 6.36 | 6.3148 | 118.064 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8256 | 6.7962 | 1 | 1.1399 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8269 | 6.7599 | -1 | -1.2637 | 115.7972 | 0.97813 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8262 | 59.7582 | -6.36 | -6.109 | 116.9486 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.826 | 59.7783 | 6.36 | 6.3147 | 118.064 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8266 | 6.7962 | 1 | 1.1399 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8279 | 6.7599 | -1 | -1.2636 | 115.7972 | 0.97813 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8272 | 59.7582 | -6.36 | -6.108 | 116.9486 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.827 | 59.7783 | 6.36 | 6.3145 | 118.064 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8276 | 6.7962 | 1 | 1.1398 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8289 | 6.7599 | -1 | -1.2635 | 115.7972 | 0.97813 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8282 | 59.7582 | -6.36 | -6.1071 | 116.9486 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.828 | 59.785 | 6.36 | 6.3144 | 118.0666 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8286 | 6.7962 | 1 | 1.1397 | 116.3763 | 0.98738 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8299 | 6.7599 | -1 | -1.2634 | 115.7972 | 0.97813 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8292 | 59.7582 | -6.36 | -6.1062 | 116.9486 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.829 | 59.785 | 6.36 | 6.3144 | 118.0666 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8296 | 6.7997 | 1 | 1.1397 | 116.3795 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8309 | 6.7599 | -1 | -1.2633 | 115.7972 | 0.97813 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8302 | 59.7582 | -6.36 | -6.1053 | 116.9486 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.83 | 59.785 | 6.36 | 6.3143 | 118.0666 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8306 | 6.7997 | 1 | 1.1398 | 116.3795 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8319 | 6.759 | -1 | -1.2632 | 115.7962 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8312 | 59.7582 | -6.36 | -6.1043 | 116.9486 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.831 | 59.785 | 6.36 | 6.3142 | 118.0666 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8316 | 6.7997 | 1 | 1.1398 | 116.3795 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8329 | 6.759 | -1 | -1.2631 | 115.7962 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8322 | 59.7226 | -6.36 | -6.1032 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.832 | 59.785 | 6.36 | 6.3141 | 118.0666 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8326 | 6.7997 | 1 | 1.1398 | 116.3795 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8339 | 6.759 | -1 | -1.263 | 115.7962 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8332 | 59.7226 | -6.36 | -6.102 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.833 | 59.785 | 6.36 | 6.3141 | 118.0666 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8336 | 6.7997 | 1 | 1.1398 | 116.3795 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8349 | 6.759 | -1 | -1.2629 | 115.7962 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8342 | 59.7226 | -6.36 | -6.1008 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.834 | 59.785 | 6.36 | 6.314 | 118.0666 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8346 | 6.7997 | 1 | 1.1399 | 116.3795 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8359 | 6.759 | -1 | -1.2628 | 115.7962 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8352 | 59.7226 | -6.36 | -6.0996 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.835 | 59.785 | 6.36 | 6.3139 | 118.0666 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8356 | 6.7997 | 1 | 1.1399 | 116.3795 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8369 | 6.759 | -1 | -1.2627 | 115.7962 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8362 | 59.7226 | -6.36 | -6.0984 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.836 | 59.7916 | 6.36 | 6.3137 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8366 | 6.7997 | 1 | 1.1399 | 116.3795 | 0.98726 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8379 | 6.759 | -1 | -1.2627 | 115.7962 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8372 | 59.7226 | -6.36 | -6.0972 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.837 | 59.7916 | 6.36 | 6.3135 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8376 | 6.7986 | 1 | 1.1399 | 116.3781 | 0.98742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8389 | 6.759 | -1 | -1.2626 | 115.7962 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8382 | 59.7226 | -6.36 | -6.096 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.838 | 59.7916 | 6.36 | 6.3132 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8386 | 6.7986 | 1 | 1.1398 | 116.3781 | 0.98742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8399 | 6.7581 | -1 | -1.2625 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8392 | 59.7226 | -6.36 | -6.0949 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.839 | 59.7916 | 6.36 | 6.313 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8396 | 6.7986 | 1 | 1.1398 | 116.3781 | 0.98742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8409 | 6.7581 | -1 | -1.2623 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8402 | 59.7226 | -6.36 | -6.0937 | 116.9438 | 0.99481 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.84 | 59.7916 | 6.36 | 6.3128 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8406 | 6.7986 | 1 | 1.1398 | 116.3781 | 0.98742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8419 | 6.7581 | -1 | -1.2622 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8412 | 59.7185 | -6.36 | -6.0939 | 116.9166 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.841 | 59.7916 | 6.36 | 6.3126 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8416 | 6.7986 | 1 | 1.1398 | 116.3781 | 0.98742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8429 | 6.7581 | -1 | -1.2621 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8422 | 59.7185 | -6.36 | -6.0941 | 116.9166 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.842 | 59.7916 | 6.36 | 6.3124 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8426 | 6.7986 | 1 | 1.1397 | 116.3781 | 0.98742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8439 | 6.7581 | -1 | -1.262 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8432 | 59.7185 | -6.36 | -6.0943 | 116.9166 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.843 | 59.7916 | 6.36 | 6.3121 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8436 | 6.7986 | 1 | 1.1397 | 116.3781 | 0.98742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8449 | 6.7581 | -1 | -1.2618 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8442 | 59.7185 | -6.36 | -6.0944 | 116.9166 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.844 | 59.7916 | 6.36 | 6.3119 | 118.0689 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8446 | 6.7986 | 1 | 1.1397 | 116.3781 | 0.98742 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8459 | 6.7581 | -1 | -1.2617 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8452 | 59.7185 | -6.36 | -6.0946 | 116.9166 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.845 | 59.7858 | 6.36 | 6.3118 | 118.0683 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8456 | 6.7941 | 1 | 1.1396 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8469 | 6.7581 | -1 | -1.2616 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8462 | 59.7185 | -6.36 | -6.0948 | 116.9166 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.846 | 59.7858 | 6.36 | 6.3117 | 118.0683 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8466 | 6.7941 | 1 | 1.1395 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8479 | 6.7581 | -1 | -1.2615 | 115.8031 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8472 | 59.7185 | -6.36 | -6.095 | 116.9166 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.847 | 59.7858 | 6.36 | 6.3116 | 118.0683 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8476 | 6.7941 | 1 | 1.1394 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8489 | 6.7511 | -1 | -1.2613 | 115.8043 | 0.97844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8482 | 59.7185 | -6.36 | -6.0952 | 116.9166 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.848 | 59.7858 | 6.36 | 6.3116 | 118.0683 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8486 | 6.7941 | 1 | 1.1393 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8499 | 6.7511 | -1 | -1.2611 | 115.8043 | 0.97844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8492 | 59.751 | -6.36 | -6.0959 | 116.9292 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.849 | 59.7858 | 6.36 | 6.3115 | 118.0683 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8496 | 6.7941 | 1 | 1.1392 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8509 | 6.7511 | -1 | -1.2609 | 115.8043 | 0.97844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8502 | 59.751 | -6.36 | -6.0966 | 116.9292 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.85 | 59.7858 | 6.36 | 6.3114 | 118.0683 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8506 | 6.7941 | 1 | 1.1391 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8519 | 6.7511 | -1 | -1.2607 | 115.8043 | 0.97844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8512 | 59.751 | -6.36 | -6.0973 | 116.9292 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.851 | 59.7858 | 6.36 | 6.3113 | 118.0683 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8516 | 6.7941 | 1 | 1.139 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8529 | 6.7511 | -1 | -1.2605 | 115.8043 | 0.97844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8522 | 59.751 | -6.36 | -6.0979 | 116.9292 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.852 | 59.7858 | 6.36 | 6.3112 | 118.0683 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8526 | 6.7941 | 1 | 1.139 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8539 | 6.7511 | -1 | -1.2603 | 115.8043 | 0.97844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8532 | 59.751 | -6.36 | -6.0986 | 116.9292 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.853 | 59.7826 | 6.36 | 6.311 | 118.0639 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8536 | 6.7941 | 1 | 1.1389 | 116.3805 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8549 | 6.7511 | -1 | -1.2601 | 115.8043 | 0.97844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8542 | 59.751 | -6.36 | -6.0993 | 116.9292 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.854 | 59.7826 | 6.36 | 6.3107 | 118.0639 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8546 | 6.7932 | 1 | 1.1387 | 116.381 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8559 | 6.7511 | -1 | -1.2599 | 115.8043 | 0.97844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8552 | 59.751 | -6.36 | -6.1 | 116.9292 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.855 | 59.7826 | 6.36 | 6.3105 | 118.0639 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8556 | 6.7932 | 1 | 1.1386 | 116.381 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8569 | 6.7505 | -1 | -1.2597 | 115.8119 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8562 | 59.751 | -6.36 | -6.1006 | 116.9292 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.856 | 59.7826 | 6.36 | 6.3103 | 118.0639 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8566 | 6.7932 | 1 | 1.1385 | 116.381 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8579 | 6.7505 | -1 | -1.2596 | 115.8119 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8572 | 59.7578 | -6.36 | -6.1009 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.857 | 59.7826 | 6.36 | 6.31 | 118.0639 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8576 | 6.7932 | 1 | 1.1384 | 116.381 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8589 | 6.7505 | -1 | -1.2594 | 115.8119 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8582 | 59.7578 | -6.36 | -6.1011 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.858 | 59.7826 | 6.36 | 6.3098 | 118.0639 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8586 | 6.7932 | 1 | 1.1383 | 116.381 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8599 | 6.7505 | -1 | -1.2592 | 115.8119 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8592 | 59.7578 | -6.36 | -6.1013 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.859 | 59.7826 | 6.36 | 6.3096 | 118.0639 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8596 | 6.7932 | 1 | 1.1381 | 116.381 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8609 | 6.7505 | -1 | -1.259 | 115.8119 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8602 | 59.7578 | -6.36 | -6.1015 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.86 | 59.7826 | 6.36 | 6.3093 | 118.0639 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8606 | 6.7932 | 1 | 1.138 | 116.381 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8619 | 6.7505 | -1 | -1.2588 | 115.8119 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8612 | 59.7578 | -6.36 | -6.1017 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.861 | 59.7789 | 6.36 | 6.3095 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8616 | 6.7932 | 1 | 1.1379 | 116.381 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8629 | 6.7505 | -1 | -1.2586 | 115.8119 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8622 | 59.7578 | -6.36 | -6.1019 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.862 | 59.7789 | 6.36 | 6.3097 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8626 | 6.7973 | 1 | 1.1378 | 116.3797 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8639 | 6.7505 | -1 | -1.2584 | 115.8119 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8632 | 59.7578 | -6.36 | -6.1021 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.863 | 59.7789 | 6.36 | 6.3099 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8636 | 6.7973 | 1 | 1.1377 | 116.3797 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8649 | 6.7558 | -1 | -1.2583 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8642 | 59.7578 | -6.36 | -6.1024 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.864 | 59.7789 | 6.36 | 6.3102 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8646 | 6.7973 | 1 | 1.1376 | 116.3797 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8659 | 6.7558 | -1 | -1.2582 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8652 | 59.7578 | -6.36 | -6.1026 | 116.935 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.865 | 59.7789 | 6.36 | 6.3104 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8656 | 6.7973 | 1 | 1.1375 | 116.3797 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8669 | 6.7558 | -1 | -1.2581 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8662 | 59.7334 | -6.36 | -6.1027 | 116.9331 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.866 | 59.7789 | 6.36 | 6.3106 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8666 | 6.7973 | 1 | 1.1374 | 116.3797 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8679 | 6.7558 | -1 | -1.258 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8672 | 59.7334 | -6.36 | -6.1028 | 116.9331 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.867 | 59.7789 | 6.36 | 6.3108 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8676 | 6.7973 | 1 | 1.1373 | 116.3797 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8689 | 6.7558 | -1 | -1.2579 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8682 | 59.7334 | -6.36 | -6.1029 | 116.9331 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.868 | 59.7789 | 6.36 | 6.311 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8686 | 6.7973 | 1 | 1.1372 | 116.3797 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8699 | 6.7558 | -1 | -1.2578 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8692 | 59.7334 | -6.36 | -6.1031 | 116.9331 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.869 | 59.7789 | 6.36 | 6.3112 | 118.0684 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8696 | 6.7973 | 1 | 1.1371 | 116.3797 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8709 | 6.7558 | -1 | -1.2576 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8702 | 59.7334 | -6.36 | -6.1032 | 116.9331 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.87 | 59.7359 | 6.36 | 6.3115 | 118.0628 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8706 | 6.798 | 1 | 1.137 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8719 | 6.7558 | -1 | -1.2575 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8712 | 59.7334 | -6.36 | -6.1033 | 116.9331 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.871 | 59.7359 | 6.36 | 6.3119 | 118.0628 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8716 | 6.798 | 1 | 1.1369 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8729 | 6.7558 | -1 | -1.2574 | 115.8131 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8722 | 59.7334 | -6.36 | -6.1034 | 116.9331 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.872 | 59.7359 | 6.36 | 6.3122 | 118.0628 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8726 | 6.798 | 1 | 1.1369 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8739 | 6.758 | -1 | -1.2573 | 115.8051 | 0.97835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8732 | 59.7334 | -6.36 | -6.1035 | 116.9331 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.873 | 59.7359 | 6.36 | 6.3126 | 118.0628 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8736 | 6.798 | 1 | 1.1368 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8749 | 6.758 | -1 | -1.2572 | 115.8051 | 0.97835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8742 | 59.7607 | -6.36 | -6.1035 | 116.9429 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.874 | 59.7359 | 6.36 | 6.3129 | 118.0628 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8746 | 6.798 | 1 | 1.1367 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8759 | 6.758 | -1 | -1.2571 | 115.8051 | 0.97835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8752 | 59.7607 | -6.36 | -6.1035 | 116.9429 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.875 | 59.7359 | 6.36 | 6.3133 | 118.0628 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8756 | 6.798 | 1 | 1.1366 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8769 | 6.758 | -1 | -1.2571 | 115.8051 | 0.97835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8762 | 59.7607 | -6.36 | -6.1034 | 116.9429 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.876 | 59.7359 | 6.36 | 6.3136 | 118.0628 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8766 | 6.798 | 1 | 1.1366 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8779 | 6.758 | -1 | -1.257 | 115.8051 | 0.97835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8772 | 59.7607 | -6.36 | -6.1034 | 116.9429 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.877 | 59.7359 | 6.36 | 6.314 | 118.0628 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8776 | 6.798 | 1 | 1.1365 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8789 | 6.758 | -1 | -1.2569 | 115.8051 | 0.97835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8782 | 59.7607 | -6.36 | -6.1033 | 116.9429 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.878 | 59.7103 | 6.36 | 6.3138 | 118.0614 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8786 | 6.798 | 1 | 1.1364 | 116.3752 | 0.98741 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8799 | 6.758 | -1 | -1.2568 | 115.8051 | 0.97835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8792 | 59.7607 | -6.36 | -6.1033 | 116.9429 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.879 | 59.7103 | 6.36 | 6.3137 | 118.0614 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8796 | 6.7932 | 1 | 1.1364 | 116.3699 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8809 | 6.758 | -1 | -1.2567 | 115.8051 | 0.97835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8802 | 59.7607 | -6.36 | -6.1033 | 116.9429 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.88 | 59.7103 | 6.36 | 6.3135 | 118.0614 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8806 | 6.7932 | 1 | 1.1363 | 116.3699 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8819 | 6.7503 | -1 | -1.2567 | 115.7978 | 0.9781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8812 | 59.7607 | -6.36 | -6.1032 | 116.9429 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.881 | 59.7103 | 6.36 | 6.3134 | 118.0614 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8816 | 6.7932 | 1 | 1.1363 | 116.3699 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8829 | 6.7503 | -1 | -1.2567 | 115.7978 | 0.9781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8822 | 59.7799 | -6.36 | -6.1028 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.882 | 59.7103 | 6.36 | 6.3132 | 118.0614 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8826 | 6.7932 | 1 | 1.1362 | 116.3699 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8839 | 6.7503 | -1 | -1.2567 | 115.7978 | 0.9781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8832 | 59.7799 | -6.36 | -6.1024 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.883 | 59.7103 | 6.36 | 6.3131 | 118.0614 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8836 | 6.7932 | 1 | 1.1362 | 116.3699 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8849 | 6.7503 | -1 | -1.2567 | 115.7978 | 0.9781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8842 | 59.7799 | -6.36 | -6.1021 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.884 | 59.7103 | 6.36 | 6.313 | 118.0614 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8846 | 6.7932 | 1 | 1.1361 | 116.3699 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8859 | 6.7503 | -1 | -1.2566 | 115.7978 | 0.9781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8852 | 59.7799 | -6.36 | -6.1017 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.885 | 59.7103 | 6.36 | 6.3128 | 118.0614 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8856 | 6.7932 | 1 | 1.1361 | 116.3699 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8869 | 6.7503 | -1 | -1.2566 | 115.7978 | 0.9781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8862 | 59.7799 | -6.36 | -6.1013 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.886 | 59.7306 | 6.36 | 6.313 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8866 | 6.7932 | 1 | 1.136 | 116.3699 | 0.98739 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8879 | 6.7503 | -1 | -1.2566 | 115.7978 | 0.9781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8872 | 59.7799 | -6.36 | -6.1009 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.887 | 59.7306 | 6.36 | 6.3132 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8876 | 6.795 | 1 | 1.136 | 116.3755 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8889 | 6.7503 | -1 | -1.2566 | 115.7978 | 0.9781 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8882 | 59.7799 | -6.36 | -6.1005 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.888 | 59.7306 | 6.36 | 6.3134 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8886 | 6.795 | 1 | 1.1359 | 116.3755 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8899 | 6.7454 | -1 | -1.2565 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8892 | 59.7799 | -6.36 | -6.1001 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.889 | 59.7306 | 6.36 | 6.3136 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8896 | 6.795 | 1 | 1.1358 | 116.3755 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8909 | 6.7454 | -1 | -1.2565 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8902 | 59.7799 | -6.36 | -6.0997 | 116.943 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.89 | 59.7306 | 6.36 | 6.3138 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8906 | 6.795 | 1 | 1.1358 | 116.3755 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8919 | 6.7454 | -1 | -1.2564 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8912 | 59.7219 | -6.36 | -6.0994 | 116.966 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.891 | 59.7306 | 6.36 | 6.314 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8916 | 6.795 | 1 | 1.1357 | 116.3755 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8929 | 6.7454 | -1 | -1.2563 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8922 | 59.7219 | -6.36 | -6.099 | 116.966 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.892 | 59.7306 | 6.36 | 6.3141 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8926 | 6.795 | 1 | 1.1356 | 116.3755 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8939 | 6.7454 | -1 | -1.2563 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8932 | 59.7219 | -6.36 | -6.0987 | 116.966 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.893 | 59.7306 | 6.36 | 6.3143 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8936 | 6.795 | 1 | 1.1355 | 116.3755 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8949 | 6.7454 | -1 | -1.2562 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8942 | 59.7219 | -6.36 | -6.0983 | 116.966 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.894 | 59.7306 | 6.36 | 6.3145 | 118.0654 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8946 | 6.795 | 1 | 1.1355 | 116.3755 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8959 | 6.7454 | -1 | -1.2561 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8952 | 59.7219 | -6.36 | -6.0979 | 116.966 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.895 | 59.7642 | 6.36 | 6.3146 | 118.0646 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8956 | 6.7968 | 1 | 1.1354 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8969 | 6.7454 | -1 | -1.2561 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8962 | 59.7219 | -6.36 | -6.0976 | 116.966 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.896 | 59.7642 | 6.36 | 6.3148 | 118.0646 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8966 | 6.7968 | 1 | 1.1353 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8979 | 6.7454 | -1 | -1.256 | 115.8093 | 0.97779 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8972 | 59.7219 | -6.36 | -6.0972 | 116.966 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.897 | 59.7642 | 6.36 | 6.3149 | 118.0646 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8976 | 6.7968 | 1 | 1.1353 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8989 | 6.7493 | -1 | -1.2559 | 115.8224 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8982 | 59.7219 | -6.36 | -6.0969 | 116.966 | 0.99468 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.898 | 59.7642 | 6.36 | 6.315 | 118.0646 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8986 | 6.7968 | 1 | 1.1352 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.8999 | 6.7493 | -1 | -1.2558 | 115.8224 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.8992 | 59.6894 | -6.36 | -6.0965 | 116.9339 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.899 | 59.7642 | 6.36 | 6.3151 | 118.0646 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.8996 | 6.7968 | 1 | 1.1351 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9009 | 6.7493 | -1 | -1.2558 | 115.8224 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9002 | 59.6894 | -6.36 | -6.096 | 116.9339 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.9 | 59.7642 | 6.36 | 6.3152 | 118.0646 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9006 | 6.7968 | 1 | 1.1351 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9019 | 6.7493 | -1 | -1.2557 | 115.8224 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9012 | 59.6894 | -6.36 | -6.0956 | 116.9339 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.901 | 59.7642 | 6.36 | 6.3154 | 118.0646 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9016 | 6.7968 | 1 | 1.135 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9029 | 6.7493 | -1 | -1.2556 | 115.8224 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9022 | 59.6894 | -6.36 | -6.0952 | 116.9339 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.902 | 59.7642 | 6.36 | 6.3155 | 118.0646 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9026 | 6.7968 | 1 | 1.1349 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9039 | 6.7493 | -1 | -1.2555 | 115.8224 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9032 | 59.6894 | -6.36 | -6.0948 | 116.9339 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.903 | 59.7612 | 6.36 | 6.3153 | 118.0796 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9036 | 6.7968 | 1 | 1.1348 | 116.3718 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9049 | 6.7493 | -1 | -1.2555 | 115.8224 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9042 | 59.6894 | -6.36 | -6.0944 | 116.9339 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.904 | 59.7612 | 6.36 | 6.3152 | 118.0796 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9046 | 6.793 | 1 | 1.1347 | 116.376 | 0.98772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9059 | 6.7493 | -1 | -1.2554 | 115.8224 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9052 | 59.6894 | -6.36 | -6.094 | 116.9339 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.905 | 59.7612 | 6.36 | 6.315 | 118.0796 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9056 | 6.793 | 1 | 1.1345 | 116.376 | 0.98772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9069 | 6.7448 | -1 | -1.2553 | 115.8155 | 0.97809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9062 | 59.6894 | -6.36 | -6.0936 | 116.9339 | 0.99471 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.906 | 59.7612 | 6.36 | 6.3148 | 118.0796 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9066 | 6.793 | 1 | 1.1344 | 116.376 | 0.98772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9079 | 6.7448 | -1 | -1.2552 | 115.8155 | 0.97809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9072 | 59.7104 | -6.36 | -6.0941 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.907 | 59.7612 | 6.36 | 6.3147 | 118.0796 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9076 | 6.793 | 1 | 1.1342 | 116.376 | 0.98772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9089 | 6.7448 | -1 | -1.2551 | 115.8155 | 0.97809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9082 | 59.7104 | -6.36 | -6.0946 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.908 | 59.7612 | 6.36 | 6.3145 | 118.0796 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9086 | 6.793 | 1 | 1.1341 | 116.376 | 0.98772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9099 | 6.7448 | -1 | -1.2551 | 115.8155 | 0.97809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9092 | 59.7104 | -6.36 | -6.0952 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.909 | 59.7612 | 6.36 | 6.3143 | 118.0796 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9096 | 6.793 | 1 | 1.1339 | 116.376 | 0.98772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9109 | 6.7448 | -1 | -1.255 | 115.8155 | 0.97809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9102 | 59.7104 | -6.36 | -6.0957 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.91 | 59.7612 | 6.36 | 6.3142 | 118.0796 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9106 | 6.793 | 1 | 1.1338 | 116.376 | 0.98772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9119 | 6.7448 | -1 | -1.2549 | 115.8155 | 0.97809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9112 | 59.7104 | -6.36 | -6.0962 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.911 | 59.7788 | 6.36 | 6.3143 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9116 | 6.793 | 1 | 1.1336 | 116.376 | 0.98772 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9129 | 6.7448 | -1 | -1.2548 | 115.8155 | 0.97809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9122 | 59.7104 | -6.36 | -6.0967 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.912 | 59.7788 | 6.36 | 6.3145 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9126 | 6.787 | 1 | 1.1334 | 116.3791 | 0.98781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9139 | 6.7448 | -1 | -1.2547 | 115.8155 | 0.97809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9132 | 59.7104 | -6.36 | -6.0973 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.913 | 59.7788 | 6.36 | 6.3146 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9136 | 6.787 | 1 | 1.1332 | 116.3791 | 0.98781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9149 | 6.7458 | -1 | -1.2546 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9142 | 59.7104 | -6.36 | -6.0978 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.914 | 59.7788 | 6.36 | 6.3147 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9146 | 6.787 | 1 | 1.133 | 116.3791 | 0.98781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9159 | 6.7458 | -1 | -1.2546 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9152 | 59.7104 | -6.36 | -6.0983 | 116.8971 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.915 | 59.7788 | 6.36 | 6.3149 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9156 | 6.787 | 1 | 1.1327 | 116.3791 | 0.98781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9169 | 6.7458 | -1 | -1.2545 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9162 | 59.7528 | -6.36 | -6.0993 | 116.9315 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.916 | 59.7788 | 6.36 | 6.315 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9166 | 6.787 | 1 | 1.1325 | 116.3791 | 0.98781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9179 | 6.7458 | -1 | -1.2544 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9172 | 59.7528 | -6.36 | -6.1003 | 116.9315 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.917 | 59.7788 | 6.36 | 6.3151 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9176 | 6.787 | 1 | 1.1323 | 116.3791 | 0.98781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9189 | 6.7458 | -1 | -1.2543 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9182 | 59.7528 | -6.36 | -6.1014 | 116.9315 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.918 | 59.7788 | 6.36 | 6.3153 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9186 | 6.787 | 1 | 1.1321 | 116.3791 | 0.98781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9199 | 6.7458 | -1 | -1.2542 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9192 | 59.7528 | -6.36 | -6.1024 | 116.9315 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.919 | 59.7788 | 6.36 | 6.3154 | 118.0848 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9196 | 6.787 | 1 | 1.1318 | 116.3791 | 0.98781 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9209 | 6.7458 | -1 | -1.2541 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9202 | 59.7528 | -6.36 | -6.1034 | 116.9315 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.92 | 59.7478 | 6.36 | 6.3163 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9206 | 6.7857 | 1 | 1.1317 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9219 | 6.7458 | -1 | -1.254 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9212 | 59.7528 | -6.36 | -6.1044 | 116.9315 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.921 | 59.7478 | 6.36 | 6.3172 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9216 | 6.7857 | 1 | 1.1315 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9229 | 6.7458 | -1 | -1.2539 | 115.8055 | 0.97839 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9222 | 59.7528 | -6.36 | -6.1054 | 116.9315 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.922 | 59.7478 | 6.36 | 6.3181 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9226 | 6.7857 | 1 | 1.1314 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9239 | 6.7574 | -1 | -1.2538 | 115.8019 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9232 | 59.7528 | -6.36 | -6.1065 | 116.9315 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.923 | 59.7478 | 6.36 | 6.3189 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9236 | 6.7857 | 1 | 1.1313 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9249 | 6.7574 | -1 | -1.2536 | 115.8019 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9242 | 59.7553 | -6.36 | -6.1068 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.924 | 59.7478 | 6.36 | 6.3198 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9246 | 6.7857 | 1 | 1.1311 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9259 | 6.7574 | -1 | -1.2535 | 115.8019 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9252 | 59.7553 | -6.36 | -6.1071 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.925 | 59.7478 | 6.36 | 6.3207 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9256 | 6.7857 | 1 | 1.131 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9269 | 6.7574 | -1 | -1.2533 | 115.8019 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9262 | 59.7553 | -6.36 | -6.1075 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.926 | 59.7478 | 6.36 | 6.3216 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9266 | 6.7857 | 1 | 1.1308 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9279 | 6.7574 | -1 | -1.2532 | 115.8019 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9272 | 59.7553 | -6.36 | -6.1078 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.927 | 59.7478 | 6.36 | 6.3225 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9276 | 6.7857 | 1 | 1.1307 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9289 | 6.7574 | -1 | -1.253 | 115.8019 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9282 | 59.7553 | -6.36 | -6.1082 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.928 | 59.6906 | 6.36 | 6.3227 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9286 | 6.7857 | 1 | 1.1306 | 116.374 | 0.98756 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9299 | 6.7574 | -1 | -1.2529 | 115.8019 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9292 | 59.7553 | -6.36 | -6.1085 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.929 | 59.6906 | 6.36 | 6.3229 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9296 | 6.7966 | 1 | 1.1304 | 116.3746 | 0.98774 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9309 | 6.7574 | -1 | -1.2527 | 115.8019 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9302 | 59.7553 | -6.36 | -6.1089 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.93 | 59.6906 | 6.36 | 6.3231 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9306 | 6.7966 | 1 | 1.1303 | 116.3746 | 0.98774 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9319 | 6.7616 | -1 | -1.2526 | 115.8092 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9312 | 59.7553 | -6.36 | -6.1092 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.931 | 59.6906 | 6.36 | 6.3234 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9316 | 6.7966 | 1 | 1.1302 | 116.3746 | 0.98774 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9329 | 6.7616 | -1 | -1.2524 | 115.8092 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9322 | 59.7553 | -6.36 | -6.1094 | 116.9303 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.932 | 59.6906 | 6.36 | 6.3236 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9326 | 6.7966 | 1 | 1.13 | 116.3746 | 0.98774 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9339 | 6.7616 | -1 | -1.2522 | 115.8092 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9332 | 59.7491 | -6.36 | -6.1097 | 116.9148 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.933 | 59.6906 | 6.36 | 6.3238 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9336 | 6.7966 | 1 | 1.1299 | 116.3746 | 0.98774 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9349 | 6.7616 | -1 | -1.2521 | 115.8092 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9342 | 59.7491 | -6.36 | -6.11 | 116.9148 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.934 | 59.6906 | 6.36 | 6.324 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9346 | 6.7966 | 1 | 1.1297 | 116.3746 | 0.98774 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9359 | 6.7616 | -1 | -1.2519 | 115.8092 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9352 | 59.7491 | -6.36 | -6.1103 | 116.9148 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.935 | 59.6906 | 6.36 | 6.3243 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9356 | 6.7966 | 1 | 1.1296 | 116.3746 | 0.98774 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9369 | 6.7616 | -1 | -1.2517 | 115.8092 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9362 | 59.7491 | -6.36 | -6.1106 | 116.9148 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.936 | 59.7146 | 6.36 | 6.3241 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9366 | 6.7966 | 1 | 1.1295 | 116.3746 | 0.98774 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9379 | 6.7616 | -1 | -1.2515 | 115.8092 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9372 | 59.7491 | -6.36 | -6.1109 | 116.9148 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.937 | 59.7146 | 6.36 | 6.3239 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9376 | 6.7985 | 1 | 1.1293 | 116.3788 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9389 | 6.7616 | -1 | -1.2514 | 115.8092 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9382 | 59.7491 | -6.36 | -6.1112 | 116.9148 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.938 | 59.7146 | 6.36 | 6.3237 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9386 | 6.7985 | 1 | 1.1291 | 116.3788 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9399 | 6.759 | -1 | -1.2513 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9392 | 59.7491 | -6.36 | -6.1115 | 116.9148 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.939 | 59.7146 | 6.36 | 6.3235 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9396 | 6.7985 | 1 | 1.1289 | 116.3788 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9409 | 6.759 | -1 | -1.2513 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9402 | 59.7491 | -6.36 | -6.1118 | 116.9148 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.94 | 59.7146 | 6.36 | 6.3233 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9406 | 6.7985 | 1 | 1.1287 | 116.3788 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9419 | 6.759 | -1 | -1.2512 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9412 | 59.7974 | -6.36 | -6.1122 | 116.9359 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.941 | 59.7146 | 6.36 | 6.3232 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9416 | 6.7985 | 1 | 1.1285 | 116.3788 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9429 | 6.759 | -1 | -1.2512 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9422 | 59.7974 | -6.36 | -6.1126 | 116.9359 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.942 | 59.7146 | 6.36 | 6.323 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9426 | 6.7985 | 1 | 1.1283 | 116.3788 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9439 | 6.759 | -1 | -1.2511 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9432 | 59.7974 | -6.36 | -6.1131 | 116.9359 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.943 | 59.7146 | 6.36 | 6.3228 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9436 | 6.7985 | 1 | 1.1281 | 116.3788 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9449 | 6.759 | -1 | -1.2511 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9442 | 59.7974 | -6.36 | -6.1135 | 116.9359 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.944 | 59.7146 | 6.36 | 6.3226 | 118.0633 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9446 | 6.7985 | 1 | 1.1279 | 116.3788 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9459 | 6.759 | -1 | -1.2511 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9452 | 59.7974 | -6.36 | -6.114 | 116.9359 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.945 | 59.7492 | 6.36 | 6.3227 | 118.0452 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9456 | 6.7921 | 1 | 1.1277 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9469 | 6.759 | -1 | -1.251 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9462 | 59.7974 | -6.36 | -6.1144 | 116.9359 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.946 | 59.7492 | 6.36 | 6.3227 | 118.0452 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9466 | 6.7921 | 1 | 1.1276 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9479 | 6.759 | -1 | -1.251 | 115.8168 | 0.9782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9472 | 59.7974 | -6.36 | -6.1149 | 116.9359 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.947 | 59.7492 | 6.36 | 6.3228 | 118.0452 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9476 | 6.7921 | 1 | 1.1274 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9489 | 6.7537 | -1 | -1.2509 | 115.7982 | 0.97822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9482 | 59.7974 | -6.36 | -6.1153 | 116.9359 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.948 | 59.7492 | 6.36 | 6.3228 | 118.0452 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9486 | 6.7921 | 1 | 1.1272 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9499 | 6.7537 | -1 | -1.2508 | 115.7982 | 0.97822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9492 | 59.7986 | -6.36 | -6.1159 | 116.9429 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.949 | 59.7492 | 6.36 | 6.3229 | 118.0452 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9496 | 6.7921 | 1 | 1.127 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9509 | 6.7537 | -1 | -1.2507 | 115.7982 | 0.97822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9502 | 59.7986 | -6.36 | -6.1164 | 116.9429 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.95 | 59.7492 | 6.36 | 6.3229 | 118.0452 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9506 | 6.7921 | 1 | 1.1268 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9519 | 6.7537 | -1 | -1.2506 | 115.7982 | 0.97822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9512 | 59.7986 | -6.36 | -6.117 | 116.9429 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.951 | 59.7492 | 6.36 | 6.323 | 118.0452 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9516 | 6.7921 | 1 | 1.1266 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9529 | 6.7537 | -1 | -1.2505 | 115.7982 | 0.97822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9522 | 59.7986 | -6.36 | -6.1175 | 116.9429 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.952 | 59.7492 | 6.36 | 6.323 | 118.0452 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9526 | 6.7921 | 1 | 1.1264 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9539 | 6.7537 | -1 | -1.2504 | 115.7982 | 0.97822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9532 | 59.7986 | -6.36 | -6.1181 | 116.9429 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.953 | 59.7425 | 6.36 | 6.3231 | 118.0477 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9536 | 6.7921 | 1 | 1.1262 | 116.3703 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9549 | 6.7537 | -1 | -1.2503 | 115.7982 | 0.97822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9542 | 59.7986 | -6.36 | -6.1186 | 116.9429 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.954 | 59.7425 | 6.36 | 6.3231 | 118.0477 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9546 | 6.7938 | 1 | 1.126 | 116.3579 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9559 | 6.7537 | -1 | -1.2502 | 115.7982 | 0.97822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9552 | 59.7986 | -6.36 | -6.1191 | 116.9429 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.955 | 59.7425 | 6.36 | 6.3231 | 118.0477 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9556 | 6.7938 | 1 | 1.1258 | 116.3579 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9569 | 6.7489 | -1 | -1.2501 | 115.7892 | 0.97837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9562 | 59.7986 | -6.36 | -6.1197 | 116.9429 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.956 | 59.7425 | 6.36 | 6.3232 | 118.0477 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9566 | 6.7938 | 1 | 1.1256 | 116.3579 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9579 | 6.7489 | -1 | -1.25 | 115.7892 | 0.97837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9572 | 59.7662 | -6.36 | -6.1201 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.957 | 59.7425 | 6.36 | 6.3232 | 118.0477 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9576 | 6.7938 | 1 | 1.1254 | 116.3579 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9589 | 6.7489 | -1 | -1.25 | 115.7892 | 0.97837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9582 | 59.7662 | -6.36 | -6.1206 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.958 | 59.7425 | 6.36 | 6.3233 | 118.0477 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9586 | 6.7938 | 1 | 1.1252 | 116.3579 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9599 | 6.7489 | -1 | -1.2499 | 115.7892 | 0.97837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9592 | 59.7662 | -6.36 | -6.121 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.959 | 59.7425 | 6.36 | 6.3233 | 118.0477 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9596 | 6.7938 | 1 | 1.125 | 116.3579 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9609 | 6.7489 | -1 | -1.2498 | 115.7892 | 0.97837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9602 | 59.7662 | -6.36 | -6.1214 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.96 | 59.7425 | 6.36 | 6.3233 | 118.0477 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9606 | 6.7938 | 1 | 1.1248 | 116.3579 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9619 | 6.7489 | -1 | -1.2497 | 115.7892 | 0.97837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9612 | 59.7662 | -6.36 | -6.1218 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.961 | 59.7353 | 6.36 | 6.3236 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9616 | 6.7938 | 1 | 1.1246 | 116.3579 | 0.98793 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9629 | 6.7489 | -1 | -1.2497 | 115.7892 | 0.97837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9622 | 59.7662 | -6.36 | -6.1223 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.962 | 59.7353 | 6.36 | 6.3238 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9626 | 6.7934 | 1 | 1.1246 | 116.3653 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9639 | 6.7489 | -1 | -1.2496 | 115.7892 | 0.97837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9632 | 59.7662 | -6.36 | -6.1227 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.963 | 59.7353 | 6.36 | 6.324 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9636 | 6.7934 | 1 | 1.1245 | 116.3653 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9649 | 6.7413 | -1 | -1.2497 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9642 | 59.7662 | -6.36 | -6.1231 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.964 | 59.7353 | 6.36 | 6.3243 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9646 | 6.7934 | 1 | 1.1244 | 116.3653 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9659 | 6.7413 | -1 | -1.2497 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9652 | 59.7662 | -6.36 | -6.1236 | 116.9366 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.965 | 59.7353 | 6.36 | 6.3245 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9656 | 6.7934 | 1 | 1.1243 | 116.3653 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9669 | 6.7413 | -1 | -1.2498 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9662 | 59.7728 | -6.36 | -6.1235 | 116.9227 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.966 | 59.7353 | 6.36 | 6.3248 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9666 | 6.7934 | 1 | 1.1242 | 116.3653 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9679 | 6.7413 | -1 | -1.2498 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9672 | 59.7728 | -6.36 | -6.1234 | 116.9227 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.967 | 59.7353 | 6.36 | 6.325 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9676 | 6.7934 | 1 | 1.1241 | 116.3653 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9689 | 6.7413 | -1 | -1.2499 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9682 | 59.7728 | -6.36 | -6.1234 | 116.9227 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.968 | 59.7353 | 6.36 | 6.3252 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9686 | 6.7934 | 1 | 1.124 | 116.3653 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9699 | 6.7413 | -1 | -1.2499 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9692 | 59.7728 | -6.36 | -6.1233 | 116.9227 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.969 | 59.7353 | 6.36 | 6.3255 | 118.0657 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9696 | 6.7934 | 1 | 1.1239 | 116.3653 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9709 | 6.7413 | -1 | -1.25 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9702 | 59.7728 | -6.36 | -6.1232 | 116.9227 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.97 | 59.7542 | 6.36 | 6.3259 | 118.0712 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9706 | 6.7908 | 1 | 1.1238 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9719 | 6.7413 | -1 | -1.25 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9712 | 59.7728 | -6.36 | -6.1232 | 116.9227 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.971 | 59.7542 | 6.36 | 6.3264 | 118.0712 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9716 | 6.7908 | 1 | 1.1237 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9729 | 6.7413 | -1 | -1.2501 | 115.7943 | 0.97816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9722 | 59.7728 | -6.36 | -6.1231 | 116.9227 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.972 | 59.7542 | 6.36 | 6.3268 | 118.0712 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9726 | 6.7908 | 1 | 1.1236 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9739 | 6.747 | -1 | -1.2501 | 115.793 | 0.97775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9732 | 59.7728 | -6.36 | -6.123 | 116.9227 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.973 | 59.7542 | 6.36 | 6.3273 | 118.0712 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9736 | 6.7908 | 1 | 1.1235 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9749 | 6.747 | -1 | -1.2502 | 115.793 | 0.97775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9742 | 59.7596 | -6.36 | -6.1236 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.974 | 59.7542 | 6.36 | 6.3277 | 118.0712 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9746 | 6.7908 | 1 | 1.1234 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9759 | 6.747 | -1 | -1.2503 | 115.793 | 0.97775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9752 | 59.7596 | -6.36 | -6.1241 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.975 | 59.7542 | 6.36 | 6.3282 | 118.0712 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9756 | 6.7908 | 1 | 1.1233 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9769 | 6.747 | -1 | -1.2503 | 115.793 | 0.97775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9762 | 59.7596 | -6.36 | -6.1247 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.976 | 59.7542 | 6.36 | 6.3286 | 118.0712 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9766 | 6.7908 | 1 | 1.1232 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9779 | 6.747 | -1 | -1.2504 | 115.793 | 0.97775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9772 | 59.7596 | -6.36 | -6.1253 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.977 | 59.7542 | 6.36 | 6.3291 | 118.0712 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9776 | 6.7908 | 1 | 1.1231 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9789 | 6.747 | -1 | -1.2505 | 115.793 | 0.97775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9782 | 59.7596 | -6.36 | -6.1258 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.978 | 59.7759 | 6.36 | 6.329 | 118.0817 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9786 | 6.7908 | 1 | 1.123 | 116.3644 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9799 | 6.747 | -1 | -1.2505 | 115.793 | 0.97775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9792 | 59.7596 | -6.36 | -6.1264 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.979 | 59.7759 | 6.36 | 6.3289 | 118.0817 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9796 | 6.7937 | 1 | 1.1229 | 116.3656 | 0.98761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9809 | 6.747 | -1 | -1.2506 | 115.793 | 0.97775 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9802 | 59.7596 | -6.36 | -6.1269 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.98 | 59.7759 | 6.36 | 6.3289 | 118.0817 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9806 | 6.7937 | 1 | 1.1228 | 116.3656 | 0.98761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9819 | 6.7615 | -1 | -1.2506 | 115.7936 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9812 | 59.7596 | -6.36 | -6.1275 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.981 | 59.7759 | 6.36 | 6.3288 | 118.0817 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9816 | 6.7937 | 1 | 1.1227 | 116.3656 | 0.98761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9829 | 6.7615 | -1 | -1.2506 | 115.7936 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9822 | 59.7596 | -6.36 | -6.1285 | 116.9193 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.982 | 59.7759 | 6.36 | 6.3287 | 118.0817 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9826 | 6.7937 | 1 | 1.1226 | 116.3656 | 0.98761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9839 | 6.7615 | -1 | -1.2507 | 115.7936 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9832 | 59.7498 | -6.36 | -6.1293 | 116.929 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.983 | 59.7759 | 6.36 | 6.3286 | 118.0817 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9836 | 6.7937 | 1 | 1.1225 | 116.3656 | 0.98761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9849 | 6.7615 | -1 | -1.2507 | 115.7936 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9842 | 59.7498 | -6.36 | -6.13 | 116.929 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.984 | 59.7759 | 6.36 | 6.3286 | 118.0817 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9846 | 6.7937 | 1 | 1.1223 | 116.3656 | 0.98761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9859 | 6.7615 | -1 | -1.2507 | 115.7936 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9852 | 59.7498 | -6.36 | -6.1308 | 116.929 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.985 | 59.7759 | 6.36 | 6.3285 | 118.0817 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9856 | 6.7937 | 1 | 1.1222 | 116.3656 | 0.98761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9869 | 6.7615 | -1 | -1.2507 | 115.7936 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9862 | 59.7498 | -6.36 | -6.1316 | 116.929 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.986 | 59.7609 | 6.36 | 6.3286 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9866 | 6.7937 | 1 | 1.1221 | 116.3656 | 0.98761 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9879 | 6.7615 | -1 | -1.2507 | 115.7936 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9872 | 59.7498 | -6.36 | -6.1324 | 116.929 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.987 | 59.7609 | 6.36 | 6.3286 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9876 | 6.7989 | 1 | 1.1221 | 116.3619 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9889 | 6.7615 | -1 | -1.2507 | 115.7936 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9882 | 59.7498 | -6.36 | -6.1332 | 116.929 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.988 | 59.7609 | 6.36 | 6.3287 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9886 | 6.7989 | 1 | 1.122 | 116.3619 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9899 | 6.7546 | -1 | -1.2508 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9892 | 59.7498 | -6.36 | -6.1339 | 116.929 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.989 | 59.7609 | 6.36 | 6.3288 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9896 | 6.7989 | 1 | 1.122 | 116.3619 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9909 | 6.7546 | -1 | -1.2508 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9902 | 59.7498 | -6.36 | -6.1347 | 116.929 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.99 | 59.7609 | 6.36 | 6.3288 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9906 | 6.7989 | 1 | 1.1219 | 116.3619 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9919 | 6.7546 | -1 | -1.2509 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9912 | 59.7771 | -6.36 | -6.135 | 116.9021 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.991 | 59.7609 | 6.36 | 6.3289 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9916 | 6.7989 | 1 | 1.1218 | 116.3619 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9929 | 6.7546 | -1 | -1.2509 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9922 | 59.7771 | -6.36 | -6.1354 | 116.9021 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.992 | 59.7609 | 6.36 | 6.329 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9926 | 6.7989 | 1 | 1.1218 | 116.3619 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9939 | 6.7546 | -1 | -1.251 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9932 | 59.7771 | -6.36 | -6.1357 | 116.9021 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.993 | 59.7609 | 6.36 | 6.3291 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9936 | 6.7989 | 1 | 1.1217 | 116.3619 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9949 | 6.7546 | -1 | -1.251 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9942 | 59.7771 | -6.36 | -6.136 | 116.9021 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.994 | 59.7609 | 6.36 | 6.3291 | 118.0701 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9946 | 6.7989 | 1 | 1.1217 | 116.3619 | 0.98762 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9959 | 6.7546 | -1 | -1.251 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9952 | 59.7771 | -6.36 | -6.1363 | 116.9021 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.995 | 59.7587 | 6.36 | 6.3296 | 118.0581 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9956 | 6.8009 | 1 | 1.1217 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9969 | 6.7546 | -1 | -1.2511 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9962 | 59.7771 | -6.36 | -6.1366 | 116.9021 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.996 | 59.7587 | 6.36 | 6.33 | 118.0581 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9966 | 6.8009 | 1 | 1.1216 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9979 | 6.7546 | -1 | -1.2511 | 115.7869 | 0.97805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9972 | 59.7771 | -6.36 | -6.1369 | 116.9021 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.997 | 59.7587 | 6.36 | 6.3305 | 118.0581 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9976 | 6.8009 | 1 | 1.1216 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9989 | 6.7591 | -1 | -1.2512 | 115.8007 | 0.97818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9982 | 59.7771 | -6.36 | -6.1373 | 116.9021 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.998 | 59.7587 | 6.36 | 6.3309 | 118.0581 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9986 | 6.8009 | 1 | 1.1216 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
9.9999 | 6.7591 | -1 | -1.2513 | 115.8007 | 0.97818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 9.9992 | 59.7975 | -6.36 | -6.1373 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.999 | 59.7587 | 6.36 | 6.3314 | 118.0581 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 9.9996 | 6.8009 | 1 | 1.1216 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0009 | 6.7591 | -1 | -1.2513 | 115.8007 | 0.97818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0002 | 59.7975 | -6.36 | -6.1374 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10 | 59.7587 | 6.36 | 6.3318 | 118.0581 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0006 | 6.8009 | 1 | 1.1215 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0019 | 6.7591 | -1 | -1.2514 | 115.8007 | 0.97818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0012 | 59.7975 | -6.36 | -6.1375 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.001 | 59.7587 | 6.36 | 6.3323 | 118.0581 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0016 | 6.8009 | 1 | 1.1215 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0029 | 6.7591 | -1 | -1.2515 | 115.8007 | 0.97818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0022 | 59.7975 | -6.36 | -6.1376 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.002 | 59.7587 | 6.36 | 6.3327 | 118.0581 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0026 | 6.8009 | 1 | 1.1215 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0039 | 6.7591 | -1 | -1.2515 | 115.8007 | 0.97818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0032 | 59.7975 | -6.36 | -6.1377 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.003 | 59.7962 | 6.36 | 6.3329 | 118.071 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0036 | 6.8009 | 1 | 1.1215 | 116.3619 | 0.98763 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0049 | 6.7591 | -1 | -1.2516 | 115.8007 | 0.97818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0042 | 59.7975 | -6.36 | -6.1378 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.004 | 59.7962 | 6.36 | 6.333 | 118.071 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0046 | 6.7962 | 1 | 1.1215 | 116.3651 | 0.9874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0059 | 6.7591 | -1 | -1.2517 | 115.8007 | 0.97818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0052 | 59.7975 | -6.36 | -6.1379 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.005 | 59.7962 | 6.36 | 6.3331 | 118.071 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0056 | 6.7962 | 1 | 1.1216 | 116.3651 | 0.9874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0069 | 6.7581 | -1 | -1.2516 | 115.7806 | 0.97882 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0062 | 59.7975 | -6.36 | -6.138 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.006 | 59.7962 | 6.36 | 6.3333 | 118.071 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0066 | 6.7962 | 1 | 1.1217 | 116.3651 | 0.9874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0079 | 6.7581 | -1 | -1.2516 | 115.7806 | 0.97882 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0072 | 59.7975 | -6.36 | -6.1383 | 116.8971 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.007 | 59.7962 | 6.36 | 6.3334 | 118.071 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0076 | 6.7962 | 1 | 1.1217 | 116.3651 | 0.9874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0089 | 6.7581 | -1 | -1.2515 | 115.7806 | 0.97882 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0082 | 59.7638 | -6.36 | -6.1386 | 116.9165 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.008 | 59.7962 | 6.36 | 6.3335 | 118.071 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0086 | 6.7962 | 1 | 1.1218 | 116.3651 | 0.9874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0099 | 6.7581 | -1 | -1.2514 | 115.7806 | 0.97882 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0092 | 59.7638 | -6.36 | -6.1388 | 116.9165 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.009 | 59.7962 | 6.36 | 6.3336 | 118.071 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0096 | 6.7962 | 1 | 1.1219 | 116.3651 | 0.9874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0109 | 6.7581 | -1 | -1.2514 | 115.7806 | 0.97882 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0102 | 59.7638 | -6.36 | -6.139 | 116.9165 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.01 | 59.7962 | 6.36 | 6.3338 | 118.071 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0106 | 6.7962 | 1 | 1.1219 | 116.3651 | 0.9874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0119 | 6.7581 | -1 | -1.2513 | 115.7806 | 0.97882 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0112 | 59.7638 | -6.36 | -6.1393 | 116.9165 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.011 | 59.8008 | 6.36 | 6.3337 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0116 | 6.7962 | 1 | 1.122 | 116.3651 | 0.9874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0129 | 6.7581 | -1 | -1.2512 | 115.7806 | 0.97882 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0122 | 59.7638 | -6.36 | -6.1395 | 116.9165 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.012 | 59.8008 | 6.36 | 6.3336 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0126 | 6.7894 | 1 | 1.122 | 116.3661 | 0.98746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0139 | 6.7581 | -1 | -1.2512 | 115.7806 | 0.97882 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0132 | 59.7638 | -6.36 | -6.1398 | 116.9165 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.013 | 59.8008 | 6.36 | 6.3335 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0136 | 6.7894 | 1 | 1.122 | 116.3661 | 0.98746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0149 | 6.7557 | -1 | -1.2511 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0142 | 59.7638 | -6.36 | -6.14 | 116.9165 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.014 | 59.8008 | 6.36 | 6.3334 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0146 | 6.7894 | 1 | 1.1221 | 116.3661 | 0.98746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0159 | 6.7557 | -1 | -1.2511 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0152 | 59.7638 | -6.36 | -6.1403 | 116.9165 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.015 | 59.8008 | 6.36 | 6.3333 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0156 | 6.7894 | 1 | 1.1221 | 116.3661 | 0.98746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0169 | 6.7557 | -1 | -1.251 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0162 | 59.7687 | -6.36 | -6.1405 | 116.9226 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.016 | 59.8008 | 6.36 | 6.3332 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0166 | 6.7894 | 1 | 1.1221 | 116.3661 | 0.98746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0179 | 6.7557 | -1 | -1.251 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0172 | 59.7687 | -6.36 | -6.1407 | 116.9226 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.017 | 59.8008 | 6.36 | 6.3332 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0176 | 6.7894 | 1 | 1.1221 | 116.3661 | 0.98746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0189 | 6.7557 | -1 | -1.2509 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0182 | 59.7687 | -6.36 | -6.1409 | 116.9226 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.018 | 59.8008 | 6.36 | 6.3331 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0186 | 6.7894 | 1 | 1.1221 | 116.3661 | 0.98746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0199 | 6.7557 | -1 | -1.2508 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0192 | 59.7687 | -6.36 | -6.1411 | 116.9226 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.019 | 59.8008 | 6.36 | 6.333 | 118.0671 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0196 | 6.7894 | 1 | 1.1221 | 116.3661 | 0.98746 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0209 | 6.7557 | -1 | -1.2508 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0202 | 59.7687 | -6.36 | -6.1413 | 116.9226 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.02 | 59.7488 | 6.36 | 6.3331 | 118.062 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0206 | 6.7905 | 1 | 1.1221 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0219 | 6.7557 | -1 | -1.2507 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0212 | 59.7687 | -6.36 | -6.1415 | 116.9226 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.021 | 59.7488 | 6.36 | 6.3332 | 118.062 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0216 | 6.7905 | 1 | 1.122 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0229 | 6.7557 | -1 | -1.2507 | 115.7734 | 0.97873 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0222 | 59.7687 | -6.36 | -6.1417 | 116.9226 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.022 | 59.7488 | 6.36 | 6.3333 | 118.062 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0226 | 6.7905 | 1 | 1.122 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0239 | 6.7579 | -1 | -1.2507 | 115.7808 | 0.97828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0232 | 59.7687 | -6.36 | -6.1419 | 116.9226 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.023 | 59.7488 | 6.36 | 6.3334 | 118.062 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0236 | 6.7905 | 1 | 1.1219 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0249 | 6.7579 | -1 | -1.2507 | 115.7808 | 0.97828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0242 | 59.7973 | -6.36 | -6.142 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.024 | 59.7488 | 6.36 | 6.3336 | 118.062 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0246 | 6.7905 | 1 | 1.1218 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0259 | 6.7579 | -1 | -1.2507 | 115.7808 | 0.97828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0252 | 59.7973 | -6.36 | -6.142 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.025 | 59.7488 | 6.36 | 6.3337 | 118.062 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0256 | 6.7905 | 1 | 1.1218 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0269 | 6.7579 | -1 | -1.2507 | 115.7808 | 0.97828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0262 | 59.7973 | -6.36 | -6.142 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.026 | 59.7488 | 6.36 | 6.3338 | 118.062 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0266 | 6.7905 | 1 | 1.1217 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0279 | 6.7579 | -1 | -1.2508 | 115.7808 | 0.97828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0272 | 59.7973 | -6.36 | -6.142 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.027 | 59.7488 | 6.36 | 6.3339 | 118.062 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0276 | 6.7905 | 1 | 1.1217 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0289 | 6.7579 | -1 | -1.2508 | 115.7808 | 0.97828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0282 | 59.7973 | -6.36 | -6.1421 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.028 | 59.7274 | 6.36 | 6.334 | 118.0908 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0286 | 6.7905 | 1 | 1.1216 | 116.3747 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0299 | 6.7579 | -1 | -1.2508 | 115.7808 | 0.97828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0292 | 59.7973 | -6.36 | -6.1421 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.029 | 59.7274 | 6.36 | 6.334 | 118.0908 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0296 | 6.7917 | 1 | 1.1215 | 116.3637 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0309 | 6.7579 | -1 | -1.2508 | 115.7808 | 0.97828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0302 | 59.7973 | -6.36 | -6.1421 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.03 | 59.7274 | 6.36 | 6.3341 | 118.0908 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0306 | 6.7917 | 1 | 1.1215 | 116.3637 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0319 | 6.7546 | -1 | -1.2508 | 115.784 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0312 | 59.7973 | -6.36 | -6.1421 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.031 | 59.7274 | 6.36 | 6.3341 | 118.0908 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0316 | 6.7917 | 1 | 1.1214 | 116.3637 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0329 | 6.7546 | -1 | -1.2509 | 115.784 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0322 | 59.7973 | -6.36 | -6.1423 | 116.9224 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.032 | 59.7274 | 6.36 | 6.3342 | 118.0908 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0326 | 6.7917 | 1 | 1.1214 | 116.3637 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0339 | 6.7546 | -1 | -1.2509 | 115.784 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0332 | 59.8006 | -6.36 | -6.1426 | 116.9175 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.033 | 59.7274 | 6.36 | 6.3342 | 118.0908 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0336 | 6.7917 | 1 | 1.1213 | 116.3637 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0349 | 6.7546 | -1 | -1.251 | 115.784 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0342 | 59.8006 | -6.36 | -6.1428 | 116.9175 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.034 | 59.7274 | 6.36 | 6.3343 | 118.0908 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0346 | 6.7917 | 1 | 1.1213 | 116.3637 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0359 | 6.7546 | -1 | -1.251 | 115.784 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0352 | 59.8006 | -6.36 | -6.1431 | 116.9175 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.035 | 59.7274 | 6.36 | 6.3343 | 118.0908 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0356 | 6.7917 | 1 | 1.1212 | 116.3637 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0369 | 6.7546 | -1 | -1.2511 | 115.784 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0362 | 59.8006 | -6.36 | -6.1433 | 116.9175 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.036 | 59.772 | 6.36 | 6.3339 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0366 | 6.7917 | 1 | 1.1211 | 116.3637 | 0.98759 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0379 | 6.7546 | -1 | -1.2511 | 115.784 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0372 | 59.8006 | -6.36 | -6.1436 | 116.9175 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.037 | 59.772 | 6.36 | 6.3335 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0376 | 6.792 | 1 | 1.1211 | 116.3522 | 0.98743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0389 | 6.7546 | -1 | -1.2512 | 115.784 | 0.97791 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0382 | 59.8006 | -6.36 | -6.1439 | 116.9175 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.038 | 59.772 | 6.36 | 6.3331 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0386 | 6.792 | 1 | 1.1212 | 116.3522 | 0.98743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0399 | 6.7476 | -1 | -1.2512 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0392 | 59.8006 | -6.36 | -6.1441 | 116.9175 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.039 | 59.772 | 6.36 | 6.3327 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0396 | 6.792 | 1 | 1.1212 | 116.3522 | 0.98743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0409 | 6.7476 | -1 | -1.2513 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0402 | 59.8006 | -6.36 | -6.1444 | 116.9175 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.04 | 59.772 | 6.36 | 6.3322 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0406 | 6.792 | 1 | 1.1212 | 116.3522 | 0.98743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0419 | 6.7476 | -1 | -1.2513 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0412 | 59.7819 | -6.36 | -6.1447 | 116.909 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.041 | 59.772 | 6.36 | 6.3318 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0416 | 6.792 | 1 | 1.1212 | 116.3522 | 0.98743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0429 | 6.7476 | -1 | -1.2514 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0422 | 59.7819 | -6.36 | -6.145 | 116.909 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.042 | 59.772 | 6.36 | 6.3314 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0426 | 6.792 | 1 | 1.1212 | 116.3522 | 0.98743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0439 | 6.7476 | -1 | -1.2514 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0432 | 59.7819 | -6.36 | -6.1453 | 116.909 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.043 | 59.772 | 6.36 | 6.331 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0436 | 6.792 | 1 | 1.1212 | 116.3522 | 0.98743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0449 | 6.7476 | -1 | -1.2515 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0442 | 59.7819 | -6.36 | -6.1457 | 116.909 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.044 | 59.772 | 6.36 | 6.3306 | 118.0788 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0446 | 6.792 | 1 | 1.1212 | 116.3522 | 0.98743 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0459 | 6.7476 | -1 | -1.2516 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0452 | 59.7819 | -6.36 | -6.146 | 116.909 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.045 | 59.8076 | 6.36 | 6.3303 | 118.0507 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0456 | 6.8033 | 1 | 1.1213 | 116.3598 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0469 | 6.7476 | -1 | -1.2516 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0462 | 59.7819 | -6.36 | -6.1463 | 116.909 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.046 | 59.8076 | 6.36 | 6.33 | 118.0507 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0466 | 6.8033 | 1 | 1.1214 | 116.3598 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0479 | 6.7476 | -1 | -1.2517 | 115.7888 | 0.97756 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0472 | 59.7819 | -6.36 | -6.1467 | 116.909 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.047 | 59.8076 | 6.36 | 6.3297 | 118.0507 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0476 | 6.8033 | 1 | 1.1215 | 116.3598 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0489 | 6.7491 | -1 | -1.2517 | 115.7941 | 0.97765 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0482 | 59.7819 | -6.36 | -6.147 | 116.909 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.048 | 59.8076 | 6.36 | 6.3294 | 118.0507 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0486 | 6.8033 | 1 | 1.1216 | 116.3598 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0499 | 6.7491 | -1 | -1.2518 | 115.7941 | 0.97765 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0492 | 59.7554 | -6.36 | -6.1473 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.049 | 59.8076 | 6.36 | 6.3291 | 118.0507 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0496 | 6.8033 | 1 | 1.1216 | 116.3598 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0509 | 6.7491 | -1 | -1.2518 | 115.7941 | 0.97765 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0502 | 59.7554 | -6.36 | -6.1475 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.05 | 59.8076 | 6.36 | 6.3288 | 118.0507 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0506 | 6.8033 | 1 | 1.1217 | 116.3598 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0519 | 6.7491 | -1 | -1.2518 | 115.7941 | 0.97765 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0512 | 59.7554 | -6.36 | -6.1478 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.051 | 59.8076 | 6.36 | 6.3285 | 118.0507 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0516 | 6.8033 | 1 | 1.1218 | 116.3598 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0529 | 6.7491 | -1 | -1.2519 | 115.7941 | 0.97765 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0522 | 59.7554 | -6.36 | -6.1481 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.052 | 59.8076 | 6.36 | 6.3282 | 118.0507 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0526 | 6.8033 | 1 | 1.1219 | 116.3598 | 0.98728 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0539 | 6.7491 | -1 | -1.2519 | 115.7941 | 0.97765 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0532 | 59.7554 | -6.36 | -6.1484 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.053 | 59.812 | 6.36 | 6.3281 | 118.0609 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0536 | 6.8055 | 1 | 1.122 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0549 | 6.7491 | -1 | -1.252 | 115.7941 | 0.97765 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0542 | 59.7554 | -6.36 | -6.1487 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.054 | 59.812 | 6.36 | 6.328 | 118.0609 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0546 | 6.8055 | 1 | 1.1221 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0559 | 6.7491 | -1 | -1.252 | 115.7941 | 0.97765 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0552 | 59.7554 | -6.36 | -6.1489 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.055 | 59.812 | 6.36 | 6.3278 | 118.0609 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0556 | 6.8055 | 1 | 1.1222 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0569 | 6.7564 | -1 | -1.2521 | 115.7998 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0562 | 59.7554 | -6.36 | -6.1492 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.056 | 59.812 | 6.36 | 6.3277 | 118.0609 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0566 | 6.8055 | 1 | 1.1223 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0579 | 6.7564 | -1 | -1.2522 | 115.7998 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0572 | 59.7554 | -6.36 | -6.149 | 116.9142 | 0.99465 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.057 | 59.812 | 6.36 | 6.3275 | 118.0609 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0576 | 6.8055 | 1 | 1.1224 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0589 | 6.7564 | -1 | -1.2522 | 115.7998 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0582 | 59.7799 | -6.36 | -6.1492 | 116.8975 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.058 | 59.812 | 6.36 | 6.3274 | 118.0609 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0586 | 6.8055 | 1 | 1.1225 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0599 | 6.7564 | -1 | -1.2523 | 115.7998 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0592 | 59.7799 | -6.36 | -6.1494 | 116.8975 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.059 | 59.812 | 6.36 | 6.3273 | 118.0609 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0596 | 6.8055 | 1 | 1.1227 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0609 | 6.7564 | -1 | -1.2524 | 115.7998 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0602 | 59.7799 | -6.36 | -6.1496 | 116.8975 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.06 | 59.812 | 6.36 | 6.3271 | 118.0609 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0606 | 6.8055 | 1 | 1.1228 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0619 | 6.7564 | -1 | -1.2524 | 115.7998 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0612 | 59.7799 | -6.36 | -6.1498 | 116.8975 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.061 | 59.7845 | 6.36 | 6.327 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0616 | 6.8055 | 1 | 1.1229 | 116.3558 | 0.98737 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0629 | 6.7564 | -1 | -1.2525 | 115.7998 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0622 | 59.7799 | -6.36 | -6.15 | 116.8975 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.062 | 59.7845 | 6.36 | 6.327 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0626 | 6.7962 | 1 | 1.123 | 116.3613 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0639 | 6.7564 | -1 | -1.2526 | 115.7998 | 0.97786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0632 | 59.7799 | -6.36 | -6.1502 | 116.8975 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.063 | 59.7845 | 6.36 | 6.3269 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0636 | 6.7962 | 1 | 1.1231 | 116.3613 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0649 | 6.7565 | -1 | -1.2527 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0642 | 59.7799 | -6.36 | -6.1503 | 116.8975 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.064 | 59.7845 | 6.36 | 6.3268 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0646 | 6.7962 | 1 | 1.1232 | 116.3613 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0659 | 6.7565 | -1 | -1.2528 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0652 | 59.7799 | -6.36 | -6.1505 | 116.8975 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.065 | 59.7845 | 6.36 | 6.3267 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0656 | 6.7962 | 1 | 1.1233 | 116.3613 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0669 | 6.7565 | -1 | -1.253 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0662 | 59.7767 | -6.36 | -6.1507 | 116.8756 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.066 | 59.7845 | 6.36 | 6.3266 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0666 | 6.7962 | 1 | 1.1233 | 116.3613 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0679 | 6.7565 | -1 | -1.2531 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0672 | 59.7767 | -6.36 | -6.1509 | 116.8756 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.067 | 59.7845 | 6.36 | 6.3265 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0676 | 6.7962 | 1 | 1.1234 | 116.3613 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0689 | 6.7565 | -1 | -1.2532 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0682 | 59.7767 | -6.36 | -6.1511 | 116.8756 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.068 | 59.7845 | 6.36 | 6.3264 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0686 | 6.7962 | 1 | 1.1235 | 116.3613 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0699 | 6.7565 | -1 | -1.2534 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0692 | 59.7767 | -6.36 | -6.1513 | 116.8756 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.069 | 59.7845 | 6.36 | 6.3263 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0696 | 6.7962 | 1 | 1.1236 | 116.3613 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0709 | 6.7565 | -1 | -1.2535 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0702 | 59.7767 | -6.36 | -6.1515 | 116.8756 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.07 | 59.7739 | 6.36 | 6.3262 | 118.0606 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0706 | 6.7948 | 1 | 1.1236 | 116.3737 | 0.9876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0719 | 6.7565 | -1 | -1.2536 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0712 | 59.7767 | -6.36 | -6.1517 | 116.8756 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.071 | 59.7739 | 6.36 | 6.326 | 118.0606 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0716 | 6.7948 | 1 | 1.1236 | 116.3737 | 0.9876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0729 | 6.7565 | -1 | -1.2538 | 115.8074 | 0.97785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0722 | 59.7767 | -6.36 | -6.1519 | 116.8756 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.072 | 59.7739 | 6.36 | 6.3258 | 118.0606 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0726 | 6.7948 | 1 | 1.1236 | 116.3737 | 0.9876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0739 | 6.7626 | -1 | -1.2539 | 115.8169 | 0.97812 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0732 | 59.7767 | -6.36 | -6.1521 | 116.8756 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.073 | 59.7739 | 6.36 | 6.3257 | 118.0606 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0736 | 6.7948 | 1 | 1.1236 | 116.3737 | 0.9876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0749 | 6.7626 | -1 | -1.254 | 115.8169 | 0.97812 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0742 | 59.7761 | -6.36 | -6.1524 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.074 | 59.7739 | 6.36 | 6.3255 | 118.0606 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0746 | 6.7948 | 1 | 1.1236 | 116.3737 | 0.9876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0759 | 6.7626 | -1 | -1.2542 | 115.8169 | 0.97812 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0752 | 59.7761 | -6.36 | -6.1527 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.075 | 59.7739 | 6.36 | 6.3253 | 118.0606 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0756 | 6.7948 | 1 | 1.1236 | 116.3737 | 0.9876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0769 | 6.7626 | -1 | -1.2543 | 115.8169 | 0.97812 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0762 | 59.7761 | -6.36 | -6.153 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.076 | 59.7739 | 6.36 | 6.3251 | 118.0606 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0766 | 6.7948 | 1 | 1.1236 | 116.3737 | 0.9876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0779 | 6.7626 | -1 | -1.2544 | 115.8169 | 0.97812 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0772 | 59.7761 | -6.36 | -6.1533 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.077 | 59.7739 | 6.36 | 6.325 | 118.0606 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0776 | 6.7948 | 1 | 1.1236 | 116.3737 | 0.9876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0789 | 6.7626 | -1 | -1.2546 | 115.8169 | 0.97812 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0782 | 59.7761 | -6.36 | -6.1536 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.078 | 59.7702 | 6.36 | 6.3247 | 118.0663 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0786 | 6.7951 | 1 | 1.1236 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0799 | 6.7626 | -1 | -1.2547 | 115.8169 | 0.97812 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0792 | 59.7761 | -6.36 | -6.1539 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.079 | 59.7702 | 6.36 | 6.3245 | 118.0663 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0796 | 6.7951 | 1 | 1.1236 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0809 | 6.7626 | -1 | -1.2548 | 115.8169 | 0.97812 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0802 | 59.7761 | -6.36 | -6.1542 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.08 | 59.7702 | 6.36 | 6.3243 | 118.0663 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0806 | 6.7951 | 1 | 1.1236 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0819 | 6.7531 | -1 | -1.2548 | 115.8004 | 0.9787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0812 | 59.7761 | -6.36 | -6.1545 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.081 | 59.7702 | 6.36 | 6.324 | 118.0663 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0816 | 6.7951 | 1 | 1.1237 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0829 | 6.7531 | -1 | -1.2547 | 115.8004 | 0.9787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0822 | 59.7761 | -6.36 | -6.1547 | 116.8971 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.082 | 59.7702 | 6.36 | 6.3238 | 118.0663 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0826 | 6.7951 | 1 | 1.1237 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0839 | 6.7531 | -1 | -1.2547 | 115.8004 | 0.9787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0832 | 59.7951 | -6.36 | -6.1547 | 116.9152 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.083 | 59.7702 | 6.36 | 6.3235 | 118.0663 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0836 | 6.7951 | 1 | 1.1237 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0849 | 6.7531 | -1 | -1.2547 | 115.8004 | 0.9787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0842 | 59.7951 | -6.36 | -6.1547 | 116.9152 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.084 | 59.7702 | 6.36 | 6.3233 | 118.0663 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0846 | 6.7951 | 1 | 1.1237 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0859 | 6.7531 | -1 | -1.2547 | 115.8004 | 0.9787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0852 | 59.7951 | -6.36 | -6.1546 | 116.9152 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.085 | 59.7702 | 6.36 | 6.3231 | 118.0663 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0856 | 6.7951 | 1 | 1.1237 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0869 | 6.7531 | -1 | -1.2546 | 115.8004 | 0.9787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0862 | 59.7951 | -6.36 | -6.1546 | 116.9152 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.086 | 59.7738 | 6.36 | 6.3229 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0866 | 6.7951 | 1 | 1.1237 | 116.3686 | 0.98767 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0879 | 6.7531 | -1 | -1.2546 | 115.8004 | 0.9787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0872 | 59.7951 | -6.36 | -6.1546 | 116.9152 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.087 | 59.7738 | 6.36 | 6.3228 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0876 | 6.7971 | 1 | 1.1238 | 116.3578 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0889 | 6.7531 | -1 | -1.2546 | 115.8004 | 0.9787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0882 | 59.7951 | -6.36 | -6.1545 | 116.9152 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.088 | 59.7738 | 6.36 | 6.3226 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0886 | 6.7971 | 1 | 1.1239 | 116.3578 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0899 | 6.7538 | -1 | -1.2544 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0892 | 59.7951 | -6.36 | -6.1545 | 116.9152 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.089 | 59.7738 | 6.36 | 6.3225 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0896 | 6.7971 | 1 | 1.124 | 116.3578 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0909 | 6.7538 | -1 | -1.2543 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0902 | 59.7951 | -6.36 | -6.1545 | 116.9152 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.09 | 59.7738 | 6.36 | 6.3223 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0906 | 6.7971 | 1 | 1.1241 | 116.3578 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0919 | 6.7538 | -1 | -1.2541 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0912 | 59.7971 | -6.36 | -6.1542 | 116.9066 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.091 | 59.7738 | 6.36 | 6.3222 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0916 | 6.7971 | 1 | 1.1241 | 116.3578 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0929 | 6.7538 | -1 | -1.254 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0922 | 59.7971 | -6.36 | -6.154 | 116.9066 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.092 | 59.7738 | 6.36 | 6.322 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0926 | 6.7971 | 1 | 1.1242 | 116.3578 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0939 | 6.7538 | -1 | -1.2538 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0932 | 59.7971 | -6.36 | -6.1538 | 116.9066 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.093 | 59.7738 | 6.36 | 6.3219 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0936 | 6.7971 | 1 | 1.1243 | 116.3578 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0949 | 6.7538 | -1 | -1.2537 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0942 | 59.7971 | -6.36 | -6.1535 | 116.9066 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.094 | 59.7738 | 6.36 | 6.3218 | 118.072 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0946 | 6.7971 | 1 | 1.1244 | 116.3578 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0959 | 6.7538 | -1 | -1.2536 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0952 | 59.7971 | -6.36 | -6.1533 | 116.9066 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.095 | 59.7909 | 6.36 | 6.3219 | 118.0587 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0956 | 6.7993 | 1 | 1.1245 | 116.3535 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0969 | 6.7538 | -1 | -1.2534 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0962 | 59.7971 | -6.36 | -6.1531 | 116.9066 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.096 | 59.7909 | 6.36 | 6.322 | 118.0587 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0966 | 6.7993 | 1 | 1.1246 | 116.3535 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0979 | 6.7538 | -1 | -1.2533 | 115.7927 | 0.9788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0972 | 59.7971 | -6.36 | -6.1529 | 116.9066 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.097 | 59.7909 | 6.36 | 6.3222 | 118.0587 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0976 | 6.7993 | 1 | 1.1247 | 116.3535 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0989 | 6.7608 | -1 | -1.2532 | 115.7837 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0982 | 59.7971 | -6.36 | -6.1526 | 116.9066 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.098 | 59.7909 | 6.36 | 6.3223 | 118.0587 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0986 | 6.7993 | 1 | 1.1249 | 116.3535 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.0999 | 6.7608 | -1 | -1.2531 | 115.7837 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.0992 | 59.7946 | -6.36 | -6.1525 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.099 | 59.7909 | 6.36 | 6.3224 | 118.0587 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.0996 | 6.7993 | 1 | 1.125 | 116.3535 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1009 | 6.7608 | -1 | -1.253 | 115.7837 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1002 | 59.7946 | -6.36 | -6.1523 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.1 | 59.7909 | 6.36 | 6.3226 | 118.0587 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1006 | 6.7993 | 1 | 1.1251 | 116.3535 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1019 | 6.7608 | -1 | -1.2529 | 115.7837 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1012 | 59.7946 | -6.36 | -6.1521 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.101 | 59.7909 | 6.36 | 6.3227 | 118.0587 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1016 | 6.7993 | 1 | 1.1252 | 116.3535 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1029 | 6.7608 | -1 | -1.2528 | 115.7837 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1022 | 59.7946 | -6.36 | -6.1519 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.102 | 59.7909 | 6.36 | 6.3228 | 118.0587 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1026 | 6.7993 | 1 | 1.1254 | 116.3535 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1039 | 6.7608 | -1 | -1.2527 | 115.7837 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1032 | 59.7946 | -6.36 | -6.1517 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.103 | 59.8038 | 6.36 | 6.3228 | 118.0529 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1036 | 6.7948 | 1 | 1.1255 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1049 | 6.7608 | -1 | -1.2526 | 115.7837 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1042 | 59.7946 | -6.36 | -6.1516 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.104 | 59.8038 | 6.36 | 6.3228 | 118.0529 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1046 | 6.7948 | 1 | 1.1256 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1059 | 6.7608 | -1 | -1.2525 | 115.7837 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1052 | 59.7946 | -6.36 | -6.1514 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.105 | 59.8038 | 6.36 | 6.3228 | 118.0529 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1056 | 6.7948 | 1 | 1.1258 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1069 | 6.7544 | -1 | -1.2525 | 115.7957 | 0.9786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1062 | 59.7946 | -6.36 | -6.1512 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.106 | 59.8038 | 6.36 | 6.3228 | 118.0529 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1066 | 6.7948 | 1 | 1.1259 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1079 | 6.7544 | -1 | -1.2524 | 115.7957 | 0.9786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1072 | 59.7946 | -6.36 | -6.1512 | 116.9078 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.107 | 59.8038 | 6.36 | 6.3228 | 118.0529 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1076 | 6.7948 | 1 | 1.126 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1089 | 6.7544 | -1 | -1.2524 | 115.7957 | 0.9786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1082 | 59.7771 | -6.36 | -6.1511 | 116.9188 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.108 | 59.8038 | 6.36 | 6.3228 | 118.0529 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1086 | 6.7948 | 1 | 1.1262 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1099 | 6.7544 | -1 | -1.2523 | 115.7957 | 0.9786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1092 | 59.7771 | -6.36 | -6.1509 | 116.9188 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.109 | 59.8038 | 6.36 | 6.3228 | 118.0529 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1096 | 6.7948 | 1 | 1.1263 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1109 | 6.7544 | -1 | -1.2523 | 115.7957 | 0.9786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1102 | 59.7771 | -6.36 | -6.1507 | 116.9188 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.11 | 59.8038 | 6.36 | 6.3228 | 118.0529 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1106 | 6.7948 | 1 | 1.1264 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1119 | 6.7544 | -1 | -1.2522 | 115.7957 | 0.9786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1112 | 59.7771 | -6.36 | -6.1505 | 116.9188 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.111 | 59.7793 | 6.36 | 6.3227 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1116 | 6.7948 | 1 | 1.1266 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1129 | 6.7544 | -1 | -1.2522 | 115.7957 | 0.9786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1122 | 59.7771 | -6.36 | -6.1503 | 116.9188 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.112 | 59.7793 | 6.36 | 6.3226 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1126 | 6.7893 | 1 | 1.1266 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1139 | 6.7544 | -1 | -1.2521 | 115.7957 | 0.9786 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1132 | 59.7771 | -6.36 | -6.1502 | 116.9188 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.113 | 59.7793 | 6.36 | 6.3225 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1136 | 6.7893 | 1 | 1.1267 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1149 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1142 | 59.7771 | -6.36 | -6.15 | 116.9188 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.114 | 59.7793 | 6.36 | 6.3223 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1146 | 6.7893 | 1 | 1.1267 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1159 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1152 | 59.7771 | -6.36 | -6.1498 | 116.9188 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.115 | 59.7793 | 6.36 | 6.3222 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1156 | 6.7893 | 1 | 1.1268 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1169 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1162 | 59.7367 | -6.36 | -6.1498 | 116.8879 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.116 | 59.7793 | 6.36 | 6.3221 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1166 | 6.7893 | 1 | 1.1269 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1179 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1172 | 59.7367 | -6.36 | -6.1498 | 116.8879 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.117 | 59.7793 | 6.36 | 6.322 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1176 | 6.7893 | 1 | 1.1269 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1189 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1182 | 59.7367 | -6.36 | -6.1499 | 116.8879 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.118 | 59.7793 | 6.36 | 6.3219 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1186 | 6.7893 | 1 | 1.127 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1199 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1192 | 59.7367 | -6.36 | -6.1499 | 116.8879 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.119 | 59.7793 | 6.36 | 6.3217 | 118.0705 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1196 | 6.7893 | 1 | 1.127 | 116.3498 | 0.98748 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1209 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1202 | 59.7367 | -6.36 | -6.1499 | 116.8879 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.12 | 59.765 | 6.36 | 6.3218 | 118.0627 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1206 | 6.7897 | 1 | 1.1271 | 116.3666 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1219 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1212 | 59.7367 | -6.36 | -6.1499 | 116.8879 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.121 | 59.765 | 6.36 | 6.3218 | 118.0627 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1216 | 6.7897 | 1 | 1.1271 | 116.3666 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1229 | 6.7451 | -1 | -1.2522 | 115.8139 | 0.97814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1222 | 59.7367 | -6.36 | -6.1499 | 116.8879 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.122 | 59.765 | 6.36 | 6.3219 | 118.0627 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1226 | 6.7897 | 1 | 1.1272 | 116.3666 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1239 | 6.7529 | -1 | -1.2522 | 115.8257 | 0.97771 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1232 | 59.7367 | -6.36 | -6.1499 | 116.8879 | 0.99462 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.123 | 59.765 | 6.36 | 6.3219 | 118.0627 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1236 | 6.7897 | 1 | 1.1272 | 116.3666 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1249 | 6.7529 | -1 | -1.2523 | 115.8257 | 0.97771 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1242 | 59.7399 | -6.36 | -6.15 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.124 | 59.765 | 6.36 | 6.3219 | 118.0627 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1246 | 6.7897 | 1 | 1.1273 | 116.3666 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1259 | 6.7529 | -1 | -1.2523 | 115.8257 | 0.97771 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1252 | 59.7399 | -6.36 | -6.1501 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.125 | 59.765 | 6.36 | 6.322 | 118.0627 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1256 | 6.7897 | 1 | 1.1273 | 116.3666 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1269 | 6.7529 | -1 | -1.2523 | 115.8257 | 0.97771 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1262 | 59.7399 | -6.36 | -6.1502 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.126 | 59.765 | 6.36 | 6.322 | 118.0627 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1266 | 6.7897 | 1 | 1.1273 | 116.3666 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1279 | 6.7529 | -1 | -1.2523 | 115.8257 | 0.97771 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1272 | 59.7399 | -6.36 | -6.1502 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.127 | 59.765 | 6.36 | 6.3221 | 118.0627 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1276 | 6.7897 | 1 | 1.1274 | 116.3666 | 0.98755 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1289 | 6.7529 | -1 | -1.2523 | 115.8257 | 0.97771 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1282 | 59.7399 | -6.36 | -6.1503 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.128 | 59.7811 | 6.36 | 6.3221 | 118.0683 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1286 | 6.7893 | 1 | 1.1274 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1299 | 6.7529 | -1 | -1.2524 | 115.8257 | 0.97771 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1292 | 59.7399 | -6.36 | -6.1504 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.129 | 59.7811 | 6.36 | 6.322 | 118.0683 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1296 | 6.7893 | 1 | 1.1274 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1309 | 6.7529 | -1 | -1.2524 | 115.8257 | 0.97771 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1302 | 59.7399 | -6.36 | -6.1505 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.13 | 59.7811 | 6.36 | 6.322 | 118.0683 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1306 | 6.7893 | 1 | 1.1273 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1319 | 6.7624 | -1 | -1.2524 | 115.8279 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1312 | 59.7399 | -6.36 | -6.1505 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.131 | 59.7811 | 6.36 | 6.322 | 118.0683 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1316 | 6.7893 | 1 | 1.1273 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1329 | 6.7624 | -1 | -1.2524 | 115.8279 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1322 | 59.7399 | -6.36 | -6.1506 | 116.8688 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.132 | 59.7811 | 6.36 | 6.322 | 118.0683 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1326 | 6.7893 | 1 | 1.1273 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1339 | 6.7624 | -1 | -1.2524 | 115.8279 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1332 | 59.7569 | -6.36 | -6.1509 | 116.8763 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.133 | 59.7811 | 6.36 | 6.322 | 118.0683 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1336 | 6.7893 | 1 | 1.1273 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1349 | 6.7624 | -1 | -1.2524 | 115.8279 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1342 | 59.7569 | -6.36 | -6.1512 | 116.8763 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.134 | 59.7811 | 6.36 | 6.322 | 118.0683 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1346 | 6.7893 | 1 | 1.1272 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1359 | 6.7624 | -1 | -1.2524 | 115.8279 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1352 | 59.7569 | -6.36 | -6.1515 | 116.8763 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.135 | 59.7811 | 6.36 | 6.322 | 118.0683 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1356 | 6.7893 | 1 | 1.1272 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1369 | 6.7624 | -1 | -1.2524 | 115.8279 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1362 | 59.7569 | -6.36 | -6.1518 | 116.8763 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.136 | 59.7992 | 6.36 | 6.3218 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1366 | 6.7893 | 1 | 1.1272 | 116.3698 | 0.98768 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1379 | 6.7624 | -1 | -1.2524 | 115.8279 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1372 | 59.7569 | -6.36 | -6.1521 | 116.8763 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.137 | 59.7992 | 6.36 | 6.3216 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1376 | 6.7856 | 1 | 1.1271 | 116.3642 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1389 | 6.7624 | -1 | -1.2524 | 115.8279 | 0.97788 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1382 | 59.7569 | -6.36 | -6.1523 | 116.8763 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.138 | 59.7992 | 6.36 | 6.3214 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1386 | 6.7856 | 1 | 1.1271 | 116.3642 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1399 | 6.772 | -1 | -1.2523 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1392 | 59.7569 | -6.36 | -6.1526 | 116.8763 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.139 | 59.7992 | 6.36 | 6.3212 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1396 | 6.7856 | 1 | 1.1271 | 116.3642 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1409 | 6.772 | -1 | -1.2523 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1402 | 59.7569 | -6.36 | -6.1529 | 116.8763 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.14 | 59.7992 | 6.36 | 6.321 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1406 | 6.7856 | 1 | 1.127 | 116.3642 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1419 | 6.772 | -1 | -1.2523 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1412 | 59.7667 | -6.36 | -6.153 | 116.8798 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.141 | 59.7992 | 6.36 | 6.3208 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1416 | 6.7856 | 1 | 1.127 | 116.3642 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1429 | 6.772 | -1 | -1.2523 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1422 | 59.7667 | -6.36 | -6.153 | 116.8798 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.142 | 59.7992 | 6.36 | 6.3206 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1426 | 6.7856 | 1 | 1.1269 | 116.3642 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1439 | 6.772 | -1 | -1.2522 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1432 | 59.7667 | -6.36 | -6.1531 | 116.8798 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.143 | 59.7992 | 6.36 | 6.3204 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1436 | 6.7856 | 1 | 1.1269 | 116.3642 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1449 | 6.772 | -1 | -1.2522 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1442 | 59.7667 | -6.36 | -6.1531 | 116.8798 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.144 | 59.7992 | 6.36 | 6.3202 | 118.0776 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1446 | 6.7856 | 1 | 1.1268 | 116.3642 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1459 | 6.772 | -1 | -1.2522 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1452 | 59.7667 | -6.36 | -6.1532 | 116.8798 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.145 | 59.8117 | 6.36 | 6.3201 | 118.0531 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1456 | 6.785 | 1 | 1.1268 | 116.3648 | 0.98764 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1469 | 6.772 | -1 | -1.2522 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1462 | 59.7667 | -6.36 | -6.1533 | 116.8798 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.146 | 59.8117 | 6.36 | 6.3199 | 118.0531 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1466 | 6.785 | 1 | 1.1268 | 116.3648 | 0.98764 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1479 | 6.772 | -1 | -1.2521 | 115.8177 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1472 | 59.7667 | -6.36 | -6.1533 | 116.8798 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.147 | 59.8117 | 6.36 | 6.3198 | 118.0531 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1476 | 6.785 | 1 | 1.1268 | 116.3648 | 0.98764 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1489 | 6.764 | -1 | -1.2521 | 115.8172 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1482 | 59.7667 | -6.36 | -6.1534 | 116.8798 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.148 | 59.8117 | 6.36 | 6.3196 | 118.0531 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1486 | 6.785 | 1 | 1.1268 | 116.3648 | 0.98764 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1499 | 6.764 | -1 | -1.2521 | 115.8172 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1492 | 59.7569 | -6.36 | -6.1534 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.149 | 59.8117 | 6.36 | 6.3195 | 118.0531 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1496 | 6.785 | 1 | 1.1267 | 116.3648 | 0.98764 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1509 | 6.764 | -1 | -1.2521 | 115.8172 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1502 | 59.7569 | -6.36 | -6.1534 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.15 | 59.8117 | 6.36 | 6.3193 | 118.0531 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1506 | 6.785 | 1 | 1.1267 | 116.3648 | 0.98764 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1519 | 6.764 | -1 | -1.2521 | 115.8172 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1512 | 59.7569 | -6.36 | -6.1535 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.151 | 59.8117 | 6.36 | 6.3192 | 118.0531 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1516 | 6.785 | 1 | 1.1267 | 116.3648 | 0.98764 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1529 | 6.764 | -1 | -1.2521 | 115.8172 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1522 | 59.7569 | -6.36 | -6.1535 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.152 | 59.8117 | 6.36 | 6.319 | 118.0531 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1526 | 6.785 | 1 | 1.1267 | 116.3648 | 0.98764 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1539 | 6.764 | -1 | -1.2521 | 115.8172 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1532 | 59.7569 | -6.36 | -6.1536 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.153 | 59.7959 | 6.36 | 6.3192 | 118.0717 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1536 | 6.7929 | 1 | 1.1266 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1549 | 6.764 | -1 | -1.2521 | 115.8172 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1542 | 59.7569 | -6.36 | -6.1536 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.154 | 59.7959 | 6.36 | 6.3194 | 118.0717 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1546 | 6.7929 | 1 | 1.1265 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1559 | 6.764 | -1 | -1.2521 | 115.8172 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1552 | 59.7569 | -6.36 | -6.1537 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.155 | 59.7959 | 6.36 | 6.3196 | 118.0717 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1556 | 6.7929 | 1 | 1.1264 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1569 | 6.7562 | -1 | -1.2522 | 115.8208 | 0.97833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1562 | 59.7569 | -6.36 | -6.1537 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.156 | 59.7959 | 6.36 | 6.3198 | 118.0717 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1566 | 6.7929 | 1 | 1.1263 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1579 | 6.7562 | -1 | -1.2523 | 115.8208 | 0.97833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1572 | 59.7569 | -6.36 | -6.1538 | 116.8738 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.157 | 59.7959 | 6.36 | 6.32 | 118.0717 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1576 | 6.7929 | 1 | 1.1262 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1589 | 6.7562 | -1 | -1.2524 | 115.8208 | 0.97833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1582 | 59.7622 | -6.36 | -6.1539 | 116.8811 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.158 | 59.7959 | 6.36 | 6.3202 | 118.0717 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1586 | 6.7929 | 1 | 1.126 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1599 | 6.7562 | -1 | -1.2525 | 115.8208 | 0.97833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1592 | 59.7622 | -6.36 | -6.1541 | 116.8811 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.159 | 59.7959 | 6.36 | 6.3204 | 118.0717 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1596 | 6.7929 | 1 | 1.1259 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1609 | 6.7562 | -1 | -1.2526 | 115.8208 | 0.97833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1602 | 59.7622 | -6.36 | -6.1542 | 116.8811 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.16 | 59.7959 | 6.36 | 6.3206 | 118.0717 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1606 | 6.7929 | 1 | 1.1258 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1619 | 6.7562 | -1 | -1.2527 | 115.8208 | 0.97833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1612 | 59.7622 | -6.36 | -6.1544 | 116.8811 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.161 | 59.7788 | 6.36 | 6.3207 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1616 | 6.7929 | 1 | 1.1257 | 116.3631 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1629 | 6.7562 | -1 | -1.2528 | 115.8208 | 0.97833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1622 | 59.7622 | -6.36 | -6.1545 | 116.8811 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.162 | 59.7788 | 6.36 | 6.3208 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1626 | 6.8006 | 1 | 1.1256 | 116.3671 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1639 | 6.7562 | -1 | -1.2529 | 115.8208 | 0.97833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1632 | 59.7622 | -6.36 | -6.1547 | 116.8811 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.163 | 59.7788 | 6.36 | 6.3209 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1636 | 6.8006 | 1 | 1.1255 | 116.3671 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1649 | 6.7513 | -1 | -1.2529 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1642 | 59.7622 | -6.36 | -6.1548 | 116.8811 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.164 | 59.7788 | 6.36 | 6.321 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1646 | 6.8006 | 1 | 1.1254 | 116.3671 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1659 | 6.7513 | -1 | -1.2529 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1652 | 59.7622 | -6.36 | -6.155 | 116.8811 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.165 | 59.7788 | 6.36 | 6.3211 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1656 | 6.8006 | 1 | 1.1253 | 116.3671 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1669 | 6.7513 | -1 | -1.2529 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1662 | 59.7925 | -6.36 | -6.155 | 116.896 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.166 | 59.7788 | 6.36 | 6.3212 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1666 | 6.8006 | 1 | 1.1252 | 116.3671 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1679 | 6.7513 | -1 | -1.2529 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1672 | 59.7925 | -6.36 | -6.155 | 116.896 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.167 | 59.7788 | 6.36 | 6.3213 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1676 | 6.8006 | 1 | 1.1251 | 116.3671 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1689 | 6.7513 | -1 | -1.2529 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1682 | 59.7925 | -6.36 | -6.1551 | 116.896 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.168 | 59.7788 | 6.36 | 6.3214 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1686 | 6.8006 | 1 | 1.125 | 116.3671 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1699 | 6.7513 | -1 | -1.2528 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1692 | 59.7925 | -6.36 | -6.1551 | 116.896 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.169 | 59.7788 | 6.36 | 6.3215 | 118.0839 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1696 | 6.8006 | 1 | 1.1249 | 116.3671 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1709 | 6.7513 | -1 | -1.2528 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1702 | 59.7925 | -6.36 | -6.1551 | 116.896 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.17 | 59.7721 | 6.36 | 6.3211 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1706 | 6.7965 | 1 | 1.1248 | 116.3698 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1719 | 6.7513 | -1 | -1.2528 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1712 | 59.7925 | -6.36 | -6.1552 | 116.896 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.171 | 59.7721 | 6.36 | 6.3208 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1716 | 6.7965 | 1 | 1.1247 | 116.3698 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1729 | 6.7513 | -1 | -1.2528 | 115.8135 | 0.97875 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1722 | 59.7925 | -6.36 | -6.1552 | 116.896 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.172 | 59.7721 | 6.36 | 6.3204 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1726 | 6.7965 | 1 | 1.1247 | 116.3698 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1739 | 6.7493 | -1 | -1.2526 | 115.8197 | 0.979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1732 | 59.7925 | -6.36 | -6.1552 | 116.896 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.173 | 59.7721 | 6.36 | 6.3201 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1736 | 6.7965 | 1 | 1.1246 | 116.3698 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1749 | 6.7493 | -1 | -1.2525 | 115.8197 | 0.979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1742 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.174 | 59.7721 | 6.36 | 6.3198 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1746 | 6.7965 | 1 | 1.1245 | 116.3698 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1759 | 6.7493 | -1 | -1.2523 | 115.8197 | 0.979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1752 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.175 | 59.7721 | 6.36 | 6.3194 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1756 | 6.7965 | 1 | 1.1244 | 116.3698 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1769 | 6.7493 | -1 | -1.2521 | 115.8197 | 0.979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1762 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.176 | 59.7721 | 6.36 | 6.3191 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1766 | 6.7965 | 1 | 1.1244 | 116.3698 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1779 | 6.7493 | -1 | -1.2519 | 115.8197 | 0.979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1772 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.177 | 59.7721 | 6.36 | 6.3188 | 118.068 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1776 | 6.7965 | 1 | 1.1243 | 116.3698 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1789 | 6.7493 | -1 | -1.2518 | 115.8197 | 0.979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1782 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.178 | 59.7616 | 6.36 | 6.3189 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1786 | 6.7927 | 1 | 1.1242 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1799 | 6.7493 | -1 | -1.2516 | 115.8197 | 0.979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1792 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.179 | 59.7616 | 6.36 | 6.319 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1796 | 6.7927 | 1 | 1.1241 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1809 | 6.7493 | -1 | -1.2514 | 115.8197 | 0.979 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1802 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.18 | 59.7616 | 6.36 | 6.3191 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1806 | 6.7927 | 1 | 1.124 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1819 | 6.745 | -1 | -1.2512 | 115.8087 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1812 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.181 | 59.7616 | 6.36 | 6.3192 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1816 | 6.7927 | 1 | 1.1239 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1829 | 6.745 | -1 | -1.251 | 115.8087 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1822 | 59.7874 | -6.36 | -6.1552 | 116.8891 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.182 | 59.7616 | 6.36 | 6.3193 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1826 | 6.7927 | 1 | 1.1237 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1839 | 6.745 | -1 | -1.2508 | 115.8087 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1832 | 59.788 | -6.36 | -6.1553 | 116.8899 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.183 | 59.7616 | 6.36 | 6.3194 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1836 | 6.7927 | 1 | 1.1236 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1849 | 6.745 | -1 | -1.2506 | 115.8087 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1842 | 59.788 | -6.36 | -6.1554 | 116.8899 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.184 | 59.7616 | 6.36 | 6.3195 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1846 | 6.7927 | 1 | 1.1235 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1859 | 6.745 | -1 | -1.2504 | 115.8087 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1852 | 59.788 | -6.36 | -6.1555 | 116.8899 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.185 | 59.7616 | 6.36 | 6.3196 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1856 | 6.7927 | 1 | 1.1234 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1869 | 6.745 | -1 | -1.2502 | 115.8087 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1862 | 59.788 | -6.36 | -6.1556 | 116.8899 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.186 | 59.7664 | 6.36 | 6.3199 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1866 | 6.7927 | 1 | 1.1233 | 116.3619 | 0.98798 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1879 | 6.745 | -1 | -1.25 | 115.8087 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1872 | 59.788 | -6.36 | -6.1557 | 116.8899 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.187 | 59.7664 | 6.36 | 6.3202 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1876 | 6.7916 | 1 | 1.1231 | 116.3686 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1889 | 6.745 | -1 | -1.2498 | 115.8087 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1882 | 59.788 | -6.36 | -6.1558 | 116.8899 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.188 | 59.7664 | 6.36 | 6.3206 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1886 | 6.7916 | 1 | 1.123 | 116.3686 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1899 | 6.7491 | -1 | -1.2497 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1892 | 59.788 | -6.36 | -6.1559 | 116.8899 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.189 | 59.7664 | 6.36 | 6.3209 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1896 | 6.7916 | 1 | 1.1229 | 116.3686 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1909 | 6.7491 | -1 | -1.2495 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1902 | 59.788 | -6.36 | -6.156 | 116.8899 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.19 | 59.7664 | 6.36 | 6.3212 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1906 | 6.7916 | 1 | 1.1227 | 116.3686 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1919 | 6.7491 | -1 | -1.2493 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1912 | 59.7807 | -6.36 | -6.1561 | 116.8877 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.191 | 59.7664 | 6.36 | 6.3215 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1916 | 6.7916 | 1 | 1.1226 | 116.3686 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1929 | 6.7491 | -1 | -1.2492 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1922 | 59.7807 | -6.36 | -6.1562 | 116.8877 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.192 | 59.7664 | 6.36 | 6.3218 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1926 | 6.7916 | 1 | 1.1224 | 116.3686 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1939 | 6.7491 | -1 | -1.249 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1932 | 59.7807 | -6.36 | -6.1563 | 116.8877 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.193 | 59.7664 | 6.36 | 6.3221 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1936 | 6.7916 | 1 | 1.1223 | 116.3686 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1949 | 6.7491 | -1 | -1.2488 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1942 | 59.7807 | -6.36 | -6.1565 | 116.8877 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.194 | 59.7664 | 6.36 | 6.3224 | 118.0697 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1946 | 6.7916 | 1 | 1.1222 | 116.3686 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1959 | 6.7491 | -1 | -1.2486 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1952 | 59.7807 | -6.36 | -6.1566 | 116.8877 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.195 | 59.7889 | 6.36 | 6.3224 | 118.0437 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1956 | 6.7886 | 1 | 1.122 | 116.3747 | 0.98782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1969 | 6.7491 | -1 | -1.2485 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1962 | 59.7807 | -6.36 | -6.1567 | 116.8877 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.196 | 59.7889 | 6.36 | 6.3223 | 118.0437 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1966 | 6.7886 | 1 | 1.1218 | 116.3747 | 0.98782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1979 | 6.7491 | -1 | -1.2483 | 115.8209 | 0.97834 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1972 | 59.7807 | -6.36 | -6.1568 | 116.8877 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.197 | 59.7889 | 6.36 | 6.3223 | 118.0437 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1976 | 6.7886 | 1 | 1.1216 | 116.3747 | 0.98782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1989 | 6.7609 | -1 | -1.2482 | 115.8371 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1982 | 59.7807 | -6.36 | -6.1569 | 116.8877 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.198 | 59.7889 | 6.36 | 6.3222 | 118.0437 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1986 | 6.7886 | 1 | 1.1215 | 116.3747 | 0.98782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.1999 | 6.7609 | -1 | -1.2481 | 115.8371 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.1992 | 59.7622 | -6.36 | -6.1571 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.199 | 59.7889 | 6.36 | 6.3222 | 118.0437 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.1996 | 6.7886 | 1 | 1.1213 | 116.3747 | 0.98782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2009 | 6.7609 | -1 | -1.2479 | 115.8371 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2002 | 59.7622 | -6.36 | -6.1574 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.2 | 59.7889 | 6.36 | 6.3221 | 118.0437 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2006 | 6.7886 | 1 | 1.1211 | 116.3747 | 0.98782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2019 | 6.7609 | -1 | -1.2478 | 115.8371 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2012 | 59.7622 | -6.36 | -6.1576 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.201 | 59.7889 | 6.36 | 6.3221 | 118.0437 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2016 | 6.7886 | 1 | 1.1209 | 116.3747 | 0.98782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2029 | 6.7609 | -1 | -1.2477 | 115.8371 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2022 | 59.7622 | -6.36 | -6.1578 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.202 | 59.7889 | 6.36 | 6.322 | 118.0437 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2026 | 6.7886 | 1 | 1.1208 | 116.3747 | 0.98782 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2039 | 6.7609 | -1 | -1.2476 | 115.8371 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2032 | 59.7622 | -6.36 | -6.1581 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.203 | 59.7988 | 6.36 | 6.322 | 118.048 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2036 | 6.7853 | 1 | 1.1206 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2049 | 6.7609 | -1 | -1.2475 | 115.8371 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2042 | 59.7622 | -6.36 | -6.1583 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.204 | 59.7988 | 6.36 | 6.3221 | 118.048 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2046 | 6.7853 | 1 | 1.1204 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2059 | 6.7609 | -1 | -1.2474 | 115.8371 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2052 | 59.7622 | -6.36 | -6.1586 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.205 | 59.7988 | 6.36 | 6.3221 | 118.048 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2056 | 6.7853 | 1 | 1.1202 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2069 | 6.759 | -1 | -1.2472 | 115.8391 | 0.97841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2062 | 59.7622 | -6.36 | -6.1588 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.206 | 59.7988 | 6.36 | 6.3222 | 118.048 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2066 | 6.7853 | 1 | 1.12 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2079 | 6.759 | -1 | -1.2471 | 115.8391 | 0.97841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2072 | 59.7622 | -6.36 | -6.159 | 116.8765 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.207 | 59.7988 | 6.36 | 6.3222 | 118.048 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2076 | 6.7853 | 1 | 1.1198 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2089 | 6.759 | -1 | -1.247 | 115.8391 | 0.97841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2082 | 59.7843 | -6.36 | -6.1591 | 116.8834 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.208 | 59.7988 | 6.36 | 6.3222 | 118.048 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2086 | 6.7853 | 1 | 1.1197 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2099 | 6.759 | -1 | -1.2469 | 115.8391 | 0.97841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2092 | 59.7843 | -6.36 | -6.1593 | 116.8834 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.209 | 59.7988 | 6.36 | 6.3223 | 118.048 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2096 | 6.7853 | 1 | 1.1195 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2109 | 6.759 | -1 | -1.2468 | 115.8391 | 0.97841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2102 | 59.7843 | -6.36 | -6.1594 | 116.8834 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.21 | 59.7988 | 6.36 | 6.3223 | 118.048 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2106 | 6.7853 | 1 | 1.1193 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2119 | 6.759 | -1 | -1.2466 | 115.8391 | 0.97841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2112 | 59.7843 | -6.36 | -6.1595 | 116.8834 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.211 | 59.7923 | 6.36 | 6.3224 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2116 | 6.7853 | 1 | 1.1191 | 116.363 | 0.98792 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2129 | 6.759 | -1 | -1.2465 | 115.8391 | 0.97841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2122 | 59.7843 | -6.36 | -6.1596 | 116.8834 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.212 | 59.7923 | 6.36 | 6.3225 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2126 | 6.7902 | 1 | 1.119 | 116.3677 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2139 | 6.759 | -1 | -1.2464 | 115.8391 | 0.97841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2132 | 59.7843 | -6.36 | -6.1597 | 116.8834 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.213 | 59.7923 | 6.36 | 6.3226 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2136 | 6.7902 | 1 | 1.1189 | 116.3677 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2149 | 6.7551 | -1 | -1.2464 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2142 | 59.7843 | -6.36 | -6.1598 | 116.8834 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.214 | 59.7923 | 6.36 | 6.3227 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2146 | 6.7902 | 1 | 1.1189 | 116.3677 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2159 | 6.7551 | -1 | -1.2463 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2152 | 59.7843 | -6.36 | -6.1599 | 116.8834 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.215 | 59.7923 | 6.36 | 6.3228 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2156 | 6.7902 | 1 | 1.1188 | 116.3677 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2169 | 6.7551 | -1 | -1.2463 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2162 | 59.7954 | -6.36 | -6.1597 | 116.8878 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.216 | 59.7923 | 6.36 | 6.3229 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2166 | 6.7902 | 1 | 1.1187 | 116.3677 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2179 | 6.7551 | -1 | -1.2463 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2172 | 59.7954 | -6.36 | -6.1595 | 116.8878 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.217 | 59.7923 | 6.36 | 6.323 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2176 | 6.7902 | 1 | 1.1186 | 116.3677 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2189 | 6.7551 | -1 | -1.2463 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2182 | 59.7954 | -6.36 | -6.1594 | 116.8878 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.218 | 59.7923 | 6.36 | 6.3231 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2186 | 6.7902 | 1 | 1.1185 | 116.3677 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2199 | 6.7551 | -1 | -1.2462 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2192 | 59.7954 | -6.36 | -6.1592 | 116.8878 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.219 | 59.7923 | 6.36 | 6.3232 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2196 | 6.7902 | 1 | 1.1185 | 116.3677 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2209 | 6.7551 | -1 | -1.2462 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2202 | 59.7954 | -6.36 | -6.159 | 116.8878 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.22 | 59.7947 | 6.36 | 6.3231 | 118.0517 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2206 | 6.8005 | 1 | 1.1185 | 116.3744 | 0.98758 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2219 | 6.7551 | -1 | -1.2462 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2212 | 59.7954 | -6.36 | -6.1588 | 116.8878 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.221 | 59.7947 | 6.36 | 6.323 | 118.0517 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2216 | 6.8005 | 1 | 1.1185 | 116.3744 | 0.98758 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2229 | 6.7551 | -1 | -1.2461 | 115.8369 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2222 | 59.7954 | -6.36 | -6.1586 | 116.8878 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.222 | 59.7947 | 6.36 | 6.323 | 118.0517 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2226 | 6.8005 | 1 | 1.1185 | 116.3744 | 0.98758 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2239 | 6.7608 | -1 | -1.2462 | 115.8371 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2232 | 59.7954 | -6.36 | -6.1584 | 116.8878 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.223 | 59.7947 | 6.36 | 6.3229 | 118.0517 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2236 | 6.8005 | 1 | 1.1185 | 116.3744 | 0.98758 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2249 | 6.7608 | -1 | -1.2462 | 115.8371 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2242 | 59.7852 | -6.36 | -6.1582 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.224 | 59.7947 | 6.36 | 6.3228 | 118.0517 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2246 | 6.8005 | 1 | 1.1185 | 116.3744 | 0.98758 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2259 | 6.7608 | -1 | -1.2462 | 115.8371 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2252 | 59.7852 | -6.36 | -6.158 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.225 | 59.7947 | 6.36 | 6.3227 | 118.0517 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2256 | 6.8005 | 1 | 1.1185 | 116.3744 | 0.98758 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2269 | 6.7608 | -1 | -1.2463 | 115.8371 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2262 | 59.7852 | -6.36 | -6.1578 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.226 | 59.7947 | 6.36 | 6.3226 | 118.0517 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2266 | 6.8005 | 1 | 1.1185 | 116.3744 | 0.98758 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2279 | 6.7608 | -1 | -1.2463 | 115.8371 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2272 | 59.7852 | -6.36 | -6.1576 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.227 | 59.7947 | 6.36 | 6.3225 | 118.0517 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2276 | 6.8005 | 1 | 1.1185 | 116.3744 | 0.98758 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2289 | 6.7608 | -1 | -1.2463 | 115.8371 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2282 | 59.7852 | -6.36 | -6.1574 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.228 | 59.7747 | 6.36 | 6.3226 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2286 | 6.8006 | 1 | 1.1186 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2299 | 6.7608 | -1 | -1.2463 | 115.8371 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2292 | 59.7852 | -6.36 | -6.1572 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.229 | 59.7747 | 6.36 | 6.3227 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2296 | 6.8006 | 1 | 1.1186 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2309 | 6.7608 | -1 | -1.2464 | 115.8371 | 0.97798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2302 | 59.7852 | -6.36 | -6.157 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.23 | 59.7747 | 6.36 | 6.3228 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2306 | 6.8006 | 1 | 1.1187 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2319 | 6.7622 | -1 | -1.2464 | 115.8309 | 0.9784 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2312 | 59.7852 | -6.36 | -6.1568 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.231 | 59.7747 | 6.36 | 6.3229 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2316 | 6.8006 | 1 | 1.1187 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2329 | 6.7622 | -1 | -1.2465 | 115.8309 | 0.9784 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2322 | 59.7852 | -6.36 | -6.1566 | 116.8963 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.232 | 59.7747 | 6.36 | 6.323 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2326 | 6.8006 | 1 | 1.1188 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2339 | 6.7622 | -1 | -1.2466 | 115.8309 | 0.9784 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2332 | 59.7872 | -6.36 | -6.1566 | 116.8869 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.233 | 59.7747 | 6.36 | 6.3231 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2336 | 6.8006 | 1 | 1.1188 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2349 | 6.7622 | -1 | -1.2467 | 115.8309 | 0.9784 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2342 | 59.7872 | -6.36 | -6.1566 | 116.8869 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.234 | 59.7747 | 6.36 | 6.3232 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2346 | 6.8006 | 1 | 1.1189 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2359 | 6.7622 | -1 | -1.2468 | 115.8309 | 0.9784 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2352 | 59.7872 | -6.36 | -6.1566 | 116.8869 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.235 | 59.7747 | 6.36 | 6.3233 | 118.0608 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2356 | 6.8006 | 1 | 1.1189 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2369 | 6.7622 | -1 | -1.2468 | 115.8309 | 0.9784 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2362 | 59.7872 | -6.36 | -6.1566 | 116.8869 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.236 | 59.7645 | 6.36 | 6.3234 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2366 | 6.8006 | 1 | 1.119 | 116.3697 | 0.98753 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2379 | 6.7622 | -1 | -1.2469 | 115.8309 | 0.9784 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2372 | 59.7872 | -6.36 | -6.1566 | 116.8869 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.237 | 59.7645 | 6.36 | 6.3235 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2376 | 6.7934 | 1 | 1.119 | 116.3665 | 0.98747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2389 | 6.7622 | -1 | -1.247 | 115.8309 | 0.9784 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2382 | 59.7872 | -6.36 | -6.1566 | 116.8869 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.238 | 59.7645 | 6.36 | 6.3236 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2386 | 6.7934 | 1 | 1.1191 | 116.3665 | 0.98747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2399 | 6.7647 | -1 | -1.247 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2392 | 59.7872 | -6.36 | -6.1566 | 116.8869 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.239 | 59.7645 | 6.36 | 6.3237 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2396 | 6.7934 | 1 | 1.1191 | 116.3665 | 0.98747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2409 | 6.7647 | -1 | -1.2471 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2402 | 59.7872 | -6.36 | -6.1566 | 116.8869 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.24 | 59.7645 | 6.36 | 6.3238 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2406 | 6.7934 | 1 | 1.1192 | 116.3665 | 0.98747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2419 | 6.7647 | -1 | -1.2471 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2412 | 59.7959 | -6.36 | -6.1567 | 116.8863 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.241 | 59.7645 | 6.36 | 6.3239 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2416 | 6.7934 | 1 | 1.1192 | 116.3665 | 0.98747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2429 | 6.7647 | -1 | -1.2472 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2422 | 59.7959 | -6.36 | -6.1569 | 116.8863 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.242 | 59.7645 | 6.36 | 6.324 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2426 | 6.7934 | 1 | 1.1193 | 116.3665 | 0.98747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2439 | 6.7647 | -1 | -1.2472 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2432 | 59.7959 | -6.36 | -6.157 | 116.8863 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.243 | 59.7645 | 6.36 | 6.3241 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2436 | 6.7934 | 1 | 1.1193 | 116.3665 | 0.98747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2449 | 6.7647 | -1 | -1.2473 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2442 | 59.7959 | -6.36 | -6.1571 | 116.8863 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.244 | 59.7645 | 6.36 | 6.3242 | 118.0868 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2446 | 6.7934 | 1 | 1.1194 | 116.3665 | 0.98747 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2459 | 6.7647 | -1 | -1.2473 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2452 | 59.7959 | -6.36 | -6.1573 | 116.8863 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.245 | 59.7915 | 6.36 | 6.324 | 118.0679 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2456 | 6.7941 | 1 | 1.1193 | 116.3594 | 0.98776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2469 | 6.7647 | -1 | -1.2474 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2462 | 59.7959 | -6.36 | -6.1574 | 116.8863 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.246 | 59.7915 | 6.36 | 6.3238 | 118.0679 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2466 | 6.7941 | 1 | 1.1192 | 116.3594 | 0.98776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2479 | 6.7647 | -1 | -1.2474 | 115.8378 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2472 | 59.7959 | -6.36 | -6.1575 | 116.8863 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.247 | 59.7915 | 6.36 | 6.3237 | 118.0679 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2476 | 6.7941 | 1 | 1.1192 | 116.3594 | 0.98776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2489 | 6.7652 | -1 | -1.2475 | 115.84 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2482 | 59.7959 | -6.36 | -6.1577 | 116.8863 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.248 | 59.7915 | 6.36 | 6.3235 | 118.0679 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2486 | 6.7941 | 1 | 1.1191 | 116.3594 | 0.98776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2499 | 6.7652 | -1 | -1.2475 | 115.84 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2492 | 59.7947 | -6.36 | -6.1579 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.249 | 59.7915 | 6.36 | 6.3233 | 118.0679 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2496 | 6.7941 | 1 | 1.119 | 116.3594 | 0.98776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2509 | 6.7652 | -1 | -1.2475 | 115.84 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2502 | 59.7947 | -6.36 | -6.1581 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.25 | 59.7915 | 6.36 | 6.3232 | 118.0679 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2506 | 6.7941 | 1 | 1.119 | 116.3594 | 0.98776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2519 | 6.7652 | -1 | -1.2475 | 115.84 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2512 | 59.7947 | -6.36 | -6.1583 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.251 | 59.7915 | 6.36 | 6.323 | 118.0679 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2516 | 6.7941 | 1 | 1.1189 | 116.3594 | 0.98776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2529 | 6.7652 | -1 | -1.2475 | 115.84 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2522 | 59.7947 | -6.36 | -6.1586 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.252 | 59.7915 | 6.36 | 6.3228 | 118.0679 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2526 | 6.7941 | 1 | 1.1188 | 116.3594 | 0.98776 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2539 | 6.7652 | -1 | -1.2475 | 115.84 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2532 | 59.7947 | -6.36 | -6.1588 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.253 | 59.8106 | 6.36 | 6.3229 | 118.0411 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2536 | 6.7939 | 1 | 1.1187 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2549 | 6.7652 | -1 | -1.2475 | 115.84 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2542 | 59.7947 | -6.36 | -6.159 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.254 | 59.8106 | 6.36 | 6.323 | 118.0411 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2546 | 6.7939 | 1 | 1.1186 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2559 | 6.7652 | -1 | -1.2476 | 115.84 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2552 | 59.7947 | -6.36 | -6.1592 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.255 | 59.8106 | 6.36 | 6.3231 | 118.0411 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2556 | 6.7939 | 1 | 1.1185 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2569 | 6.7587 | -1 | -1.2475 | 115.8429 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2562 | 59.7947 | -6.36 | -6.1594 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.256 | 59.8106 | 6.36 | 6.3232 | 118.0411 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2566 | 6.7939 | 1 | 1.1184 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2579 | 6.7587 | -1 | -1.2475 | 115.8429 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2572 | 59.7947 | -6.36 | -6.1597 | 116.8905 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.257 | 59.8106 | 6.36 | 6.3233 | 118.0411 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2576 | 6.7939 | 1 | 1.1183 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2589 | 6.7587 | -1 | -1.2475 | 115.8429 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2582 | 59.8141 | -6.36 | -6.1601 | 116.8872 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.258 | 59.8106 | 6.36 | 6.3234 | 118.0411 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2586 | 6.7939 | 1 | 1.1182 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2599 | 6.7587 | -1 | -1.2475 | 115.8429 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2592 | 59.8141 | -6.36 | -6.1606 | 116.8872 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.259 | 59.8106 | 6.36 | 6.3235 | 118.0411 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2596 | 6.7939 | 1 | 1.1181 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2609 | 6.7587 | -1 | -1.2475 | 115.8429 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2602 | 59.8141 | -6.36 | -6.161 | 116.8872 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.26 | 59.8106 | 6.36 | 6.3237 | 118.0411 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2606 | 6.7939 | 1 | 1.1179 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2619 | 6.7587 | -1 | -1.2475 | 115.8429 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2612 | 59.8141 | -6.36 | -6.1615 | 116.8872 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.261 | 59.8037 | 6.36 | 6.3239 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2616 | 6.7939 | 1 | 1.1178 | 116.3504 | 0.98786 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2629 | 6.7587 | -1 | -1.2475 | 115.8429 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2622 | 59.8141 | -6.36 | -6.1619 | 116.8872 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.262 | 59.8037 | 6.36 | 6.3242 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2626 | 6.7916 | 1 | 1.1177 | 116.3521 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2639 | 6.7587 | -1 | -1.2474 | 115.8429 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2632 | 59.8141 | -6.36 | -6.1624 | 116.8872 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.263 | 59.8037 | 6.36 | 6.3244 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2636 | 6.7916 | 1 | 1.1177 | 116.3521 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2649 | 6.7561 | -1 | -1.2473 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2642 | 59.8141 | -6.36 | -6.1628 | 116.8872 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.264 | 59.8037 | 6.36 | 6.3247 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2646 | 6.7916 | 1 | 1.1176 | 116.3521 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2659 | 6.7561 | -1 | -1.2472 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2652 | 59.8141 | -6.36 | -6.1633 | 116.8872 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.265 | 59.8037 | 6.36 | 6.3249 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2656 | 6.7916 | 1 | 1.1175 | 116.3521 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2669 | 6.7561 | -1 | -1.247 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2662 | 59.8203 | -6.36 | -6.1637 | 116.8858 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.266 | 59.8037 | 6.36 | 6.3252 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2666 | 6.7916 | 1 | 1.1174 | 116.3521 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2679 | 6.7561 | -1 | -1.2469 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2672 | 59.8203 | -6.36 | -6.1641 | 116.8858 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.267 | 59.8037 | 6.36 | 6.3254 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2676 | 6.7916 | 1 | 1.1173 | 116.3521 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2689 | 6.7561 | -1 | -1.2468 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2682 | 59.8203 | -6.36 | -6.1646 | 116.8858 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.268 | 59.8037 | 6.36 | 6.3257 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2686 | 6.7916 | 1 | 1.1172 | 116.3521 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2699 | 6.7561 | -1 | -1.2466 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2692 | 59.8203 | -6.36 | -6.165 | 116.8858 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.269 | 59.8037 | 6.36 | 6.3259 | 118.0496 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2696 | 6.7916 | 1 | 1.1171 | 116.3521 | 0.98779 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2709 | 6.7561 | -1 | -1.2465 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2702 | 59.8203 | -6.36 | -6.1654 | 116.8858 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.27 | 59.7736 | 6.36 | 6.3257 | 118.073 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2706 | 6.7875 | 1 | 1.117 | 116.3613 | 0.98789 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2719 | 6.7561 | -1 | -1.2464 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2712 | 59.8203 | -6.36 | -6.1658 | 116.8858 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.271 | 59.7736 | 6.36 | 6.3255 | 118.073 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2716 | 6.7875 | 1 | 1.1169 | 116.3613 | 0.98789 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2729 | 6.7561 | -1 | -1.2462 | 115.8414 | 0.97881 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2722 | 59.8203 | -6.36 | -6.1662 | 116.8858 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.272 | 59.7736 | 6.36 | 6.3253 | 118.073 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2726 | 6.7875 | 1 | 1.1168 | 116.3613 | 0.98789 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2739 | 6.758 | -1 | -1.2461 | 115.8407 | 0.97829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2732 | 59.8203 | -6.36 | -6.1666 | 116.8858 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.273 | 59.7736 | 6.36 | 6.3251 | 118.073 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2736 | 6.7875 | 1 | 1.1167 | 116.3613 | 0.98789 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2749 | 6.758 | -1 | -1.246 | 115.8407 | 0.97829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2742 | 59.8001 | -6.36 | -6.1666 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.274 | 59.7736 | 6.36 | 6.3249 | 118.073 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2746 | 6.7875 | 1 | 1.1166 | 116.3613 | 0.98789 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2759 | 6.758 | -1 | -1.2459 | 115.8407 | 0.97829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2752 | 59.8001 | -6.36 | -6.1665 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.275 | 59.7736 | 6.36 | 6.3247 | 118.073 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2756 | 6.7875 | 1 | 1.1165 | 116.3613 | 0.98789 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2769 | 6.758 | -1 | -1.2457 | 115.8407 | 0.97829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2762 | 59.8001 | -6.36 | -6.1665 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.276 | 59.7736 | 6.36 | 6.3245 | 118.073 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2766 | 6.7875 | 1 | 1.1164 | 116.3613 | 0.98789 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2779 | 6.758 | -1 | -1.2456 | 115.8407 | 0.97829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2772 | 59.8001 | -6.36 | -6.1665 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.277 | 59.7736 | 6.36 | 6.3242 | 118.073 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2776 | 6.7875 | 1 | 1.1163 | 116.3613 | 0.98789 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2789 | 6.758 | -1 | -1.2455 | 115.8407 | 0.97829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2782 | 59.8001 | -6.36 | -6.1664 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.278 | 59.7475 | 6.36 | 6.3243 | 118.0593 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2786 | 6.7862 | 1 | 1.1162 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2799 | 6.758 | -1 | -1.2454 | 115.8407 | 0.97829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2792 | 59.8001 | -6.36 | -6.1664 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.279 | 59.7475 | 6.36 | 6.3244 | 118.0593 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2796 | 6.7862 | 1 | 1.1162 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2809 | 6.758 | -1 | -1.2453 | 115.8407 | 0.97829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2802 | 59.8001 | -6.36 | -6.1663 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.28 | 59.7475 | 6.36 | 6.3244 | 118.0593 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2806 | 6.7862 | 1 | 1.1161 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2819 | 6.7563 | -1 | -1.2453 | 115.8483 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2812 | 59.8001 | -6.36 | -6.1663 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.281 | 59.7475 | 6.36 | 6.3245 | 118.0593 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2816 | 6.7862 | 1 | 1.116 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2829 | 6.7563 | -1 | -1.2453 | 115.8483 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2822 | 59.8001 | -6.36 | -6.1662 | 116.8961 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.282 | 59.7475 | 6.36 | 6.3245 | 118.0593 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2826 | 6.7862 | 1 | 1.1159 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2839 | 6.7563 | -1 | -1.2453 | 115.8483 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2832 | 59.7927 | -6.36 | -6.166 | 116.9213 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.283 | 59.7475 | 6.36 | 6.3246 | 118.0593 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2836 | 6.7862 | 1 | 1.1159 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2849 | 6.7563 | -1 | -1.2453 | 115.8483 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2842 | 59.7927 | -6.36 | -6.1658 | 116.9213 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.284 | 59.7475 | 6.36 | 6.3247 | 118.0593 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2846 | 6.7862 | 1 | 1.1158 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2859 | 6.7563 | -1 | -1.2453 | 115.8483 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2852 | 59.7927 | -6.36 | -6.1655 | 116.9213 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.285 | 59.7475 | 6.36 | 6.3247 | 118.0593 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2856 | 6.7862 | 1 | 1.1157 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2869 | 6.7563 | -1 | -1.2453 | 115.8483 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2862 | 59.7927 | -6.36 | -6.1653 | 116.9213 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.286 | 59.7528 | 6.36 | 6.325 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2866 | 6.7862 | 1 | 1.1156 | 116.359 | 0.98794 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2879 | 6.7563 | -1 | -1.2453 | 115.8483 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2872 | 59.7927 | -6.36 | -6.1651 | 116.9213 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.287 | 59.7528 | 6.36 | 6.3253 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2876 | 6.7925 | 1 | 1.1156 | 116.3545 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2889 | 6.7563 | -1 | -1.2453 | 115.8483 | 0.97782 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2882 | 59.7927 | -6.36 | -6.1648 | 116.9213 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.288 | 59.7528 | 6.36 | 6.3256 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2886 | 6.7925 | 1 | 1.1156 | 116.3545 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2899 | 6.755 | -1 | -1.2453 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2892 | 59.7927 | -6.36 | -6.1646 | 116.9213 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.289 | 59.7528 | 6.36 | 6.3258 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2896 | 6.7925 | 1 | 1.1155 | 116.3545 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2909 | 6.755 | -1 | -1.2454 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2902 | 59.7927 | -6.36 | -6.1644 | 116.9213 | 0.99461 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.29 | 59.7528 | 6.36 | 6.3261 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2906 | 6.7925 | 1 | 1.1155 | 116.3545 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2919 | 6.755 | -1 | -1.2455 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2912 | 59.7912 | -6.36 | -6.1641 | 116.9023 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.291 | 59.7528 | 6.36 | 6.3264 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2916 | 6.7925 | 1 | 1.1155 | 116.3545 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2929 | 6.755 | -1 | -1.2455 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2922 | 59.7912 | -6.36 | -6.1639 | 116.9023 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.292 | 59.7528 | 6.36 | 6.3267 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2926 | 6.7925 | 1 | 1.1154 | 116.3545 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2939 | 6.755 | -1 | -1.2456 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2932 | 59.7912 | -6.36 | -6.1636 | 116.9023 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.293 | 59.7528 | 6.36 | 6.327 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2936 | 6.7925 | 1 | 1.1154 | 116.3545 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2949 | 6.755 | -1 | -1.2457 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2942 | 59.7912 | -6.36 | -6.1634 | 116.9023 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.294 | 59.7528 | 6.36 | 6.3272 | 118.0596 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2946 | 6.7925 | 1 | 1.1154 | 116.3545 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2959 | 6.755 | -1 | -1.2457 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2952 | 59.7912 | -6.36 | -6.1632 | 116.9023 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.295 | 59.7634 | 6.36 | 6.3273 | 118.0783 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2956 | 6.7955 | 1 | 1.1154 | 116.357 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2969 | 6.755 | -1 | -1.2458 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2962 | 59.7912 | -6.36 | -6.1629 | 116.9023 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.296 | 59.7634 | 6.36 | 6.3273 | 118.0783 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2966 | 6.7955 | 1 | 1.1154 | 116.357 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2979 | 6.755 | -1 | -1.2459 | 115.8568 | 0.97787 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2972 | 59.7912 | -6.36 | -6.1627 | 116.9023 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.297 | 59.7634 | 6.36 | 6.3273 | 118.0783 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2976 | 6.7955 | 1 | 1.1154 | 116.357 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2989 | 6.7565 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2982 | 59.7912 | -6.36 | -6.1624 | 116.9023 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.298 | 59.7634 | 6.36 | 6.3274 | 118.0783 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2986 | 6.7955 | 1 | 1.1154 | 116.357 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.2999 | 6.7565 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.2992 | 59.7986 | -6.36 | -6.1623 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.299 | 59.7634 | 6.36 | 6.3274 | 118.0783 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.2996 | 6.7955 | 1 | 1.1154 | 116.357 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3009 | 6.7565 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3002 | 59.7986 | -6.36 | -6.1621 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.3 | 59.7634 | 6.36 | 6.3274 | 118.0783 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3006 | 6.7955 | 1 | 1.1154 | 116.357 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3019 | 6.7565 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3012 | 59.7986 | -6.36 | -6.162 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.301 | 59.7634 | 6.36 | 6.3274 | 118.0783 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3016 | 6.7955 | 1 | 1.1154 | 116.357 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3029 | 6.7565 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3022 | 59.7986 | -6.36 | -6.1619 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.302 | 59.7634 | 6.36 | 6.3275 | 118.0783 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3026 | 6.7955 | 1 | 1.1154 | 116.357 | 0.98765 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3039 | 6.7565 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3032 | 59.7986 | -6.36 | -6.1617 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.303 | 59.7709 | 6.36 | 6.3272 | 118.0578 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3036 | 6.7933 | 1 | 1.1154 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3049 | 6.7565 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3042 | 59.7986 | -6.36 | -6.1616 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.304 | 59.7709 | 6.36 | 6.3269 | 118.0578 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3046 | 6.7933 | 1 | 1.1155 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3059 | 6.7565 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97826 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3052 | 59.7986 | -6.36 | -6.1615 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.305 | 59.7709 | 6.36 | 6.3267 | 118.0578 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3056 | 6.7933 | 1 | 1.1155 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3069 | 6.7602 | -1 | -1.2457 | 115.855 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3062 | 59.7986 | -6.36 | -6.1613 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.306 | 59.7709 | 6.36 | 6.3264 | 118.0578 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3066 | 6.7933 | 1 | 1.1155 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3079 | 6.7602 | -1 | -1.2457 | 115.855 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3072 | 59.7986 | -6.36 | -6.1612 | 116.8851 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.307 | 59.7709 | 6.36 | 6.3262 | 118.0578 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3076 | 6.7933 | 1 | 1.1155 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3089 | 6.7602 | -1 | -1.2457 | 115.855 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3082 | 59.8124 | -6.36 | -6.1613 | 116.9004 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.308 | 59.7709 | 6.36 | 6.3259 | 118.0578 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3086 | 6.7933 | 1 | 1.1155 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3099 | 6.7602 | -1 | -1.2457 | 115.855 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3092 | 59.8124 | -6.36 | -6.1613 | 116.9004 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.309 | 59.7709 | 6.36 | 6.3257 | 118.0578 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3096 | 6.7933 | 1 | 1.1155 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3109 | 6.7602 | -1 | -1.2456 | 115.855 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3102 | 59.8124 | -6.36 | -6.1614 | 116.9004 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.31 | 59.7709 | 6.36 | 6.3254 | 118.0578 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3106 | 6.7933 | 1 | 1.1156 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3119 | 6.7602 | -1 | -1.2456 | 115.855 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3112 | 59.8124 | -6.36 | -6.1615 | 116.9004 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.311 | 59.7851 | 6.36 | 6.3252 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3116 | 6.7933 | 1 | 1.1156 | 116.3411 | 0.98773 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3129 | 6.7602 | -1 | -1.2456 | 115.855 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3122 | 59.8124 | -6.36 | -6.1615 | 116.9004 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.312 | 59.7851 | 6.36 | 6.325 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3126 | 6.7893 | 1 | 1.1156 | 116.3322 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3139 | 6.7602 | -1 | -1.2455 | 115.855 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3132 | 59.8124 | -6.36 | -6.1616 | 116.9004 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.313 | 59.7851 | 6.36 | 6.3247 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3136 | 6.7893 | 1 | 1.1156 | 116.3322 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3149 | 6.7658 | -1 | -1.2456 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3142 | 59.8124 | -6.36 | -6.1617 | 116.9004 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.314 | 59.7851 | 6.36 | 6.3245 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3146 | 6.7893 | 1 | 1.1156 | 116.3322 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3159 | 6.7658 | -1 | -1.2456 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3152 | 59.8124 | -6.36 | -6.1617 | 116.9004 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.315 | 59.7851 | 6.36 | 6.3243 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3156 | 6.7893 | 1 | 1.1156 | 116.3322 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3169 | 6.7658 | -1 | -1.2456 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3162 | 59.8171 | -6.36 | -6.1618 | 116.9046 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.316 | 59.7851 | 6.36 | 6.3241 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3166 | 6.7893 | 1 | 1.1156 | 116.3322 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3179 | 6.7658 | -1 | -1.2456 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3172 | 59.8171 | -6.36 | -6.162 | 116.9046 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.317 | 59.7851 | 6.36 | 6.3239 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3176 | 6.7893 | 1 | 1.1155 | 116.3322 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3189 | 6.7658 | -1 | -1.2456 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3182 | 59.8171 | -6.36 | -6.1621 | 116.9046 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.318 | 59.7851 | 6.36 | 6.3236 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3186 | 6.7893 | 1 | 1.1155 | 116.3322 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3199 | 6.7658 | -1 | -1.2456 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3192 | 59.8171 | -6.36 | -6.1622 | 116.9046 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.319 | 59.7851 | 6.36 | 6.3234 | 118.0469 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3196 | 6.7893 | 1 | 1.1155 | 116.3322 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3209 | 6.7658 | -1 | -1.2456 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3202 | 59.8171 | -6.36 | -6.1623 | 116.9046 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.32 | 59.7746 | 6.36 | 6.3235 | 118.0637 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3206 | 6.7961 | 1 | 1.1155 | 116.3324 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3219 | 6.7658 | -1 | -1.2457 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3212 | 59.8171 | -6.36 | -6.1624 | 116.9046 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.321 | 59.7746 | 6.36 | 6.3235 | 118.0637 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3216 | 6.7961 | 1 | 1.1154 | 116.3324 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3229 | 6.7658 | -1 | -1.2457 | 115.8602 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3222 | 59.8171 | -6.36 | -6.1625 | 116.9046 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.322 | 59.7746 | 6.36 | 6.3235 | 118.0637 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3226 | 6.7961 | 1 | 1.1154 | 116.3324 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3239 | 6.7623 | -1 | -1.2458 | 115.8546 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3232 | 59.8171 | -6.36 | -6.1627 | 116.9046 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.323 | 59.7746 | 6.36 | 6.3236 | 118.0637 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3236 | 6.7961 | 1 | 1.1153 | 116.3324 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3249 | 6.7623 | -1 | -1.2459 | 115.8546 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3242 | 59.8057 | -6.36 | -6.1631 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.324 | 59.7746 | 6.36 | 6.3236 | 118.0637 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3246 | 6.7961 | 1 | 1.1153 | 116.3324 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3259 | 6.7623 | -1 | -1.246 | 115.8546 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3252 | 59.8057 | -6.36 | -6.1635 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.325 | 59.7746 | 6.36 | 6.3236 | 118.0637 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3256 | 6.7961 | 1 | 1.1152 | 116.3324 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3269 | 6.7623 | -1 | -1.2461 | 115.8546 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3262 | 59.8057 | -6.36 | -6.1639 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.326 | 59.7746 | 6.36 | 6.3237 | 118.0637 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3266 | 6.7961 | 1 | 1.1152 | 116.3324 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3279 | 6.7623 | -1 | -1.2462 | 115.8546 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3272 | 59.8057 | -6.36 | -6.1643 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.327 | 59.7746 | 6.36 | 6.3237 | 118.0637 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3276 | 6.7961 | 1 | 1.1151 | 116.3324 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3289 | 6.7623 | -1 | -1.2462 | 115.8546 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3282 | 59.8057 | -6.36 | -6.1647 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.328 | 59.7557 | 6.36 | 6.3237 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3286 | 6.7916 | 1 | 1.1151 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3299 | 6.7623 | -1 | -1.2463 | 115.8546 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3292 | 59.8057 | -6.36 | -6.1651 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.329 | 59.7557 | 6.36 | 6.3237 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3296 | 6.7916 | 1 | 1.115 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3309 | 6.7623 | -1 | -1.2464 | 115.8546 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3302 | 59.8057 | -6.36 | -6.1655 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.33 | 59.7557 | 6.36 | 6.3237 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3306 | 6.7916 | 1 | 1.1149 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3319 | 6.7597 | -1 | -1.2465 | 115.849 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3312 | 59.8057 | -6.36 | -6.1659 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.331 | 59.7557 | 6.36 | 6.3237 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3316 | 6.7916 | 1 | 1.1149 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3329 | 6.7597 | -1 | -1.2466 | 115.849 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3322 | 59.8057 | -6.36 | -6.1663 | 116.8801 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.332 | 59.7557 | 6.36 | 6.3237 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3326 | 6.7916 | 1 | 1.1148 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3339 | 6.7597 | -1 | -1.2467 | 115.849 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3332 | 59.8153 | -6.36 | -6.1666 | 116.8753 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.333 | 59.7557 | 6.36 | 6.3237 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3336 | 6.7916 | 1 | 1.1148 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3349 | 6.7597 | -1 | -1.2468 | 115.849 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3342 | 59.8153 | -6.36 | -6.167 | 116.8753 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.334 | 59.7557 | 6.36 | 6.3237 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3346 | 6.7916 | 1 | 1.1147 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3359 | 6.7597 | -1 | -1.2468 | 115.849 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3352 | 59.8153 | -6.36 | -6.1674 | 116.8753 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.335 | 59.7557 | 6.36 | 6.3237 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3356 | 6.7916 | 1 | 1.1146 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3369 | 6.7597 | -1 | -1.2469 | 115.849 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3362 | 59.8153 | -6.36 | -6.1677 | 116.8753 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.336 | 59.7557 | 6.36 | 6.3239 | 118.0761 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3366 | 6.7916 | 1 | 1.1146 | 116.329 | 0.98818 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3379 | 6.7597 | -1 | -1.247 | 115.849 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3372 | 59.8153 | -6.36 | -6.1681 | 116.8753 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.337 | 59.7548 | 6.36 | 6.3243 | 118.0578 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3376 | 6.7913 | 1 | 1.1145 | 116.3275 | 0.98812 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3389 | 6.7597 | -1 | -1.2471 | 115.849 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3382 | 59.8153 | -6.36 | -6.1685 | 116.8753 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.338 | 59.7548 | 6.36 | 6.3246 | 118.0578 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3386 | 6.7913 | 1 | 1.1144 | 116.3275 | 0.98812 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3399 | 6.7616 | -1 | -1.247 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3392 | 59.8153 | -6.36 | -6.1688 | 116.8753 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.339 | 59.7548 | 6.36 | 6.325 | 118.0578 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3396 | 6.7913 | 1 | 1.1144 | 116.3275 | 0.98812 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3409 | 6.7616 | -1 | -1.2469 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3402 | 59.8153 | -6.36 | -6.1692 | 116.8753 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.34 | 59.7548 | 6.36 | 6.3253 | 118.0578 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3406 | 6.7913 | 1 | 1.1143 | 116.3275 | 0.98812 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3419 | 6.7616 | -1 | -1.2469 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3412 | 59.8111 | -6.36 | -6.1694 | 116.8919 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.341 | 59.7548 | 6.36 | 6.3257 | 118.0578 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3416 | 6.7913 | 1 | 1.1143 | 116.3275 | 0.98812 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3429 | 6.7616 | -1 | -1.2468 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3422 | 59.8111 | -6.36 | -6.1696 | 116.8919 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.342 | 59.7548 | 6.36 | 6.3261 | 118.0578 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3426 | 6.7913 | 1 | 1.1142 | 116.3275 | 0.98812 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3439 | 6.7616 | -1 | -1.2467 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3432 | 59.8111 | -6.36 | -6.1697 | 116.8919 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.343 | 59.7548 | 6.36 | 6.3264 | 118.0578 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3436 | 6.7913 | 1 | 1.1141 | 116.3275 | 0.98812 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3449 | 6.7616 | -1 | -1.2467 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3442 | 59.8111 | -6.36 | -6.1699 | 116.8919 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.344 | 59.7548 | 6.36 | 6.3268 | 118.0578 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3446 | 6.7913 | 1 | 1.1141 | 116.3275 | 0.98812 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3459 | 6.7616 | -1 | -1.2466 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3452 | 59.8111 | -6.36 | -6.1701 | 116.8919 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.345 | 59.7378 | 6.36 | 6.3273 | 118.0488 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3456 | 6.7946 | 1 | 1.114 | 116.3277 | 0.98797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3469 | 6.7616 | -1 | -1.2465 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3462 | 59.8111 | -6.36 | -6.1703 | 116.8919 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.346 | 59.7378 | 6.36 | 6.3278 | 118.0488 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3466 | 6.7946 | 1 | 1.114 | 116.3277 | 0.98797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3479 | 6.7616 | -1 | -1.2464 | 115.8538 | 0.97874 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3472 | 59.8111 | -6.36 | -6.1704 | 116.8919 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.347 | 59.7378 | 6.36 | 6.3283 | 118.0488 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3476 | 6.7946 | 1 | 1.114 | 116.3277 | 0.98797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3489 | 6.7625 | -1 | -1.2464 | 115.8652 | 0.97864 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3482 | 59.8111 | -6.36 | -6.1706 | 116.8919 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.348 | 59.7378 | 6.36 | 6.3287 | 118.0488 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3486 | 6.7946 | 1 | 1.1139 | 116.3277 | 0.98797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3499 | 6.7625 | -1 | -1.2463 | 115.8652 | 0.97864 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3492 | 59.8351 | -6.36 | -6.1708 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.349 | 59.7378 | 6.36 | 6.3292 | 118.0488 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3496 | 6.7946 | 1 | 1.1139 | 116.3277 | 0.98797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3509 | 6.7625 | -1 | -1.2462 | 115.8652 | 0.97864 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3502 | 59.8351 | -6.36 | -6.171 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.35 | 59.7378 | 6.36 | 6.3297 | 118.0488 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3506 | 6.7946 | 1 | 1.1138 | 116.3277 | 0.98797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3519 | 6.7625 | -1 | -1.2461 | 115.8652 | 0.97864 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3512 | 59.8351 | -6.36 | -6.1712 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.351 | 59.7378 | 6.36 | 6.3302 | 118.0488 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3516 | 6.7946 | 1 | 1.1138 | 116.3277 | 0.98797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3529 | 6.7625 | -1 | -1.246 | 115.8652 | 0.97864 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3522 | 59.8351 | -6.36 | -6.1714 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.352 | 59.7378 | 6.36 | 6.3307 | 118.0488 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3526 | 6.7946 | 1 | 1.1138 | 116.3277 | 0.98797 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3539 | 6.7625 | -1 | -1.2459 | 115.8652 | 0.97864 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3532 | 59.8351 | -6.36 | -6.1716 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.353 | 59.7488 | 6.36 | 6.3308 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3536 | 6.7952 | 1 | 1.1137 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3549 | 6.7625 | -1 | -1.2459 | 115.8652 | 0.97864 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3542 | 59.8351 | -6.36 | -6.1718 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.354 | 59.7488 | 6.36 | 6.3309 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3546 | 6.7952 | 1 | 1.1137 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3559 | 6.7625 | -1 | -1.2458 | 115.8652 | 0.97864 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3552 | 59.8351 | -6.36 | -6.172 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.355 | 59.7488 | 6.36 | 6.331 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3556 | 6.7952 | 1 | 1.1137 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3569 | 6.7585 | -1 | -1.2457 | 115.8682 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3562 | 59.8351 | -6.36 | -6.1722 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.356 | 59.7488 | 6.36 | 6.3311 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3566 | 6.7952 | 1 | 1.1137 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3579 | 6.7585 | -1 | -1.2457 | 115.8682 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3572 | 59.8351 | -6.36 | -6.1724 | 116.896 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.357 | 59.7488 | 6.36 | 6.3312 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3576 | 6.7952 | 1 | 1.1137 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3589 | 6.7585 | -1 | -1.2456 | 115.8682 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3582 | 59.852 | -6.36 | -6.1722 | 116.9088 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.358 | 59.7488 | 6.36 | 6.3312 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3586 | 6.7952 | 1 | 1.1136 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3599 | 6.7585 | -1 | -1.2455 | 115.8682 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3592 | 59.852 | -6.36 | -6.172 | 116.9088 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.359 | 59.7488 | 6.36 | 6.3313 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3596 | 6.7952 | 1 | 1.1136 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3609 | 6.7585 | -1 | -1.2455 | 115.8682 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3602 | 59.852 | -6.36 | -6.1718 | 116.9088 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.36 | 59.7488 | 6.36 | 6.3314 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3606 | 6.7952 | 1 | 1.1136 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3619 | 6.7585 | -1 | -1.2454 | 115.8682 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3612 | 59.852 | -6.36 | -6.1717 | 116.9088 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.361 | 59.7488 | 6.36 | 6.3314 | 118.0709 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3616 | 6.7952 | 1 | 1.1136 | 116.3282 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3629 | 6.7585 | -1 | -1.2454 | 115.8682 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3622 | 59.852 | -6.36 | -6.1715 | 116.9088 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.362 | 59.7924 | 6.36 | 6.3314 | 118.0785 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3626 | 6.7968 | 1 | 1.1135 | 116.3273 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3639 | 6.7585 | -1 | -1.2453 | 115.8682 | 0.97865 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3632 | 59.852 | -6.36 | -6.1713 | 116.9088 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.363 | 59.7924 | 6.36 | 6.3314 | 118.0785 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3636 | 6.7968 | 1 | 1.1134 | 116.3273 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3649 | 6.7493 | -1 | -1.2452 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3642 | 59.852 | -6.36 | -6.1711 | 116.9088 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.364 | 59.7924 | 6.36 | 6.3315 | 118.0785 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3646 | 6.7968 | 1 | 1.1134 | 116.3273 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3659 | 6.7493 | -1 | -1.2451 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3652 | 59.852 | -6.36 | -6.171 | 116.9088 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.365 | 59.7924 | 6.36 | 6.3315 | 118.0785 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3656 | 6.7968 | 1 | 1.1133 | 116.3273 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3669 | 6.7493 | -1 | -1.245 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3662 | 59.8175 | -6.36 | -6.1709 | 116.9198 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.366 | 59.7924 | 6.36 | 6.3316 | 118.0785 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3666 | 6.7968 | 1 | 1.1132 | 116.3273 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3679 | 6.7493 | -1 | -1.2449 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3672 | 59.8175 | -6.36 | -6.1708 | 116.9198 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.367 | 59.7924 | 6.36 | 6.3316 | 118.0785 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3676 | 6.7968 | 1 | 1.1132 | 116.3273 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3689 | 6.7493 | -1 | -1.2447 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3682 | 59.8175 | -6.36 | -6.1707 | 116.9198 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.368 | 59.7924 | 6.36 | 6.3317 | 118.0785 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3686 | 6.7968 | 1 | 1.1131 | 116.3273 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3699 | 6.7493 | -1 | -1.2446 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3692 | 59.8175 | -6.36 | -6.1706 | 116.9198 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.369 | 59.7924 | 6.36 | 6.3317 | 118.0785 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3696 | 6.7968 | 1 | 1.113 | 116.3273 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3709 | 6.7493 | -1 | -1.2445 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3702 | 59.8175 | -6.36 | -6.1705 | 116.9198 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.37 | 59.7649 | 6.36 | 6.3317 | 118.0628 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3706 | 6.7974 | 1 | 1.1129 | 116.3263 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3719 | 6.7493 | -1 | -1.2444 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3712 | 59.8175 | -6.36 | -6.1704 | 116.9198 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.371 | 59.7649 | 6.36 | 6.3316 | 118.0628 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3716 | 6.7974 | 1 | 1.1128 | 116.3263 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3729 | 6.7493 | -1 | -1.2443 | 115.8673 | 0.97847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3722 | 59.8175 | -6.36 | -6.1703 | 116.9198 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.372 | 59.7649 | 6.36 | 6.3316 | 118.0628 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3726 | 6.7974 | 1 | 1.1127 | 116.3263 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3739 | 6.7584 | -1 | -1.2442 | 115.8675 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3732 | 59.8175 | -6.36 | -6.1702 | 116.9198 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.373 | 59.7649 | 6.36 | 6.3316 | 118.0628 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3736 | 6.7974 | 1 | 1.1126 | 116.3263 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3749 | 6.7584 | -1 | -1.2441 | 115.8675 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3742 | 59.8343 | -6.36 | -6.1704 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.374 | 59.7649 | 6.36 | 6.3315 | 118.0628 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3746 | 6.7974 | 1 | 1.1125 | 116.3263 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3759 | 6.7584 | -1 | -1.2441 | 115.8675 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3752 | 59.8343 | -6.36 | -6.1706 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.375 | 59.7649 | 6.36 | 6.3315 | 118.0628 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3756 | 6.7974 | 1 | 1.1124 | 116.3263 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3769 | 6.7584 | -1 | -1.244 | 115.8675 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3762 | 59.8343 | -6.36 | -6.1708 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.376 | 59.7649 | 6.36 | 6.3315 | 118.0628 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3766 | 6.7974 | 1 | 1.1123 | 116.3263 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3779 | 6.7584 | -1 | -1.244 | 115.8675 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3772 | 59.8343 | -6.36 | -6.171 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.377 | 59.7649 | 6.36 | 6.3314 | 118.0628 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3776 | 6.7974 | 1 | 1.1121 | 116.3263 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3789 | 6.7584 | -1 | -1.2439 | 115.8675 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3782 | 59.8343 | -6.36 | -6.1712 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.378 | 59.7406 | 6.36 | 6.3311 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3786 | 6.7978 | 1 | 1.1121 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3799 | 6.7584 | -1 | -1.2438 | 115.8675 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3792 | 59.8343 | -6.36 | -6.1714 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.379 | 59.7406 | 6.36 | 6.3308 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3796 | 6.7978 | 1 | 1.112 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3809 | 6.7584 | -1 | -1.2438 | 115.8675 | 0.97825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3802 | 59.8343 | -6.36 | -6.1715 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.38 | 59.7406 | 6.36 | 6.3305 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3806 | 6.7978 | 1 | 1.112 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3819 | 6.7624 | -1 | -1.2437 | 115.8611 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3812 | 59.8343 | -6.36 | -6.1717 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.381 | 59.7406 | 6.36 | 6.3302 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3816 | 6.7978 | 1 | 1.1119 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3829 | 6.7624 | -1 | -1.2437 | 115.8611 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3822 | 59.8343 | -6.36 | -6.1719 | 116.9071 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.382 | 59.7406 | 6.36 | 6.3299 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3826 | 6.7978 | 1 | 1.1119 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3839 | 6.7624 | -1 | -1.2437 | 115.8611 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3832 | 59.8364 | -6.36 | -6.1721 | 116.8918 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.383 | 59.7406 | 6.36 | 6.3296 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3836 | 6.7978 | 1 | 1.1118 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3849 | 6.7624 | -1 | -1.2437 | 115.8611 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3842 | 59.8364 | -6.36 | -6.1723 | 116.8918 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.384 | 59.7406 | 6.36 | 6.3293 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3846 | 6.7978 | 1 | 1.1118 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3859 | 6.7624 | -1 | -1.2437 | 115.8611 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3852 | 59.8364 | -6.36 | -6.1725 | 116.8918 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.385 | 59.7406 | 6.36 | 6.329 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3856 | 6.7978 | 1 | 1.1117 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3869 | 6.7624 | -1 | -1.2436 | 115.8611 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3862 | 59.8364 | -6.36 | -6.1727 | 116.8918 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.386 | 59.7406 | 6.36 | 6.329 | 118.0594 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3866 | 6.7978 | 1 | 1.1117 | 116.3223 | 0.9877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3879 | 6.7624 | -1 | -1.2436 | 115.8611 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3872 | 59.8364 | -6.36 | -6.1729 | 116.8918 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.387 | 59.7854 | 6.36 | 6.3292 | 118.0664 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3876 | 6.7936 | 1 | 1.1117 | 116.3246 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3889 | 6.7624 | -1 | -1.2436 | 115.8611 | 0.97851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3882 | 59.8364 | -6.36 | -6.1731 | 116.8918 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.388 | 59.7854 | 6.36 | 6.3293 | 118.0664 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3886 | 6.7936 | 1 | 1.1116 | 116.3246 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3899 | 6.7587 | -1 | -1.2436 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3892 | 59.8364 | -6.36 | -6.1733 | 116.8918 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.389 | 59.7854 | 6.36 | 6.3295 | 118.0664 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3896 | 6.7936 | 1 | 1.1116 | 116.3246 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3909 | 6.7587 | -1 | -1.2436 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3902 | 59.8364 | -6.36 | -6.1736 | 116.8918 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.39 | 59.7854 | 6.36 | 6.3297 | 118.0664 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3906 | 6.7936 | 1 | 1.1116 | 116.3246 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3919 | 6.7587 | -1 | -1.2437 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3912 | 59.8201 | -6.36 | -6.1737 | 116.8853 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.391 | 59.7854 | 6.36 | 6.3298 | 118.0664 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3916 | 6.7936 | 1 | 1.1116 | 116.3246 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3929 | 6.7587 | -1 | -1.2437 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3922 | 59.8201 | -6.36 | -6.1738 | 116.8853 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.392 | 59.7854 | 6.36 | 6.33 | 118.0664 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3926 | 6.7936 | 1 | 1.1116 | 116.3246 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3939 | 6.7587 | -1 | -1.2437 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3932 | 59.8201 | -6.36 | -6.1739 | 116.8853 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.393 | 59.7854 | 6.36 | 6.3302 | 118.0664 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3936 | 6.7936 | 1 | 1.1115 | 116.3246 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3949 | 6.7587 | -1 | -1.2438 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3942 | 59.8201 | -6.36 | -6.174 | 116.8853 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.394 | 59.7854 | 6.36 | 6.3303 | 118.0664 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3946 | 6.7936 | 1 | 1.1115 | 116.3246 | 0.98754 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3959 | 6.7587 | -1 | -1.2438 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3952 | 59.8201 | -6.36 | -6.1741 | 116.8853 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.395 | 59.7946 | 6.36 | 6.3307 | 118.07 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3956 | 6.7948 | 1 | 1.1115 | 116.3216 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3969 | 6.7587 | -1 | -1.2438 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3962 | 59.8201 | -6.36 | -6.1742 | 116.8853 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.396 | 59.7946 | 6.36 | 6.331 | 118.07 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3966 | 6.7948 | 1 | 1.1115 | 116.3216 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3979 | 6.7587 | -1 | -1.2439 | 115.8488 | 0.97848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3972 | 59.8201 | -6.36 | -6.1743 | 116.8853 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.397 | 59.7946 | 6.36 | 6.3314 | 118.07 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3976 | 6.7948 | 1 | 1.1116 | 116.3216 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3989 | 6.7678 | -1 | -1.2439 | 115.8487 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3982 | 59.8201 | -6.36 | -6.1744 | 116.8853 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.398 | 59.7946 | 6.36 | 6.3317 | 118.07 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3986 | 6.7948 | 1 | 1.1116 | 116.3216 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.3999 | 6.7678 | -1 | -1.2439 | 115.8487 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.3992 | 59.8149 | -6.36 | -6.1744 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.399 | 59.7946 | 6.36 | 6.3321 | 118.07 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.3996 | 6.7948 | 1 | 1.1116 | 116.3216 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4009 | 6.7678 | -1 | -1.244 | 115.8487 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4002 | 59.8149 | -6.36 | -6.1744 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.4 | 59.7946 | 6.36 | 6.3324 | 118.07 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4006 | 6.7948 | 1 | 1.1116 | 116.3216 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4019 | 6.7678 | -1 | -1.244 | 115.8487 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4012 | 59.8149 | -6.36 | -6.1743 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.401 | 59.7946 | 6.36 | 6.3328 | 118.07 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4016 | 6.7948 | 1 | 1.1116 | 116.3216 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4029 | 6.7678 | -1 | -1.2441 | 115.8487 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4022 | 59.8149 | -6.36 | -6.1743 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.402 | 59.7946 | 6.36 | 6.3331 | 118.07 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4026 | 6.7948 | 1 | 1.1116 | 116.3216 | 0.98771 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4039 | 6.7678 | -1 | -1.2441 | 115.8487 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4032 | 59.8149 | -6.36 | -6.1743 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.403 | 59.7604 | 6.36 | 6.3332 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4036 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4049 | 6.7678 | -1 | -1.2442 | 115.8487 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4042 | 59.8149 | -6.36 | -6.1743 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.404 | 59.7604 | 6.36 | 6.3333 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4046 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4059 | 6.7678 | -1 | -1.2442 | 115.8487 | 0.97846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4052 | 59.8149 | -6.36 | -6.1743 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.405 | 59.7604 | 6.36 | 6.3334 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4056 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4069 | 6.7679 | -1 | -1.2443 | 115.8533 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4062 | 59.8149 | -6.36 | -6.1743 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.406 | 59.7604 | 6.36 | 6.3335 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4066 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4079 | 6.7679 | -1 | -1.2443 | 115.8533 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4072 | 59.8149 | -6.36 | -6.1743 | 116.8839 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.407 | 59.7604 | 6.36 | 6.3336 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4076 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4089 | 6.7679 | -1 | -1.2444 | 115.8533 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4082 | 59.8232 | -6.36 | -6.1742 | 116.8888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.408 | 59.7604 | 6.36 | 6.3337 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4086 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4099 | 6.7679 | -1 | -1.2445 | 115.8533 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4092 | 59.8232 | -6.36 | -6.1742 | 116.8888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.409 | 59.7604 | 6.36 | 6.3339 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4096 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4109 | 6.7679 | -1 | -1.2445 | 115.8533 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4102 | 59.8232 | -6.36 | -6.1742 | 116.8888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.41 | 59.7604 | 6.36 | 6.334 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4106 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4119 | 6.7679 | -1 | -1.2446 | 115.8533 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4112 | 59.8232 | -6.36 | -6.1741 | 116.8888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.411 | 59.7604 | 6.36 | 6.3337 | 118.045 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4116 | 6.7874 | 1 | 1.1117 | 116.3154 | 0.9878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4129 | 6.7679 | -1 | -1.2446 | 115.8533 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4122 | 59.8232 | -6.36 | -6.1741 | 116.8888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.412 | 59.7625 | 6.36 | 6.3337 | 118.0604 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4126 | 6.7953 | 1 | 1.1117 | 116.3191 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4139 | 6.7679 | -1 | -1.2447 | 115.8533 | 0.9785 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4132 | 59.8232 | -6.36 | -6.174 | 116.8888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.413 | 59.7625 | 6.36 | 6.3336 | 118.0604 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4136 | 6.7953 | 1 | 1.1117 | 116.3191 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4149 | 6.7652 | -1 | -1.2447 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4142 | 59.8232 | -6.36 | -6.174 | 116.8888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.414 | 59.7625 | 6.36 | 6.3336 | 118.0604 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4146 | 6.7953 | 1 | 1.1116 | 116.3191 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4159 | 6.7652 | -1 | -1.2448 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4152 | 59.8232 | -6.36 | -6.1739 | 116.8888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.415 | 59.7625 | 6.36 | 6.3335 | 118.0604 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4156 | 6.7953 | 1 | 1.1116 | 116.3191 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4169 | 6.7652 | -1 | -1.2449 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4162 | 59.8361 | -6.36 | -6.1739 | 116.8849 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.416 | 59.7625 | 6.36 | 6.3335 | 118.0604 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4166 | 6.7953 | 1 | 1.1116 | 116.3191 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4179 | 6.7652 | -1 | -1.2449 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4172 | 59.8361 | -6.36 | -6.1738 | 116.8849 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.417 | 59.7625 | 6.36 | 6.3334 | 118.0604 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4176 | 6.7953 | 1 | 1.1115 | 116.3191 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4189 | 6.7652 | -1 | -1.245 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4182 | 59.8361 | -6.36 | -6.1737 | 116.8849 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.418 | 59.7625 | 6.36 | 6.3334 | 118.0604 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4186 | 6.7953 | 1 | 1.1115 | 116.3191 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4199 | 6.7652 | -1 | -1.2451 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4192 | 59.8361 | -6.36 | -6.1736 | 116.8849 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.419 | 59.7625 | 6.36 | 6.3333 | 118.0604 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4196 | 6.7953 | 1 | 1.1115 | 116.3191 | 0.98791 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4209 | 6.7652 | -1 | -1.2451 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4202 | 59.8361 | -6.36 | -6.1736 | 116.8849 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.42 | 59.7617 | 6.36 | 6.3334 | 118.0814 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4206 | 6.8044 | 1 | 1.1115 | 116.3271 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4219 | 6.7652 | -1 | -1.2452 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4212 | 59.8361 | -6.36 | -6.1735 | 116.8849 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.421 | 59.7617 | 6.36 | 6.3335 | 118.0814 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4216 | 6.8044 | 1 | 1.1115 | 116.3271 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4229 | 6.7652 | -1 | -1.2453 | 115.8608 | 0.97858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4222 | 59.8361 | -6.36 | -6.1734 | 116.8849 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.422 | 59.7617 | 6.36 | 6.3336 | 118.0814 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4226 | 6.8044 | 1 | 1.1116 | 116.3271 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4239 | 6.7598 | -1 | -1.2452 | 115.8624 | 0.97866 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4232 | 59.8361 | -6.36 | -6.1733 | 116.8849 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.423 | 59.7617 | 6.36 | 6.3337 | 118.0814 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4236 | 6.8044 | 1 | 1.1116 | 116.3271 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4249 | 6.7598 | -1 | -1.2451 | 115.8624 | 0.97866 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4242 | 59.7934 | -6.36 | -6.1733 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.424 | 59.7617 | 6.36 | 6.3338 | 118.0814 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4246 | 6.8044 | 1 | 1.1116 | 116.3271 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4259 | 6.7598 | -1 | -1.245 | 115.8624 | 0.97866 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4252 | 59.7934 | -6.36 | -6.1733 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.425 | 59.7617 | 6.36 | 6.3339 | 118.0814 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4256 | 6.8044 | 1 | 1.1117 | 116.3271 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4269 | 6.7598 | -1 | -1.2449 | 115.8624 | 0.97866 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4262 | 59.7934 | -6.36 | -6.1732 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.426 | 59.7617 | 6.36 | 6.334 | 118.0814 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4266 | 6.8044 | 1 | 1.1117 | 116.3271 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4279 | 6.7598 | -1 | -1.2448 | 115.8624 | 0.97866 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4272 | 59.7934 | -6.36 | -6.1732 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.427 | 59.7617 | 6.36 | 6.3341 | 118.0814 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4276 | 6.8044 | 1 | 1.1117 | 116.3271 | 0.98785 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4289 | 6.7598 | -1 | -1.2448 | 115.8624 | 0.97866 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4282 | 59.7934 | -6.36 | -6.1732 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.428 | 59.7702 | 6.36 | 6.3341 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4286 | 6.7946 | 1 | 1.1117 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4299 | 6.7598 | -1 | -1.2447 | 115.8624 | 0.97866 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4292 | 59.7934 | -6.36 | -6.1732 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.429 | 59.7702 | 6.36 | 6.3341 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4296 | 6.7946 | 1 | 1.1117 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4309 | 6.7598 | -1 | -1.2446 | 115.8624 | 0.97866 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4302 | 59.7934 | -6.36 | -6.1731 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.43 | 59.7702 | 6.36 | 6.3341 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4306 | 6.7946 | 1 | 1.1117 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4319 | 6.7489 | -1 | -1.2444 | 115.8609 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4312 | 59.7934 | -6.36 | -6.1731 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.431 | 59.7702 | 6.36 | 6.334 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4316 | 6.7946 | 1 | 1.1117 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4329 | 6.7489 | -1 | -1.2442 | 115.8609 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4322 | 59.7934 | -6.36 | -6.1731 | 116.8934 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.432 | 59.7702 | 6.36 | 6.334 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4326 | 6.7946 | 1 | 1.1117 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4339 | 6.7489 | -1 | -1.244 | 115.8609 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4332 | 59.7624 | -6.36 | -6.1732 | 116.8994 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.433 | 59.7702 | 6.36 | 6.334 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4336 | 6.7946 | 1 | 1.1117 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4349 | 6.7489 | -1 | -1.2438 | 115.8609 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4342 | 59.7624 | -6.36 | -6.1734 | 116.8994 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.434 | 59.7702 | 6.36 | 6.334 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4346 | 6.7946 | 1 | 1.1118 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4359 | 6.7489 | -1 | -1.2436 | 115.8609 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4352 | 59.7624 | -6.36 | -6.1735 | 116.8994 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.435 | 59.7702 | 6.36 | 6.334 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4356 | 6.7946 | 1 | 1.1118 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4369 | 6.7489 | -1 | -1.2434 | 115.8609 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4362 | 59.7624 | -6.36 | -6.1737 | 116.8994 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.436 | 59.7702 | 6.36 | 6.3338 | 118.0816 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4366 | 6.7946 | 1 | 1.1118 | 116.3314 | 0.98796 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4379 | 6.7489 | -1 | -1.2432 | 115.8609 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4372 | 59.7624 | -6.36 | -6.1738 | 116.8994 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.437 | 59.7597 | 6.36 | 6.3336 | 118.0666 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4376 | 6.7923 | 1 | 1.1118 | 116.3352 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4389 | 6.7489 | -1 | -1.243 | 115.8609 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4382 | 59.7624 | -6.36 | -6.174 | 116.8994 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.438 | 59.7597 | 6.36 | 6.3334 | 118.0666 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4386 | 6.7923 | 1 | 1.1118 | 116.3352 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4399 | 6.7484 | -1 | -1.2428 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4392 | 59.7624 | -6.36 | -6.1741 | 116.8994 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.439 | 59.7597 | 6.36 | 6.3332 | 118.0666 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4396 | 6.7923 | 1 | 1.1118 | 116.3352 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4409 | 6.7484 | -1 | -1.2426 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4402 | 59.7624 | -6.36 | -6.1743 | 116.8994 | 0.99457 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.44 | 59.7597 | 6.36 | 6.333 | 118.0666 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4406 | 6.7923 | 1 | 1.1118 | 116.3352 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4419 | 6.7484 | -1 | -1.2423 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4412 | 59.7916 | -6.36 | -6.1748 | 116.8972 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.441 | 59.7597 | 6.36 | 6.3328 | 118.0666 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4416 | 6.7923 | 1 | 1.1119 | 116.3352 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4429 | 6.7484 | -1 | -1.2421 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4422 | 59.7916 | -6.36 | -6.1754 | 116.8972 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.442 | 59.7597 | 6.36 | 6.3325 | 118.0666 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4426 | 6.7923 | 1 | 1.1119 | 116.3352 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4439 | 6.7484 | -1 | -1.2419 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4432 | 59.7916 | -6.36 | -6.176 | 116.8972 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.443 | 59.7597 | 6.36 | 6.3323 | 118.0666 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4436 | 6.7923 | 1 | 1.1119 | 116.3352 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4449 | 6.7484 | -1 | -1.2417 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4442 | 59.7916 | -6.36 | -6.1765 | 116.8972 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.444 | 59.7597 | 6.36 | 6.3321 | 118.0666 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4446 | 6.7923 | 1 | 1.1119 | 116.3352 | 0.98778 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4459 | 6.7484 | -1 | -1.2415 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4452 | 59.7916 | -6.36 | -6.1771 | 116.8972 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.445 | 59.7538 | 6.36 | 6.3319 | 118.0577 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4456 | 6.7974 | 1 | 1.1119 | 116.3425 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4469 | 6.7484 | -1 | -1.2413 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4462 | 59.7916 | -6.36 | -6.1777 | 116.8972 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.446 | 59.7538 | 6.36 | 6.3317 | 118.0577 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4466 | 6.7974 | 1 | 1.1118 | 116.3425 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4479 | 6.7484 | -1 | -1.2411 | 115.8631 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4472 | 59.7916 | -6.36 | -6.1782 | 116.8972 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.447 | 59.7538 | 6.36 | 6.3314 | 118.0577 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4476 | 6.7974 | 1 | 1.1118 | 116.3425 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4489 | 6.7502 | -1 | -1.2409 | 115.8563 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4482 | 59.7916 | -6.36 | -6.1788 | 116.8972 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.448 | 59.7538 | 6.36 | 6.3312 | 118.0577 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4486 | 6.7974 | 1 | 1.1117 | 116.3425 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4499 | 6.7502 | -1 | -1.2408 | 115.8563 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4492 | 59.7992 | -6.36 | -6.1794 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.449 | 59.7538 | 6.36 | 6.331 | 118.0577 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4496 | 6.7974 | 1 | 1.1117 | 116.3425 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4509 | 6.7502 | -1 | -1.2407 | 115.8563 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4502 | 59.7992 | -6.36 | -6.18 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.45 | 59.7538 | 6.36 | 6.3307 | 118.0577 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4506 | 6.7974 | 1 | 1.1116 | 116.3425 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4519 | 6.7502 | -1 | -1.2406 | 115.8563 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4512 | 59.7992 | -6.36 | -6.1805 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.451 | 59.7538 | 6.36 | 6.3305 | 118.0577 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4516 | 6.7974 | 1 | 1.1116 | 116.3425 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4529 | 6.7502 | -1 | -1.2405 | 115.8563 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4522 | 59.7992 | -6.36 | -6.1811 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.452 | 59.7538 | 6.36 | 6.3303 | 118.0577 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4526 | 6.7974 | 1 | 1.1115 | 116.3425 | 0.98783 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4539 | 6.7502 | -1 | -1.2403 | 115.8563 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4532 | 59.7992 | -6.36 | -6.1817 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.453 | 59.7773 | 6.36 | 6.3303 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4536 | 6.7928 | 1 | 1.1114 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4549 | 6.7502 | -1 | -1.2402 | 115.8563 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4542 | 59.7992 | -6.36 | -6.1823 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.454 | 59.7773 | 6.36 | 6.3304 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4546 | 6.7928 | 1 | 1.1112 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4559 | 6.7502 | -1 | -1.2401 | 115.8563 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4552 | 59.7992 | -6.36 | -6.1828 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.455 | 59.7773 | 6.36 | 6.3305 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4556 | 6.7928 | 1 | 1.1111 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4569 | 6.7565 | -1 | -1.24 | 115.8637 | 0.97871 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4562 | 59.7992 | -6.36 | -6.1834 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.456 | 59.7773 | 6.36 | 6.3306 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4566 | 6.7928 | 1 | 1.1109 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4579 | 6.7565 | -1 | -1.24 | 115.8637 | 0.97871 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4572 | 59.7992 | -6.36 | -6.184 | 116.9117 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.457 | 59.7773 | 6.36 | 6.3307 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4576 | 6.7928 | 1 | 1.1107 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4589 | 6.7565 | -1 | -1.2399 | 115.8637 | 0.97871 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4582 | 59.7846 | -6.36 | -6.1842 | 116.9118 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.458 | 59.7773 | 6.36 | 6.3307 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4586 | 6.7928 | 1 | 1.1106 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4599 | 6.7565 | -1 | -1.2398 | 115.8637 | 0.97871 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4592 | 59.7846 | -6.36 | -6.1844 | 116.9118 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.459 | 59.7773 | 6.36 | 6.3308 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4596 | 6.7928 | 1 | 1.1104 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4609 | 6.7565 | -1 | -1.2398 | 115.8637 | 0.97871 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4602 | 59.7846 | -6.36 | -6.1845 | 116.9118 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.46 | 59.7773 | 6.36 | 6.3309 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4606 | 6.7928 | 1 | 1.1103 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4619 | 6.7565 | -1 | -1.2397 | 115.8637 | 0.97871 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4612 | 59.7846 | -6.36 | -6.1847 | 116.9118 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.461 | 59.7773 | 6.36 | 6.331 | 118.0727 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4616 | 6.7928 | 1 | 1.1101 | 116.3322 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4629 | 6.7565 | -1 | -1.2397 | 115.8637 | 0.97871 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4622 | 59.7846 | -6.36 | -6.1849 | 116.9118 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.462 | 59.7786 | 6.36 | 6.331 | 118.0678 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4626 | 6.7883 | 1 | 1.11 | 116.3262 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4639 | 6.7565 | -1 | -1.2396 | 115.8637 | 0.97871 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4632 | 59.7846 | -6.36 | -6.1851 | 116.9118 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.463 | 59.7786 | 6.36 | 6.331 | 118.0678 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4636 | 6.7883 | 1 | 1.1099 | 116.3262 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4649 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4642 | 59.7846 | -6.36 | -6.1853 | 116.9118 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.464 | 59.7786 | 6.36 | 6.331 | 118.0678 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4646 | 6.7883 | 1 | 1.1098 | 116.3262 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4659 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4652 | 59.7846 | -6.36 | -6.1855 | 116.9118 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.465 | 59.7786 | 6.36 | 6.331 | 118.0678 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4656 | 6.7883 | 1 | 1.1097 | 116.3262 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4669 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4662 | 59.8098 | -6.36 | -6.1857 | 116.8968 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.466 | 59.7786 | 6.36 | 6.3309 | 118.0678 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4666 | 6.7883 | 1 | 1.1096 | 116.3262 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4679 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4672 | 59.8098 | -6.36 | -6.186 | 116.8968 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.467 | 59.7786 | 6.36 | 6.3309 | 118.0678 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4676 | 6.7883 | 1 | 1.1094 | 116.3262 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4689 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4682 | 59.8098 | -6.36 | -6.1863 | 116.8968 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.468 | 59.7786 | 6.36 | 6.3309 | 118.0678 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4686 | 6.7883 | 1 | 1.1093 | 116.3262 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4699 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4692 | 59.8098 | -6.36 | -6.1865 | 116.8968 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.469 | 59.7786 | 6.36 | 6.3309 | 118.0678 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4696 | 6.7883 | 1 | 1.1092 | 116.3262 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4709 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4702 | 59.8098 | -6.36 | -6.1868 | 116.8968 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.47 | 59.7471 | 6.36 | 6.3308 | 118.0483 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4706 | 6.7952 | 1 | 1.1092 | 116.3249 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4719 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4712 | 59.8098 | -6.36 | -6.187 | 116.8968 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.471 | 59.7471 | 6.36 | 6.3307 | 118.0483 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4716 | 6.7952 | 1 | 1.1092 | 116.3249 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4729 | 6.7534 | -1 | -1.2396 | 115.8634 | 0.97869 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4722 | 59.8098 | -6.36 | -6.1873 | 116.8968 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.472 | 59.7471 | 6.36 | 6.3306 | 118.0483 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4726 | 6.7952 | 1 | 1.1092 | 116.3249 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4739 | 6.7425 | -1 | -1.2396 | 115.8507 | 0.97856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4732 | 59.8098 | -6.36 | -6.1876 | 116.8968 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.473 | 59.7471 | 6.36 | 6.3305 | 118.0483 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4736 | 6.7952 | 1 | 1.1092 | 116.3249 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4749 | 6.7425 | -1 | -1.2396 | 115.8507 | 0.97856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4742 | 59.8047 | -6.36 | -6.1873 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.474 | 59.7471 | 6.36 | 6.3304 | 118.0483 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4746 | 6.7952 | 1 | 1.1092 | 116.3249 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4759 | 6.7425 | -1 | -1.2396 | 115.8507 | 0.97856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4752 | 59.8047 | -6.36 | -6.1871 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.475 | 59.7471 | 6.36 | 6.3302 | 118.0483 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4756 | 6.7952 | 1 | 1.1092 | 116.3249 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4769 | 6.7425 | -1 | -1.2396 | 115.8507 | 0.97856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4762 | 59.8047 | -6.36 | -6.1869 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.476 | 59.7471 | 6.36 | 6.3301 | 118.0483 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4766 | 6.7952 | 1 | 1.1092 | 116.3249 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4779 | 6.7425 | -1 | -1.2396 | 115.8507 | 0.97856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4772 | 59.8047 | -6.36 | -6.1867 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.477 | 59.7471 | 6.36 | 6.33 | 118.0483 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4776 | 6.7952 | 1 | 1.1092 | 116.3249 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4789 | 6.7425 | -1 | -1.2396 | 115.8507 | 0.97856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4782 | 59.8047 | -6.36 | -6.1864 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.478 | 59.739 | 6.36 | 6.3299 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4786 | 6.7973 | 1 | 1.1092 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4799 | 6.7425 | -1 | -1.2396 | 115.8507 | 0.97856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4792 | 59.8047 | -6.36 | -6.1862 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.479 | 59.739 | 6.36 | 6.3298 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4796 | 6.7973 | 1 | 1.1093 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4809 | 6.7425 | -1 | -1.2396 | 115.8507 | 0.97856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4802 | 59.8047 | -6.36 | -6.186 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.48 | 59.739 | 6.36 | 6.3297 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4806 | 6.7973 | 1 | 1.1093 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4819 | 6.7562 | -1 | -1.2395 | 115.8574 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4812 | 59.8047 | -6.36 | -6.1858 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.481 | 59.739 | 6.36 | 6.3296 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4816 | 6.7973 | 1 | 1.1094 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4829 | 6.7562 | -1 | -1.2395 | 115.8574 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4822 | 59.8047 | -6.36 | -6.1855 | 116.8928 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.482 | 59.739 | 6.36 | 6.3295 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4826 | 6.7973 | 1 | 1.1094 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4839 | 6.7562 | -1 | -1.2394 | 115.8574 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4832 | 59.8037 | -6.36 | -6.1853 | 116.8947 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.483 | 59.739 | 6.36 | 6.3294 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4836 | 6.7973 | 1 | 1.1095 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4849 | 6.7562 | -1 | -1.2394 | 115.8574 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4842 | 59.8037 | -6.36 | -6.185 | 116.8947 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.484 | 59.739 | 6.36 | 6.3293 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4846 | 6.7973 | 1 | 1.1095 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4859 | 6.7562 | -1 | -1.2393 | 115.8574 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4852 | 59.8037 | -6.36 | -6.1847 | 116.8947 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.485 | 59.739 | 6.36 | 6.3292 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4856 | 6.7973 | 1 | 1.1096 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4869 | 6.7562 | -1 | -1.2393 | 115.8574 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4862 | 59.8037 | -6.36 | -6.1844 | 116.8947 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.486 | 59.739 | 6.36 | 6.3291 | 118.056 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4866 | 6.7973 | 1 | 1.1096 | 116.3158 | 0.98803 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4879 | 6.7562 | -1 | -1.2392 | 115.8574 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4872 | 59.8037 | -6.36 | -6.1841 | 116.8947 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.487 | 59.7575 | 6.36 | 6.3288 | 118.0694 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4876 | 6.7971 | 1 | 1.1097 | 116.3254 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4889 | 6.7562 | -1 | -1.2392 | 115.8574 | 0.97867 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4882 | 59.8037 | -6.36 | -6.1838 | 116.8947 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.488 | 59.7575 | 6.36 | 6.3285 | 118.0694 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4886 | 6.7971 | 1 | 1.1097 | 116.3254 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4899 | 6.7536 | -1 | -1.2392 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4892 | 59.8037 | -6.36 | -6.1836 | 116.8947 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.489 | 59.7575 | 6.36 | 6.3282 | 118.0694 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4896 | 6.7971 | 1 | 1.1097 | 116.3254 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4909 | 6.7536 | -1 | -1.2392 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4902 | 59.8037 | -6.36 | -6.1833 | 116.8947 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.49 | 59.7575 | 6.36 | 6.3279 | 118.0694 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4906 | 6.7971 | 1 | 1.1098 | 116.3254 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4919 | 6.7536 | -1 | -1.2392 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4912 | 59.7929 | -6.36 | -6.1833 | 116.9046 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.491 | 59.7575 | 6.36 | 6.3276 | 118.0694 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4916 | 6.7971 | 1 | 1.1098 | 116.3254 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4929 | 6.7536 | -1 | -1.2391 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4922 | 59.7929 | -6.36 | -6.1834 | 116.9046 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.492 | 59.7575 | 6.36 | 6.3273 | 118.0694 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4926 | 6.7971 | 1 | 1.1098 | 116.3254 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4939 | 6.7536 | -1 | -1.2391 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4932 | 59.7929 | -6.36 | -6.1834 | 116.9046 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.493 | 59.7575 | 6.36 | 6.3269 | 118.0694 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4936 | 6.7971 | 1 | 1.1099 | 116.3254 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4949 | 6.7536 | -1 | -1.2391 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4942 | 59.7929 | -6.36 | -6.1835 | 116.9046 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.494 | 59.7575 | 6.36 | 6.3266 | 118.0694 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4946 | 6.7971 | 1 | 1.1099 | 116.3254 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4959 | 6.7536 | -1 | -1.2391 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4952 | 59.7929 | -6.36 | -6.1835 | 116.9046 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.495 | 59.7622 | 6.36 | 6.3262 | 118.0517 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4956 | 6.7946 | 1 | 1.1099 | 116.3277 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4969 | 6.7536 | -1 | -1.2391 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4962 | 59.7929 | -6.36 | -6.1836 | 116.9046 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.496 | 59.7622 | 6.36 | 6.3258 | 118.0517 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4966 | 6.7946 | 1 | 1.1098 | 116.3277 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4979 | 6.7536 | -1 | -1.2391 | 115.8625 | 0.97872 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4972 | 59.7929 | -6.36 | -6.1836 | 116.9046 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.497 | 59.7622 | 6.36 | 6.3253 | 118.0517 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4976 | 6.7946 | 1 | 1.1098 | 116.3277 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4989 | 6.7534 | -1 | -1.239 | 115.8624 | 0.97918 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4982 | 59.7929 | -6.36 | -6.1837 | 116.9046 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.498 | 59.7622 | 6.36 | 6.3249 | 118.0517 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4986 | 6.7946 | 1 | 1.1097 | 116.3277 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.4999 | 6.7534 | -1 | -1.2388 | 115.8624 | 0.97918 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.4992 | 59.7548 | -6.36 | -6.1834 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.499 | 59.7622 | 6.36 | 6.3245 | 118.0517 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.4996 | 6.7946 | 1 | 1.1097 | 116.3277 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5009 | 6.7534 | -1 | -1.2387 | 115.8624 | 0.97918 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5002 | 59.7548 | -6.36 | -6.1831 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.5 | 59.7622 | 6.36 | 6.3241 | 118.0517 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5006 | 6.7946 | 1 | 1.1096 | 116.3277 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5019 | 6.7534 | -1 | -1.2386 | 115.8624 | 0.97918 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5012 | 59.7548 | -6.36 | -6.1829 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.501 | 59.7622 | 6.36 | 6.3236 | 118.0517 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5016 | 6.7946 | 1 | 1.1096 | 116.3277 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5029 | 6.7534 | -1 | -1.2384 | 115.8624 | 0.97918 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5022 | 59.7548 | -6.36 | -6.1826 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.502 | 59.7622 | 6.36 | 6.3232 | 118.0517 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5026 | 6.7946 | 1 | 1.1095 | 116.3277 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5039 | 6.7534 | -1 | -1.2383 | 115.8624 | 0.97918 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5032 | 59.7548 | -6.36 | -6.1824 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.503 | 59.7611 | 6.36 | 6.3232 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5036 | 6.7914 | 1 | 1.1095 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5049 | 6.7534 | -1 | -1.2382 | 115.8624 | 0.97918 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5042 | 59.7548 | -6.36 | -6.1821 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.504 | 59.7611 | 6.36 | 6.3231 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5046 | 6.7914 | 1 | 1.1094 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5059 | 6.7534 | -1 | -1.238 | 115.8624 | 0.97918 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5052 | 59.7548 | -6.36 | -6.1819 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.505 | 59.7611 | 6.36 | 6.3231 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5056 | 6.7914 | 1 | 1.1094 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5069 | 6.7606 | -1 | -1.2379 | 115.8682 | 0.97946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5062 | 59.7548 | -6.36 | -6.1816 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.506 | 59.7611 | 6.36 | 6.323 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5066 | 6.7914 | 1 | 1.1094 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5079 | 6.7606 | -1 | -1.2377 | 115.8682 | 0.97946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5072 | 59.7548 | -6.36 | -6.1814 | 116.9171 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.507 | 59.7611 | 6.36 | 6.323 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5076 | 6.7914 | 1 | 1.1093 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5089 | 6.7606 | -1 | -1.2375 | 115.8682 | 0.97946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5082 | 59.7875 | -6.36 | -6.1817 | 116.9206 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.508 | 59.7611 | 6.36 | 6.3229 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5086 | 6.7914 | 1 | 1.1093 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5099 | 6.7606 | -1 | -1.2373 | 115.8682 | 0.97946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5092 | 59.7875 | -6.36 | -6.182 | 116.9206 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.509 | 59.7611 | 6.36 | 6.3229 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5096 | 6.7914 | 1 | 1.1093 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5109 | 6.7606 | -1 | -1.2371 | 115.8682 | 0.97946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5102 | 59.7875 | -6.36 | -6.1822 | 116.9206 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.51 | 59.7611 | 6.36 | 6.3229 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5106 | 6.7914 | 1 | 1.1092 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5119 | 6.7606 | -1 | -1.237 | 115.8682 | 0.97946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5112 | 59.7875 | -6.36 | -6.1825 | 116.9206 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.511 | 59.7611 | 6.36 | 6.3228 | 118.0486 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5116 | 6.7914 | 1 | 1.1092 | 116.334 | 0.98814 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5129 | 6.7606 | -1 | -1.2368 | 115.8682 | 0.97946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5122 | 59.7875 | -6.36 | -6.1828 | 116.9206 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.512 | 59.7333 | 6.36 | 6.3231 | 118.074 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5126 | 6.7925 | 1 | 1.1092 | 116.342 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5139 | 6.7606 | -1 | -1.2366 | 115.8682 | 0.97946 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5132 | 59.7875 | -6.36 | -6.1831 | 116.9206 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.513 | 59.7333 | 6.36 | 6.3235 | 118.074 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5136 | 6.7925 | 1 | 1.1092 | 116.342 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5149 | 6.7706 | -1 | -1.2364 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5142 | 59.7875 | -6.36 | -6.1834 | 116.9206 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.514 | 59.7333 | 6.36 | 6.3238 | 118.074 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5146 | 6.7925 | 1 | 1.1092 | 116.342 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5159 | 6.7706 | -1 | -1.2362 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5152 | 59.7875 | -6.36 | -6.1837 | 116.9206 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.515 | 59.7333 | 6.36 | 6.3241 | 118.074 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5156 | 6.7925 | 1 | 1.1092 | 116.342 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5169 | 6.7706 | -1 | -1.236 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5162 | 59.796 | -6.36 | -6.1842 | 116.9129 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.516 | 59.7333 | 6.36 | 6.3244 | 118.074 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5166 | 6.7925 | 1 | 1.1092 | 116.342 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5179 | 6.7706 | -1 | -1.2358 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5172 | 59.796 | -6.36 | -6.1848 | 116.9129 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.517 | 59.7333 | 6.36 | 6.3248 | 118.074 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5176 | 6.7925 | 1 | 1.1091 | 116.342 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5189 | 6.7706 | -1 | -1.2356 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5182 | 59.796 | -6.36 | -6.1853 | 116.9129 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.518 | 59.7333 | 6.36 | 6.3251 | 118.074 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5186 | 6.7925 | 1 | 1.1091 | 116.342 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5199 | 6.7706 | -1 | -1.2354 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5192 | 59.796 | -6.36 | -6.1858 | 116.9129 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.519 | 59.7333 | 6.36 | 6.3254 | 118.074 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5196 | 6.7925 | 1 | 1.1091 | 116.342 | 0.98804 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5209 | 6.7706 | -1 | -1.2352 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5202 | 59.796 | -6.36 | -6.1864 | 116.9129 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.52 | 59.7346 | 6.36 | 6.3255 | 118.0761 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5206 | 6.7906 | 1 | 1.1091 | 116.3414 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5219 | 6.7706 | -1 | -1.2349 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5212 | 59.796 | -6.36 | -6.1869 | 116.9129 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.521 | 59.7346 | 6.36 | 6.3256 | 118.0761 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5216 | 6.7906 | 1 | 1.109 | 116.3414 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5229 | 6.7706 | -1 | -1.2347 | 115.8631 | 0.9795 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5222 | 59.796 | -6.36 | -6.1874 | 116.9129 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.522 | 59.7346 | 6.36 | 6.3256 | 118.0761 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5226 | 6.7906 | 1 | 1.109 | 116.3414 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5239 | 6.7725 | -1 | -1.2345 | 115.8527 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5232 | 59.796 | -6.36 | -6.188 | 116.9129 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.523 | 59.7346 | 6.36 | 6.3257 | 118.0761 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5236 | 6.7906 | 1 | 1.109 | 116.3414 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5249 | 6.7725 | -1 | -1.2343 | 115.8527 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5242 | 59.7975 | -6.36 | -6.1883 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.524 | 59.7346 | 6.36 | 6.3258 | 118.0761 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5246 | 6.7906 | 1 | 1.1089 | 116.3414 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5259 | 6.7725 | -1 | -1.234 | 115.8527 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5252 | 59.7975 | -6.36 | -6.1886 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.525 | 59.7346 | 6.36 | 6.3258 | 118.0761 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5256 | 6.7906 | 1 | 1.1089 | 116.3414 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5269 | 6.7725 | -1 | -1.2338 | 115.8527 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5262 | 59.7975 | -6.36 | -6.1889 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.526 | 59.7346 | 6.36 | 6.3259 | 118.0761 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5266 | 6.7906 | 1 | 1.1088 | 116.3414 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5279 | 6.7725 | -1 | -1.2335 | 115.8527 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5272 | 59.7975 | -6.36 | -6.1892 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.527 | 59.7346 | 6.36 | 6.326 | 118.0761 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5276 | 6.7906 | 1 | 1.1088 | 116.3414 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5289 | 6.7725 | -1 | -1.2333 | 115.8527 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5282 | 59.7975 | -6.36 | -6.1895 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.528 | 59.7584 | 6.36 | 6.326 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5286 | 6.7916 | 1 | 1.1087 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5299 | 6.7725 | -1 | -1.2331 | 115.8527 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5292 | 59.7975 | -6.36 | -6.1898 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.529 | 59.7584 | 6.36 | 6.3259 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5296 | 6.7916 | 1 | 1.1085 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5309 | 6.7725 | -1 | -1.2328 | 115.8527 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5302 | 59.7975 | -6.36 | -6.1901 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.53 | 59.7584 | 6.36 | 6.3259 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5306 | 6.7916 | 1 | 1.1084 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5319 | 6.7615 | -1 | -1.2327 | 115.8546 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5312 | 59.7975 | -6.36 | -6.1904 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.531 | 59.7584 | 6.36 | 6.3259 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5316 | 6.7916 | 1 | 1.1083 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5329 | 6.7615 | -1 | -1.2325 | 115.8546 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5322 | 59.7975 | -6.36 | -6.1907 | 116.8954 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.532 | 59.7584 | 6.36 | 6.3259 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5326 | 6.7916 | 1 | 1.1082 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5339 | 6.7615 | -1 | -1.2324 | 115.8546 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5332 | 59.8221 | -6.36 | -6.1909 | 116.8979 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.533 | 59.7584 | 6.36 | 6.3258 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5336 | 6.7916 | 1 | 1.1081 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5349 | 6.7615 | -1 | -1.2322 | 115.8546 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5342 | 59.8221 | -6.36 | -6.191 | 116.8979 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.534 | 59.7584 | 6.36 | 6.3258 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5346 | 6.7916 | 1 | 1.108 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5359 | 6.7615 | -1 | -1.2321 | 115.8546 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5352 | 59.8221 | -6.36 | -6.1912 | 116.8979 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.535 | 59.7584 | 6.36 | 6.3258 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5356 | 6.7916 | 1 | 1.1079 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5369 | 6.7615 | -1 | -1.2319 | 115.8546 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5362 | 59.8221 | -6.36 | -6.1914 | 116.8979 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.536 | 59.7584 | 6.36 | 6.3258 | 118.0449 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5366 | 6.7916 | 1 | 1.1078 | 116.3367 | 0.98806 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5379 | 6.7615 | -1 | -1.2318 | 115.8546 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5372 | 59.8221 | -6.36 | -6.1916 | 116.8979 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.537 | 59.78 | 6.36 | 6.3257 | 118.0383 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5376 | 6.7974 | 1 | 1.1076 | 116.3274 | 0.98801 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5389 | 6.7615 | -1 | -1.2316 | 115.8546 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5382 | 59.8221 | -6.36 | -6.1917 | 116.8979 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.538 | 59.78 | 6.36 | 6.3256 | 118.0383 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5386 | 6.7974 | 1 | 1.1075 | 116.3274 | 0.98801 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5399 | 6.7623 | -1 | -1.2315 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5392 | 59.8221 | -6.36 | -6.1919 | 116.8979 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.539 | 59.78 | 6.36 | 6.3255 | 118.0383 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5396 | 6.7974 | 1 | 1.1074 | 116.3274 | 0.98801 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5409 | 6.7623 | -1 | -1.2313 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5402 | 59.8221 | -6.36 | -6.1921 | 116.8979 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.54 | 59.78 | 6.36 | 6.3254 | 118.0383 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5406 | 6.7974 | 1 | 1.1072 | 116.3274 | 0.98801 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5419 | 6.7623 | -1 | -1.2312 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5412 | 59.7903 | -6.36 | -6.1918 | 116.8939 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.541 | 59.78 | 6.36 | 6.3253 | 118.0383 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5416 | 6.7974 | 1 | 1.1071 | 116.3274 | 0.98801 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5429 | 6.7623 | -1 | -1.231 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5422 | 59.7903 | -6.36 | -6.1915 | 116.8939 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.542 | 59.78 | 6.36 | 6.3252 | 118.0383 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5426 | 6.7974 | 1 | 1.107 | 116.3274 | 0.98801 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5439 | 6.7623 | -1 | -1.2309 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5432 | 59.7903 | -6.36 | -6.1912 | 116.8939 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.543 | 59.78 | 6.36 | 6.3252 | 118.0383 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5436 | 6.7974 | 1 | 1.1068 | 116.3274 | 0.98801 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5449 | 6.7623 | -1 | -1.2307 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5442 | 59.7903 | -6.36 | -6.1908 | 116.8939 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.544 | 59.78 | 6.36 | 6.3251 | 118.0383 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5446 | 6.7974 | 1 | 1.1067 | 116.3274 | 0.98801 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5459 | 6.7623 | -1 | -1.2305 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5452 | 59.7903 | -6.36 | -6.1905 | 116.8939 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.545 | 59.7546 | 6.36 | 6.3249 | 118.0412 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5456 | 6.7966 | 1 | 1.1066 | 116.3353 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5469 | 6.7623 | -1 | -1.2304 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5462 | 59.7903 | -6.36 | -6.1902 | 116.8939 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.546 | 59.7546 | 6.36 | 6.3247 | 118.0412 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5466 | 6.7966 | 1 | 1.1065 | 116.3353 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5479 | 6.7623 | -1 | -1.2302 | 115.8531 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5472 | 59.7903 | -6.36 | -6.1899 | 116.8939 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.547 | 59.7546 | 6.36 | 6.3245 | 118.0412 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5476 | 6.7966 | 1 | 1.1064 | 116.3353 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5489 | 6.7607 | -1 | -1.2301 | 115.8579 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5482 | 59.7903 | -6.36 | -6.1896 | 116.8939 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.548 | 59.7546 | 6.36 | 6.3244 | 118.0412 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5486 | 6.7966 | 1 | 1.1063 | 116.3353 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5499 | 6.7607 | -1 | -1.23 | 115.8579 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5492 | 59.7581 | -6.36 | -6.1893 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.549 | 59.7546 | 6.36 | 6.3242 | 118.0412 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5496 | 6.7966 | 1 | 1.1062 | 116.3353 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5509 | 6.7607 | -1 | -1.2299 | 115.8579 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5502 | 59.7581 | -6.36 | -6.189 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.55 | 59.7546 | 6.36 | 6.324 | 118.0412 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5506 | 6.7966 | 1 | 1.1061 | 116.3353 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5519 | 6.7607 | -1 | -1.2298 | 115.8579 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5512 | 59.7581 | -6.36 | -6.1887 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.551 | 59.7546 | 6.36 | 6.3238 | 118.0412 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5516 | 6.7966 | 1 | 1.1061 | 116.3353 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5529 | 6.7607 | -1 | -1.2297 | 115.8579 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5522 | 59.7581 | -6.36 | -6.1884 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.552 | 59.7546 | 6.36 | 6.3236 | 118.0412 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5526 | 6.7966 | 1 | 1.106 | 116.3353 | 0.98802 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5539 | 6.7607 | -1 | -1.2296 | 115.8579 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5532 | 59.7581 | -6.36 | -6.188 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.553 | 59.741 | 6.36 | 6.3237 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5536 | 6.7932 | 1 | 1.1059 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5549 | 6.7607 | -1 | -1.2295 | 115.8579 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5542 | 59.7581 | -6.36 | -6.1877 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.554 | 59.741 | 6.36 | 6.3237 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5546 | 6.7932 | 1 | 1.1059 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5559 | 6.7607 | -1 | -1.2294 | 115.8579 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5552 | 59.7581 | -6.36 | -6.1874 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.555 | 59.741 | 6.36 | 6.3238 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5556 | 6.7932 | 1 | 1.1059 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5569 | 6.7606 | -1 | -1.2293 | 115.8692 | 0.97879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5562 | 59.7581 | -6.36 | -6.1871 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.556 | 59.741 | 6.36 | 6.3238 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5566 | 6.7932 | 1 | 1.1058 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5579 | 6.7606 | -1 | -1.2293 | 115.8692 | 0.97879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5572 | 59.7581 | -6.36 | -6.1868 | 116.8842 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.557 | 59.741 | 6.36 | 6.3239 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5576 | 6.7932 | 1 | 1.1058 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5589 | 6.7606 | -1 | -1.2292 | 115.8692 | 0.97879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5582 | 59.7455 | -6.36 | -6.1865 | 116.9025 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.558 | 59.741 | 6.36 | 6.3239 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5586 | 6.7932 | 1 | 1.1057 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5599 | 6.7606 | -1 | -1.2291 | 115.8692 | 0.97879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5592 | 59.7455 | -6.36 | -6.1862 | 116.9025 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.559 | 59.741 | 6.36 | 6.324 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5596 | 6.7932 | 1 | 1.1057 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5609 | 6.7606 | -1 | -1.229 | 115.8692 | 0.97879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5602 | 59.7455 | -6.36 | -6.1859 | 116.9025 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.56 | 59.741 | 6.36 | 6.324 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5606 | 6.7932 | 1 | 1.1057 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5619 | 6.7606 | -1 | -1.2289 | 115.8692 | 0.97879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5612 | 59.7455 | -6.36 | -6.1856 | 116.9025 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.561 | 59.741 | 6.36 | 6.324 | 118.0316 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5616 | 6.7932 | 1 | 1.1056 | 116.3354 | 0.98795 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5629 | 6.7606 | -1 | -1.2289 | 115.8692 | 0.97879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5622 | 59.7455 | -6.36 | -6.1853 | 116.9025 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.562 | 59.7692 | 6.36 | 6.324 | 118.0402 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5626 | 6.7908 | 1 | 1.1056 | 116.3313 | 0.98784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5639 | 6.7606 | -1 | -1.2288 | 115.8692 | 0.97879 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5632 | 59.7455 | -6.36 | -6.185 | 116.9025 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.563 | 59.7692 | 6.36 | 6.3239 | 118.0402 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5636 | 6.7908 | 1 | 1.1057 | 116.3313 | 0.98784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5649 | 6.7587 | -1 | -1.2288 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5642 | 59.7455 | -6.36 | -6.1846 | 116.9025 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.564 | 59.7692 | 6.36 | 6.3239 | 118.0402 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5646 | 6.7908 | 1 | 1.1057 | 116.3313 | 0.98784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5659 | 6.7587 | -1 | -1.2288 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5652 | 59.7455 | -6.36 | -6.1843 | 116.9025 | 0.99458 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.565 | 59.7692 | 6.36 | 6.3238 | 118.0402 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5656 | 6.7908 | 1 | 1.1057 | 116.3313 | 0.98784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5669 | 6.7587 | -1 | -1.2287 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5662 | 59.7427 | -6.36 | -6.1843 | 116.9037 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.566 | 59.7692 | 6.36 | 6.3237 | 118.0402 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5666 | 6.7908 | 1 | 1.1057 | 116.3313 | 0.98784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5679 | 6.7587 | -1 | -1.2287 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5672 | 59.7427 | -6.36 | -6.1843 | 116.9037 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.567 | 59.7692 | 6.36 | 6.3237 | 118.0402 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5676 | 6.7908 | 1 | 1.1057 | 116.3313 | 0.98784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5689 | 6.7587 | -1 | -1.2287 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5682 | 59.7427 | -6.36 | -6.1843 | 116.9037 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.568 | 59.7692 | 6.36 | 6.3236 | 118.0402 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5686 | 6.7908 | 1 | 1.1057 | 116.3313 | 0.98784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5699 | 6.7587 | -1 | -1.2287 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5692 | 59.7427 | -6.36 | -6.1843 | 116.9037 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.569 | 59.7692 | 6.36 | 6.3236 | 118.0402 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5696 | 6.7908 | 1 | 1.1058 | 116.3313 | 0.98784 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5709 | 6.7587 | -1 | -1.2287 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5702 | 59.7427 | -6.36 | -6.1842 | 116.9037 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.57 | 59.7822 | 6.36 | 6.3237 | 118.063 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5706 | 6.7929 | 1 | 1.1057 | 116.3361 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5719 | 6.7587 | -1 | -1.2287 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5712 | 59.7427 | -6.36 | -6.1842 | 116.9037 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.571 | 59.7822 | 6.36 | 6.3239 | 118.063 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5716 | 6.7929 | 1 | 1.1056 | 116.3361 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5729 | 6.7587 | -1 | -1.2287 | 115.876 | 0.97861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5722 | 59.7427 | -6.36 | -6.1842 | 116.9037 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.572 | 59.7822 | 6.36 | 6.3241 | 118.063 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5726 | 6.7929 | 1 | 1.1055 | 116.3361 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5739 | 6.7576 | -1 | -1.2286 | 115.8798 | 0.97868 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5732 | 59.7427 | -6.36 | -6.1842 | 116.9037 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.573 | 59.7822 | 6.36 | 6.3243 | 118.063 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5736 | 6.7929 | 1 | 1.1054 | 116.3361 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5749 | 6.7576 | -1 | -1.2286 | 115.8798 | 0.97868 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5742 | 59.7469 | -6.36 | -6.1847 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.574 | 59.7822 | 6.36 | 6.3245 | 118.063 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5746 | 6.7929 | 1 | 1.1053 | 116.3361 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5759 | 6.7576 | -1 | -1.2286 | 115.8798 | 0.97868 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5752 | 59.7469 | -6.36 | -6.1852 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.575 | 59.7822 | 6.36 | 6.3246 | 118.063 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5756 | 6.7929 | 1 | 1.1053 | 116.3361 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5769 | 6.7576 | -1 | -1.2286 | 115.8798 | 0.97868 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5762 | 59.7469 | -6.36 | -6.1858 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.576 | 59.7822 | 6.36 | 6.3248 | 118.063 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5766 | 6.7929 | 1 | 1.1052 | 116.3361 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5779 | 6.7576 | -1 | -1.2286 | 115.8798 | 0.97868 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5772 | 59.7469 | -6.36 | -6.1863 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.577 | 59.7822 | 6.36 | 6.325 | 118.063 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5776 | 6.7929 | 1 | 1.1051 | 116.3361 | 0.98808 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5789 | 6.7576 | -1 | -1.2286 | 115.8798 | 0.97868 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5782 | 59.7469 | -6.36 | -6.1868 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.578 | 59.7698 | 6.36 | 6.3253 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5786 | 6.7932 | 1 | 1.105 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5799 | 6.7576 | -1 | -1.2286 | 115.8798 | 0.97868 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5792 | 59.7469 | -6.36 | -6.1874 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.579 | 59.7698 | 6.36 | 6.3257 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5796 | 6.7932 | 1 | 1.1049 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5809 | 6.7576 | -1 | -1.2286 | 115.8798 | 0.97868 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5802 | 59.7469 | -6.36 | -6.1879 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.58 | 59.7698 | 6.36 | 6.326 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5806 | 6.7932 | 1 | 1.1047 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5819 | 6.7681 | -1 | -1.2285 | 115.8822 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5812 | 59.7469 | -6.36 | -6.1884 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.581 | 59.7698 | 6.36 | 6.3263 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5816 | 6.7932 | 1 | 1.1046 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5829 | 6.7681 | -1 | -1.2284 | 115.8822 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5822 | 59.7469 | -6.36 | -6.1889 | 116.878 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.582 | 59.7698 | 6.36 | 6.3266 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5826 | 6.7932 | 1 | 1.1045 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5839 | 6.7681 | -1 | -1.2283 | 115.8822 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5832 | 59.7827 | -6.36 | -6.1893 | 116.8779 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.583 | 59.7698 | 6.36 | 6.3269 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5836 | 6.7932 | 1 | 1.1044 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5849 | 6.7681 | -1 | -1.2283 | 115.8822 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5842 | 59.7827 | -6.36 | -6.1897 | 116.8779 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.584 | 59.7698 | 6.36 | 6.3273 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5846 | 6.7932 | 1 | 1.1042 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5859 | 6.7681 | -1 | -1.2282 | 115.8822 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5852 | 59.7827 | -6.36 | -6.19 | 116.8779 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.585 | 59.7698 | 6.36 | 6.3276 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5856 | 6.7932 | 1 | 1.1041 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5869 | 6.7681 | -1 | -1.2281 | 115.8822 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5862 | 59.7827 | -6.36 | -6.1904 | 116.8779 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.586 | 59.7698 | 6.36 | 6.3279 | 118.0579 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5866 | 6.7932 | 1 | 1.104 | 116.3476 | 0.98836 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5879 | 6.7681 | -1 | -1.228 | 115.8822 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5872 | 59.7827 | -6.36 | -6.1907 | 116.8779 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.587 | 59.7756 | 6.36 | 6.328 | 118.0335 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5876 | 6.7862 | 1 | 1.1038 | 116.341 | 0.9885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5889 | 6.7681 | -1 | -1.2279 | 115.8822 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5882 | 59.7827 | -6.36 | -6.1911 | 116.8779 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.588 | 59.7756 | 6.36 | 6.328 | 118.0335 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5886 | 6.7862 | 1 | 1.1036 | 116.341 | 0.9885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5899 | 6.7647 | -1 | -1.2278 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5892 | 59.7827 | -6.36 | -6.1914 | 116.8779 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.589 | 59.7756 | 6.36 | 6.3281 | 118.0335 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5896 | 6.7862 | 1 | 1.1033 | 116.341 | 0.9885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5909 | 6.7647 | -1 | -1.2277 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5902 | 59.7827 | -6.36 | -6.1918 | 116.8779 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.59 | 59.7756 | 6.36 | 6.3282 | 118.0335 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5906 | 6.7862 | 1 | 1.1031 | 116.341 | 0.9885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5919 | 6.7647 | -1 | -1.2276 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5912 | 59.819 | -6.36 | -6.1916 | 116.8812 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.591 | 59.7756 | 6.36 | 6.3282 | 118.0335 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5916 | 6.7862 | 1 | 1.1029 | 116.341 | 0.9885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5929 | 6.7647 | -1 | -1.2275 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5922 | 59.819 | -6.36 | -6.1914 | 116.8812 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.592 | 59.7756 | 6.36 | 6.3283 | 118.0335 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5926 | 6.7862 | 1 | 1.1027 | 116.341 | 0.9885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5939 | 6.7647 | -1 | -1.2274 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5932 | 59.819 | -6.36 | -6.1912 | 116.8812 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.593 | 59.7756 | 6.36 | 6.3284 | 118.0335 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5936 | 6.7862 | 1 | 1.1024 | 116.341 | 0.9885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5949 | 6.7647 | -1 | -1.2273 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5942 | 59.819 | -6.36 | -6.191 | 116.8812 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.594 | 59.7756 | 6.36 | 6.3284 | 118.0335 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5946 | 6.7862 | 1 | 1.1022 | 116.341 | 0.9885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5959 | 6.7647 | -1 | -1.2272 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5952 | 59.819 | -6.36 | -6.1908 | 116.8812 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.595 | 59.8152 | 6.36 | 6.3285 | 118.0331 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5956 | 6.7872 | 1 | 1.102 | 116.3337 | 0.98849 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5969 | 6.7647 | -1 | -1.2271 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5962 | 59.819 | -6.36 | -6.1906 | 116.8812 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.596 | 59.8152 | 6.36 | 6.3286 | 118.0331 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5966 | 6.7872 | 1 | 1.1018 | 116.3337 | 0.98849 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5979 | 6.7647 | -1 | -1.227 | 115.878 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5972 | 59.819 | -6.36 | -6.1905 | 116.8812 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.597 | 59.8152 | 6.36 | 6.3286 | 118.0331 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5976 | 6.7872 | 1 | 1.1016 | 116.3337 | 0.98849 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5989 | 6.766 | -1 | -1.2269 | 115.8721 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5982 | 59.819 | -6.36 | -6.1903 | 116.8812 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.598 | 59.8152 | 6.36 | 6.3287 | 118.0331 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5986 | 6.7872 | 1 | 1.1014 | 116.3337 | 0.98849 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.5999 | 6.766 | -1 | -1.2268 | 115.8721 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.5992 | 59.8014 | -6.36 | -6.1901 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.599 | 59.8152 | 6.36 | 6.3288 | 118.0331 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.5996 | 6.7872 | 1 | 1.1012 | 116.3337 | 0.98849 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6009 | 6.766 | -1 | -1.2266 | 115.8721 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6002 | 59.8014 | -6.36 | -6.1899 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.6 | 59.8152 | 6.36 | 6.3288 | 118.0331 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6006 | 6.7872 | 1 | 1.101 | 116.3337 | 0.98849 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6019 | 6.766 | -1 | -1.2265 | 115.8721 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6012 | 59.8014 | -6.36 | -6.1897 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.601 | 59.8152 | 6.36 | 6.3289 | 118.0331 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6016 | 6.7872 | 1 | 1.1008 | 116.3337 | 0.98849 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6029 | 6.766 | -1 | -1.2264 | 115.8721 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6022 | 59.8014 | -6.36 | -6.1895 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.602 | 59.8152 | 6.36 | 6.329 | 118.0331 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6026 | 6.7872 | 1 | 1.1006 | 116.3337 | 0.98849 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6039 | 6.766 | -1 | -1.2263 | 115.8721 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6032 | 59.8014 | -6.36 | -6.1893 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.603 | 59.8118 | 6.36 | 6.3289 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6036 | 6.7942 | 1 | 1.1005 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6049 | 6.766 | -1 | -1.2261 | 115.8721 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6042 | 59.8014 | -6.36 | -6.1891 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.604 | 59.8118 | 6.36 | 6.3289 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6046 | 6.7942 | 1 | 1.1005 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6059 | 6.766 | -1 | -1.226 | 115.8721 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6052 | 59.8014 | -6.36 | -6.1889 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.605 | 59.8118 | 6.36 | 6.3288 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6056 | 6.7942 | 1 | 1.1005 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6069 | 6.7639 | -1 | -1.2259 | 115.8762 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6062 | 59.8014 | -6.36 | -6.1888 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.606 | 59.8118 | 6.36 | 6.3288 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6066 | 6.7942 | 1 | 1.1005 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6079 | 6.7639 | -1 | -1.2258 | 115.8762 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6072 | 59.8014 | -6.36 | -6.1886 | 116.8814 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.607 | 59.8118 | 6.36 | 6.3287 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6076 | 6.7942 | 1 | 1.1004 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6089 | 6.7639 | -1 | -1.2257 | 115.8762 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6082 | 59.7725 | -6.36 | -6.1883 | 116.8772 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.608 | 59.8118 | 6.36 | 6.3287 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6086 | 6.7942 | 1 | 1.1004 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6099 | 6.7639 | -1 | -1.2256 | 115.8762 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6092 | 59.7725 | -6.36 | -6.1881 | 116.8772 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.609 | 59.8118 | 6.36 | 6.3286 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6096 | 6.7942 | 1 | 1.1004 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6109 | 6.7639 | -1 | -1.2256 | 115.8762 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6102 | 59.7725 | -6.36 | -6.1879 | 116.8772 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.61 | 59.8118 | 6.36 | 6.3285 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6106 | 6.7942 | 1 | 1.1004 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6119 | 6.7639 | -1 | -1.2255 | 115.8762 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6112 | 59.7725 | -6.36 | -6.1877 | 116.8772 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.611 | 59.8118 | 6.36 | 6.3285 | 118.0484 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6116 | 6.7942 | 1 | 1.1003 | 116.3351 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6129 | 6.7639 | -1 | -1.2254 | 115.8762 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6122 | 59.7725 | -6.36 | -6.1875 | 116.8772 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.612 | 59.7872 | 6.36 | 6.3287 | 118.0529 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6126 | 6.7986 | 1 | 1.1003 | 116.3278 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6139 | 6.7639 | -1 | -1.2253 | 115.8762 | 0.97917 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6132 | 59.7725 | -6.36 | -6.1873 | 116.8772 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.613 | 59.7872 | 6.36 | 6.3288 | 118.0529 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6136 | 6.7986 | 1 | 1.1003 | 116.3278 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6149 | 6.755 | -1 | -1.2252 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6142 | 59.7725 | -6.36 | -6.187 | 116.8772 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.614 | 59.7872 | 6.36 | 6.329 | 118.0529 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6146 | 6.7986 | 1 | 1.1003 | 116.3278 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6159 | 6.755 | -1 | -1.2251 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6152 | 59.7725 | -6.36 | -6.1868 | 116.8772 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.615 | 59.7872 | 6.36 | 6.3292 | 118.0529 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6156 | 6.7986 | 1 | 1.1002 | 116.3278 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6169 | 6.755 | -1 | -1.2251 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6162 | 59.77 | -6.36 | -6.1864 | 116.8739 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.616 | 59.7872 | 6.36 | 6.3293 | 118.0529 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6166 | 6.7986 | 1 | 1.1002 | 116.3278 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6179 | 6.755 | -1 | -1.225 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6172 | 59.77 | -6.36 | -6.1861 | 116.8739 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.617 | 59.7872 | 6.36 | 6.3295 | 118.0529 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6176 | 6.7986 | 1 | 1.1002 | 116.3278 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6189 | 6.755 | -1 | -1.225 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6182 | 59.77 | -6.36 | -6.1857 | 116.8739 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.618 | 59.7872 | 6.36 | 6.3297 | 118.0529 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6186 | 6.7986 | 1 | 1.1002 | 116.3278 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6199 | 6.755 | -1 | -1.2249 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6192 | 59.77 | -6.36 | -6.1853 | 116.8739 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.619 | 59.7872 | 6.36 | 6.3298 | 118.0529 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6196 | 6.7986 | 1 | 1.1001 | 116.3278 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6209 | 6.755 | -1 | -1.2248 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6202 | 59.77 | -6.36 | -6.1849 | 116.8739 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.62 | 59.7659 | 6.36 | 6.3298 | 118.0462 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6206 | 6.791 | 1 | 1.1001 | 116.3308 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6219 | 6.755 | -1 | -1.2248 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6212 | 59.77 | -6.36 | -6.1846 | 116.8739 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.621 | 59.7659 | 6.36 | 6.3298 | 118.0462 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6216 | 6.791 | 1 | 1.1 | 116.3308 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6229 | 6.755 | -1 | -1.2247 | 115.8853 | 0.97898 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6222 | 59.77 | -6.36 | -6.1842 | 116.8739 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.622 | 59.7659 | 6.36 | 6.3298 | 118.0462 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6226 | 6.791 | 1 | 1.0999 | 116.3308 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6239 | 6.7554 | -1 | -1.2246 | 115.8867 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6232 | 59.77 | -6.36 | -6.1838 | 116.8739 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.623 | 59.7659 | 6.36 | 6.3297 | 118.0462 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6236 | 6.791 | 1 | 1.0998 | 116.3308 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6249 | 6.7554 | -1 | -1.2245 | 115.8867 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6242 | 59.7687 | -6.36 | -6.1838 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.624 | 59.7659 | 6.36 | 6.3297 | 118.0462 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6246 | 6.791 | 1 | 1.0997 | 116.3308 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6259 | 6.7554 | -1 | -1.2243 | 115.8867 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6252 | 59.7687 | -6.36 | -6.1837 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.625 | 59.7659 | 6.36 | 6.3297 | 118.0462 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6256 | 6.791 | 1 | 1.0996 | 116.3308 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6269 | 6.7554 | -1 | -1.2242 | 115.8867 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6262 | 59.7687 | -6.36 | -6.1836 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.626 | 59.7659 | 6.36 | 6.3296 | 118.0462 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6266 | 6.791 | 1 | 1.0995 | 116.3308 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6279 | 6.7554 | -1 | -1.2241 | 115.8867 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6272 | 59.7687 | -6.36 | -6.1836 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.627 | 59.7659 | 6.36 | 6.3296 | 118.0462 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6276 | 6.791 | 1 | 1.0994 | 116.3308 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6289 | 6.7554 | -1 | -1.224 | 115.8867 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6282 | 59.7687 | -6.36 | -6.1835 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.628 | 59.7946 | 6.36 | 6.3292 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6286 | 6.7838 | 1 | 1.0993 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6299 | 6.7554 | -1 | -1.2238 | 115.8867 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6292 | 59.7687 | -6.36 | -6.1835 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.629 | 59.7946 | 6.36 | 6.3289 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6296 | 6.7838 | 1 | 1.0992 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6309 | 6.7554 | -1 | -1.2237 | 115.8867 | 0.97919 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6302 | 59.7687 | -6.36 | -6.1834 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.63 | 59.7946 | 6.36 | 6.3285 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6306 | 6.7838 | 1 | 1.0991 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6319 | 6.7542 | -1 | -1.2236 | 115.8921 | 0.97922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6312 | 59.7687 | -6.36 | -6.1833 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.631 | 59.7946 | 6.36 | 6.3281 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6316 | 6.7838 | 1 | 1.099 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6329 | 6.7542 | -1 | -1.2235 | 115.8921 | 0.97922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6322 | 59.7687 | -6.36 | -6.1833 | 116.8758 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.632 | 59.7946 | 6.36 | 6.3278 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6326 | 6.7838 | 1 | 1.0989 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6339 | 6.7542 | -1 | -1.2233 | 115.8921 | 0.97922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6332 | 59.7812 | -6.36 | -6.1831 | 116.8801 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.633 | 59.7946 | 6.36 | 6.3274 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6336 | 6.7838 | 1 | 1.0988 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6349 | 6.7542 | -1 | -1.2232 | 115.8921 | 0.97922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6342 | 59.7812 | -6.36 | -6.1829 | 116.8801 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.634 | 59.7946 | 6.36 | 6.327 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6346 | 6.7838 | 1 | 1.0987 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6359 | 6.7542 | -1 | -1.2231 | 115.8921 | 0.97922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6352 | 59.7812 | -6.36 | -6.1828 | 116.8801 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.635 | 59.7946 | 6.36 | 6.3267 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6356 | 6.7838 | 1 | 1.0986 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6369 | 6.7542 | -1 | -1.2229 | 115.8921 | 0.97922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6362 | 59.7812 | -6.36 | -6.1826 | 116.8801 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.636 | 59.7946 | 6.36 | 6.3263 | 118.0455 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6366 | 6.7838 | 1 | 1.0985 | 116.3337 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6379 | 6.7542 | -1 | -1.2228 | 115.8921 | 0.97922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6372 | 59.7812 | -6.36 | -6.1824 | 116.8801 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.637 | 59.8204 | 6.36 | 6.3262 | 118.0428 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6376 | 6.7856 | 1 | 1.0984 | 116.3425 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6389 | 6.7542 | -1 | -1.2227 | 115.8921 | 0.97922 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6382 | 59.7812 | -6.36 | -6.1823 | 116.8801 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.638 | 59.8204 | 6.36 | 6.3261 | 118.0428 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6386 | 6.7856 | 1 | 1.0983 | 116.3425 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6399 | 6.754 | -1 | -1.2226 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6392 | 59.7812 | -6.36 | -6.1821 | 116.8801 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.639 | 59.8204 | 6.36 | 6.3261 | 118.0428 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6396 | 6.7856 | 1 | 1.0981 | 116.3425 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6409 | 6.754 | -1 | -1.2225 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6402 | 59.7812 | -6.36 | -6.1819 | 116.8801 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.64 | 59.8204 | 6.36 | 6.326 | 118.0428 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6406 | 6.7856 | 1 | 1.098 | 116.3425 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6419 | 6.754 | -1 | -1.2224 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6412 | 59.7973 | -6.36 | -6.1819 | 116.8929 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.641 | 59.8204 | 6.36 | 6.3259 | 118.0428 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6416 | 6.7856 | 1 | 1.0979 | 116.3425 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6429 | 6.754 | -1 | -1.2224 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6422 | 59.7973 | -6.36 | -6.1819 | 116.8929 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.642 | 59.8204 | 6.36 | 6.3258 | 118.0428 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6426 | 6.7856 | 1 | 1.0978 | 116.3425 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6439 | 6.754 | -1 | -1.2223 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6432 | 59.7973 | -6.36 | -6.1819 | 116.8929 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.643 | 59.8204 | 6.36 | 6.3257 | 118.0428 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6436 | 6.7856 | 1 | 1.0976 | 116.3425 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6449 | 6.754 | -1 | -1.2222 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6442 | 59.7973 | -6.36 | -6.1819 | 116.8929 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.644 | 59.8204 | 6.36 | 6.3257 | 118.0428 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6446 | 6.7856 | 1 | 1.0975 | 116.3425 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6459 | 6.754 | -1 | -1.2221 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6452 | 59.7973 | -6.36 | -6.1819 | 116.8929 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.645 | 59.7585 | 6.36 | 6.3261 | 118.0369 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6456 | 6.7906 | 1 | 1.0974 | 116.353 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6469 | 6.754 | -1 | -1.222 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6462 | 59.7973 | -6.36 | -6.1819 | 116.8929 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.646 | 59.7585 | 6.36 | 6.3265 | 118.0369 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6466 | 6.7906 | 1 | 1.0973 | 116.353 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6479 | 6.754 | -1 | -1.2219 | 115.8867 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6472 | 59.7973 | -6.36 | -6.1819 | 116.8929 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.647 | 59.7585 | 6.36 | 6.3269 | 118.0369 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6476 | 6.7906 | 1 | 1.0972 | 116.353 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6489 | 6.7521 | -1 | -1.2219 | 115.881 | 0.97915 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6482 | 59.7973 | -6.36 | -6.1819 | 116.8929 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.648 | 59.7585 | 6.36 | 6.3273 | 118.0369 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6486 | 6.7906 | 1 | 1.0972 | 116.353 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6499 | 6.7521 | -1 | -1.222 | 115.881 | 0.97915 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6492 | 59.7779 | -6.36 | -6.1823 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.649 | 59.7585 | 6.36 | 6.3277 | 118.0369 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6496 | 6.7906 | 1 | 1.0971 | 116.353 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6509 | 6.7521 | -1 | -1.222 | 115.881 | 0.97915 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6502 | 59.7779 | -6.36 | -6.1827 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.65 | 59.7585 | 6.36 | 6.3281 | 118.0369 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6506 | 6.7906 | 1 | 1.097 | 116.353 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6519 | 6.7521 | -1 | -1.222 | 115.881 | 0.97915 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6512 | 59.7779 | -6.36 | -6.1831 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.651 | 59.7585 | 6.36 | 6.3285 | 118.0369 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6516 | 6.7906 | 1 | 1.0969 | 116.353 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6529 | 6.7521 | -1 | -1.222 | 115.881 | 0.97915 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6522 | 59.7779 | -6.36 | -6.1835 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.652 | 59.7585 | 6.36 | 6.3289 | 118.0369 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6526 | 6.7906 | 1 | 1.0968 | 116.353 | 0.9884 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6539 | 6.7521 | -1 | -1.222 | 115.881 | 0.97915 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6532 | 59.7779 | -6.36 | -6.1839 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.653 | 59.75 | 6.36 | 6.3288 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6536 | 6.7939 | 1 | 1.0968 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6549 | 6.7521 | -1 | -1.222 | 115.881 | 0.97915 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6542 | 59.7779 | -6.36 | -6.1844 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.654 | 59.75 | 6.36 | 6.3288 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6546 | 6.7939 | 1 | 1.0968 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6559 | 6.7521 | -1 | -1.222 | 115.881 | 0.97915 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6552 | 59.7779 | -6.36 | -6.1848 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.655 | 59.75 | 6.36 | 6.3288 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6556 | 6.7939 | 1 | 1.0967 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6569 | 6.7564 | -1 | -1.2221 | 115.8726 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6562 | 59.7779 | -6.36 | -6.1852 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.656 | 59.75 | 6.36 | 6.3287 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6566 | 6.7939 | 1 | 1.0967 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6579 | 6.7564 | -1 | -1.2222 | 115.8726 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6572 | 59.7779 | -6.36 | -6.1856 | 116.8952 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.657 | 59.75 | 6.36 | 6.3287 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6576 | 6.7939 | 1 | 1.0967 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6589 | 6.7564 | -1 | -1.2224 | 115.8726 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6582 | 59.7771 | -6.36 | -6.1859 | 116.887 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.658 | 59.75 | 6.36 | 6.3286 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6586 | 6.7939 | 1 | 1.0966 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6599 | 6.7564 | -1 | -1.2225 | 115.8726 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6592 | 59.7771 | -6.36 | -6.1862 | 116.887 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.659 | 59.75 | 6.36 | 6.3286 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6596 | 6.7939 | 1 | 1.0966 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6609 | 6.7564 | -1 | -1.2226 | 115.8726 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6602 | 59.7771 | -6.36 | -6.1864 | 116.887 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.66 | 59.75 | 6.36 | 6.3286 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6606 | 6.7939 | 1 | 1.0966 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6619 | 6.7564 | -1 | -1.2227 | 115.8726 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6612 | 59.7771 | -6.36 | -6.1867 | 116.887 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.661 | 59.75 | 6.36 | 6.3285 | 118.0189 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6616 | 6.7939 | 1 | 1.0965 | 116.3522 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6629 | 6.7564 | -1 | -1.2228 | 115.8726 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6622 | 59.7771 | -6.36 | -6.187 | 116.887 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.662 | 59.7986 | 6.36 | 6.3279 | 118.0238 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6626 | 6.7925 | 1 | 1.0965 | 116.3563 | 0.98823 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6639 | 6.7564 | -1 | -1.223 | 115.8726 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6632 | 59.7771 | -6.36 | -6.1873 | 116.887 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.663 | 59.7986 | 6.36 | 6.3273 | 118.0238 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6636 | 6.7925 | 1 | 1.0964 | 116.3563 | 0.98823 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6649 | 6.7528 | -1 | -1.2231 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6642 | 59.7771 | -6.36 | -6.1875 | 116.887 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.664 | 59.7986 | 6.36 | 6.3267 | 118.0238 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6646 | 6.7925 | 1 | 1.0964 | 116.3563 | 0.98823 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6659 | 6.7528 | -1 | -1.2232 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6652 | 59.7771 | -6.36 | -6.1878 | 116.887 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.665 | 59.7986 | 6.36 | 6.3261 | 118.0238 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6656 | 6.7925 | 1 | 1.0963 | 116.3563 | 0.98823 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6669 | 6.7528 | -1 | -1.2233 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6662 | 59.7978 | -6.36 | -6.1878 | 116.8878 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.666 | 59.7986 | 6.36 | 6.3256 | 118.0238 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6666 | 6.7925 | 1 | 1.0962 | 116.3563 | 0.98823 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6679 | 6.7528 | -1 | -1.2234 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6672 | 59.7978 | -6.36 | -6.1878 | 116.8878 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.667 | 59.7986 | 6.36 | 6.325 | 118.0238 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6676 | 6.7925 | 1 | 1.0962 | 116.3563 | 0.98823 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6689 | 6.7528 | -1 | -1.2236 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6682 | 59.7978 | -6.36 | -6.1878 | 116.8878 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.668 | 59.7986 | 6.36 | 6.3244 | 118.0238 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6686 | 6.7925 | 1 | 1.0961 | 116.3563 | 0.98823 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6699 | 6.7528 | -1 | -1.2237 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6692 | 59.7978 | -6.36 | -6.1878 | 116.8878 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.669 | 59.7986 | 6.36 | 6.3238 | 118.0238 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6696 | 6.7925 | 1 | 1.0961 | 116.3563 | 0.98823 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6709 | 6.7528 | -1 | -1.2238 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6702 | 59.7978 | -6.36 | -6.1878 | 116.8878 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.67 | 59.7929 | 6.36 | 6.3237 | 118.0564 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6706 | 6.7962 | 1 | 1.096 | 116.3565 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6719 | 6.7528 | -1 | -1.2239 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6712 | 59.7978 | -6.36 | -6.1878 | 116.8878 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.671 | 59.7929 | 6.36 | 6.3236 | 118.0564 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6716 | 6.7962 | 1 | 1.096 | 116.3565 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6729 | 6.7528 | -1 | -1.224 | 115.8704 | 0.97888 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6722 | 59.7978 | -6.36 | -6.1879 | 116.8878 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.672 | 59.7929 | 6.36 | 6.3235 | 118.0564 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6726 | 6.7962 | 1 | 1.0959 | 116.3565 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6739 | 6.7526 | -1 | -1.2241 | 115.8774 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6732 | 59.7978 | -6.36 | -6.1879 | 116.8878 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.673 | 59.7929 | 6.36 | 6.3234 | 118.0564 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6736 | 6.7962 | 1 | 1.0959 | 116.3565 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6749 | 6.7526 | -1 | -1.2242 | 115.8774 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6742 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.674 | 59.7929 | 6.36 | 6.3233 | 118.0564 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6746 | 6.7962 | 1 | 1.0959 | 116.3565 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6759 | 6.7526 | -1 | -1.2243 | 115.8774 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6752 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.675 | 59.7929 | 6.36 | 6.3232 | 118.0564 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6756 | 6.7962 | 1 | 1.0958 | 116.3565 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6769 | 6.7526 | -1 | -1.2243 | 115.8774 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6762 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.676 | 59.7929 | 6.36 | 6.323 | 118.0564 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6766 | 6.7962 | 1 | 1.0958 | 116.3565 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6779 | 6.7526 | -1 | -1.2244 | 115.8774 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6772 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.677 | 59.7929 | 6.36 | 6.3229 | 118.0564 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6776 | 6.7962 | 1 | 1.0957 | 116.3565 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6789 | 6.7526 | -1 | -1.2245 | 115.8774 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6782 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.678 | 59.7601 | 6.36 | 6.3231 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6786 | 6.7896 | 1 | 1.0957 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6799 | 6.7526 | -1 | -1.2246 | 115.8774 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6792 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.679 | 59.7601 | 6.36 | 6.3233 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6796 | 6.7896 | 1 | 1.0956 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6809 | 6.7526 | -1 | -1.2246 | 115.8774 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6802 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.68 | 59.7601 | 6.36 | 6.3235 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6806 | 6.7896 | 1 | 1.0955 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6819 | 6.7668 | -1 | -1.2247 | 115.8749 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6812 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.681 | 59.7601 | 6.36 | 6.3236 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6816 | 6.7896 | 1 | 1.0955 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6829 | 6.7668 | -1 | -1.2247 | 115.8749 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6822 | 59.8059 | -6.36 | -6.1879 | 116.8788 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.682 | 59.7601 | 6.36 | 6.3238 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6826 | 6.7896 | 1 | 1.0954 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6839 | 6.7668 | -1 | -1.2247 | 115.8749 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6832 | 59.8133 | -6.36 | -6.1879 | 116.8677 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.683 | 59.7601 | 6.36 | 6.324 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6836 | 6.7896 | 1 | 1.0953 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6849 | 6.7668 | -1 | -1.2247 | 115.8749 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6842 | 59.8133 | -6.36 | -6.1879 | 116.8677 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.684 | 59.7601 | 6.36 | 6.3242 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6846 | 6.7896 | 1 | 1.0953 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6859 | 6.7668 | -1 | -1.2247 | 115.8749 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6852 | 59.8133 | -6.36 | -6.1879 | 116.8677 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.685 | 59.7601 | 6.36 | 6.3243 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6856 | 6.7896 | 1 | 1.0952 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6869 | 6.7668 | -1 | -1.2248 | 115.8749 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6862 | 59.8133 | -6.36 | -6.1879 | 116.8677 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.686 | 59.7601 | 6.36 | 6.3245 | 118.0355 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6866 | 6.7896 | 1 | 1.0951 | 116.3486 | 0.98827 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6879 | 6.7668 | -1 | -1.2248 | 115.8749 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6872 | 59.8133 | -6.36 | -6.1879 | 116.8677 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.687 | 59.7763 | 6.36 | 6.3244 | 118.0147 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6876 | 6.7859 | 1 | 1.095 | 116.3497 | 0.98822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6889 | 6.7668 | -1 | -1.2248 | 115.8749 | 0.97909 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6882 | 59.8133 | -6.36 | -6.1879 | 116.8677 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.688 | 59.7763 | 6.36 | 6.3242 | 118.0147 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6886 | 6.7859 | 1 | 1.095 | 116.3497 | 0.98822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6899 | 6.7704 | -1 | -1.2247 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6892 | 59.8133 | -6.36 | -6.1879 | 116.8677 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.689 | 59.7763 | 6.36 | 6.3241 | 118.0147 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6896 | 6.7859 | 1 | 1.0949 | 116.3497 | 0.98822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6909 | 6.7704 | -1 | -1.2246 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6902 | 59.8133 | -6.36 | -6.1879 | 116.8677 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.69 | 59.7763 | 6.36 | 6.3239 | 118.0147 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6906 | 6.7859 | 1 | 1.0948 | 116.3497 | 0.98822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6919 | 6.7704 | -1 | -1.2245 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6912 | 59.8085 | -6.36 | -6.1881 | 116.8951 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.691 | 59.7763 | 6.36 | 6.3238 | 118.0147 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6916 | 6.7859 | 1 | 1.0947 | 116.3497 | 0.98822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6929 | 6.7704 | -1 | -1.2244 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6922 | 59.8085 | -6.36 | -6.1882 | 116.8951 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.692 | 59.7763 | 6.36 | 6.3237 | 118.0147 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6926 | 6.7859 | 1 | 1.0947 | 116.3497 | 0.98822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6939 | 6.7704 | -1 | -1.2243 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6932 | 59.8085 | -6.36 | -6.1884 | 116.8951 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.693 | 59.7763 | 6.36 | 6.3235 | 118.0147 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6936 | 6.7859 | 1 | 1.0946 | 116.3497 | 0.98822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6949 | 6.7704 | -1 | -1.2243 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6942 | 59.8085 | -6.36 | -6.1885 | 116.8951 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.694 | 59.7763 | 6.36 | 6.3234 | 118.0147 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6946 | 6.7859 | 1 | 1.0945 | 116.3497 | 0.98822 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6959 | 6.7704 | -1 | -1.2242 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6952 | 59.8085 | -6.36 | -6.1887 | 116.8951 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.695 | 59.7928 | 6.36 | 6.3236 | 118.0244 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6956 | 6.7956 | 1 | 1.0945 | 116.3448 | 0.98813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6969 | 6.7704 | -1 | -1.2241 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6962 | 59.8085 | -6.36 | -6.1889 | 116.8951 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.696 | 59.7928 | 6.36 | 6.3238 | 118.0244 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6966 | 6.7956 | 1 | 1.0945 | 116.3448 | 0.98813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6979 | 6.7704 | -1 | -1.224 | 115.882 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6972 | 59.8085 | -6.36 | -6.189 | 116.8951 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.697 | 59.7928 | 6.36 | 6.3239 | 118.0244 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6976 | 6.7956 | 1 | 1.0944 | 116.3448 | 0.98813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6989 | 6.7614 | -1 | -1.2238 | 115.8818 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6982 | 59.8085 | -6.36 | -6.1892 | 116.8951 | 0.99459 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.698 | 59.7928 | 6.36 | 6.3241 | 118.0244 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6986 | 6.7956 | 1 | 1.0944 | 116.3448 | 0.98813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.6999 | 6.7614 | -1 | -1.2235 | 115.8818 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.6992 | 59.7936 | -6.36 | -6.1893 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.699 | 59.7928 | 6.36 | 6.3243 | 118.0244 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.6996 | 6.7956 | 1 | 1.0943 | 116.3448 | 0.98813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7009 | 6.7614 | -1 | -1.2233 | 115.8818 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7002 | 59.7936 | -6.36 | -6.1894 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.7 | 59.7928 | 6.36 | 6.3245 | 118.0244 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7006 | 6.7956 | 1 | 1.0943 | 116.3448 | 0.98813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7019 | 6.7614 | -1 | -1.2231 | 115.8818 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7012 | 59.7936 | -6.36 | -6.1895 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.701 | 59.7928 | 6.36 | 6.3247 | 118.0244 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7016 | 6.7956 | 1 | 1.0943 | 116.3448 | 0.98813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7029 | 6.7614 | -1 | -1.2229 | 115.8818 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7022 | 59.7936 | -6.36 | -6.1897 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.702 | 59.7928 | 6.36 | 6.3249 | 118.0244 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7026 | 6.7956 | 1 | 1.0942 | 116.3448 | 0.98813 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7039 | 6.7614 | -1 | -1.2226 | 115.8818 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7032 | 59.7936 | -6.36 | -6.1898 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.703 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7036 | 6.7924 | 1 | 1.0942 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7049 | 6.7614 | -1 | -1.2224 | 115.8818 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7042 | 59.7936 | -6.36 | -6.1899 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.704 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7046 | 6.7924 | 1 | 1.0941 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7059 | 6.7614 | -1 | -1.2222 | 115.8818 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7052 | 59.7936 | -6.36 | -6.19 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.705 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7056 | 6.7924 | 1 | 1.094 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7069 | 6.7611 | -1 | -1.222 | 115.8851 | 0.9797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7062 | 59.7936 | -6.36 | -6.1902 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.706 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7066 | 6.7924 | 1 | 1.0939 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7079 | 6.7611 | -1 | -1.2218 | 115.8851 | 0.9797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7072 | 59.7936 | -6.36 | -6.1903 | 116.8907 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.707 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7076 | 6.7924 | 1 | 1.0939 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7089 | 6.7611 | -1 | -1.2216 | 115.8851 | 0.9797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7082 | 59.7857 | -6.36 | -6.1908 | 116.8806 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.708 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7086 | 6.7924 | 1 | 1.0938 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7099 | 6.7611 | -1 | -1.2214 | 115.8851 | 0.9797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7092 | 59.7857 | -6.36 | -6.1913 | 116.8806 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.709 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7096 | 6.7924 | 1 | 1.0937 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7109 | 6.7611 | -1 | -1.2212 | 115.8851 | 0.9797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7102 | 59.7857 | -6.36 | -6.1917 | 116.8806 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.71 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7106 | 6.7924 | 1 | 1.0936 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7119 | 6.7611 | -1 | -1.221 | 115.8851 | 0.9797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7112 | 59.7857 | -6.36 | -6.1922 | 116.8806 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.711 | 59.7741 | 6.36 | 6.3249 | 118.048 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7116 | 6.7924 | 1 | 1.0936 | 116.3354 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7129 | 6.7611 | -1 | -1.2208 | 115.8851 | 0.9797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7122 | 59.7857 | -6.36 | -6.1927 | 116.8806 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.712 | 59.8015 | 6.36 | 6.3248 | 118.0475 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7126 | 6.7927 | 1 | 1.0934 | 116.3379 | 0.98842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7139 | 6.7611 | -1 | -1.2206 | 115.8851 | 0.9797 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7132 | 59.7857 | -6.36 | -6.1932 | 116.8806 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.713 | 59.8015 | 6.36 | 6.3247 | 118.0475 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7136 | 6.7927 | 1 | 1.0932 | 116.3379 | 0.98842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7149 | 6.752 | -1 | -1.2203 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7142 | 59.7857 | -6.36 | -6.1937 | 116.8806 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.714 | 59.8015 | 6.36 | 6.3246 | 118.0475 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7146 | 6.7927 | 1 | 1.093 | 116.3379 | 0.98842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7159 | 6.752 | -1 | -1.2201 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7152 | 59.7857 | -6.36 | -6.1941 | 116.8806 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.715 | 59.8015 | 6.36 | 6.3244 | 118.0475 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7156 | 6.7927 | 1 | 1.0929 | 116.3379 | 0.98842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7169 | 6.752 | -1 | -1.2199 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7162 | 59.7861 | -6.36 | -6.1944 | 116.8974 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.716 | 59.8015 | 6.36 | 6.3243 | 118.0475 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7166 | 6.7927 | 1 | 1.0927 | 116.3379 | 0.98842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7179 | 6.752 | -1 | -1.2197 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7172 | 59.7861 | -6.36 | -6.1946 | 116.8974 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.717 | 59.8015 | 6.36 | 6.3242 | 118.0475 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7176 | 6.7927 | 1 | 1.0925 | 116.3379 | 0.98842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7189 | 6.752 | -1 | -1.2195 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7182 | 59.7861 | -6.36 | -6.1948 | 116.8974 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.718 | 59.8015 | 6.36 | 6.3241 | 118.0475 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7186 | 6.7927 | 1 | 1.0924 | 116.3379 | 0.98842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7199 | 6.752 | -1 | -1.2192 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7192 | 59.7861 | -6.36 | -6.1951 | 116.8974 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.719 | 59.8015 | 6.36 | 6.3239 | 118.0475 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7196 | 6.7927 | 1 | 1.0922 | 116.3379 | 0.98842 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7209 | 6.752 | -1 | -1.219 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7202 | 59.7861 | -6.36 | -6.1953 | 116.8974 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.72 | 59.7991 | 6.36 | 6.3237 | 118.0218 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7206 | 6.7915 | 1 | 1.092 | 116.342 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7219 | 6.752 | -1 | -1.2188 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7212 | 59.7861 | -6.36 | -6.1955 | 116.8974 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.721 | 59.7991 | 6.36 | 6.3235 | 118.0218 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7216 | 6.7915 | 1 | 1.0918 | 116.342 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7229 | 6.752 | -1 | -1.2186 | 115.8843 | 0.97954 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7222 | 59.7861 | -6.36 | -6.1958 | 116.8974 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.722 | 59.7991 | 6.36 | 6.3233 | 118.0218 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7226 | 6.7915 | 1 | 1.0917 | 116.342 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7239 | 6.7579 | -1 | -1.2184 | 115.8841 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7232 | 59.7861 | -6.36 | -6.196 | 116.8974 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.723 | 59.7991 | 6.36 | 6.3231 | 118.0218 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7236 | 6.7915 | 1 | 1.0915 | 116.342 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7249 | 6.7579 | -1 | -1.2183 | 115.8841 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7242 | 59.8153 | -6.36 | -6.1961 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.724 | 59.7991 | 6.36 | 6.3228 | 118.0218 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7246 | 6.7915 | 1 | 1.0913 | 116.342 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7259 | 6.7579 | -1 | -1.2181 | 115.8841 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7252 | 59.8153 | -6.36 | -6.1962 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.725 | 59.7991 | 6.36 | 6.3226 | 118.0218 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7256 | 6.7915 | 1 | 1.0912 | 116.342 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7269 | 6.7579 | -1 | -1.218 | 115.8841 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7262 | 59.8153 | -6.36 | -6.1962 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.726 | 59.7991 | 6.36 | 6.3224 | 118.0218 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7266 | 6.7915 | 1 | 1.091 | 116.342 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7279 | 6.7579 | -1 | -1.2178 | 115.8841 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7272 | 59.8153 | -6.36 | -6.1963 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.727 | 59.7991 | 6.36 | 6.3222 | 118.0218 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7276 | 6.7915 | 1 | 1.0908 | 116.342 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7289 | 6.7579 | -1 | -1.2177 | 115.8841 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7282 | 59.8153 | -6.36 | -6.1964 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.728 | 59.7505 | 6.36 | 6.3218 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7286 | 6.787 | 1 | 1.0907 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7299 | 6.7579 | -1 | -1.2175 | 115.8841 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7292 | 59.8153 | -6.36 | -6.1965 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.729 | 59.7505 | 6.36 | 6.3213 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7296 | 6.787 | 1 | 1.0907 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7309 | 6.7579 | -1 | -1.2174 | 115.8841 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7302 | 59.8153 | -6.36 | -6.1965 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.73 | 59.7505 | 6.36 | 6.3209 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7306 | 6.787 | 1 | 1.0906 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7319 | 6.7651 | -1 | -1.2174 | 115.8796 | 0.97896 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7312 | 59.8153 | -6.36 | -6.1966 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.731 | 59.7505 | 6.36 | 6.3205 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7316 | 6.787 | 1 | 1.0905 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7329 | 6.7651 | -1 | -1.2175 | 115.8796 | 0.97896 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7322 | 59.8153 | -6.36 | -6.1967 | 116.8844 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.732 | 59.7505 | 6.36 | 6.32 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7326 | 6.787 | 1 | 1.0904 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7339 | 6.7651 | -1 | -1.2175 | 115.8796 | 0.97896 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7332 | 59.8259 | -6.36 | -6.197 | 116.8794 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.733 | 59.7505 | 6.36 | 6.3196 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7336 | 6.787 | 1 | 1.0903 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7349 | 6.7651 | -1 | -1.2176 | 115.8796 | 0.97896 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7342 | 59.8259 | -6.36 | -6.1973 | 116.8794 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.734 | 59.7505 | 6.36 | 6.3192 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7346 | 6.787 | 1 | 1.0902 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7359 | 6.7651 | -1 | -1.2176 | 115.8796 | 0.97896 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7352 | 59.8259 | -6.36 | -6.1977 | 116.8794 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.735 | 59.7505 | 6.36 | 6.3187 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7356 | 6.787 | 1 | 1.0901 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7369 | 6.7651 | -1 | -1.2176 | 115.8796 | 0.97896 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7362 | 59.8259 | -6.36 | -6.198 | 116.8794 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.736 | 59.7505 | 6.36 | 6.3183 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7366 | 6.787 | 1 | 1.0901 | 116.3433 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7379 | 6.7651 | -1 | -1.2177 | 115.8796 | 0.97896 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7372 | 59.8259 | -6.36 | -6.1983 | 116.8794 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.737 | 59.7587 | 6.36 | 6.318 | 118.0232 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7376 | 6.7936 | 1 | 1.09 | 116.3507 | 0.98863 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7389 | 6.7651 | -1 | -1.2177 | 115.8796 | 0.97896 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7382 | 59.8259 | -6.36 | -6.1986 | 116.8794 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.738 | 59.7587 | 6.36 | 6.3177 | 118.0232 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7386 | 6.7936 | 1 | 1.09 | 116.3507 | 0.98863 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7399 | 6.7663 | -1 | -1.2178 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7392 | 59.8259 | -6.36 | -6.1989 | 116.8794 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.739 | 59.7587 | 6.36 | 6.3173 | 118.0232 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7396 | 6.7936 | 1 | 1.09 | 116.3507 | 0.98863 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7409 | 6.7663 | -1 | -1.2179 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7402 | 59.8259 | -6.36 | -6.1992 | 116.8794 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.74 | 59.7587 | 6.36 | 6.317 | 118.0232 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7406 | 6.7936 | 1 | 1.0899 | 116.3507 | 0.98863 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7419 | 6.7663 | -1 | -1.218 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7412 | 59.8259 | -6.36 | -6.1995 | 116.8681 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.741 | 59.7587 | 6.36 | 6.3167 | 118.0232 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7416 | 6.7936 | 1 | 1.0899 | 116.3507 | 0.98863 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7429 | 6.7663 | -1 | -1.2181 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7422 | 59.8259 | -6.36 | -6.1998 | 116.8681 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.742 | 59.7587 | 6.36 | 6.3164 | 118.0232 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7426 | 6.7936 | 1 | 1.0899 | 116.3507 | 0.98863 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7439 | 6.7663 | -1 | -1.2182 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7432 | 59.8259 | -6.36 | -6.2001 | 116.8681 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.743 | 59.7587 | 6.36 | 6.316 | 118.0232 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7436 | 6.7936 | 1 | 1.0898 | 116.3507 | 0.98863 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7449 | 6.7663 | -1 | -1.2183 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7442 | 59.8259 | -6.36 | -6.2004 | 116.8681 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.744 | 59.7587 | 6.36 | 6.3157 | 118.0232 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7446 | 6.7936 | 1 | 1.0898 | 116.3507 | 0.98863 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7459 | 6.7663 | -1 | -1.2184 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7452 | 59.8259 | -6.36 | -6.2007 | 116.8681 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.745 | 59.7803 | 6.36 | 6.3155 | 118.0333 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7456 | 6.7931 | 1 | 1.0898 | 116.3552 | 0.98846 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7469 | 6.7663 | -1 | -1.2185 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7462 | 59.8259 | -6.36 | -6.201 | 116.8681 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.746 | 59.7803 | 6.36 | 6.3153 | 118.0333 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7466 | 6.7931 | 1 | 1.0898 | 116.3552 | 0.98846 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7479 | 6.7663 | -1 | -1.2186 | 115.8729 | 0.9789 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7472 | 59.8259 | -6.36 | -6.2013 | 116.8681 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.747 | 59.7803 | 6.36 | 6.3151 | 118.0333 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7476 | 6.7931 | 1 | 1.0899 | 116.3552 | 0.98846 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7489 | 6.7765 | -1 | -1.2188 | 115.8814 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7482 | 59.8259 | -6.36 | -6.2016 | 116.8681 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.748 | 59.7803 | 6.36 | 6.3149 | 118.0333 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7486 | 6.7931 | 1 | 1.0899 | 116.3552 | 0.98846 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7499 | 6.7765 | -1 | -1.2189 | 115.8814 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7492 | 59.8247 | -6.36 | -6.2015 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.749 | 59.7803 | 6.36 | 6.3147 | 118.0333 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7496 | 6.7931 | 1 | 1.0899 | 116.3552 | 0.98846 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7509 | 6.7765 | -1 | -1.2191 | 115.8814 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7502 | 59.8247 | -6.36 | -6.2014 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.75 | 59.7803 | 6.36 | 6.3145 | 118.0333 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7506 | 6.7931 | 1 | 1.0899 | 116.3552 | 0.98846 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7519 | 6.7765 | -1 | -1.2192 | 115.8814 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7512 | 59.8247 | -6.36 | -6.2013 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.751 | 59.7803 | 6.36 | 6.3143 | 118.0333 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7516 | 6.7931 | 1 | 1.0899 | 116.3552 | 0.98846 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7529 | 6.7765 | -1 | -1.2194 | 115.8814 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7522 | 59.8247 | -6.36 | -6.2012 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.752 | 59.7803 | 6.36 | 6.3141 | 118.0333 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7526 | 6.7931 | 1 | 1.0899 | 116.3552 | 0.98846 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7539 | 6.7765 | -1 | -1.2196 | 115.8814 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7532 | 59.8247 | -6.36 | -6.201 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.753 | 59.774 | 6.36 | 6.314 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7536 | 6.7898 | 1 | 1.0899 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7549 | 6.7765 | -1 | -1.2197 | 115.8814 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7542 | 59.8247 | -6.36 | -6.2009 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.754 | 59.774 | 6.36 | 6.3139 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7546 | 6.7898 | 1 | 1.0898 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7559 | 6.7765 | -1 | -1.2199 | 115.8814 | 0.97878 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7552 | 59.8247 | -6.36 | -6.2008 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.755 | 59.774 | 6.36 | 6.3138 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7556 | 6.7898 | 1 | 1.0898 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7569 | 6.7614 | -1 | -1.22 | 115.8825 | 0.97876 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7562 | 59.8247 | -6.36 | -6.2007 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.756 | 59.774 | 6.36 | 6.3137 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7566 | 6.7898 | 1 | 1.0897 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7579 | 6.7614 | -1 | -1.22 | 115.8825 | 0.97876 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7572 | 59.8247 | -6.36 | -6.2006 | 116.8633 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.757 | 59.774 | 6.36 | 6.3136 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7576 | 6.7898 | 1 | 1.0897 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7589 | 6.7614 | -1 | -1.2201 | 115.8825 | 0.97876 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7582 | 59.7804 | -6.36 | -6.2002 | 116.8826 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.758 | 59.774 | 6.36 | 6.3135 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7586 | 6.7898 | 1 | 1.0897 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7599 | 6.7614 | -1 | -1.2202 | 115.8825 | 0.97876 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7592 | 59.7804 | -6.36 | -6.1999 | 116.8826 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.759 | 59.774 | 6.36 | 6.3134 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7596 | 6.7898 | 1 | 1.0896 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7609 | 6.7614 | -1 | -1.2203 | 115.8825 | 0.97876 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7602 | 59.7804 | -6.36 | -6.1996 | 116.8826 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.76 | 59.774 | 6.36 | 6.3133 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7606 | 6.7898 | 1 | 1.0896 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7619 | 6.7614 | -1 | -1.2204 | 115.8825 | 0.97876 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7612 | 59.7804 | -6.36 | -6.1992 | 116.8826 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.761 | 59.774 | 6.36 | 6.3132 | 118.0373 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7616 | 6.7898 | 1 | 1.0895 | 116.3485 | 0.98848 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7629 | 6.7614 | -1 | -1.2205 | 115.8825 | 0.97876 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7622 | 59.7804 | -6.36 | -6.1989 | 116.8826 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.762 | 59.773 | 6.36 | 6.3132 | 118.0388 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7626 | 6.7896 | 1 | 1.0894 | 116.341 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7639 | 6.7614 | -1 | -1.2206 | 115.8825 | 0.97876 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7632 | 59.7804 | -6.36 | -6.1985 | 116.8826 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.763 | 59.773 | 6.36 | 6.3132 | 118.0388 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7636 | 6.7896 | 1 | 1.0893 | 116.341 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7649 | 6.754 | -1 | -1.2206 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7642 | 59.7804 | -6.36 | -6.1982 | 116.8826 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.764 | 59.773 | 6.36 | 6.3133 | 118.0388 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7646 | 6.7896 | 1 | 1.0892 | 116.341 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7659 | 6.754 | -1 | -1.2206 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7652 | 59.7804 | -6.36 | -6.1979 | 116.8826 | 0.99463 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.765 | 59.773 | 6.36 | 6.3133 | 118.0388 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7656 | 6.7896 | 1 | 1.0891 | 116.341 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7669 | 6.754 | -1 | -1.2205 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7662 | 59.7484 | -6.36 | -6.1976 | 116.889 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.766 | 59.773 | 6.36 | 6.3133 | 118.0388 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7666 | 6.7896 | 1 | 1.089 | 116.341 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7679 | 6.754 | -1 | -1.2205 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7672 | 59.7484 | -6.36 | -6.1973 | 116.889 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.767 | 59.773 | 6.36 | 6.3133 | 118.0388 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7676 | 6.7896 | 1 | 1.0889 | 116.341 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7689 | 6.754 | -1 | -1.2205 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7682 | 59.7484 | -6.36 | -6.1971 | 116.889 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.768 | 59.773 | 6.36 | 6.3134 | 118.0388 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7686 | 6.7896 | 1 | 1.0889 | 116.341 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7699 | 6.754 | -1 | -1.2205 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7692 | 59.7484 | -6.36 | -6.1968 | 116.889 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.769 | 59.773 | 6.36 | 6.3134 | 118.0388 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7696 | 6.7896 | 1 | 1.0888 | 116.341 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7709 | 6.754 | -1 | -1.2205 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7702 | 59.7484 | -6.36 | -6.1965 | 116.889 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.77 | 59.7576 | 6.36 | 6.3136 | 118.0309 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7706 | 6.7886 | 1 | 1.0887 | 116.3347 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7719 | 6.754 | -1 | -1.2205 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7712 | 59.7484 | -6.36 | -6.1963 | 116.889 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.771 | 59.7576 | 6.36 | 6.3139 | 118.0309 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7716 | 6.7886 | 1 | 1.0887 | 116.3347 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7729 | 6.754 | -1 | -1.2204 | 115.8888 | 0.97905 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7722 | 59.7484 | -6.36 | -6.196 | 116.889 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.772 | 59.7576 | 6.36 | 6.3141 | 118.0309 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7726 | 6.7886 | 1 | 1.0887 | 116.3347 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7739 | 6.7594 | -1 | -1.2204 | 115.8869 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7732 | 59.7484 | -6.36 | -6.1957 | 116.889 | 0.9946 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.773 | 59.7576 | 6.36 | 6.3144 | 118.0309 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7736 | 6.7886 | 1 | 1.0887 | 116.3347 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7749 | 6.7594 | -1 | -1.2204 | 115.8869 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7742 | 59.7374 | -6.36 | -6.1959 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.774 | 59.7576 | 6.36 | 6.3146 | 118.0309 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7746 | 6.7886 | 1 | 1.0887 | 116.3347 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7759 | 6.7594 | -1 | -1.2203 | 115.8869 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7752 | 59.7374 | -6.36 | -6.196 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.775 | 59.7576 | 6.36 | 6.3148 | 118.0309 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7756 | 6.7886 | 1 | 1.0886 | 116.3347 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7769 | 6.7594 | -1 | -1.2203 | 115.8869 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7762 | 59.7374 | -6.36 | -6.1961 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.776 | 59.7576 | 6.36 | 6.3151 | 118.0309 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7766 | 6.7886 | 1 | 1.0886 | 116.3347 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7779 | 6.7594 | -1 | -1.2203 | 115.8869 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7772 | 59.7374 | -6.36 | -6.1963 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.777 | 59.7576 | 6.36 | 6.3153 | 118.0309 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7776 | 6.7886 | 1 | 1.0886 | 116.3347 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7789 | 6.7594 | -1 | -1.2203 | 115.8869 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7782 | 59.7374 | -6.36 | -6.1964 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.778 | 59.7328 | 6.36 | 6.3156 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7786 | 6.7867 | 1 | 1.0886 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7799 | 6.7594 | -1 | -1.2202 | 115.8869 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7792 | 59.7374 | -6.36 | -6.1966 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.779 | 59.7328 | 6.36 | 6.316 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7796 | 6.7867 | 1 | 1.0885 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7809 | 6.7594 | -1 | -1.2202 | 115.8869 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7802 | 59.7374 | -6.36 | -6.1967 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.78 | 59.7328 | 6.36 | 6.3163 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7806 | 6.7867 | 1 | 1.0885 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7819 | 6.7737 | -1 | -1.2201 | 115.877 | 0.97953 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7812 | 59.7374 | -6.36 | -6.1969 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.781 | 59.7328 | 6.36 | 6.3166 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7816 | 6.7867 | 1 | 1.0884 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7829 | 6.7737 | -1 | -1.2201 | 115.877 | 0.97953 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7822 | 59.7374 | -6.36 | -6.197 | 116.8836 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.782 | 59.7328 | 6.36 | 6.3169 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7826 | 6.7867 | 1 | 1.0884 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7839 | 6.7737 | -1 | -1.2201 | 115.877 | 0.97953 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7832 | 59.7404 | -6.36 | -6.1974 | 116.8822 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.783 | 59.7328 | 6.36 | 6.3173 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7836 | 6.7867 | 1 | 1.0884 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7849 | 6.7737 | -1 | -1.22 | 115.877 | 0.97953 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7842 | 59.7404 | -6.36 | -6.1978 | 116.8822 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.784 | 59.7328 | 6.36 | 6.3176 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7846 | 6.7867 | 1 | 1.0883 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7859 | 6.7737 | -1 | -1.22 | 115.877 | 0.97953 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7852 | 59.7404 | -6.36 | -6.1982 | 116.8822 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.785 | 59.7328 | 6.36 | 6.3179 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7856 | 6.7867 | 1 | 1.0883 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7869 | 6.7737 | -1 | -1.2199 | 115.877 | 0.97953 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7862 | 59.7404 | -6.36 | -6.1986 | 116.8822 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.786 | 59.7328 | 6.36 | 6.3182 | 118.02 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7866 | 6.7867 | 1 | 1.0883 | 116.3285 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7879 | 6.7737 | -1 | -1.2199 | 115.877 | 0.97953 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7872 | 59.7404 | -6.36 | -6.199 | 116.8822 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.787 | 59.7598 | 6.36 | 6.3183 | 118.0301 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7876 | 6.7926 | 1 | 1.0883 | 116.3357 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7889 | 6.7737 | -1 | -1.2198 | 115.877 | 0.97953 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7882 | 59.7404 | -6.36 | -6.1994 | 116.8822 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.788 | 59.7598 | 6.36 | 6.3183 | 118.0301 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7886 | 6.7926 | 1 | 1.0883 | 116.3357 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7899 | 6.7744 | -1 | -1.2197 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7892 | 59.7404 | -6.36 | -6.1998 | 116.8822 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.789 | 59.7598 | 6.36 | 6.3184 | 118.0301 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7896 | 6.7926 | 1 | 1.0883 | 116.3357 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7909 | 6.7744 | -1 | -1.2197 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7902 | 59.7404 | -6.36 | -6.2002 | 116.8822 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.79 | 59.7598 | 6.36 | 6.3184 | 118.0301 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7906 | 6.7926 | 1 | 1.0883 | 116.3357 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7919 | 6.7744 | -1 | -1.2196 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7912 | 59.7681 | -6.36 | -6.2006 | 116.881 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.791 | 59.7598 | 6.36 | 6.3184 | 118.0301 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7916 | 6.7926 | 1 | 1.0883 | 116.3357 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7929 | 6.7744 | -1 | -1.2195 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7922 | 59.7681 | -6.36 | -6.2009 | 116.881 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.792 | 59.7598 | 6.36 | 6.3185 | 118.0301 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7926 | 6.7926 | 1 | 1.0883 | 116.3357 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7939 | 6.7744 | -1 | -1.2194 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7932 | 59.7681 | -6.36 | -6.2013 | 116.881 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.793 | 59.7598 | 6.36 | 6.3185 | 118.0301 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7936 | 6.7926 | 1 | 1.0884 | 116.3357 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7949 | 6.7744 | -1 | -1.2193 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7942 | 59.7681 | -6.36 | -6.2016 | 116.881 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.794 | 59.7598 | 6.36 | 6.3186 | 118.0301 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7946 | 6.7926 | 1 | 1.0884 | 116.3357 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7959 | 6.7744 | -1 | -1.2192 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7952 | 59.7681 | -6.36 | -6.202 | 116.881 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.795 | 59.7736 | 6.36 | 6.3185 | 118.0339 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7956 | 6.7964 | 1 | 1.0884 | 116.3331 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7969 | 6.7744 | -1 | -1.2191 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7962 | 59.7681 | -6.36 | -6.2024 | 116.881 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.796 | 59.7736 | 6.36 | 6.3184 | 118.0339 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7966 | 6.7964 | 1 | 1.0884 | 116.3331 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7979 | 6.7744 | -1 | -1.219 | 115.8799 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7972 | 59.7681 | -6.36 | -6.2027 | 116.881 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.797 | 59.7736 | 6.36 | 6.3183 | 118.0339 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7976 | 6.7964 | 1 | 1.0885 | 116.3331 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7989 | 6.7642 | -1 | -1.2189 | 115.8797 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7982 | 59.7681 | -6.36 | -6.2031 | 116.881 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.798 | 59.7736 | 6.36 | 6.3182 | 118.0339 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7986 | 6.7964 | 1 | 1.0885 | 116.3331 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.7999 | 6.7642 | -1 | -1.2188 | 115.8797 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.7992 | 59.7899 | -6.36 | -6.2033 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.799 | 59.7736 | 6.36 | 6.3181 | 118.0339 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.7996 | 6.7964 | 1 | 1.0885 | 116.3331 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8009 | 6.7642 | -1 | -1.2187 | 115.8797 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8002 | 59.7899 | -6.36 | -6.2036 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.8 | 59.7736 | 6.36 | 6.318 | 118.0339 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8006 | 6.7964 | 1 | 1.0885 | 116.3331 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8019 | 6.7642 | -1 | -1.2186 | 115.8797 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8012 | 59.7899 | -6.36 | -6.2038 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.801 | 59.7736 | 6.36 | 6.3178 | 118.0339 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8016 | 6.7964 | 1 | 1.0886 | 116.3331 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8029 | 6.7642 | -1 | -1.2184 | 115.8797 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8022 | 59.7899 | -6.36 | -6.204 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.802 | 59.7736 | 6.36 | 6.3177 | 118.0339 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8026 | 6.7964 | 1 | 1.0886 | 116.3331 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8039 | 6.7642 | -1 | -1.2183 | 115.8797 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8032 | 59.7899 | -6.36 | -6.2043 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.803 | 59.7725 | 6.36 | 6.3178 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8036 | 6.7983 | 1 | 1.0886 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8049 | 6.7642 | -1 | -1.2182 | 115.8797 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8042 | 59.7899 | -6.36 | -6.2045 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.804 | 59.7725 | 6.36 | 6.3178 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8046 | 6.7983 | 1 | 1.0886 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8059 | 6.7642 | -1 | -1.2181 | 115.8797 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8052 | 59.7899 | -6.36 | -6.2048 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.805 | 59.7725 | 6.36 | 6.3178 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8056 | 6.7983 | 1 | 1.0886 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8069 | 6.7641 | -1 | -1.218 | 115.8745 | 0.97948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8062 | 59.7899 | -6.36 | -6.205 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.806 | 59.7725 | 6.36 | 6.3178 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8066 | 6.7983 | 1 | 1.0887 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8079 | 6.7641 | -1 | -1.2178 | 115.8745 | 0.97948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8072 | 59.7899 | -6.36 | -6.2052 | 116.8842 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.807 | 59.7725 | 6.36 | 6.3178 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8076 | 6.7983 | 1 | 1.0887 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8089 | 6.7641 | -1 | -1.2177 | 115.8745 | 0.97948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8082 | 59.7917 | -6.36 | -6.2051 | 116.8861 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.808 | 59.7725 | 6.36 | 6.3179 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8086 | 6.7983 | 1 | 1.0887 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8099 | 6.7641 | -1 | -1.2176 | 115.8745 | 0.97948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8092 | 59.7917 | -6.36 | -6.205 | 116.8861 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.809 | 59.7725 | 6.36 | 6.3179 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8096 | 6.7983 | 1 | 1.0887 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8109 | 6.7641 | -1 | -1.2175 | 115.8745 | 0.97948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8102 | 59.7917 | -6.36 | -6.2048 | 116.8861 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.81 | 59.7725 | 6.36 | 6.3179 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8106 | 6.7983 | 1 | 1.0887 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8119 | 6.7641 | -1 | -1.2174 | 115.8745 | 0.97948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8112 | 59.7917 | -6.36 | -6.2047 | 116.8861 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.811 | 59.7725 | 6.36 | 6.3179 | 118.0418 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8116 | 6.7983 | 1 | 1.0887 | 116.3298 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8129 | 6.7641 | -1 | -1.2172 | 115.8745 | 0.97948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8122 | 59.7917 | -6.36 | -6.2045 | 116.8861 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.812 | 59.7843 | 6.36 | 6.3181 | 118.0429 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8126 | 6.7955 | 1 | 1.0887 | 116.3356 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8139 | 6.7641 | -1 | -1.2171 | 115.8745 | 0.97948 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8132 | 59.7917 | -6.36 | -6.2044 | 116.8861 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.813 | 59.7843 | 6.36 | 6.3183 | 118.0429 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8136 | 6.7955 | 1 | 1.0887 | 116.3356 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8149 | 6.7636 | -1 | -1.2171 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8142 | 59.7917 | -6.36 | -6.2042 | 116.8861 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.814 | 59.7843 | 6.36 | 6.3184 | 118.0429 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8146 | 6.7955 | 1 | 1.0887 | 116.3356 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8159 | 6.7636 | -1 | -1.217 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8152 | 59.7917 | -6.36 | -6.2041 | 116.8861 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.815 | 59.7843 | 6.36 | 6.3186 | 118.0429 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8156 | 6.7955 | 1 | 1.0887 | 116.3356 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8169 | 6.7636 | -1 | -1.2169 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8162 | 59.7665 | -6.36 | -6.204 | 116.8701 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.816 | 59.7843 | 6.36 | 6.3188 | 118.0429 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8166 | 6.7955 | 1 | 1.0888 | 116.3356 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8179 | 6.7636 | -1 | -1.2168 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8172 | 59.7665 | -6.36 | -6.204 | 116.8701 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.817 | 59.7843 | 6.36 | 6.3189 | 118.0429 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8176 | 6.7955 | 1 | 1.0888 | 116.3356 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8189 | 6.7636 | -1 | -1.2168 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8182 | 59.7665 | -6.36 | -6.2039 | 116.8701 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.818 | 59.7843 | 6.36 | 6.3191 | 118.0429 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8186 | 6.7955 | 1 | 1.0888 | 116.3356 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8199 | 6.7636 | -1 | -1.2167 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8192 | 59.7665 | -6.36 | -6.2039 | 116.8701 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.819 | 59.7843 | 6.36 | 6.3192 | 118.0429 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8196 | 6.7955 | 1 | 1.0888 | 116.3356 | 0.9882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8209 | 6.7636 | -1 | -1.2166 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8202 | 59.7665 | -6.36 | -6.2038 | 116.8701 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.82 | 59.7844 | 6.36 | 6.3192 | 118.029 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8206 | 6.7843 | 1 | 1.0888 | 116.3348 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8219 | 6.7636 | -1 | -1.2166 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8212 | 59.7665 | -6.36 | -6.2038 | 116.8701 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.821 | 59.7844 | 6.36 | 6.3192 | 118.029 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8216 | 6.7843 | 1 | 1.0888 | 116.3348 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8229 | 6.7636 | -1 | -1.2165 | 115.8673 | 0.97924 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8222 | 59.7665 | -6.36 | -6.2037 | 116.8701 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.822 | 59.7844 | 6.36 | 6.3192 | 118.029 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8226 | 6.7843 | 1 | 1.0888 | 116.3348 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8239 | 6.7691 | -1 | -1.2165 | 115.8633 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8232 | 59.7665 | -6.36 | -6.2036 | 116.8701 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.823 | 59.7844 | 6.36 | 6.3192 | 118.029 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8236 | 6.7843 | 1 | 1.0887 | 116.3348 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8249 | 6.7691 | -1 | -1.2166 | 115.8633 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8242 | 59.7541 | -6.36 | -6.2033 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.824 | 59.7844 | 6.36 | 6.3192 | 118.029 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8246 | 6.7843 | 1 | 1.0887 | 116.3348 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8259 | 6.7691 | -1 | -1.2166 | 115.8633 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8252 | 59.7541 | -6.36 | -6.2029 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.825 | 59.7844 | 6.36 | 6.3192 | 118.029 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8256 | 6.7843 | 1 | 1.0887 | 116.3348 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8269 | 6.7691 | -1 | -1.2166 | 115.8633 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8262 | 59.7541 | -6.36 | -6.2026 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.826 | 59.7844 | 6.36 | 6.3192 | 118.029 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8266 | 6.7843 | 1 | 1.0887 | 116.3348 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8279 | 6.7691 | -1 | -1.2166 | 115.8633 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8272 | 59.7541 | -6.36 | -6.2022 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.827 | 59.7844 | 6.36 | 6.3192 | 118.029 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8276 | 6.7843 | 1 | 1.0887 | 116.3348 | 0.98825 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8289 | 6.7691 | -1 | -1.2166 | 115.8633 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8282 | 59.7541 | -6.36 | -6.2019 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.828 | 59.7702 | 6.36 | 6.3191 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8286 | 6.7854 | 1 | 1.0886 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8299 | 6.7691 | -1 | -1.2167 | 115.8633 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8292 | 59.7541 | -6.36 | -6.2015 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.829 | 59.7702 | 6.36 | 6.319 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8296 | 6.7854 | 1 | 1.0886 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8309 | 6.7691 | -1 | -1.2167 | 115.8633 | 0.97895 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8302 | 59.7541 | -6.36 | -6.2012 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.83 | 59.7702 | 6.36 | 6.3189 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8306 | 6.7854 | 1 | 1.0885 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8319 | 6.7699 | -1 | -1.2167 | 115.8674 | 0.97893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8312 | 59.7541 | -6.36 | -6.2008 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.831 | 59.7702 | 6.36 | 6.3188 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8316 | 6.7854 | 1 | 1.0885 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8329 | 6.7699 | -1 | -1.2168 | 115.8674 | 0.97893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8322 | 59.7541 | -6.36 | -6.2005 | 116.8754 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.832 | 59.7702 | 6.36 | 6.3187 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8326 | 6.7854 | 1 | 1.0885 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8339 | 6.7699 | -1 | -1.2168 | 115.8674 | 0.97893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8332 | 59.7693 | -6.36 | -6.2004 | 116.9045 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.833 | 59.7702 | 6.36 | 6.3186 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8336 | 6.7854 | 1 | 1.0884 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8349 | 6.7699 | -1 | -1.2168 | 115.8674 | 0.97893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8342 | 59.7693 | -6.36 | -6.2004 | 116.9045 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.834 | 59.7702 | 6.36 | 6.3185 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8346 | 6.7854 | 1 | 1.0884 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8359 | 6.7699 | -1 | -1.2169 | 115.8674 | 0.97893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8352 | 59.7693 | -6.36 | -6.2003 | 116.9045 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.835 | 59.7702 | 6.36 | 6.3184 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8356 | 6.7854 | 1 | 1.0883 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8369 | 6.7699 | -1 | -1.2169 | 115.8674 | 0.97893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8362 | 59.7693 | -6.36 | -6.2003 | 116.9045 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.836 | 59.7702 | 6.36 | 6.3183 | 118.0427 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8366 | 6.7854 | 1 | 1.0883 | 116.3439 | 0.98841 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8379 | 6.7699 | -1 | -1.217 | 115.8674 | 0.97893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8372 | 59.7693 | -6.36 | -6.2002 | 116.9045 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.837 | 59.7454 | 6.36 | 6.3186 | 118.0512 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8376 | 6.7924 | 1 | 1.0882 | 116.342 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8389 | 6.7699 | -1 | -1.217 | 115.8674 | 0.97893 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8382 | 59.7693 | -6.36 | -6.2002 | 116.9045 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.838 | 59.7454 | 6.36 | 6.3189 | 118.0512 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8386 | 6.7924 | 1 | 1.0881 | 116.342 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8399 | 6.7693 | -1 | -1.2171 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8392 | 59.7693 | -6.36 | -6.2001 | 116.9045 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.839 | 59.7454 | 6.36 | 6.3192 | 118.0512 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8396 | 6.7924 | 1 | 1.088 | 116.342 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8409 | 6.7693 | -1 | -1.2172 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8402 | 59.7693 | -6.36 | -6.2001 | 116.9045 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.84 | 59.7454 | 6.36 | 6.3195 | 118.0512 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8406 | 6.7924 | 1 | 1.088 | 116.342 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8419 | 6.7693 | -1 | -1.2173 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8412 | 59.7649 | -6.36 | -6.2006 | 116.8978 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.841 | 59.7454 | 6.36 | 6.3198 | 118.0512 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8416 | 6.7924 | 1 | 1.0879 | 116.342 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8429 | 6.7693 | -1 | -1.2174 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8422 | 59.7649 | -6.36 | -6.2011 | 116.8978 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.842 | 59.7454 | 6.36 | 6.3201 | 118.0512 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8426 | 6.7924 | 1 | 1.0878 | 116.342 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8439 | 6.7693 | -1 | -1.2174 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8432 | 59.7649 | -6.36 | -6.2016 | 116.8978 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.843 | 59.7454 | 6.36 | 6.3204 | 118.0512 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8436 | 6.7924 | 1 | 1.0877 | 116.342 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8449 | 6.7693 | -1 | -1.2175 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8442 | 59.7649 | -6.36 | -6.2021 | 116.8978 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.844 | 59.7454 | 6.36 | 6.3207 | 118.0512 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8446 | 6.7924 | 1 | 1.0876 | 116.342 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8459 | 6.7693 | -1 | -1.2176 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8452 | 59.7649 | -6.36 | -6.2026 | 116.8978 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.845 | 59.7554 | 6.36 | 6.3208 | 118.0438 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8456 | 6.7872 | 1 | 1.0876 | 116.3411 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8469 | 6.7693 | -1 | -1.2177 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8462 | 59.7649 | -6.36 | -6.2032 | 116.8978 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.846 | 59.7554 | 6.36 | 6.3209 | 118.0438 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8466 | 6.7872 | 1 | 1.0875 | 116.3411 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8479 | 6.7693 | -1 | -1.2178 | 115.8621 | 0.97925 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8472 | 59.7649 | -6.36 | -6.2037 | 116.8978 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.847 | 59.7554 | 6.36 | 6.321 | 118.0438 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8476 | 6.7872 | 1 | 1.0874 | 116.3411 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8489 | 6.771 | -1 | -1.2179 | 115.861 | 0.97952 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8482 | 59.7649 | -6.36 | -6.2042 | 116.8978 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.848 | 59.7554 | 6.36 | 6.3212 | 118.0438 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8486 | 6.7872 | 1 | 1.0874 | 116.3411 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8499 | 6.771 | -1 | -1.218 | 115.861 | 0.97952 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8492 | 59.7626 | -6.36 | -6.2046 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.849 | 59.7554 | 6.36 | 6.3213 | 118.0438 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8496 | 6.7872 | 1 | 1.0873 | 116.3411 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8509 | 6.771 | -1 | -1.2181 | 115.861 | 0.97952 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8502 | 59.7626 | -6.36 | -6.205 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.85 | 59.7554 | 6.36 | 6.3214 | 118.0438 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8506 | 6.7872 | 1 | 1.0873 | 116.3411 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8519 | 6.771 | -1 | -1.2182 | 115.861 | 0.97952 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8512 | 59.7626 | -6.36 | -6.2054 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.851 | 59.7554 | 6.36 | 6.3215 | 118.0438 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8516 | 6.7872 | 1 | 1.0872 | 116.3411 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8529 | 6.771 | -1 | -1.2182 | 115.861 | 0.97952 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8522 | 59.7626 | -6.36 | -6.2058 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.852 | 59.7554 | 6.36 | 6.3217 | 118.0438 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8526 | 6.7872 | 1 | 1.0871 | 116.3411 | 0.98832 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8539 | 6.771 | -1 | -1.2183 | 115.861 | 0.97952 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8532 | 59.7626 | -6.36 | -6.2062 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.853 | 59.7667 | 6.36 | 6.3218 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8536 | 6.7891 | 1 | 1.087 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8549 | 6.771 | -1 | -1.2184 | 115.861 | 0.97952 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8542 | 59.7626 | -6.36 | -6.2066 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.854 | 59.7667 | 6.36 | 6.322 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8546 | 6.7891 | 1 | 1.087 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8559 | 6.771 | -1 | -1.2185 | 115.861 | 0.97952 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8552 | 59.7626 | -6.36 | -6.207 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.855 | 59.7667 | 6.36 | 6.3221 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8556 | 6.7891 | 1 | 1.0869 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8569 | 6.774 | -1 | -1.2186 | 115.8775 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8562 | 59.7626 | -6.36 | -6.2074 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.856 | 59.7667 | 6.36 | 6.3223 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8566 | 6.7891 | 1 | 1.0868 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8579 | 6.774 | -1 | -1.2186 | 115.8775 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8572 | 59.7626 | -6.36 | -6.2078 | 116.8779 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.857 | 59.7667 | 6.36 | 6.3224 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8576 | 6.7891 | 1 | 1.0867 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8589 | 6.774 | -1 | -1.2187 | 115.8775 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8582 | 59.7879 | -6.36 | -6.2079 | 116.8847 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.858 | 59.7667 | 6.36 | 6.3226 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8586 | 6.7891 | 1 | 1.0867 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8599 | 6.774 | -1 | -1.2187 | 115.8775 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8592 | 59.7879 | -6.36 | -6.2079 | 116.8847 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.859 | 59.7667 | 6.36 | 6.3227 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8596 | 6.7891 | 1 | 1.0866 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8609 | 6.774 | -1 | -1.2188 | 115.8775 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8602 | 59.7879 | -6.36 | -6.208 | 116.8847 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.86 | 59.7667 | 6.36 | 6.3229 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8606 | 6.7891 | 1 | 1.0865 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8619 | 6.774 | -1 | -1.2188 | 115.8775 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8612 | 59.7879 | -6.36 | -6.2081 | 116.8847 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.861 | 59.7667 | 6.36 | 6.323 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8616 | 6.7891 | 1 | 1.0864 | 116.3415 | 0.98844 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8629 | 6.774 | -1 | -1.2189 | 115.8775 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8622 | 59.7879 | -6.36 | -6.2082 | 116.8847 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.862 | 59.7257 | 6.36 | 6.3231 | 118.015 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8626 | 6.7958 | 1 | 1.0864 | 116.3344 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8639 | 6.774 | -1 | -1.2189 | 115.8775 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8632 | 59.7879 | -6.36 | -6.2082 | 116.8847 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.863 | 59.7257 | 6.36 | 6.3232 | 118.015 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8636 | 6.7958 | 1 | 1.0863 | 116.3344 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8649 | 6.7745 | -1 | -1.219 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8642 | 59.7879 | -6.36 | -6.2083 | 116.8847 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.864 | 59.7257 | 6.36 | 6.3233 | 118.015 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8646 | 6.7958 | 1 | 1.0863 | 116.3344 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8659 | 6.7745 | -1 | -1.2191 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8652 | 59.7879 | -6.36 | -6.2084 | 116.8847 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.865 | 59.7257 | 6.36 | 6.3233 | 118.015 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8656 | 6.7958 | 1 | 1.0862 | 116.3344 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8669 | 6.7745 | -1 | -1.2191 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8662 | 59.7936 | -6.36 | -6.2083 | 116.888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.866 | 59.7257 | 6.36 | 6.3234 | 118.015 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8666 | 6.7958 | 1 | 1.0862 | 116.3344 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8679 | 6.7745 | -1 | -1.2192 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8672 | 59.7936 | -6.36 | -6.2082 | 116.888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.867 | 59.7257 | 6.36 | 6.3235 | 118.015 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8676 | 6.7958 | 1 | 1.0861 | 116.3344 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8689 | 6.7745 | -1 | -1.2193 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8682 | 59.7936 | -6.36 | -6.208 | 116.888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.868 | 59.7257 | 6.36 | 6.3236 | 118.015 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8686 | 6.7958 | 1 | 1.0861 | 116.3344 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8699 | 6.7745 | -1 | -1.2193 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8692 | 59.7936 | -6.36 | -6.2079 | 116.888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.869 | 59.7257 | 6.36 | 6.3236 | 118.015 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8696 | 6.7958 | 1 | 1.086 | 116.3344 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8709 | 6.7745 | -1 | -1.2194 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8702 | 59.7936 | -6.36 | -6.2078 | 116.888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.87 | 59.7517 | 6.36 | 6.3235 | 118.044 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8706 | 6.7906 | 1 | 1.086 | 116.3416 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8719 | 6.7745 | -1 | -1.2195 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8712 | 59.7936 | -6.36 | -6.2077 | 116.888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.871 | 59.7517 | 6.36 | 6.3233 | 118.044 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8716 | 6.7906 | 1 | 1.086 | 116.3416 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8729 | 6.7745 | -1 | -1.2196 | 115.8805 | 0.97935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8722 | 59.7936 | -6.36 | -6.2076 | 116.888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.872 | 59.7517 | 6.36 | 6.3232 | 118.044 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8726 | 6.7906 | 1 | 1.086 | 116.3416 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8739 | 6.7605 | -1 | -1.2196 | 115.8699 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8732 | 59.7936 | -6.36 | -6.2075 | 116.888 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.873 | 59.7517 | 6.36 | 6.323 | 118.044 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8736 | 6.7906 | 1 | 1.086 | 116.3416 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8749 | 6.7605 | -1 | -1.2196 | 115.8699 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8742 | 59.8111 | -6.36 | -6.2071 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.874 | 59.7517 | 6.36 | 6.3229 | 118.044 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8746 | 6.7906 | 1 | 1.086 | 116.3416 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8759 | 6.7605 | -1 | -1.2196 | 115.8699 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8752 | 59.8111 | -6.36 | -6.2067 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.875 | 59.7517 | 6.36 | 6.3227 | 118.044 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8756 | 6.7906 | 1 | 1.086 | 116.3416 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8769 | 6.7605 | -1 | -1.2196 | 115.8699 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8762 | 59.8111 | -6.36 | -6.2063 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.876 | 59.7517 | 6.36 | 6.3226 | 118.044 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8766 | 6.7906 | 1 | 1.086 | 116.3416 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8779 | 6.7605 | -1 | -1.2196 | 115.8699 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8772 | 59.8111 | -6.36 | -6.2059 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.877 | 59.7517 | 6.36 | 6.3224 | 118.044 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8776 | 6.7906 | 1 | 1.086 | 116.3416 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8789 | 6.7605 | -1 | -1.2196 | 115.8699 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8782 | 59.8111 | -6.36 | -6.2055 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.878 | 59.7903 | 6.36 | 6.3222 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8786 | 6.7898 | 1 | 1.086 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8799 | 6.7605 | -1 | -1.2196 | 115.8699 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8792 | 59.8111 | -6.36 | -6.2051 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.879 | 59.7903 | 6.36 | 6.3221 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8796 | 6.7898 | 1 | 1.086 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8809 | 6.7605 | -1 | -1.2196 | 115.8699 | 0.97933 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8802 | 59.8111 | -6.36 | -6.2048 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.88 | 59.7903 | 6.36 | 6.3219 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8806 | 6.7898 | 1 | 1.086 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8819 | 6.7504 | -1 | -1.2195 | 115.876 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8812 | 59.8111 | -6.36 | -6.2044 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.881 | 59.7903 | 6.36 | 6.3217 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8816 | 6.7898 | 1 | 1.086 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8829 | 6.7504 | -1 | -1.2193 | 115.876 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8822 | 59.8111 | -6.36 | -6.204 | 116.8829 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.882 | 59.7903 | 6.36 | 6.3215 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8826 | 6.7898 | 1 | 1.086 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8839 | 6.7504 | -1 | -1.2191 | 115.876 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8832 | 59.8155 | -6.36 | -6.2037 | 116.8831 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.883 | 59.7903 | 6.36 | 6.3214 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8836 | 6.7898 | 1 | 1.086 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8849 | 6.7504 | -1 | -1.2189 | 115.876 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8842 | 59.8155 | -6.36 | -6.2035 | 116.8831 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.884 | 59.7903 | 6.36 | 6.3212 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8846 | 6.7898 | 1 | 1.086 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8859 | 6.7504 | -1 | -1.2188 | 115.876 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8852 | 59.8155 | -6.36 | -6.2032 | 116.8831 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.885 | 59.7903 | 6.36 | 6.321 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8856 | 6.7898 | 1 | 1.0859 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8869 | 6.7504 | -1 | -1.2186 | 115.876 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8862 | 59.8155 | -6.36 | -6.2029 | 116.8831 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.886 | 59.7903 | 6.36 | 6.3209 | 118.0528 | 0.99444 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8866 | 6.7898 | 1 | 1.0859 | 116.3539 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8879 | 6.7504 | -1 | -1.2184 | 115.876 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8872 | 59.8155 | -6.36 | -6.2027 | 116.8831 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.887 | 59.7616 | 6.36 | 6.321 | 118.0297 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8876 | 6.7926 | 1 | 1.0859 | 116.3508 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8889 | 6.7504 | -1 | -1.2182 | 115.876 | 0.97963 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8882 | 59.8155 | -6.36 | -6.2024 | 116.8831 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.888 | 59.7616 | 6.36 | 6.3212 | 118.0297 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8886 | 6.7926 | 1 | 1.0859 | 116.3508 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8899 | 6.7576 | -1 | -1.218 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8892 | 59.8155 | -6.36 | -6.2021 | 116.8831 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.889 | 59.7616 | 6.36 | 6.3214 | 118.0297 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8896 | 6.7926 | 1 | 1.0859 | 116.3508 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8909 | 6.7576 | -1 | -1.2178 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8902 | 59.8155 | -6.36 | -6.2019 | 116.8831 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.89 | 59.7616 | 6.36 | 6.3216 | 118.0297 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8906 | 6.7926 | 1 | 1.0859 | 116.3508 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8919 | 6.7576 | -1 | -1.2175 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8912 | 59.7845 | -6.36 | -6.2018 | 116.8706 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.891 | 59.7616 | 6.36 | 6.3218 | 118.0297 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8916 | 6.7926 | 1 | 1.0858 | 116.3508 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8929 | 6.7576 | -1 | -1.2173 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8922 | 59.7845 | -6.36 | -6.2017 | 116.8706 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.892 | 59.7616 | 6.36 | 6.322 | 118.0297 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8926 | 6.7926 | 1 | 1.0858 | 116.3508 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8939 | 6.7576 | -1 | -1.2171 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8932 | 59.7845 | -6.36 | -6.2016 | 116.8706 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.893 | 59.7616 | 6.36 | 6.3221 | 118.0297 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8936 | 6.7926 | 1 | 1.0858 | 116.3508 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8949 | 6.7576 | -1 | -1.2168 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8942 | 59.7845 | -6.36 | -6.2015 | 116.8706 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.894 | 59.7616 | 6.36 | 6.3223 | 118.0297 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8946 | 6.7926 | 1 | 1.0858 | 116.3508 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8959 | 6.7576 | -1 | -1.2166 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8952 | 59.7845 | -6.36 | -6.2015 | 116.8706 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.895 | 59.7952 | 6.36 | 6.3225 | 118.0381 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8956 | 6.7975 | 1 | 1.0857 | 116.3463 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8969 | 6.7576 | -1 | -1.2164 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8962 | 59.7845 | -6.36 | -6.2014 | 116.8706 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.896 | 59.7952 | 6.36 | 6.3227 | 118.0381 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8966 | 6.7975 | 1 | 1.0857 | 116.3463 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8979 | 6.7576 | -1 | -1.2161 | 115.8763 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8972 | 59.7845 | -6.36 | -6.2013 | 116.8706 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.897 | 59.7952 | 6.36 | 6.3229 | 118.0381 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8976 | 6.7975 | 1 | 1.0856 | 116.3463 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8989 | 6.7693 | -1 | -1.2159 | 115.8734 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8982 | 59.7845 | -6.36 | -6.2012 | 116.8706 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.898 | 59.7952 | 6.36 | 6.3231 | 118.0381 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8986 | 6.7975 | 1 | 1.0856 | 116.3463 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.8999 | 6.7693 | -1 | -1.2157 | 115.8734 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.8992 | 59.768 | -6.36 | -6.2015 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.899 | 59.7952 | 6.36 | 6.3233 | 118.0381 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.8996 | 6.7975 | 1 | 1.0855 | 116.3463 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9009 | 6.7693 | -1 | -1.2154 | 115.8734 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9002 | 59.768 | -6.36 | -6.2018 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.9 | 59.7952 | 6.36 | 6.3235 | 118.0381 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9006 | 6.7975 | 1 | 1.0854 | 116.3463 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9019 | 6.7693 | -1 | -1.2152 | 115.8734 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9012 | 59.768 | -6.36 | -6.202 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.901 | 59.7952 | 6.36 | 6.3237 | 118.0381 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9016 | 6.7975 | 1 | 1.0854 | 116.3463 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9029 | 6.7693 | -1 | -1.2149 | 115.8734 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9022 | 59.768 | -6.36 | -6.2023 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.902 | 59.7952 | 6.36 | 6.3239 | 118.0381 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9026 | 6.7975 | 1 | 1.0853 | 116.3463 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9039 | 6.7693 | -1 | -1.2147 | 115.8734 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9032 | 59.768 | -6.36 | -6.2026 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.903 | 59.8209 | 6.36 | 6.324 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9036 | 6.7975 | 1 | 1.0853 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9049 | 6.7693 | -1 | -1.2144 | 115.8734 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9042 | 59.768 | -6.36 | -6.2028 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.904 | 59.8209 | 6.36 | 6.324 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9046 | 6.7975 | 1 | 1.0853 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9059 | 6.7693 | -1 | -1.2142 | 115.8734 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9052 | 59.768 | -6.36 | -6.2031 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.905 | 59.8209 | 6.36 | 6.3241 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9056 | 6.7975 | 1 | 1.0852 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9069 | 6.7728 | -1 | -1.214 | 115.8697 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9062 | 59.768 | -6.36 | -6.2034 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.906 | 59.8209 | 6.36 | 6.3242 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9066 | 6.7975 | 1 | 1.0852 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9079 | 6.7728 | -1 | -1.2137 | 115.8697 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9072 | 59.768 | -6.36 | -6.2037 | 116.873 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.907 | 59.8209 | 6.36 | 6.3242 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9076 | 6.7975 | 1 | 1.0852 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9089 | 6.7728 | -1 | -1.2135 | 115.8697 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9082 | 59.7561 | -6.36 | -6.2041 | 116.8984 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.908 | 59.8209 | 6.36 | 6.3243 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9086 | 6.7975 | 1 | 1.0851 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9099 | 6.7728 | -1 | -1.2133 | 115.8697 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9092 | 59.7561 | -6.36 | -6.2045 | 116.8984 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.909 | 59.8209 | 6.36 | 6.3244 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9096 | 6.7975 | 1 | 1.0851 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9109 | 6.7728 | -1 | -1.2131 | 115.8697 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9102 | 59.7561 | -6.36 | -6.2048 | 116.8984 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.91 | 59.8209 | 6.36 | 6.3245 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9106 | 6.7975 | 1 | 1.0851 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9119 | 6.7728 | -1 | -1.2128 | 115.8697 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9112 | 59.7561 | -6.36 | -6.2052 | 116.8984 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.911 | 59.8209 | 6.36 | 6.3245 | 118.053 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9116 | 6.7975 | 1 | 1.0851 | 116.3458 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9129 | 6.7728 | -1 | -1.2126 | 115.8697 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9122 | 59.7561 | -6.36 | -6.2056 | 116.8984 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.912 | 59.7379 | 6.36 | 6.3245 | 118.0285 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9126 | 6.7948 | 1 | 1.0851 | 116.3457 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9139 | 6.7728 | -1 | -1.2124 | 115.8697 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9132 | 59.7561 | -6.36 | -6.206 | 116.8984 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.913 | 59.7379 | 6.36 | 6.3245 | 118.0285 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9136 | 6.7948 | 1 | 1.0852 | 116.3457 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9149 | 6.772 | -1 | -1.2123 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9142 | 59.7561 | -6.36 | -6.2064 | 116.8984 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.914 | 59.7379 | 6.36 | 6.3244 | 118.0285 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9146 | 6.7948 | 1 | 1.0853 | 116.3457 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9159 | 6.772 | -1 | -1.2122 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9152 | 59.7561 | -6.36 | -6.2068 | 116.8984 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.915 | 59.7379 | 6.36 | 6.3244 | 118.0285 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9156 | 6.7948 | 1 | 1.0853 | 116.3457 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9169 | 6.772 | -1 | -1.2121 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9162 | 59.7613 | -6.36 | -6.207 | 116.9004 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.916 | 59.7379 | 6.36 | 6.3244 | 118.0285 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9166 | 6.7948 | 1 | 1.0854 | 116.3457 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9179 | 6.772 | -1 | -1.212 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9172 | 59.7613 | -6.36 | -6.2072 | 116.9004 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.917 | 59.7379 | 6.36 | 6.3244 | 118.0285 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9176 | 6.7948 | 1 | 1.0855 | 116.3457 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9189 | 6.772 | -1 | -1.2119 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9182 | 59.7613 | -6.36 | -6.2074 | 116.9004 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.918 | 59.7379 | 6.36 | 6.3243 | 118.0285 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9186 | 6.7948 | 1 | 1.0855 | 116.3457 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9199 | 6.772 | -1 | -1.2118 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9192 | 59.7613 | -6.36 | -6.2076 | 116.9004 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.919 | 59.7379 | 6.36 | 6.3243 | 118.0285 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9196 | 6.7948 | 1 | 1.0856 | 116.3457 | 0.98839 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9209 | 6.772 | -1 | -1.2117 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9202 | 59.7613 | -6.36 | -6.2078 | 116.9004 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.92 | 59.6806 | 6.36 | 6.3243 | 118.0291 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9206 | 6.7904 | 1 | 1.0856 | 116.3518 | 0.9883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9219 | 6.772 | -1 | -1.2116 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9212 | 59.7613 | -6.36 | -6.208 | 116.9004 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.921 | 59.6806 | 6.36 | 6.3243 | 118.0291 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9216 | 6.7904 | 1 | 1.0857 | 116.3518 | 0.9883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9229 | 6.772 | -1 | -1.2115 | 115.8705 | 0.9796 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9222 | 59.7613 | -6.36 | -6.2082 | 116.9004 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.922 | 59.6806 | 6.36 | 6.3243 | 118.0291 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9226 | 6.7904 | 1 | 1.0857 | 116.3518 | 0.9883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9239 | 6.7645 | -1 | -1.2115 | 115.8767 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9232 | 59.7613 | -6.36 | -6.2084 | 116.9004 | 0.99455 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.923 | 59.6806 | 6.36 | 6.3243 | 118.0291 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9236 | 6.7904 | 1 | 1.0857 | 116.3518 | 0.9883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9249 | 6.7645 | -1 | -1.2116 | 115.8767 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9242 | 59.7937 | -6.36 | -6.2085 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.924 | 59.6806 | 6.36 | 6.3243 | 118.0291 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9246 | 6.7904 | 1 | 1.0858 | 116.3518 | 0.9883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9259 | 6.7645 | -1 | -1.2116 | 115.8767 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9252 | 59.7937 | -6.36 | -6.2086 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.925 | 59.6806 | 6.36 | 6.3243 | 118.0291 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9256 | 6.7904 | 1 | 1.0858 | 116.3518 | 0.9883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9269 | 6.7645 | -1 | -1.2117 | 115.8767 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9262 | 59.7937 | -6.36 | -6.2086 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.926 | 59.6806 | 6.36 | 6.3242 | 118.0291 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9266 | 6.7904 | 1 | 1.0858 | 116.3518 | 0.9883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9279 | 6.7645 | -1 | -1.2117 | 115.8767 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9272 | 59.7937 | -6.36 | -6.2087 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.927 | 59.6806 | 6.36 | 6.3242 | 118.0291 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9276 | 6.7904 | 1 | 1.0858 | 116.3518 | 0.9883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9289 | 6.7645 | -1 | -1.2118 | 115.8767 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9282 | 59.7937 | -6.36 | -6.2088 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.928 | 59.6966 | 6.36 | 6.3242 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9286 | 6.7861 | 1 | 1.0859 | 116.3504 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9299 | 6.7645 | -1 | -1.2118 | 115.8767 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9292 | 59.7937 | -6.36 | -6.2089 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.929 | 59.6966 | 6.36 | 6.3242 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9296 | 6.7861 | 1 | 1.0859 | 116.3504 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9309 | 6.7645 | -1 | -1.2119 | 115.8767 | 0.97916 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9302 | 59.7937 | -6.36 | -6.2089 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.93 | 59.6966 | 6.36 | 6.3242 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9306 | 6.7861 | 1 | 1.0859 | 116.3504 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9319 | 6.758 | -1 | -1.2119 | 115.8738 | 0.97928 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9312 | 59.7937 | -6.36 | -6.209 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.931 | 59.6966 | 6.36 | 6.3241 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9316 | 6.7861 | 1 | 1.086 | 116.3504 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9329 | 6.758 | -1 | -1.2119 | 115.8738 | 0.97928 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9322 | 59.7937 | -6.36 | -6.2091 | 116.8959 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.932 | 59.6966 | 6.36 | 6.3241 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9326 | 6.7861 | 1 | 1.086 | 116.3504 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9339 | 6.758 | -1 | -1.212 | 115.8738 | 0.97928 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9332 | 59.797 | -6.36 | -6.2089 | 116.895 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.933 | 59.6966 | 6.36 | 6.3241 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9336 | 6.7861 | 1 | 1.086 | 116.3504 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9349 | 6.758 | -1 | -1.212 | 115.8738 | 0.97928 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9342 | 59.797 | -6.36 | -6.2087 | 116.895 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.934 | 59.6966 | 6.36 | 6.3241 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9346 | 6.7861 | 1 | 1.0861 | 116.3504 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9359 | 6.758 | -1 | -1.2121 | 115.8738 | 0.97928 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9352 | 59.797 | -6.36 | -6.2086 | 116.895 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.935 | 59.6966 | 6.36 | 6.324 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9356 | 6.7861 | 1 | 1.0861 | 116.3504 | 0.98834 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9369 | 6.758 | -1 | -1.2121 | 115.8738 | 0.97928 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9362 | 59.797 | -6.36 | -6.2084 | 116.895 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.936 | 59.6966 | 6.36 | 6.324 | 118.0579 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9366 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9379 | 6.758 | -1 | -1.2121 | 115.8738 | 0.97928 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9372 | 59.797 | -6.36 | -6.2083 | 116.895 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.937 | 59.7532 | 6.36 | 6.3239 | 118.0593 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9376 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9389 | 6.758 | -1 | -1.2122 | 115.8738 | 0.97928 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9382 | 59.797 | -6.36 | -6.2081 | 116.895 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.938 | 59.7532 | 6.36 | 6.3238 | 118.0593 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9386 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9399 | 6.7599 | -1 | -1.2121 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9392 | 59.797 | -6.36 | -6.2079 | 116.895 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.939 | 59.7532 | 6.36 | 6.3236 | 118.0593 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9396 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9409 | 6.7599 | -1 | -1.2121 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9402 | 59.797 | -6.36 | -6.2078 | 116.895 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.94 | 59.7532 | 6.36 | 6.3235 | 118.0593 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9406 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9419 | 6.7599 | -1 | -1.212 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9412 | 59.8037 | -6.36 | -6.2077 | 116.8897 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.941 | 59.7532 | 6.36 | 6.3234 | 118.0593 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9416 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9429 | 6.7599 | -1 | -1.212 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9422 | 59.8037 | -6.36 | -6.2076 | 116.8897 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.942 | 59.7532 | 6.36 | 6.3232 | 118.0593 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9426 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9439 | 6.7599 | -1 | -1.2119 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9432 | 59.8037 | -6.36 | -6.2075 | 116.8897 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.943 | 59.7532 | 6.36 | 6.3231 | 118.0593 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9436 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9449 | 6.7599 | -1 | -1.2119 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9442 | 59.8037 | -6.36 | -6.2075 | 116.8897 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.944 | 59.7532 | 6.36 | 6.323 | 118.0593 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9446 | 6.7854 | 1 | 1.0861 | 116.3479 | 0.98838 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9459 | 6.7599 | -1 | -1.2118 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9452 | 59.8037 | -6.36 | -6.2074 | 116.8897 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.945 | 59.8182 | 6.36 | 6.323 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9456 | 6.7864 | 1 | 1.086 | 116.3467 | 0.98847 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9469 | 6.7599 | -1 | -1.2118 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9462 | 59.8037 | -6.36 | -6.2073 | 116.8897 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.946 | 59.8182 | 6.36 | 6.3229 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9466 | 6.7864 | 1 | 1.086 | 116.3467 | 0.98847 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9479 | 6.7599 | -1 | -1.2117 | 115.8734 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9472 | 59.8037 | -6.36 | -6.2072 | 116.8897 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.947 | 59.8182 | 6.36 | 6.3229 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9476 | 6.7864 | 1 | 1.0859 | 116.3467 | 0.98847 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9489 | 6.7651 | -1 | -1.2117 | 115.8689 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9482 | 59.8037 | -6.36 | -6.2072 | 116.8897 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.948 | 59.8182 | 6.36 | 6.3229 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9486 | 6.7864 | 1 | 1.0858 | 116.3467 | 0.98847 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9499 | 6.7651 | -1 | -1.2117 | 115.8689 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9492 | 59.842 | -6.36 | -6.2073 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.949 | 59.8182 | 6.36 | 6.3229 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9496 | 6.7864 | 1 | 1.0858 | 116.3467 | 0.98847 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9509 | 6.7651 | -1 | -1.2117 | 115.8689 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9502 | 59.842 | -6.36 | -6.2073 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.95 | 59.8182 | 6.36 | 6.3229 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9506 | 6.7864 | 1 | 1.0857 | 116.3467 | 0.98847 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9519 | 6.7651 | -1 | -1.2117 | 115.8689 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9512 | 59.842 | -6.36 | -6.2074 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.951 | 59.8182 | 6.36 | 6.3228 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9516 | 6.7864 | 1 | 1.0857 | 116.3467 | 0.98847 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9529 | 6.7651 | -1 | -1.2117 | 115.8689 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9522 | 59.842 | -6.36 | -6.2075 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.952 | 59.8182 | 6.36 | 6.3228 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9526 | 6.7864 | 1 | 1.0856 | 116.3467 | 0.98847 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9539 | 6.7651 | -1 | -1.2117 | 115.8689 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9532 | 59.842 | -6.36 | -6.2076 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.953 | 59.8182 | 6.36 | 6.3229 | 118.0568 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9536 | 6.795 | 1 | 1.0855 | 116.3514 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9549 | 6.7651 | -1 | -1.2117 | 115.8689 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9542 | 59.842 | -6.36 | -6.2077 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.954 | 59.7909 | 6.36 | 6.3231 | 118.0327 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9546 | 6.795 | 1 | 1.0854 | 116.3514 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9559 | 6.7651 | -1 | -1.2117 | 115.8689 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9552 | 59.842 | -6.36 | -6.2078 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.955 | 59.7909 | 6.36 | 6.3234 | 118.0327 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9556 | 6.795 | 1 | 1.0853 | 116.3514 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9569 | 6.7717 | -1 | -1.2116 | 115.8696 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9562 | 59.842 | -6.36 | -6.2079 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.956 | 59.7909 | 6.36 | 6.3237 | 118.0327 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9566 | 6.795 | 1 | 1.0853 | 116.3514 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9579 | 6.7717 | -1 | -1.2115 | 115.8696 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9572 | 59.842 | -6.36 | -6.208 | 116.8812 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.957 | 59.7909 | 6.36 | 6.324 | 118.0327 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9576 | 6.795 | 1 | 1.0852 | 116.3514 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9589 | 6.7717 | -1 | -1.2115 | 115.8696 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9582 | 59.832 | -6.36 | -6.2079 | 116.8793 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.958 | 59.7909 | 6.36 | 6.3242 | 118.0327 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9586 | 6.795 | 1 | 1.0851 | 116.3514 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9599 | 6.7717 | -1 | -1.2114 | 115.8696 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9592 | 59.832 | -6.36 | -6.2079 | 116.8793 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.959 | 59.7909 | 6.36 | 6.3245 | 118.0327 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9596 | 6.795 | 1 | 1.085 | 116.3514 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9609 | 6.7717 | -1 | -1.2113 | 115.8696 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9602 | 59.832 | -6.36 | -6.2079 | 116.8793 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.96 | 59.7909 | 6.36 | 6.3248 | 118.0327 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9606 | 6.795 | 1 | 1.0849 | 116.3514 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9619 | 6.7717 | -1 | -1.2113 | 115.8696 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9612 | 59.832 | -6.36 | -6.2079 | 116.8793 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.961 | 59.7909 | 6.36 | 6.325 | 118.0327 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9616 | 6.7906 | 1 | 1.0848 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9629 | 6.7717 | -1 | -1.2112 | 115.8696 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9622 | 59.832 | -6.36 | -6.2078 | 116.8793 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.962 | 59.7585 | 6.36 | 6.3248 | 118.0213 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9626 | 6.7906 | 1 | 1.0847 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9639 | 6.7717 | -1 | -1.2111 | 115.8696 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9632 | 59.832 | -6.36 | -6.2078 | 116.8793 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.963 | 59.7585 | 6.36 | 6.3246 | 118.0213 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9636 | 6.7906 | 1 | 1.0846 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9649 | 6.7673 | -1 | -1.211 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9642 | 59.832 | -6.36 | -6.2078 | 116.8793 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.964 | 59.7585 | 6.36 | 6.3244 | 118.0213 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9646 | 6.7906 | 1 | 1.0845 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9659 | 6.7673 | -1 | -1.2108 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9652 | 59.832 | -6.36 | -6.2077 | 116.8793 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.965 | 59.7585 | 6.36 | 6.3242 | 118.0213 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9656 | 6.7906 | 1 | 1.0844 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9669 | 6.7673 | -1 | -1.2107 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9662 | 59.8203 | -6.36 | -6.2077 | 116.8797 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.966 | 59.7585 | 6.36 | 6.3239 | 118.0213 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9666 | 6.7906 | 1 | 1.0843 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9679 | 6.7673 | -1 | -1.2106 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9672 | 59.8203 | -6.36 | -6.2077 | 116.8797 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.967 | 59.7585 | 6.36 | 6.3237 | 118.0213 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9676 | 6.7906 | 1 | 1.0842 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9689 | 6.7673 | -1 | -1.2104 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9682 | 59.8203 | -6.36 | -6.2076 | 116.8797 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.968 | 59.7585 | 6.36 | 6.3235 | 118.0213 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9686 | 6.7906 | 1 | 1.0841 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9699 | 6.7673 | -1 | -1.2103 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9692 | 59.8203 | -6.36 | -6.2076 | 116.8797 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.969 | 59.7585 | 6.36 | 6.3233 | 118.0213 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9696 | 6.7906 | 1 | 1.084 | 116.3481 | 0.98853 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9709 | 6.7673 | -1 | -1.2101 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9702 | 59.8203 | -6.36 | -6.2076 | 116.8797 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.97 | 59.7692 | 6.36 | 6.3231 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9706 | 6.7889 | 1 | 1.0839 | 116.3496 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9719 | 6.7673 | -1 | -1.21 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9712 | 59.8203 | -6.36 | -6.2075 | 116.8797 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.971 | 59.7692 | 6.36 | 6.3229 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9716 | 6.7889 | 1 | 1.0837 | 116.3496 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9729 | 6.7673 | -1 | -1.2099 | 115.8691 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9722 | 59.8203 | -6.36 | -6.2075 | 116.8797 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.972 | 59.7692 | 6.36 | 6.3227 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9726 | 6.7889 | 1 | 1.0836 | 116.3496 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9739 | 6.7602 | -1 | -1.2098 | 115.8544 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9732 | 59.8203 | -6.36 | -6.2075 | 116.8797 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.973 | 59.7692 | 6.36 | 6.3225 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9736 | 6.7889 | 1 | 1.0835 | 116.3496 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9749 | 6.7602 | -1 | -1.2096 | 115.8544 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9742 | 59.8177 | -6.36 | -6.2075 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.974 | 59.7692 | 6.36 | 6.3223 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9746 | 6.7889 | 1 | 1.0834 | 116.3496 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9759 | 6.7602 | -1 | -1.2095 | 115.8544 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9752 | 59.8177 | -6.36 | -6.2076 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.975 | 59.7692 | 6.36 | 6.3221 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9756 | 6.7889 | 1 | 1.0833 | 116.3496 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9769 | 6.7602 | -1 | -1.2094 | 115.8544 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9762 | 59.8177 | -6.36 | -6.2076 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.976 | 59.7692 | 6.36 | 6.3219 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9766 | 6.7889 | 1 | 1.0832 | 116.3496 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9779 | 6.7602 | -1 | -1.2093 | 115.8544 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9772 | 59.8177 | -6.36 | -6.2077 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.977 | 59.7692 | 6.36 | 6.3217 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9776 | 6.7889 | 1 | 1.0831 | 116.3496 | 0.98861 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9789 | 6.7602 | -1 | -1.2092 | 115.8544 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9782 | 59.8177 | -6.36 | -6.2077 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.978 | 59.7692 | 6.36 | 6.3217 | 118.0505 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9786 | 6.8009 | 1 | 1.0831 | 116.3511 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9799 | 6.7602 | -1 | -1.2091 | 115.8544 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9792 | 59.8177 | -6.36 | -6.2078 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.979 | 59.7564 | 6.36 | 6.3219 | 118.0476 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9796 | 6.8009 | 1 | 1.083 | 116.3511 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9809 | 6.7602 | -1 | -1.209 | 115.8544 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9802 | 59.8177 | -6.36 | -6.2078 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.98 | 59.7564 | 6.36 | 6.3222 | 118.0476 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9806 | 6.8009 | 1 | 1.0829 | 116.3511 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9819 | 6.763 | -1 | -1.2089 | 115.8607 | 0.97934 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9812 | 59.8177 | -6.36 | -6.2079 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.981 | 59.7564 | 6.36 | 6.3225 | 118.0476 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9816 | 6.8009 | 1 | 1.0829 | 116.3511 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9829 | 6.763 | -1 | -1.2088 | 115.8607 | 0.97934 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9822 | 59.8177 | -6.36 | -6.2079 | 116.893 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.982 | 59.7564 | 6.36 | 6.3227 | 118.0476 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9826 | 6.8009 | 1 | 1.0828 | 116.3511 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9839 | 6.763 | -1 | -1.2087 | 115.8607 | 0.97934 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9832 | 59.7878 | -6.36 | -6.2078 | 116.8867 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.983 | 59.7564 | 6.36 | 6.323 | 118.0476 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9836 | 6.8009 | 1 | 1.0827 | 116.3511 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9849 | 6.763 | -1 | -1.2086 | 115.8607 | 0.97934 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9842 | 59.7878 | -6.36 | -6.2077 | 116.8867 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.984 | 59.7564 | 6.36 | 6.3232 | 118.0476 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9846 | 6.8009 | 1 | 1.0827 | 116.3511 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9859 | 6.763 | -1 | -1.2085 | 115.8607 | 0.97934 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9852 | 59.7878 | -6.36 | -6.2076 | 116.8867 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.985 | 59.7564 | 6.36 | 6.3235 | 118.0476 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9856 | 6.8009 | 1 | 1.0826 | 116.3511 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9869 | 6.763 | -1 | -1.2084 | 115.8607 | 0.97934 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9862 | 59.7878 | -6.36 | -6.2075 | 116.8867 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.986 | 59.7564 | 6.36 | 6.3238 | 118.0476 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9866 | 6.8029 | 1 | 1.0825 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9879 | 6.763 | -1 | -1.2083 | 115.8607 | 0.97934 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9872 | 59.7878 | -6.36 | -6.2074 | 116.8867 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.987 | 59.7248 | 6.36 | 6.3237 | 118.0173 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9876 | 6.8029 | 1 | 1.0825 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9889 | 6.763 | -1 | -1.2082 | 115.8607 | 0.97934 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9882 | 59.7878 | -6.36 | -6.2073 | 116.8867 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.988 | 59.7248 | 6.36 | 6.3236 | 118.0173 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9886 | 6.8029 | 1 | 1.0824 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9899 | 6.7729 | -1 | -1.2081 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9892 | 59.7878 | -6.36 | -6.2072 | 116.8867 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.989 | 59.7248 | 6.36 | 6.3234 | 118.0173 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9896 | 6.8029 | 1 | 1.0824 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9909 | 6.7729 | -1 | -1.2081 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9902 | 59.7878 | -6.36 | -6.2071 | 116.8867 | 0.99452 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.99 | 59.7248 | 6.36 | 6.3233 | 118.0173 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9906 | 6.8029 | 1 | 1.0824 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9919 | 6.7729 | -1 | -1.2081 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9912 | 59.777 | -6.36 | -6.2071 | 116.8714 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.991 | 59.7248 | 6.36 | 6.3232 | 118.0173 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9916 | 6.8029 | 1 | 1.0823 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9929 | 6.7729 | -1 | -1.208 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9922 | 59.777 | -6.36 | -6.2071 | 116.8714 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.992 | 59.7248 | 6.36 | 6.3231 | 118.0173 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9926 | 6.8029 | 1 | 1.0823 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9939 | 6.7729 | -1 | -1.208 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9932 | 59.777 | -6.36 | -6.2071 | 116.8714 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.993 | 59.7248 | 6.36 | 6.323 | 118.0173 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9936 | 6.8029 | 1 | 1.0823 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9949 | 6.7729 | -1 | -1.208 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9942 | 59.777 | -6.36 | -6.2072 | 116.8714 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.994 | 59.7248 | 6.36 | 6.3229 | 118.0173 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9946 | 6.8029 | 1 | 1.0822 | 116.3592 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9959 | 6.7729 | -1 | -1.2079 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9952 | 59.777 | -6.36 | -6.2072 | 116.8714 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.995 | 59.7753 | 6.36 | 6.3226 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9956 | 6.7992 | 1 | 1.0821 | 116.3564 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9969 | 6.7729 | -1 | -1.2079 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9962 | 59.777 | -6.36 | -6.2072 | 116.8714 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.996 | 59.7753 | 6.36 | 6.3224 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9966 | 6.7992 | 1 | 1.0821 | 116.3564 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9979 | 6.7729 | -1 | -1.2079 | 115.8714 | 0.97941 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9972 | 59.777 | -6.36 | -6.2072 | 116.8714 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.997 | 59.7753 | 6.36 | 6.3221 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9976 | 6.7992 | 1 | 1.082 | 116.3564 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9989 | 6.7802 | -1 | -1.2078 | 115.8614 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9982 | 59.777 | -6.36 | -6.2073 | 116.8714 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.998 | 59.7753 | 6.36 | 6.3219 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9986 | 6.7992 | 1 | 1.0819 | 116.3564 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
10.9999 | 6.7802 | -1 | -1.2078 | 115.8614 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 10.9992 | 59.7973 | -6.36 | -6.2073 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 10.999 | 59.7753 | 6.36 | 6.3216 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 10.9996 | 6.7992 | 1 | 1.0818 | 116.3564 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0009 | 6.7802 | -1 | -1.2077 | 115.8614 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0002 | 59.7973 | -6.36 | -6.2073 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11 | 59.7753 | 6.36 | 6.3213 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0006 | 6.7992 | 1 | 1.0817 | 116.3564 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0019 | 6.7802 | -1 | -1.2076 | 115.8614 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0012 | 59.7973 | -6.36 | -6.2074 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.001 | 59.7753 | 6.36 | 6.3211 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0016 | 6.7992 | 1 | 1.0817 | 116.3564 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0029 | 6.7802 | -1 | -1.2076 | 115.8614 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0022 | 59.7973 | -6.36 | -6.2074 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.002 | 59.7753 | 6.36 | 6.3208 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0026 | 6.7992 | 1 | 1.0816 | 116.3564 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0039 | 6.7802 | -1 | -1.2075 | 115.8614 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0032 | 59.7973 | -6.36 | -6.2074 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.003 | 59.7753 | 6.36 | 6.3206 | 118.0377 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0036 | 6.7984 | 1 | 1.0815 | 116.3484 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0049 | 6.7802 | -1 | -1.2075 | 115.8614 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0042 | 59.7973 | -6.36 | -6.2075 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.004 | 59.8072 | 6.36 | 6.3206 | 118.0519 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0046 | 6.7984 | 1 | 1.0814 | 116.3484 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0059 | 6.7802 | -1 | -1.2074 | 115.8614 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0052 | 59.7973 | -6.36 | -6.2075 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.005 | 59.8072 | 6.36 | 6.3206 | 118.0519 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0056 | 6.7984 | 1 | 1.0813 | 116.3484 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0069 | 6.7776 | -1 | -1.2074 | 115.8559 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0062 | 59.7973 | -6.36 | -6.2076 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.006 | 59.8072 | 6.36 | 6.3206 | 118.0519 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0066 | 6.7984 | 1 | 1.0812 | 116.3484 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0079 | 6.7776 | -1 | -1.2073 | 115.8559 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0072 | 59.7973 | -6.36 | -6.2076 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.007 | 59.8072 | 6.36 | 6.3206 | 118.0519 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0076 | 6.7984 | 1 | 1.0812 | 116.3484 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0089 | 6.7776 | -1 | -1.2072 | 115.8559 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0082 | 59.8163 | -6.36 | -6.2077 | 116.8676 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.008 | 59.8072 | 6.36 | 6.3207 | 118.0519 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0086 | 6.7984 | 1 | 1.0811 | 116.3484 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0099 | 6.7776 | -1 | -1.2071 | 115.8559 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0092 | 59.8163 | -6.36 | -6.2078 | 116.8676 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.009 | 59.8072 | 6.36 | 6.3207 | 118.0519 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0096 | 6.7984 | 1 | 1.081 | 116.3484 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0109 | 6.7776 | -1 | -1.2071 | 115.8559 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0102 | 59.8163 | -6.36 | -6.2079 | 116.8676 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.01 | 59.8072 | 6.36 | 6.3207 | 118.0519 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0106 | 6.7984 | 1 | 1.0809 | 116.3484 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0119 | 6.7776 | -1 | -1.207 | 115.8559 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0112 | 59.8163 | -6.36 | -6.208 | 116.8676 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.011 | 59.8072 | 6.36 | 6.3207 | 118.0519 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0116 | 6.7949 | 1 | 1.0808 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0129 | 6.7776 | -1 | -1.2069 | 115.8559 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0122 | 59.8163 | -6.36 | -6.2081 | 116.8676 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.012 | 59.7649 | 6.36 | 6.3206 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0126 | 6.7949 | 1 | 1.0808 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0139 | 6.7776 | -1 | -1.2069 | 115.8559 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0132 | 59.8163 | -6.36 | -6.2082 | 116.8676 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.013 | 59.7649 | 6.36 | 6.3205 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0136 | 6.7949 | 1 | 1.0807 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0149 | 6.7685 | -1 | -1.2068 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0142 | 59.8163 | -6.36 | -6.2083 | 116.8676 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.014 | 59.7649 | 6.36 | 6.3204 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0146 | 6.7949 | 1 | 1.0807 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0159 | 6.7685 | -1 | -1.2067 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0152 | 59.8163 | -6.36 | -6.2084 | 116.8676 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.015 | 59.7649 | 6.36 | 6.3204 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0156 | 6.7949 | 1 | 1.0807 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0169 | 6.7685 | -1 | -1.2067 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0162 | 59.8134 | -6.36 | -6.2087 | 116.8615 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.016 | 59.7649 | 6.36 | 6.3203 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0166 | 6.7949 | 1 | 1.0806 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0179 | 6.7685 | -1 | -1.2066 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0172 | 59.8134 | -6.36 | -6.2091 | 116.8615 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.017 | 59.7649 | 6.36 | 6.3202 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0176 | 6.7949 | 1 | 1.0806 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0189 | 6.7685 | -1 | -1.2066 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0182 | 59.8134 | -6.36 | -6.2094 | 116.8615 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.018 | 59.7649 | 6.36 | 6.3201 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0186 | 6.7949 | 1 | 1.0805 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0199 | 6.7685 | -1 | -1.2065 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0192 | 59.8134 | -6.36 | -6.2098 | 116.8615 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.019 | 59.7649 | 6.36 | 6.32 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0196 | 6.7949 | 1 | 1.0805 | 116.3518 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0209 | 6.7685 | -1 | -1.2064 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0202 | 59.8134 | -6.36 | -6.2101 | 116.8615 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.02 | 59.7793 | 6.36 | 6.3197 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0206 | 6.7885 | 1 | 1.0805 | 116.35 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0219 | 6.7685 | -1 | -1.2064 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0212 | 59.8134 | -6.36 | -6.2104 | 116.8615 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.021 | 59.7793 | 6.36 | 6.3193 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0216 | 6.7885 | 1 | 1.0806 | 116.35 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0229 | 6.7685 | -1 | -1.2063 | 115.8592 | 0.97958 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0222 | 59.8134 | -6.36 | -6.2108 | 116.8615 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.022 | 59.7793 | 6.36 | 6.319 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0226 | 6.7885 | 1 | 1.0806 | 116.35 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0239 | 6.7592 | -1 | -1.2062 | 115.8686 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0232 | 59.8134 | -6.36 | -6.2111 | 116.8615 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.023 | 59.7793 | 6.36 | 6.3186 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0236 | 6.7885 | 1 | 1.0806 | 116.35 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0249 | 6.7592 | -1 | -1.2062 | 115.8686 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0242 | 59.8293 | -6.36 | -6.2113 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.024 | 59.7793 | 6.36 | 6.3183 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0246 | 6.7885 | 1 | 1.0807 | 116.35 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0259 | 6.7592 | -1 | -1.2061 | 115.8686 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0252 | 59.8293 | -6.36 | -6.2116 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.025 | 59.7793 | 6.36 | 6.3179 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0256 | 6.7885 | 1 | 1.0807 | 116.35 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0269 | 6.7592 | -1 | -1.206 | 115.8686 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0262 | 59.8293 | -6.36 | -6.2118 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.026 | 59.7793 | 6.36 | 6.3176 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0266 | 6.7885 | 1 | 1.0807 | 116.35 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0279 | 6.7592 | -1 | -1.2059 | 115.8686 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0272 | 59.8293 | -6.36 | -6.212 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.027 | 59.7793 | 6.36 | 6.3172 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0276 | 6.7885 | 1 | 1.0808 | 116.35 | 0.98851 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0289 | 6.7592 | -1 | -1.2058 | 115.8686 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0282 | 59.8293 | -6.36 | -6.2122 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.028 | 59.7793 | 6.36 | 6.3171 | 118.0268 | 0.99447 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0286 | 6.7891 | 1 | 1.0808 | 116.355 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0299 | 6.7592 | -1 | -1.2058 | 115.8686 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0292 | 59.8293 | -6.36 | -6.2124 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.029 | 59.8075 | 6.36 | 6.317 | 118.0276 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0296 | 6.7891 | 1 | 1.0809 | 116.355 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0309 | 6.7592 | -1 | -1.2057 | 115.8686 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0302 | 59.8293 | -6.36 | -6.2126 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.03 | 59.8075 | 6.36 | 6.3168 | 118.0276 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0306 | 6.7891 | 1 | 1.0809 | 116.355 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0319 | 6.7579 | -1 | -1.2057 | 115.8612 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0312 | 59.8293 | -6.36 | -6.2128 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.031 | 59.8075 | 6.36 | 6.3166 | 118.0276 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0316 | 6.7891 | 1 | 1.0809 | 116.355 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0329 | 6.7579 | -1 | -1.2057 | 115.8612 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0322 | 59.8293 | -6.36 | -6.213 | 116.8673 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.032 | 59.8075 | 6.36 | 6.3165 | 118.0276 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0326 | 6.7891 | 1 | 1.081 | 116.355 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0339 | 6.7579 | -1 | -1.2057 | 115.8612 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0332 | 59.8083 | -6.36 | -6.213 | 116.8707 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.033 | 59.8075 | 6.36 | 6.3163 | 118.0276 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0336 | 6.7891 | 1 | 1.081 | 116.355 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0349 | 6.7579 | -1 | -1.2057 | 115.8612 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0342 | 59.8083 | -6.36 | -6.2129 | 116.8707 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.034 | 59.8075 | 6.36 | 6.3162 | 118.0276 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0346 | 6.7891 | 1 | 1.0811 | 116.355 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0359 | 6.7579 | -1 | -1.2057 | 115.8612 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0352 | 59.8083 | -6.36 | -6.2128 | 116.8707 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.035 | 59.8075 | 6.36 | 6.316 | 118.0276 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0356 | 6.7891 | 1 | 1.0811 | 116.355 | 0.98854 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0369 | 6.7579 | -1 | -1.2057 | 115.8612 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0362 | 59.8083 | -6.36 | -6.2128 | 116.8707 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.036 | 59.8075 | 6.36 | 6.3159 | 118.0276 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0366 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0379 | 6.7579 | -1 | -1.2057 | 115.8612 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0372 | 59.8083 | -6.36 | -6.2127 | 116.8707 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.037 | 59.8118 | 6.36 | 6.316 | 118.0341 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0376 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0389 | 6.7579 | -1 | -1.2057 | 115.8612 | 0.97967 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0382 | 59.8083 | -6.36 | -6.2126 | 116.8707 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.038 | 59.8118 | 6.36 | 6.3161 | 118.0341 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0386 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0399 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0392 | 59.8083 | -6.36 | -6.2126 | 116.8707 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.039 | 59.8118 | 6.36 | 6.3162 | 118.0341 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0396 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0409 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0402 | 59.8083 | -6.36 | -6.2125 | 116.8707 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.04 | 59.8118 | 6.36 | 6.3163 | 118.0341 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0406 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0419 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0412 | 59.7633 | -6.36 | -6.2125 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.041 | 59.8118 | 6.36 | 6.3164 | 118.0341 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0416 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0429 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0422 | 59.7633 | -6.36 | -6.2125 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.042 | 59.8118 | 6.36 | 6.3165 | 118.0341 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0426 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0439 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0432 | 59.7633 | -6.36 | -6.2125 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.043 | 59.8118 | 6.36 | 6.3166 | 118.0341 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0436 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0449 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0442 | 59.7633 | -6.36 | -6.2124 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.044 | 59.8118 | 6.36 | 6.3166 | 118.0341 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0446 | 6.7905 | 1 | 1.0811 | 116.3491 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0459 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0452 | 59.7633 | -6.36 | -6.2124 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.045 | 59.7798 | 6.36 | 6.3171 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0456 | 6.7931 | 1 | 1.0811 | 116.3386 | 0.98873 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0469 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0462 | 59.7633 | -6.36 | -6.2124 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.046 | 59.7798 | 6.36 | 6.3175 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0466 | 6.7931 | 1 | 1.0811 | 116.3386 | 0.98873 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0479 | 6.7576 | -1 | -1.2057 | 115.8532 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0472 | 59.7633 | -6.36 | -6.2124 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.047 | 59.7798 | 6.36 | 6.3179 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0476 | 6.7931 | 1 | 1.0811 | 116.3386 | 0.98873 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0489 | 6.7636 | -1 | -1.2057 | 115.8564 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0482 | 59.7633 | -6.36 | -6.2123 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.048 | 59.7798 | 6.36 | 6.3183 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0486 | 6.7931 | 1 | 1.081 | 116.3386 | 0.98873 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0499 | 6.7636 | -1 | -1.2057 | 115.8564 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0492 | 59.7633 | -6.36 | -6.2123 | 116.8817 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.049 | 59.7798 | 6.36 | 6.3187 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0496 | 6.7931 | 1 | 1.081 | 116.3386 | 0.98873 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0509 | 6.7636 | -1 | -1.2057 | 115.8564 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0502 | 59.7934 | -6.36 | -6.2124 | 116.8786 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.05 | 59.7798 | 6.36 | 6.3191 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0506 | 6.7931 | 1 | 1.081 | 116.3386 | 0.98873 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0519 | 6.7636 | -1 | -1.2057 | 115.8564 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0512 | 59.7934 | -6.36 | -6.2124 | 116.8786 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.051 | 59.7798 | 6.36 | 6.3195 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0516 | 6.7931 | 1 | 1.081 | 116.3386 | 0.98873 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0529 | 6.7636 | -1 | -1.2056 | 115.8564 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0522 | 59.7934 | -6.36 | -6.2125 | 116.8786 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.052 | 59.7798 | 6.36 | 6.3199 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0526 | 6.7931 | 1 | 1.081 | 116.3386 | 0.98873 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0539 | 6.7636 | -1 | -1.2056 | 115.8564 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0532 | 59.7934 | -6.36 | -6.2125 | 116.8786 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.053 | 59.7798 | 6.36 | 6.3203 | 118.0245 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0536 | 6.7971 | 1 | 1.081 | 116.3581 | 0.98858 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0549 | 6.7636 | -1 | -1.2056 | 115.8564 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0542 | 59.7934 | -6.36 | -6.2126 | 116.8786 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.054 | 59.7687 | 6.36 | 6.3204 | 118.0434 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0546 | 6.7971 | 1 | 1.081 | 116.3581 | 0.98858 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0559 | 6.7636 | -1 | -1.2056 | 115.8564 | 0.97985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0552 | 59.7934 | -6.36 | -6.2127 | 116.8786 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.055 | 59.7687 | 6.36 | 6.3206 | 118.0434 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0556 | 6.7971 | 1 | 1.081 | 116.3581 | 0.98858 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0569 | 6.7675 | -1 | -1.2056 | 115.847 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0562 | 59.7934 | -6.36 | -6.2127 | 116.8786 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.056 | 59.7687 | 6.36 | 6.3207 | 118.0434 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0566 | 6.7971 | 1 | 1.081 | 116.3581 | 0.98858 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0579 | 6.7675 | -1 | -1.2056 | 115.847 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0572 | 59.7934 | -6.36 | -6.2128 | 116.8786 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.057 | 59.7687 | 6.36 | 6.3208 | 118.0434 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0576 | 6.7971 | 1 | 1.081 | 116.3581 | 0.98858 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0589 | 6.7675 | -1 | -1.2056 | 115.847 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0582 | 59.8313 | -6.36 | -6.2132 | 116.8674 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.058 | 59.7687 | 6.36 | 6.3209 | 118.0434 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0586 | 6.7971 | 1 | 1.081 | 116.3581 | 0.98858 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0599 | 6.7675 | -1 | -1.2055 | 115.847 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0592 | 59.8313 | -6.36 | -6.2136 | 116.8674 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.059 | 59.7687 | 6.36 | 6.321 | 118.0434 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0596 | 6.7971 | 1 | 1.081 | 116.3581 | 0.98858 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0609 | 6.7675 | -1 | -1.2055 | 115.847 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0602 | 59.8313 | -6.36 | -6.2141 | 116.8674 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.06 | 59.7687 | 6.36 | 6.3211 | 118.0434 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0606 | 6.7971 | 1 | 1.081 | 116.3581 | 0.98858 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0619 | 6.7675 | -1 | -1.2055 | 115.847 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0612 | 59.8313 | -6.36 | -6.2145 | 116.8674 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.061 | 59.7687 | 6.36 | 6.3212 | 118.0434 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0616 | 6.796 | 1 | 1.081 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0629 | 6.7675 | -1 | -1.2055 | 115.847 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0622 | 59.8313 | -6.36 | -6.215 | 116.8674 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.062 | 59.7738 | 6.36 | 6.3211 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0626 | 6.796 | 1 | 1.081 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0639 | 6.7675 | -1 | -1.2055 | 115.847 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0632 | 59.8313 | -6.36 | -6.2154 | 116.8674 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.063 | 59.7738 | 6.36 | 6.3209 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0636 | 6.796 | 1 | 1.0809 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0649 | 6.7624 | -1 | -1.2054 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0642 | 59.8313 | -6.36 | -6.2158 | 116.8674 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.064 | 59.7738 | 6.36 | 6.3208 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0646 | 6.796 | 1 | 1.0808 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0659 | 6.7624 | -1 | -1.2053 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0652 | 59.8313 | -6.36 | -6.2163 | 116.8674 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.065 | 59.7738 | 6.36 | 6.3207 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0656 | 6.796 | 1 | 1.0808 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0669 | 6.7624 | -1 | -1.2052 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0662 | 59.8207 | -6.36 | -6.2167 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.066 | 59.7738 | 6.36 | 6.3206 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0666 | 6.796 | 1 | 1.0807 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0679 | 6.7624 | -1 | -1.2051 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0672 | 59.8207 | -6.36 | -6.217 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.067 | 59.7738 | 6.36 | 6.3204 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0676 | 6.796 | 1 | 1.0806 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0689 | 6.7624 | -1 | -1.205 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0682 | 59.8207 | -6.36 | -6.2174 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.068 | 59.7738 | 6.36 | 6.3203 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0686 | 6.796 | 1 | 1.0806 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0699 | 6.7624 | -1 | -1.2048 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0692 | 59.8207 | -6.36 | -6.2178 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.069 | 59.7738 | 6.36 | 6.3202 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0696 | 6.796 | 1 | 1.0805 | 116.3591 | 0.9886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0709 | 6.7624 | -1 | -1.2047 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0702 | 59.8207 | -6.36 | -6.2182 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.07 | 59.7768 | 6.36 | 6.3199 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0706 | 6.7953 | 1 | 1.0804 | 116.3483 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0719 | 6.7624 | -1 | -1.2046 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0712 | 59.8207 | -6.36 | -6.2186 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.071 | 59.7768 | 6.36 | 6.3196 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0716 | 6.7953 | 1 | 1.0803 | 116.3483 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0729 | 6.7624 | -1 | -1.2045 | 115.8352 | 0.98002 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0722 | 59.8207 | -6.36 | -6.219 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.072 | 59.7768 | 6.36 | 6.3194 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0726 | 6.7953 | 1 | 1.0802 | 116.3483 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0739 | 6.7602 | -1 | -1.2044 | 115.8403 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0732 | 59.8207 | -6.36 | -6.2193 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.073 | 59.7768 | 6.36 | 6.3191 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0736 | 6.7953 | 1 | 1.0802 | 116.3483 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0749 | 6.7602 | -1 | -1.2042 | 115.8403 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0742 | 59.8207 | -6.36 | -6.2195 | 116.8702 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.074 | 59.7768 | 6.36 | 6.3188 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0746 | 6.7953 | 1 | 1.0801 | 116.3483 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0759 | 6.7602 | -1 | -1.204 | 115.8403 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0752 | 59.8027 | -6.36 | -6.2193 | 116.8864 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.075 | 59.7768 | 6.36 | 6.3186 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0756 | 6.7953 | 1 | 1.08 | 116.3483 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0769 | 6.7602 | -1 | -1.2039 | 115.8403 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0762 | 59.8027 | -6.36 | -6.2191 | 116.8864 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.076 | 59.7768 | 6.36 | 6.3183 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0766 | 6.7953 | 1 | 1.0799 | 116.3483 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0779 | 6.7602 | -1 | -1.2037 | 115.8403 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0772 | 59.8027 | -6.36 | -6.2189 | 116.8864 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.077 | 59.7768 | 6.36 | 6.318 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0776 | 6.7953 | 1 | 1.0798 | 116.3483 | 0.98862 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0789 | 6.7602 | -1 | -1.2036 | 115.8403 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0782 | 59.8027 | -6.36 | -6.2187 | 116.8864 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.078 | 59.7768 | 6.36 | 6.318 | 118.0285 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0786 | 6.8035 | 1 | 1.0797 | 116.3611 | 0.98857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0799 | 6.7602 | -1 | -1.2034 | 115.8403 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0792 | 59.8027 | -6.36 | -6.2185 | 116.8864 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.079 | 59.7974 | 6.36 | 6.3178 | 118.0331 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0796 | 6.8035 | 1 | 1.0797 | 116.3611 | 0.98857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0809 | 6.7602 | -1 | -1.2033 | 115.8403 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0802 | 59.8027 | -6.36 | -6.2183 | 116.8864 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.08 | 59.7974 | 6.36 | 6.3175 | 118.0331 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0806 | 6.8035 | 1 | 1.0796 | 116.3611 | 0.98857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0819 | 6.7614 | -1 | -1.2032 | 115.8555 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0812 | 59.8027 | -6.36 | -6.2181 | 116.8864 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.081 | 59.7974 | 6.36 | 6.3173 | 118.0331 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0816 | 6.8035 | 1 | 1.0796 | 116.3611 | 0.98857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0829 | 6.7614 | -1 | -1.2031 | 115.8555 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0822 | 59.8027 | -6.36 | -6.2179 | 116.8864 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.082 | 59.7974 | 6.36 | 6.3171 | 118.0331 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0826 | 6.8035 | 1 | 1.0795 | 116.3611 | 0.98857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0839 | 6.7614 | -1 | -1.203 | 115.8555 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0832 | 59.783 | -6.36 | -6.2181 | 116.8808 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.083 | 59.7974 | 6.36 | 6.3168 | 118.0331 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0836 | 6.8035 | 1 | 1.0795 | 116.3611 | 0.98857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0849 | 6.7614 | -1 | -1.2029 | 115.8555 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0842 | 59.783 | -6.36 | -6.2182 | 116.8808 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.084 | 59.7974 | 6.36 | 6.3166 | 118.0331 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0846 | 6.8035 | 1 | 1.0794 | 116.3611 | 0.98857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0859 | 6.7614 | -1 | -1.2028 | 115.8555 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0852 | 59.783 | -6.36 | -6.2184 | 116.8808 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.085 | 59.7974 | 6.36 | 6.3164 | 118.0331 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0856 | 6.8035 | 1 | 1.0794 | 116.3611 | 0.98857 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0869 | 6.7614 | -1 | -1.2027 | 115.8555 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0862 | 59.783 | -6.36 | -6.2186 | 116.8808 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.086 | 59.7974 | 6.36 | 6.3161 | 118.0331 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0866 | 6.802 | 1 | 1.0793 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0879 | 6.7614 | -1 | -1.2026 | 115.8555 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0872 | 59.783 | -6.36 | -6.2188 | 116.8808 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.087 | 59.7965 | 6.36 | 6.3162 | 118.0227 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0876 | 6.802 | 1 | 1.0792 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0889 | 6.7614 | -1 | -1.2025 | 115.8555 | 0.97973 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0882 | 59.783 | -6.36 | -6.219 | 116.8808 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.088 | 59.7965 | 6.36 | 6.3162 | 118.0227 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0886 | 6.802 | 1 | 1.0791 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0899 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0892 | 59.783 | -6.36 | -6.2192 | 116.8808 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.089 | 59.7965 | 6.36 | 6.3162 | 118.0227 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0896 | 6.802 | 1 | 1.079 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0909 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0902 | 59.783 | -6.36 | -6.2194 | 116.8808 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.09 | 59.7965 | 6.36 | 6.3163 | 118.0227 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0906 | 6.802 | 1 | 1.079 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0919 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0912 | 59.7925 | -6.36 | -6.2198 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.091 | 59.7965 | 6.36 | 6.3163 | 118.0227 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0916 | 6.802 | 1 | 1.0789 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0929 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0922 | 59.7925 | -6.36 | -6.2202 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.092 | 59.7965 | 6.36 | 6.3164 | 118.0227 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0926 | 6.802 | 1 | 1.0788 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0939 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0932 | 59.7925 | -6.36 | -6.2206 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.093 | 59.7965 | 6.36 | 6.3164 | 118.0227 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0936 | 6.802 | 1 | 1.0787 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0949 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0942 | 59.7925 | -6.36 | -6.221 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.094 | 59.7965 | 6.36 | 6.3164 | 118.0227 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0946 | 6.802 | 1 | 1.0786 | 116.3637 | 0.98872 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0959 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0952 | 59.7925 | -6.36 | -6.2214 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.095 | 59.7622 | 6.36 | 6.3166 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0956 | 6.7993 | 1 | 1.0786 | 116.3583 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0969 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0962 | 59.7925 | -6.36 | -6.2218 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.096 | 59.7622 | 6.36 | 6.3167 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0966 | 6.7993 | 1 | 1.0785 | 116.3583 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0979 | 6.7631 | -1 | -1.2025 | 115.8515 | 0.97975 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0972 | 59.7925 | -6.36 | -6.2222 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.097 | 59.7622 | 6.36 | 6.3169 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0976 | 6.7993 | 1 | 1.0785 | 116.3583 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0989 | 6.7722 | -1 | -1.2025 | 115.8542 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0982 | 59.7925 | -6.36 | -6.2225 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.098 | 59.7622 | 6.36 | 6.317 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0986 | 6.7993 | 1 | 1.0784 | 116.3583 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.0999 | 6.7722 | -1 | -1.2025 | 115.8542 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.0992 | 59.7925 | -6.36 | -6.2228 | 116.8835 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.099 | 59.7622 | 6.36 | 6.3171 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.0996 | 6.7993 | 1 | 1.0784 | 116.3583 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1009 | 6.7722 | -1 | -1.2025 | 115.8542 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1002 | 59.8218 | -6.36 | -6.223 | 116.8787 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.1 | 59.7622 | 6.36 | 6.3173 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1006 | 6.7993 | 1 | 1.0783 | 116.3583 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1019 | 6.7722 | -1 | -1.2025 | 115.8542 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1012 | 59.8218 | -6.36 | -6.2233 | 116.8787 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.101 | 59.7622 | 6.36 | 6.3174 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1016 | 6.7993 | 1 | 1.0783 | 116.3583 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1029 | 6.7722 | -1 | -1.2024 | 115.8542 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1022 | 59.8218 | -6.36 | -6.2235 | 116.8787 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.102 | 59.7622 | 6.36 | 6.3176 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1026 | 6.7993 | 1 | 1.0782 | 116.3583 | 0.98868 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1039 | 6.7722 | -1 | -1.2024 | 115.8542 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1032 | 59.8218 | -6.36 | -6.2237 | 116.8787 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.103 | 59.7622 | 6.36 | 6.3177 | 118.0222 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1036 | 6.7991 | 1 | 1.0782 | 116.3504 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1049 | 6.7722 | -1 | -1.2024 | 115.8542 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1042 | 59.8218 | -6.36 | -6.2239 | 116.8787 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.104 | 59.7474 | 6.36 | 6.3175 | 118.0432 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1046 | 6.7991 | 1 | 1.0781 | 116.3504 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1059 | 6.7722 | -1 | -1.2024 | 115.8542 | 0.97981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1052 | 59.8218 | -6.36 | -6.2241 | 116.8787 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.105 | 59.7474 | 6.36 | 6.3173 | 118.0432 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1056 | 6.7991 | 1 | 1.0781 | 116.3504 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1069 | 6.7869 | -1 | -1.2024 | 115.8631 | 0.98 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1062 | 59.8218 | -6.36 | -6.2243 | 116.8787 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.106 | 59.7474 | 6.36 | 6.3172 | 118.0432 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1066 | 6.7991 | 1 | 1.0781 | 116.3504 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1079 | 6.7869 | -1 | -1.2024 | 115.8631 | 0.98 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1072 | 59.8218 | -6.36 | -6.2246 | 116.8787 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.107 | 59.7474 | 6.36 | 6.317 | 118.0432 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1076 | 6.7991 | 1 | 1.078 | 116.3504 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1089 | 6.7869 | -1 | -1.2024 | 115.8631 | 0.98 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1082 | 59.8258 | -6.36 | -6.2249 | 116.8696 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.108 | 59.7474 | 6.36 | 6.3168 | 118.0432 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1086 | 6.7991 | 1 | 1.078 | 116.3504 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1099 | 6.7869 | -1 | -1.2024 | 115.8631 | 0.98 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1092 | 59.8258 | -6.36 | -6.2252 | 116.8696 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.109 | 59.7474 | 6.36 | 6.3166 | 118.0432 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1096 | 6.7991 | 1 | 1.0779 | 116.3504 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1109 | 6.7869 | -1 | -1.2024 | 115.8631 | 0.98 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1102 | 59.8258 | -6.36 | -6.2255 | 116.8696 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.11 | 59.7474 | 6.36 | 6.3164 | 118.0432 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1106 | 6.7991 | 1 | 1.0779 | 116.3504 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1119 | 6.7869 | -1 | -1.2023 | 115.8631 | 0.98 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1112 | 59.8258 | -6.36 | -6.2259 | 116.8696 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.111 | 59.7474 | 6.36 | 6.3162 | 118.0432 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1116 | 6.7954 | 1 | 1.0778 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1129 | 6.7869 | -1 | -1.2023 | 115.8631 | 0.98 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1122 | 59.8258 | -6.36 | -6.2262 | 116.8696 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.112 | 59.7433 | 6.36 | 6.3161 | 118.0471 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1126 | 6.7954 | 1 | 1.0778 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1139 | 6.7869 | -1 | -1.2023 | 115.8631 | 0.98 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1132 | 59.8258 | -6.36 | -6.2265 | 116.8696 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.113 | 59.7433 | 6.36 | 6.3161 | 118.0471 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1136 | 6.7954 | 1 | 1.0778 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1149 | 6.7785 | -1 | -1.2023 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1142 | 59.8258 | -6.36 | -6.2268 | 116.8696 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.114 | 59.7433 | 6.36 | 6.316 | 118.0471 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1146 | 6.7954 | 1 | 1.0777 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1159 | 6.7785 | -1 | -1.2023 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1152 | 59.8258 | -6.36 | -6.2272 | 116.8696 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.115 | 59.7433 | 6.36 | 6.3159 | 118.0471 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1156 | 6.7954 | 1 | 1.0777 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1169 | 6.7785 | -1 | -1.2022 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1162 | 59.8041 | -6.36 | -6.2272 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.116 | 59.7433 | 6.36 | 6.3158 | 118.0471 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1166 | 6.7954 | 1 | 1.0777 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1179 | 6.7785 | -1 | -1.2022 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1172 | 59.8041 | -6.36 | -6.2273 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.117 | 59.7433 | 6.36 | 6.3157 | 118.0471 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1176 | 6.7954 | 1 | 1.0776 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1189 | 6.7785 | -1 | -1.2022 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1182 | 59.8041 | -6.36 | -6.2273 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.118 | 59.7433 | 6.36 | 6.3156 | 118.0471 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1186 | 6.7954 | 1 | 1.0776 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1199 | 6.7785 | -1 | -1.2022 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1192 | 59.8041 | -6.36 | -6.2274 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.119 | 59.7433 | 6.36 | 6.3155 | 118.0471 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1196 | 6.7954 | 1 | 1.0775 | 116.3358 | 0.98867 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1209 | 6.7785 | -1 | -1.2022 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1202 | 59.8041 | -6.36 | -6.2274 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.12 | 59.7822 | 6.36 | 6.3152 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1206 | 6.7951 | 1 | 1.0776 | 116.3327 | 0.98859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1219 | 6.7785 | -1 | -1.2021 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1212 | 59.8041 | -6.36 | -6.2275 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.121 | 59.7822 | 6.36 | 6.3149 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1216 | 6.7951 | 1 | 1.0776 | 116.3327 | 0.98859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1229 | 6.7785 | -1 | -1.2021 | 115.8594 | 0.98003 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1222 | 59.8041 | -6.36 | -6.2275 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.122 | 59.7822 | 6.36 | 6.3146 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1226 | 6.7951 | 1 | 1.0776 | 116.3327 | 0.98859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1239 | 6.7685 | -1 | -1.202 | 115.8599 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1232 | 59.8041 | -6.36 | -6.2276 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.123 | 59.7822 | 6.36 | 6.3143 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1236 | 6.7951 | 1 | 1.0776 | 116.3327 | 0.98859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1249 | 6.7685 | -1 | -1.2019 | 115.8599 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1242 | 59.8041 | -6.36 | -6.2278 | 116.8782 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.124 | 59.7822 | 6.36 | 6.314 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1246 | 6.7951 | 1 | 1.0776 | 116.3327 | 0.98859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1259 | 6.7685 | -1 | -1.2018 | 115.8599 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1252 | 59.8011 | -6.36 | -6.2281 | 116.8678 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.125 | 59.7822 | 6.36 | 6.3137 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1256 | 6.7951 | 1 | 1.0776 | 116.3327 | 0.98859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1269 | 6.7685 | -1 | -1.2017 | 115.8599 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1262 | 59.8011 | -6.36 | -6.2283 | 116.8678 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.126 | 59.7822 | 6.36 | 6.3133 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1266 | 6.7951 | 1 | 1.0776 | 116.3327 | 0.98859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1279 | 6.7685 | -1 | -1.2016 | 115.8599 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1272 | 59.8011 | -6.36 | -6.2286 | 116.8678 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.127 | 59.7822 | 6.36 | 6.313 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1276 | 6.7951 | 1 | 1.0776 | 116.3327 | 0.98859 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1289 | 6.7685 | -1 | -1.2015 | 115.8599 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1282 | 59.8011 | -6.36 | -6.2289 | 116.8678 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.128 | 59.7822 | 6.36 | 6.3127 | 118.0158 | 0.99449 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1286 | 6.7958 | 1 | 1.0776 | 116.3468 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1299 | 6.7685 | -1 | -1.2014 | 115.8599 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1292 | 59.8011 | -6.36 | -6.2292 | 116.8678 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.129 | 59.811 | 6.36 | 6.3124 | 118.0148 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1296 | 6.7958 | 1 | 1.0776 | 116.3468 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1309 | 6.7685 | -1 | -1.2014 | 115.8599 | 0.97984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1302 | 59.8011 | -6.36 | -6.2294 | 116.8678 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.13 | 59.811 | 6.36 | 6.3121 | 118.0148 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1306 | 6.7958 | 1 | 1.0776 | 116.3468 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1319 | 6.7654 | -1 | -1.2013 | 115.8553 | 0.9798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1312 | 59.8011 | -6.36 | -6.2297 | 116.8678 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.131 | 59.811 | 6.36 | 6.3118 | 118.0148 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1316 | 6.7958 | 1 | 1.0776 | 116.3468 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1329 | 6.7654 | -1 | -1.2011 | 115.8553 | 0.9798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1322 | 59.8011 | -6.36 | -6.23 | 116.8678 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.132 | 59.811 | 6.36 | 6.3115 | 118.0148 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1326 | 6.7958 | 1 | 1.0775 | 116.3468 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1339 | 6.7654 | -1 | -1.201 | 115.8553 | 0.9798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1332 | 59.7968 | -6.36 | -6.2304 | 116.8733 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.133 | 59.811 | 6.36 | 6.3112 | 118.0148 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1336 | 6.7958 | 1 | 1.0775 | 116.3468 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1349 | 6.7654 | -1 | -1.2009 | 115.8553 | 0.9798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1342 | 59.7968 | -6.36 | -6.2309 | 116.8733 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.134 | 59.811 | 6.36 | 6.3109 | 118.0148 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1346 | 6.7958 | 1 | 1.0775 | 116.3468 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1359 | 6.7654 | -1 | -1.2008 | 115.8553 | 0.9798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1352 | 59.7968 | -6.36 | -6.2314 | 116.8733 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.135 | 59.811 | 6.36 | 6.3106 | 118.0148 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1356 | 6.7958 | 1 | 1.0775 | 116.3468 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1369 | 6.7654 | -1 | -1.2007 | 115.8553 | 0.9798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1362 | 59.7968 | -6.36 | -6.2318 | 116.8733 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.136 | 59.811 | 6.36 | 6.3103 | 118.0148 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1366 | 6.7927 | 1 | 1.0775 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1379 | 6.7654 | -1 | -1.2006 | 115.8553 | 0.9798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1372 | 59.7968 | -6.36 | -6.2323 | 116.8733 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.137 | 59.7776 | 6.36 | 6.3105 | 118.0266 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1376 | 6.7927 | 1 | 1.0775 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1389 | 6.7654 | -1 | -1.2005 | 115.8553 | 0.9798 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1382 | 59.7968 | -6.36 | -6.2327 | 116.8733 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.138 | 59.7776 | 6.36 | 6.3106 | 118.0266 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1386 | 6.7927 | 1 | 1.0774 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1399 | 6.7624 | -1 | -1.2003 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1392 | 59.7968 | -6.36 | -6.2332 | 116.8733 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.139 | 59.7776 | 6.36 | 6.3107 | 118.0266 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1396 | 6.7927 | 1 | 1.0774 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1409 | 6.7624 | -1 | -1.2001 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1402 | 59.7968 | -6.36 | -6.2336 | 116.8733 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.14 | 59.7776 | 6.36 | 6.3108 | 118.0266 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1406 | 6.7927 | 1 | 1.0774 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1419 | 6.7624 | -1 | -1.1999 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1412 | 59.7788 | -6.36 | -6.2336 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.141 | 59.7776 | 6.36 | 6.311 | 118.0266 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1416 | 6.7927 | 1 | 1.0774 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1429 | 6.7624 | -1 | -1.1997 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1422 | 59.7788 | -6.36 | -6.2335 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.142 | 59.7776 | 6.36 | 6.3111 | 118.0266 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1426 | 6.7927 | 1 | 1.0774 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1439 | 6.7624 | -1 | -1.1995 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1432 | 59.7788 | -6.36 | -6.2335 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.143 | 59.7776 | 6.36 | 6.3112 | 118.0266 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1436 | 6.7927 | 1 | 1.0774 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1449 | 6.7624 | -1 | -1.1993 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1442 | 59.7788 | -6.36 | -6.2334 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.144 | 59.7776 | 6.36 | 6.3114 | 118.0266 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1446 | 6.7927 | 1 | 1.0773 | 116.3619 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1459 | 6.7624 | -1 | -1.1991 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1452 | 59.7788 | -6.36 | -6.2334 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.145 | 59.7486 | 6.36 | 6.3115 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1456 | 6.7855 | 1 | 1.0773 | 116.3686 | 0.98876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1469 | 6.7624 | -1 | -1.1989 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1462 | 59.7788 | -6.36 | -6.2333 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.146 | 59.7486 | 6.36 | 6.3117 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1466 | 6.7855 | 1 | 1.0772 | 116.3686 | 0.98876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1479 | 6.7624 | -1 | -1.1987 | 115.8531 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1472 | 59.7788 | -6.36 | -6.2332 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.147 | 59.7486 | 6.36 | 6.3119 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1476 | 6.7855 | 1 | 1.0772 | 116.3686 | 0.98876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1489 | 6.7683 | -1 | -1.1986 | 115.8621 | 0.98033 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1482 | 59.7788 | -6.36 | -6.2332 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.148 | 59.7486 | 6.36 | 6.312 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1486 | 6.7855 | 1 | 1.0771 | 116.3686 | 0.98876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1499 | 6.7683 | -1 | -1.1985 | 115.8621 | 0.98033 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1492 | 59.7788 | -6.36 | -6.2331 | 116.8816 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.149 | 59.7486 | 6.36 | 6.3122 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1496 | 6.7855 | 1 | 1.0771 | 116.3686 | 0.98876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1509 | 6.7683 | -1 | -1.1983 | 115.8621 | 0.98033 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1502 | 59.7674 | -6.36 | -6.2331 | 116.8616 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.15 | 59.7486 | 6.36 | 6.3124 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1506 | 6.7855 | 1 | 1.077 | 116.3686 | 0.98876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1519 | 6.7683 | -1 | -1.1982 | 115.8621 | 0.98033 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1512 | 59.7674 | -6.36 | -6.2331 | 116.8616 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.151 | 59.7486 | 6.36 | 6.3125 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1516 | 6.7855 | 1 | 1.0769 | 116.3686 | 0.98876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1529 | 6.7683 | -1 | -1.1981 | 115.8621 | 0.98033 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1522 | 59.7674 | -6.36 | -6.2331 | 116.8616 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.152 | 59.7486 | 6.36 | 6.3127 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1526 | 6.7855 | 1 | 1.0769 | 116.3686 | 0.98876 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1539 | 6.7683 | -1 | -1.1979 | 115.8621 | 0.98033 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1532 | 59.7674 | -6.36 | -6.2332 | 116.8616 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.153 | 59.7486 | 6.36 | 6.3129 | 118.0157 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1536 | 6.7914 | 1 | 1.0768 | 116.3623 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1549 | 6.7683 | -1 | -1.1978 | 115.8621 | 0.98033 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1542 | 59.7674 | -6.36 | -6.2332 | 116.8616 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.154 | 59.7707 | 6.36 | 6.3126 | 118.015 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1546 | 6.7914 | 1 | 1.0767 | 116.3623 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1559 | 6.7683 | -1 | -1.1977 | 115.8621 | 0.98033 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1552 | 59.7674 | -6.36 | -6.2332 | 116.8616 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.155 | 59.7707 | 6.36 | 6.3123 | 118.015 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1556 | 6.7914 | 1 | 1.0766 | 116.3623 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1569 | 6.7631 | -1 | -1.1976 | 115.8653 | 0.98016 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1562 | 59.7674 | -6.36 | -6.2332 | 116.8616 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.156 | 59.7707 | 6.36 | 6.312 | 118.015 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1566 | 6.7914 | 1 | 1.0765 | 116.3623 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1579 | 6.7631 | -1 | -1.1975 | 115.8653 | 0.98016 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1572 | 59.7674 | -6.36 | -6.2332 | 116.8616 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.157 | 59.7707 | 6.36 | 6.3118 | 118.015 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1576 | 6.7914 | 1 | 1.0764 | 116.3623 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1589 | 6.7631 | -1 | -1.1974 | 115.8653 | 0.98016 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1582 | 59.7821 | -6.36 | -6.2334 | 116.8657 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.158 | 59.7707 | 6.36 | 6.3115 | 118.015 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1586 | 6.7914 | 1 | 1.0763 | 116.3623 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1599 | 6.7631 | -1 | -1.1973 | 115.8653 | 0.98016 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1592 | 59.7821 | -6.36 | -6.2335 | 116.8657 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.159 | 59.7707 | 6.36 | 6.3112 | 118.015 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1596 | 6.7914 | 1 | 1.0762 | 116.3623 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1609 | 6.7631 | -1 | -1.1973 | 115.8653 | 0.98016 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1602 | 59.7821 | -6.36 | -6.2337 | 116.8657 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.16 | 59.7707 | 6.36 | 6.3109 | 118.015 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1606 | 6.7914 | 1 | 1.0761 | 116.3623 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1619 | 6.7631 | -1 | -1.1972 | 115.8653 | 0.98016 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1612 | 59.7821 | -6.36 | -6.2339 | 116.8657 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.161 | 59.7707 | 6.36 | 6.3106 | 118.015 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1616 | 6.8017 | 1 | 1.0761 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1629 | 6.7631 | -1 | -1.1971 | 115.8653 | 0.98016 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1622 | 59.7821 | -6.36 | -6.234 | 116.8657 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.162 | 59.7884 | 6.36 | 6.3102 | 118.027 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1626 | 6.8017 | 1 | 1.076 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1639 | 6.7631 | -1 | -1.197 | 115.8653 | 0.98016 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1632 | 59.7821 | -6.36 | -6.2342 | 116.8657 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.163 | 59.7884 | 6.36 | 6.3098 | 118.027 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1636 | 6.8017 | 1 | 1.076 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1649 | 6.7659 | -1 | -1.1969 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1642 | 59.7821 | -6.36 | -6.2343 | 116.8657 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.164 | 59.7884 | 6.36 | 6.3093 | 118.027 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1646 | 6.8017 | 1 | 1.0759 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1659 | 6.7659 | -1 | -1.1967 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1652 | 59.7821 | -6.36 | -6.2345 | 116.8657 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.165 | 59.7884 | 6.36 | 6.3089 | 118.027 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1656 | 6.8017 | 1 | 1.0759 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1669 | 6.7659 | -1 | -1.1966 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1662 | 59.7796 | -6.36 | -6.2346 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.166 | 59.7884 | 6.36 | 6.3085 | 118.027 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1666 | 6.8017 | 1 | 1.0758 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1679 | 6.7659 | -1 | -1.1965 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1672 | 59.7796 | -6.36 | -6.2346 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.167 | 59.7884 | 6.36 | 6.308 | 118.027 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1676 | 6.8017 | 1 | 1.0757 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1689 | 6.7659 | -1 | -1.1963 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1682 | 59.7796 | -6.36 | -6.2347 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.168 | 59.7884 | 6.36 | 6.3076 | 118.027 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1686 | 6.8017 | 1 | 1.0757 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1699 | 6.7659 | -1 | -1.1962 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1692 | 59.7796 | -6.36 | -6.2347 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.169 | 59.7884 | 6.36 | 6.3072 | 118.027 | 0.99448 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1696 | 6.8017 | 1 | 1.0756 | 116.3532 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1709 | 6.7659 | -1 | -1.1961 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1702 | 59.7796 | -6.36 | -6.2348 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.17 | 59.7917 | 6.36 | 6.3075 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1706 | 6.8033 | 1 | 1.0756 | 116.3444 | 0.98855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1719 | 6.7659 | -1 | -1.1959 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1712 | 59.7796 | -6.36 | -6.2349 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.171 | 59.7917 | 6.36 | 6.3079 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1716 | 6.8033 | 1 | 1.0756 | 116.3444 | 0.98855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1729 | 6.7659 | -1 | -1.1958 | 115.8661 | 0.98015 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1722 | 59.7796 | -6.36 | -6.2349 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.172 | 59.7917 | 6.36 | 6.3082 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1726 | 6.8033 | 1 | 1.0756 | 116.3444 | 0.98855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1739 | 6.7583 | -1 | -1.1957 | 115.8588 | 0.97994 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1732 | 59.7796 | -6.36 | -6.235 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.173 | 59.7917 | 6.36 | 6.3086 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1736 | 6.8033 | 1 | 1.0756 | 116.3444 | 0.98855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1749 | 6.7583 | -1 | -1.1957 | 115.8588 | 0.97994 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1742 | 59.7796 | -6.36 | -6.2352 | 116.8746 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.174 | 59.7917 | 6.36 | 6.309 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1746 | 6.8033 | 1 | 1.0756 | 116.3444 | 0.98855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1759 | 6.7583 | -1 | -1.1956 | 115.8588 | 0.97994 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1752 | 59.7577 | -6.36 | -6.2349 | 116.8791 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.175 | 59.7917 | 6.36 | 6.3093 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1756 | 6.8033 | 1 | 1.0756 | 116.3444 | 0.98855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1769 | 6.7583 | -1 | -1.1955 | 115.8588 | 0.97994 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1762 | 59.7577 | -6.36 | -6.2346 | 116.8791 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.176 | 59.7917 | 6.36 | 6.3097 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1766 | 6.8033 | 1 | 1.0756 | 116.3444 | 0.98855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1779 | 6.7583 | -1 | -1.1955 | 115.8588 | 0.97994 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1772 | 59.7577 | -6.36 | -6.2343 | 116.8791 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.177 | 59.7917 | 6.36 | 6.31 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1776 | 6.8033 | 1 | 1.0756 | 116.3444 | 0.98855 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1789 | 6.7583 | -1 | -1.1954 | 115.8588 | 0.97994 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1782 | 59.7577 | -6.36 | -6.2341 | 116.8791 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.178 | 59.7917 | 6.36 | 6.3104 | 118.0375 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1786 | 6.7989 | 1 | 1.0757 | 116.3473 | 0.98843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1799 | 6.7583 | -1 | -1.1953 | 115.8588 | 0.97994 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1792 | 59.7577 | -6.36 | -6.2338 | 116.8791 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.179 | 59.8051 | 6.36 | 6.3111 | 118.0338 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1796 | 6.7989 | 1 | 1.0757 | 116.3473 | 0.98843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1809 | 6.7583 | -1 | -1.1953 | 115.8588 | 0.97994 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1802 | 59.7577 | -6.36 | -6.2335 | 116.8791 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.18 | 59.8051 | 6.36 | 6.3119 | 118.0338 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1806 | 6.7989 | 1 | 1.0758 | 116.3473 | 0.98843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1819 | 6.7559 | -1 | -1.1952 | 115.8512 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1812 | 59.7577 | -6.36 | -6.2333 | 116.8791 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.181 | 59.8051 | 6.36 | 6.3126 | 118.0338 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1816 | 6.7989 | 1 | 1.0758 | 116.3473 | 0.98843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1829 | 6.7559 | -1 | -1.1952 | 115.8512 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1822 | 59.7577 | -6.36 | -6.233 | 116.8791 | 0.99453 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.182 | 59.8051 | 6.36 | 6.3134 | 118.0338 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1826 | 6.7989 | 1 | 1.0759 | 116.3473 | 0.98843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1839 | 6.7559 | -1 | -1.1952 | 115.8512 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1832 | 59.7803 | -6.36 | -6.2329 | 116.8739 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.183 | 59.8051 | 6.36 | 6.3141 | 118.0338 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1836 | 6.7989 | 1 | 1.0759 | 116.3473 | 0.98843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1849 | 6.7559 | -1 | -1.1951 | 115.8512 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1842 | 59.7803 | -6.36 | -6.2327 | 116.8739 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.184 | 59.8051 | 6.36 | 6.3148 | 118.0338 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1846 | 6.7989 | 1 | 1.0759 | 116.3473 | 0.98843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1859 | 6.7559 | -1 | -1.1951 | 115.8512 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1852 | 59.7803 | -6.36 | -6.2326 | 116.8739 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.185 | 59.8051 | 6.36 | 6.3156 | 118.0338 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1856 | 6.7989 | 1 | 1.076 | 116.3473 | 0.98843 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1869 | 6.7559 | -1 | -1.195 | 115.8512 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1862 | 59.7803 | -6.36 | -6.2325 | 116.8739 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.186 | 59.8051 | 6.36 | 6.3163 | 118.0338 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1866 | 6.7968 | 1 | 1.076 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1879 | 6.7559 | -1 | -1.195 | 115.8512 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1872 | 59.7803 | -6.36 | -6.2324 | 116.8739 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.187 | 59.7914 | 6.36 | 6.3165 | 118.0216 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1876 | 6.7968 | 1 | 1.0759 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1889 | 6.7559 | -1 | -1.195 | 115.8512 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1882 | 59.7803 | -6.36 | -6.2323 | 116.8739 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.188 | 59.7914 | 6.36 | 6.3167 | 118.0216 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1886 | 6.7968 | 1 | 1.0759 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1899 | 6.772 | -1 | -1.195 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1892 | 59.7803 | -6.36 | -6.2321 | 116.8739 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.189 | 59.7914 | 6.36 | 6.317 | 118.0216 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1896 | 6.7968 | 1 | 1.0759 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1909 | 6.772 | -1 | -1.195 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1902 | 59.7803 | -6.36 | -6.232 | 116.8739 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.19 | 59.7914 | 6.36 | 6.3172 | 118.0216 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1906 | 6.7968 | 1 | 1.0758 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1919 | 6.772 | -1 | -1.195 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1912 | 59.7889 | -6.36 | -6.2321 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.191 | 59.7914 | 6.36 | 6.3174 | 118.0216 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1916 | 6.7968 | 1 | 1.0758 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1929 | 6.772 | -1 | -1.195 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1922 | 59.7889 | -6.36 | -6.2321 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.192 | 59.7914 | 6.36 | 6.3176 | 118.0216 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1926 | 6.7968 | 1 | 1.0758 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1939 | 6.772 | -1 | -1.195 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1932 | 59.7889 | -6.36 | -6.2321 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.193 | 59.7914 | 6.36 | 6.3178 | 118.0216 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1936 | 6.7968 | 1 | 1.0757 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1949 | 6.772 | -1 | -1.195 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1942 | 59.7889 | -6.36 | -6.2322 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.194 | 59.7914 | 6.36 | 6.318 | 118.0216 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1946 | 6.7968 | 1 | 1.0757 | 116.3455 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1959 | 6.772 | -1 | -1.195 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1952 | 59.7889 | -6.36 | -6.2322 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.195 | 59.7717 | 6.36 | 6.3178 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1956 | 6.7939 | 1 | 1.0757 | 116.3373 | 0.98887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1969 | 6.772 | -1 | -1.1951 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1962 | 59.7889 | -6.36 | -6.2323 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.196 | 59.7717 | 6.36 | 6.3176 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1966 | 6.7939 | 1 | 1.0756 | 116.3373 | 0.98887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1979 | 6.772 | -1 | -1.1951 | 115.8465 | 0.97988 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1972 | 59.7889 | -6.36 | -6.2323 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.197 | 59.7717 | 6.36 | 6.3174 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1976 | 6.7939 | 1 | 1.0756 | 116.3373 | 0.98887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1989 | 6.7786 | -1 | -1.1951 | 115.8466 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1982 | 59.7889 | -6.36 | -6.2324 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.198 | 59.7717 | 6.36 | 6.3172 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1986 | 6.7939 | 1 | 1.0755 | 116.3373 | 0.98887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.1999 | 6.7786 | -1 | -1.1951 | 115.8466 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.1992 | 59.7889 | -6.36 | -6.2324 | 116.8457 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.199 | 59.7717 | 6.36 | 6.317 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.1996 | 6.7939 | 1 | 1.0755 | 116.3373 | 0.98887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2009 | 6.7786 | -1 | -1.1951 | 115.8466 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2002 | 59.8037 | -6.36 | -6.2327 | 116.8546 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.2 | 59.7717 | 6.36 | 6.3168 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2006 | 6.7939 | 1 | 1.0755 | 116.3373 | 0.98887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2019 | 6.7786 | -1 | -1.1951 | 115.8466 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2012 | 59.8037 | -6.36 | -6.2329 | 116.8546 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.201 | 59.7717 | 6.36 | 6.3166 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2016 | 6.7939 | 1 | 1.0754 | 116.3373 | 0.98887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2029 | 6.7786 | -1 | -1.1951 | 115.8466 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2022 | 59.8037 | -6.36 | -6.2331 | 116.8546 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.202 | 59.7717 | 6.36 | 6.3164 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2026 | 6.7939 | 1 | 1.0754 | 116.3373 | 0.98887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2039 | 6.7786 | -1 | -1.1951 | 115.8466 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2032 | 59.8037 | -6.36 | -6.2334 | 116.8546 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.203 | 59.7717 | 6.36 | 6.3162 | 118.0088 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2036 | 6.7927 | 1 | 1.0753 | 116.3471 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2049 | 6.7786 | -1 | -1.1951 | 115.8466 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2042 | 59.8037 | -6.36 | -6.2336 | 116.8546 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.204 | 59.7533 | 6.36 | 6.3161 | 117.999 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2046 | 6.7927 | 1 | 1.0753 | 116.3471 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2059 | 6.7786 | -1 | -1.1951 | 115.8466 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2052 | 59.8037 | -6.36 | -6.2339 | 116.8546 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.205 | 59.7533 | 6.36 | 6.316 | 117.999 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2056 | 6.7927 | 1 | 1.0752 | 116.3471 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2069 | 6.7773 | -1 | -1.1951 | 115.851 | 0.98007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2062 | 59.8037 | -6.36 | -6.2341 | 116.8546 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.206 | 59.7533 | 6.36 | 6.3158 | 117.999 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2066 | 6.7927 | 1 | 1.0752 | 116.3471 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2079 | 6.7773 | -1 | -1.195 | 115.851 | 0.98007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2072 | 59.8037 | -6.36 | -6.2344 | 116.8546 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.207 | 59.7533 | 6.36 | 6.3157 | 117.999 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2076 | 6.7927 | 1 | 1.0751 | 116.3471 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2089 | 6.7773 | -1 | -1.195 | 115.851 | 0.98007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2082 | 59.7814 | -6.36 | -6.2342 | 116.8693 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.208 | 59.7533 | 6.36 | 6.3156 | 117.999 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2086 | 6.7927 | 1 | 1.075 | 116.3471 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2099 | 6.7773 | -1 | -1.1949 | 115.851 | 0.98007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2092 | 59.7814 | -6.36 | -6.2341 | 116.8693 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.209 | 59.7533 | 6.36 | 6.3154 | 117.999 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2096 | 6.7927 | 1 | 1.075 | 116.3471 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2109 | 6.7773 | -1 | -1.1949 | 115.851 | 0.98007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2102 | 59.7814 | -6.36 | -6.234 | 116.8693 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.21 | 59.7533 | 6.36 | 6.3153 | 117.999 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2106 | 6.7927 | 1 | 1.0749 | 116.3471 | 0.98874 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2119 | 6.7773 | -1 | -1.1949 | 115.851 | 0.98007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2112 | 59.7814 | -6.36 | -6.2339 | 116.8693 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.211 | 59.7533 | 6.36 | 6.3152 | 117.999 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2116 | 6.7864 | 1 | 1.0749 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2129 | 6.7773 | -1 | -1.1948 | 115.851 | 0.98007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2122 | 59.7814 | -6.36 | -6.2338 | 116.8693 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.212 | 59.7251 | 6.36 | 6.3152 | 118.0017 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2126 | 6.7864 | 1 | 1.0748 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2139 | 6.7773 | -1 | -1.1948 | 115.851 | 0.98007 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2132 | 59.7814 | -6.36 | -6.2337 | 116.8693 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.213 | 59.7251 | 6.36 | 6.3152 | 118.0017 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2136 | 6.7864 | 1 | 1.0747 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2149 | 6.7702 | -1 | -1.1948 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2142 | 59.7814 | -6.36 | -6.2336 | 116.8693 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.214 | 59.7251 | 6.36 | 6.3153 | 118.0017 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2146 | 6.7864 | 1 | 1.0746 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2159 | 6.7702 | -1 | -1.1948 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2152 | 59.7814 | -6.36 | -6.2334 | 116.8693 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.215 | 59.7251 | 6.36 | 6.3153 | 118.0017 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2156 | 6.7864 | 1 | 1.0745 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2169 | 6.7702 | -1 | -1.1948 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2162 | 59.7714 | -6.36 | -6.2336 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.216 | 59.7251 | 6.36 | 6.3153 | 118.0017 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2166 | 6.7864 | 1 | 1.0745 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2179 | 6.7702 | -1 | -1.1948 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2172 | 59.7714 | -6.36 | -6.2337 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.217 | 59.7251 | 6.36 | 6.3153 | 118.0017 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2176 | 6.7864 | 1 | 1.0744 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2189 | 6.7702 | -1 | -1.1947 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2182 | 59.7714 | -6.36 | -6.2339 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.218 | 59.7251 | 6.36 | 6.3154 | 118.0017 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2186 | 6.7864 | 1 | 1.0743 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2199 | 6.7702 | -1 | -1.1947 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2192 | 59.7714 | -6.36 | -6.234 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.219 | 59.7251 | 6.36 | 6.3154 | 118.0017 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2196 | 6.7864 | 1 | 1.0742 | 116.3548 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2209 | 6.7702 | -1 | -1.1947 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2202 | 59.7714 | -6.36 | -6.2342 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.22 | 59.7226 | 6.36 | 6.3156 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2206 | 6.7871 | 1 | 1.0742 | 116.349 | 0.98883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2219 | 6.7702 | -1 | -1.1947 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2212 | 59.7714 | -6.36 | -6.2343 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.221 | 59.7226 | 6.36 | 6.3158 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2216 | 6.7871 | 1 | 1.0741 | 116.349 | 0.98883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2229 | 6.7702 | -1 | -1.1947 | 115.8536 | 0.9801 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2222 | 59.7714 | -6.36 | -6.2345 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.222 | 59.7226 | 6.36 | 6.316 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2226 | 6.7871 | 1 | 1.074 | 116.349 | 0.98883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2239 | 6.7565 | -1 | -1.1947 | 115.8453 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2232 | 59.7714 | -6.36 | -6.2346 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.223 | 59.7226 | 6.36 | 6.3162 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2236 | 6.7871 | 1 | 1.0739 | 116.349 | 0.98883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2249 | 6.7565 | -1 | -1.1947 | 115.8453 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2242 | 59.7714 | -6.36 | -6.2348 | 116.852 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.224 | 59.7226 | 6.36 | 6.3164 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2246 | 6.7871 | 1 | 1.0739 | 116.349 | 0.98883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2259 | 6.7565 | -1 | -1.1947 | 115.8453 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2252 | 59.8091 | -6.36 | -6.2356 | 116.8571 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.225 | 59.7226 | 6.36 | 6.3166 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2256 | 6.7871 | 1 | 1.0738 | 116.349 | 0.98883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2269 | 6.7565 | -1 | -1.1947 | 115.8453 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2262 | 59.8091 | -6.36 | -6.2363 | 116.8571 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.226 | 59.7226 | 6.36 | 6.3168 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2266 | 6.7871 | 1 | 1.0737 | 116.349 | 0.98883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2279 | 6.7565 | -1 | -1.1946 | 115.8453 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2272 | 59.8091 | -6.36 | -6.2371 | 116.8571 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.227 | 59.7226 | 6.36 | 6.3171 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2276 | 6.7871 | 1 | 1.0736 | 116.349 | 0.98883 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2289 | 6.7565 | -1 | -1.1946 | 115.8453 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2282 | 59.8091 | -6.36 | -6.2379 | 116.8571 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.228 | 59.7226 | 6.36 | 6.3173 | 118.0269 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2286 | 6.7964 | 1 | 1.0736 | 116.3538 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2299 | 6.7565 | -1 | -1.1946 | 115.8453 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2292 | 59.8091 | -6.36 | -6.2387 | 116.8571 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.229 | 59.7738 | 6.36 | 6.3175 | 118.0248 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2296 | 6.7964 | 1 | 1.0735 | 116.3538 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2309 | 6.7565 | -1 | -1.1946 | 115.8453 | 0.97986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2302 | 59.8091 | -6.36 | -6.2395 | 116.8571 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.23 | 59.7738 | 6.36 | 6.3178 | 118.0248 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2306 | 6.7964 | 1 | 1.0734 | 116.3538 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2319 | 6.7496 | -1 | -1.1947 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2312 | 59.8091 | -6.36 | -6.2403 | 116.8571 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.231 | 59.7738 | 6.36 | 6.3181 | 118.0248 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2316 | 6.7964 | 1 | 1.0733 | 116.3538 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2329 | 6.7496 | -1 | -1.1947 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2322 | 59.8091 | -6.36 | -6.241 | 116.8571 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.232 | 59.7738 | 6.36 | 6.3184 | 118.0248 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2326 | 6.7964 | 1 | 1.0733 | 116.3538 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2339 | 6.7496 | -1 | -1.1948 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2332 | 59.8128 | -6.36 | -6.241 | 116.8746 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.233 | 59.7738 | 6.36 | 6.3187 | 118.0248 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2336 | 6.7964 | 1 | 1.0732 | 116.3538 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2349 | 6.7496 | -1 | -1.1948 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2342 | 59.8128 | -6.36 | -6.2409 | 116.8746 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.234 | 59.7738 | 6.36 | 6.3189 | 118.0248 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2346 | 6.7964 | 1 | 1.0731 | 116.3538 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2359 | 6.7496 | -1 | -1.1949 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2352 | 59.8128 | -6.36 | -6.2409 | 116.8746 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.235 | 59.7738 | 6.36 | 6.3192 | 118.0248 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2356 | 6.7964 | 1 | 1.0731 | 116.3538 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2369 | 6.7496 | -1 | -1.195 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2362 | 59.8128 | -6.36 | -6.2408 | 116.8746 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.236 | 59.7738 | 6.36 | 6.3195 | 118.0248 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2366 | 6.7944 | 1 | 1.073 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2379 | 6.7496 | -1 | -1.195 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2372 | 59.8128 | -6.36 | -6.2408 | 116.8746 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.237 | 59.7898 | 6.36 | 6.3196 | 118.0165 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2376 | 6.7944 | 1 | 1.0729 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2389 | 6.7496 | -1 | -1.1951 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2382 | 59.8128 | -6.36 | -6.2407 | 116.8746 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.238 | 59.7898 | 6.36 | 6.3196 | 118.0165 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2386 | 6.7944 | 1 | 1.0729 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2399 | 6.7496 | -1 | -1.1952 | 115.8468 | 0.97939 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2392 | 59.8128 | -6.36 | -6.2407 | 116.8746 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.239 | 59.7898 | 6.36 | 6.3197 | 118.0165 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2396 | 6.7944 | 1 | 1.0728 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2409 | 6.7622 | -1 | -1.1952 | 115.8603 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2402 | 59.8128 | -6.36 | -6.2406 | 116.8746 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.24 | 59.7898 | 6.36 | 6.3198 | 118.0165 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2406 | 6.7944 | 1 | 1.0727 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2419 | 6.7622 | -1 | -1.1952 | 115.8603 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2412 | 59.7712 | -6.36 | -6.2402 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.241 | 59.7898 | 6.36 | 6.3198 | 118.0165 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2416 | 6.7944 | 1 | 1.0727 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2429 | 6.7622 | -1 | -1.1953 | 115.8603 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2422 | 59.7712 | -6.36 | -6.2398 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.242 | 59.7898 | 6.36 | 6.3199 | 118.0165 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2426 | 6.7944 | 1 | 1.0726 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2439 | 6.7622 | -1 | -1.1953 | 115.8603 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2432 | 59.7712 | -6.36 | -6.2394 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.243 | 59.7898 | 6.36 | 6.32 | 118.0165 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2436 | 6.7944 | 1 | 1.0725 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2449 | 6.7622 | -1 | -1.1954 | 115.8603 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2442 | 59.7712 | -6.36 | -6.239 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.244 | 59.7898 | 6.36 | 6.3201 | 118.0165 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2446 | 6.7944 | 1 | 1.0725 | 116.3545 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2459 | 6.7622 | -1 | -1.1954 | 115.8603 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2452 | 59.7712 | -6.36 | -6.2385 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.245 | 59.7725 | 6.36 | 6.3197 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2456 | 6.7963 | 1 | 1.0725 | 116.3465 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2469 | 6.7622 | -1 | -1.1955 | 115.8603 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2462 | 59.7712 | -6.36 | -6.2381 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.246 | 59.7725 | 6.36 | 6.3193 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2466 | 6.7963 | 1 | 1.0724 | 116.3465 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2479 | 6.7622 | -1 | -1.1955 | 115.8603 | 0.97956 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2472 | 59.7712 | -6.36 | -6.2377 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.247 | 59.7725 | 6.36 | 6.319 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2476 | 6.7963 | 1 | 1.0724 | 116.3465 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2489 | 6.7603 | -1 | -1.1954 | 115.851 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2482 | 59.7712 | -6.36 | -6.2373 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.248 | 59.7725 | 6.36 | 6.3186 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2486 | 6.7963 | 1 | 1.0724 | 116.3465 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2499 | 6.7603 | -1 | -1.1954 | 115.851 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2492 | 59.7712 | -6.36 | -6.2369 | 116.8583 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.249 | 59.7725 | 6.36 | 6.3182 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2496 | 6.7963 | 1 | 1.0723 | 116.3465 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2509 | 6.7603 | -1 | -1.1953 | 115.851 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2502 | 59.7536 | -6.36 | -6.2366 | 116.8481 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.25 | 59.7725 | 6.36 | 6.3179 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2506 | 6.7963 | 1 | 1.0723 | 116.3465 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2519 | 6.7603 | -1 | -1.1952 | 115.851 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2512 | 59.7536 | -6.36 | -6.2363 | 116.8481 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.251 | 59.7725 | 6.36 | 6.3175 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2516 | 6.7963 | 1 | 1.0723 | 116.3465 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2529 | 6.7603 | -1 | -1.1951 | 115.851 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2522 | 59.7536 | -6.36 | -6.2361 | 116.8481 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.252 | 59.7725 | 6.36 | 6.3172 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2526 | 6.7963 | 1 | 1.0723 | 116.3465 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2539 | 6.7603 | -1 | -1.1951 | 115.851 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2532 | 59.7536 | -6.36 | -6.2358 | 116.8481 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.253 | 59.7725 | 6.36 | 6.3168 | 118.0043 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2536 | 6.8004 | 1 | 1.0723 | 116.339 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2549 | 6.7603 | -1 | -1.195 | 115.851 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2542 | 59.7536 | -6.36 | -6.2355 | 116.8481 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.254 | 59.788 | 6.36 | 6.3167 | 117.9966 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2546 | 6.8004 | 1 | 1.0723 | 116.339 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2559 | 6.7603 | -1 | -1.1949 | 115.851 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2552 | 59.7536 | -6.36 | -6.2352 | 116.8481 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.255 | 59.788 | 6.36 | 6.3165 | 117.9966 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2556 | 6.8004 | 1 | 1.0723 | 116.339 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2569 | 6.7585 | -1 | -1.1949 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2562 | 59.7536 | -6.36 | -6.235 | 116.8481 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.256 | 59.788 | 6.36 | 6.3164 | 117.9966 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2566 | 6.8004 | 1 | 1.0723 | 116.339 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2579 | 6.7585 | -1 | -1.1948 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2572 | 59.7536 | -6.36 | -6.2347 | 116.8481 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.257 | 59.788 | 6.36 | 6.3162 | 117.9966 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2576 | 6.8004 | 1 | 1.0724 | 116.339 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2589 | 6.7585 | -1 | -1.1947 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2582 | 59.7758 | -6.36 | -6.2346 | 116.8621 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.258 | 59.788 | 6.36 | 6.3161 | 117.9966 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2586 | 6.8004 | 1 | 1.0724 | 116.339 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2599 | 6.7585 | -1 | -1.1947 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2592 | 59.7758 | -6.36 | -6.2345 | 116.8621 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.259 | 59.788 | 6.36 | 6.3159 | 117.9966 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2596 | 6.8004 | 1 | 1.0724 | 116.339 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2609 | 6.7585 | -1 | -1.1946 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2602 | 59.7758 | -6.36 | -6.2344 | 116.8621 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.26 | 59.788 | 6.36 | 6.3158 | 117.9966 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2606 | 6.8004 | 1 | 1.0724 | 116.339 | 0.98864 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2619 | 6.7585 | -1 | -1.1945 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2612 | 59.7758 | -6.36 | -6.2343 | 116.8621 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.261 | 59.788 | 6.36 | 6.3157 | 117.9966 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2616 | 6.8014 | 1 | 1.0723 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2629 | 6.7585 | -1 | -1.1944 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2622 | 59.7758 | -6.36 | -6.2342 | 116.8621 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.262 | 59.775 | 6.36 | 6.3159 | 118.0061 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2626 | 6.8014 | 1 | 1.0723 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2639 | 6.7585 | -1 | -1.1944 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2632 | 59.7758 | -6.36 | -6.2341 | 116.8621 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.263 | 59.775 | 6.36 | 6.3161 | 118.0061 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2636 | 6.8014 | 1 | 1.0722 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2649 | 6.7585 | -1 | -1.1943 | 115.8338 | 0.98014 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2642 | 59.7758 | -6.36 | -6.234 | 116.8621 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.264 | 59.775 | 6.36 | 6.3163 | 118.0061 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2646 | 6.8014 | 1 | 1.0721 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2659 | 6.7607 | -1 | -1.1942 | 115.8345 | 0.98037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2652 | 59.7758 | -6.36 | -6.2339 | 116.8621 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.265 | 59.775 | 6.36 | 6.3165 | 118.0061 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2656 | 6.8014 | 1 | 1.072 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2669 | 6.7607 | -1 | -1.1941 | 115.8345 | 0.98037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2662 | 59.78 | -6.36 | -6.2344 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.266 | 59.775 | 6.36 | 6.3167 | 118.0061 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2666 | 6.8014 | 1 | 1.072 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2679 | 6.7607 | -1 | -1.194 | 115.8345 | 0.98037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2672 | 59.78 | -6.36 | -6.235 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.267 | 59.775 | 6.36 | 6.3169 | 118.0061 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2676 | 6.8014 | 1 | 1.0719 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2689 | 6.7607 | -1 | -1.1939 | 115.8345 | 0.98037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2682 | 59.78 | -6.36 | -6.2355 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.268 | 59.775 | 6.36 | 6.3171 | 118.0061 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2686 | 6.8014 | 1 | 1.0718 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2699 | 6.7607 | -1 | -1.1938 | 115.8345 | 0.98037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2692 | 59.78 | -6.36 | -6.236 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.269 | 59.775 | 6.36 | 6.3173 | 118.0061 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2696 | 6.8014 | 1 | 1.0718 | 116.3265 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2709 | 6.7607 | -1 | -1.1937 | 115.8345 | 0.98037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2702 | 59.78 | -6.36 | -6.2365 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.27 | 59.7548 | 6.36 | 6.3175 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2706 | 6.7964 | 1 | 1.0717 | 116.3299 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2719 | 6.7607 | -1 | -1.1936 | 115.8345 | 0.98037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2712 | 59.78 | -6.36 | -6.237 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.271 | 59.7548 | 6.36 | 6.3176 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2716 | 6.7964 | 1 | 1.0716 | 116.3299 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2729 | 6.7607 | -1 | -1.1935 | 115.8345 | 0.98037 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2722 | 59.78 | -6.36 | -6.2376 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.272 | 59.7548 | 6.36 | 6.3178 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2726 | 6.7964 | 1 | 1.0715 | 116.3299 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2739 | 6.7549 | -1 | -1.1934 | 115.8355 | 0.98035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2732 | 59.78 | -6.36 | -6.2381 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.273 | 59.7548 | 6.36 | 6.3179 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2736 | 6.7964 | 1 | 1.0714 | 116.3299 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2749 | 6.7549 | -1 | -1.1932 | 115.8355 | 0.98035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2742 | 59.78 | -6.36 | -6.2386 | 116.8591 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.274 | 59.7548 | 6.36 | 6.3181 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2746 | 6.7964 | 1 | 1.0713 | 116.3299 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2759 | 6.7549 | -1 | -1.1931 | 115.8355 | 0.98035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2752 | 59.7661 | -6.36 | -6.2389 | 116.8701 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.275 | 59.7548 | 6.36 | 6.3183 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2756 | 6.7964 | 1 | 1.0712 | 116.3299 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2769 | 6.7549 | -1 | -1.193 | 115.8355 | 0.98035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2762 | 59.7661 | -6.36 | -6.2392 | 116.8701 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.276 | 59.7548 | 6.36 | 6.3184 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2766 | 6.7964 | 1 | 1.0711 | 116.3299 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2779 | 6.7549 | -1 | -1.1928 | 115.8355 | 0.98035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2772 | 59.7661 | -6.36 | -6.2394 | 116.8701 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.277 | 59.7548 | 6.36 | 6.3186 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2776 | 6.7964 | 1 | 1.071 | 116.3299 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2789 | 6.7549 | -1 | -1.1927 | 115.8355 | 0.98035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2782 | 59.7661 | -6.36 | -6.2397 | 116.8701 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.278 | 59.7548 | 6.36 | 6.3188 | 118.0173 | 0.99445 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2786 | 6.7886 | 1 | 1.0709 | 116.3318 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2799 | 6.7549 | -1 | -1.1926 | 115.8355 | 0.98035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2792 | 59.7661 | -6.36 | -6.24 | 116.8701 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.279 | 59.8034 | 6.36 | 6.3188 | 118.031 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2796 | 6.7886 | 1 | 1.0709 | 116.3318 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2809 | 6.7549 | -1 | -1.1924 | 115.8355 | 0.98035 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2802 | 59.7661 | -6.36 | -6.2402 | 116.8701 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.28 | 59.8034 | 6.36 | 6.3188 | 118.031 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2806 | 6.7886 | 1 | 1.0708 | 116.3318 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2819 | 6.7717 | -1 | -1.1923 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2812 | 59.7661 | -6.36 | -6.2405 | 116.8701 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.281 | 59.8034 | 6.36 | 6.3188 | 118.031 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2816 | 6.7886 | 1 | 1.0707 | 116.3318 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2829 | 6.7717 | -1 | -1.1922 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2822 | 59.7661 | -6.36 | -6.2408 | 116.8701 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.282 | 59.8034 | 6.36 | 6.3189 | 118.031 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2826 | 6.7886 | 1 | 1.0706 | 116.3318 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2839 | 6.7717 | -1 | -1.1921 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2832 | 59.7627 | -6.36 | -6.2409 | 116.8753 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.283 | 59.8034 | 6.36 | 6.3189 | 118.031 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2836 | 6.7886 | 1 | 1.0705 | 116.3318 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2849 | 6.7717 | -1 | -1.192 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2842 | 59.7627 | -6.36 | -6.2409 | 116.8753 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.284 | 59.8034 | 6.36 | 6.3189 | 118.031 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2846 | 6.7886 | 1 | 1.0705 | 116.3318 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2859 | 6.7717 | -1 | -1.1919 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2852 | 59.7627 | -6.36 | -6.241 | 116.8753 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.285 | 59.8034 | 6.36 | 6.3189 | 118.031 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2856 | 6.7886 | 1 | 1.0704 | 116.3318 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2869 | 6.7717 | -1 | -1.1918 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2862 | 59.7627 | -6.36 | -6.2411 | 116.8753 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.286 | 59.8034 | 6.36 | 6.319 | 118.031 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2866 | 6.79 | 1 | 1.0703 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2879 | 6.7717 | -1 | -1.1917 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2872 | 59.7627 | -6.36 | -6.2412 | 116.8753 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.287 | 59.7849 | 6.36 | 6.3188 | 118.0269 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2876 | 6.79 | 1 | 1.0702 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2889 | 6.7717 | -1 | -1.1916 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2882 | 59.7627 | -6.36 | -6.2412 | 116.8753 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.288 | 59.7849 | 6.36 | 6.3186 | 118.0269 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2886 | 6.79 | 1 | 1.0701 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2899 | 6.7717 | -1 | -1.1916 | 115.8331 | 0.98031 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2892 | 59.7627 | -6.36 | -6.2413 | 116.8753 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.289 | 59.7849 | 6.36 | 6.3184 | 118.0269 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2896 | 6.79 | 1 | 1.07 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2909 | 6.7742 | -1 | -1.1916 | 115.8375 | 0.98018 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2902 | 59.7627 | -6.36 | -6.2414 | 116.8753 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.29 | 59.7849 | 6.36 | 6.3182 | 118.0269 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2906 | 6.79 | 1 | 1.0699 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2919 | 6.7742 | -1 | -1.1916 | 115.8375 | 0.98018 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2912 | 59.7778 | -6.36 | -6.242 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.291 | 59.7849 | 6.36 | 6.3179 | 118.0269 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2916 | 6.79 | 1 | 1.0698 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2929 | 6.7742 | -1 | -1.1916 | 115.8375 | 0.98018 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2922 | 59.7778 | -6.36 | -6.2426 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.292 | 59.7849 | 6.36 | 6.3177 | 118.0269 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2926 | 6.79 | 1 | 1.0697 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2939 | 6.7742 | -1 | -1.1916 | 115.8375 | 0.98018 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2932 | 59.7778 | -6.36 | -6.2432 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.293 | 59.7849 | 6.36 | 6.3175 | 118.0269 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2936 | 6.79 | 1 | 1.0696 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2949 | 6.7742 | -1 | -1.1917 | 115.8375 | 0.98018 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2942 | 59.7778 | -6.36 | -6.2438 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.294 | 59.7849 | 6.36 | 6.3173 | 118.0269 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2946 | 6.79 | 1 | 1.0695 | 116.3301 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2959 | 6.7742 | -1 | -1.1917 | 115.8375 | 0.98018 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2952 | 59.7778 | -6.36 | -6.2445 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.295 | 59.7268 | 6.36 | 6.3169 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2956 | 6.7938 | 1 | 1.0694 | 116.3358 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2969 | 6.7742 | -1 | -1.1917 | 115.8375 | 0.98018 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2962 | 59.7778 | -6.36 | -6.2451 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.296 | 59.7268 | 6.36 | 6.3164 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2966 | 6.7938 | 1 | 1.0694 | 116.3358 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2979 | 6.7742 | -1 | -1.1917 | 115.8375 | 0.98018 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2972 | 59.7778 | -6.36 | -6.2457 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.297 | 59.7268 | 6.36 | 6.3159 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2976 | 6.7938 | 1 | 1.0693 | 116.3358 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2989 | 6.7667 | -1 | -1.1918 | 115.843 | 0.98001 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2982 | 59.7778 | -6.36 | -6.2463 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.298 | 59.7268 | 6.36 | 6.3155 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2986 | 6.7938 | 1 | 1.0692 | 116.3358 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.2999 | 6.7667 | -1 | -1.1919 | 115.843 | 0.98001 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.2992 | 59.7778 | -6.36 | -6.2469 | 116.865 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.299 | 59.7268 | 6.36 | 6.315 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.2996 | 6.7938 | 1 | 1.0691 | 116.3358 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3009 | 6.7667 | -1 | -1.1919 | 115.843 | 0.98001 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3002 | 59.8233 | -6.36 | -6.2474 | 116.876 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.3 | 59.7268 | 6.36 | 6.3146 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3006 | 6.7938 | 1 | 1.0691 | 116.3358 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3019 | 6.7667 | -1 | -1.192 | 115.843 | 0.98001 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3012 | 59.8233 | -6.36 | -6.2478 | 116.876 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.301 | 59.7268 | 6.36 | 6.3141 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3016 | 6.7938 | 1 | 1.069 | 116.3358 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3029 | 6.7667 | -1 | -1.1921 | 115.843 | 0.98001 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3022 | 59.8233 | -6.36 | -6.2482 | 116.876 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.302 | 59.7268 | 6.36 | 6.3136 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3026 | 6.7938 | 1 | 1.0689 | 116.3358 | 0.98902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3039 | 6.7667 | -1 | -1.1922 | 115.843 | 0.98001 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3032 | 59.8233 | -6.36 | -6.2487 | 116.876 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.303 | 59.7268 | 6.36 | 6.3132 | 118.0126 | 0.99443 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3036 | 6.7899 | 1 | 1.0689 | 116.3378 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3049 | 6.7667 | -1 | -1.1922 | 115.843 | 0.98001 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3042 | 59.8233 | -6.36 | -6.2491 | 116.876 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.304 | 59.7511 | 6.36 | 6.3131 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3046 | 6.7899 | 1 | 1.069 | 116.3378 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3059 | 6.7667 | -1 | -1.1923 | 115.843 | 0.98001 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3052 | 59.8233 | -6.36 | -6.2496 | 116.876 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.305 | 59.7511 | 6.36 | 6.313 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3056 | 6.7899 | 1 | 1.069 | 116.3378 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3069 | 6.7773 | -1 | -1.1923 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3062 | 59.8233 | -6.36 | -6.25 | 116.876 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.306 | 59.7511 | 6.36 | 6.3129 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3066 | 6.7899 | 1 | 1.069 | 116.3378 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3079 | 6.7773 | -1 | -1.1924 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3072 | 59.8233 | -6.36 | -6.2505 | 116.876 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.307 | 59.7511 | 6.36 | 6.3128 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3076 | 6.7899 | 1 | 1.069 | 116.3378 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3089 | 6.7773 | -1 | -1.1924 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3082 | 59.8482 | -6.36 | -6.2505 | 116.8593 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.308 | 59.7511 | 6.36 | 6.3127 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3086 | 6.7899 | 1 | 1.069 | 116.3378 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3099 | 6.7773 | -1 | -1.1924 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3092 | 59.8482 | -6.36 | -6.2505 | 116.8593 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.309 | 59.7511 | 6.36 | 6.3126 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3096 | 6.7899 | 1 | 1.069 | 116.3378 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3109 | 6.7773 | -1 | -1.1925 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3102 | 59.8482 | -6.36 | -6.2506 | 116.8593 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.31 | 59.7511 | 6.36 | 6.3126 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3106 | 6.7899 | 1 | 1.069 | 116.3378 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3119 | 6.7773 | -1 | -1.1925 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3112 | 59.8482 | -6.36 | -6.2506 | 116.8593 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.311 | 59.7511 | 6.36 | 6.3125 | 118.0181 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3116 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3129 | 6.7773 | -1 | -1.1925 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3122 | 59.8482 | -6.36 | -6.2507 | 116.8593 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.312 | 59.7631 | 6.36 | 6.3131 | 118.0235 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3126 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3139 | 6.7773 | -1 | -1.1926 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3132 | 59.8482 | -6.36 | -6.2507 | 116.8593 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.313 | 59.7631 | 6.36 | 6.3137 | 118.0235 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3136 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3149 | 6.7773 | -1 | -1.1926 | 115.845 | 0.98009 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3142 | 59.8482 | -6.36 | -6.2508 | 116.8593 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.314 | 59.7631 | 6.36 | 6.3144 | 118.0235 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3146 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3159 | 6.7757 | -1 | -1.1926 | 115.8378 | 0.98008 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3152 | 59.8482 | -6.36 | -6.2508 | 116.8593 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.315 | 59.7631 | 6.36 | 6.315 | 118.0235 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3156 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3169 | 6.7757 | -1 | -1.1927 | 115.8378 | 0.98008 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3162 | 59.8231 | -6.36 | -6.2508 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.316 | 59.7631 | 6.36 | 6.3156 | 118.0235 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3166 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3179 | 6.7757 | -1 | -1.1927 | 115.8378 | 0.98008 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3172 | 59.8231 | -6.36 | -6.2507 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.317 | 59.7631 | 6.36 | 6.3162 | 118.0235 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3176 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3189 | 6.7757 | -1 | -1.1927 | 115.8378 | 0.98008 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3182 | 59.8231 | -6.36 | -6.2506 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.318 | 59.7631 | 6.36 | 6.3169 | 118.0235 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3186 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3199 | 6.7757 | -1 | -1.1927 | 115.8378 | 0.98008 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3192 | 59.8231 | -6.36 | -6.2506 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.319 | 59.7631 | 6.36 | 6.3175 | 118.0235 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3196 | 6.7891 | 1 | 1.069 | 116.3416 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3209 | 6.7757 | -1 | -1.1928 | 115.8378 | 0.98008 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3202 | 59.8231 | -6.36 | -6.2505 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.32 | 59.7452 | 6.36 | 6.3178 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3206 | 6.7896 | 1 | 1.0689 | 116.3425 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3219 | 6.7757 | -1 | -1.1928 | 115.8378 | 0.98008 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3212 | 59.8231 | -6.36 | -6.2504 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.321 | 59.7452 | 6.36 | 6.3181 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3216 | 6.7896 | 1 | 1.0687 | 116.3425 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3229 | 6.7757 | -1 | -1.1928 | 115.8378 | 0.98008 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3222 | 59.8231 | -6.36 | -6.2504 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.322 | 59.7452 | 6.36 | 6.3185 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3226 | 6.7896 | 1 | 1.0686 | 116.3425 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3239 | 6.7738 | -1 | -1.1929 | 115.831 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3232 | 59.8231 | -6.36 | -6.2503 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.323 | 59.7452 | 6.36 | 6.3188 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3236 | 6.7896 | 1 | 1.0684 | 116.3425 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3249 | 6.7738 | -1 | -1.1929 | 115.831 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3242 | 59.8231 | -6.36 | -6.2502 | 116.8613 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.324 | 59.7452 | 6.36 | 6.3191 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3246 | 6.7896 | 1 | 1.0683 | 116.3425 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3259 | 6.7738 | -1 | -1.193 | 115.831 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3252 | 59.8118 | -6.36 | -6.2504 | 116.8882 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.325 | 59.7452 | 6.36 | 6.3194 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3256 | 6.7896 | 1 | 1.0681 | 116.3425 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3269 | 6.7738 | -1 | -1.193 | 115.831 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3262 | 59.8118 | -6.36 | -6.2505 | 116.8882 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.326 | 59.7452 | 6.36 | 6.3198 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3266 | 6.7896 | 1 | 1.068 | 116.3425 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3279 | 6.7738 | -1 | -1.1931 | 115.831 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3272 | 59.8118 | -6.36 | -6.2507 | 116.8882 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.327 | 59.7452 | 6.36 | 6.3201 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3276 | 6.7896 | 1 | 1.0678 | 116.3425 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3289 | 6.7738 | -1 | -1.1931 | 115.831 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3282 | 59.8118 | -6.36 | -6.2509 | 116.8882 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.328 | 59.7452 | 6.36 | 6.3204 | 118.0256 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3286 | 6.7971 | 1 | 1.0677 | 116.3471 | 0.98893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3299 | 6.7738 | -1 | -1.1931 | 115.831 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3292 | 59.8118 | -6.36 | -6.251 | 116.8882 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.329 | 59.7378 | 6.36 | 6.3203 | 118.0338 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3296 | 6.7971 | 1 | 1.0675 | 116.3471 | 0.98893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3309 | 6.7738 | -1 | -1.1932 | 115.831 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3302 | 59.8118 | -6.36 | -6.2512 | 116.8882 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.33 | 59.7378 | 6.36 | 6.3203 | 118.0338 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3306 | 6.7971 | 1 | 1.0674 | 116.3471 | 0.98893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3319 | 6.7656 | -1 | -1.1932 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3312 | 59.8118 | -6.36 | -6.2513 | 116.8882 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.331 | 59.7378 | 6.36 | 6.3202 | 118.0338 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3316 | 6.7971 | 1 | 1.0672 | 116.3471 | 0.98893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3329 | 6.7656 | -1 | -1.1933 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3322 | 59.8118 | -6.36 | -6.2515 | 116.8882 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.332 | 59.7378 | 6.36 | 6.3201 | 118.0338 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3326 | 6.7971 | 1 | 1.0671 | 116.3471 | 0.98893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3339 | 6.7656 | -1 | -1.1933 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3332 | 59.781 | -6.36 | -6.2519 | 116.8792 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.333 | 59.7378 | 6.36 | 6.32 | 118.0338 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3336 | 6.7971 | 1 | 1.0669 | 116.3471 | 0.98893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3349 | 6.7656 | -1 | -1.1933 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3342 | 59.781 | -6.36 | -6.2523 | 116.8792 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.334 | 59.7378 | 6.36 | 6.3199 | 118.0338 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3346 | 6.7971 | 1 | 1.0668 | 116.3471 | 0.98893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3359 | 6.7656 | -1 | -1.1934 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3352 | 59.781 | -6.36 | -6.2527 | 116.8792 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.335 | 59.7378 | 6.36 | 6.3199 | 118.0338 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3356 | 6.7971 | 1 | 1.0666 | 116.3471 | 0.98893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3369 | 6.7656 | -1 | -1.1934 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3362 | 59.781 | -6.36 | -6.253 | 116.8792 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.336 | 59.7378 | 6.36 | 6.3198 | 118.0338 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3366 | 6.8003 | 1 | 1.0666 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3379 | 6.7656 | -1 | -1.1935 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3372 | 59.781 | -6.36 | -6.2534 | 116.8792 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.337 | 59.7356 | 6.36 | 6.3198 | 118.0379 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3376 | 6.8003 | 1 | 1.0666 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3389 | 6.7656 | -1 | -1.1935 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3382 | 59.781 | -6.36 | -6.2538 | 116.8792 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.338 | 59.7356 | 6.36 | 6.3199 | 118.0379 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3386 | 6.8003 | 1 | 1.0666 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3399 | 6.7656 | -1 | -1.1935 | 115.8314 | 0.97972 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3392 | 59.781 | -6.36 | -6.2542 | 116.8792 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.339 | 59.7356 | 6.36 | 6.3199 | 118.0379 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3396 | 6.8003 | 1 | 1.0666 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3409 | 6.7617 | -1 | -1.1935 | 115.8275 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3402 | 59.781 | -6.36 | -6.2546 | 116.8792 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.34 | 59.7356 | 6.36 | 6.32 | 118.0379 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3406 | 6.8003 | 1 | 1.0665 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3419 | 6.7617 | -1 | -1.1935 | 115.8275 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3412 | 59.7736 | -6.36 | -6.2549 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.341 | 59.7356 | 6.36 | 6.3201 | 118.0379 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3416 | 6.8003 | 1 | 1.0665 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3429 | 6.7617 | -1 | -1.1935 | 115.8275 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3422 | 59.7736 | -6.36 | -6.2552 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.342 | 59.7356 | 6.36 | 6.3201 | 118.0379 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3426 | 6.8003 | 1 | 1.0665 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3439 | 6.7617 | -1 | -1.1935 | 115.8275 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3432 | 59.7736 | -6.36 | -6.2555 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.343 | 59.7356 | 6.36 | 6.3202 | 118.0379 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3436 | 6.8003 | 1 | 1.0665 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3449 | 6.7617 | -1 | -1.1935 | 115.8275 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3442 | 59.7736 | -6.36 | -6.2559 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.344 | 59.7356 | 6.36 | 6.3202 | 118.0379 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3446 | 6.8003 | 1 | 1.0665 | 116.3454 | 0.98885 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3459 | 6.7617 | -1 | -1.1934 | 115.8275 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3452 | 59.7736 | -6.36 | -6.2562 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.345 | 59.6962 | 6.36 | 6.3202 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3456 | 6.7972 | 1 | 1.0665 | 116.3369 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3469 | 6.7617 | -1 | -1.1934 | 115.8275 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3462 | 59.7736 | -6.36 | -6.2565 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.346 | 59.6962 | 6.36 | 6.3201 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3466 | 6.7972 | 1 | 1.0666 | 116.3369 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3479 | 6.7617 | -1 | -1.1934 | 115.8275 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3472 | 59.7736 | -6.36 | -6.2568 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.347 | 59.6962 | 6.36 | 6.32 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3476 | 6.7972 | 1 | 1.0666 | 116.3369 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3489 | 6.7663 | -1 | -1.1934 | 115.8335 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3482 | 59.7736 | -6.36 | -6.2571 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.348 | 59.6962 | 6.36 | 6.3199 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3486 | 6.7972 | 1 | 1.0666 | 116.3369 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3499 | 6.7663 | -1 | -1.1934 | 115.8335 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3492 | 59.7736 | -6.36 | -6.2575 | 116.8705 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.349 | 59.6962 | 6.36 | 6.3199 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3496 | 6.7972 | 1 | 1.0667 | 116.3369 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3509 | 6.7663 | -1 | -1.1934 | 115.8335 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3502 | 59.7856 | -6.36 | -6.2574 | 116.8796 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.35 | 59.6962 | 6.36 | 6.3198 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3506 | 6.7972 | 1 | 1.0667 | 116.3369 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3519 | 6.7663 | -1 | -1.1933 | 115.8335 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3512 | 59.7856 | -6.36 | -6.2573 | 116.8796 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.351 | 59.6962 | 6.36 | 6.3197 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3516 | 6.7972 | 1 | 1.0668 | 116.3369 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3529 | 6.7663 | -1 | -1.1933 | 115.8335 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3522 | 59.7856 | -6.36 | -6.2572 | 116.8796 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.352 | 59.6962 | 6.36 | 6.3196 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3526 | 6.7972 | 1 | 1.0668 | 116.3369 | 0.98875 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3539 | 6.7663 | -1 | -1.1933 | 115.8335 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3532 | 59.7856 | -6.36 | -6.2572 | 116.8796 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.353 | 59.6962 | 6.36 | 6.3195 | 118.0425 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3536 | 6.7873 | 1 | 1.0668 | 116.3347 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3549 | 6.7663 | -1 | -1.1933 | 115.8335 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3542 | 59.7856 | -6.36 | -6.2571 | 116.8796 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.354 | 59.6939 | 6.36 | 6.3198 | 118.0469 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3546 | 6.7873 | 1 | 1.0667 | 116.3347 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3559 | 6.7663 | -1 | -1.1933 | 115.8335 | 0.97992 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3552 | 59.7856 | -6.36 | -6.257 | 116.8796 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.355 | 59.6939 | 6.36 | 6.3201 | 118.0469 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3556 | 6.7873 | 1 | 1.0667 | 116.3347 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3569 | 6.7681 | -1 | -1.1932 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3562 | 59.7856 | -6.36 | -6.2569 | 116.8796 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.356 | 59.6939 | 6.36 | 6.3204 | 118.0469 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3566 | 6.7873 | 1 | 1.0667 | 116.3347 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3579 | 6.7681 | -1 | -1.1932 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3572 | 59.7856 | -6.36 | -6.2569 | 116.8796 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.357 | 59.6939 | 6.36 | 6.3206 | 118.0469 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3576 | 6.7873 | 1 | 1.0667 | 116.3347 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3589 | 6.7681 | -1 | -1.1931 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3582 | 59.8157 | -6.36 | -6.2571 | 116.8925 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.358 | 59.6939 | 6.36 | 6.3209 | 118.0469 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3586 | 6.7873 | 1 | 1.0666 | 116.3347 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3599 | 6.7681 | -1 | -1.1931 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3592 | 59.8157 | -6.36 | -6.2574 | 116.8925 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.359 | 59.6939 | 6.36 | 6.3212 | 118.0469 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3596 | 6.7873 | 1 | 1.0666 | 116.3347 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3609 | 6.7681 | -1 | -1.193 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3602 | 59.8157 | -6.36 | -6.2577 | 116.8925 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.36 | 59.6939 | 6.36 | 6.3214 | 118.0469 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3606 | 6.7873 | 1 | 1.0666 | 116.3347 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3619 | 6.7681 | -1 | -1.193 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3612 | 59.8157 | -6.36 | -6.2579 | 116.8925 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.361 | 59.6939 | 6.36 | 6.3217 | 118.0469 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3616 | 6.7861 | 1 | 1.0666 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3629 | 6.7681 | -1 | -1.1929 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3622 | 59.8157 | -6.36 | -6.2582 | 116.8925 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.362 | 59.7543 | 6.36 | 6.3219 | 118.0386 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3626 | 6.7861 | 1 | 1.0666 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3639 | 6.7681 | -1 | -1.1929 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3632 | 59.8157 | -6.36 | -6.2585 | 116.8925 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.363 | 59.7543 | 6.36 | 6.3221 | 118.0386 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3636 | 6.7861 | 1 | 1.0666 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3649 | 6.7681 | -1 | -1.1928 | 115.8382 | 0.98024 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3642 | 59.8157 | -6.36 | -6.2587 | 116.8925 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.364 | 59.7543 | 6.36 | 6.3224 | 118.0386 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3646 | 6.7861 | 1 | 1.0666 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3659 | 6.7745 | -1 | -1.1927 | 115.8433 | 0.98057 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3652 | 59.8157 | -6.36 | -6.259 | 116.8925 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.365 | 59.7543 | 6.36 | 6.3226 | 118.0386 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3656 | 6.7861 | 1 | 1.0666 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3669 | 6.7745 | -1 | -1.1926 | 115.8433 | 0.98057 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3662 | 59.8416 | -6.36 | -6.259 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.366 | 59.7543 | 6.36 | 6.3228 | 118.0386 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3666 | 6.7861 | 1 | 1.0667 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3679 | 6.7745 | -1 | -1.1925 | 115.8433 | 0.98057 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3672 | 59.8416 | -6.36 | -6.259 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.367 | 59.7543 | 6.36 | 6.323 | 118.0386 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3676 | 6.7861 | 1 | 1.0667 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3689 | 6.7745 | -1 | -1.1924 | 115.8433 | 0.98057 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3682 | 59.8416 | -6.36 | -6.2589 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.368 | 59.7543 | 6.36 | 6.3233 | 118.0386 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3686 | 6.7861 | 1 | 1.0667 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3699 | 6.7745 | -1 | -1.1923 | 115.8433 | 0.98057 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3692 | 59.8416 | -6.36 | -6.2589 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.369 | 59.7543 | 6.36 | 6.3235 | 118.0386 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3696 | 6.7861 | 1 | 1.0667 | 116.3279 | 0.98877 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3709 | 6.7745 | -1 | -1.1922 | 115.8433 | 0.98057 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3702 | 59.8416 | -6.36 | -6.2589 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.37 | 59.7381 | 6.36 | 6.3237 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3706 | 6.7933 | 1 | 1.0667 | 116.3275 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3719 | 6.7745 | -1 | -1.1921 | 115.8433 | 0.98057 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3712 | 59.8416 | -6.36 | -6.2589 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.371 | 59.7381 | 6.36 | 6.3239 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3716 | 6.7933 | 1 | 1.0667 | 116.3275 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3729 | 6.7745 | -1 | -1.192 | 115.8433 | 0.98057 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3722 | 59.8416 | -6.36 | -6.2589 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.372 | 59.7381 | 6.36 | 6.324 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3726 | 6.7933 | 1 | 1.0668 | 116.3275 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3739 | 6.7721 | -1 | -1.1918 | 115.843 | 0.98062 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3732 | 59.8416 | -6.36 | -6.2588 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.373 | 59.7381 | 6.36 | 6.3242 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3736 | 6.7933 | 1 | 1.0668 | 116.3275 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3749 | 6.7721 | -1 | -1.1917 | 115.843 | 0.98062 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3742 | 59.8416 | -6.36 | -6.2588 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.374 | 59.7381 | 6.36 | 6.3244 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3746 | 6.7933 | 1 | 1.0668 | 116.3275 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3759 | 6.7721 | -1 | -1.1915 | 115.843 | 0.98062 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3752 | 59.8244 | -6.36 | -6.2582 | 116.8881 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.375 | 59.7381 | 6.36 | 6.3246 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3756 | 6.7933 | 1 | 1.0668 | 116.3275 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3769 | 6.7721 | -1 | -1.1914 | 115.843 | 0.98062 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3762 | 59.8244 | -6.36 | -6.2575 | 116.8881 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.376 | 59.7381 | 6.36 | 6.3248 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3766 | 6.7933 | 1 | 1.0669 | 116.3275 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3779 | 6.7721 | -1 | -1.1912 | 115.843 | 0.98062 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3772 | 59.8244 | -6.36 | -6.2569 | 116.8881 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.377 | 59.7381 | 6.36 | 6.325 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3776 | 6.7933 | 1 | 1.0669 | 116.3275 | 0.98878 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3789 | 6.7721 | -1 | -1.1911 | 115.843 | 0.98062 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3782 | 59.8244 | -6.36 | -6.2563 | 116.8881 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.378 | 59.7381 | 6.36 | 6.3251 | 118.0341 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3786 | 6.7929 | 1 | 1.0668 | 116.3423 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3799 | 6.7721 | -1 | -1.1909 | 115.843 | 0.98062 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3792 | 59.8244 | -6.36 | -6.2556 | 116.8881 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.379 | 59.7017 | 6.36 | 6.3257 | 118.0455 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3796 | 6.7929 | 1 | 1.0667 | 116.3423 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3809 | 6.7721 | -1 | -1.1908 | 115.843 | 0.98062 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3802 | 59.8244 | -6.36 | -6.255 | 116.8881 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.38 | 59.7017 | 6.36 | 6.3262 | 118.0455 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3806 | 6.7929 | 1 | 1.0667 | 116.3423 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3819 | 6.7681 | -1 | -1.1905 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3812 | 59.8244 | -6.36 | -6.2543 | 116.8881 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.381 | 59.7017 | 6.36 | 6.3267 | 118.0455 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3816 | 6.7929 | 1 | 1.0666 | 116.3423 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3829 | 6.7681 | -1 | -1.1902 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3822 | 59.8244 | -6.36 | -6.2537 | 116.8881 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.382 | 59.7017 | 6.36 | 6.3272 | 118.0455 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3826 | 6.7929 | 1 | 1.0665 | 116.3423 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3839 | 6.7681 | -1 | -1.19 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3832 | 59.7807 | -6.36 | -6.2537 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.383 | 59.7017 | 6.36 | 6.3277 | 118.0455 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3836 | 6.7929 | 1 | 1.0664 | 116.3423 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3849 | 6.7681 | -1 | -1.1897 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3842 | 59.7807 | -6.36 | -6.2537 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.384 | 59.7017 | 6.36 | 6.3282 | 118.0455 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3846 | 6.7929 | 1 | 1.0664 | 116.3423 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3859 | 6.7681 | -1 | -1.1895 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3852 | 59.7807 | -6.36 | -6.2537 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.385 | 59.7017 | 6.36 | 6.3287 | 118.0455 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3856 | 6.7929 | 1 | 1.0663 | 116.3423 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3869 | 6.7681 | -1 | -1.1892 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3862 | 59.7807 | -6.36 | -6.2537 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.386 | 59.7017 | 6.36 | 6.3292 | 118.0455 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3866 | 6.7877 | 1 | 1.0663 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3879 | 6.7681 | -1 | -1.1889 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3872 | 59.7807 | -6.36 | -6.2536 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.387 | 59.7106 | 6.36 | 6.3298 | 118.0486 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3876 | 6.7877 | 1 | 1.0663 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3889 | 6.7681 | -1 | -1.1887 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3882 | 59.7807 | -6.36 | -6.2536 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.388 | 59.7106 | 6.36 | 6.3303 | 118.0486 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3886 | 6.7877 | 1 | 1.0663 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3899 | 6.7681 | -1 | -1.1884 | 115.85 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3892 | 59.7807 | -6.36 | -6.2536 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.389 | 59.7106 | 6.36 | 6.3308 | 118.0486 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3896 | 6.7877 | 1 | 1.0663 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3909 | 6.7619 | -1 | -1.1883 | 115.8707 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3902 | 59.7807 | -6.36 | -6.2536 | 116.8828 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.39 | 59.7106 | 6.36 | 6.3314 | 118.0486 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3906 | 6.7877 | 1 | 1.0663 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3919 | 6.7619 | -1 | -1.1882 | 115.8707 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3912 | 59.7645 | -6.36 | -6.2538 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.391 | 59.7106 | 6.36 | 6.3319 | 118.0486 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3916 | 6.7877 | 1 | 1.0663 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3929 | 6.7619 | -1 | -1.1881 | 115.8707 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3922 | 59.7645 | -6.36 | -6.2539 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.392 | 59.7106 | 6.36 | 6.3325 | 118.0486 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3926 | 6.7877 | 1 | 1.0664 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3939 | 6.7619 | -1 | -1.188 | 115.8707 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3932 | 59.7645 | -6.36 | -6.2541 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.393 | 59.7106 | 6.36 | 6.333 | 118.0486 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3936 | 6.7877 | 1 | 1.0664 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3949 | 6.7619 | -1 | -1.1879 | 115.8707 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3942 | 59.7645 | -6.36 | -6.2543 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.394 | 59.7106 | 6.36 | 6.3335 | 118.0486 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3946 | 6.7877 | 1 | 1.0664 | 116.3468 | 0.98886 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3959 | 6.7619 | -1 | -1.1878 | 115.8707 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3952 | 59.7645 | -6.36 | -6.2544 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.395 | 59.6995 | 6.36 | 6.3339 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3956 | 6.7842 | 1 | 1.0664 | 116.344 | 0.9887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3969 | 6.7619 | -1 | -1.1876 | 115.8707 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3962 | 59.7645 | -6.36 | -6.2546 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.396 | 59.6995 | 6.36 | 6.3343 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3966 | 6.7842 | 1 | 1.0664 | 116.344 | 0.9887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3979 | 6.7619 | -1 | -1.1875 | 115.8707 | 0.98005 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3972 | 59.7645 | -6.36 | -6.2548 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.397 | 59.6995 | 6.36 | 6.3347 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3976 | 6.7842 | 1 | 1.0664 | 116.344 | 0.9887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3989 | 6.7636 | -1 | -1.1876 | 115.8676 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3982 | 59.7645 | -6.36 | -6.2549 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.398 | 59.6995 | 6.36 | 6.335 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3986 | 6.7842 | 1 | 1.0664 | 116.344 | 0.9887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.3999 | 6.7636 | -1 | -1.1876 | 115.8676 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.3992 | 59.7645 | -6.36 | -6.2551 | 116.8993 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.399 | 59.6995 | 6.36 | 6.3354 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.3996 | 6.7842 | 1 | 1.0664 | 116.344 | 0.9887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4009 | 6.7636 | -1 | -1.1877 | 115.8676 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4002 | 59.7612 | -6.36 | -6.2551 | 116.8951 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.4 | 59.6995 | 6.36 | 6.3358 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4006 | 6.7842 | 1 | 1.0664 | 116.344 | 0.9887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4019 | 6.7636 | -1 | -1.1877 | 115.8676 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4012 | 59.7612 | -6.36 | -6.2551 | 116.8951 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.401 | 59.6995 | 6.36 | 6.3362 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4016 | 6.7842 | 1 | 1.0664 | 116.344 | 0.9887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4029 | 6.7636 | -1 | -1.1878 | 115.8676 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4022 | 59.7612 | -6.36 | -6.255 | 116.8951 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.402 | 59.6995 | 6.36 | 6.3366 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4026 | 6.7842 | 1 | 1.0664 | 116.344 | 0.9887 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4039 | 6.7636 | -1 | -1.1878 | 115.8676 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4032 | 59.7612 | -6.36 | -6.255 | 116.8951 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.403 | 59.6995 | 6.36 | 6.3369 | 118.041 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4036 | 6.7903 | 1 | 1.0663 | 116.3343 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4049 | 6.7636 | -1 | -1.1879 | 115.8676 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4042 | 59.7612 | -6.36 | -6.255 | 116.8951 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.404 | 59.6626 | 6.36 | 6.3372 | 118.0342 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4046 | 6.7903 | 1 | 1.0662 | 116.3343 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4059 | 6.7636 | -1 | -1.1879 | 115.8676 | 0.97987 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4052 | 59.7612 | -6.36 | -6.255 | 116.8951 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.405 | 59.6626 | 6.36 | 6.3375 | 118.0342 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4056 | 6.7903 | 1 | 1.0661 | 116.3343 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4069 | 6.775 | -1 | -1.188 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4062 | 59.7612 | -6.36 | -6.255 | 116.8951 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.406 | 59.6626 | 6.36 | 6.3378 | 118.0342 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4066 | 6.7903 | 1 | 1.066 | 116.3343 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4079 | 6.775 | -1 | -1.1881 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4072 | 59.7612 | -6.36 | -6.2549 | 116.8951 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.407 | 59.6626 | 6.36 | 6.3381 | 118.0342 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4076 | 6.7903 | 1 | 1.0659 | 116.3343 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4089 | 6.775 | -1 | -1.1882 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4082 | 59.747 | -6.36 | -6.255 | 116.8857 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.408 | 59.6626 | 6.36 | 6.3385 | 118.0342 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4086 | 6.7903 | 1 | 1.0658 | 116.3343 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4099 | 6.775 | -1 | -1.1883 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4092 | 59.747 | -6.36 | -6.2551 | 116.8857 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.409 | 59.6626 | 6.36 | 6.3388 | 118.0342 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4096 | 6.7903 | 1 | 1.0657 | 116.3343 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4109 | 6.775 | -1 | -1.1884 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4102 | 59.747 | -6.36 | -6.2552 | 116.8857 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.41 | 59.6626 | 6.36 | 6.3391 | 118.0342 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4106 | 6.7903 | 1 | 1.0656 | 116.3343 | 0.98891 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4119 | 6.775 | -1 | -1.1885 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4112 | 59.747 | -6.36 | -6.2553 | 116.8857 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.411 | 59.6626 | 6.36 | 6.3394 | 118.0342 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4116 | 6.7969 | 1 | 1.0656 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4129 | 6.775 | -1 | -1.1886 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4122 | 59.747 | -6.36 | -6.2554 | 116.8857 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.412 | 59.6838 | 6.36 | 6.3394 | 118.0451 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4126 | 6.7969 | 1 | 1.0655 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4139 | 6.775 | -1 | -1.1887 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4132 | 59.747 | -6.36 | -6.2555 | 116.8857 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.413 | 59.6838 | 6.36 | 6.3395 | 118.0451 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4136 | 6.7969 | 1 | 1.0654 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4149 | 6.775 | -1 | -1.1888 | 115.8557 | 0.97982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4142 | 59.747 | -6.36 | -6.2556 | 116.8857 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.414 | 59.6838 | 6.36 | 6.3396 | 118.0451 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4146 | 6.7969 | 1 | 1.0654 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4159 | 6.778 | -1 | -1.1889 | 115.8622 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4152 | 59.747 | -6.36 | -6.2557 | 116.8857 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.415 | 59.6838 | 6.36 | 6.3397 | 118.0451 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4156 | 6.7969 | 1 | 1.0653 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4169 | 6.778 | -1 | -1.1891 | 115.8622 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4162 | 59.7842 | -6.36 | -6.2557 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.416 | 59.6838 | 6.36 | 6.3397 | 118.0451 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4166 | 6.7969 | 1 | 1.0652 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4179 | 6.778 | -1 | -1.1892 | 115.8622 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4172 | 59.7842 | -6.36 | -6.2557 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.417 | 59.6838 | 6.36 | 6.3398 | 118.0451 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4176 | 6.7969 | 1 | 1.0652 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4189 | 6.778 | -1 | -1.1893 | 115.8622 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4182 | 59.7842 | -6.36 | -6.2557 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.418 | 59.6838 | 6.36 | 6.3399 | 118.0451 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4186 | 6.7969 | 1 | 1.0651 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4199 | 6.778 | -1 | -1.1895 | 115.8622 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4192 | 59.7842 | -6.36 | -6.2557 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.419 | 59.6838 | 6.36 | 6.34 | 118.0451 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4196 | 6.7969 | 1 | 1.065 | 116.3321 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4209 | 6.778 | -1 | -1.1896 | 115.8622 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4202 | 59.7842 | -6.36 | -6.2558 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.42 | 59.7467 | 6.36 | 6.3403 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4206 | 6.7952 | 1 | 1.0649 | 116.3369 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4219 | 6.778 | -1 | -1.1898 | 115.8622 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4212 | 59.7842 | -6.36 | -6.2558 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.421 | 59.7467 | 6.36 | 6.3406 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4216 | 6.7952 | 1 | 1.0649 | 116.3369 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4229 | 6.778 | -1 | -1.1899 | 115.8622 | 0.97983 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4222 | 59.7842 | -6.36 | -6.2558 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.422 | 59.7467 | 6.36 | 6.3409 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4226 | 6.7952 | 1 | 1.0648 | 116.3369 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4239 | 6.7727 | -1 | -1.1901 | 115.8676 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4232 | 59.7842 | -6.36 | -6.2558 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.423 | 59.7467 | 6.36 | 6.3412 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4236 | 6.7952 | 1 | 1.0647 | 116.3369 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4249 | 6.7727 | -1 | -1.1902 | 115.8676 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4242 | 59.7842 | -6.36 | -6.2558 | 116.9044 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.424 | 59.7467 | 6.36 | 6.3416 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4246 | 6.7952 | 1 | 1.0646 | 116.3369 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4259 | 6.7727 | -1 | -1.1904 | 115.8676 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4252 | 59.8316 | -6.36 | -6.2561 | 116.9115 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.425 | 59.7467 | 6.36 | 6.3419 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4256 | 6.7952 | 1 | 1.0645 | 116.3369 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4269 | 6.7727 | -1 | -1.1906 | 115.8676 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4262 | 59.8316 | -6.36 | -6.2564 | 116.9115 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.426 | 59.7467 | 6.36 | 6.3422 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4266 | 6.7952 | 1 | 1.0644 | 116.3369 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4279 | 6.7727 | -1 | -1.1907 | 115.8676 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4272 | 59.8316 | -6.36 | -6.2567 | 116.9115 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.427 | 59.7467 | 6.36 | 6.3425 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4276 | 6.7952 | 1 | 1.0644 | 116.3369 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4289 | 6.7727 | -1 | -1.1909 | 115.8676 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4282 | 59.8316 | -6.36 | -6.257 | 116.9115 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.428 | 59.7467 | 6.36 | 6.3429 | 118.0469 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4286 | 6.789 | 1 | 1.0643 | 116.3338 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4299 | 6.7727 | -1 | -1.1911 | 115.8676 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4292 | 59.8316 | -6.36 | -6.2573 | 116.9115 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.429 | 59.7503 | 6.36 | 6.3434 | 118.0409 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4296 | 6.789 | 1 | 1.0643 | 116.3338 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4309 | 6.7727 | -1 | -1.1912 | 115.8676 | 0.97976 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4302 | 59.8316 | -6.36 | -6.2576 | 116.9115 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.43 | 59.7503 | 6.36 | 6.344 | 118.0409 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4306 | 6.789 | 1 | 1.0643 | 116.3338 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4319 | 6.7721 | -1 | -1.1912 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4312 | 59.8316 | -6.36 | -6.2579 | 116.9115 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.431 | 59.7503 | 6.36 | 6.3446 | 118.0409 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4316 | 6.789 | 1 | 1.0643 | 116.3338 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4329 | 6.7721 | -1 | -1.1913 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4322 | 59.8316 | -6.36 | -6.2582 | 116.9115 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.432 | 59.7503 | 6.36 | 6.3452 | 118.0409 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4326 | 6.789 | 1 | 1.0643 | 116.3338 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4339 | 6.7721 | -1 | -1.1913 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4332 | 59.8173 | -6.36 | -6.2582 | 116.9012 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.433 | 59.7503 | 6.36 | 6.3457 | 118.0409 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4336 | 6.789 | 1 | 1.0642 | 116.3338 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4349 | 6.7721 | -1 | -1.1913 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4342 | 59.8173 | -6.36 | -6.2582 | 116.9012 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.434 | 59.7503 | 6.36 | 6.3463 | 118.0409 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4346 | 6.789 | 1 | 1.0642 | 116.3338 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4359 | 6.7721 | -1 | -1.1913 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4352 | 59.8173 | -6.36 | -6.2583 | 116.9012 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.435 | 59.7503 | 6.36 | 6.3469 | 118.0409 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4356 | 6.789 | 1 | 1.0642 | 116.3338 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4369 | 6.7721 | -1 | -1.1914 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4362 | 59.8173 | -6.36 | -6.2583 | 116.9012 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.436 | 59.7503 | 6.36 | 6.3474 | 118.0409 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4366 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4379 | 6.7721 | -1 | -1.1914 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4372 | 59.8173 | -6.36 | -6.2583 | 116.9012 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.437 | 59.7241 | 6.36 | 6.3478 | 118.0633 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4376 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4389 | 6.7721 | -1 | -1.1914 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4382 | 59.8173 | -6.36 | -6.2583 | 116.9012 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.438 | 59.7241 | 6.36 | 6.3482 | 118.0633 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4386 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4399 | 6.7721 | -1 | -1.1914 | 115.8673 | 0.9802 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4392 | 59.8173 | -6.36 | -6.2583 | 116.9012 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.439 | 59.7241 | 6.36 | 6.3486 | 118.0633 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4396 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4409 | 6.7713 | -1 | -1.1913 | 115.8692 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4402 | 59.8173 | -6.36 | -6.2584 | 116.9012 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.44 | 59.7241 | 6.36 | 6.349 | 118.0633 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4406 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4419 | 6.7713 | -1 | -1.1912 | 115.8692 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4412 | 59.8195 | -6.36 | -6.2579 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.441 | 59.7241 | 6.36 | 6.3493 | 118.0633 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4416 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4429 | 6.7713 | -1 | -1.1911 | 115.8692 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4422 | 59.8195 | -6.36 | -6.2575 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.442 | 59.7241 | 6.36 | 6.3497 | 118.0633 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4426 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4439 | 6.7713 | -1 | -1.191 | 115.8692 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4432 | 59.8195 | -6.36 | -6.257 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.443 | 59.7241 | 6.36 | 6.3501 | 118.0633 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4436 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4449 | 6.7713 | -1 | -1.1909 | 115.8692 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4442 | 59.8195 | -6.36 | -6.2566 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.444 | 59.7241 | 6.36 | 6.3505 | 118.0633 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4446 | 6.7908 | 1 | 1.0642 | 116.3372 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4459 | 6.7713 | -1 | -1.1908 | 115.8692 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4452 | 59.8195 | -6.36 | -6.2561 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.445 | 59.7493 | 6.36 | 6.3507 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4456 | 6.7865 | 1 | 1.0642 | 116.3415 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4469 | 6.7713 | -1 | -1.1907 | 115.8692 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4462 | 59.8195 | -6.36 | -6.2557 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.446 | 59.7493 | 6.36 | 6.351 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4466 | 6.7865 | 1 | 1.0642 | 116.3415 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4479 | 6.7713 | -1 | -1.1907 | 115.8692 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4472 | 59.8195 | -6.36 | -6.2552 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.447 | 59.7493 | 6.36 | 6.3513 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4476 | 6.7865 | 1 | 1.0642 | 116.3415 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4489 | 6.7788 | -1 | -1.1906 | 115.8696 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4482 | 59.8195 | -6.36 | -6.2548 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.448 | 59.7493 | 6.36 | 6.3515 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4486 | 6.7865 | 1 | 1.0642 | 116.3415 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4499 | 6.7788 | -1 | -1.1906 | 115.8696 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4492 | 59.8195 | -6.36 | -6.2543 | 116.8953 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.449 | 59.7493 | 6.36 | 6.3518 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4496 | 6.7865 | 1 | 1.0641 | 116.3415 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4509 | 6.7788 | -1 | -1.1906 | 115.8696 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4502 | 59.8362 | -6.36 | -6.2539 | 116.9011 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.45 | 59.7493 | 6.36 | 6.352 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4506 | 6.7865 | 1 | 1.0641 | 116.3415 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4519 | 6.7788 | -1 | -1.1905 | 115.8696 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4512 | 59.8362 | -6.36 | -6.2534 | 116.9011 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.451 | 59.7493 | 6.36 | 6.3523 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4516 | 6.7865 | 1 | 1.0641 | 116.3415 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4529 | 6.7788 | -1 | -1.1905 | 115.8696 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4522 | 59.8362 | -6.36 | -6.2529 | 116.9011 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.452 | 59.7493 | 6.36 | 6.3525 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4526 | 6.7865 | 1 | 1.0641 | 116.3415 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4539 | 6.7788 | -1 | -1.1905 | 115.8696 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4532 | 59.8362 | -6.36 | -6.2525 | 116.9011 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.453 | 59.7493 | 6.36 | 6.3528 | 118.0653 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4536 | 6.7947 | 1 | 1.0641 | 116.3452 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4549 | 6.7788 | -1 | -1.1904 | 115.8696 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4542 | 59.8362 | -6.36 | -6.252 | 116.9011 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.454 | 59.7463 | 6.36 | 6.3531 | 118.0412 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4546 | 6.7947 | 1 | 1.0641 | 116.3452 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4559 | 6.7788 | -1 | -1.1904 | 115.8696 | 0.98021 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4552 | 59.8362 | -6.36 | -6.2515 | 116.9011 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.455 | 59.7463 | 6.36 | 6.3535 | 118.0412 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4556 | 6.7947 | 1 | 1.0641 | 116.3452 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4569 | 6.7796 | -1 | -1.1903 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4562 | 59.8362 | -6.36 | -6.251 | 116.9011 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.456 | 59.7463 | 6.36 | 6.3538 | 118.0412 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4566 | 6.7947 | 1 | 1.0642 | 116.3452 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4579 | 6.7796 | -1 | -1.1902 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4572 | 59.8362 | -6.36 | -6.2506 | 116.9011 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.457 | 59.7463 | 6.36 | 6.3541 | 118.0412 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4576 | 6.7947 | 1 | 1.0642 | 116.3452 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4589 | 6.7796 | -1 | -1.1902 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4582 | 59.8148 | -6.36 | -6.2502 | 116.9073 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.458 | 59.7463 | 6.36 | 6.3545 | 118.0412 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4586 | 6.7947 | 1 | 1.0642 | 116.3452 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4599 | 6.7796 | -1 | -1.1901 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4592 | 59.8148 | -6.36 | -6.2498 | 116.9073 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.459 | 59.7463 | 6.36 | 6.3548 | 118.0412 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4596 | 6.7947 | 1 | 1.0642 | 116.3452 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4609 | 6.7796 | -1 | -1.19 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4602 | 59.8148 | -6.36 | -6.2494 | 116.9073 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.46 | 59.7463 | 6.36 | 6.3551 | 118.0412 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4606 | 6.7947 | 1 | 1.0642 | 116.3452 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4619 | 6.7796 | -1 | -1.1899 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4612 | 59.8148 | -6.36 | -6.249 | 116.9073 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.461 | 59.7463 | 6.36 | 6.3555 | 118.0412 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4616 | 6.8004 | 1 | 1.0643 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4629 | 6.7796 | -1 | -1.1899 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4622 | 59.8148 | -6.36 | -6.2487 | 116.9073 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.462 | 59.7316 | 6.36 | 6.3556 | 118.0454 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4626 | 6.8004 | 1 | 1.0643 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4639 | 6.7796 | -1 | -1.1898 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4632 | 59.8148 | -6.36 | -6.2483 | 116.9073 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.463 | 59.7316 | 6.36 | 6.3558 | 118.0454 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4636 | 6.8004 | 1 | 1.0644 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4649 | 6.7796 | -1 | -1.1897 | 115.8704 | 0.98043 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4642 | 59.8148 | -6.36 | -6.2479 | 116.9073 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.464 | 59.7316 | 6.36 | 6.3559 | 118.0454 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4646 | 6.8004 | 1 | 1.0644 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4659 | 6.7747 | -1 | -1.1895 | 115.869 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4652 | 59.8148 | -6.36 | -6.2475 | 116.9073 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.465 | 59.7316 | 6.36 | 6.356 | 118.0454 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4656 | 6.8004 | 1 | 1.0645 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4669 | 6.7747 | -1 | -1.1893 | 115.869 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4662 | 59.7966 | -6.36 | -6.2477 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.466 | 59.7316 | 6.36 | 6.3562 | 118.0454 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4666 | 6.8004 | 1 | 1.0645 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4679 | 6.7747 | -1 | -1.1891 | 115.869 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4672 | 59.7966 | -6.36 | -6.2478 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.467 | 59.7316 | 6.36 | 6.3563 | 118.0454 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4676 | 6.8004 | 1 | 1.0646 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4689 | 6.7747 | -1 | -1.1889 | 115.869 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4682 | 59.7966 | -6.36 | -6.248 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.468 | 59.7316 | 6.36 | 6.3565 | 118.0454 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4686 | 6.8004 | 1 | 1.0646 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4699 | 6.7747 | -1 | -1.1887 | 115.869 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4692 | 59.7966 | -6.36 | -6.2481 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.469 | 59.7316 | 6.36 | 6.3566 | 118.0454 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4696 | 6.8004 | 1 | 1.0647 | 116.3489 | 0.98879 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4709 | 6.7747 | -1 | -1.1885 | 115.869 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4702 | 59.7966 | -6.36 | -6.2483 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.47 | 59.7481 | 6.36 | 6.3566 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4706 | 6.7948 | 1 | 1.0647 | 116.3467 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4719 | 6.7747 | -1 | -1.1883 | 115.869 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4712 | 59.7966 | -6.36 | -6.2484 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.471 | 59.7481 | 6.36 | 6.3565 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4716 | 6.7948 | 1 | 1.0647 | 116.3467 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4729 | 6.7747 | -1 | -1.1882 | 115.869 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4722 | 59.7966 | -6.36 | -6.2486 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.472 | 59.7481 | 6.36 | 6.3565 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4726 | 6.7948 | 1 | 1.0648 | 116.3467 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4739 | 6.7729 | -1 | -1.1879 | 115.8696 | 0.98079 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4732 | 59.7966 | -6.36 | -6.2487 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.473 | 59.7481 | 6.36 | 6.3565 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4736 | 6.7948 | 1 | 1.0648 | 116.3467 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4749 | 6.7729 | -1 | -1.1877 | 115.8696 | 0.98079 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4742 | 59.7966 | -6.36 | -6.2489 | 116.8959 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.474 | 59.7481 | 6.36 | 6.3564 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4746 | 6.7948 | 1 | 1.0648 | 116.3467 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4759 | 6.7729 | -1 | -1.1875 | 115.8696 | 0.98079 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4752 | 59.7752 | -6.36 | -6.2494 | 116.9012 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.475 | 59.7481 | 6.36 | 6.3564 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4756 | 6.7948 | 1 | 1.0649 | 116.3467 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4769 | 6.7729 | -1 | -1.1872 | 115.8696 | 0.98079 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4762 | 59.7752 | -6.36 | -6.2499 | 116.9012 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.476 | 59.7481 | 6.36 | 6.3563 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4766 | 6.7948 | 1 | 1.0649 | 116.3467 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4779 | 6.7729 | -1 | -1.187 | 115.8696 | 0.98079 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4772 | 59.7752 | -6.36 | -6.2504 | 116.9012 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.477 | 59.7481 | 6.36 | 6.3563 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4776 | 6.7948 | 1 | 1.065 | 116.3467 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4789 | 6.7729 | -1 | -1.1868 | 115.8696 | 0.98079 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4782 | 59.7752 | -6.36 | -6.2509 | 116.9012 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.478 | 59.7481 | 6.36 | 6.3562 | 118.0391 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4786 | 6.7907 | 1 | 1.0649 | 116.3404 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4799 | 6.7729 | -1 | -1.1866 | 115.8696 | 0.98079 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4792 | 59.7752 | -6.36 | -6.2514 | 116.9012 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.479 | 59.7471 | 6.36 | 6.3562 | 118.0287 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4796 | 6.7907 | 1 | 1.0649 | 116.3404 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4809 | 6.7729 | -1 | -1.1863 | 115.8696 | 0.98079 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4802 | 59.7752 | -6.36 | -6.2519 | 116.9012 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.48 | 59.7471 | 6.36 | 6.3561 | 118.0287 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4806 | 6.7907 | 1 | 1.0649 | 116.3404 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4819 | 6.7713 | -1 | -1.1861 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4812 | 59.7752 | -6.36 | -6.2524 | 116.9012 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.481 | 59.7471 | 6.36 | 6.356 | 118.0287 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4816 | 6.7907 | 1 | 1.0649 | 116.3404 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4829 | 6.7713 | -1 | -1.1859 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4822 | 59.7752 | -6.36 | -6.2529 | 116.9012 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.482 | 59.7471 | 6.36 | 6.3559 | 118.0287 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4826 | 6.7907 | 1 | 1.0648 | 116.3404 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4839 | 6.7713 | -1 | -1.1857 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4832 | 59.8234 | -6.36 | -6.253 | 116.9247 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.483 | 59.7471 | 6.36 | 6.3558 | 118.0287 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4836 | 6.7907 | 1 | 1.0648 | 116.3404 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4849 | 6.7713 | -1 | -1.1855 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4842 | 59.8234 | -6.36 | -6.2531 | 116.9247 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.484 | 59.7471 | 6.36 | 6.3558 | 118.0287 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4846 | 6.7907 | 1 | 1.0648 | 116.3404 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4859 | 6.7713 | -1 | -1.1853 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4852 | 59.8234 | -6.36 | -6.2532 | 116.9247 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.485 | 59.7471 | 6.36 | 6.3557 | 118.0287 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4856 | 6.7907 | 1 | 1.0648 | 116.3404 | 0.98898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4869 | 6.7713 | -1 | -1.1851 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4862 | 59.8234 | -6.36 | -6.2533 | 116.9247 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.486 | 59.7471 | 6.36 | 6.3556 | 118.0287 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4866 | 6.7872 | 1 | 1.0647 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4879 | 6.7713 | -1 | -1.1849 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4872 | 59.8234 | -6.36 | -6.2534 | 116.9247 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.487 | 59.7418 | 6.36 | 6.3553 | 118.0384 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4876 | 6.7872 | 1 | 1.0646 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4889 | 6.7713 | -1 | -1.1847 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4882 | 59.8234 | -6.36 | -6.2534 | 116.9247 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.488 | 59.7418 | 6.36 | 6.3549 | 118.0384 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4886 | 6.7872 | 1 | 1.0646 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4899 | 6.7713 | -1 | -1.1845 | 115.8728 | 0.98065 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4892 | 59.8234 | -6.36 | -6.2535 | 116.9247 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.489 | 59.7418 | 6.36 | 6.3546 | 118.0384 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4896 | 6.7872 | 1 | 1.0645 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4909 | 6.7695 | -1 | -1.1843 | 115.8678 | 0.9807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4902 | 59.8234 | -6.36 | -6.2536 | 116.9247 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.49 | 59.7418 | 6.36 | 6.3543 | 118.0384 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4906 | 6.7872 | 1 | 1.0645 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4919 | 6.7695 | -1 | -1.1841 | 115.8678 | 0.9807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4912 | 59.8433 | -6.36 | -6.2534 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.491 | 59.7418 | 6.36 | 6.354 | 118.0384 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4916 | 6.7872 | 1 | 1.0644 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4929 | 6.7695 | -1 | -1.1839 | 115.8678 | 0.9807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4922 | 59.8433 | -6.36 | -6.2531 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.492 | 59.7418 | 6.36 | 6.3536 | 118.0384 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4926 | 6.7872 | 1 | 1.0643 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4939 | 6.7695 | -1 | -1.1837 | 115.8678 | 0.9807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4932 | 59.8433 | -6.36 | -6.2529 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.493 | 59.7418 | 6.36 | 6.3533 | 118.0384 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4936 | 6.7872 | 1 | 1.0643 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4949 | 6.7695 | -1 | -1.1836 | 115.8678 | 0.9807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4942 | 59.8433 | -6.36 | -6.2526 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.494 | 59.7418 | 6.36 | 6.353 | 118.0384 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4946 | 6.7872 | 1 | 1.0642 | 116.332 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4959 | 6.7695 | -1 | -1.1834 | 115.8678 | 0.9807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4952 | 59.8433 | -6.36 | -6.2523 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.495 | 59.7646 | 6.36 | 6.353 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4956 | 6.7916 | 1 | 1.0641 | 116.3345 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4969 | 6.7695 | -1 | -1.1832 | 115.8678 | 0.9807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4962 | 59.8433 | -6.36 | -6.2521 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.496 | 59.7646 | 6.36 | 6.353 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4966 | 6.7916 | 1 | 1.0641 | 116.3345 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4979 | 6.7695 | -1 | -1.183 | 115.8678 | 0.9807 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4972 | 59.8433 | -6.36 | -6.2518 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.497 | 59.7646 | 6.36 | 6.353 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4976 | 6.7916 | 1 | 1.064 | 116.3345 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4989 | 6.7686 | -1 | -1.1829 | 115.8784 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4982 | 59.8433 | -6.36 | -6.2516 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.498 | 59.7646 | 6.36 | 6.3529 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4986 | 6.7916 | 1 | 1.0639 | 116.3345 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.4999 | 6.7686 | -1 | -1.1828 | 115.8784 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.4992 | 59.8433 | -6.36 | -6.2513 | 116.9158 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.499 | 59.7646 | 6.36 | 6.3529 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.4996 | 6.7916 | 1 | 1.0638 | 116.3345 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5009 | 6.7686 | -1 | -1.1826 | 115.8784 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5002 | 59.789 | -6.36 | -6.251 | 116.9079 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.5 | 59.7646 | 6.36 | 6.3529 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5006 | 6.7916 | 1 | 1.0638 | 116.3345 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5019 | 6.7686 | -1 | -1.1825 | 115.8784 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5012 | 59.789 | -6.36 | -6.2506 | 116.9079 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.501 | 59.7646 | 6.36 | 6.3529 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5016 | 6.7916 | 1 | 1.0637 | 116.3345 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5029 | 6.7686 | -1 | -1.1823 | 115.8784 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5022 | 59.789 | -6.36 | -6.2502 | 116.9079 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.502 | 59.7646 | 6.36 | 6.3529 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5026 | 6.7916 | 1 | 1.0636 | 116.3345 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5039 | 6.7686 | -1 | -1.1822 | 115.8784 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5032 | 59.789 | -6.36 | -6.2499 | 116.9079 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.503 | 59.7646 | 6.36 | 6.3529 | 118.07 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5036 | 6.7987 | 1 | 1.0636 | 116.3417 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5049 | 6.7686 | -1 | -1.1821 | 115.8784 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5042 | 59.789 | -6.36 | -6.2495 | 116.9079 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.504 | 59.7836 | 6.36 | 6.353 | 118.0748 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5046 | 6.7987 | 1 | 1.0635 | 116.3417 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5059 | 6.7686 | -1 | -1.1819 | 115.8784 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5052 | 59.789 | -6.36 | -6.2492 | 116.9079 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.505 | 59.7836 | 6.36 | 6.3531 | 118.0748 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5056 | 6.7987 | 1 | 1.0635 | 116.3417 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5069 | 6.7701 | -1 | -1.182 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5062 | 59.789 | -6.36 | -6.2488 | 116.9079 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.506 | 59.7836 | 6.36 | 6.3532 | 118.0748 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5066 | 6.7987 | 1 | 1.0635 | 116.3417 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5079 | 6.7701 | -1 | -1.1821 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5072 | 59.789 | -6.36 | -6.2485 | 116.9079 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.507 | 59.7836 | 6.36 | 6.3533 | 118.0748 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5076 | 6.7987 | 1 | 1.0634 | 116.3417 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5089 | 6.7701 | -1 | -1.1821 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5082 | 59.7745 | -6.36 | -6.2481 | 116.9194 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.508 | 59.7836 | 6.36 | 6.3534 | 118.0748 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5086 | 6.7987 | 1 | 1.0634 | 116.3417 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5099 | 6.7701 | -1 | -1.1822 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5092 | 59.7745 | -6.36 | -6.2477 | 116.9194 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.509 | 59.7836 | 6.36 | 6.3536 | 118.0748 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5096 | 6.7987 | 1 | 1.0634 | 116.3417 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5109 | 6.7701 | -1 | -1.1822 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5102 | 59.7745 | -6.36 | -6.2473 | 116.9194 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.51 | 59.7836 | 6.36 | 6.3537 | 118.0748 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5106 | 6.7987 | 1 | 1.0633 | 116.3417 | 0.98897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5119 | 6.7701 | -1 | -1.1823 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5112 | 59.7745 | -6.36 | -6.2469 | 116.9194 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.511 | 59.7836 | 6.36 | 6.3538 | 118.0748 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5116 | 6.8027 | 1 | 1.0632 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5129 | 6.7701 | -1 | -1.1824 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5122 | 59.7745 | -6.36 | -6.2465 | 116.9194 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.512 | 59.7587 | 6.36 | 6.354 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5126 | 6.8027 | 1 | 1.0632 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5139 | 6.7701 | -1 | -1.1824 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5132 | 59.7745 | -6.36 | -6.2461 | 116.9194 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.513 | 59.7587 | 6.36 | 6.3543 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5136 | 6.8027 | 1 | 1.0631 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5149 | 6.7701 | -1 | -1.1825 | 115.8787 | 0.97999 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5142 | 59.7745 | -6.36 | -6.2457 | 116.9194 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.514 | 59.7587 | 6.36 | 6.3545 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5146 | 6.8027 | 1 | 1.063 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5159 | 6.7666 | -1 | -1.1827 | 115.8728 | 0.97969 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5152 | 59.7745 | -6.36 | -6.2453 | 116.9194 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.515 | 59.7587 | 6.36 | 6.3548 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5156 | 6.8027 | 1 | 1.0629 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5169 | 6.7666 | -1 | -1.1829 | 115.8728 | 0.97969 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5162 | 59.7721 | -6.36 | -6.2451 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.516 | 59.7587 | 6.36 | 6.355 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5166 | 6.8027 | 1 | 1.0628 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5179 | 6.7666 | -1 | -1.1831 | 115.8728 | 0.97969 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5172 | 59.7721 | -6.36 | -6.2449 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.517 | 59.7587 | 6.36 | 6.3553 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5176 | 6.8027 | 1 | 1.0627 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5189 | 6.7666 | -1 | -1.1832 | 115.8728 | 0.97969 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5182 | 59.7721 | -6.36 | -6.2447 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.518 | 59.7587 | 6.36 | 6.3555 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5186 | 6.8027 | 1 | 1.0626 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5199 | 6.7666 | -1 | -1.1834 | 115.8728 | 0.97969 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5192 | 59.7721 | -6.36 | -6.2445 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.519 | 59.7587 | 6.36 | 6.3558 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5196 | 6.8027 | 1 | 1.0625 | 116.3296 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5209 | 6.7666 | -1 | -1.1836 | 115.8728 | 0.97969 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5202 | 59.7721 | -6.36 | -6.2443 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.52 | 59.7587 | 6.36 | 6.356 | 118.0691 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5206 | 6.7925 | 1 | 1.0624 | 116.3367 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5219 | 6.7666 | -1 | -1.1838 | 115.8728 | 0.97969 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5212 | 59.7721 | -6.36 | -6.2442 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.521 | 59.7255 | 6.36 | 6.356 | 118.0634 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5216 | 6.7925 | 1 | 1.0623 | 116.3367 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5229 | 6.7666 | -1 | -1.184 | 115.8728 | 0.97969 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5222 | 59.7721 | -6.36 | -6.244 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.522 | 59.7255 | 6.36 | 6.3561 | 118.0634 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5226 | 6.7925 | 1 | 1.0623 | 116.3367 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5239 | 6.7685 | -1 | -1.1842 | 115.8937 | 0.97968 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5232 | 59.7721 | -6.36 | -6.2438 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.523 | 59.7255 | 6.36 | 6.3561 | 118.0634 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5236 | 6.7925 | 1 | 1.0622 | 116.3367 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5249 | 6.7685 | -1 | -1.1845 | 115.8937 | 0.97968 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5242 | 59.7721 | -6.36 | -6.2436 | 116.917 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.524 | 59.7255 | 6.36 | 6.3561 | 118.0634 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5246 | 6.7925 | 1 | 1.0621 | 116.3367 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5259 | 6.7685 | -1 | -1.1847 | 115.8937 | 0.97968 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5252 | 59.7647 | -6.36 | -6.2438 | 116.9027 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.525 | 59.7255 | 6.36 | 6.3561 | 118.0634 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5256 | 6.7925 | 1 | 1.062 | 116.3367 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5269 | 6.7685 | -1 | -1.1849 | 115.8937 | 0.97968 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5262 | 59.7647 | -6.36 | -6.2441 | 116.9027 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.526 | 59.7255 | 6.36 | 6.3562 | 118.0634 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5266 | 6.7925 | 1 | 1.0619 | 116.3367 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5279 | 6.7685 | -1 | -1.1851 | 115.8937 | 0.97968 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5272 | 59.7647 | -6.36 | -6.2443 | 116.9027 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.527 | 59.7255 | 6.36 | 6.3562 | 118.0634 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5276 | 6.7925 | 1 | 1.0619 | 116.3367 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5289 | 6.7685 | -1 | -1.1853 | 115.8937 | 0.97968 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5282 | 59.7647 | -6.36 | -6.2445 | 116.9027 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.528 | 59.7255 | 6.36 | 6.3562 | 118.0634 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5286 | 6.7849 | 1 | 1.0619 | 116.3454 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5299 | 6.7685 | -1 | -1.1855 | 115.8937 | 0.97968 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5292 | 59.7647 | -6.36 | -6.2448 | 116.9027 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.529 | 59.7012 | 6.36 | 6.3558 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5296 | 6.7849 | 1 | 1.062 | 116.3454 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5309 | 6.7685 | -1 | -1.1857 | 115.8937 | 0.97968 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5302 | 59.7647 | -6.36 | -6.245 | 116.9027 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.53 | 59.7012 | 6.36 | 6.3553 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5306 | 6.7849 | 1 | 1.062 | 116.3454 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5319 | 6.7751 | -1 | -1.1859 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5312 | 59.7647 | -6.36 | -6.2452 | 116.9027 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.531 | 59.7012 | 6.36 | 6.3549 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5316 | 6.7849 | 1 | 1.0621 | 116.3454 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5329 | 6.7751 | -1 | -1.1861 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5322 | 59.7647 | -6.36 | -6.2455 | 116.9027 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.532 | 59.7012 | 6.36 | 6.3544 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5326 | 6.7849 | 1 | 1.0621 | 116.3454 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5339 | 6.7751 | -1 | -1.1863 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5332 | 59.7752 | -6.36 | -6.2457 | 116.9118 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.533 | 59.7012 | 6.36 | 6.354 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5336 | 6.7849 | 1 | 1.0622 | 116.3454 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5349 | 6.7751 | -1 | -1.1864 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5342 | 59.7752 | -6.36 | -6.2459 | 116.9118 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.534 | 59.7012 | 6.36 | 6.3535 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5346 | 6.7849 | 1 | 1.0622 | 116.3454 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5359 | 6.7751 | -1 | -1.1866 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5352 | 59.7752 | -6.36 | -6.2462 | 116.9118 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.535 | 59.7012 | 6.36 | 6.3531 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5356 | 6.7849 | 1 | 1.0623 | 116.3454 | 0.98882 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5369 | 6.7751 | -1 | -1.1868 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5362 | 59.7752 | -6.36 | -6.2464 | 116.9118 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.536 | 59.7012 | 6.36 | 6.3526 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5366 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5379 | 6.7751 | -1 | -1.187 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5372 | 59.7752 | -6.36 | -6.2467 | 116.9118 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.537 | 59.749 | 6.36 | 6.3523 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5376 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5389 | 6.7751 | -1 | -1.1871 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5382 | 59.7752 | -6.36 | -6.2469 | 116.9118 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.538 | 59.749 | 6.36 | 6.352 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5386 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5399 | 6.7751 | -1 | -1.1873 | 115.8982 | 0.97989 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5392 | 59.7752 | -6.36 | -6.2472 | 116.9118 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.539 | 59.749 | 6.36 | 6.3517 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5396 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5409 | 6.7791 | -1 | -1.1872 | 115.9054 | 0.98049 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5402 | 59.7752 | -6.36 | -6.2474 | 116.9118 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.54 | 59.749 | 6.36 | 6.3514 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5406 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5419 | 6.7791 | -1 | -1.1872 | 115.9054 | 0.98049 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5412 | 59.7889 | -6.36 | -6.2477 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.541 | 59.749 | 6.36 | 6.3511 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5416 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5429 | 6.7791 | -1 | -1.1871 | 115.9054 | 0.98049 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5422 | 59.7889 | -6.36 | -6.2479 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.542 | 59.749 | 6.36 | 6.3508 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5426 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5439 | 6.7791 | -1 | -1.187 | 115.9054 | 0.98049 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5432 | 59.7889 | -6.36 | -6.2481 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.543 | 59.749 | 6.36 | 6.3505 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5436 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5449 | 6.7791 | -1 | -1.1869 | 115.9054 | 0.98049 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5442 | 59.7889 | -6.36 | -6.2484 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.544 | 59.749 | 6.36 | 6.3501 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5446 | 6.7892 | 1 | 1.0622 | 116.3465 | 0.98888 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5459 | 6.7791 | -1 | -1.1868 | 115.9054 | 0.98049 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5452 | 59.7889 | -6.36 | -6.2486 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.545 | 59.749 | 6.36 | 6.3501 | 118.0611 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5456 | 6.7965 | 1 | 1.0621 | 116.3478 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5469 | 6.7791 | -1 | -1.1867 | 115.9054 | 0.98049 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5462 | 59.7889 | -6.36 | -6.2488 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.546 | 59.7832 | 6.36 | 6.35 | 118.0563 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5466 | 6.7965 | 1 | 1.0621 | 116.3478 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5479 | 6.7791 | -1 | -1.1867 | 115.9054 | 0.98049 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5472 | 59.7889 | -6.36 | -6.2491 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.547 | 59.7832 | 6.36 | 6.3499 | 118.0563 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5476 | 6.7965 | 1 | 1.062 | 116.3478 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5489 | 6.7808 | -1 | -1.1865 | 115.8967 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5482 | 59.7889 | -6.36 | -6.2493 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.548 | 59.7832 | 6.36 | 6.3498 | 118.0563 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5486 | 6.7965 | 1 | 1.0619 | 116.3478 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5499 | 6.7808 | -1 | -1.1864 | 115.8967 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5492 | 59.7889 | -6.36 | -6.2495 | 116.9227 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.549 | 59.7832 | 6.36 | 6.3497 | 118.0563 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5496 | 6.7965 | 1 | 1.0618 | 116.3478 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5509 | 6.7808 | -1 | -1.1862 | 115.8967 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5502 | 59.8136 | -6.36 | -6.2498 | 116.9117 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.55 | 59.7832 | 6.36 | 6.3496 | 118.0563 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5506 | 6.7965 | 1 | 1.0618 | 116.3478 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5519 | 6.7808 | -1 | -1.1861 | 115.8967 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5512 | 59.8136 | -6.36 | -6.2501 | 116.9117 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.551 | 59.7832 | 6.36 | 6.3495 | 118.0563 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5516 | 6.7965 | 1 | 1.0617 | 116.3478 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5529 | 6.7808 | -1 | -1.1859 | 115.8967 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5522 | 59.8136 | -6.36 | -6.2504 | 116.9117 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.552 | 59.7832 | 6.36 | 6.3494 | 118.0563 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5526 | 6.7965 | 1 | 1.0616 | 116.3478 | 0.98899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5539 | 6.7808 | -1 | -1.1858 | 115.8967 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5532 | 59.8136 | -6.36 | -6.2507 | 116.9117 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.553 | 59.7832 | 6.36 | 6.3493 | 118.0563 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5536 | 6.7995 | 1 | 1.0616 | 116.3461 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5549 | 6.7808 | -1 | -1.1856 | 115.8967 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5542 | 59.8136 | -6.36 | -6.251 | 116.9117 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.554 | 59.7885 | 6.36 | 6.349 | 118.0552 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5546 | 6.7995 | 1 | 1.0616 | 116.3461 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5559 | 6.7808 | -1 | -1.1855 | 115.8967 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5552 | 59.8136 | -6.36 | -6.2512 | 116.9117 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.555 | 59.7885 | 6.36 | 6.3486 | 118.0552 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5556 | 6.7995 | 1 | 1.0617 | 116.3461 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5569 | 6.7732 | -1 | -1.1853 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5562 | 59.8136 | -6.36 | -6.2515 | 116.9117 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.556 | 59.7885 | 6.36 | 6.3482 | 118.0552 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5566 | 6.7995 | 1 | 1.0617 | 116.3461 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5579 | 6.7732 | -1 | -1.1851 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5572 | 59.8136 | -6.36 | -6.2518 | 116.9117 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.557 | 59.7885 | 6.36 | 6.3478 | 118.0552 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5576 | 6.7995 | 1 | 1.0617 | 116.3461 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5589 | 6.7732 | -1 | -1.1849 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5582 | 59.8234 | -6.36 | -6.2516 | 116.9227 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.558 | 59.7885 | 6.36 | 6.3474 | 118.0552 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5586 | 6.7995 | 1 | 1.0617 | 116.3461 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5599 | 6.7732 | -1 | -1.1847 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5592 | 59.8234 | -6.36 | -6.2513 | 116.9227 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.559 | 59.7885 | 6.36 | 6.347 | 118.0552 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5596 | 6.7995 | 1 | 1.0617 | 116.3461 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5609 | 6.7732 | -1 | -1.1845 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5602 | 59.8234 | -6.36 | -6.2511 | 116.9227 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.56 | 59.7885 | 6.36 | 6.3466 | 118.0552 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5606 | 6.7995 | 1 | 1.0617 | 116.3461 | 0.98889 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5619 | 6.7732 | -1 | -1.1843 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5612 | 59.8234 | -6.36 | -6.2509 | 116.9227 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.561 | 59.7885 | 6.36 | 6.3462 | 118.0552 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5616 | 6.797 | 1 | 1.0618 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5629 | 6.7732 | -1 | -1.1841 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5622 | 59.8234 | -6.36 | -6.2506 | 116.9227 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.562 | 59.766 | 6.36 | 6.3466 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5626 | 6.797 | 1 | 1.0619 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5639 | 6.7732 | -1 | -1.1839 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5632 | 59.8234 | -6.36 | -6.2504 | 116.9227 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.563 | 59.766 | 6.36 | 6.3469 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5636 | 6.797 | 1 | 1.0619 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5649 | 6.7732 | -1 | -1.1837 | 115.8783 | 0.98064 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5642 | 59.8234 | -6.36 | -6.2501 | 116.9227 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.564 | 59.766 | 6.36 | 6.3472 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5646 | 6.797 | 1 | 1.062 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5659 | 6.7698 | -1 | -1.1836 | 115.8784 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5652 | 59.8234 | -6.36 | -6.2499 | 116.9227 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.565 | 59.766 | 6.36 | 6.3475 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5656 | 6.797 | 1 | 1.062 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5669 | 6.7698 | -1 | -1.1834 | 115.8784 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5662 | 59.8063 | -6.36 | -6.2494 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.566 | 59.766 | 6.36 | 6.3478 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5666 | 6.797 | 1 | 1.0621 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5679 | 6.7698 | -1 | -1.1832 | 115.8784 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5672 | 59.8063 | -6.36 | -6.2489 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.567 | 59.766 | 6.36 | 6.3482 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5676 | 6.797 | 1 | 1.0621 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5689 | 6.7698 | -1 | -1.183 | 115.8784 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5682 | 59.8063 | -6.36 | -6.2484 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.568 | 59.766 | 6.36 | 6.3485 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5686 | 6.797 | 1 | 1.0622 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5699 | 6.7698 | -1 | -1.1828 | 115.8784 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5692 | 59.8063 | -6.36 | -6.2479 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.569 | 59.766 | 6.36 | 6.3488 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5696 | 6.797 | 1 | 1.0622 | 116.355 | 0.98895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5709 | 6.7698 | -1 | -1.1826 | 115.8784 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5702 | 59.8063 | -6.36 | -6.2474 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.57 | 59.766 | 6.36 | 6.3491 | 118.0646 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5706 | 6.799 | 1 | 1.0623 | 116.3444 | 0.98881 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5719 | 6.7698 | -1 | -1.1824 | 115.8784 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5712 | 59.8063 | -6.36 | -6.247 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.571 | 59.73 | 6.36 | 6.3495 | 118.0619 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5716 | 6.799 | 1 | 1.0625 | 116.3444 | 0.98881 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5729 | 6.7698 | -1 | -1.1822 | 115.8784 | 0.98059 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5722 | 59.8063 | -6.36 | -6.2465 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.572 | 59.73 | 6.36 | 6.3499 | 118.0619 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5726 | 6.799 | 1 | 1.0626 | 116.3444 | 0.98881 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5739 | 6.7722 | -1 | -1.1821 | 115.8842 | 0.98053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5732 | 59.8063 | -6.36 | -6.246 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.573 | 59.73 | 6.36 | 6.3503 | 118.0619 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5736 | 6.799 | 1 | 1.0627 | 116.3444 | 0.98881 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5749 | 6.7722 | -1 | -1.1819 | 115.8842 | 0.98053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5742 | 59.8063 | -6.36 | -6.2455 | 116.9286 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.574 | 59.73 | 6.36 | 6.3507 | 118.0619 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5746 | 6.799 | 1 | 1.0628 | 116.3444 | 0.98881 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5759 | 6.7722 | -1 | -1.1817 | 115.8842 | 0.98053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5752 | 59.8049 | -6.36 | -6.2447 | 116.9127 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.575 | 59.73 | 6.36 | 6.3511 | 118.0619 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5756 | 6.799 | 1 | 1.0629 | 116.3444 | 0.98881 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5769 | 6.7722 | -1 | -1.1815 | 115.8842 | 0.98053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5762 | 59.8049 | -6.36 | -6.244 | 116.9127 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.576 | 59.73 | 6.36 | 6.3515 | 118.0619 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5766 | 6.799 | 1 | 1.063 | 116.3444 | 0.98881 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5779 | 6.7722 | -1 | -1.1813 | 115.8842 | 0.98053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5772 | 59.8049 | -6.36 | -6.2432 | 116.9127 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.577 | 59.73 | 6.36 | 6.3519 | 118.0619 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5776 | 6.799 | 1 | 1.0631 | 116.3444 | 0.98881 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5789 | 6.7722 | -1 | -1.1811 | 115.8842 | 0.98053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5782 | 59.8049 | -6.36 | -6.2424 | 116.9127 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.578 | 59.73 | 6.36 | 6.3523 | 118.0619 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5786 | 6.7917 | 1 | 1.0632 | 116.3413 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5799 | 6.7722 | -1 | -1.181 | 115.8842 | 0.98053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5792 | 59.8049 | -6.36 | -6.2417 | 116.9127 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.579 | 59.7215 | 6.36 | 6.3517 | 118.0562 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5796 | 6.7917 | 1 | 1.0633 | 116.3413 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5809 | 6.7722 | -1 | -1.1808 | 115.8842 | 0.98053 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5802 | 59.8049 | -6.36 | -6.2409 | 116.9127 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.58 | 59.7215 | 6.36 | 6.351 | 118.0562 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5806 | 6.7917 | 1 | 1.0635 | 116.3413 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5819 | 6.7662 | -1 | -1.1807 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5812 | 59.8049 | -6.36 | -6.2401 | 116.9127 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.581 | 59.7215 | 6.36 | 6.3504 | 118.0562 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5816 | 6.7917 | 1 | 1.0636 | 116.3413 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5829 | 6.7662 | -1 | -1.1805 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5822 | 59.8049 | -6.36 | -6.2394 | 116.9127 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.582 | 59.7215 | 6.36 | 6.3498 | 118.0562 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5826 | 6.7917 | 1 | 1.0637 | 116.3413 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5839 | 6.7662 | -1 | -1.1804 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5832 | 59.7736 | -6.36 | -6.2388 | 116.9077 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.583 | 59.7215 | 6.36 | 6.3491 | 118.0562 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5836 | 6.7917 | 1 | 1.0638 | 116.3413 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5849 | 6.7662 | -1 | -1.1803 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5842 | 59.7736 | -6.36 | -6.2383 | 116.9077 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.584 | 59.7215 | 6.36 | 6.3485 | 118.0562 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5846 | 6.7917 | 1 | 1.0639 | 116.3413 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5859 | 6.7662 | -1 | -1.1802 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5852 | 59.7736 | -6.36 | -6.2378 | 116.9077 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.585 | 59.7215 | 6.36 | 6.3479 | 118.0562 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5856 | 6.7917 | 1 | 1.064 | 116.3413 | 0.98869 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5869 | 6.7662 | -1 | -1.18 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5862 | 59.7736 | -6.36 | -6.2372 | 116.9077 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.586 | 59.7215 | 6.36 | 6.3473 | 118.0562 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5866 | 6.7939 | 1 | 1.064 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5879 | 6.7662 | -1 | -1.1799 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5872 | 59.7736 | -6.36 | -6.2367 | 116.9077 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.587 | 59.7523 | 6.36 | 6.3468 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5876 | 6.7939 | 1 | 1.064 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5889 | 6.7662 | -1 | -1.1798 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5882 | 59.7736 | -6.36 | -6.2362 | 116.9077 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.588 | 59.7523 | 6.36 | 6.3463 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5886 | 6.7939 | 1 | 1.064 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5899 | 6.7662 | -1 | -1.1796 | 115.8823 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5892 | 59.7736 | -6.36 | -6.2356 | 116.9077 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.589 | 59.7523 | 6.36 | 6.3459 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5896 | 6.7939 | 1 | 1.0639 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5909 | 6.7746 | -1 | -1.1797 | 115.8626 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5902 | 59.7736 | -6.36 | -6.2351 | 116.9077 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.59 | 59.7523 | 6.36 | 6.3454 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5906 | 6.7939 | 1 | 1.0639 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5919 | 6.7746 | -1 | -1.1797 | 115.8626 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5912 | 59.7407 | -6.36 | -6.235 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.591 | 59.7523 | 6.36 | 6.345 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5916 | 6.7939 | 1 | 1.0639 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5929 | 6.7746 | -1 | -1.1797 | 115.8626 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5922 | 59.7407 | -6.36 | -6.2348 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.592 | 59.7523 | 6.36 | 6.3445 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5926 | 6.7939 | 1 | 1.0639 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5939 | 6.7746 | -1 | -1.1797 | 115.8626 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5932 | 59.7407 | -6.36 | -6.2347 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.593 | 59.7523 | 6.36 | 6.344 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5936 | 6.7939 | 1 | 1.0639 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5949 | 6.7746 | -1 | -1.1797 | 115.8626 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5942 | 59.7407 | -6.36 | -6.2346 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.594 | 59.7523 | 6.36 | 6.3436 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5946 | 6.7939 | 1 | 1.0638 | 116.3339 | 0.98906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5959 | 6.7746 | -1 | -1.1798 | 115.8626 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5952 | 59.7407 | -6.36 | -6.2345 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.595 | 59.7523 | 6.36 | 6.3434 | 118.0788 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5956 | 6.7943 | 1 | 1.0639 | 116.3341 | 0.98903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5969 | 6.7746 | -1 | -1.1798 | 115.8626 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5962 | 59.7407 | -6.36 | -6.2343 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.596 | 59.7843 | 6.36 | 6.3437 | 118.0546 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5966 | 6.7943 | 1 | 1.0639 | 116.3341 | 0.98903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5979 | 6.7746 | -1 | -1.1798 | 115.8626 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5972 | 59.7407 | -6.36 | -6.2342 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.597 | 59.7843 | 6.36 | 6.3441 | 118.0546 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5976 | 6.7943 | 1 | 1.0639 | 116.3341 | 0.98903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5989 | 6.7868 | -1 | -1.1797 | 115.8643 | 0.98075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5982 | 59.7407 | -6.36 | -6.2341 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.598 | 59.7843 | 6.36 | 6.3444 | 118.0546 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5986 | 6.7943 | 1 | 1.0639 | 116.3341 | 0.98903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.5999 | 6.7868 | -1 | -1.1796 | 115.8643 | 0.98075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.5992 | 59.7407 | -6.36 | -6.2339 | 116.9128 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.599 | 59.7843 | 6.36 | 6.3448 | 118.0546 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.5996 | 6.7943 | 1 | 1.0639 | 116.3341 | 0.98903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6009 | 6.7868 | -1 | -1.1795 | 115.8643 | 0.98075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6002 | 59.775 | -6.36 | -6.2342 | 116.9122 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.6 | 59.7843 | 6.36 | 6.3451 | 118.0546 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6006 | 6.7943 | 1 | 1.0639 | 116.3341 | 0.98903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6019 | 6.7868 | -1 | -1.1793 | 115.8643 | 0.98075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6012 | 59.775 | -6.36 | -6.2344 | 116.9122 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.601 | 59.7843 | 6.36 | 6.3455 | 118.0546 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6016 | 6.7943 | 1 | 1.064 | 116.3341 | 0.98903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6029 | 6.7868 | -1 | -1.1792 | 115.8643 | 0.98075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6022 | 59.775 | -6.36 | -6.2347 | 116.9122 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.602 | 59.7843 | 6.36 | 6.3458 | 118.0546 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6026 | 6.7943 | 1 | 1.064 | 116.3341 | 0.98903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6039 | 6.7868 | -1 | -1.1791 | 115.8643 | 0.98075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6032 | 59.775 | -6.36 | -6.235 | 116.9122 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.603 | 59.7843 | 6.36 | 6.3462 | 118.0546 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6036 | 6.7874 | 1 | 1.0639 | 116.3534 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6049 | 6.7868 | -1 | -1.179 | 115.8643 | 0.98075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6042 | 59.775 | -6.36 | -6.2352 | 116.9122 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.604 | 59.7517 | 6.36 | 6.3465 | 118.0538 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6046 | 6.7874 | 1 | 1.0639 | 116.3534 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6059 | 6.7868 | -1 | -1.1789 | 115.8643 | 0.98075 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6052 | 59.775 | -6.36 | -6.2355 | 116.9122 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.605 | 59.7517 | 6.36 | 6.3468 | 118.0538 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6056 | 6.7874 | 1 | 1.0639 | 116.3534 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6069 | 6.7815 | -1 | -1.1788 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6062 | 59.775 | -6.36 | -6.2357 | 116.9122 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.606 | 59.7517 | 6.36 | 6.3471 | 118.0538 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6066 | 6.7874 | 1 | 1.0639 | 116.3534 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6079 | 6.7815 | -1 | -1.1788 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6072 | 59.775 | -6.36 | -6.236 | 116.9122 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.607 | 59.7517 | 6.36 | 6.3475 | 118.0538 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6076 | 6.7874 | 1 | 1.0638 | 116.3534 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6089 | 6.7815 | -1 | -1.1787 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6082 | 59.8141 | -6.36 | -6.2362 | 116.9291 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.608 | 59.7517 | 6.36 | 6.3478 | 118.0538 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6086 | 6.7874 | 1 | 1.0638 | 116.3534 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6099 | 6.7815 | -1 | -1.1787 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6092 | 59.8141 | -6.36 | -6.2363 | 116.9291 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.609 | 59.7517 | 6.36 | 6.3481 | 118.0538 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6096 | 6.7874 | 1 | 1.0638 | 116.3534 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6109 | 6.7815 | -1 | -1.1786 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6102 | 59.8141 | -6.36 | -6.2365 | 116.9291 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.61 | 59.7517 | 6.36 | 6.3484 | 118.0538 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6106 | 6.7874 | 1 | 1.0637 | 116.3534 | 0.98901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6119 | 6.7815 | -1 | -1.1786 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6112 | 59.8141 | -6.36 | -6.2367 | 116.9291 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.611 | 59.7517 | 6.36 | 6.3487 | 118.0538 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6116 | 6.7939 | 1 | 1.0636 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6129 | 6.7815 | -1 | -1.1785 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6122 | 59.8141 | -6.36 | -6.2369 | 116.9291 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.612 | 59.7266 | 6.36 | 6.3488 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6126 | 6.7939 | 1 | 1.0635 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6139 | 6.7815 | -1 | -1.1785 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6132 | 59.8141 | -6.36 | -6.237 | 116.9291 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.613 | 59.7266 | 6.36 | 6.3488 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6136 | 6.7939 | 1 | 1.0634 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6149 | 6.7815 | -1 | -1.1784 | 115.862 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6142 | 59.8141 | -6.36 | -6.2372 | 116.9291 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.614 | 59.7266 | 6.36 | 6.3488 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6146 | 6.7939 | 1 | 1.0633 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6159 | 6.7799 | -1 | -1.1785 | 115.8541 | 0.98045 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6152 | 59.8141 | -6.36 | -6.2374 | 116.9291 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.615 | 59.7266 | 6.36 | 6.3488 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6156 | 6.7939 | 1 | 1.0631 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6169 | 6.7799 | -1 | -1.1786 | 115.8541 | 0.98045 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6162 | 59.8078 | -6.36 | -6.2372 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.616 | 59.7266 | 6.36 | 6.3489 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6166 | 6.7939 | 1 | 1.063 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6179 | 6.7799 | -1 | -1.1787 | 115.8541 | 0.98045 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6172 | 59.8078 | -6.36 | -6.2369 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.617 | 59.7266 | 6.36 | 6.3489 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6176 | 6.7939 | 1 | 1.0629 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6189 | 6.7799 | -1 | -1.1789 | 115.8541 | 0.98045 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6182 | 59.8078 | -6.36 | -6.2367 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.618 | 59.7266 | 6.36 | 6.3489 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6186 | 6.7939 | 1 | 1.0628 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6199 | 6.7799 | -1 | -1.179 | 115.8541 | 0.98045 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6192 | 59.8078 | -6.36 | -6.2365 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.619 | 59.7266 | 6.36 | 6.3489 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6196 | 6.7939 | 1 | 1.0626 | 116.3454 | 0.98916 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6209 | 6.7799 | -1 | -1.1791 | 115.8541 | 0.98045 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6202 | 59.8078 | -6.36 | -6.2363 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.62 | 59.7266 | 6.36 | 6.3491 | 118.0862 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6206 | 6.7957 | 1 | 1.0626 | 116.3463 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6219 | 6.7799 | -1 | -1.1792 | 115.8541 | 0.98045 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6212 | 59.8078 | -6.36 | -6.2361 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.621 | 59.7431 | 6.36 | 6.349 | 118.0847 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6216 | 6.7957 | 1 | 1.0625 | 116.3463 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6229 | 6.7799 | -1 | -1.1793 | 115.8541 | 0.98045 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6222 | 59.8078 | -6.36 | -6.2359 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.622 | 59.7431 | 6.36 | 6.349 | 118.0847 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6226 | 6.7957 | 1 | 1.0625 | 116.3463 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6239 | 6.786 | -1 | -1.1794 | 115.8624 | 0.98066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6232 | 59.8078 | -6.36 | -6.2357 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.623 | 59.7431 | 6.36 | 6.3489 | 118.0847 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6236 | 6.7957 | 1 | 1.0624 | 116.3463 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6249 | 6.786 | -1 | -1.1794 | 115.8624 | 0.98066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6242 | 59.8078 | -6.36 | -6.2355 | 116.9217 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.624 | 59.7431 | 6.36 | 6.3489 | 118.0847 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6246 | 6.7957 | 1 | 1.0624 | 116.3463 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6259 | 6.786 | -1 | -1.1794 | 115.8624 | 0.98066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6252 | 59.8226 | -6.36 | -6.2353 | 116.908 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.625 | 59.7431 | 6.36 | 6.3488 | 118.0847 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6256 | 6.7957 | 1 | 1.0623 | 116.3463 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6269 | 6.786 | -1 | -1.1795 | 115.8624 | 0.98066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6262 | 59.8226 | -6.36 | -6.2351 | 116.908 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.626 | 59.7431 | 6.36 | 6.3487 | 118.0847 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6266 | 6.7957 | 1 | 1.0622 | 116.3463 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6279 | 6.786 | -1 | -1.1795 | 115.8624 | 0.98066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6272 | 59.8226 | -6.36 | -6.2349 | 116.908 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.627 | 59.7431 | 6.36 | 6.3487 | 118.0847 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6276 | 6.7957 | 1 | 1.0622 | 116.3463 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6289 | 6.786 | -1 | -1.1796 | 115.8624 | 0.98066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6282 | 59.8226 | -6.36 | -6.2347 | 116.908 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.628 | 59.7431 | 6.36 | 6.3486 | 118.0847 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6286 | 6.7952 | 1 | 1.0622 | 116.3629 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6299 | 6.786 | -1 | -1.1796 | 115.8624 | 0.98066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6292 | 59.8226 | -6.36 | -6.2345 | 116.908 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.629 | 59.7371 | 6.36 | 6.3486 | 118.0684 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6296 | 6.7952 | 1 | 1.0622 | 116.3629 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6309 | 6.786 | -1 | -1.1797 | 115.8624 | 0.98066 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6302 | 59.8226 | -6.36 | -6.2343 | 116.908 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.63 | 59.7371 | 6.36 | 6.3485 | 118.0684 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6306 | 6.7952 | 1 | 1.0621 | 116.3629 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6319 | 6.7856 | -1 | -1.1797 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6312 | 59.8226 | -6.36 | -6.2341 | 116.908 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.631 | 59.7371 | 6.36 | 6.3484 | 118.0684 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6316 | 6.7952 | 1 | 1.0621 | 116.3629 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6329 | 6.7856 | -1 | -1.1797 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6322 | 59.8226 | -6.36 | -6.2339 | 116.908 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.632 | 59.7371 | 6.36 | 6.3483 | 118.0684 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6326 | 6.7952 | 1 | 1.0621 | 116.3629 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6339 | 6.7856 | -1 | -1.1797 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6332 | 59.8193 | -6.36 | -6.2338 | 116.9134 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.633 | 59.7371 | 6.36 | 6.3483 | 118.0684 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6336 | 6.7952 | 1 | 1.0621 | 116.3629 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6349 | 6.7856 | -1 | -1.1797 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6342 | 59.8193 | -6.36 | -6.2336 | 116.9134 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.634 | 59.7371 | 6.36 | 6.3482 | 118.0684 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6346 | 6.7952 | 1 | 1.0621 | 116.3629 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6359 | 6.7856 | -1 | -1.1797 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6352 | 59.8193 | -6.36 | -6.2335 | 116.9134 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.635 | 59.7371 | 6.36 | 6.3481 | 118.0684 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6356 | 6.7952 | 1 | 1.0621 | 116.3629 | 0.98904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6369 | 6.7856 | -1 | -1.1797 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6362 | 59.8193 | -6.36 | -6.2333 | 116.9134 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.636 | 59.7371 | 6.36 | 6.348 | 118.0684 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6366 | 6.7902 | 1 | 1.062 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6379 | 6.7856 | -1 | -1.1797 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6372 | 59.8193 | -6.36 | -6.2332 | 116.9134 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.637 | 59.7149 | 6.36 | 6.3483 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6376 | 6.7902 | 1 | 1.062 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6389 | 6.7856 | -1 | -1.1797 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6382 | 59.8193 | -6.36 | -6.233 | 116.9134 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.638 | 59.7149 | 6.36 | 6.3485 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6386 | 6.7902 | 1 | 1.062 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6399 | 6.7856 | -1 | -1.1796 | 115.872 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6392 | 59.8193 | -6.36 | -6.2329 | 116.9134 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.639 | 59.7149 | 6.36 | 6.3488 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6396 | 6.7902 | 1 | 1.0619 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6409 | 6.7682 | -1 | -1.1796 | 115.883 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6402 | 59.8193 | -6.36 | -6.2327 | 116.9134 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.64 | 59.7149 | 6.36 | 6.349 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6406 | 6.7902 | 1 | 1.0619 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6419 | 6.7682 | -1 | -1.1795 | 115.883 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6412 | 59.7786 | -6.36 | -6.2326 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.641 | 59.7149 | 6.36 | 6.3492 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6416 | 6.7902 | 1 | 1.0619 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6429 | 6.7682 | -1 | -1.1794 | 115.883 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6422 | 59.7786 | -6.36 | -6.2325 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.642 | 59.7149 | 6.36 | 6.3495 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6426 | 6.7902 | 1 | 1.0618 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6439 | 6.7682 | -1 | -1.1793 | 115.883 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6432 | 59.7786 | -6.36 | -6.2324 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.643 | 59.7149 | 6.36 | 6.3497 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6436 | 6.7902 | 1 | 1.0618 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6449 | 6.7682 | -1 | -1.1792 | 115.883 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6442 | 59.7786 | -6.36 | -6.2323 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.644 | 59.7149 | 6.36 | 6.35 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6446 | 6.7902 | 1 | 1.0618 | 116.3535 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6459 | 6.7682 | -1 | -1.1791 | 115.883 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6452 | 59.7786 | -6.36 | -6.2322 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.645 | 59.7149 | 6.36 | 6.3501 | 118.0677 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6456 | 6.7939 | 1 | 1.0617 | 116.3539 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6469 | 6.7682 | -1 | -1.179 | 115.883 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6462 | 59.7786 | -6.36 | -6.2321 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.646 | 59.7386 | 6.36 | 6.3503 | 118.0633 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6466 | 6.7939 | 1 | 1.0617 | 116.3539 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6479 | 6.7682 | -1 | -1.1789 | 115.883 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6472 | 59.7786 | -6.36 | -6.232 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.647 | 59.7386 | 6.36 | 6.3506 | 118.0633 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6476 | 6.7939 | 1 | 1.0617 | 116.3539 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6489 | 6.7589 | -1 | -1.1787 | 115.8863 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6482 | 59.7786 | -6.36 | -6.2319 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.648 | 59.7386 | 6.36 | 6.3508 | 118.0633 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6486 | 6.7939 | 1 | 1.0616 | 116.3539 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6499 | 6.7589 | -1 | -1.1786 | 115.8863 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6492 | 59.7786 | -6.36 | -6.2318 | 116.9191 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.649 | 59.7386 | 6.36 | 6.3511 | 118.0633 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6496 | 6.7939 | 1 | 1.0616 | 116.3539 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6509 | 6.7589 | -1 | -1.1784 | 115.8863 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6502 | 59.7825 | -6.36 | -6.232 | 116.9222 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.65 | 59.7386 | 6.36 | 6.3514 | 118.0633 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6506 | 6.7939 | 1 | 1.0616 | 116.3539 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6519 | 6.7589 | -1 | -1.1783 | 115.8863 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6512 | 59.7825 | -6.36 | -6.2321 | 116.9222 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.651 | 59.7386 | 6.36 | 6.3516 | 118.0633 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6516 | 6.7939 | 1 | 1.0615 | 116.3539 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6529 | 6.7589 | -1 | -1.1781 | 115.8863 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6522 | 59.7825 | -6.36 | -6.2322 | 116.9222 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.652 | 59.7386 | 6.36 | 6.3519 | 118.0633 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6526 | 6.7939 | 1 | 1.0615 | 116.3539 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6539 | 6.7589 | -1 | -1.178 | 115.8863 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6532 | 59.7825 | -6.36 | -6.2324 | 116.9222 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.653 | 59.7386 | 6.36 | 6.3521 | 118.0633 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6536 | 6.7991 | 1 | 1.0615 | 116.3647 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6549 | 6.7589 | -1 | -1.1778 | 115.8863 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6542 | 59.7825 | -6.36 | -6.2325 | 116.9222 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.654 | 59.7627 | 6.36 | 6.3521 | 118.0606 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6546 | 6.7991 | 1 | 1.0615 | 116.3647 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6559 | 6.7589 | -1 | -1.1776 | 115.8863 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6552 | 59.7825 | -6.36 | -6.2326 | 116.9222 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.655 | 59.7627 | 6.36 | 6.352 | 118.0606 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6556 | 6.7991 | 1 | 1.0615 | 116.3647 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6569 | 6.7683 | -1 | -1.1774 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6562 | 59.7825 | -6.36 | -6.2328 | 116.9222 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.656 | 59.7627 | 6.36 | 6.352 | 118.0606 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6566 | 6.7991 | 1 | 1.0615 | 116.3647 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6579 | 6.7683 | -1 | -1.1771 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6572 | 59.7825 | -6.36 | -6.2329 | 116.9222 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.657 | 59.7627 | 6.36 | 6.3519 | 118.0606 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6576 | 6.7991 | 1 | 1.0614 | 116.3647 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6589 | 6.7683 | -1 | -1.1768 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6582 | 59.7836 | -6.36 | -6.2331 | 116.8971 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.658 | 59.7627 | 6.36 | 6.3519 | 118.0606 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6586 | 6.7991 | 1 | 1.0614 | 116.3647 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6599 | 6.7683 | -1 | -1.1765 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6592 | 59.7836 | -6.36 | -6.2334 | 116.8971 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.659 | 59.7627 | 6.36 | 6.3519 | 118.0606 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6596 | 6.7991 | 1 | 1.0614 | 116.3647 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6609 | 6.7683 | -1 | -1.1762 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6602 | 59.7836 | -6.36 | -6.2336 | 116.8971 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.66 | 59.7627 | 6.36 | 6.3518 | 118.0606 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6606 | 6.7991 | 1 | 1.0614 | 116.3647 | 0.989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6619 | 6.7683 | -1 | -1.1759 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6612 | 59.7836 | -6.36 | -6.2338 | 116.8971 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.661 | 59.7627 | 6.36 | 6.3518 | 118.0606 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6616 | 6.7985 | 1 | 1.0615 | 116.3564 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6629 | 6.7683 | -1 | -1.1756 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6622 | 59.7836 | -6.36 | -6.234 | 116.8971 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.662 | 59.7392 | 6.36 | 6.3517 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6626 | 6.7985 | 1 | 1.0615 | 116.3564 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6639 | 6.7683 | -1 | -1.1753 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6632 | 59.7836 | -6.36 | -6.2343 | 116.8971 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.663 | 59.7392 | 6.36 | 6.3516 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6636 | 6.7985 | 1 | 1.0616 | 116.3564 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6649 | 6.7683 | -1 | -1.175 | 115.8808 | 0.98121 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6642 | 59.7836 | -6.36 | -6.2345 | 116.8971 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.664 | 59.7392 | 6.36 | 6.3515 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6646 | 6.7985 | 1 | 1.0616 | 116.3564 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6659 | 6.7708 | -1 | -1.1747 | 115.874 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6652 | 59.7836 | -6.36 | -6.2347 | 116.8971 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.665 | 59.7392 | 6.36 | 6.3514 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6656 | 6.7985 | 1 | 1.0617 | 116.3564 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6669 | 6.7708 | -1 | -1.1744 | 115.874 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6662 | 59.7771 | -6.36 | -6.2351 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.666 | 59.7392 | 6.36 | 6.3513 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6666 | 6.7985 | 1 | 1.0618 | 116.3564 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6679 | 6.7708 | -1 | -1.1741 | 115.874 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6672 | 59.7771 | -6.36 | -6.2355 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.667 | 59.7392 | 6.36 | 6.3512 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6676 | 6.7985 | 1 | 1.0618 | 116.3564 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6689 | 6.7708 | -1 | -1.1738 | 115.874 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6682 | 59.7771 | -6.36 | -6.236 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.668 | 59.7392 | 6.36 | 6.3511 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6686 | 6.7985 | 1 | 1.0619 | 116.3564 | 0.98892 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6699 | 6.7708 | -1 | -1.1734 | 115.874 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6692 | 59.7771 | -6.36 | -6.2364 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.669 | 59.7392 | 6.36 | 6.351 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6696 | 6.8013 | 1 | 1.0619 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6709 | 6.7708 | -1 | -1.1731 | 115.874 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6702 | 59.7771 | -6.36 | -6.2368 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.67 | 59.7392 | 6.36 | 6.3509 | 118.0695 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6706 | 6.8013 | 1 | 1.062 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6719 | 6.7708 | -1 | -1.1728 | 115.874 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6712 | 59.7771 | -6.36 | -6.2372 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.671 | 59.7031 | 6.36 | 6.351 | 118.0639 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6716 | 6.8013 | 1 | 1.062 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6729 | 6.7708 | -1 | -1.1725 | 115.874 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6722 | 59.7771 | -6.36 | -6.2377 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.672 | 59.7031 | 6.36 | 6.3512 | 118.0639 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6726 | 6.8013 | 1 | 1.0621 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6739 | 6.767 | -1 | -1.1722 | 115.8742 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6732 | 59.7771 | -6.36 | -6.2381 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.673 | 59.7031 | 6.36 | 6.3513 | 118.0639 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6736 | 6.8013 | 1 | 1.0621 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6749 | 6.767 | -1 | -1.172 | 115.8742 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6742 | 59.7771 | -6.36 | -6.2385 | 116.8874 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.674 | 59.7031 | 6.36 | 6.3515 | 118.0639 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6746 | 6.8013 | 1 | 1.0622 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6759 | 6.767 | -1 | -1.1717 | 115.8742 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6752 | 59.8006 | -6.36 | -6.2389 | 116.8993 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.675 | 59.7031 | 6.36 | 6.3516 | 118.0639 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6756 | 6.8013 | 1 | 1.0622 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6769 | 6.767 | -1 | -1.1715 | 115.8742 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6762 | 59.8006 | -6.36 | -6.2392 | 116.8993 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.676 | 59.7031 | 6.36 | 6.3517 | 118.0639 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6766 | 6.8013 | 1 | 1.0622 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6779 | 6.767 | -1 | -1.1712 | 115.8742 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6772 | 59.8006 | -6.36 | -6.2396 | 116.8993 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.677 | 59.7031 | 6.36 | 6.3519 | 118.0639 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6776 | 6.8013 | 1 | 1.0623 | 116.3429 | 0.98894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6789 | 6.767 | -1 | -1.171 | 115.8742 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6782 | 59.8006 | -6.36 | -6.24 | 116.8993 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.678 | 59.7031 | 6.36 | 6.352 | 118.0639 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6786 | 6.7944 | 1 | 1.0622 | 116.3388 | 0.98912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6799 | 6.767 | -1 | -1.1707 | 115.8742 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6792 | 59.8006 | -6.36 | -6.2403 | 116.8993 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.679 | 59.7187 | 6.36 | 6.3521 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6796 | 6.7944 | 1 | 1.0621 | 116.3388 | 0.98912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6809 | 6.767 | -1 | -1.1704 | 115.8742 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6802 | 59.8006 | -6.36 | -6.2407 | 116.8993 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.68 | 59.7187 | 6.36 | 6.3522 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6806 | 6.7944 | 1 | 1.062 | 116.3388 | 0.98912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6819 | 6.7583 | -1 | -1.1703 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6812 | 59.8006 | -6.36 | -6.2411 | 116.8993 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.681 | 59.7187 | 6.36 | 6.3523 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6816 | 6.7944 | 1 | 1.0619 | 116.3388 | 0.98912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6829 | 6.7583 | -1 | -1.1701 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6822 | 59.8006 | -6.36 | -6.2415 | 116.8993 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.682 | 59.7187 | 6.36 | 6.3524 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6826 | 6.7944 | 1 | 1.0619 | 116.3388 | 0.98912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6839 | 6.7583 | -1 | -1.1699 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6832 | 59.7946 | -6.36 | -6.2412 | 116.8962 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.683 | 59.7187 | 6.36 | 6.3525 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6836 | 6.7944 | 1 | 1.0618 | 116.3388 | 0.98912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6849 | 6.7583 | -1 | -1.1697 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6842 | 59.7946 | -6.36 | -6.2409 | 116.8962 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.684 | 59.7187 | 6.36 | 6.3526 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6846 | 6.7944 | 1 | 1.0617 | 116.3388 | 0.98912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6859 | 6.7583 | -1 | -1.1695 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6852 | 59.7946 | -6.36 | -6.2405 | 116.8962 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.685 | 59.7187 | 6.36 | 6.3527 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6856 | 6.7944 | 1 | 1.0616 | 116.3388 | 0.98912 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6869 | 6.7583 | -1 | -1.1693 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6862 | 59.7946 | -6.36 | -6.2402 | 116.8962 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.686 | 59.7187 | 6.36 | 6.3528 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6866 | 6.7907 | 1 | 1.0615 | 116.3408 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6879 | 6.7583 | -1 | -1.1691 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6872 | 59.7946 | -6.36 | -6.2399 | 116.8962 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.687 | 59.7192 | 6.36 | 6.3527 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6876 | 6.7907 | 1 | 1.0614 | 116.3408 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6889 | 6.7583 | -1 | -1.1689 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6882 | 59.7946 | -6.36 | -6.2396 | 116.8962 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.688 | 59.7192 | 6.36 | 6.3526 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6886 | 6.7907 | 1 | 1.0613 | 116.3408 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6899 | 6.7583 | -1 | -1.1688 | 115.8642 | 0.9806 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6892 | 59.7946 | -6.36 | -6.2393 | 116.8962 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.689 | 59.7192 | 6.36 | 6.3525 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6896 | 6.7907 | 1 | 1.0612 | 116.3408 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6909 | 6.7528 | -1 | -1.1687 | 115.8672 | 0.9805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6902 | 59.7946 | -6.36 | -6.239 | 116.8962 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.69 | 59.7192 | 6.36 | 6.3524 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6906 | 6.7907 | 1 | 1.0611 | 116.3408 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6919 | 6.7528 | -1 | -1.1687 | 115.8672 | 0.9805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6912 | 59.807 | -6.36 | -6.2389 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.691 | 59.7192 | 6.36 | 6.3523 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6916 | 6.7907 | 1 | 1.061 | 116.3408 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6929 | 6.7528 | -1 | -1.1687 | 115.8672 | 0.9805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6922 | 59.807 | -6.36 | -6.2387 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.692 | 59.7192 | 6.36 | 6.3522 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6926 | 6.7907 | 1 | 1.0609 | 116.3408 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6939 | 6.7528 | -1 | -1.1686 | 115.8672 | 0.9805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6932 | 59.807 | -6.36 | -6.2385 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.693 | 59.7192 | 6.36 | 6.3521 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6936 | 6.7907 | 1 | 1.0608 | 116.3408 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6949 | 6.7528 | -1 | -1.1686 | 115.8672 | 0.9805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6942 | 59.807 | -6.36 | -6.2384 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.694 | 59.7192 | 6.36 | 6.3519 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6946 | 6.794 | 1 | 1.0607 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6959 | 6.7528 | -1 | -1.1685 | 115.8672 | 0.9805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6952 | 59.807 | -6.36 | -6.2382 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.695 | 59.7192 | 6.36 | 6.3518 | 118.0499 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6956 | 6.794 | 1 | 1.0606 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6969 | 6.7528 | -1 | -1.1685 | 115.8672 | 0.9805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6962 | 59.807 | -6.36 | -6.238 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.696 | 59.7269 | 6.36 | 6.3521 | 118.0551 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6966 | 6.794 | 1 | 1.0605 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6979 | 6.7528 | -1 | -1.1685 | 115.8672 | 0.9805 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6972 | 59.807 | -6.36 | -6.2378 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.697 | 59.7269 | 6.36 | 6.3523 | 118.0551 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6976 | 6.794 | 1 | 1.0605 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6989 | 6.7545 | -1 | -1.1684 | 115.8753 | 0.98076 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6982 | 59.807 | -6.36 | -6.2377 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.698 | 59.7269 | 6.36 | 6.3525 | 118.0551 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6986 | 6.794 | 1 | 1.0604 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.6999 | 6.7545 | -1 | -1.1683 | 115.8753 | 0.98076 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.6992 | 59.807 | -6.36 | -6.2375 | 116.9002 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.699 | 59.7269 | 6.36 | 6.3527 | 118.0551 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.6996 | 6.794 | 1 | 1.0603 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7009 | 6.7545 | -1 | -1.1683 | 115.8753 | 0.98076 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7002 | 59.8049 | -6.36 | -6.2373 | 116.9158 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.7 | 59.7269 | 6.36 | 6.3529 | 118.0551 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7006 | 6.794 | 1 | 1.0603 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7019 | 6.7545 | -1 | -1.1682 | 115.8753 | 0.98076 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7012 | 59.8049 | -6.36 | -6.237 | 116.9158 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.701 | 59.7269 | 6.36 | 6.3531 | 118.0551 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7016 | 6.794 | 1 | 1.0602 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7029 | 6.7545 | -1 | -1.1681 | 115.8753 | 0.98076 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7022 | 59.8049 | -6.36 | -6.2368 | 116.9158 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.702 | 59.7269 | 6.36 | 6.3533 | 118.0551 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7026 | 6.794 | 1 | 1.0601 | 116.3435 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7039 | 6.7545 | -1 | -1.168 | 115.8753 | 0.98076 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7032 | 59.8049 | -6.36 | -6.2365 | 116.9158 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.703 | 59.7269 | 6.36 | 6.3535 | 118.0551 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7036 | 6.7965 | 1 | 1.0601 | 116.3587 | 0.98909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7049 | 6.7545 | -1 | -1.168 | 115.8753 | 0.98076 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7042 | 59.8049 | -6.36 | -6.2363 | 116.9158 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.704 | 59.7507 | 6.36 | 6.354 | 118.0657 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7046 | 6.7965 | 1 | 1.06 | 116.3587 | 0.98909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7059 | 6.7545 | -1 | -1.1679 | 115.8753 | 0.98076 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7052 | 59.8049 | -6.36 | -6.2361 | 116.9158 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.705 | 59.7507 | 6.36 | 6.3544 | 118.0657 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7056 | 6.7965 | 1 | 1.0599 | 116.3587 | 0.98909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7069 | 6.7531 | -1 | -1.1679 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7062 | 59.8049 | -6.36 | -6.2358 | 116.9158 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.706 | 59.7507 | 6.36 | 6.3549 | 118.0657 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7066 | 6.7965 | 1 | 1.0599 | 116.3587 | 0.98909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7079 | 6.7531 | -1 | -1.1678 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7072 | 59.8049 | -6.36 | -6.2356 | 116.9158 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.707 | 59.7507 | 6.36 | 6.3554 | 118.0657 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7076 | 6.7965 | 1 | 1.0598 | 116.3587 | 0.98909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7089 | 6.7531 | -1 | -1.1678 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7082 | 59.7853 | -6.36 | -6.2354 | 116.93 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.708 | 59.7507 | 6.36 | 6.3558 | 118.0657 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7086 | 6.7965 | 1 | 1.0597 | 116.3587 | 0.98909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7099 | 6.7531 | -1 | -1.1677 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7092 | 59.7853 | -6.36 | -6.2351 | 116.93 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.709 | 59.7507 | 6.36 | 6.3563 | 118.0657 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7096 | 6.7965 | 1 | 1.0597 | 116.3587 | 0.98909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7109 | 6.7531 | -1 | -1.1677 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7102 | 59.7853 | -6.36 | -6.2349 | 116.93 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.71 | 59.7507 | 6.36 | 6.3568 | 118.0657 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7106 | 6.7965 | 1 | 1.0596 | 116.3587 | 0.98909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7119 | 6.7531 | -1 | -1.1677 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7112 | 59.7853 | -6.36 | -6.2347 | 116.93 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.711 | 59.7507 | 6.36 | 6.3572 | 118.0657 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7116 | 6.806 | 1 | 1.0595 | 116.3647 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7129 | 6.7531 | -1 | -1.1676 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7122 | 59.7853 | -6.36 | -6.2345 | 116.93 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.712 | 59.6991 | 6.36 | 6.3573 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7126 | 6.806 | 1 | 1.0594 | 116.3647 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7139 | 6.7531 | -1 | -1.1676 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7132 | 59.7853 | -6.36 | -6.2343 | 116.93 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.713 | 59.6991 | 6.36 | 6.3573 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7136 | 6.806 | 1 | 1.0594 | 116.3647 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7149 | 6.7531 | -1 | -1.1676 | 115.8618 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7142 | 59.7853 | -6.36 | -6.2341 | 116.93 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.714 | 59.6991 | 6.36 | 6.3573 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7146 | 6.806 | 1 | 1.0593 | 116.3647 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7159 | 6.7485 | -1 | -1.1676 | 115.8659 | 0.98044 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7152 | 59.7853 | -6.36 | -6.2339 | 116.93 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.715 | 59.6991 | 6.36 | 6.3573 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7156 | 6.806 | 1 | 1.0592 | 116.3647 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7169 | 6.7485 | -1 | -1.1676 | 115.8659 | 0.98044 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7162 | 59.7833 | -6.36 | -6.234 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.716 | 59.6991 | 6.36 | 6.3573 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7166 | 6.806 | 1 | 1.0591 | 116.3647 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7179 | 6.7485 | -1 | -1.1676 | 115.8659 | 0.98044 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7172 | 59.7833 | -6.36 | -6.2341 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.717 | 59.6991 | 6.36 | 6.3573 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7176 | 6.806 | 1 | 1.059 | 116.3647 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7189 | 6.7485 | -1 | -1.1676 | 115.8659 | 0.98044 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7182 | 59.7833 | -6.36 | -6.2342 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.718 | 59.6991 | 6.36 | 6.3573 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7186 | 6.806 | 1 | 1.0589 | 116.3647 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7199 | 6.7485 | -1 | -1.1676 | 115.8659 | 0.98044 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7192 | 59.7833 | -6.36 | -6.2344 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.719 | 59.6991 | 6.36 | 6.3573 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7196 | 6.7994 | 1 | 1.0588 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7209 | 6.7485 | -1 | -1.1676 | 115.8659 | 0.98044 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7202 | 59.7833 | -6.36 | -6.2345 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.72 | 59.6991 | 6.36 | 6.3574 | 118.0557 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7206 | 6.7994 | 1 | 1.0587 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7219 | 6.7485 | -1 | -1.1676 | 115.8659 | 0.98044 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7212 | 59.7833 | -6.36 | -6.2346 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.721 | 59.6988 | 6.36 | 6.357 | 118.0793 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7216 | 6.7994 | 1 | 1.0585 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7229 | 6.7485 | -1 | -1.1676 | 115.8659 | 0.98044 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7222 | 59.7833 | -6.36 | -6.2347 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.722 | 59.6988 | 6.36 | 6.3566 | 118.0793 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7226 | 6.7994 | 1 | 1.0584 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7239 | 6.7609 | -1 | -1.1676 | 115.8717 | 0.98041 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7232 | 59.7833 | -6.36 | -6.2348 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.723 | 59.6988 | 6.36 | 6.3563 | 118.0793 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7236 | 6.7994 | 1 | 1.0582 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7249 | 6.7609 | -1 | -1.1677 | 115.8717 | 0.98041 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7242 | 59.7833 | -6.36 | -6.2349 | 116.9174 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.724 | 59.6988 | 6.36 | 6.3559 | 118.0793 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7246 | 6.7994 | 1 | 1.0581 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7259 | 6.7609 | -1 | -1.1677 | 115.8717 | 0.98041 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7252 | 59.7885 | -6.36 | -6.2356 | 116.8815 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.725 | 59.6988 | 6.36 | 6.3556 | 118.0793 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7256 | 6.7994 | 1 | 1.0579 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7269 | 6.7609 | -1 | -1.1677 | 115.8717 | 0.98041 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7262 | 59.7885 | -6.36 | -6.2362 | 116.8815 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.726 | 59.6988 | 6.36 | 6.3552 | 118.0793 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7266 | 6.7994 | 1 | 1.0577 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7279 | 6.7609 | -1 | -1.1677 | 115.8717 | 0.98041 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7272 | 59.7885 | -6.36 | -6.2368 | 116.8815 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.727 | 59.6988 | 6.36 | 6.3549 | 118.0793 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7276 | 6.7994 | 1 | 1.0576 | 116.3467 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7289 | 6.7609 | -1 | -1.1677 | 115.8717 | 0.98041 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7282 | 59.7885 | -6.36 | -6.2374 | 116.8815 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.728 | 59.6988 | 6.36 | 6.3545 | 118.0793 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7286 | 6.786 | 1 | 1.0574 | 116.3467 | 0.98918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7299 | 6.7609 | -1 | -1.1677 | 115.8717 | 0.98041 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7292 | 59.7885 | -6.36 | -6.238 | 116.8815 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.729 | 59.7447 | 6.36 | 6.3546 | 118.0722 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7296 | 6.786 | 1 | 1.0573 | 116.3467 | 0.98918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7309 | 6.7609 | -1 | -1.1677 | 115.8717 | 0.98041 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7302 | 59.7885 | -6.36 | -6.2386 | 116.8815 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.73 | 59.7447 | 6.36 | 6.3548 | 118.0722 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7306 | 6.786 | 1 | 1.0571 | 116.3467 | 0.98918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7319 | 6.763 | -1 | -1.1677 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7312 | 59.7885 | -6.36 | -6.2393 | 116.8815 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.731 | 59.7447 | 6.36 | 6.3549 | 118.0722 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7316 | 6.786 | 1 | 1.057 | 116.3467 | 0.98918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7329 | 6.763 | -1 | -1.1678 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7322 | 59.7885 | -6.36 | -6.2399 | 116.8815 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.732 | 59.7447 | 6.36 | 6.355 | 118.0722 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7326 | 6.786 | 1 | 1.0568 | 116.3467 | 0.98918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7339 | 6.763 | -1 | -1.1678 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7332 | 59.8131 | -6.36 | -6.2405 | 116.8852 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.733 | 59.7447 | 6.36 | 6.3551 | 118.0722 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7336 | 6.786 | 1 | 1.0567 | 116.3467 | 0.98918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7349 | 6.763 | -1 | -1.1678 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7342 | 59.8131 | -6.36 | -6.241 | 116.8852 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.734 | 59.7447 | 6.36 | 6.3552 | 118.0722 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7346 | 6.786 | 1 | 1.0565 | 116.3467 | 0.98918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7359 | 6.763 | -1 | -1.1678 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7352 | 59.8131 | -6.36 | -6.2416 | 116.8852 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.735 | 59.7447 | 6.36 | 6.3554 | 118.0722 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7356 | 6.786 | 1 | 1.0563 | 116.3467 | 0.98918 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7369 | 6.763 | -1 | -1.1678 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7362 | 59.8131 | -6.36 | -6.2422 | 116.8852 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.736 | 59.7447 | 6.36 | 6.3555 | 118.0722 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7366 | 6.7901 | 1 | 1.0563 | 116.3541 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7379 | 6.763 | -1 | -1.1678 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7372 | 59.8131 | -6.36 | -6.2427 | 116.8852 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.737 | 59.7114 | 6.36 | 6.3559 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7376 | 6.7901 | 1 | 1.0563 | 116.3541 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7389 | 6.763 | -1 | -1.1678 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7382 | 59.8131 | -6.36 | -6.2433 | 116.8852 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.738 | 59.7114 | 6.36 | 6.3564 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7386 | 6.7901 | 1 | 1.0562 | 116.3541 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7399 | 6.763 | -1 | -1.1678 | 115.8699 | 0.98067 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7392 | 59.8131 | -6.36 | -6.2439 | 116.8852 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.739 | 59.7114 | 6.36 | 6.3569 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7396 | 6.7901 | 1 | 1.0562 | 116.3541 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7409 | 6.7587 | -1 | -1.1677 | 115.8818 | 0.9808 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7402 | 59.8131 | -6.36 | -6.2444 | 116.8852 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.74 | 59.7114 | 6.36 | 6.3573 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7406 | 6.7901 | 1 | 1.0562 | 116.3541 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7419 | 6.7587 | -1 | -1.1676 | 115.8818 | 0.9808 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7412 | 59.7997 | -6.36 | -6.2445 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.741 | 59.7114 | 6.36 | 6.3578 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7416 | 6.7901 | 1 | 1.0561 | 116.3541 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7429 | 6.7587 | -1 | -1.1675 | 115.8818 | 0.9808 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7422 | 59.7997 | -6.36 | -6.2446 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.742 | 59.7114 | 6.36 | 6.3582 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7426 | 6.7901 | 1 | 1.0561 | 116.3541 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7439 | 6.7587 | -1 | -1.1674 | 115.8818 | 0.9808 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7432 | 59.7997 | -6.36 | -6.2447 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.743 | 59.7114 | 6.36 | 6.3587 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7436 | 6.7901 | 1 | 1.056 | 116.3541 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7449 | 6.7587 | -1 | -1.1673 | 115.8818 | 0.9808 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7442 | 59.7997 | -6.36 | -6.2448 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.744 | 59.7114 | 6.36 | 6.3591 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7446 | 6.7968 | 1 | 1.056 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7459 | 6.7587 | -1 | -1.1673 | 115.8818 | 0.9808 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7452 | 59.7997 | -6.36 | -6.2449 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.745 | 59.7114 | 6.36 | 6.3596 | 118.0323 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7456 | 6.7968 | 1 | 1.0559 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7469 | 6.7587 | -1 | -1.1672 | 115.8818 | 0.9808 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7462 | 59.7997 | -6.36 | -6.2449 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.746 | 59.7074 | 6.36 | 6.3598 | 118.0516 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7466 | 6.7968 | 1 | 1.0558 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7479 | 6.7587 | -1 | -1.1671 | 115.8818 | 0.9808 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7472 | 59.7997 | -6.36 | -6.245 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.747 | 59.7074 | 6.36 | 6.36 | 118.0516 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7476 | 6.7968 | 1 | 1.0558 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7489 | 6.7612 | -1 | -1.1671 | 115.8804 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7482 | 59.7997 | -6.36 | -6.2451 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.748 | 59.7074 | 6.36 | 6.3601 | 118.0516 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7486 | 6.7968 | 1 | 1.0557 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7499 | 6.7612 | -1 | -1.167 | 115.8804 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7492 | 59.7997 | -6.36 | -6.2452 | 116.8967 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.749 | 59.7074 | 6.36 | 6.3603 | 118.0516 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7496 | 6.7968 | 1 | 1.0556 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7509 | 6.7612 | -1 | -1.167 | 115.8804 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7502 | 59.7814 | -6.36 | -6.245 | 116.9039 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.75 | 59.7074 | 6.36 | 6.3605 | 118.0516 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7506 | 6.7968 | 1 | 1.0556 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7519 | 6.7612 | -1 | -1.167 | 115.8804 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7512 | 59.7814 | -6.36 | -6.2448 | 116.9039 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.751 | 59.7074 | 6.36 | 6.3607 | 118.0516 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7516 | 6.7968 | 1 | 1.0555 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7529 | 6.7612 | -1 | -1.167 | 115.8804 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7522 | 59.7814 | -6.36 | -6.2446 | 116.9039 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.752 | 59.7074 | 6.36 | 6.3609 | 118.0516 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7526 | 6.7968 | 1 | 1.0554 | 116.3421 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7539 | 6.7612 | -1 | -1.167 | 115.8804 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7532 | 59.7814 | -6.36 | -6.2444 | 116.9039 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.753 | 59.7074 | 6.36 | 6.3611 | 118.0516 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7536 | 6.7969 | 1 | 1.0553 | 116.3363 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7549 | 6.7612 | -1 | -1.167 | 115.8804 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7542 | 59.7814 | -6.36 | -6.2442 | 116.9039 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.754 | 59.7358 | 6.36 | 6.3609 | 118.0566 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7546 | 6.7969 | 1 | 1.0552 | 116.3363 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7559 | 6.7612 | -1 | -1.1669 | 115.8804 | 0.98069 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7552 | 59.7814 | -6.36 | -6.244 | 116.9039 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.755 | 59.7358 | 6.36 | 6.3608 | 118.0566 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7556 | 6.7969 | 1 | 1.0551 | 116.3363 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7569 | 6.7559 | -1 | -1.1669 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7562 | 59.7814 | -6.36 | -6.2438 | 116.9039 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.756 | 59.7358 | 6.36 | 6.3606 | 118.0566 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7566 | 6.7969 | 1 | 1.055 | 116.3363 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7579 | 6.7559 | -1 | -1.1669 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7572 | 59.7814 | -6.36 | -6.2436 | 116.9039 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.757 | 59.7358 | 6.36 | 6.3604 | 118.0566 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7576 | 6.7969 | 1 | 1.0549 | 116.3363 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7589 | 6.7559 | -1 | -1.1668 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7582 | 59.7899 | -6.36 | -6.2438 | 116.9117 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.758 | 59.7358 | 6.36 | 6.3602 | 118.0566 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7586 | 6.7969 | 1 | 1.0548 | 116.3363 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7599 | 6.7559 | -1 | -1.1668 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7592 | 59.7899 | -6.36 | -6.2441 | 116.9117 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.759 | 59.7358 | 6.36 | 6.3601 | 118.0566 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7596 | 6.7969 | 1 | 1.0547 | 116.3363 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7609 | 6.7559 | -1 | -1.1667 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7602 | 59.7899 | -6.36 | -6.2443 | 116.9117 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.76 | 59.7358 | 6.36 | 6.3599 | 118.0566 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7606 | 6.7969 | 1 | 1.0546 | 116.3363 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7619 | 6.7559 | -1 | -1.1667 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7612 | 59.7899 | -6.36 | -6.2446 | 116.9117 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.761 | 59.7358 | 6.36 | 6.3597 | 118.0566 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7616 | 6.7904 | 1 | 1.0546 | 116.328 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7629 | 6.7559 | -1 | -1.1666 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7622 | 59.7899 | -6.36 | -6.2448 | 116.9117 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.762 | 59.6929 | 6.36 | 6.3594 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7626 | 6.7904 | 1 | 1.0545 | 116.328 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7639 | 6.7559 | -1 | -1.1666 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7632 | 59.7899 | -6.36 | -6.245 | 116.9117 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.763 | 59.6929 | 6.36 | 6.3592 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7636 | 6.7904 | 1 | 1.0545 | 116.328 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7649 | 6.7559 | -1 | -1.1666 | 115.8792 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7642 | 59.7899 | -6.36 | -6.2453 | 116.9117 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.764 | 59.6929 | 6.36 | 6.3589 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7646 | 6.7904 | 1 | 1.0545 | 116.328 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7659 | 6.7566 | -1 | -1.1665 | 115.8853 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7652 | 59.7899 | -6.36 | -6.2455 | 116.9117 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.765 | 59.6929 | 6.36 | 6.3586 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7656 | 6.7904 | 1 | 1.0545 | 116.328 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7669 | 6.7566 | -1 | -1.1664 | 115.8853 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7662 | 59.7949 | -6.36 | -6.2458 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.766 | 59.6929 | 6.36 | 6.3583 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7666 | 6.7904 | 1 | 1.0545 | 116.328 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7679 | 6.7566 | -1 | -1.1663 | 115.8853 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7672 | 59.7949 | -6.36 | -6.2462 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.767 | 59.6929 | 6.36 | 6.3581 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7676 | 6.7904 | 1 | 1.0544 | 116.328 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7689 | 6.7566 | -1 | -1.1662 | 115.8853 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7682 | 59.7949 | -6.36 | -6.2465 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.768 | 59.6929 | 6.36 | 6.3578 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7686 | 6.7904 | 1 | 1.0544 | 116.328 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7699 | 6.7566 | -1 | -1.1661 | 115.8853 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7692 | 59.7949 | -6.36 | -6.2468 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.769 | 59.6929 | 6.36 | 6.3575 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7696 | 6.7852 | 1 | 1.0544 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7709 | 6.7566 | -1 | -1.166 | 115.8853 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7702 | 59.7949 | -6.36 | -6.2472 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.77 | 59.6929 | 6.36 | 6.3573 | 118.0497 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7706 | 6.7852 | 1 | 1.0544 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7719 | 6.7566 | -1 | -1.1659 | 115.8853 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7712 | 59.7949 | -6.36 | -6.2475 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.771 | 59.6763 | 6.36 | 6.3573 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7716 | 6.7852 | 1 | 1.0544 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7729 | 6.7566 | -1 | -1.1658 | 115.8853 | 0.98071 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7722 | 59.7949 | -6.36 | -6.2478 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.772 | 59.6763 | 6.36 | 6.3573 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7726 | 6.7852 | 1 | 1.0544 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7739 | 6.7622 | -1 | -1.1657 | 115.8741 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7732 | 59.7949 | -6.36 | -6.2482 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.773 | 59.6763 | 6.36 | 6.3574 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7736 | 6.7852 | 1 | 1.0544 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7749 | 6.7622 | -1 | -1.1656 | 115.8741 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7742 | 59.7949 | -6.36 | -6.2485 | 116.9116 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.774 | 59.6763 | 6.36 | 6.3574 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7746 | 6.7852 | 1 | 1.0544 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7759 | 6.7622 | -1 | -1.1655 | 115.8741 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7752 | 59.8045 | -6.36 | -6.2485 | 116.9069 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.775 | 59.6763 | 6.36 | 6.3574 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7756 | 6.7852 | 1 | 1.0543 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7769 | 6.7622 | -1 | -1.1653 | 115.8741 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7762 | 59.8045 | -6.36 | -6.2485 | 116.9069 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.776 | 59.6763 | 6.36 | 6.3575 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7766 | 6.7852 | 1 | 1.0543 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7779 | 6.7622 | -1 | -1.1652 | 115.8741 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7772 | 59.8045 | -6.36 | -6.2485 | 116.9069 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.777 | 59.6763 | 6.36 | 6.3575 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7776 | 6.7852 | 1 | 1.0543 | 116.3242 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7789 | 6.7622 | -1 | -1.1651 | 115.8741 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7782 | 59.8045 | -6.36 | -6.2485 | 116.9069 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.778 | 59.6763 | 6.36 | 6.3576 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7786 | 6.7825 | 1 | 1.0542 | 116.339 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7799 | 6.7622 | -1 | -1.165 | 115.8741 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7792 | 59.8045 | -6.36 | -6.2485 | 116.9069 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.779 | 59.7337 | 6.36 | 6.3576 | 118.0825 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7796 | 6.7825 | 1 | 1.0541 | 116.339 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7809 | 6.7622 | -1 | -1.1648 | 115.8741 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7802 | 59.8045 | -6.36 | -6.2485 | 116.9069 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.78 | 59.7337 | 6.36 | 6.3576 | 118.0825 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7806 | 6.7825 | 1 | 1.054 | 116.339 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7819 | 6.7472 | -1 | -1.1647 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7812 | 59.8045 | -6.36 | -6.2486 | 116.9069 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.781 | 59.7337 | 6.36 | 6.3577 | 118.0825 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7816 | 6.7825 | 1 | 1.054 | 116.339 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7829 | 6.7472 | -1 | -1.1645 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7822 | 59.8045 | -6.36 | -6.2486 | 116.9069 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.782 | 59.7337 | 6.36 | 6.3577 | 118.0825 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7826 | 6.7825 | 1 | 1.0539 | 116.339 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7839 | 6.7472 | -1 | -1.1643 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7832 | 59.8 | -6.36 | -6.2488 | 116.9064 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.783 | 59.7337 | 6.36 | 6.3578 | 118.0825 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7836 | 6.7825 | 1 | 1.0538 | 116.339 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7849 | 6.7472 | -1 | -1.1641 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7842 | 59.8 | -6.36 | -6.249 | 116.9064 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.784 | 59.7337 | 6.36 | 6.3578 | 118.0825 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7846 | 6.7825 | 1 | 1.0537 | 116.339 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7859 | 6.7472 | -1 | -1.1639 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7852 | 59.8 | -6.36 | -6.2492 | 116.9064 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.785 | 59.7337 | 6.36 | 6.3579 | 118.0825 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7856 | 6.7825 | 1 | 1.0536 | 116.339 | 0.9893 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7869 | 6.7472 | -1 | -1.1637 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7862 | 59.8 | -6.36 | -6.2494 | 116.9064 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.786 | 59.7337 | 6.36 | 6.3579 | 118.0825 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7866 | 6.7886 | 1 | 1.0535 | 116.3395 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7879 | 6.7472 | -1 | -1.1635 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7872 | 59.8 | -6.36 | -6.2496 | 116.9064 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.787 | 59.7601 | 6.36 | 6.3577 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7876 | 6.7886 | 1 | 1.0534 | 116.3395 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7889 | 6.7472 | -1 | -1.1633 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7882 | 59.8 | -6.36 | -6.2498 | 116.9064 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.788 | 59.7601 | 6.36 | 6.3576 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7886 | 6.7886 | 1 | 1.0533 | 116.3395 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7899 | 6.7472 | -1 | -1.1631 | 115.8615 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7892 | 59.8 | -6.36 | -6.25 | 116.9064 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.789 | 59.7601 | 6.36 | 6.3574 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7896 | 6.7886 | 1 | 1.0532 | 116.3395 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7909 | 6.7497 | -1 | -1.1631 | 115.8645 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7902 | 59.8 | -6.36 | -6.2502 | 116.9064 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.79 | 59.7601 | 6.36 | 6.3573 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7906 | 6.7886 | 1 | 1.0531 | 116.3395 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7919 | 6.7497 | -1 | -1.1631 | 115.8645 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7912 | 59.8027 | -6.36 | -6.2501 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.791 | 59.7601 | 6.36 | 6.3571 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7916 | 6.7886 | 1 | 1.0531 | 116.3395 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7929 | 6.7497 | -1 | -1.1631 | 115.8645 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7922 | 59.8027 | -6.36 | -6.2501 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.792 | 59.7601 | 6.36 | 6.3569 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7926 | 6.7886 | 1 | 1.053 | 116.3395 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7939 | 6.7497 | -1 | -1.1631 | 115.8645 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7932 | 59.8027 | -6.36 | -6.25 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.793 | 59.7601 | 6.36 | 6.3568 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7936 | 6.7886 | 1 | 1.0529 | 116.3395 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7949 | 6.7497 | -1 | -1.163 | 115.8645 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7942 | 59.8027 | -6.36 | -6.25 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.794 | 59.7601 | 6.36 | 6.3566 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7946 | 6.796 | 1 | 1.0528 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7959 | 6.7497 | -1 | -1.163 | 115.8645 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7952 | 59.8027 | -6.36 | -6.2499 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.795 | 59.7601 | 6.36 | 6.3565 | 118.0611 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7956 | 6.796 | 1 | 1.0528 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7969 | 6.7497 | -1 | -1.163 | 115.8645 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7962 | 59.8027 | -6.36 | -6.2498 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.796 | 59.7334 | 6.36 | 6.3565 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7966 | 6.796 | 1 | 1.0528 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7979 | 6.7497 | -1 | -1.163 | 115.8645 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7972 | 59.8027 | -6.36 | -6.2498 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.797 | 59.7334 | 6.36 | 6.3565 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7976 | 6.796 | 1 | 1.0527 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7989 | 6.765 | -1 | -1.1631 | 115.8742 | 0.98081 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7982 | 59.8027 | -6.36 | -6.2497 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.798 | 59.7334 | 6.36 | 6.3565 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7986 | 6.796 | 1 | 1.0527 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.7999 | 6.765 | -1 | -1.1632 | 115.8742 | 0.98081 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.7992 | 59.8027 | -6.36 | -6.2497 | 116.9122 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.799 | 59.7334 | 6.36 | 6.3565 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.7996 | 6.796 | 1 | 1.0526 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8009 | 6.765 | -1 | -1.1632 | 115.8742 | 0.98081 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8002 | 59.8111 | -6.36 | -6.2498 | 116.8934 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.8 | 59.7334 | 6.36 | 6.3565 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8006 | 6.796 | 1 | 1.0526 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8019 | 6.765 | -1 | -1.1633 | 115.8742 | 0.98081 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8012 | 59.8111 | -6.36 | -6.25 | 116.8934 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.801 | 59.7334 | 6.36 | 6.3565 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8016 | 6.796 | 1 | 1.0526 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8029 | 6.765 | -1 | -1.1634 | 115.8742 | 0.98081 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8022 | 59.8111 | -6.36 | -6.2501 | 116.8934 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.802 | 59.7334 | 6.36 | 6.3565 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8026 | 6.796 | 1 | 1.0525 | 116.3398 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8039 | 6.765 | -1 | -1.1635 | 115.8742 | 0.98081 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8032 | 59.8111 | -6.36 | -6.2503 | 116.8934 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.803 | 59.7334 | 6.36 | 6.3566 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8036 | 6.7896 | 1 | 1.0524 | 116.3396 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8049 | 6.765 | -1 | -1.1636 | 115.8742 | 0.98081 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8042 | 59.8111 | -6.36 | -6.2504 | 116.8934 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.804 | 59.6923 | 6.36 | 6.3568 | 118.0399 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8046 | 6.7896 | 1 | 1.0523 | 116.3396 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8059 | 6.765 | -1 | -1.1637 | 115.8742 | 0.98081 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8052 | 59.8111 | -6.36 | -6.2506 | 116.8934 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.805 | 59.6923 | 6.36 | 6.357 | 118.0399 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8056 | 6.7896 | 1 | 1.0522 | 116.3396 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8069 | 6.7507 | -1 | -1.1638 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8062 | 59.8111 | -6.36 | -6.2507 | 116.8934 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.806 | 59.6923 | 6.36 | 6.3573 | 118.0399 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8066 | 6.7896 | 1 | 1.0521 | 116.3396 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8079 | 6.7507 | -1 | -1.1639 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8072 | 59.8111 | -6.36 | -6.2509 | 116.8934 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.807 | 59.6923 | 6.36 | 6.3575 | 118.0399 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8076 | 6.7896 | 1 | 1.052 | 116.3396 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8089 | 6.7507 | -1 | -1.1641 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8082 | 59.794 | -6.36 | -6.251 | 116.8799 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.808 | 59.6923 | 6.36 | 6.3577 | 118.0399 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8086 | 6.7896 | 1 | 1.0519 | 116.3396 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8099 | 6.7507 | -1 | -1.1642 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8092 | 59.794 | -6.36 | -6.251 | 116.8799 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.809 | 59.6923 | 6.36 | 6.358 | 118.0399 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8096 | 6.7896 | 1 | 1.0518 | 116.3396 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8109 | 6.7507 | -1 | -1.1644 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8102 | 59.794 | -6.36 | -6.2511 | 116.8799 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.81 | 59.6923 | 6.36 | 6.3582 | 118.0399 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8106 | 6.7896 | 1 | 1.0517 | 116.3396 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8119 | 6.7507 | -1 | -1.1645 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8112 | 59.794 | -6.36 | -6.2512 | 116.8799 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.811 | 59.6923 | 6.36 | 6.3585 | 118.0399 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8116 | 6.7873 | 1 | 1.0516 | 116.3329 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8129 | 6.7507 | -1 | -1.1646 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8122 | 59.794 | -6.36 | -6.2513 | 116.8799 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.812 | 59.6736 | 6.36 | 6.3579 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8126 | 6.7873 | 1 | 1.0514 | 116.3329 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8139 | 6.7507 | -1 | -1.1648 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8132 | 59.794 | -6.36 | -6.2513 | 116.8799 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.813 | 59.6736 | 6.36 | 6.3573 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8136 | 6.7873 | 1 | 1.0512 | 116.3329 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8149 | 6.7507 | -1 | -1.1649 | 115.8726 | 0.98051 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8142 | 59.794 | -6.36 | -6.2514 | 116.8799 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.814 | 59.6736 | 6.36 | 6.3568 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8146 | 6.7873 | 1 | 1.0511 | 116.3329 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8159 | 6.7578 | -1 | -1.165 | 115.8869 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8152 | 59.794 | -6.36 | -6.2515 | 116.8799 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.815 | 59.6736 | 6.36 | 6.3562 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8156 | 6.7873 | 1 | 1.0509 | 116.3329 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8169 | 6.7578 | -1 | -1.1651 | 115.8869 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8162 | 59.7896 | -6.36 | -6.2512 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.816 | 59.6736 | 6.36 | 6.3556 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8166 | 6.7873 | 1 | 1.0508 | 116.3329 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8179 | 6.7578 | -1 | -1.1651 | 115.8869 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8172 | 59.7896 | -6.36 | -6.2508 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.817 | 59.6736 | 6.36 | 6.3551 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8176 | 6.7873 | 1 | 1.0506 | 116.3329 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8189 | 6.7578 | -1 | -1.1652 | 115.8869 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8182 | 59.7896 | -6.36 | -6.2505 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.818 | 59.6736 | 6.36 | 6.3545 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8186 | 6.7873 | 1 | 1.0504 | 116.3329 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8199 | 6.7578 | -1 | -1.1653 | 115.8869 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8192 | 59.7896 | -6.36 | -6.2502 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.819 | 59.6736 | 6.36 | 6.354 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8196 | 6.7874 | 1 | 1.0503 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8209 | 6.7578 | -1 | -1.1653 | 115.8869 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8202 | 59.7896 | -6.36 | -6.2499 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.82 | 59.6736 | 6.36 | 6.3534 | 118.0541 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8206 | 6.7874 | 1 | 1.0502 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8219 | 6.7578 | -1 | -1.1654 | 115.8869 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8212 | 59.7896 | -6.36 | -6.2496 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.821 | 59.7259 | 6.36 | 6.3528 | 118.0684 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8216 | 6.7874 | 1 | 1.05 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8229 | 6.7578 | -1 | -1.1654 | 115.8869 | 0.98074 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8222 | 59.7896 | -6.36 | -6.2492 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.822 | 59.7259 | 6.36 | 6.3523 | 118.0684 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8226 | 6.7874 | 1 | 1.0499 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8239 | 6.7653 | -1 | -1.1654 | 115.888 | 0.98093 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8232 | 59.7896 | -6.36 | -6.2489 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.823 | 59.7259 | 6.36 | 6.3517 | 118.0684 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8236 | 6.7874 | 1 | 1.0498 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8249 | 6.7653 | -1 | -1.1654 | 115.888 | 0.98093 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8242 | 59.7896 | -6.36 | -6.2486 | 116.9006 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.824 | 59.7259 | 6.36 | 6.3511 | 118.0684 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8246 | 6.7874 | 1 | 1.0496 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8259 | 6.7653 | -1 | -1.1653 | 115.888 | 0.98093 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8252 | 59.7684 | -6.36 | -6.2482 | 116.9092 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.825 | 59.7259 | 6.36 | 6.3505 | 118.0684 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8256 | 6.7874 | 1 | 1.0495 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8269 | 6.7653 | -1 | -1.1653 | 115.888 | 0.98093 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8262 | 59.7684 | -6.36 | -6.2478 | 116.9092 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.826 | 59.7259 | 6.36 | 6.35 | 118.0684 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8266 | 6.7874 | 1 | 1.0494 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8279 | 6.7653 | -1 | -1.1652 | 115.888 | 0.98093 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8272 | 59.7684 | -6.36 | -6.2474 | 116.9092 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.827 | 59.7259 | 6.36 | 6.3494 | 118.0684 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8276 | 6.7874 | 1 | 1.0492 | 116.3315 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8289 | 6.7653 | -1 | -1.1652 | 115.888 | 0.98093 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8282 | 59.7684 | -6.36 | -6.247 | 116.9092 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.828 | 59.7259 | 6.36 | 6.3488 | 118.0684 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8286 | 6.786 | 1 | 1.0492 | 116.3284 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8299 | 6.7653 | -1 | -1.1652 | 115.888 | 0.98093 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8292 | 59.7684 | -6.36 | -6.2466 | 116.9092 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.829 | 59.7709 | 6.36 | 6.3491 | 118.0586 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8296 | 6.786 | 1 | 1.0491 | 116.3284 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8309 | 6.7653 | -1 | -1.1651 | 115.888 | 0.98093 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8302 | 59.7684 | -6.36 | -6.2462 | 116.9092 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.83 | 59.7709 | 6.36 | 6.3494 | 118.0586 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8306 | 6.786 | 1 | 1.0491 | 116.3284 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8319 | 6.7569 | -1 | -1.1651 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8312 | 59.7684 | -6.36 | -6.2457 | 116.9092 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.831 | 59.7709 | 6.36 | 6.3497 | 118.0586 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8316 | 6.786 | 1 | 1.049 | 116.3284 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8329 | 6.7569 | -1 | -1.165 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8322 | 59.7684 | -6.36 | -6.2453 | 116.9092 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.832 | 59.7709 | 6.36 | 6.35 | 118.0586 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8326 | 6.786 | 1 | 1.049 | 116.3284 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8339 | 6.7569 | -1 | -1.165 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8332 | 59.7686 | -6.36 | -6.2454 | 116.9025 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.833 | 59.7709 | 6.36 | 6.3503 | 118.0586 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8336 | 6.786 | 1 | 1.049 | 116.3284 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8349 | 6.7569 | -1 | -1.165 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8342 | 59.7686 | -6.36 | -6.2455 | 116.9025 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.834 | 59.7709 | 6.36 | 6.3506 | 118.0586 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8346 | 6.786 | 1 | 1.0489 | 116.3284 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8359 | 6.7569 | -1 | -1.1649 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8352 | 59.7686 | -6.36 | -6.2455 | 116.9025 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.835 | 59.7709 | 6.36 | 6.3509 | 118.0586 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8356 | 6.786 | 1 | 1.0489 | 116.3284 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8369 | 6.7569 | -1 | -1.1649 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8362 | 59.7686 | -6.36 | -6.2456 | 116.9025 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.836 | 59.7709 | 6.36 | 6.3512 | 118.0586 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8366 | 6.7954 | 1 | 1.0489 | 116.3317 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8379 | 6.7569 | -1 | -1.1648 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8372 | 59.7686 | -6.36 | -6.2456 | 116.9025 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.837 | 59.718 | 6.36 | 6.3517 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8376 | 6.7954 | 1 | 1.049 | 116.3317 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8389 | 6.7569 | -1 | -1.1648 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8382 | 59.7686 | -6.36 | -6.2457 | 116.9025 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.838 | 59.718 | 6.36 | 6.3522 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8386 | 6.7954 | 1 | 1.049 | 116.3317 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8399 | 6.7569 | -1 | -1.1647 | 115.8734 | 0.98077 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8392 | 59.7686 | -6.36 | -6.2457 | 116.9025 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.839 | 59.718 | 6.36 | 6.3527 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8396 | 6.7954 | 1 | 1.0491 | 116.3317 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8409 | 6.7542 | -1 | -1.1647 | 115.8846 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8402 | 59.7686 | -6.36 | -6.2458 | 116.9025 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.84 | 59.718 | 6.36 | 6.3532 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8406 | 6.7954 | 1 | 1.0491 | 116.3317 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8419 | 6.7542 | -1 | -1.1647 | 115.8846 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8412 | 59.7897 | -6.36 | -6.2457 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.841 | 59.718 | 6.36 | 6.3537 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8416 | 6.7954 | 1 | 1.0492 | 116.3317 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8429 | 6.7542 | -1 | -1.1647 | 115.8846 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8422 | 59.7897 | -6.36 | -6.2456 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.842 | 59.718 | 6.36 | 6.3542 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8426 | 6.7954 | 1 | 1.0493 | 116.3317 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8439 | 6.7542 | -1 | -1.1647 | 115.8846 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8432 | 59.7897 | -6.36 | -6.2455 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.843 | 59.718 | 6.36 | 6.3547 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8436 | 6.7954 | 1 | 1.0493 | 116.3317 | 0.98908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8449 | 6.7542 | -1 | -1.1647 | 115.8846 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8442 | 59.7897 | -6.36 | -6.2453 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.844 | 59.718 | 6.36 | 6.3552 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8446 | 6.7963 | 1 | 1.0493 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8459 | 6.7542 | -1 | -1.1647 | 115.8846 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8452 | 59.7897 | -6.36 | -6.2452 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.845 | 59.718 | 6.36 | 6.3557 | 118.0628 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8456 | 6.7963 | 1 | 1.0494 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8469 | 6.7542 | -1 | -1.1647 | 115.8846 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8462 | 59.7897 | -6.36 | -6.2451 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.846 | 59.6992 | 6.36 | 6.3558 | 118.0585 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8466 | 6.7963 | 1 | 1.0494 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8479 | 6.7542 | -1 | -1.1647 | 115.8846 | 0.98052 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8472 | 59.7897 | -6.36 | -6.245 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.847 | 59.6992 | 6.36 | 6.3559 | 118.0585 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8476 | 6.7963 | 1 | 1.0495 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8489 | 6.7534 | -1 | -1.1647 | 115.8681 | 0.98083 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8482 | 59.7897 | -6.36 | -6.2449 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.848 | 59.6992 | 6.36 | 6.356 | 118.0585 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8486 | 6.7963 | 1 | 1.0495 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8499 | 6.7534 | -1 | -1.1647 | 115.8681 | 0.98083 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8492 | 59.7897 | -6.36 | -6.2448 | 116.8933 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.849 | 59.6992 | 6.36 | 6.3561 | 118.0585 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8496 | 6.7963 | 1 | 1.0496 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8509 | 6.7534 | -1 | -1.1647 | 115.8681 | 0.98083 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8502 | 59.775 | -6.36 | -6.2449 | 116.8923 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.85 | 59.6992 | 6.36 | 6.3562 | 118.0585 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8506 | 6.7963 | 1 | 1.0496 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8519 | 6.7534 | -1 | -1.1647 | 115.8681 | 0.98083 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8512 | 59.775 | -6.36 | -6.2451 | 116.8923 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.851 | 59.6992 | 6.36 | 6.3563 | 118.0585 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8516 | 6.7963 | 1 | 1.0496 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8529 | 6.7534 | -1 | -1.1646 | 115.8681 | 0.98083 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8522 | 59.775 | -6.36 | -6.2452 | 116.8923 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.852 | 59.6992 | 6.36 | 6.3563 | 118.0585 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8526 | 6.7963 | 1 | 1.0497 | 116.3464 | 0.98907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8539 | 6.7534 | -1 | -1.1646 | 115.8681 | 0.98083 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8532 | 59.775 | -6.36 | -6.2454 | 116.8923 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.853 | 59.6992 | 6.36 | 6.3564 | 118.0585 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8536 | 6.7979 | 1 | 1.0496 | 116.3458 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8549 | 6.7534 | -1 | -1.1646 | 115.8681 | 0.98083 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8542 | 59.775 | -6.36 | -6.2455 | 116.8923 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.854 | 59.7503 | 6.36 | 6.3563 | 118.054 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8546 | 6.7979 | 1 | 1.0495 | 116.3458 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8559 | 6.7534 | -1 | -1.1646 | 115.8681 | 0.98083 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8552 | 59.775 | -6.36 | -6.2457 | 116.8923 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.855 | 59.7503 | 6.36 | 6.3561 | 118.054 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8556 | 6.7979 | 1 | 1.0494 | 116.3458 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8569 | 6.7566 | -1 | -1.1645 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8562 | 59.775 | -6.36 | -6.2458 | 116.8923 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.856 | 59.7503 | 6.36 | 6.356 | 118.054 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8566 | 6.7979 | 1 | 1.0493 | 116.3458 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8579 | 6.7566 | -1 | -1.1644 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8572 | 59.775 | -6.36 | -6.246 | 116.8923 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.857 | 59.7503 | 6.36 | 6.3558 | 118.054 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8576 | 6.7979 | 1 | 1.0492 | 116.3458 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8589 | 6.7566 | -1 | -1.1643 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8582 | 59.7605 | -6.36 | -6.2463 | 116.9053 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.858 | 59.7503 | 6.36 | 6.3557 | 118.054 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8586 | 6.7979 | 1 | 1.0491 | 116.3458 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8599 | 6.7566 | -1 | -1.1642 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8592 | 59.7605 | -6.36 | -6.2467 | 116.9053 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.859 | 59.7503 | 6.36 | 6.3555 | 118.054 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8596 | 6.7979 | 1 | 1.049 | 116.3458 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8609 | 6.7566 | -1 | -1.1641 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8602 | 59.7605 | -6.36 | -6.2471 | 116.9053 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.86 | 59.7503 | 6.36 | 6.3554 | 118.054 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8606 | 6.7979 | 1 | 1.0489 | 116.3458 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8619 | 6.7566 | -1 | -1.164 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8612 | 59.7605 | -6.36 | -6.2474 | 116.9053 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.861 | 59.7503 | 6.36 | 6.3552 | 118.054 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8616 | 6.7964 | 1 | 1.0488 | 116.3463 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8629 | 6.7566 | -1 | -1.1639 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8622 | 59.7605 | -6.36 | -6.2478 | 116.9053 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.862 | 59.7458 | 6.36 | 6.3552 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8626 | 6.7964 | 1 | 1.0487 | 116.3463 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8639 | 6.7566 | -1 | -1.1639 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8632 | 59.7605 | -6.36 | -6.2482 | 116.9053 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.863 | 59.7458 | 6.36 | 6.3551 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8636 | 6.7964 | 1 | 1.0486 | 116.3463 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8649 | 6.7566 | -1 | -1.1638 | 115.8613 | 0.9811 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8642 | 59.7605 | -6.36 | -6.2485 | 116.9053 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.864 | 59.7458 | 6.36 | 6.355 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8646 | 6.7964 | 1 | 1.0486 | 116.3463 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8659 | 6.7643 | -1 | -1.1636 | 115.8668 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8652 | 59.7605 | -6.36 | -6.2489 | 116.9053 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.865 | 59.7458 | 6.36 | 6.3549 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8656 | 6.7964 | 1 | 1.0485 | 116.3463 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8669 | 6.7643 | -1 | -1.1635 | 115.8668 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8662 | 59.7749 | -6.36 | -6.249 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.866 | 59.7458 | 6.36 | 6.3549 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8666 | 6.7964 | 1 | 1.0484 | 116.3463 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8679 | 6.7643 | -1 | -1.1633 | 115.8668 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8672 | 59.7749 | -6.36 | -6.2491 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.867 | 59.7458 | 6.36 | 6.3548 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8676 | 6.7964 | 1 | 1.0483 | 116.3463 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8689 | 6.7643 | -1 | -1.1631 | 115.8668 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8682 | 59.7749 | -6.36 | -6.2492 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.868 | 59.7458 | 6.36 | 6.3547 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8686 | 6.7964 | 1 | 1.0482 | 116.3463 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8699 | 6.7643 | -1 | -1.163 | 115.8668 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8692 | 59.7749 | -6.36 | -6.2493 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.869 | 59.7458 | 6.36 | 6.3546 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8696 | 6.7887 | 1 | 1.0482 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8709 | 6.7643 | -1 | -1.1628 | 115.8668 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8702 | 59.7749 | -6.36 | -6.2493 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.87 | 59.7458 | 6.36 | 6.3546 | 118.0568 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8706 | 6.7887 | 1 | 1.0483 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8719 | 6.7643 | -1 | -1.1627 | 115.8668 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8712 | 59.7749 | -6.36 | -6.2494 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.871 | 59.6673 | 6.36 | 6.355 | 118.0528 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8716 | 6.7887 | 1 | 1.0483 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8729 | 6.7643 | -1 | -1.1625 | 115.8668 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8722 | 59.7749 | -6.36 | -6.2495 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.872 | 59.6673 | 6.36 | 6.3554 | 118.0528 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8726 | 6.7887 | 1 | 1.0483 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8739 | 6.7536 | -1 | -1.1624 | 115.8546 | 0.98096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8732 | 59.7749 | -6.36 | -6.2496 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.873 | 59.6673 | 6.36 | 6.3558 | 118.0528 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8736 | 6.7887 | 1 | 1.0483 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8749 | 6.7536 | -1 | -1.1622 | 115.8546 | 0.98096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8742 | 59.7749 | -6.36 | -6.2497 | 116.8943 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.874 | 59.6673 | 6.36 | 6.3562 | 118.0528 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8746 | 6.7887 | 1 | 1.0483 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8759 | 6.7536 | -1 | -1.1621 | 115.8546 | 0.98096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8752 | 59.7771 | -6.36 | -6.2496 | 116.8891 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.875 | 59.6673 | 6.36 | 6.3566 | 118.0528 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8756 | 6.7887 | 1 | 1.0483 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8769 | 6.7536 | -1 | -1.162 | 115.8546 | 0.98096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8762 | 59.7771 | -6.36 | -6.2495 | 116.8891 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.876 | 59.6673 | 6.36 | 6.357 | 118.0528 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8766 | 6.7887 | 1 | 1.0483 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8779 | 6.7536 | -1 | -1.1618 | 115.8546 | 0.98096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8772 | 59.7771 | -6.36 | -6.2495 | 116.8891 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.877 | 59.6673 | 6.36 | 6.3574 | 118.0528 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8776 | 6.7887 | 1 | 1.0483 | 116.3541 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8789 | 6.7536 | -1 | -1.1617 | 115.8546 | 0.98096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8782 | 59.7771 | -6.36 | -6.2494 | 116.8891 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.878 | 59.6673 | 6.36 | 6.3578 | 118.0528 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8786 | 6.7879 | 1 | 1.0483 | 116.352 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8799 | 6.7536 | -1 | -1.1616 | 115.8546 | 0.98096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8792 | 59.7771 | -6.36 | -6.2493 | 116.8891 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.879 | 59.7071 | 6.36 | 6.3579 | 118.0285 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8796 | 6.7879 | 1 | 1.0482 | 116.352 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8809 | 6.7536 | -1 | -1.1614 | 115.8546 | 0.98096 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8802 | 59.7771 | -6.36 | -6.2492 | 116.8891 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.88 | 59.7071 | 6.36 | 6.358 | 118.0285 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8806 | 6.7879 | 1 | 1.0482 | 116.352 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8819 | 6.7469 | -1 | -1.1613 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8812 | 59.7771 | -6.36 | -6.2491 | 116.8891 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.881 | 59.7071 | 6.36 | 6.3581 | 118.0285 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8816 | 6.7879 | 1 | 1.0482 | 116.352 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8829 | 6.7469 | -1 | -1.1613 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8822 | 59.7771 | -6.36 | -6.249 | 116.8891 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.882 | 59.7071 | 6.36 | 6.3581 | 118.0285 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8826 | 6.7879 | 1 | 1.0481 | 116.352 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8839 | 6.7469 | -1 | -1.1612 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8832 | 59.79 | -6.36 | -6.2489 | 116.9068 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.883 | 59.7071 | 6.36 | 6.3582 | 118.0285 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8836 | 6.7879 | 1 | 1.0481 | 116.352 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8849 | 6.7469 | -1 | -1.1611 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8842 | 59.79 | -6.36 | -6.2488 | 116.9068 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.884 | 59.7071 | 6.36 | 6.3583 | 118.0285 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8846 | 6.7879 | 1 | 1.048 | 116.352 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8859 | 6.7469 | -1 | -1.161 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8852 | 59.79 | -6.36 | -6.2487 | 116.9068 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.885 | 59.7071 | 6.36 | 6.3584 | 118.0285 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8856 | 6.7879 | 1 | 1.048 | 116.352 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8869 | 6.7469 | -1 | -1.161 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8862 | 59.79 | -6.36 | -6.2486 | 116.9068 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.886 | 59.7071 | 6.36 | 6.3585 | 118.0285 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8866 | 6.7972 | 1 | 1.0479 | 116.3535 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8879 | 6.7469 | -1 | -1.1609 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8872 | 59.79 | -6.36 | -6.2484 | 116.9068 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.887 | 59.7783 | 6.36 | 6.3583 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8876 | 6.7972 | 1 | 1.0478 | 116.3535 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8889 | 6.7469 | -1 | -1.1608 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8882 | 59.79 | -6.36 | -6.2483 | 116.9068 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.888 | 59.7783 | 6.36 | 6.3581 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8886 | 6.7972 | 1 | 1.0477 | 116.3535 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8899 | 6.7469 | -1 | -1.1607 | 115.8495 | 0.98091 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8892 | 59.79 | -6.36 | -6.2482 | 116.9068 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.889 | 59.7783 | 6.36 | 6.3578 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8896 | 6.7972 | 1 | 1.0477 | 116.3535 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8909 | 6.7606 | -1 | -1.1606 | 115.8606 | 0.98131 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8902 | 59.79 | -6.36 | -6.2481 | 116.9068 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.89 | 59.7783 | 6.36 | 6.3576 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8906 | 6.7972 | 1 | 1.0476 | 116.3535 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8919 | 6.7606 | -1 | -1.1605 | 115.8606 | 0.98131 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8912 | 59.8102 | -6.36 | -6.2482 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.891 | 59.7783 | 6.36 | 6.3574 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8916 | 6.7972 | 1 | 1.0475 | 116.3535 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8929 | 6.7606 | -1 | -1.1604 | 115.8606 | 0.98131 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8922 | 59.8102 | -6.36 | -6.2482 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.892 | 59.7783 | 6.36 | 6.3571 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8926 | 6.7972 | 1 | 1.0474 | 116.3535 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8939 | 6.7606 | -1 | -1.1603 | 115.8606 | 0.98131 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8932 | 59.8102 | -6.36 | -6.2483 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.893 | 59.7783 | 6.36 | 6.3569 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8936 | 6.7972 | 1 | 1.0473 | 116.3535 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8949 | 6.7606 | -1 | -1.1601 | 115.8606 | 0.98131 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8942 | 59.8102 | -6.36 | -6.2484 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.894 | 59.7783 | 6.36 | 6.3567 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8946 | 6.7986 | 1 | 1.0473 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8959 | 6.7606 | -1 | -1.16 | 115.8606 | 0.98131 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8952 | 59.8102 | -6.36 | -6.2485 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.895 | 59.7783 | 6.36 | 6.3564 | 118.0523 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8956 | 6.7986 | 1 | 1.0472 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8969 | 6.7606 | -1 | -1.1599 | 115.8606 | 0.98131 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8962 | 59.8102 | -6.36 | -6.2485 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.896 | 59.7504 | 6.36 | 6.3564 | 118.0925 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8966 | 6.7986 | 1 | 1.0472 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8979 | 6.7606 | -1 | -1.1598 | 115.8606 | 0.98131 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8972 | 59.8102 | -6.36 | -6.2486 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.897 | 59.7504 | 6.36 | 6.3563 | 118.0925 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8976 | 6.7986 | 1 | 1.0471 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8989 | 6.7615 | -1 | -1.1596 | 115.8619 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8982 | 59.8102 | -6.36 | -6.2487 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.898 | 59.7504 | 6.36 | 6.3563 | 118.0925 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8986 | 6.7986 | 1 | 1.0471 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.8999 | 6.7615 | -1 | -1.1595 | 115.8619 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.8992 | 59.8102 | -6.36 | -6.2488 | 116.9141 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.899 | 59.7504 | 6.36 | 6.3562 | 118.0925 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.8996 | 6.7986 | 1 | 1.047 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9009 | 6.7615 | -1 | -1.1593 | 115.8619 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9002 | 59.8067 | -6.36 | -6.2488 | 116.9105 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.9 | 59.7504 | 6.36 | 6.3562 | 118.0925 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9006 | 6.7986 | 1 | 1.0469 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9019 | 6.7615 | -1 | -1.1591 | 115.8619 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9012 | 59.8067 | -6.36 | -6.2489 | 116.9105 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.901 | 59.7504 | 6.36 | 6.3561 | 118.0925 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9016 | 6.7986 | 1 | 1.0469 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9029 | 6.7615 | -1 | -1.1589 | 115.8619 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9022 | 59.8067 | -6.36 | -6.2489 | 116.9105 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.902 | 59.7504 | 6.36 | 6.3561 | 118.0925 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9026 | 6.7986 | 1 | 1.0468 | 116.3466 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9039 | 6.7615 | -1 | -1.1588 | 115.8619 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9032 | 59.8067 | -6.36 | -6.249 | 116.9105 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.903 | 59.7504 | 6.36 | 6.356 | 118.0925 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9036 | 6.795 | 1 | 1.0468 | 116.3462 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9049 | 6.7615 | -1 | -1.1586 | 115.8619 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9042 | 59.8067 | -6.36 | -6.2491 | 116.9105 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.904 | 59.7066 | 6.36 | 6.356 | 118.0633 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9046 | 6.795 | 1 | 1.0468 | 116.3462 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9059 | 6.7615 | -1 | -1.1584 | 115.8619 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9052 | 59.8067 | -6.36 | -6.2491 | 116.9105 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.905 | 59.7066 | 6.36 | 6.356 | 118.0633 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9056 | 6.795 | 1 | 1.0468 | 116.3462 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9069 | 6.7513 | -1 | -1.1582 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9062 | 59.8067 | -6.36 | -6.2492 | 116.9105 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.906 | 59.7066 | 6.36 | 6.3559 | 118.0633 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9066 | 6.795 | 1 | 1.0468 | 116.3462 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9079 | 6.7513 | -1 | -1.1581 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9072 | 59.8067 | -6.36 | -6.2492 | 116.9105 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.907 | 59.7066 | 6.36 | 6.3559 | 118.0633 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9076 | 6.795 | 1 | 1.0468 | 116.3462 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9089 | 6.7513 | -1 | -1.1579 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9082 | 59.7952 | -6.36 | -6.2487 | 116.915 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.908 | 59.7066 | 6.36 | 6.3559 | 118.0633 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9086 | 6.795 | 1 | 1.0468 | 116.3462 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9099 | 6.7513 | -1 | -1.1577 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9092 | 59.7952 | -6.36 | -6.2481 | 116.915 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.909 | 59.7066 | 6.36 | 6.3559 | 118.0633 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9096 | 6.795 | 1 | 1.0468 | 116.3462 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9109 | 6.7513 | -1 | -1.1575 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9102 | 59.7952 | -6.36 | -6.2475 | 116.915 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.91 | 59.7066 | 6.36 | 6.3559 | 118.0633 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9106 | 6.795 | 1 | 1.0468 | 116.3462 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9119 | 6.7513 | -1 | -1.1574 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9112 | 59.7952 | -6.36 | -6.247 | 116.915 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.911 | 59.7066 | 6.36 | 6.3558 | 118.0633 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9116 | 6.7991 | 1 | 1.0467 | 116.3449 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9129 | 6.7513 | -1 | -1.1572 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9122 | 59.7952 | -6.36 | -6.2464 | 116.915 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.912 | 59.7262 | 6.36 | 6.356 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9126 | 6.7991 | 1 | 1.0467 | 116.3449 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9139 | 6.7513 | -1 | -1.157 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9132 | 59.7952 | -6.36 | -6.2458 | 116.915 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.913 | 59.7262 | 6.36 | 6.3561 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9136 | 6.7991 | 1 | 1.0467 | 116.3449 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9149 | 6.7513 | -1 | -1.1568 | 115.8505 | 0.98144 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9142 | 59.7952 | -6.36 | -6.2453 | 116.915 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.914 | 59.7262 | 6.36 | 6.3562 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9146 | 6.7991 | 1 | 1.0467 | 116.3449 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9159 | 6.7537 | -1 | -1.1567 | 115.8606 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9152 | 59.7952 | -6.36 | -6.2447 | 116.915 | 0.99451 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.915 | 59.7262 | 6.36 | 6.3563 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9156 | 6.7991 | 1 | 1.0467 | 116.3449 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9169 | 6.7537 | -1 | -1.1565 | 115.8606 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9162 | 59.7742 | -6.36 | -6.2442 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.916 | 59.7262 | 6.36 | 6.3565 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9166 | 6.7991 | 1 | 1.0466 | 116.3449 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9179 | 6.7537 | -1 | -1.1563 | 115.8606 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9172 | 59.7742 | -6.36 | -6.2437 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.917 | 59.7262 | 6.36 | 6.3566 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9176 | 6.7991 | 1 | 1.0466 | 116.3449 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9189 | 6.7537 | -1 | -1.1562 | 115.8606 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9182 | 59.7742 | -6.36 | -6.2433 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.918 | 59.7262 | 6.36 | 6.3567 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9186 | 6.7991 | 1 | 1.0466 | 116.3449 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9199 | 6.7537 | -1 | -1.156 | 115.8606 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9192 | 59.7742 | -6.36 | -6.2428 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.919 | 59.7262 | 6.36 | 6.3568 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9196 | 6.7961 | 1 | 1.0465 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9209 | 6.7537 | -1 | -1.1559 | 115.8606 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9202 | 59.7742 | -6.36 | -6.2423 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.92 | 59.7262 | 6.36 | 6.357 | 118.0666 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9206 | 6.7961 | 1 | 1.0464 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9219 | 6.7537 | -1 | -1.1557 | 115.8606 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9212 | 59.7742 | -6.36 | -6.2418 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.921 | 59.7241 | 6.36 | 6.3572 | 118.0773 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9216 | 6.7961 | 1 | 1.0464 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9229 | 6.7537 | -1 | -1.1556 | 115.8606 | 0.98134 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9222 | 59.7742 | -6.36 | -6.2414 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.922 | 59.7241 | 6.36 | 6.3575 | 118.0773 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9226 | 6.7961 | 1 | 1.0463 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9239 | 6.7626 | -1 | -1.1556 | 115.8611 | 0.98118 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9232 | 59.7742 | -6.36 | -6.2409 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.923 | 59.7241 | 6.36 | 6.3578 | 118.0773 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9236 | 6.7961 | 1 | 1.0462 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9249 | 6.7626 | -1 | -1.1555 | 115.8611 | 0.98118 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9242 | 59.7742 | -6.36 | -6.2404 | 116.9085 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.924 | 59.7241 | 6.36 | 6.358 | 118.0773 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9246 | 6.7961 | 1 | 1.0461 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9259 | 6.7626 | -1 | -1.1555 | 115.8611 | 0.98118 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9252 | 59.7701 | -6.36 | -6.2403 | 116.8943 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.925 | 59.7241 | 6.36 | 6.3583 | 118.0773 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9256 | 6.7961 | 1 | 1.046 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9269 | 6.7626 | -1 | -1.1555 | 115.8611 | 0.98118 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9262 | 59.7701 | -6.36 | -6.2402 | 116.8943 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.926 | 59.7241 | 6.36 | 6.3586 | 118.0773 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9266 | 6.7961 | 1 | 1.046 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9279 | 6.7626 | -1 | -1.1554 | 115.8611 | 0.98118 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9272 | 59.7701 | -6.36 | -6.2401 | 116.8943 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.927 | 59.7241 | 6.36 | 6.3588 | 118.0773 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9276 | 6.7961 | 1 | 1.0459 | 116.3472 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9289 | 6.7626 | -1 | -1.1554 | 115.8611 | 0.98118 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9282 | 59.7701 | -6.36 | -6.24 | 116.8943 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.928 | 59.7241 | 6.36 | 6.3591 | 118.0773 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9286 | 6.7974 | 1 | 1.0459 | 116.3601 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9299 | 6.7626 | -1 | -1.1554 | 115.8611 | 0.98118 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9292 | 59.7701 | -6.36 | -6.2399 | 116.8943 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.929 | 59.7457 | 6.36 | 6.3592 | 118.0503 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9296 | 6.7974 | 1 | 1.0459 | 116.3601 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9309 | 6.7626 | -1 | -1.1553 | 115.8611 | 0.98118 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9302 | 59.7701 | -6.36 | -6.2398 | 116.8943 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.93 | 59.7457 | 6.36 | 6.3594 | 118.0503 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9306 | 6.7974 | 1 | 1.0459 | 116.3601 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9319 | 6.7613 | -1 | -1.1554 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9312 | 59.7701 | -6.36 | -6.2397 | 116.8943 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.931 | 59.7457 | 6.36 | 6.3596 | 118.0503 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9316 | 6.7974 | 1 | 1.0459 | 116.3601 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9329 | 6.7613 | -1 | -1.1555 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9322 | 59.7701 | -6.36 | -6.2396 | 116.8943 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.932 | 59.7457 | 6.36 | 6.3597 | 118.0503 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9326 | 6.7974 | 1 | 1.0459 | 116.3601 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9339 | 6.7613 | -1 | -1.1556 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9332 | 59.7683 | -6.36 | -6.2395 | 116.8791 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.933 | 59.7457 | 6.36 | 6.3599 | 118.0503 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9336 | 6.7974 | 1 | 1.0459 | 116.3601 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9349 | 6.7613 | -1 | -1.1557 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9342 | 59.7683 | -6.36 | -6.2395 | 116.8791 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.934 | 59.7457 | 6.36 | 6.36 | 118.0503 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9346 | 6.7974 | 1 | 1.0459 | 116.3601 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9359 | 6.7613 | -1 | -1.1558 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9352 | 59.7683 | -6.36 | -6.2394 | 116.8791 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.935 | 59.7457 | 6.36 | 6.3602 | 118.0503 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9356 | 6.7974 | 1 | 1.0458 | 116.3601 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9369 | 6.7613 | -1 | -1.1559 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9362 | 59.7683 | -6.36 | -6.2393 | 116.8791 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.936 | 59.7457 | 6.36 | 6.3604 | 118.0503 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9366 | 6.7887 | 1 | 1.0459 | 116.3583 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9379 | 6.7613 | -1 | -1.156 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9372 | 59.7683 | -6.36 | -6.2392 | 116.8791 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.937 | 59.8043 | 6.36 | 6.3603 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9376 | 6.7887 | 1 | 1.046 | 116.3583 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9389 | 6.7613 | -1 | -1.1561 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9382 | 59.7683 | -6.36 | -6.2392 | 116.8791 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.938 | 59.8043 | 6.36 | 6.3602 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9386 | 6.7887 | 1 | 1.046 | 116.3583 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9399 | 6.7613 | -1 | -1.1562 | 115.8467 | 0.981 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9392 | 59.7683 | -6.36 | -6.2391 | 116.8791 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.939 | 59.8043 | 6.36 | 6.3601 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9396 | 6.7887 | 1 | 1.0461 | 116.3583 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9409 | 6.758 | -1 | -1.1563 | 115.8392 | 0.98099 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9402 | 59.7683 | -6.36 | -6.239 | 116.8791 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.94 | 59.8043 | 6.36 | 6.36 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9406 | 6.7887 | 1 | 1.0462 | 116.3583 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9419 | 6.758 | -1 | -1.1563 | 115.8392 | 0.98099 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9412 | 59.7518 | -6.36 | -6.2394 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.941 | 59.8043 | 6.36 | 6.3599 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9416 | 6.7887 | 1 | 1.0462 | 116.3583 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9429 | 6.758 | -1 | -1.1563 | 115.8392 | 0.98099 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9422 | 59.7518 | -6.36 | -6.2397 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.942 | 59.8043 | 6.36 | 6.3598 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9426 | 6.7887 | 1 | 1.0463 | 116.3583 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9439 | 6.758 | -1 | -1.1564 | 115.8392 | 0.98099 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9432 | 59.7518 | -6.36 | -6.2401 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.943 | 59.8043 | 6.36 | 6.3597 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9436 | 6.7887 | 1 | 1.0463 | 116.3583 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9449 | 6.758 | -1 | -1.1564 | 115.8392 | 0.98099 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9442 | 59.7518 | -6.36 | -6.2404 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.944 | 59.8043 | 6.36 | 6.3596 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9446 | 6.793 | 1 | 1.0464 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9459 | 6.758 | -1 | -1.1564 | 115.8392 | 0.98099 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9452 | 59.7518 | -6.36 | -6.2407 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.945 | 59.8043 | 6.36 | 6.3595 | 118.0436 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9456 | 6.793 | 1 | 1.0464 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9469 | 6.758 | -1 | -1.1564 | 115.8392 | 0.98099 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9462 | 59.7518 | -6.36 | -6.2411 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.946 | 59.7679 | 6.36 | 6.3593 | 118.0464 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9466 | 6.793 | 1 | 1.0464 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9479 | 6.758 | -1 | -1.1565 | 115.8392 | 0.98099 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9472 | 59.7518 | -6.36 | -6.2414 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.947 | 59.7679 | 6.36 | 6.359 | 118.0464 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9476 | 6.793 | 1 | 1.0465 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9489 | 6.7503 | -1 | -1.1565 | 115.8467 | 0.98078 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9482 | 59.7518 | -6.36 | -6.2418 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.948 | 59.7679 | 6.36 | 6.3588 | 118.0464 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9486 | 6.793 | 1 | 1.0465 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9499 | 6.7503 | -1 | -1.1565 | 115.8467 | 0.98078 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9492 | 59.7518 | -6.36 | -6.2421 | 116.8916 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.949 | 59.7679 | 6.36 | 6.3586 | 118.0464 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9496 | 6.793 | 1 | 1.0465 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9509 | 6.7503 | -1 | -1.1564 | 115.8467 | 0.98078 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9502 | 59.7605 | -6.36 | -6.2422 | 116.8956 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.95 | 59.7679 | 6.36 | 6.3584 | 118.0464 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9506 | 6.793 | 1 | 1.0466 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9519 | 6.7503 | -1 | -1.1564 | 115.8467 | 0.98078 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9512 | 59.7605 | -6.36 | -6.2423 | 116.8956 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.951 | 59.7679 | 6.36 | 6.3581 | 118.0464 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9516 | 6.793 | 1 | 1.0466 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9529 | 6.7503 | -1 | -1.1564 | 115.8467 | 0.98078 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9522 | 59.7605 | -6.36 | -6.2423 | 116.8956 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.952 | 59.7679 | 6.36 | 6.3579 | 118.0464 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9526 | 6.793 | 1 | 1.0466 | 116.3652 | 0.98913 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9539 | 6.7503 | -1 | -1.1564 | 115.8467 | 0.98078 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9532 | 59.7605 | -6.36 | -6.2424 | 116.8956 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.953 | 59.7679 | 6.36 | 6.3577 | 118.0464 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9536 | 6.8028 | 1 | 1.0466 | 116.3715 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9549 | 6.7503 | -1 | -1.1564 | 115.8467 | 0.98078 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9542 | 59.7605 | -6.36 | -6.2425 | 116.8956 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.954 | 59.7192 | 6.36 | 6.3576 | 118.0573 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9546 | 6.8028 | 1 | 1.0466 | 116.3715 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9559 | 6.7503 | -1 | -1.1564 | 115.8467 | 0.98078 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9552 | 59.7605 | -6.36 | -6.2426 | 116.8956 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.955 | 59.7192 | 6.36 | 6.3574 | 118.0573 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9556 | 6.8028 | 1 | 1.0466 | 116.3715 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9569 | 6.7548 | -1 | -1.1562 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9562 | 59.7605 | -6.36 | -6.2426 | 116.8956 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.956 | 59.7192 | 6.36 | 6.3573 | 118.0573 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9566 | 6.8028 | 1 | 1.0466 | 116.3715 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9579 | 6.7548 | -1 | -1.1561 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9572 | 59.7605 | -6.36 | -6.2427 | 116.8956 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.957 | 59.7192 | 6.36 | 6.3571 | 118.0573 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9576 | 6.8028 | 1 | 1.0466 | 116.3715 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9589 | 6.7548 | -1 | -1.156 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9582 | 59.7958 | -6.36 | -6.243 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.958 | 59.7192 | 6.36 | 6.357 | 118.0573 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9586 | 6.8028 | 1 | 1.0467 | 116.3715 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9599 | 6.7548 | -1 | -1.1558 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9592 | 59.7958 | -6.36 | -6.2433 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.959 | 59.7192 | 6.36 | 6.3568 | 118.0573 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9596 | 6.8028 | 1 | 1.0467 | 116.3715 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9609 | 6.7548 | -1 | -1.1557 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9602 | 59.7958 | -6.36 | -6.2436 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.96 | 59.7192 | 6.36 | 6.3567 | 118.0573 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9606 | 6.8028 | 1 | 1.0467 | 116.3715 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9619 | 6.7548 | -1 | -1.1555 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9612 | 59.7958 | -6.36 | -6.2439 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.961 | 59.7192 | 6.36 | 6.3566 | 118.0573 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9616 | 6.8013 | 1 | 1.0466 | 116.364 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9629 | 6.7548 | -1 | -1.1554 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9622 | 59.7958 | -6.36 | -6.2442 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.962 | 59.7337 | 6.36 | 6.3569 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9626 | 6.8013 | 1 | 1.0465 | 116.364 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9639 | 6.7548 | -1 | -1.1553 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9632 | 59.7958 | -6.36 | -6.2445 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.963 | 59.7337 | 6.36 | 6.3572 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9636 | 6.8013 | 1 | 1.0465 | 116.364 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9649 | 6.7548 | -1 | -1.1551 | 115.8509 | 0.98112 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9642 | 59.7958 | -6.36 | -6.2447 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.964 | 59.7337 | 6.36 | 6.3576 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9646 | 6.8013 | 1 | 1.0464 | 116.364 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9659 | 6.7638 | -1 | -1.155 | 115.8487 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9652 | 59.7958 | -6.36 | -6.245 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.965 | 59.7337 | 6.36 | 6.3579 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9656 | 6.8013 | 1 | 1.0463 | 116.364 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9669 | 6.7638 | -1 | -1.1549 | 115.8487 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9662 | 59.7958 | -6.36 | -6.2455 | 116.8926 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.966 | 59.7337 | 6.36 | 6.3582 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9666 | 6.8013 | 1 | 1.0463 | 116.364 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9679 | 6.7638 | -1 | -1.1547 | 115.8487 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9672 | 59.8113 | -6.36 | -6.2459 | 116.9125 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.967 | 59.7337 | 6.36 | 6.3586 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9676 | 6.8013 | 1 | 1.0462 | 116.364 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9689 | 6.7638 | -1 | -1.1546 | 115.8487 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9682 | 59.8113 | -6.36 | -6.2464 | 116.9125 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.968 | 59.7337 | 6.36 | 6.3589 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9686 | 6.8013 | 1 | 1.0462 | 116.364 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9699 | 6.7638 | -1 | -1.1544 | 115.8487 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9692 | 59.8113 | -6.36 | -6.2468 | 116.9125 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.969 | 59.7337 | 6.36 | 6.3592 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9696 | 6.8021 | 1 | 1.0461 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9709 | 6.7638 | -1 | -1.1543 | 115.8487 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9702 | 59.8113 | -6.36 | -6.2472 | 116.9125 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.97 | 59.7337 | 6.36 | 6.3596 | 118.0537 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9706 | 6.8021 | 1 | 1.046 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9719 | 6.7638 | -1 | -1.1541 | 115.8487 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9712 | 59.8113 | -6.36 | -6.2477 | 116.9125 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.971 | 59.7724 | 6.36 | 6.3599 | 118.0711 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9716 | 6.8021 | 1 | 1.0459 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9729 | 6.7638 | -1 | -1.154 | 115.8487 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9722 | 59.8113 | -6.36 | -6.2481 | 116.9125 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.972 | 59.7724 | 6.36 | 6.3602 | 118.0711 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9726 | 6.8021 | 1 | 1.0458 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9739 | 6.7624 | -1 | -1.1539 | 115.8486 | 0.98147 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9732 | 59.8113 | -6.36 | -6.2486 | 116.9125 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.973 | 59.7724 | 6.36 | 6.3605 | 118.0711 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9736 | 6.8021 | 1 | 1.0457 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9749 | 6.7624 | -1 | -1.1537 | 115.8486 | 0.98147 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9742 | 59.8113 | -6.36 | -6.249 | 116.9125 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.974 | 59.7724 | 6.36 | 6.3608 | 118.0711 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9746 | 6.8021 | 1 | 1.0456 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9759 | 6.7624 | -1 | -1.1536 | 115.8486 | 0.98147 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9752 | 59.8238 | -6.36 | -6.2492 | 116.9111 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.975 | 59.7724 | 6.36 | 6.3611 | 118.0711 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9756 | 6.8021 | 1 | 1.0455 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9769 | 6.7624 | -1 | -1.1535 | 115.8486 | 0.98147 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9762 | 59.8238 | -6.36 | -6.2493 | 116.9111 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.976 | 59.7724 | 6.36 | 6.3614 | 118.0711 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9766 | 6.8021 | 1 | 1.0455 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9779 | 6.7624 | -1 | -1.1534 | 115.8486 | 0.98147 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9772 | 59.8238 | -6.36 | -6.2495 | 116.9111 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.977 | 59.7724 | 6.36 | 6.3617 | 118.0711 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9776 | 6.8021 | 1 | 1.0454 | 116.3691 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9789 | 6.7624 | -1 | -1.1532 | 115.8486 | 0.98147 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9782 | 59.8238 | -6.36 | -6.2496 | 116.9111 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.978 | 59.7724 | 6.36 | 6.3621 | 118.0711 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9786 | 6.7974 | 1 | 1.0453 | 116.3697 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9799 | 6.7624 | -1 | -1.1531 | 115.8486 | 0.98147 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9792 | 59.8238 | -6.36 | -6.2498 | 116.9111 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.979 | 59.7735 | 6.36 | 6.3622 | 118.0917 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9796 | 6.7974 | 1 | 1.0452 | 116.3697 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9809 | 6.7624 | -1 | -1.153 | 115.8486 | 0.98147 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9802 | 59.8238 | -6.36 | -6.2499 | 116.9111 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.98 | 59.7735 | 6.36 | 6.3624 | 118.0917 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9806 | 6.7974 | 1 | 1.0452 | 116.3697 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9819 | 6.7495 | -1 | -1.1527 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9812 | 59.8238 | -6.36 | -6.2501 | 116.9111 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.981 | 59.7735 | 6.36 | 6.3626 | 118.0917 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9816 | 6.7974 | 1 | 1.0451 | 116.3697 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9829 | 6.7495 | -1 | -1.1525 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9822 | 59.8238 | -6.36 | -6.2502 | 116.9111 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.982 | 59.7735 | 6.36 | 6.3627 | 118.0917 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9826 | 6.7974 | 1 | 1.045 | 116.3697 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9839 | 6.7495 | -1 | -1.1523 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9832 | 59.8181 | -6.36 | -6.2504 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.983 | 59.7735 | 6.36 | 6.3629 | 118.0917 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9836 | 6.7974 | 1 | 1.045 | 116.3697 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9849 | 6.7495 | -1 | -1.1521 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9842 | 59.8181 | -6.36 | -6.2506 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.984 | 59.7735 | 6.36 | 6.3631 | 118.0917 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9846 | 6.7974 | 1 | 1.0449 | 116.3697 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9859 | 6.7495 | -1 | -1.1518 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9852 | 59.8181 | -6.36 | -6.2507 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.985 | 59.7735 | 6.36 | 6.3632 | 118.0917 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9856 | 6.7974 | 1 | 1.0448 | 116.3697 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9869 | 6.7495 | -1 | -1.1516 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9862 | 59.8181 | -6.36 | -6.2509 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.986 | 59.7735 | 6.36 | 6.3634 | 118.0917 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9866 | 6.7983 | 1 | 1.0447 | 116.377 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9879 | 6.7495 | -1 | -1.1514 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9872 | 59.8181 | -6.36 | -6.251 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.987 | 59.7646 | 6.36 | 6.3631 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9876 | 6.7983 | 1 | 1.0446 | 116.377 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9889 | 6.7495 | -1 | -1.1512 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9882 | 59.8181 | -6.36 | -6.2512 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.988 | 59.7646 | 6.36 | 6.3628 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9886 | 6.7983 | 1 | 1.0445 | 116.377 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9899 | 6.7495 | -1 | -1.1509 | 115.8508 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9892 | 59.8181 | -6.36 | -6.2514 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.989 | 59.7646 | 6.36 | 6.3625 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9896 | 6.7983 | 1 | 1.0444 | 116.377 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9909 | 6.7457 | -1 | -1.1507 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9902 | 59.8181 | -6.36 | -6.2515 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.99 | 59.7646 | 6.36 | 6.3622 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9906 | 6.7983 | 1 | 1.0443 | 116.377 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9919 | 6.7457 | -1 | -1.1504 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9912 | 59.8181 | -6.36 | -6.2516 | 116.91 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.991 | 59.7646 | 6.36 | 6.3619 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9916 | 6.7983 | 1 | 1.0442 | 116.377 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9929 | 6.7457 | -1 | -1.1501 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9922 | 59.8068 | -6.36 | -6.2516 | 116.9048 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.992 | 59.7646 | 6.36 | 6.3616 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9926 | 6.7983 | 1 | 1.0441 | 116.377 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9939 | 6.7457 | -1 | -1.1498 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9932 | 59.8068 | -6.36 | -6.2517 | 116.9048 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.993 | 59.7646 | 6.36 | 6.3613 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9936 | 6.7983 | 1 | 1.044 | 116.377 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9949 | 6.7457 | -1 | -1.1495 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9942 | 59.8068 | -6.36 | -6.2517 | 116.9048 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.994 | 59.7646 | 6.36 | 6.361 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9946 | 6.8055 | 1 | 1.0439 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9959 | 6.7457 | -1 | -1.1493 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9952 | 59.8068 | -6.36 | -6.2518 | 116.9048 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.995 | 59.7646 | 6.36 | 6.3608 | 118.0613 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9956 | 6.8055 | 1 | 1.0438 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9969 | 6.7457 | -1 | -1.149 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9962 | 59.8068 | -6.36 | -6.2519 | 116.9048 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.996 | 59.7125 | 6.36 | 6.3605 | 118.0649 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9966 | 6.8055 | 1 | 1.0437 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9979 | 6.7457 | -1 | -1.1487 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9972 | 59.8068 | -6.36 | -6.2519 | 116.9048 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.997 | 59.7125 | 6.36 | 6.3603 | 118.0649 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9976 | 6.8055 | 1 | 1.0436 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9989 | 6.7549 | -1 | -1.1485 | 115.8443 | 0.98151 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9982 | 59.8068 | -6.36 | -6.252 | 116.9048 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.998 | 59.7125 | 6.36 | 6.36 | 118.0649 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9986 | 6.8055 | 1 | 1.0435 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
11.9999 | 6.7549 | -1 | -1.1484 | 115.8443 | 0.98151 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 11.9992 | 59.8068 | -6.36 | -6.2521 | 116.9048 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 11.999 | 59.7125 | 6.36 | 6.3598 | 118.0649 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 11.9996 | 6.8055 | 1 | 1.0434 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0009 | 6.7549 | -1 | -1.1482 | 115.8443 | 0.98151 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0002 | 59.8139 | -6.36 | -6.2522 | 116.8885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12 | 59.7125 | 6.36 | 6.3595 | 118.0649 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0006 | 6.8055 | 1 | 1.0433 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0019 | 6.7549 | -1 | -1.1481 | 115.8443 | 0.98151 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0012 | 59.8139 | -6.36 | -6.2524 | 116.8885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.001 | 59.7125 | 6.36 | 6.3593 | 118.0649 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0016 | 6.8055 | 1 | 1.0431 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0029 | 6.7549 | -1 | -1.1479 | 115.8443 | 0.98151 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0022 | 59.8139 | -6.36 | -6.2526 | 116.8885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.002 | 59.7125 | 6.36 | 6.3591 | 118.0649 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0026 | 6.8055 | 1 | 1.043 | 116.3764 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0039 | 6.7549 | -1 | -1.1477 | 115.8443 | 0.98151 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0032 | 59.8139 | -6.36 | -6.2527 | 116.8885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.003 | 59.7125 | 6.36 | 6.3588 | 118.0649 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0036 | 6.8049 | 1 | 1.0431 | 116.3698 | 0.98934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0049 | 6.7549 | -1 | -1.1476 | 115.8443 | 0.98151 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0042 | 59.8139 | -6.36 | -6.2529 | 116.8885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.004 | 59.7235 | 6.36 | 6.3588 | 118.0585 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0046 | 6.8049 | 1 | 1.0431 | 116.3698 | 0.98934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0059 | 6.7549 | -1 | -1.1474 | 115.8443 | 0.98151 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0052 | 59.8139 | -6.36 | -6.2531 | 116.8885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.005 | 59.7235 | 6.36 | 6.3589 | 118.0585 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0056 | 6.8049 | 1 | 1.0431 | 116.3698 | 0.98934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0069 | 6.7602 | -1 | -1.1475 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0062 | 59.8139 | -6.36 | -6.2533 | 116.8885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.006 | 59.7235 | 6.36 | 6.3589 | 118.0585 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0066 | 6.8049 | 1 | 1.0432 | 116.3698 | 0.98934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0079 | 6.7602 | -1 | -1.1475 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0072 | 59.8139 | -6.36 | -6.2534 | 116.8885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.007 | 59.7235 | 6.36 | 6.3589 | 118.0585 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0076 | 6.8049 | 1 | 1.0432 | 116.3698 | 0.98934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0089 | 6.7602 | -1 | -1.1476 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0082 | 59.7986 | -6.36 | -6.2536 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.008 | 59.7235 | 6.36 | 6.3589 | 118.0585 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0086 | 6.8049 | 1 | 1.0432 | 116.3698 | 0.98934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0099 | 6.7602 | -1 | -1.1476 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0092 | 59.7986 | -6.36 | -6.2539 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.009 | 59.7235 | 6.36 | 6.359 | 118.0585 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0096 | 6.8049 | 1 | 1.0432 | 116.3698 | 0.98934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0109 | 6.7602 | -1 | -1.1477 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0102 | 59.7986 | -6.36 | -6.2541 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.01 | 59.7235 | 6.36 | 6.359 | 118.0585 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0106 | 6.8049 | 1 | 1.0433 | 116.3698 | 0.98934 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0119 | 6.7602 | -1 | -1.1477 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0112 | 59.7986 | -6.36 | -6.2543 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.011 | 59.7235 | 6.36 | 6.359 | 118.0585 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0116 | 6.8036 | 1 | 1.0434 | 116.3757 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0129 | 6.7602 | -1 | -1.1478 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0122 | 59.7986 | -6.36 | -6.2545 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.012 | 59.7799 | 6.36 | 6.3589 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0126 | 6.8036 | 1 | 1.0435 | 116.3757 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0139 | 6.7602 | -1 | -1.1479 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0132 | 59.7986 | -6.36 | -6.2547 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.013 | 59.7799 | 6.36 | 6.3588 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0136 | 6.8036 | 1 | 1.0436 | 116.3757 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0149 | 6.7602 | -1 | -1.1479 | 115.8449 | 0.98088 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0142 | 59.7986 | -6.36 | -6.2549 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.014 | 59.7799 | 6.36 | 6.3588 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0146 | 6.8036 | 1 | 1.0438 | 116.3757 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0159 | 6.7625 | -1 | -1.148 | 115.8603 | 0.98085 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0152 | 59.7986 | -6.36 | -6.2551 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.015 | 59.7799 | 6.36 | 6.3587 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0156 | 6.8036 | 1 | 1.0439 | 116.3757 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0169 | 6.7625 | -1 | -1.1481 | 115.8603 | 0.98085 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0162 | 59.7986 | -6.36 | -6.2553 | 116.8861 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.016 | 59.7799 | 6.36 | 6.3586 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0166 | 6.8036 | 1 | 1.044 | 116.3757 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0179 | 6.7625 | -1 | -1.1481 | 115.8603 | 0.98085 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0172 | 59.7859 | -6.36 | -6.2553 | 116.9062 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.017 | 59.7799 | 6.36 | 6.3585 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0176 | 6.8036 | 1 | 1.0441 | 116.3757 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0189 | 6.7625 | -1 | -1.1482 | 115.8603 | 0.98085 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0182 | 59.7859 | -6.36 | -6.2553 | 116.9062 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.018 | 59.7799 | 6.36 | 6.3584 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0186 | 6.8036 | 1 | 1.0443 | 116.3757 | 0.98911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0199 | 6.7625 | -1 | -1.1483 | 115.8603 | 0.98085 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0192 | 59.7859 | -6.36 | -6.2554 | 116.9062 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.019 | 59.7799 | 6.36 | 6.3583 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0196 | 6.8042 | 1 | 1.0443 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0209 | 6.7625 | -1 | -1.1484 | 115.8603 | 0.98085 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0202 | 59.7859 | -6.36 | -6.2554 | 116.9062 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.02 | 59.7799 | 6.36 | 6.3582 | 118.0213 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0206 | 6.8042 | 1 | 1.0443 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0219 | 6.7625 | -1 | -1.1485 | 115.8603 | 0.98085 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0212 | 59.7859 | -6.36 | -6.2554 | 116.9062 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.021 | 59.7636 | 6.36 | 6.358 | 118.0272 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0216 | 6.8042 | 1 | 1.0444 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0229 | 6.7625 | -1 | -1.1485 | 115.8603 | 0.98085 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0222 | 59.7859 | -6.36 | -6.2554 | 116.9062 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.022 | 59.7636 | 6.36 | 6.3577 | 118.0272 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0226 | 6.8042 | 1 | 1.0444 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0239 | 6.762 | -1 | -1.1486 | 115.8553 | 0.98094 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0232 | 59.7859 | -6.36 | -6.2555 | 116.9062 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.023 | 59.7636 | 6.36 | 6.3575 | 118.0272 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0236 | 6.8042 | 1 | 1.0444 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0249 | 6.762 | -1 | -1.1486 | 115.8553 | 0.98094 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0242 | 59.7859 | -6.36 | -6.2555 | 116.9062 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.024 | 59.7636 | 6.36 | 6.3572 | 118.0272 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0246 | 6.8042 | 1 | 1.0445 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0259 | 6.762 | -1 | -1.1486 | 115.8553 | 0.98094 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0252 | 59.7824 | -6.36 | -6.2554 | 116.8953 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.025 | 59.7636 | 6.36 | 6.357 | 118.0272 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0256 | 6.8042 | 1 | 1.0445 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0269 | 6.762 | -1 | -1.1486 | 115.8553 | 0.98094 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0262 | 59.7824 | -6.36 | -6.2554 | 116.8953 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.026 | 59.7636 | 6.36 | 6.3568 | 118.0272 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0266 | 6.8042 | 1 | 1.0446 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0279 | 6.762 | -1 | -1.1486 | 115.8553 | 0.98094 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0272 | 59.7824 | -6.36 | -6.2553 | 116.8953 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.027 | 59.7636 | 6.36 | 6.3565 | 118.0272 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0276 | 6.8042 | 1 | 1.0446 | 116.376 | 0.98917 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0289 | 6.762 | -1 | -1.1486 | 115.8553 | 0.98094 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0282 | 59.7824 | -6.36 | -6.2553 | 116.8953 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.028 | 59.7636 | 6.36 | 6.3563 | 118.0272 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0286 | 6.8068 | 1 | 1.0446 | 116.3805 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0299 | 6.762 | -1 | -1.1486 | 115.8553 | 0.98094 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0292 | 59.7824 | -6.36 | -6.2552 | 116.8953 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.029 | 59.7068 | 6.36 | 6.3568 | 118.0384 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0296 | 6.8068 | 1 | 1.0446 | 116.3805 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0309 | 6.762 | -1 | -1.1487 | 115.8553 | 0.98094 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0302 | 59.7824 | -6.36 | -6.2552 | 116.8953 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.03 | 59.7068 | 6.36 | 6.3573 | 118.0384 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0306 | 6.8068 | 1 | 1.0447 | 116.3805 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0319 | 6.7674 | -1 | -1.1487 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0312 | 59.7824 | -6.36 | -6.2551 | 116.8953 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.031 | 59.7068 | 6.36 | 6.3578 | 118.0384 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0316 | 6.8068 | 1 | 1.0447 | 116.3805 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0329 | 6.7674 | -1 | -1.1487 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0322 | 59.7824 | -6.36 | -6.255 | 116.8953 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.032 | 59.7068 | 6.36 | 6.3582 | 118.0384 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0326 | 6.8068 | 1 | 1.0447 | 116.3805 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0339 | 6.7674 | -1 | -1.1487 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0332 | 59.7902 | -6.36 | -6.2548 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.033 | 59.7068 | 6.36 | 6.3587 | 118.0384 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0336 | 6.8068 | 1 | 1.0447 | 116.3805 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0349 | 6.7674 | -1 | -1.1488 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0342 | 59.7902 | -6.36 | -6.2546 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.034 | 59.7068 | 6.36 | 6.3592 | 118.0384 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0346 | 6.8068 | 1 | 1.0448 | 116.3805 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0359 | 6.7674 | -1 | -1.1488 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0352 | 59.7902 | -6.36 | -6.2543 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.035 | 59.7068 | 6.36 | 6.3597 | 118.0384 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0356 | 6.8068 | 1 | 1.0448 | 116.3805 | 0.98931 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0369 | 6.7674 | -1 | -1.1488 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0362 | 59.7902 | -6.36 | -6.2541 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.036 | 59.7068 | 6.36 | 6.3602 | 118.0384 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0366 | 6.8094 | 1 | 1.0449 | 116.3836 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0379 | 6.7674 | -1 | -1.1488 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0372 | 59.7902 | -6.36 | -6.2539 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.037 | 59.7149 | 6.36 | 6.3605 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0376 | 6.8094 | 1 | 1.0449 | 116.3836 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0389 | 6.7674 | -1 | -1.1489 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0382 | 59.7902 | -6.36 | -6.2536 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.038 | 59.7149 | 6.36 | 6.3608 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0386 | 6.8094 | 1 | 1.045 | 116.3836 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0399 | 6.7674 | -1 | -1.1489 | 115.8475 | 0.9809 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0392 | 59.7902 | -6.36 | -6.2534 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.039 | 59.7149 | 6.36 | 6.3611 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0396 | 6.8094 | 1 | 1.0451 | 116.3836 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0409 | 6.7645 | -1 | -1.149 | 115.8555 | 0.98104 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0402 | 59.7902 | -6.36 | -6.2531 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.04 | 59.7149 | 6.36 | 6.3614 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0406 | 6.8094 | 1 | 1.0451 | 116.3836 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0419 | 6.7645 | -1 | -1.149 | 115.8555 | 0.98104 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0412 | 59.7902 | -6.36 | -6.253 | 116.9034 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.041 | 59.7149 | 6.36 | 6.3616 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0416 | 6.8094 | 1 | 1.0452 | 116.3836 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0429 | 6.7645 | -1 | -1.1491 | 115.8555 | 0.98104 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0422 | 59.8181 | -6.36 | -6.253 | 116.9185 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.042 | 59.7149 | 6.36 | 6.3619 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0426 | 6.8094 | 1 | 1.0453 | 116.3836 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0439 | 6.7645 | -1 | -1.1492 | 115.8555 | 0.98104 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0432 | 59.8181 | -6.36 | -6.253 | 116.9185 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.043 | 59.7149 | 6.36 | 6.3622 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0436 | 6.8094 | 1 | 1.0453 | 116.3836 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0449 | 6.7645 | -1 | -1.1492 | 115.8555 | 0.98104 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0442 | 59.8181 | -6.36 | -6.2531 | 116.9185 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.044 | 59.7149 | 6.36 | 6.3625 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0446 | 6.8018 | 1 | 1.0454 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0459 | 6.7645 | -1 | -1.1493 | 115.8555 | 0.98104 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0452 | 59.8181 | -6.36 | -6.2531 | 116.9185 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.045 | 59.7149 | 6.36 | 6.3628 | 118.0299 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0456 | 6.8018 | 1 | 1.0454 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0469 | 6.7645 | -1 | -1.1494 | 115.8555 | 0.98104 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0462 | 59.8181 | -6.36 | -6.2532 | 116.9185 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.046 | 59.7283 | 6.36 | 6.3624 | 118.0551 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0466 | 6.8018 | 1 | 1.0454 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0479 | 6.7645 | -1 | -1.1494 | 115.8555 | 0.98104 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0472 | 59.8181 | -6.36 | -6.2532 | 116.9185 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.047 | 59.7283 | 6.36 | 6.3621 | 118.0551 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0476 | 6.8018 | 1 | 1.0454 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0489 | 6.7577 | -1 | -1.1495 | 115.858 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0482 | 59.8181 | -6.36 | -6.2532 | 116.9185 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.048 | 59.7283 | 6.36 | 6.3617 | 118.0551 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0486 | 6.8018 | 1 | 1.0454 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0499 | 6.7577 | -1 | -1.1495 | 115.858 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0492 | 59.8181 | -6.36 | -6.2533 | 116.9185 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.049 | 59.7283 | 6.36 | 6.3614 | 118.0551 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0496 | 6.8018 | 1 | 1.0455 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0509 | 6.7577 | -1 | -1.1495 | 115.858 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0502 | 59.8066 | -6.36 | -6.2535 | 116.9038 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.05 | 59.7283 | 6.36 | 6.361 | 118.0551 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0506 | 6.8018 | 1 | 1.0455 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0519 | 6.7577 | -1 | -1.1496 | 115.858 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0512 | 59.8066 | -6.36 | -6.2536 | 116.9038 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.051 | 59.7283 | 6.36 | 6.3607 | 118.0551 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0516 | 6.8018 | 1 | 1.0455 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0529 | 6.7577 | -1 | -1.1496 | 115.858 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0522 | 59.8066 | -6.36 | -6.2538 | 116.9038 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.052 | 59.7283 | 6.36 | 6.3604 | 118.0551 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0526 | 6.8018 | 1 | 1.0455 | 116.386 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0539 | 6.7577 | -1 | -1.1496 | 115.858 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0532 | 59.8066 | -6.36 | -6.254 | 116.9038 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.053 | 59.7283 | 6.36 | 6.36 | 118.0551 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0536 | 6.8028 | 1 | 1.0455 | 116.3785 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0549 | 6.7577 | -1 | -1.1497 | 115.858 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0542 | 59.8066 | -6.36 | -6.2541 | 116.9038 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.054 | 59.7132 | 6.36 | 6.3599 | 118.0706 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0546 | 6.8028 | 1 | 1.0455 | 116.3785 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0559 | 6.7577 | -1 | -1.1497 | 115.858 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0552 | 59.8066 | -6.36 | -6.2543 | 116.9038 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.055 | 59.7132 | 6.36 | 6.3599 | 118.0706 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0556 | 6.8028 | 1 | 1.0454 | 116.3785 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0569 | 6.7556 | -1 | -1.1496 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0562 | 59.8066 | -6.36 | -6.2545 | 116.9038 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.056 | 59.7132 | 6.36 | 6.3598 | 118.0706 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0566 | 6.8028 | 1 | 1.0454 | 116.3785 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0579 | 6.7556 | -1 | -1.1495 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0572 | 59.8066 | -6.36 | -6.2546 | 116.9038 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.057 | 59.7132 | 6.36 | 6.3597 | 118.0706 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0576 | 6.8028 | 1 | 1.0454 | 116.3785 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0589 | 6.7556 | -1 | -1.1494 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0582 | 59.7664 | -6.36 | -6.255 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.058 | 59.7132 | 6.36 | 6.3596 | 118.0706 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0586 | 6.8028 | 1 | 1.0454 | 116.3785 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0599 | 6.7556 | -1 | -1.1493 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0592 | 59.7664 | -6.36 | -6.2553 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.059 | 59.7132 | 6.36 | 6.3595 | 118.0706 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0596 | 6.8028 | 1 | 1.0454 | 116.3785 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0609 | 6.7556 | -1 | -1.1493 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0602 | 59.7664 | -6.36 | -6.2556 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.06 | 59.7132 | 6.36 | 6.3595 | 118.0706 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0606 | 6.8028 | 1 | 1.0453 | 116.3785 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0619 | 6.7556 | -1 | -1.1492 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0612 | 59.7664 | -6.36 | -6.2559 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.061 | 59.7132 | 6.36 | 6.3594 | 118.0706 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0616 | 6.8022 | 1 | 1.0453 | 116.3739 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0629 | 6.7556 | -1 | -1.1491 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0622 | 59.7664 | -6.36 | -6.2562 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.062 | 59.774 | 6.36 | 6.3591 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0626 | 6.8022 | 1 | 1.0452 | 116.3739 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0639 | 6.7556 | -1 | -1.149 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0632 | 59.7664 | -6.36 | -6.2565 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.063 | 59.774 | 6.36 | 6.3588 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0636 | 6.8022 | 1 | 1.0452 | 116.3739 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0649 | 6.7556 | -1 | -1.1489 | 115.8549 | 0.98182 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0642 | 59.7664 | -6.36 | -6.2569 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.064 | 59.774 | 6.36 | 6.3585 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0646 | 6.8022 | 1 | 1.0451 | 116.3739 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0659 | 6.7534 | -1 | -1.1489 | 115.8434 | 0.98161 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0652 | 59.7664 | -6.36 | -6.2572 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.065 | 59.774 | 6.36 | 6.3582 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0656 | 6.8022 | 1 | 1.0451 | 116.3739 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0669 | 6.7534 | -1 | -1.1488 | 115.8434 | 0.98161 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0662 | 59.7664 | -6.36 | -6.2574 | 116.9077 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.066 | 59.774 | 6.36 | 6.358 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0666 | 6.8022 | 1 | 1.045 | 116.3739 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0679 | 6.7534 | -1 | -1.1487 | 115.8434 | 0.98161 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0672 | 59.7909 | -6.36 | -6.2581 | 116.897 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.067 | 59.774 | 6.36 | 6.3577 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0676 | 6.8022 | 1 | 1.045 | 116.3739 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0689 | 6.7534 | -1 | -1.1487 | 115.8434 | 0.98161 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0682 | 59.7909 | -6.36 | -6.2588 | 116.897 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.068 | 59.774 | 6.36 | 6.3574 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0686 | 6.8022 | 1 | 1.0449 | 116.3739 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0699 | 6.7534 | -1 | -1.1486 | 115.8434 | 0.98161 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0692 | 59.7909 | -6.36 | -6.2596 | 116.897 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.069 | 59.774 | 6.36 | 6.3571 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0696 | 6.8043 | 1 | 1.0449 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0709 | 6.7534 | -1 | -1.1485 | 115.8434 | 0.98161 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0702 | 59.7909 | -6.36 | -6.2603 | 116.897 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.07 | 59.774 | 6.36 | 6.3568 | 118.0383 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0706 | 6.8043 | 1 | 1.0449 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0719 | 6.7534 | -1 | -1.1485 | 115.8434 | 0.98161 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0712 | 59.7909 | -6.36 | -6.261 | 116.897 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.071 | 59.7861 | 6.36 | 6.3564 | 118.0087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0716 | 6.8043 | 1 | 1.0448 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0729 | 6.7534 | -1 | -1.1484 | 115.8434 | 0.98161 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0722 | 59.7909 | -6.36 | -6.2617 | 116.897 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.072 | 59.7861 | 6.36 | 6.356 | 118.0087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0726 | 6.8043 | 1 | 1.0448 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0739 | 6.7592 | -1 | -1.1483 | 115.8408 | 0.9816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0732 | 59.7909 | -6.36 | -6.2624 | 116.897 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.073 | 59.7861 | 6.36 | 6.3556 | 118.0087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0736 | 6.8043 | 1 | 1.0448 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0749 | 6.7592 | -1 | -1.1482 | 115.8408 | 0.9816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0742 | 59.7909 | -6.36 | -6.2631 | 116.897 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.074 | 59.7861 | 6.36 | 6.3553 | 118.0087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0746 | 6.8043 | 1 | 1.0447 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0759 | 6.7592 | -1 | -1.1481 | 115.8408 | 0.9816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0752 | 59.8233 | -6.36 | -6.2636 | 116.8985 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.075 | 59.7861 | 6.36 | 6.3549 | 118.0087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0756 | 6.8043 | 1 | 1.0447 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0769 | 6.7592 | -1 | -1.148 | 115.8408 | 0.9816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0762 | 59.8233 | -6.36 | -6.2641 | 116.8985 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.076 | 59.7861 | 6.36 | 6.3545 | 118.0087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0766 | 6.8043 | 1 | 1.0447 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0779 | 6.7592 | -1 | -1.1479 | 115.8408 | 0.9816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0772 | 59.8233 | -6.36 | -6.2645 | 116.8985 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.077 | 59.7861 | 6.36 | 6.3541 | 118.0087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0776 | 6.8043 | 1 | 1.0446 | 116.3799 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0789 | 6.7592 | -1 | -1.1478 | 115.8408 | 0.9816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0782 | 59.8233 | -6.36 | -6.265 | 116.8985 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.078 | 59.7861 | 6.36 | 6.3537 | 118.0087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0786 | 6.8099 | 1 | 1.0446 | 116.3697 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0799 | 6.7592 | -1 | -1.1477 | 115.8408 | 0.9816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0792 | 59.8233 | -6.36 | -6.2655 | 116.8985 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.079 | 59.6743 | 6.36 | 6.3538 | 118.0046 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0796 | 6.8099 | 1 | 1.0446 | 116.3697 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0809 | 6.7592 | -1 | -1.1476 | 115.8408 | 0.9816 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0802 | 59.8233 | -6.36 | -6.2659 | 116.8985 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.08 | 59.6743 | 6.36 | 6.354 | 118.0046 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0806 | 6.8099 | 1 | 1.0446 | 116.3697 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0819 | 6.7661 | -1 | -1.1474 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0812 | 59.8233 | -6.36 | -6.2664 | 116.8985 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.081 | 59.6743 | 6.36 | 6.3542 | 118.0046 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0816 | 6.8099 | 1 | 1.0445 | 116.3697 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0829 | 6.7661 | -1 | -1.1471 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0822 | 59.8233 | -6.36 | -6.2669 | 116.8985 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.082 | 59.6743 | 6.36 | 6.3544 | 118.0046 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0826 | 6.8099 | 1 | 1.0445 | 116.3697 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0839 | 6.7661 | -1 | -1.1469 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0832 | 59.8068 | -6.36 | -6.2667 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.083 | 59.6743 | 6.36 | 6.3545 | 118.0046 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0836 | 6.8099 | 1 | 1.0445 | 116.3697 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0849 | 6.7661 | -1 | -1.1467 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0842 | 59.8068 | -6.36 | -6.2666 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.084 | 59.6743 | 6.36 | 6.3547 | 118.0046 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0846 | 6.8099 | 1 | 1.0445 | 116.3697 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0859 | 6.7661 | -1 | -1.1465 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0852 | 59.8068 | -6.36 | -6.2664 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.085 | 59.6743 | 6.36 | 6.3549 | 118.0046 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0856 | 6.8099 | 1 | 1.0445 | 116.3697 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0869 | 6.7661 | -1 | -1.1462 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0862 | 59.8068 | -6.36 | -6.2662 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.086 | 59.6743 | 6.36 | 6.3551 | 118.0046 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0866 | 6.8011 | 1 | 1.0444 | 116.3862 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0879 | 6.7661 | -1 | -1.146 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0872 | 59.8068 | -6.36 | -6.2661 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.087 | 59.6487 | 6.36 | 6.3555 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0876 | 6.8011 | 1 | 1.0444 | 116.3862 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0889 | 6.7661 | -1 | -1.1458 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0882 | 59.8068 | -6.36 | -6.2659 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.088 | 59.6487 | 6.36 | 6.3559 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0886 | 6.8011 | 1 | 1.0444 | 116.3862 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0899 | 6.7661 | -1 | -1.1456 | 115.8418 | 0.98194 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0892 | 59.8068 | -6.36 | -6.2657 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.089 | 59.6487 | 6.36 | 6.3563 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0896 | 6.8011 | 1 | 1.0443 | 116.3862 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0909 | 6.7642 | -1 | -1.1454 | 115.846 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0902 | 59.8068 | -6.36 | -6.2656 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.09 | 59.6487 | 6.36 | 6.3567 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0906 | 6.8011 | 1 | 1.0443 | 116.3862 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0919 | 6.7642 | -1 | -1.1453 | 115.846 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0912 | 59.8068 | -6.36 | -6.2654 | 116.8947 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.091 | 59.6487 | 6.36 | 6.3571 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0916 | 6.8011 | 1 | 1.0442 | 116.3862 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0929 | 6.7642 | -1 | -1.1451 | 115.846 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0922 | 59.7924 | -6.36 | -6.2653 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.092 | 59.6487 | 6.36 | 6.3575 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0926 | 6.8011 | 1 | 1.0442 | 116.3862 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0939 | 6.7642 | -1 | -1.1449 | 115.846 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0932 | 59.7924 | -6.36 | -6.2652 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.093 | 59.6487 | 6.36 | 6.3579 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0936 | 6.8011 | 1 | 1.0442 | 116.3862 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0949 | 6.7642 | -1 | -1.1448 | 115.846 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0942 | 59.7924 | -6.36 | -6.2652 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.094 | 59.6487 | 6.36 | 6.3583 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0946 | 6.8014 | 1 | 1.0441 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0959 | 6.7642 | -1 | -1.1446 | 115.846 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0952 | 59.7924 | -6.36 | -6.2651 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.095 | 59.6487 | 6.36 | 6.3587 | 117.9965 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0956 | 6.8014 | 1 | 1.0441 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0969 | 6.7642 | -1 | -1.1444 | 115.846 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0962 | 59.7924 | -6.36 | -6.265 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.096 | 59.7057 | 6.36 | 6.3586 | 118.0028 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0966 | 6.8014 | 1 | 1.0441 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0979 | 6.7642 | -1 | -1.1443 | 115.846 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0972 | 59.7924 | -6.36 | -6.265 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.097 | 59.7057 | 6.36 | 6.3584 | 118.0028 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0976 | 6.8014 | 1 | 1.0441 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0989 | 6.7635 | -1 | -1.1441 | 115.8561 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0982 | 59.7924 | -6.36 | -6.2649 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.098 | 59.7057 | 6.36 | 6.3583 | 118.0028 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0986 | 6.8014 | 1 | 1.0441 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.0999 | 6.7635 | -1 | -1.144 | 115.8561 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.0992 | 59.7924 | -6.36 | -6.2648 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.099 | 59.7057 | 6.36 | 6.3581 | 118.0028 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.0996 | 6.8014 | 1 | 1.0441 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1009 | 6.7635 | -1 | -1.1439 | 115.8561 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1002 | 59.7891 | -6.36 | -6.2646 | 116.9037 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.1 | 59.7057 | 6.36 | 6.358 | 118.0028 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1006 | 6.8014 | 1 | 1.044 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1019 | 6.7635 | -1 | -1.1437 | 115.8561 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1012 | 59.7891 | -6.36 | -6.2644 | 116.9037 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.101 | 59.7057 | 6.36 | 6.3578 | 118.0028 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1016 | 6.8014 | 1 | 1.044 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1029 | 6.7635 | -1 | -1.1436 | 115.8561 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1022 | 59.7891 | -6.36 | -6.2642 | 116.9037 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.102 | 59.7057 | 6.36 | 6.3577 | 118.0028 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1026 | 6.8014 | 1 | 1.044 | 116.3951 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1039 | 6.7635 | -1 | -1.1435 | 115.8561 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1032 | 59.7891 | -6.36 | -6.2639 | 116.9037 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.103 | 59.7057 | 6.36 | 6.3575 | 118.0028 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1036 | 6.8065 | 1 | 1.044 | 116.3837 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1049 | 6.7635 | -1 | -1.1434 | 115.8561 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1042 | 59.7891 | -6.36 | -6.2637 | 116.9037 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.104 | 59.7248 | 6.36 | 6.3572 | 118.0325 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1046 | 6.8065 | 1 | 1.0441 | 116.3837 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1059 | 6.7635 | -1 | -1.1432 | 115.8561 | 0.98141 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1052 | 59.7891 | -6.36 | -6.2635 | 116.9037 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.105 | 59.7248 | 6.36 | 6.3569 | 118.0325 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1056 | 6.8065 | 1 | 1.0441 | 116.3837 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1069 | 6.7665 | -1 | -1.1432 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1062 | 59.7891 | -6.36 | -6.2633 | 116.9037 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.106 | 59.7248 | 6.36 | 6.3565 | 118.0325 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1066 | 6.8065 | 1 | 1.0441 | 116.3837 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1079 | 6.7665 | -1 | -1.1432 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1072 | 59.7891 | -6.36 | -6.2631 | 116.9037 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.107 | 59.7248 | 6.36 | 6.3562 | 118.0325 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1076 | 6.8065 | 1 | 1.0442 | 116.3837 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1089 | 6.7665 | -1 | -1.1432 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1082 | 59.8054 | -6.36 | -6.2627 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.108 | 59.7248 | 6.36 | 6.3559 | 118.0325 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1086 | 6.8065 | 1 | 1.0442 | 116.3837 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1099 | 6.7665 | -1 | -1.1432 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1092 | 59.8054 | -6.36 | -6.2623 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.109 | 59.7248 | 6.36 | 6.3555 | 118.0325 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1096 | 6.8065 | 1 | 1.0443 | 116.3837 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1109 | 6.7665 | -1 | -1.1431 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1102 | 59.8054 | -6.36 | -6.262 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.11 | 59.7248 | 6.36 | 6.3552 | 118.0325 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1106 | 6.8065 | 1 | 1.0443 | 116.3837 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1119 | 6.7665 | -1 | -1.1431 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1112 | 59.8054 | -6.36 | -6.2616 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.111 | 59.7248 | 6.36 | 6.3549 | 118.0325 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1116 | 6.8063 | 1 | 1.0444 | 116.401 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1129 | 6.7665 | -1 | -1.1431 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1122 | 59.8054 | -6.36 | -6.2612 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.112 | 59.736 | 6.36 | 6.3548 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1126 | 6.8063 | 1 | 1.0445 | 116.401 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1139 | 6.7665 | -1 | -1.1431 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1132 | 59.8054 | -6.36 | -6.2608 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.113 | 59.736 | 6.36 | 6.3547 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1136 | 6.8063 | 1 | 1.0447 | 116.401 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1149 | 6.7665 | -1 | -1.1431 | 115.8601 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1142 | 59.8054 | -6.36 | -6.2605 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.114 | 59.736 | 6.36 | 6.3546 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1146 | 6.8063 | 1 | 1.0448 | 116.401 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1159 | 6.7742 | -1 | -1.1431 | 115.8746 | 0.98135 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1152 | 59.8054 | -6.36 | -6.2601 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.115 | 59.736 | 6.36 | 6.3546 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1156 | 6.8063 | 1 | 1.0449 | 116.401 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1169 | 6.7742 | -1 | -1.1431 | 115.8746 | 0.98135 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1162 | 59.8054 | -6.36 | -6.2597 | 116.9027 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.116 | 59.736 | 6.36 | 6.3545 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1166 | 6.8063 | 1 | 1.0451 | 116.401 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1179 | 6.7742 | -1 | -1.1431 | 115.8746 | 0.98135 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1172 | 59.794 | -6.36 | -6.2596 | 116.9092 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.117 | 59.736 | 6.36 | 6.3544 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1176 | 6.8063 | 1 | 1.0452 | 116.401 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1189 | 6.7742 | -1 | -1.1431 | 115.8746 | 0.98135 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1182 | 59.794 | -6.36 | -6.2595 | 116.9092 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.118 | 59.736 | 6.36 | 6.3543 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1186 | 6.8063 | 1 | 1.0453 | 116.401 | 0.98926 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1199 | 6.7742 | -1 | -1.1431 | 115.8746 | 0.98135 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1192 | 59.794 | -6.36 | -6.2594 | 116.9092 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.119 | 59.736 | 6.36 | 6.3542 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1196 | 6.8051 | 1 | 1.0454 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1209 | 6.7742 | -1 | -1.1432 | 115.8746 | 0.98135 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1202 | 59.794 | -6.36 | -6.2593 | 116.9092 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.12 | 59.736 | 6.36 | 6.3542 | 118.0345 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1206 | 6.8051 | 1 | 1.0455 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1219 | 6.7742 | -1 | -1.1432 | 115.8746 | 0.98135 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1212 | 59.794 | -6.36 | -6.2592 | 116.9092 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.121 | 59.7722 | 6.36 | 6.354 | 118.0412 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1216 | 6.8051 | 1 | 1.0456 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1229 | 6.7742 | -1 | -1.1432 | 115.8746 | 0.98135 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1222 | 59.794 | -6.36 | -6.2591 | 116.9092 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.122 | 59.7722 | 6.36 | 6.3539 | 118.0412 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1226 | 6.8051 | 1 | 1.0457 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1239 | 6.7736 | -1 | -1.1433 | 115.8699 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1232 | 59.794 | -6.36 | -6.259 | 116.9092 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.123 | 59.7722 | 6.36 | 6.3537 | 118.0412 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1236 | 6.8051 | 1 | 1.0458 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1249 | 6.7736 | -1 | -1.1434 | 115.8699 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1242 | 59.794 | -6.36 | -6.2589 | 116.9092 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.124 | 59.7722 | 6.36 | 6.3535 | 118.0412 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1246 | 6.8051 | 1 | 1.0458 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1259 | 6.7736 | -1 | -1.1435 | 115.8699 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1252 | 59.7749 | -6.36 | -6.2592 | 116.9133 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.125 | 59.7722 | 6.36 | 6.3534 | 118.0412 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1256 | 6.8051 | 1 | 1.0459 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1269 | 6.7736 | -1 | -1.1436 | 115.8699 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1262 | 59.7749 | -6.36 | -6.2595 | 116.9133 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.126 | 59.7722 | 6.36 | 6.3532 | 118.0412 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1266 | 6.8051 | 1 | 1.046 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1279 | 6.7736 | -1 | -1.1437 | 115.8699 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1272 | 59.7749 | -6.36 | -6.2599 | 116.9133 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.127 | 59.7722 | 6.36 | 6.3531 | 118.0412 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1276 | 6.8051 | 1 | 1.0461 | 116.4005 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1289 | 6.7736 | -1 | -1.1439 | 115.8699 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1282 | 59.7749 | -6.36 | -6.2602 | 116.9133 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.128 | 59.7722 | 6.36 | 6.3529 | 118.0412 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1286 | 6.805 | 1 | 1.0461 | 116.3904 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1299 | 6.7736 | -1 | -1.144 | 115.8699 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1292 | 59.7749 | -6.36 | -6.2605 | 116.9133 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.129 | 59.7407 | 6.36 | 6.3526 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1296 | 6.805 | 1 | 1.0461 | 116.3904 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1309 | 6.7736 | -1 | -1.1441 | 115.8699 | 0.98106 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1302 | 59.7749 | -6.36 | -6.2609 | 116.9133 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.13 | 59.7407 | 6.36 | 6.3523 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1306 | 6.805 | 1 | 1.0461 | 116.3904 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1319 | 6.7779 | -1 | -1.1443 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1312 | 59.7749 | -6.36 | -6.2612 | 116.9133 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.131 | 59.7407 | 6.36 | 6.352 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1316 | 6.805 | 1 | 1.0461 | 116.3904 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1329 | 6.7779 | -1 | -1.1445 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1322 | 59.7749 | -6.36 | -6.2615 | 116.9133 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.132 | 59.7407 | 6.36 | 6.3517 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1326 | 6.805 | 1 | 1.0461 | 116.3904 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1339 | 6.7779 | -1 | -1.1446 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1332 | 59.8184 | -6.36 | -6.2621 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.133 | 59.7407 | 6.36 | 6.3514 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1336 | 6.805 | 1 | 1.0461 | 116.3904 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1349 | 6.7779 | -1 | -1.1448 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1342 | 59.8184 | -6.36 | -6.2627 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.134 | 59.7407 | 6.36 | 6.3511 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1346 | 6.805 | 1 | 1.0462 | 116.3904 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1359 | 6.7779 | -1 | -1.145 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1352 | 59.8184 | -6.36 | -6.2633 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.135 | 59.7407 | 6.36 | 6.3508 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1356 | 6.805 | 1 | 1.0462 | 116.3904 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1369 | 6.7779 | -1 | -1.1452 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1362 | 59.8184 | -6.36 | -6.2639 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.136 | 59.7407 | 6.36 | 6.3505 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1366 | 6.8082 | 1 | 1.0461 | 116.3979 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1379 | 6.7779 | -1 | -1.1454 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1372 | 59.8184 | -6.36 | -6.2645 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.137 | 59.7407 | 6.36 | 6.3505 | 118.0461 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1376 | 6.8082 | 1 | 1.0461 | 116.3979 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1389 | 6.7779 | -1 | -1.1456 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1382 | 59.8184 | -6.36 | -6.2651 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.138 | 59.6783 | 6.36 | 6.3505 | 118.0261 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1386 | 6.8082 | 1 | 1.0461 | 116.3979 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1399 | 6.7779 | -1 | -1.1458 | 115.8708 | 0.98103 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1392 | 59.8184 | -6.36 | -6.2656 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.139 | 59.6783 | 6.36 | 6.3506 | 118.0261 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1396 | 6.8082 | 1 | 1.0461 | 116.3979 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1409 | 6.7811 | -1 | -1.1459 | 115.878 | 0.9814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1402 | 59.8184 | -6.36 | -6.2662 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.14 | 59.6783 | 6.36 | 6.3506 | 118.0261 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1406 | 6.8082 | 1 | 1.046 | 116.3979 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1419 | 6.7811 | -1 | -1.146 | 115.878 | 0.9814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1412 | 59.8184 | -6.36 | -6.2668 | 116.9023 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.141 | 59.6783 | 6.36 | 6.3507 | 118.0261 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1416 | 6.8082 | 1 | 1.046 | 116.3979 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1429 | 6.7811 | -1 | -1.1461 | 115.878 | 0.9814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1422 | 59.8198 | -6.36 | -6.2671 | 116.8874 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.142 | 59.6783 | 6.36 | 6.3507 | 118.0261 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1426 | 6.8082 | 1 | 1.046 | 116.3979 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1439 | 6.7811 | -1 | -1.1462 | 115.878 | 0.9814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1432 | 59.8198 | -6.36 | -6.2674 | 116.8874 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.143 | 59.6783 | 6.36 | 6.3508 | 118.0261 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1436 | 6.8082 | 1 | 1.046 | 116.3979 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1449 | 6.7811 | -1 | -1.1463 | 115.878 | 0.9814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1442 | 59.8198 | -6.36 | -6.2677 | 116.8874 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.144 | 59.6783 | 6.36 | 6.3508 | 118.0261 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1446 | 6.8029 | 1 | 1.0459 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1459 | 6.7811 | -1 | -1.1464 | 115.878 | 0.9814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1452 | 59.8198 | -6.36 | -6.268 | 116.8874 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.145 | 59.6783 | 6.36 | 6.3509 | 118.0261 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1456 | 6.8029 | 1 | 1.0458 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1469 | 6.7811 | -1 | -1.1465 | 115.878 | 0.9814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1462 | 59.8198 | -6.36 | -6.2683 | 116.8874 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.146 | 59.6794 | 6.36 | 6.351 | 118.0233 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1466 | 6.8029 | 1 | 1.0458 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1479 | 6.7811 | -1 | -1.1466 | 115.878 | 0.9814 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1472 | 59.8198 | -6.36 | -6.2686 | 116.8874 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.147 | 59.6794 | 6.36 | 6.3512 | 118.0233 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1476 | 6.8029 | 1 | 1.0457 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1489 | 6.7613 | -1 | -1.1466 | 115.8722 | 0.98155 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1482 | 59.8198 | -6.36 | -6.2689 | 116.8874 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.148 | 59.6794 | 6.36 | 6.3513 | 118.0233 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1486 | 6.8029 | 1 | 1.0456 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1499 | 6.7613 | -1 | -1.1466 | 115.8722 | 0.98155 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1492 | 59.8198 | -6.36 | -6.2692 | 116.8874 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.149 | 59.6794 | 6.36 | 6.3514 | 118.0233 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1496 | 6.8029 | 1 | 1.0456 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1509 | 6.7613 | -1 | -1.1466 | 115.8722 | 0.98155 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1502 | 59.7878 | -6.36 | -6.269 | 116.886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.15 | 59.6794 | 6.36 | 6.3516 | 118.0233 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1506 | 6.8029 | 1 | 1.0455 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1519 | 6.7613 | -1 | -1.1466 | 115.8722 | 0.98155 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1512 | 59.7878 | -6.36 | -6.2688 | 116.886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.151 | 59.6794 | 6.36 | 6.3517 | 118.0233 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1516 | 6.8029 | 1 | 1.0454 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1529 | 6.7613 | -1 | -1.1466 | 115.8722 | 0.98155 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1522 | 59.7878 | -6.36 | -6.2686 | 116.886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.152 | 59.6794 | 6.36 | 6.3518 | 118.0233 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1526 | 6.8029 | 1 | 1.0454 | 116.3915 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1539 | 6.7613 | -1 | -1.1466 | 115.8722 | 0.98155 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1532 | 59.7878 | -6.36 | -6.2684 | 116.886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.153 | 59.6794 | 6.36 | 6.352 | 118.0233 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1536 | 6.8048 | 1 | 1.0453 | 116.3903 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1549 | 6.7613 | -1 | -1.1466 | 115.8722 | 0.98155 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1542 | 59.7878 | -6.36 | -6.2682 | 116.886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.154 | 59.7004 | 6.36 | 6.3519 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1546 | 6.8048 | 1 | 1.0452 | 116.3903 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1559 | 6.7613 | -1 | -1.1466 | 115.8722 | 0.98155 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1552 | 59.7878 | -6.36 | -6.268 | 116.886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.155 | 59.7004 | 6.36 | 6.3518 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1556 | 6.8048 | 1 | 1.0451 | 116.3903 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1569 | 6.7565 | -1 | -1.1464 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1562 | 59.7878 | -6.36 | -6.2678 | 116.886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.156 | 59.7004 | 6.36 | 6.3517 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1566 | 6.8048 | 1 | 1.045 | 116.3903 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1579 | 6.7565 | -1 | -1.1462 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1572 | 59.7878 | -6.36 | -6.2675 | 116.886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.157 | 59.7004 | 6.36 | 6.3516 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1576 | 6.8048 | 1 | 1.0449 | 116.3903 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1589 | 6.7565 | -1 | -1.146 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1582 | 59.7599 | -6.36 | -6.2674 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.158 | 59.7004 | 6.36 | 6.3515 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1586 | 6.8048 | 1 | 1.0448 | 116.3903 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1599 | 6.7565 | -1 | -1.1458 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1592 | 59.7599 | -6.36 | -6.2672 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.159 | 59.7004 | 6.36 | 6.3514 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1596 | 6.8048 | 1 | 1.0447 | 116.3903 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1609 | 6.7565 | -1 | -1.1456 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1602 | 59.7599 | -6.36 | -6.2671 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.16 | 59.7004 | 6.36 | 6.3513 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1606 | 6.8048 | 1 | 1.0446 | 116.3903 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1619 | 6.7565 | -1 | -1.1454 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1612 | 59.7599 | -6.36 | -6.2669 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.161 | 59.7004 | 6.36 | 6.3512 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1616 | 6.8123 | 1 | 1.0445 | 116.3934 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1629 | 6.7565 | -1 | -1.1452 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1622 | 59.7599 | -6.36 | -6.2668 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.162 | 59.7004 | 6.36 | 6.3511 | 118.0404 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1626 | 6.8123 | 1 | 1.0444 | 116.3934 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1639 | 6.7565 | -1 | -1.1449 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1632 | 59.7599 | -6.36 | -6.2666 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.163 | 59.7642 | 6.36 | 6.3508 | 118.0218 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1636 | 6.8123 | 1 | 1.0442 | 116.3934 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1649 | 6.7565 | -1 | -1.1447 | 115.8675 | 0.98173 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1642 | 59.7599 | -6.36 | -6.2665 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.164 | 59.7642 | 6.36 | 6.3504 | 118.0218 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1646 | 6.8123 | 1 | 1.0441 | 116.3934 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1659 | 6.7735 | -1 | -1.1446 | 115.8658 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1652 | 59.7599 | -6.36 | -6.2663 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.165 | 59.7642 | 6.36 | 6.3501 | 118.0218 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1656 | 6.8123 | 1 | 1.044 | 116.3934 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1669 | 6.7735 | -1 | -1.1444 | 115.8658 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1662 | 59.7599 | -6.36 | -6.2662 | 116.8972 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.166 | 59.7642 | 6.36 | 6.3497 | 118.0218 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1666 | 6.8123 | 1 | 1.0439 | 116.3934 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1679 | 6.7735 | -1 | -1.1442 | 115.8658 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1672 | 59.7474 | -6.36 | -6.2663 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.167 | 59.7642 | 6.36 | 6.3494 | 118.0218 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1676 | 6.8123 | 1 | 1.0438 | 116.3934 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1689 | 6.7735 | -1 | -1.144 | 115.8658 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1682 | 59.7474 | -6.36 | -6.2664 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.168 | 59.7642 | 6.36 | 6.3491 | 118.0218 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1686 | 6.8123 | 1 | 1.0437 | 116.3934 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1699 | 6.7735 | -1 | -1.1438 | 115.8658 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1692 | 59.7474 | -6.36 | -6.2664 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.169 | 59.7642 | 6.36 | 6.3487 | 118.0218 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1696 | 6.8149 | 1 | 1.0436 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1709 | 6.7735 | -1 | -1.1437 | 115.8658 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1702 | 59.7474 | -6.36 | -6.2665 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.17 | 59.7642 | 6.36 | 6.3484 | 118.0218 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1706 | 6.8149 | 1 | 1.0435 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1719 | 6.7735 | -1 | -1.1435 | 115.8658 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1712 | 59.7474 | -6.36 | -6.2666 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.171 | 59.7772 | 6.36 | 6.3482 | 118.009 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1716 | 6.8149 | 1 | 1.0434 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1729 | 6.7735 | -1 | -1.1433 | 115.8658 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1722 | 59.7474 | -6.36 | -6.2667 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.172 | 59.7772 | 6.36 | 6.3481 | 118.009 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1726 | 6.8149 | 1 | 1.0433 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1739 | 6.7699 | -1 | -1.1432 | 115.869 | 0.98157 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1732 | 59.7474 | -6.36 | -6.2668 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.173 | 59.7772 | 6.36 | 6.348 | 118.009 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1736 | 6.8149 | 1 | 1.0432 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1749 | 6.7699 | -1 | -1.143 | 115.869 | 0.98157 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1742 | 59.7474 | -6.36 | -6.2669 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.174 | 59.7772 | 6.36 | 6.3478 | 118.009 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1746 | 6.8149 | 1 | 1.0432 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1759 | 6.7699 | -1 | -1.1429 | 115.869 | 0.98157 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1752 | 59.7762 | -6.36 | -6.2671 | 116.8974 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.175 | 59.7772 | 6.36 | 6.3477 | 118.009 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1756 | 6.8149 | 1 | 1.0431 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1769 | 6.7699 | -1 | -1.1427 | 115.869 | 0.98157 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1762 | 59.7762 | -6.36 | -6.2673 | 116.8974 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.176 | 59.7772 | 6.36 | 6.3476 | 118.009 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1766 | 6.8149 | 1 | 1.043 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1779 | 6.7699 | -1 | -1.1426 | 115.869 | 0.98157 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1772 | 59.7762 | -6.36 | -6.2675 | 116.8974 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.177 | 59.7772 | 6.36 | 6.3474 | 118.009 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1776 | 6.8149 | 1 | 1.0429 | 116.3925 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1789 | 6.7699 | -1 | -1.1424 | 115.869 | 0.98157 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1782 | 59.7762 | -6.36 | -6.2677 | 116.8974 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.178 | 59.7772 | 6.36 | 6.3473 | 118.009 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1786 | 6.8132 | 1 | 1.0429 | 116.3913 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1799 | 6.7699 | -1 | -1.1423 | 115.869 | 0.98157 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1792 | 59.7762 | -6.36 | -6.2679 | 116.8974 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.179 | 59.7187 | 6.36 | 6.3472 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1796 | 6.8132 | 1 | 1.0428 | 116.3913 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1809 | 6.7699 | -1 | -1.1422 | 115.869 | 0.98157 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1802 | 59.7762 | -6.36 | -6.2681 | 116.8974 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.18 | 59.7187 | 6.36 | 6.347 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1806 | 6.8132 | 1 | 1.0427 | 116.3913 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1819 | 6.767 | -1 | -1.142 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1812 | 59.7762 | -6.36 | -6.2683 | 116.8974 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.181 | 59.7187 | 6.36 | 6.3469 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1816 | 6.8132 | 1 | 1.0427 | 116.3913 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1829 | 6.767 | -1 | -1.1418 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1822 | 59.7762 | -6.36 | -6.2685 | 116.8974 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.182 | 59.7187 | 6.36 | 6.3468 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1826 | 6.8132 | 1 | 1.0426 | 116.3913 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1839 | 6.767 | -1 | -1.1416 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1832 | 59.7883 | -6.36 | -6.269 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.183 | 59.7187 | 6.36 | 6.3467 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1836 | 6.8132 | 1 | 1.0426 | 116.3913 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1849 | 6.767 | -1 | -1.1414 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1842 | 59.7883 | -6.36 | -6.2695 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.184 | 59.7187 | 6.36 | 6.3465 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1846 | 6.8132 | 1 | 1.0425 | 116.3913 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1859 | 6.767 | -1 | -1.1413 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1852 | 59.7883 | -6.36 | -6.2701 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.185 | 59.7187 | 6.36 | 6.3464 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1856 | 6.8132 | 1 | 1.0424 | 116.3913 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1869 | 6.767 | -1 | -1.1411 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1862 | 59.7883 | -6.36 | -6.2706 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.186 | 59.7187 | 6.36 | 6.3463 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1866 | 6.8056 | 1 | 1.0424 | 116.3857 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1879 | 6.767 | -1 | -1.1409 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1872 | 59.7883 | -6.36 | -6.2711 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.187 | 59.7187 | 6.36 | 6.3463 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1876 | 6.8056 | 1 | 1.0424 | 116.3857 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1889 | 6.767 | -1 | -1.1407 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1882 | 59.7883 | -6.36 | -6.2716 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.188 | 59.722 | 6.36 | 6.3462 | 118.0499 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1886 | 6.8056 | 1 | 1.0424 | 116.3857 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1899 | 6.767 | -1 | -1.1405 | 115.8694 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1892 | 59.7883 | -6.36 | -6.2721 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.189 | 59.722 | 6.36 | 6.3461 | 118.0499 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1896 | 6.8056 | 1 | 1.0423 | 116.3857 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1909 | 6.7731 | -1 | -1.1405 | 115.8681 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1902 | 59.7883 | -6.36 | -6.2726 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.19 | 59.722 | 6.36 | 6.3461 | 118.0499 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1906 | 6.8056 | 1 | 1.0423 | 116.3857 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1919 | 6.7731 | -1 | -1.1405 | 115.8681 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1912 | 59.7883 | -6.36 | -6.2731 | 116.9109 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.191 | 59.722 | 6.36 | 6.346 | 118.0499 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1916 | 6.8056 | 1 | 1.0423 | 116.3857 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1929 | 6.7731 | -1 | -1.1405 | 115.8681 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1922 | 59.7788 | -6.36 | -6.2732 | 116.9078 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.192 | 59.722 | 6.36 | 6.3459 | 118.0499 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1926 | 6.8056 | 1 | 1.0423 | 116.3857 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1939 | 6.7731 | -1 | -1.1405 | 115.8681 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1932 | 59.7788 | -6.36 | -6.2733 | 116.9078 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.193 | 59.722 | 6.36 | 6.3458 | 118.0499 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1936 | 6.8056 | 1 | 1.0423 | 116.3857 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1949 | 6.7731 | -1 | -1.1404 | 115.8681 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1942 | 59.7788 | -6.36 | -6.2733 | 116.9078 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.194 | 59.722 | 6.36 | 6.3458 | 118.0499 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1946 | 6.7992 | 1 | 1.0423 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1959 | 6.7731 | -1 | -1.1404 | 115.8681 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1952 | 59.7788 | -6.36 | -6.2734 | 116.9078 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.195 | 59.722 | 6.36 | 6.3457 | 118.0499 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1956 | 6.7992 | 1 | 1.0423 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1969 | 6.7731 | -1 | -1.1404 | 115.8681 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1962 | 59.7788 | -6.36 | -6.2735 | 116.9078 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.196 | 59.749 | 6.36 | 6.3456 | 118.0357 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1966 | 6.7992 | 1 | 1.0423 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1979 | 6.7731 | -1 | -1.1404 | 115.8681 | 0.98119 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1972 | 59.7788 | -6.36 | -6.2736 | 116.9078 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.197 | 59.749 | 6.36 | 6.3456 | 118.0357 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1976 | 6.7992 | 1 | 1.0424 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1989 | 6.7698 | -1 | -1.1404 | 115.8659 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1982 | 59.7788 | -6.36 | -6.2736 | 116.9078 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.198 | 59.749 | 6.36 | 6.3455 | 118.0357 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1986 | 6.7992 | 1 | 1.0424 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.1999 | 6.7698 | -1 | -1.1405 | 115.8659 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.1992 | 59.7788 | -6.36 | -6.2737 | 116.9078 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.199 | 59.749 | 6.36 | 6.3455 | 118.0357 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.1996 | 6.7992 | 1 | 1.0424 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2009 | 6.7698 | -1 | -1.1405 | 115.8659 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2002 | 59.7706 | -6.36 | -6.2738 | 116.9027 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.2 | 59.749 | 6.36 | 6.3454 | 118.0357 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2006 | 6.7992 | 1 | 1.0425 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2019 | 6.7698 | -1 | -1.1405 | 115.8659 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2012 | 59.7706 | -6.36 | -6.2739 | 116.9027 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.201 | 59.749 | 6.36 | 6.3453 | 118.0357 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2016 | 6.7992 | 1 | 1.0425 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2029 | 6.7698 | -1 | -1.1406 | 115.8659 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2022 | 59.7706 | -6.36 | -6.274 | 116.9027 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.202 | 59.749 | 6.36 | 6.3453 | 118.0357 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2026 | 6.7992 | 1 | 1.0425 | 116.3852 | 0.98929 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2039 | 6.7698 | -1 | -1.1406 | 115.8659 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2032 | 59.7706 | -6.36 | -6.2742 | 116.9027 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.203 | 59.749 | 6.36 | 6.3452 | 118.0357 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2036 | 6.8025 | 1 | 1.0426 | 116.3821 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2049 | 6.7698 | -1 | -1.1407 | 115.8659 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2042 | 59.7706 | -6.36 | -6.2743 | 116.9027 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.204 | 59.7558 | 6.36 | 6.3449 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2046 | 6.8025 | 1 | 1.0426 | 116.3821 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2059 | 6.7698 | -1 | -1.1407 | 115.8659 | 0.98113 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2052 | 59.7706 | -6.36 | -6.2744 | 116.9027 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.205 | 59.7558 | 6.36 | 6.3446 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2056 | 6.8025 | 1 | 1.0427 | 116.3821 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2069 | 6.7727 | -1 | -1.1409 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2062 | 59.7706 | -6.36 | -6.2745 | 116.9027 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.206 | 59.7558 | 6.36 | 6.3442 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2066 | 6.8025 | 1 | 1.0427 | 116.3821 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2079 | 6.7727 | -1 | -1.1411 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2072 | 59.7706 | -6.36 | -6.2746 | 116.9027 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.207 | 59.7558 | 6.36 | 6.3439 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2076 | 6.8025 | 1 | 1.0427 | 116.3821 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2089 | 6.7727 | -1 | -1.1412 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2082 | 59.7589 | -6.36 | -6.2748 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.208 | 59.7558 | 6.36 | 6.3436 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2086 | 6.8025 | 1 | 1.0428 | 116.3821 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2099 | 6.7727 | -1 | -1.1414 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2092 | 59.7589 | -6.36 | -6.2751 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.209 | 59.7558 | 6.36 | 6.3432 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2096 | 6.8025 | 1 | 1.0428 | 116.3821 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2109 | 6.7727 | -1 | -1.1415 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2102 | 59.7589 | -6.36 | -6.2753 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.21 | 59.7558 | 6.36 | 6.3429 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2106 | 6.8025 | 1 | 1.0429 | 116.3821 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2119 | 6.7727 | -1 | -1.1417 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2112 | 59.7589 | -6.36 | -6.2755 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.211 | 59.7558 | 6.36 | 6.3426 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2116 | 6.8043 | 1 | 1.0429 | 116.3777 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2129 | 6.7727 | -1 | -1.1419 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2122 | 59.7589 | -6.36 | -6.2758 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.212 | 59.7558 | 6.36 | 6.3426 | 118.0342 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2126 | 6.8043 | 1 | 1.0429 | 116.3777 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2139 | 6.7727 | -1 | -1.142 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2132 | 59.7589 | -6.36 | -6.276 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.213 | 59.7686 | 6.36 | 6.3428 | 118.0098 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2136 | 6.8043 | 1 | 1.0429 | 116.3777 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2149 | 6.7727 | -1 | -1.1422 | 115.8711 | 0.98124 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2142 | 59.7589 | -6.36 | -6.2763 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.214 | 59.7686 | 6.36 | 6.343 | 118.0098 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2146 | 6.8043 | 1 | 1.0429 | 116.3777 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2159 | 6.7773 | -1 | -1.1423 | 115.8627 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2152 | 59.7589 | -6.36 | -6.2765 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.215 | 59.7686 | 6.36 | 6.3432 | 118.0098 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2156 | 6.8043 | 1 | 1.0428 | 116.3777 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2169 | 6.7773 | -1 | -1.1425 | 115.8627 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2162 | 59.7589 | -6.36 | -6.2767 | 116.9055 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.216 | 59.7686 | 6.36 | 6.3434 | 118.0098 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2166 | 6.8043 | 1 | 1.0428 | 116.3777 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2179 | 6.7773 | -1 | -1.1426 | 115.8627 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2172 | 59.7421 | -6.36 | -6.2762 | 116.8926 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.217 | 59.7686 | 6.36 | 6.3436 | 118.0098 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2176 | 6.8043 | 1 | 1.0428 | 116.3777 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2189 | 6.7773 | -1 | -1.1428 | 115.8627 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2182 | 59.7421 | -6.36 | -6.2756 | 116.8926 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.218 | 59.7686 | 6.36 | 6.3438 | 118.0098 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2186 | 6.8043 | 1 | 1.0428 | 116.3777 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2199 | 6.7773 | -1 | -1.143 | 115.8627 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2192 | 59.7421 | -6.36 | -6.2751 | 116.8926 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.219 | 59.7686 | 6.36 | 6.344 | 118.0098 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2196 | 6.8009 | 1 | 1.0428 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2209 | 6.7773 | -1 | -1.1431 | 115.8627 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2202 | 59.7421 | -6.36 | -6.2745 | 116.8926 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.22 | 59.7686 | 6.36 | 6.3442 | 118.0098 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2206 | 6.8009 | 1 | 1.0427 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2219 | 6.7773 | -1 | -1.1433 | 115.8627 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2212 | 59.7421 | -6.36 | -6.274 | 116.8926 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.221 | 59.7516 | 6.36 | 6.3443 | 118.0059 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2216 | 6.8009 | 1 | 1.0427 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2229 | 6.7773 | -1 | -1.1434 | 115.8627 | 0.98108 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2222 | 59.7421 | -6.36 | -6.2734 | 116.8926 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.222 | 59.7516 | 6.36 | 6.3445 | 118.0059 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2226 | 6.8009 | 1 | 1.0426 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2239 | 6.7762 | -1 | -1.1436 | 115.8508 | 0.98111 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2232 | 59.7421 | -6.36 | -6.2729 | 116.8926 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.223 | 59.7516 | 6.36 | 6.3446 | 118.0059 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2236 | 6.8009 | 1 | 1.0425 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2249 | 6.7762 | -1 | -1.1437 | 115.8508 | 0.98111 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2242 | 59.7421 | -6.36 | -6.2723 | 116.8926 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.224 | 59.7516 | 6.36 | 6.3448 | 118.0059 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2246 | 6.8009 | 1 | 1.0425 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2259 | 6.7762 | -1 | -1.1438 | 115.8508 | 0.98111 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2252 | 59.7421 | -6.36 | -6.2716 | 116.9068 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.225 | 59.7516 | 6.36 | 6.345 | 118.0059 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2256 | 6.8009 | 1 | 1.0424 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2269 | 6.7762 | -1 | -1.144 | 115.8508 | 0.98111 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2262 | 59.7421 | -6.36 | -6.2709 | 116.9068 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.226 | 59.7516 | 6.36 | 6.3451 | 118.0059 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2266 | 6.8009 | 1 | 1.0424 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2279 | 6.7762 | -1 | -1.1441 | 115.8508 | 0.98111 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2272 | 59.7421 | -6.36 | -6.2702 | 116.9068 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.227 | 59.7516 | 6.36 | 6.3453 | 118.0059 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2276 | 6.8009 | 1 | 1.0423 | 116.3702 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2289 | 6.7762 | -1 | -1.1443 | 115.8508 | 0.98111 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2282 | 59.7421 | -6.36 | -6.2696 | 116.9068 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.228 | 59.7516 | 6.36 | 6.3454 | 118.0059 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2286 | 6.8038 | 1 | 1.0422 | 116.3753 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2299 | 6.7762 | -1 | -1.1444 | 115.8508 | 0.98111 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2292 | 59.7421 | -6.36 | -6.2689 | 116.9068 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.229 | 59.7183 | 6.36 | 6.3452 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2296 | 6.8038 | 1 | 1.0421 | 116.3753 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2309 | 6.7762 | -1 | -1.1445 | 115.8508 | 0.98111 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2302 | 59.7421 | -6.36 | -6.2682 | 116.9068 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.23 | 59.7183 | 6.36 | 6.345 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2306 | 6.8038 | 1 | 1.042 | 116.3753 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2319 | 6.7643 | -1 | -1.1448 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2312 | 59.7421 | -6.36 | -6.2675 | 116.9068 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.231 | 59.7183 | 6.36 | 6.3448 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2316 | 6.8038 | 1 | 1.0419 | 116.3753 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2329 | 6.7643 | -1 | -1.145 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2322 | 59.7421 | -6.36 | -6.2668 | 116.9068 | 0.99448 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.232 | 59.7183 | 6.36 | 6.3446 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2326 | 6.8038 | 1 | 1.0418 | 116.3753 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2339 | 6.7643 | -1 | -1.1452 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2332 | 59.7235 | -6.36 | -6.2665 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.233 | 59.7183 | 6.36 | 6.3444 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2336 | 6.8038 | 1 | 1.0417 | 116.3753 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2349 | 6.7643 | -1 | -1.1455 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2342 | 59.7235 | -6.36 | -6.2663 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.234 | 59.7183 | 6.36 | 6.3442 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2346 | 6.8038 | 1 | 1.0415 | 116.3753 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2359 | 6.7643 | -1 | -1.1457 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2352 | 59.7235 | -6.36 | -6.266 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.235 | 59.7183 | 6.36 | 6.344 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2356 | 6.8038 | 1 | 1.0414 | 116.3753 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2369 | 6.7643 | -1 | -1.1459 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2362 | 59.7235 | -6.36 | -6.2658 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.236 | 59.7183 | 6.36 | 6.3438 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2366 | 6.8071 | 1 | 1.0413 | 116.3824 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2379 | 6.7643 | -1 | -1.1461 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2372 | 59.7235 | -6.36 | -6.2655 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.237 | 59.7183 | 6.36 | 6.3437 | 118.0107 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2376 | 6.8071 | 1 | 1.0412 | 116.3824 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2389 | 6.7643 | -1 | -1.1464 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2382 | 59.7235 | -6.36 | -6.2653 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.238 | 59.7274 | 6.36 | 6.3436 | 118.0062 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2386 | 6.8071 | 1 | 1.0411 | 116.3824 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2399 | 6.7643 | -1 | -1.1466 | 115.8571 | 0.98098 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2392 | 59.7235 | -6.36 | -6.265 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.239 | 59.7274 | 6.36 | 6.3435 | 118.0062 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2396 | 6.8071 | 1 | 1.041 | 116.3824 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2409 | 6.7622 | -1 | -1.1468 | 115.8611 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2402 | 59.7235 | -6.36 | -6.2647 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.24 | 59.7274 | 6.36 | 6.3435 | 118.0062 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2406 | 6.8071 | 1 | 1.0409 | 116.3824 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2419 | 6.7622 | -1 | -1.1469 | 115.8611 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2412 | 59.7235 | -6.36 | -6.2645 | 116.9217 | 0.99449 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.241 | 59.7274 | 6.36 | 6.3434 | 118.0062 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2416 | 6.8071 | 1 | 1.0408 | 116.3824 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2429 | 6.7622 | -1 | -1.147 | 115.8611 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2422 | 59.7466 | -6.36 | -6.2646 | 116.9044 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.242 | 59.7274 | 6.36 | 6.3433 | 118.0062 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2426 | 6.8071 | 1 | 1.0407 | 116.3824 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2439 | 6.7622 | -1 | -1.1472 | 115.8611 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2432 | 59.7466 | -6.36 | -6.2648 | 116.9044 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.243 | 59.7274 | 6.36 | 6.3432 | 118.0062 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2436 | 6.8071 | 1 | 1.0406 | 116.3824 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2449 | 6.7622 | -1 | -1.1473 | 115.8611 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2442 | 59.7466 | -6.36 | -6.2649 | 116.9044 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.244 | 59.7274 | 6.36 | 6.3431 | 118.0062 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2446 | 6.8054 | 1 | 1.0405 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2459 | 6.7622 | -1 | -1.1475 | 115.8611 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2452 | 59.7466 | -6.36 | -6.2651 | 116.9044 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.245 | 59.7274 | 6.36 | 6.343 | 118.0062 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2456 | 6.8054 | 1 | 1.0403 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2469 | 6.7622 | -1 | -1.1476 | 115.8611 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2462 | 59.7466 | -6.36 | -6.2652 | 116.9044 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.246 | 59.7424 | 6.36 | 6.343 | 118.0152 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2466 | 6.8054 | 1 | 1.0402 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2479 | 6.7622 | -1 | -1.1478 | 115.8611 | 0.98109 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2472 | 59.7466 | -6.36 | -6.2654 | 116.9044 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.247 | 59.7424 | 6.36 | 6.343 | 118.0152 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2476 | 6.8054 | 1 | 1.0401 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2489 | 6.7758 | -1 | -1.1478 | 115.8578 | 0.98146 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2482 | 59.7466 | -6.36 | -6.2655 | 116.9044 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.248 | 59.7424 | 6.36 | 6.343 | 118.0152 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2486 | 6.8054 | 1 | 1.04 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2499 | 6.7758 | -1 | -1.1478 | 115.8578 | 0.98146 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2492 | 59.7466 | -6.36 | -6.2656 | 116.9044 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.249 | 59.7424 | 6.36 | 6.343 | 118.0152 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2496 | 6.8054 | 1 | 1.0399 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2509 | 6.7758 | -1 | -1.1478 | 115.8578 | 0.98146 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2502 | 59.7708 | -6.36 | -6.266 | 116.8985 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.25 | 59.7424 | 6.36 | 6.343 | 118.0152 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2506 | 6.8054 | 1 | 1.0398 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2519 | 6.7758 | -1 | -1.1478 | 115.8578 | 0.98146 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2512 | 59.7708 | -6.36 | -6.2664 | 116.8985 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.251 | 59.7424 | 6.36 | 6.3431 | 118.0152 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2516 | 6.8054 | 1 | 1.0397 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2529 | 6.7758 | -1 | -1.1478 | 115.8578 | 0.98146 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2522 | 59.7708 | -6.36 | -6.2668 | 116.8985 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.252 | 59.7424 | 6.36 | 6.3431 | 118.0152 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2526 | 6.8054 | 1 | 1.0396 | 116.3792 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2539 | 6.7758 | -1 | -1.1478 | 115.8578 | 0.98146 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2532 | 59.7708 | -6.36 | -6.2672 | 116.8985 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.253 | 59.7424 | 6.36 | 6.3431 | 118.0152 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2536 | 6.8049 | 1 | 1.0395 | 116.3868 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2549 | 6.7758 | -1 | -1.1478 | 115.8578 | 0.98146 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2542 | 59.7708 | -6.36 | -6.2676 | 116.8985 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.254 | 59.7141 | 6.36 | 6.3433 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2546 | 6.8049 | 1 | 1.0394 | 116.3868 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2559 | 6.7758 | -1 | -1.1478 | 115.8578 | 0.98146 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2552 | 59.7708 | -6.36 | -6.268 | 116.8985 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.255 | 59.7141 | 6.36 | 6.3435 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2556 | 6.8049 | 1 | 1.0393 | 116.3868 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2569 | 6.7657 | -1 | -1.1478 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2562 | 59.7708 | -6.36 | -6.2684 | 116.8985 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.256 | 59.7141 | 6.36 | 6.3437 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2566 | 6.8049 | 1 | 1.0392 | 116.3868 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2579 | 6.7657 | -1 | -1.1477 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2572 | 59.7708 | -6.36 | -6.2688 | 116.8985 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.257 | 59.7141 | 6.36 | 6.3439 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2576 | 6.8049 | 1 | 1.0391 | 116.3868 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2589 | 6.7657 | -1 | -1.1477 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2582 | 59.7641 | -6.36 | -6.2688 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.258 | 59.7141 | 6.36 | 6.3441 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2586 | 6.8049 | 1 | 1.039 | 116.3868 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2599 | 6.7657 | -1 | -1.1476 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2592 | 59.7641 | -6.36 | -6.2688 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.259 | 59.7141 | 6.36 | 6.3443 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2596 | 6.8049 | 1 | 1.0389 | 116.3868 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2609 | 6.7657 | -1 | -1.1476 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2602 | 59.7641 | -6.36 | -6.2688 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.26 | 59.7141 | 6.36 | 6.3445 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2606 | 6.8049 | 1 | 1.0388 | 116.3868 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2619 | 6.7657 | -1 | -1.1475 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2612 | 59.7641 | -6.36 | -6.2688 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.261 | 59.7141 | 6.36 | 6.3447 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2616 | 6.808 | 1 | 1.0387 | 116.3918 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2629 | 6.7657 | -1 | -1.1475 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2622 | 59.7641 | -6.36 | -6.2689 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.262 | 59.7141 | 6.36 | 6.3448 | 118.0389 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2626 | 6.808 | 1 | 1.0387 | 116.3918 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2639 | 6.7657 | -1 | -1.1475 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2632 | 59.7641 | -6.36 | -6.2689 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.263 | 59.6666 | 6.36 | 6.3451 | 118.0433 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2636 | 6.808 | 1 | 1.0387 | 116.3918 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2649 | 6.7657 | -1 | -1.1474 | 115.8664 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2642 | 59.7641 | -6.36 | -6.2689 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.264 | 59.6666 | 6.36 | 6.3455 | 118.0433 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2646 | 6.808 | 1 | 1.0386 | 116.3918 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2659 | 6.7617 | -1 | -1.1474 | 115.8675 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2652 | 59.7641 | -6.36 | -6.2689 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.265 | 59.6666 | 6.36 | 6.3458 | 118.0433 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2656 | 6.808 | 1 | 1.0386 | 116.3918 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2669 | 6.7617 | -1 | -1.1474 | 115.8675 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2662 | 59.7641 | -6.36 | -6.2689 | 116.9017 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.266 | 59.6666 | 6.36 | 6.3461 | 118.0433 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2666 | 6.808 | 1 | 1.0386 | 116.3918 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2679 | 6.7617 | -1 | -1.1474 | 115.8675 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2672 | 59.7928 | -6.36 | -6.2689 | 116.8995 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.267 | 59.6666 | 6.36 | 6.3465 | 118.0433 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2676 | 6.808 | 1 | 1.0385 | 116.3918 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2689 | 6.7617 | -1 | -1.1474 | 115.8675 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2682 | 59.7928 | -6.36 | -6.269 | 116.8995 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.268 | 59.6666 | 6.36 | 6.3468 | 118.0433 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2686 | 6.808 | 1 | 1.0385 | 116.3918 | 0.98938 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2699 | 6.7617 | -1 | -1.1474 | 115.8675 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2692 | 59.7928 | -6.36 | -6.269 | 116.8995 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.269 | 59.6666 | 6.36 | 6.3472 | 118.0433 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2696 | 6.8022 | 1 | 1.0385 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2709 | 6.7617 | -1 | -1.1474 | 115.8675 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2702 | 59.7928 | -6.36 | -6.269 | 116.8995 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.27 | 59.6666 | 6.36 | 6.3475 | 118.0433 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2706 | 6.8022 | 1 | 1.0386 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2719 | 6.7617 | -1 | -1.1475 | 115.8675 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2712 | 59.7928 | -6.36 | -6.269 | 116.8995 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.271 | 59.6748 | 6.36 | 6.3477 | 118.0332 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2716 | 6.8022 | 1 | 1.0386 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2729 | 6.7617 | -1 | -1.1475 | 115.8675 | 0.98126 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2722 | 59.7928 | -6.36 | -6.2691 | 116.8995 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.272 | 59.6748 | 6.36 | 6.3479 | 118.0332 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2726 | 6.8022 | 1 | 1.0386 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2739 | 6.7691 | -1 | -1.1474 | 115.8682 | 0.98139 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2732 | 59.7928 | -6.36 | -6.2691 | 116.8995 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.273 | 59.6748 | 6.36 | 6.3481 | 118.0332 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2736 | 6.8022 | 1 | 1.0387 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2749 | 6.7691 | -1 | -1.1473 | 115.8682 | 0.98139 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2742 | 59.7928 | -6.36 | -6.2691 | 116.8995 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.274 | 59.6748 | 6.36 | 6.3483 | 118.0332 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2746 | 6.8022 | 1 | 1.0387 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2759 | 6.7691 | -1 | -1.1472 | 115.8682 | 0.98139 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2752 | 59.8107 | -6.36 | -6.269 | 116.8983 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.275 | 59.6748 | 6.36 | 6.3485 | 118.0332 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2756 | 6.8022 | 1 | 1.0388 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2769 | 6.7691 | -1 | -1.1471 | 115.8682 | 0.98139 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2762 | 59.8107 | -6.36 | -6.2689 | 116.8983 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.276 | 59.6748 | 6.36 | 6.3487 | 118.0332 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2766 | 6.8022 | 1 | 1.0388 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2779 | 6.7691 | -1 | -1.147 | 115.8682 | 0.98139 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2772 | 59.8107 | -6.36 | -6.2688 | 116.8983 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.277 | 59.6748 | 6.36 | 6.3489 | 118.0332 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2776 | 6.8022 | 1 | 1.0388 | 116.3756 | 0.98924 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2789 | 6.7691 | -1 | -1.147 | 115.8682 | 0.98139 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2782 | 59.8107 | -6.36 | -6.2687 | 116.8983 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.278 | 59.6748 | 6.36 | 6.3491 | 118.0332 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2786 | 6.8062 | 1 | 1.0389 | 116.3642 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2799 | 6.7691 | -1 | -1.1469 | 115.8682 | 0.98139 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2792 | 59.8107 | -6.36 | -6.2686 | 116.8983 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.279 | 59.7093 | 6.36 | 6.3489 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2796 | 6.8062 | 1 | 1.039 | 116.3642 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2809 | 6.7691 | -1 | -1.1468 | 115.8682 | 0.98139 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2802 | 59.8107 | -6.36 | -6.2685 | 116.8983 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.28 | 59.7093 | 6.36 | 6.3486 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2806 | 6.8062 | 1 | 1.039 | 116.3642 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2819 | 6.7774 | -1 | -1.1467 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2812 | 59.8107 | -6.36 | -6.2685 | 116.8983 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.281 | 59.7093 | 6.36 | 6.3484 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2816 | 6.8062 | 1 | 1.0391 | 116.3642 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2829 | 6.7774 | -1 | -1.1467 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2822 | 59.8107 | -6.36 | -6.2684 | 116.8983 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.282 | 59.7093 | 6.36 | 6.3481 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2826 | 6.8062 | 1 | 1.0392 | 116.3642 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2839 | 6.7774 | -1 | -1.1466 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2832 | 59.794 | -6.36 | -6.2677 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.283 | 59.7093 | 6.36 | 6.3479 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2836 | 6.8062 | 1 | 1.0392 | 116.3642 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2849 | 6.7774 | -1 | -1.1465 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2842 | 59.794 | -6.36 | -6.267 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.284 | 59.7093 | 6.36 | 6.3477 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2846 | 6.8062 | 1 | 1.0393 | 116.3642 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2859 | 6.7774 | -1 | -1.1465 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2852 | 59.794 | -6.36 | -6.2663 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.285 | 59.7093 | 6.36 | 6.3474 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2856 | 6.8062 | 1 | 1.0394 | 116.3642 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2869 | 6.7774 | -1 | -1.1464 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2862 | 59.794 | -6.36 | -6.2656 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.286 | 59.7093 | 6.36 | 6.3472 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2866 | 6.8137 | 1 | 1.0394 | 116.3649 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2879 | 6.7774 | -1 | -1.1463 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2872 | 59.794 | -6.36 | -6.2649 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.287 | 59.7093 | 6.36 | 6.3469 | 118.04 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2876 | 6.8137 | 1 | 1.0394 | 116.3649 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2889 | 6.7774 | -1 | -1.1463 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2882 | 59.794 | -6.36 | -6.2642 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.288 | 59.7132 | 6.36 | 6.3468 | 118.0283 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2886 | 6.8137 | 1 | 1.0394 | 116.3649 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2899 | 6.7774 | -1 | -1.1462 | 115.8643 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2892 | 59.794 | -6.36 | -6.2635 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.289 | 59.7132 | 6.36 | 6.3466 | 118.0283 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2896 | 6.8137 | 1 | 1.0394 | 116.3649 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2909 | 6.7799 | -1 | -1.1463 | 115.8604 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2902 | 59.794 | -6.36 | -6.2629 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.29 | 59.7132 | 6.36 | 6.3464 | 118.0283 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2906 | 6.8137 | 1 | 1.0394 | 116.3649 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2919 | 6.7799 | -1 | -1.1463 | 115.8604 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2912 | 59.794 | -6.36 | -6.2622 | 116.8924 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.291 | 59.7132 | 6.36 | 6.3462 | 118.0283 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2916 | 6.8137 | 1 | 1.0395 | 116.3649 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2929 | 6.7799 | -1 | -1.1463 | 115.8604 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2922 | 59.8052 | -6.36 | -6.2617 | 116.9045 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.292 | 59.7132 | 6.36 | 6.3461 | 118.0283 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2926 | 6.8137 | 1 | 1.0395 | 116.3649 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2939 | 6.7799 | -1 | -1.1463 | 115.8604 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2932 | 59.8052 | -6.36 | -6.2613 | 116.9045 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.293 | 59.7132 | 6.36 | 6.3459 | 118.0283 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2936 | 6.8137 | 1 | 1.0395 | 116.3649 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2949 | 6.7799 | -1 | -1.1464 | 115.8604 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2942 | 59.8052 | -6.36 | -6.2608 | 116.9045 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.294 | 59.7132 | 6.36 | 6.3457 | 118.0283 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2946 | 6.8112 | 1 | 1.0395 | 116.3594 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2959 | 6.7799 | -1 | -1.1464 | 115.8604 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2952 | 59.8052 | -6.36 | -6.2603 | 116.9045 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.295 | 59.7132 | 6.36 | 6.3455 | 118.0283 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2956 | 6.8112 | 1 | 1.0395 | 116.3594 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2969 | 6.7799 | -1 | -1.1464 | 115.8604 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2962 | 59.8052 | -6.36 | -6.2599 | 116.9045 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.296 | 59.7347 | 6.36 | 6.3452 | 118.0014 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2966 | 6.8112 | 1 | 1.0395 | 116.3594 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2979 | 6.7799 | -1 | -1.1465 | 115.8604 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2972 | 59.8052 | -6.36 | -6.2594 | 116.9045 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.297 | 59.7347 | 6.36 | 6.345 | 118.0014 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2976 | 6.8112 | 1 | 1.0396 | 116.3594 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2989 | 6.7645 | -1 | -1.1466 | 115.8675 | 0.98115 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2982 | 59.8052 | -6.36 | -6.259 | 116.9045 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.298 | 59.7347 | 6.36 | 6.3447 | 118.0014 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2986 | 6.8112 | 1 | 1.0396 | 116.3594 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.2999 | 6.7645 | -1 | -1.1467 | 115.8675 | 0.98115 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.2992 | 59.8052 | -6.36 | -6.2585 | 116.9045 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.299 | 59.7347 | 6.36 | 6.3444 | 118.0014 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.2996 | 6.8112 | 1 | 1.0396 | 116.3594 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3009 | 6.7645 | -1 | -1.1468 | 115.8675 | 0.98115 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3002 | 59.8043 | -6.36 | -6.2582 | 116.9165 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.3 | 59.7347 | 6.36 | 6.3442 | 118.0014 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3006 | 6.8112 | 1 | 1.0396 | 116.3594 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3019 | 6.7645 | -1 | -1.1469 | 115.8675 | 0.98115 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3012 | 59.8043 | -6.36 | -6.2579 | 116.9165 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.301 | 59.7347 | 6.36 | 6.3439 | 118.0014 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3016 | 6.8112 | 1 | 1.0397 | 116.3594 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3029 | 6.7645 | -1 | -1.147 | 115.8675 | 0.98115 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3022 | 59.8043 | -6.36 | -6.2577 | 116.9165 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.302 | 59.7347 | 6.36 | 6.3436 | 118.0014 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3026 | 6.8062 | 1 | 1.0397 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3039 | 6.7645 | -1 | -1.1471 | 115.8675 | 0.98115 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3032 | 59.8043 | -6.36 | -6.2574 | 116.9165 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.303 | 59.7347 | 6.36 | 6.3433 | 118.0014 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3036 | 6.8062 | 1 | 1.0396 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3049 | 6.7645 | -1 | -1.1472 | 115.8675 | 0.98115 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3042 | 59.8043 | -6.36 | -6.2571 | 116.9165 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.304 | 59.7512 | 6.36 | 6.3435 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3046 | 6.8062 | 1 | 1.0396 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3059 | 6.7645 | -1 | -1.1473 | 115.8675 | 0.98115 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3052 | 59.8043 | -6.36 | -6.2568 | 116.9165 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.305 | 59.7512 | 6.36 | 6.3437 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3056 | 6.8062 | 1 | 1.0396 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3069 | 6.7603 | -1 | -1.1474 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3062 | 59.8043 | -6.36 | -6.2565 | 116.9165 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.306 | 59.7512 | 6.36 | 6.3438 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3066 | 6.8062 | 1 | 1.0396 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3079 | 6.7603 | -1 | -1.1476 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3072 | 59.8043 | -6.36 | -6.2563 | 116.9165 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.307 | 59.7512 | 6.36 | 6.344 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3076 | 6.8062 | 1 | 1.0396 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3089 | 6.7603 | -1 | -1.1478 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3082 | 59.7865 | -6.36 | -6.2563 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.308 | 59.7512 | 6.36 | 6.3441 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3086 | 6.8062 | 1 | 1.0396 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3099 | 6.7603 | -1 | -1.1479 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3092 | 59.7865 | -6.36 | -6.2564 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.309 | 59.7512 | 6.36 | 6.3443 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3096 | 6.8062 | 1 | 1.0396 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3109 | 6.7603 | -1 | -1.1481 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3102 | 59.7865 | -6.36 | -6.2565 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.31 | 59.7512 | 6.36 | 6.3444 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3106 | 6.8062 | 1 | 1.0396 | 116.372 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3119 | 6.7603 | -1 | -1.1482 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3112 | 59.7865 | -6.36 | -6.2565 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.311 | 59.7512 | 6.36 | 6.3446 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3116 | 6.7996 | 1 | 1.0395 | 116.3799 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3129 | 6.7603 | -1 | -1.1484 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3122 | 59.7865 | -6.36 | -6.2566 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.312 | 59.7512 | 6.36 | 6.3448 | 118.0184 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3126 | 6.7996 | 1 | 1.0394 | 116.3799 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3139 | 6.7603 | -1 | -1.1486 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3132 | 59.7865 | -6.36 | -6.2566 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.313 | 59.7363 | 6.36 | 6.3454 | 118.04 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3136 | 6.7996 | 1 | 1.0393 | 116.3799 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3149 | 6.7603 | -1 | -1.1487 | 115.8656 | 0.98107 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3142 | 59.7865 | -6.36 | -6.2567 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.314 | 59.7363 | 6.36 | 6.3461 | 118.04 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3146 | 6.7996 | 1 | 1.0391 | 116.3799 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3159 | 6.7669 | -1 | -1.1488 | 115.8678 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3152 | 59.7865 | -6.36 | -6.2568 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.315 | 59.7363 | 6.36 | 6.3467 | 118.04 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3156 | 6.7996 | 1 | 1.039 | 116.3799 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3169 | 6.7669 | -1 | -1.1489 | 115.8678 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3162 | 59.7865 | -6.36 | -6.2568 | 116.9045 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.316 | 59.7363 | 6.36 | 6.3474 | 118.04 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3166 | 6.7996 | 1 | 1.0389 | 116.3799 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3179 | 6.7669 | -1 | -1.149 | 115.8678 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3172 | 59.8145 | -6.36 | -6.2572 | 116.9013 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.317 | 59.7363 | 6.36 | 6.348 | 118.04 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3176 | 6.7996 | 1 | 1.0388 | 116.3799 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3189 | 6.7669 | -1 | -1.1491 | 115.8678 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3182 | 59.8145 | -6.36 | -6.2576 | 116.9013 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.318 | 59.7363 | 6.36 | 6.3487 | 118.04 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3186 | 6.7996 | 1 | 1.0387 | 116.3799 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3199 | 6.7669 | -1 | -1.1492 | 115.8678 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3192 | 59.8145 | -6.36 | -6.258 | 116.9013 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.319 | 59.7363 | 6.36 | 6.3493 | 118.04 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3196 | 6.7961 | 1 | 1.0386 | 116.3731 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3209 | 6.7669 | -1 | -1.1493 | 115.8678 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3202 | 59.8145 | -6.36 | -6.2584 | 116.9013 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.32 | 59.7363 | 6.36 | 6.35 | 118.04 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3206 | 6.7961 | 1 | 1.0385 | 116.3731 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3219 | 6.7669 | -1 | -1.1493 | 115.8678 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3212 | 59.8145 | -6.36 | -6.2588 | 116.9013 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.321 | 59.7409 | 6.36 | 6.3502 | 118.0361 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3216 | 6.7961 | 1 | 1.0383 | 116.3731 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3229 | 6.7669 | -1 | -1.1494 | 115.8678 | 0.98127 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3222 | 59.8145 | -6.36 | -6.2592 | 116.9013 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.322 | 59.7409 | 6.36 | 6.3504 | 118.0361 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3226 | 6.7961 | 1 | 1.0382 | 116.3731 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3239 | 6.7663 | -1 | -1.1495 | 115.8679 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3232 | 59.8145 | -6.36 | -6.2596 | 116.9013 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.323 | 59.7409 | 6.36 | 6.3506 | 118.0361 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3236 | 6.7961 | 1 | 1.0381 | 116.3731 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3249 | 6.7663 | -1 | -1.1496 | 115.8679 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3242 | 59.8145 | -6.36 | -6.26 | 116.9013 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.324 | 59.7409 | 6.36 | 6.3508 | 118.0361 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3246 | 6.7961 | 1 | 1.038 | 116.3731 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3259 | 6.7663 | -1 | -1.1496 | 115.8679 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3252 | 59.8313 | -6.36 | -6.26 | 116.9167 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.325 | 59.7409 | 6.36 | 6.351 | 118.0361 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3256 | 6.7961 | 1 | 1.0378 | 116.3731 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3269 | 6.7663 | -1 | -1.1497 | 115.8679 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3262 | 59.8313 | -6.36 | -6.26 | 116.9167 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.326 | 59.7409 | 6.36 | 6.3512 | 118.0361 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3266 | 6.7961 | 1 | 1.0377 | 116.3731 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3279 | 6.7663 | -1 | -1.1497 | 115.8679 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3272 | 59.8313 | -6.36 | -6.2601 | 116.9167 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.327 | 59.7409 | 6.36 | 6.3514 | 118.0361 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3276 | 6.8008 | 1 | 1.0377 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3289 | 6.7663 | -1 | -1.1498 | 115.8679 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3282 | 59.8313 | -6.36 | -6.2601 | 116.9167 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.328 | 59.7409 | 6.36 | 6.3516 | 118.0361 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3286 | 6.8008 | 1 | 1.0376 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3299 | 6.7663 | -1 | -1.1499 | 115.8679 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3292 | 59.8313 | -6.36 | -6.2601 | 116.9167 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.329 | 59.7366 | 6.36 | 6.3515 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3296 | 6.8008 | 1 | 1.0376 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3309 | 6.7663 | -1 | -1.1499 | 115.8679 | 0.98129 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3302 | 59.8313 | -6.36 | -6.2602 | 116.9167 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.33 | 59.7366 | 6.36 | 6.3514 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3306 | 6.8008 | 1 | 1.0375 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3319 | 6.7601 | -1 | -1.15 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3312 | 59.8313 | -6.36 | -6.2602 | 116.9167 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.331 | 59.7366 | 6.36 | 6.3513 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3316 | 6.8008 | 1 | 1.0375 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3329 | 6.7601 | -1 | -1.15 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3322 | 59.8313 | -6.36 | -6.2602 | 116.9167 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.332 | 59.7366 | 6.36 | 6.3513 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3326 | 6.8008 | 1 | 1.0375 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3339 | 6.7601 | -1 | -1.1501 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3332 | 59.8266 | -6.36 | -6.2601 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.333 | 59.7366 | 6.36 | 6.3512 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3336 | 6.8008 | 1 | 1.0374 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3349 | 6.7601 | -1 | -1.1501 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3342 | 59.8266 | -6.36 | -6.2601 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.334 | 59.7366 | 6.36 | 6.3511 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3346 | 6.8008 | 1 | 1.0374 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3359 | 6.7601 | -1 | -1.1502 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3352 | 59.8266 | -6.36 | -6.26 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.335 | 59.7366 | 6.36 | 6.351 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3356 | 6.8008 | 1 | 1.0373 | 116.3737 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3369 | 6.7601 | -1 | -1.1502 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3362 | 59.8266 | -6.36 | -6.2599 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.336 | 59.7366 | 6.36 | 6.3509 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3366 | 6.8104 | 1 | 1.0373 | 116.3711 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3379 | 6.7601 | -1 | -1.1503 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3372 | 59.8266 | -6.36 | -6.2598 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.337 | 59.7366 | 6.36 | 6.3509 | 118.0604 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3376 | 6.8104 | 1 | 1.0372 | 116.3711 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3389 | 6.7601 | -1 | -1.1503 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3382 | 59.8266 | -6.36 | -6.2598 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.338 | 59.6962 | 6.36 | 6.3509 | 118.0644 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3386 | 6.8104 | 1 | 1.0371 | 116.3711 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3399 | 6.7601 | -1 | -1.1503 | 115.8608 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3392 | 59.8266 | -6.36 | -6.2597 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.339 | 59.6962 | 6.36 | 6.3509 | 118.0644 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3396 | 6.8104 | 1 | 1.0371 | 116.3711 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3409 | 6.7606 | -1 | -1.1503 | 115.8597 | 0.98148 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3402 | 59.8266 | -6.36 | -6.2596 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.34 | 59.6962 | 6.36 | 6.3509 | 118.0644 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3406 | 6.8104 | 1 | 1.037 | 116.3711 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3419 | 6.7606 | -1 | -1.1502 | 115.8597 | 0.98148 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3412 | 59.8266 | -6.36 | -6.2595 | 116.9126 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.341 | 59.6962 | 6.36 | 6.3509 | 118.0644 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3416 | 6.8104 | 1 | 1.037 | 116.3711 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3429 | 6.7606 | -1 | -1.1501 | 115.8597 | 0.98148 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3422 | 59.8228 | -6.36 | -6.2597 | 116.9127 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.342 | 59.6962 | 6.36 | 6.351 | 118.0644 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3426 | 6.8104 | 1 | 1.0369 | 116.3711 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3439 | 6.7606 | -1 | -1.15 | 115.8597 | 0.98148 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3432 | 59.8228 | -6.36 | -6.2598 | 116.9127 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.343 | 59.6962 | 6.36 | 6.351 | 118.0644 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3436 | 6.8104 | 1 | 1.0369 | 116.3711 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3449 | 6.7606 | -1 | -1.1499 | 115.8597 | 0.98148 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3442 | 59.8228 | -6.36 | -6.26 | 116.9127 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.344 | 59.6962 | 6.36 | 6.351 | 118.0644 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3446 | 6.8096 | 1 | 1.0368 | 116.3693 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3459 | 6.7606 | -1 | -1.1498 | 115.8597 | 0.98148 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3452 | 59.8228 | -6.36 | -6.2601 | 116.9127 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.345 | 59.6962 | 6.36 | 6.351 | 118.0644 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3456 | 6.8096 | 1 | 1.0367 | 116.3693 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3469 | 6.7606 | -1 | -1.1497 | 115.8597 | 0.98148 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3462 | 59.8228 | -6.36 | -6.2602 | 116.9127 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.346 | 59.7324 | 6.36 | 6.351 | 118.043 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3466 | 6.8096 | 1 | 1.0367 | 116.3693 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3479 | 6.7606 | -1 | -1.1497 | 115.8597 | 0.98148 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3472 | 59.8228 | -6.36 | -6.2604 | 116.9127 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.347 | 59.7324 | 6.36 | 6.3511 | 118.043 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3476 | 6.8096 | 1 | 1.0366 | 116.3693 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3489 | 6.7564 | -1 | -1.1496 | 115.8565 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3482 | 59.8228 | -6.36 | -6.2605 | 116.9127 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.348 | 59.7324 | 6.36 | 6.3511 | 118.043 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3486 | 6.8096 | 1 | 1.0366 | 116.3693 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3499 | 6.7564 | -1 | -1.1495 | 115.8565 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3492 | 59.8228 | -6.36 | -6.2606 | 116.9127 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.349 | 59.7324 | 6.36 | 6.3511 | 118.043 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3496 | 6.8096 | 1 | 1.0365 | 116.3693 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3509 | 6.7564 | -1 | -1.1494 | 115.8565 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3502 | 59.7953 | -6.36 | -6.2604 | 116.9222 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.35 | 59.7324 | 6.36 | 6.3511 | 118.043 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3506 | 6.8096 | 1 | 1.0364 | 116.3693 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3519 | 6.7564 | -1 | -1.1494 | 115.8565 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3512 | 59.7953 | -6.36 | -6.2601 | 116.9222 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.351 | 59.7324 | 6.36 | 6.3511 | 118.043 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3516 | 6.8096 | 1 | 1.0364 | 116.3693 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3529 | 6.7564 | -1 | -1.1493 | 115.8565 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3522 | 59.7953 | -6.36 | -6.2598 | 116.9222 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.352 | 59.7324 | 6.36 | 6.3512 | 118.043 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3526 | 6.8048 | 1 | 1.0363 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3539 | 6.7564 | -1 | -1.1492 | 115.8565 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3532 | 59.7953 | -6.36 | -6.2595 | 116.9222 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.353 | 59.7324 | 6.36 | 6.3512 | 118.043 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3536 | 6.8048 | 1 | 1.0362 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3549 | 6.7564 | -1 | -1.1491 | 115.8565 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3542 | 59.7953 | -6.36 | -6.2592 | 116.9222 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.354 | 59.7841 | 6.36 | 6.3512 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3546 | 6.8048 | 1 | 1.0362 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3559 | 6.7564 | -1 | -1.1491 | 115.8565 | 0.98136 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3552 | 59.7953 | -6.36 | -6.2589 | 116.9222 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.355 | 59.7841 | 6.36 | 6.3512 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3556 | 6.8048 | 1 | 1.0361 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3569 | 6.7656 | -1 | -1.149 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3562 | 59.7953 | -6.36 | -6.2587 | 116.9222 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.356 | 59.7841 | 6.36 | 6.3512 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3566 | 6.8048 | 1 | 1.036 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3579 | 6.7656 | -1 | -1.149 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3572 | 59.7953 | -6.36 | -6.2584 | 116.9222 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.357 | 59.7841 | 6.36 | 6.3512 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3576 | 6.8048 | 1 | 1.036 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3589 | 6.7656 | -1 | -1.149 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3582 | 59.7793 | -6.36 | -6.2581 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.358 | 59.7841 | 6.36 | 6.3513 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3586 | 6.8048 | 1 | 1.0359 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3599 | 6.7656 | -1 | -1.1489 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3592 | 59.7793 | -6.36 | -6.2578 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.359 | 59.7841 | 6.36 | 6.3513 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3596 | 6.8048 | 1 | 1.0359 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3609 | 6.7656 | -1 | -1.1489 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3602 | 59.7793 | -6.36 | -6.2575 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.36 | 59.7841 | 6.36 | 6.3513 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3606 | 6.8048 | 1 | 1.0358 | 116.368 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3619 | 6.7656 | -1 | -1.1488 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3612 | 59.7793 | -6.36 | -6.2572 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.361 | 59.7841 | 6.36 | 6.3513 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3616 | 6.8078 | 1 | 1.0358 | 116.3742 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3629 | 6.7656 | -1 | -1.1488 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3622 | 59.7793 | -6.36 | -6.2569 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.362 | 59.7841 | 6.36 | 6.3513 | 118.0407 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3626 | 6.8078 | 1 | 1.0357 | 116.3742 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3639 | 6.7656 | -1 | -1.1488 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3632 | 59.7793 | -6.36 | -6.2566 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.363 | 59.7869 | 6.36 | 6.3515 | 118.0549 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3636 | 6.8078 | 1 | 1.0357 | 116.3742 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3649 | 6.7656 | -1 | -1.1487 | 115.8559 | 0.98137 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3642 | 59.7793 | -6.36 | -6.2563 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.364 | 59.7869 | 6.36 | 6.3517 | 118.0549 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3646 | 6.8078 | 1 | 1.0356 | 116.3742 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3659 | 6.767 | -1 | -1.1486 | 115.8568 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3652 | 59.7793 | -6.36 | -6.2561 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.365 | 59.7869 | 6.36 | 6.3518 | 118.0549 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3656 | 6.8078 | 1 | 1.0356 | 116.3742 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3669 | 6.767 | -1 | -1.1484 | 115.8568 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3662 | 59.7793 | -6.36 | -6.2558 | 116.9108 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.366 | 59.7869 | 6.36 | 6.352 | 118.0549 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3666 | 6.8078 | 1 | 1.0356 | 116.3742 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3679 | 6.767 | -1 | -1.1483 | 115.8568 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3672 | 59.7696 | -6.36 | -6.2559 | 116.8968 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.367 | 59.7869 | 6.36 | 6.3522 | 118.0549 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3676 | 6.8078 | 1 | 1.0355 | 116.3742 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3689 | 6.767 | -1 | -1.1481 | 115.8568 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3682 | 59.7696 | -6.36 | -6.2561 | 116.8968 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.368 | 59.7869 | 6.36 | 6.3523 | 118.0549 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3686 | 6.8078 | 1 | 1.0355 | 116.3742 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3699 | 6.767 | -1 | -1.148 | 115.8568 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3692 | 59.7696 | -6.36 | -6.2562 | 116.8968 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.369 | 59.7869 | 6.36 | 6.3525 | 118.0549 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3696 | 6.7996 | 1 | 1.0356 | 116.3736 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3709 | 6.767 | -1 | -1.1478 | 115.8568 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3702 | 59.7696 | -6.36 | -6.2564 | 116.8968 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.37 | 59.7869 | 6.36 | 6.3527 | 118.0549 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3706 | 6.7996 | 1 | 1.0356 | 116.3736 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3719 | 6.767 | -1 | -1.1477 | 115.8568 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3712 | 59.7696 | -6.36 | -6.2565 | 116.8968 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.371 | 59.7332 | 6.36 | 6.3531 | 118.0253 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3716 | 6.7996 | 1 | 1.0357 | 116.3736 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3729 | 6.767 | -1 | -1.1475 | 115.8568 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3722 | 59.7696 | -6.36 | -6.2567 | 116.8968 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.372 | 59.7332 | 6.36 | 6.3536 | 118.0253 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3726 | 6.7996 | 1 | 1.0358 | 116.3736 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3739 | 6.7551 | -1 | -1.1473 | 115.8492 | 0.98175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3732 | 59.7696 | -6.36 | -6.2568 | 116.8968 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.373 | 59.7332 | 6.36 | 6.3541 | 118.0253 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3736 | 6.7996 | 1 | 1.0358 | 116.3736 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3749 | 6.7551 | -1 | -1.1471 | 115.8492 | 0.98175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3742 | 59.7696 | -6.36 | -6.2569 | 116.8968 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.374 | 59.7332 | 6.36 | 6.3545 | 118.0253 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3746 | 6.7996 | 1 | 1.0359 | 116.3736 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3759 | 6.7551 | -1 | -1.147 | 115.8492 | 0.98175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3752 | 59.7941 | -6.36 | -6.2578 | 116.8945 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.375 | 59.7332 | 6.36 | 6.355 | 118.0253 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3756 | 6.7996 | 1 | 1.036 | 116.3736 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3769 | 6.7551 | -1 | -1.1468 | 115.8492 | 0.98175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3762 | 59.7941 | -6.36 | -6.2586 | 116.8945 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.376 | 59.7332 | 6.36 | 6.3555 | 118.0253 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3766 | 6.7996 | 1 | 1.036 | 116.3736 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3779 | 6.7551 | -1 | -1.1466 | 115.8492 | 0.98175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3772 | 59.7941 | -6.36 | -6.2594 | 116.8945 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.377 | 59.7332 | 6.36 | 6.3559 | 118.0253 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3776 | 6.796 | 1 | 1.0361 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3789 | 6.7551 | -1 | -1.1464 | 115.8492 | 0.98175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3782 | 59.7941 | -6.36 | -6.2603 | 116.8945 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.378 | 59.7332 | 6.36 | 6.3564 | 118.0253 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3786 | 6.796 | 1 | 1.0362 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3799 | 6.7551 | -1 | -1.1462 | 115.8492 | 0.98175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3792 | 59.7941 | -6.36 | -6.2611 | 116.8945 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.379 | 59.7228 | 6.36 | 6.3562 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3796 | 6.796 | 1 | 1.0363 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3809 | 6.7551 | -1 | -1.1461 | 115.8492 | 0.98175 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3802 | 59.7941 | -6.36 | -6.2619 | 116.8945 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.38 | 59.7228 | 6.36 | 6.3559 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3806 | 6.796 | 1 | 1.0364 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3819 | 6.7558 | -1 | -1.1459 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3812 | 59.7941 | -6.36 | -6.2628 | 116.8945 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.381 | 59.7228 | 6.36 | 6.3557 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3816 | 6.796 | 1 | 1.0365 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3829 | 6.7558 | -1 | -1.1458 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3822 | 59.7941 | -6.36 | -6.2636 | 116.8945 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.382 | 59.7228 | 6.36 | 6.3555 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3826 | 6.796 | 1 | 1.0366 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3839 | 6.7558 | -1 | -1.1457 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3832 | 59.8357 | -6.36 | -6.2648 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.383 | 59.7228 | 6.36 | 6.3553 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3836 | 6.796 | 1 | 1.0367 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3849 | 6.7558 | -1 | -1.1456 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3842 | 59.8357 | -6.36 | -6.266 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.384 | 59.7228 | 6.36 | 6.355 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3846 | 6.796 | 1 | 1.0368 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3859 | 6.7558 | -1 | -1.1455 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3852 | 59.8357 | -6.36 | -6.2672 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.385 | 59.7228 | 6.36 | 6.3548 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3856 | 6.796 | 1 | 1.0369 | 116.3681 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3869 | 6.7558 | -1 | -1.1453 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3862 | 59.8357 | -6.36 | -6.2683 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.386 | 59.7228 | 6.36 | 6.3546 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3866 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3657 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3879 | 6.7558 | -1 | -1.1452 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3872 | 59.8357 | -6.36 | -6.2695 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.387 | 59.7228 | 6.36 | 6.3543 | 118.0264 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3876 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3657 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3889 | 6.7558 | -1 | -1.1451 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3882 | 59.8357 | -6.36 | -6.2707 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.388 | 59.7703 | 6.36 | 6.3541 | 118.0782 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3886 | 6.8008 | 1 | 1.037 | 116.3657 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3899 | 6.7558 | -1 | -1.145 | 115.8554 | 0.98143 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3892 | 59.8357 | -6.36 | -6.2719 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.389 | 59.7703 | 6.36 | 6.3538 | 118.0782 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3896 | 6.8008 | 1 | 1.037 | 116.3657 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3909 | 6.7595 | -1 | -1.1449 | 115.8613 | 0.98158 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3902 | 59.8357 | -6.36 | -6.2731 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.39 | 59.7703 | 6.36 | 6.3536 | 118.0782 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3906 | 6.8008 | 1 | 1.0371 | 116.3657 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3919 | 6.7595 | -1 | -1.1447 | 115.8613 | 0.98158 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3912 | 59.8357 | -6.36 | -6.2743 | 116.9044 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.391 | 59.7703 | 6.36 | 6.3533 | 118.0782 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3916 | 6.8008 | 1 | 1.0371 | 116.3657 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3929 | 6.7595 | -1 | -1.1446 | 115.8613 | 0.98158 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3922 | 59.8507 | -6.36 | -6.2745 | 116.9002 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.392 | 59.7703 | 6.36 | 6.3531 | 118.0782 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3926 | 6.8008 | 1 | 1.0371 | 116.3657 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3939 | 6.7595 | -1 | -1.1445 | 115.8613 | 0.98158 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3932 | 59.8507 | -6.36 | -6.2747 | 116.9002 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.393 | 59.7703 | 6.36 | 6.3528 | 118.0782 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3936 | 6.8008 | 1 | 1.0372 | 116.3657 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3949 | 6.7595 | -1 | -1.1444 | 115.8613 | 0.98158 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3942 | 59.8507 | -6.36 | -6.2749 | 116.9002 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.394 | 59.7703 | 6.36 | 6.3526 | 118.0782 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3946 | 6.8069 | 1 | 1.0372 | 116.3616 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3959 | 6.7595 | -1 | -1.1443 | 115.8613 | 0.98158 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3952 | 59.8507 | -6.36 | -6.2751 | 116.9002 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.395 | 59.7703 | 6.36 | 6.3523 | 118.0782 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3956 | 6.8069 | 1 | 1.0372 | 116.3616 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3969 | 6.7595 | -1 | -1.1441 | 115.8613 | 0.98158 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3962 | 59.8507 | -6.36 | -6.2754 | 116.9002 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.396 | 59.756 | 6.36 | 6.3527 | 118.0713 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3966 | 6.8069 | 1 | 1.0372 | 116.3616 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3979 | 6.7595 | -1 | -1.144 | 115.8613 | 0.98158 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3972 | 59.8507 | -6.36 | -6.2756 | 116.9002 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.397 | 59.756 | 6.36 | 6.353 | 118.0713 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3976 | 6.8069 | 1 | 1.0372 | 116.3616 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3989 | 6.7602 | -1 | -1.1439 | 115.8495 | 0.98184 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3982 | 59.8507 | -6.36 | -6.2758 | 116.9002 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.398 | 59.756 | 6.36 | 6.3533 | 118.0713 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3986 | 6.8069 | 1 | 1.0373 | 116.3616 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.3999 | 6.7602 | -1 | -1.1438 | 115.8495 | 0.98184 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.3992 | 59.8507 | -6.36 | -6.276 | 116.9002 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.399 | 59.756 | 6.36 | 6.3537 | 118.0713 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.3996 | 6.8069 | 1 | 1.0373 | 116.3616 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4009 | 6.7602 | -1 | -1.1437 | 115.8495 | 0.98184 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4002 | 59.8434 | -6.36 | -6.2759 | 116.8883 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.4 | 59.756 | 6.36 | 6.354 | 118.0713 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4006 | 6.8069 | 1 | 1.0373 | 116.3616 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4019 | 6.7602 | -1 | -1.1436 | 115.8495 | 0.98184 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4012 | 59.8434 | -6.36 | -6.2759 | 116.8883 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.401 | 59.756 | 6.36 | 6.3543 | 118.0713 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4016 | 6.8069 | 1 | 1.0373 | 116.3616 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4029 | 6.7602 | -1 | -1.1435 | 115.8495 | 0.98184 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4022 | 59.8434 | -6.36 | -6.2758 | 116.8883 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.402 | 59.756 | 6.36 | 6.3547 | 118.0713 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4026 | 6.8073 | 1 | 1.0374 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4039 | 6.7602 | -1 | -1.1434 | 115.8495 | 0.98184 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4032 | 59.8434 | -6.36 | -6.2757 | 116.8883 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.403 | 59.756 | 6.36 | 6.355 | 118.0713 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4036 | 6.8073 | 1 | 1.0374 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4049 | 6.7602 | -1 | -1.1432 | 115.8495 | 0.98184 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4042 | 59.8434 | -6.36 | -6.2757 | 116.8883 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.404 | 59.7461 | 6.36 | 6.3549 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4046 | 6.8073 | 1 | 1.0375 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4059 | 6.7602 | -1 | -1.1431 | 115.8495 | 0.98184 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4052 | 59.8434 | -6.36 | -6.2756 | 116.8883 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.405 | 59.7461 | 6.36 | 6.3548 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4056 | 6.8073 | 1 | 1.0375 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4069 | 6.7527 | -1 | -1.1431 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4062 | 59.8434 | -6.36 | -6.2755 | 116.8883 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.406 | 59.7461 | 6.36 | 6.3547 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4066 | 6.8073 | 1 | 1.0376 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4079 | 6.7527 | -1 | -1.143 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4072 | 59.8434 | -6.36 | -6.2754 | 116.8883 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.407 | 59.7461 | 6.36 | 6.3546 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4076 | 6.8073 | 1 | 1.0376 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4089 | 6.7527 | -1 | -1.1429 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4082 | 59.8292 | -6.36 | -6.2758 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.408 | 59.7461 | 6.36 | 6.3545 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4086 | 6.8073 | 1 | 1.0377 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4099 | 6.7527 | -1 | -1.1428 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4092 | 59.8292 | -6.36 | -6.2762 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.409 | 59.7461 | 6.36 | 6.3544 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4096 | 6.8073 | 1 | 1.0377 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4109 | 6.7527 | -1 | -1.1428 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4102 | 59.8292 | -6.36 | -6.2765 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.41 | 59.7461 | 6.36 | 6.3543 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4106 | 6.8073 | 1 | 1.0378 | 116.3623 | 0.98937 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4119 | 6.7527 | -1 | -1.1427 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4112 | 59.8292 | -6.36 | -6.2769 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.411 | 59.7461 | 6.36 | 6.3542 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4116 | 6.802 | 1 | 1.0378 | 116.369 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4129 | 6.7527 | -1 | -1.1426 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4122 | 59.8292 | -6.36 | -6.2773 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.412 | 59.7461 | 6.36 | 6.3541 | 118.0551 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4126 | 6.802 | 1 | 1.0379 | 116.369 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4139 | 6.7527 | -1 | -1.1425 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4132 | 59.8292 | -6.36 | -6.2776 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.413 | 59.7572 | 6.36 | 6.354 | 118.0921 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4136 | 6.802 | 1 | 1.0379 | 116.369 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4149 | 6.7527 | -1 | -1.1425 | 115.8452 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4142 | 59.8292 | -6.36 | -6.278 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.414 | 59.7572 | 6.36 | 6.3539 | 118.0921 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4146 | 6.802 | 1 | 1.038 | 116.369 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4159 | 6.7566 | -1 | -1.1424 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4152 | 59.8292 | -6.36 | -6.2784 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.415 | 59.7572 | 6.36 | 6.3539 | 118.0921 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4156 | 6.802 | 1 | 1.038 | 116.369 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4169 | 6.7566 | -1 | -1.1423 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4162 | 59.8292 | -6.36 | -6.2787 | 116.9046 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.416 | 59.7572 | 6.36 | 6.3538 | 118.0921 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4166 | 6.802 | 1 | 1.0381 | 116.369 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4179 | 6.7566 | -1 | -1.1422 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4172 | 59.822 | -6.36 | -6.2784 | 116.914 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.417 | 59.7572 | 6.36 | 6.3537 | 118.0921 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4176 | 6.802 | 1 | 1.0381 | 116.369 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4189 | 6.7566 | -1 | -1.1421 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4182 | 59.822 | -6.36 | -6.2781 | 116.914 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.418 | 59.7572 | 6.36 | 6.3536 | 118.0921 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4186 | 6.802 | 1 | 1.0381 | 116.369 | 0.98923 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4199 | 6.7566 | -1 | -1.142 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4192 | 59.822 | -6.36 | -6.2778 | 116.914 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.419 | 59.7572 | 6.36 | 6.3535 | 118.0921 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4196 | 6.8056 | 1 | 1.0382 | 116.3759 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4209 | 6.7566 | -1 | -1.1419 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4202 | 59.822 | -6.36 | -6.2775 | 116.914 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.42 | 59.7572 | 6.36 | 6.3535 | 118.0921 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4206 | 6.8056 | 1 | 1.0382 | 116.3759 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4219 | 6.7566 | -1 | -1.1418 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4212 | 59.822 | -6.36 | -6.2772 | 116.914 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.421 | 59.7289 | 6.36 | 6.3538 | 118.0811 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4216 | 6.8056 | 1 | 1.0382 | 116.3759 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4229 | 6.7566 | -1 | -1.1417 | 115.8529 | 0.98165 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4222 | 59.822 | -6.36 | -6.2769 | 116.914 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.422 | 59.7289 | 6.36 | 6.354 | 118.0811 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4226 | 6.8056 | 1 | 1.0382 | 116.3759 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4239 | 6.7579 | -1 | -1.1416 | 115.8471 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4232 | 59.822 | -6.36 | -6.2766 | 116.914 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.423 | 59.7289 | 6.36 | 6.3543 | 118.0811 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4236 | 6.8056 | 1 | 1.0382 | 116.3759 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4249 | 6.7579 | -1 | -1.1414 | 115.8471 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4242 | 59.822 | -6.36 | -6.2763 | 116.914 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.424 | 59.7289 | 6.36 | 6.3546 | 118.0811 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4246 | 6.8056 | 1 | 1.0382 | 116.3759 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4259 | 6.7579 | -1 | -1.1413 | 115.8471 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4252 | 59.7922 | -6.36 | -6.2762 | 116.8922 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.425 | 59.7289 | 6.36 | 6.3549 | 118.0811 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4256 | 6.8056 | 1 | 1.0382 | 116.3759 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4269 | 6.7579 | -1 | -1.1412 | 115.8471 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4262 | 59.7922 | -6.36 | -6.2762 | 116.8922 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.426 | 59.7289 | 6.36 | 6.3552 | 118.0811 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4266 | 6.8056 | 1 | 1.0382 | 116.3759 | 0.98921 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4279 | 6.7579 | -1 | -1.141 | 115.8471 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4272 | 59.7922 | -6.36 | -6.2762 | 116.8922 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.427 | 59.7289 | 6.36 | 6.3555 | 118.0811 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4276 | 6.8127 | 1 | 1.0382 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4289 | 6.7579 | -1 | -1.1409 | 115.8471 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4282 | 59.7922 | -6.36 | -6.2761 | 116.8922 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.428 | 59.7289 | 6.36 | 6.3558 | 118.0811 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4286 | 6.8127 | 1 | 1.0382 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4299 | 6.7579 | -1 | -1.1408 | 115.8471 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4292 | 59.7922 | -6.36 | -6.2761 | 116.8922 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.429 | 59.7172 | 6.36 | 6.3558 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4296 | 6.8127 | 1 | 1.0382 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4309 | 6.7579 | -1 | -1.1406 | 115.8471 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4302 | 59.7922 | -6.36 | -6.276 | 116.8922 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.43 | 59.7172 | 6.36 | 6.3559 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4306 | 6.8127 | 1 | 1.0382 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4319 | 6.7623 | -1 | -1.1405 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4312 | 59.7922 | -6.36 | -6.276 | 116.8922 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.431 | 59.7172 | 6.36 | 6.3559 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4316 | 6.8127 | 1 | 1.0382 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4329 | 6.7623 | -1 | -1.1403 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4322 | 59.7922 | -6.36 | -6.2759 | 116.8922 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.432 | 59.7172 | 6.36 | 6.356 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4326 | 6.8127 | 1 | 1.0381 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4339 | 6.7623 | -1 | -1.1401 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4332 | 59.8128 | -6.36 | -6.2765 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.433 | 59.7172 | 6.36 | 6.356 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4336 | 6.8127 | 1 | 1.0381 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4349 | 6.7623 | -1 | -1.1399 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4342 | 59.8128 | -6.36 | -6.2771 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.434 | 59.7172 | 6.36 | 6.356 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4346 | 6.8127 | 1 | 1.0381 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4359 | 6.7623 | -1 | -1.1397 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4352 | 59.8128 | -6.36 | -6.2777 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.435 | 59.7172 | 6.36 | 6.3561 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4356 | 6.8127 | 1 | 1.0381 | 116.3711 | 0.98935 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4369 | 6.7623 | -1 | -1.1395 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4362 | 59.8128 | -6.36 | -6.2783 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.436 | 59.7172 | 6.36 | 6.3561 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4366 | 6.8044 | 1 | 1.038 | 116.3662 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4379 | 6.7623 | -1 | -1.1393 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4372 | 59.8128 | -6.36 | -6.2788 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.437 | 59.7172 | 6.36 | 6.3562 | 118.0483 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4376 | 6.8044 | 1 | 1.038 | 116.3662 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4389 | 6.7623 | -1 | -1.1391 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4382 | 59.8128 | -6.36 | -6.2794 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.438 | 59.7692 | 6.36 | 6.3559 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4386 | 6.8044 | 1 | 1.0379 | 116.3662 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4399 | 6.7623 | -1 | -1.1389 | 115.847 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4392 | 59.8128 | -6.36 | -6.28 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.439 | 59.7692 | 6.36 | 6.3555 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4396 | 6.8044 | 1 | 1.0379 | 116.3662 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4409 | 6.7703 | -1 | -1.1387 | 115.8598 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4402 | 59.8128 | -6.36 | -6.2806 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.44 | 59.7692 | 6.36 | 6.3552 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4406 | 6.8044 | 1 | 1.0378 | 116.3662 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4419 | 6.7703 | -1 | -1.1386 | 115.8598 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4412 | 59.8128 | -6.36 | -6.2812 | 116.882 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.441 | 59.7692 | 6.36 | 6.3549 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4416 | 6.8044 | 1 | 1.0378 | 116.3662 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4429 | 6.7703 | -1 | -1.1385 | 115.8598 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4422 | 59.8545 | -6.36 | -6.2817 | 116.8935 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.442 | 59.7692 | 6.36 | 6.3546 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4426 | 6.8044 | 1 | 1.0377 | 116.3662 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4439 | 6.7703 | -1 | -1.1384 | 115.8598 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4432 | 59.8545 | -6.36 | -6.2822 | 116.8935 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.443 | 59.7692 | 6.36 | 6.3543 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4436 | 6.8044 | 1 | 1.0377 | 116.3662 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4449 | 6.7703 | -1 | -1.1382 | 115.8598 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4442 | 59.8545 | -6.36 | -6.2827 | 116.8935 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.444 | 59.7692 | 6.36 | 6.354 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4446 | 6.8014 | 1 | 1.0376 | 116.3574 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4459 | 6.7703 | -1 | -1.1381 | 115.8598 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4452 | 59.8545 | -6.36 | -6.2832 | 116.8935 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.445 | 59.7692 | 6.36 | 6.3537 | 118.0609 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4456 | 6.8014 | 1 | 1.0375 | 116.3574 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4469 | 6.7703 | -1 | -1.138 | 115.8598 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4462 | 59.8545 | -6.36 | -6.2837 | 116.8935 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.446 | 59.7596 | 6.36 | 6.3541 | 118.0656 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4466 | 6.8014 | 1 | 1.0374 | 116.3574 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4479 | 6.7703 | -1 | -1.1379 | 115.8598 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4472 | 59.8545 | -6.36 | -6.2842 | 116.8935 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.447 | 59.7596 | 6.36 | 6.3546 | 118.0656 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4476 | 6.8014 | 1 | 1.0374 | 116.3574 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4489 | 6.7625 | -1 | -1.1377 | 115.8662 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4482 | 59.8545 | -6.36 | -6.2847 | 116.8935 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.448 | 59.7596 | 6.36 | 6.355 | 118.0656 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4486 | 6.8014 | 1 | 1.0373 | 116.3574 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4499 | 6.7625 | -1 | -1.1376 | 115.8662 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4492 | 59.8545 | -6.36 | -6.2852 | 116.8935 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.449 | 59.7596 | 6.36 | 6.3555 | 118.0656 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4496 | 6.8014 | 1 | 1.0372 | 116.3574 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4509 | 6.7625 | -1 | -1.1375 | 115.8662 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4502 | 59.8322 | -6.36 | -6.2861 | 116.8903 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.45 | 59.7596 | 6.36 | 6.356 | 118.0656 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4506 | 6.8014 | 1 | 1.0371 | 116.3574 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4519 | 6.7625 | -1 | -1.1374 | 115.8662 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4512 | 59.8322 | -6.36 | -6.287 | 116.8903 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.451 | 59.7596 | 6.36 | 6.3564 | 118.0656 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4516 | 6.8014 | 1 | 1.037 | 116.3574 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4529 | 6.7625 | -1 | -1.1372 | 115.8662 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4522 | 59.8322 | -6.36 | -6.2879 | 116.8903 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.452 | 59.7596 | 6.36 | 6.3569 | 118.0656 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4526 | 6.8072 | 1 | 1.037 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4539 | 6.7625 | -1 | -1.1371 | 115.8662 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4532 | 59.8322 | -6.36 | -6.2888 | 116.8903 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.453 | 59.7596 | 6.36 | 6.3574 | 118.0656 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4536 | 6.8072 | 1 | 1.037 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4549 | 6.7625 | -1 | -1.137 | 115.8662 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4542 | 59.8322 | -6.36 | -6.2897 | 116.8903 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.454 | 59.7546 | 6.36 | 6.3576 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4546 | 6.8072 | 1 | 1.037 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4559 | 6.7625 | -1 | -1.1369 | 115.8662 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4552 | 59.8322 | -6.36 | -6.2906 | 116.8903 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.455 | 59.7546 | 6.36 | 6.3577 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4556 | 6.8072 | 1 | 1.037 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4569 | 6.7577 | -1 | -1.1367 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4562 | 59.8322 | -6.36 | -6.2915 | 116.8903 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.456 | 59.7546 | 6.36 | 6.3579 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4566 | 6.8072 | 1 | 1.037 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4579 | 6.7577 | -1 | -1.1365 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4572 | 59.8322 | -6.36 | -6.2924 | 116.8903 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.457 | 59.7546 | 6.36 | 6.3581 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4576 | 6.8072 | 1 | 1.0369 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4589 | 6.7577 | -1 | -1.1363 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4582 | 59.8007 | -6.36 | -6.2926 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.458 | 59.7546 | 6.36 | 6.3583 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4586 | 6.8072 | 1 | 1.0369 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4599 | 6.7577 | -1 | -1.1362 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4592 | 59.8007 | -6.36 | -6.2928 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.459 | 59.7546 | 6.36 | 6.3585 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4596 | 6.8072 | 1 | 1.0369 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4609 | 6.7577 | -1 | -1.136 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4602 | 59.8007 | -6.36 | -6.293 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.46 | 59.7546 | 6.36 | 6.3586 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4606 | 6.8072 | 1 | 1.0369 | 116.3658 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4619 | 6.7577 | -1 | -1.1358 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4612 | 59.8007 | -6.36 | -6.2932 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.461 | 59.7546 | 6.36 | 6.3588 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4616 | 6.8011 | 1 | 1.0369 | 116.3683 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4629 | 6.7577 | -1 | -1.1356 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4622 | 59.8007 | -6.36 | -6.2934 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.462 | 59.7546 | 6.36 | 6.359 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4626 | 6.8011 | 1 | 1.037 | 116.3683 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4639 | 6.7577 | -1 | -1.1354 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4632 | 59.8007 | -6.36 | -6.2936 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.463 | 59.7459 | 6.36 | 6.3586 | 118.0751 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4636 | 6.8011 | 1 | 1.037 | 116.3683 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4649 | 6.7577 | -1 | -1.1353 | 115.8691 | 0.9818 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4642 | 59.8007 | -6.36 | -6.2938 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.464 | 59.7459 | 6.36 | 6.3582 | 118.0751 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4646 | 6.8011 | 1 | 1.0371 | 116.3683 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4659 | 6.7651 | -1 | -1.1351 | 115.8547 | 0.9819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4652 | 59.8007 | -6.36 | -6.294 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.465 | 59.7459 | 6.36 | 6.3579 | 118.0751 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4656 | 6.8011 | 1 | 1.0371 | 116.3683 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4669 | 6.7651 | -1 | -1.1349 | 115.8547 | 0.9819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4662 | 59.8007 | -6.36 | -6.2942 | 116.8873 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.466 | 59.7459 | 6.36 | 6.3575 | 118.0751 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4666 | 6.8011 | 1 | 1.0372 | 116.3683 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4679 | 6.7651 | -1 | -1.1348 | 115.8547 | 0.9819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4672 | 59.7918 | -6.36 | -6.2939 | 116.8867 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.467 | 59.7459 | 6.36 | 6.3571 | 118.0751 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4676 | 6.8011 | 1 | 1.0372 | 116.3683 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4689 | 6.7651 | -1 | -1.1346 | 115.8547 | 0.9819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4682 | 59.7918 | -6.36 | -6.2936 | 116.8867 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.468 | 59.7459 | 6.36 | 6.3567 | 118.0751 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4686 | 6.8011 | 1 | 1.0373 | 116.3683 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4699 | 6.7651 | -1 | -1.1345 | 115.8547 | 0.9819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4692 | 59.7918 | -6.36 | -6.2933 | 116.8867 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.469 | 59.7459 | 6.36 | 6.3563 | 118.0751 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4696 | 6.8034 | 1 | 1.0374 | 116.3536 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4709 | 6.7651 | -1 | -1.1343 | 115.8547 | 0.9819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4702 | 59.7918 | -6.36 | -6.2929 | 116.8867 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.47 | 59.7459 | 6.36 | 6.3559 | 118.0751 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4706 | 6.8034 | 1 | 1.0375 | 116.3536 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4719 | 6.7651 | -1 | -1.1342 | 115.8547 | 0.9819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4712 | 59.7918 | -6.36 | -6.2926 | 116.8867 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.471 | 59.7273 | 6.36 | 6.3559 | 118.0649 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4716 | 6.8034 | 1 | 1.0376 | 116.3536 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4729 | 6.7651 | -1 | -1.134 | 115.8547 | 0.9819 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4722 | 59.7918 | -6.36 | -6.2923 | 116.8867 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.472 | 59.7273 | 6.36 | 6.356 | 118.0649 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4726 | 6.8034 | 1 | 1.0376 | 116.3536 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4739 | 6.7665 | -1 | -1.1339 | 115.8424 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4732 | 59.7918 | -6.36 | -6.292 | 116.8867 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.473 | 59.7273 | 6.36 | 6.356 | 118.0649 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4736 | 6.8034 | 1 | 1.0377 | 116.3536 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4749 | 6.7665 | -1 | -1.1337 | 115.8424 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4742 | 59.7918 | -6.36 | -6.2917 | 116.8867 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.474 | 59.7273 | 6.36 | 6.356 | 118.0649 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4746 | 6.8034 | 1 | 1.0378 | 116.3536 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4759 | 6.7665 | -1 | -1.1336 | 115.8424 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4752 | 59.7652 | -6.36 | -6.2916 | 116.8905 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.475 | 59.7273 | 6.36 | 6.356 | 118.0649 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4756 | 6.8034 | 1 | 1.0379 | 116.3536 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4769 | 6.7665 | -1 | -1.1335 | 115.8424 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4762 | 59.7652 | -6.36 | -6.2915 | 116.8905 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.476 | 59.7273 | 6.36 | 6.356 | 118.0649 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4766 | 6.8034 | 1 | 1.038 | 116.3536 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4779 | 6.7665 | -1 | -1.1333 | 115.8424 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4772 | 59.7652 | -6.36 | -6.2914 | 116.8905 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.477 | 59.7273 | 6.36 | 6.356 | 118.0649 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4776 | 6.8075 | 1 | 1.0381 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4789 | 6.7665 | -1 | -1.1332 | 115.8424 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4782 | 59.7652 | -6.36 | -6.2913 | 116.8905 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.478 | 59.7273 | 6.36 | 6.356 | 118.0649 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4786 | 6.8075 | 1 | 1.0382 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4799 | 6.7665 | -1 | -1.133 | 115.8424 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4792 | 59.7652 | -6.36 | -6.2912 | 116.8905 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.479 | 59.7808 | 6.36 | 6.3558 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4796 | 6.8075 | 1 | 1.0383 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4809 | 6.7665 | -1 | -1.1329 | 115.8424 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4802 | 59.7652 | -6.36 | -6.2911 | 116.8905 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.48 | 59.7808 | 6.36 | 6.3555 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4806 | 6.8075 | 1 | 1.0384 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4819 | 6.7719 | -1 | -1.1328 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4812 | 59.7652 | -6.36 | -6.291 | 116.8905 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.481 | 59.7808 | 6.36 | 6.3553 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4816 | 6.8075 | 1 | 1.0385 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4829 | 6.7719 | -1 | -1.1326 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4822 | 59.7652 | -6.36 | -6.2909 | 116.8905 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.482 | 59.7808 | 6.36 | 6.3551 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4826 | 6.8075 | 1 | 1.0386 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4839 | 6.7719 | -1 | -1.1325 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4832 | 59.7575 | -6.36 | -6.2908 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.483 | 59.7808 | 6.36 | 6.3548 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4836 | 6.8075 | 1 | 1.0387 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4849 | 6.7719 | -1 | -1.1324 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4842 | 59.7575 | -6.36 | -6.2908 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.484 | 59.7808 | 6.36 | 6.3546 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4846 | 6.8075 | 1 | 1.0388 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4859 | 6.7719 | -1 | -1.1322 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4852 | 59.7575 | -6.36 | -6.2907 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.485 | 59.7808 | 6.36 | 6.3544 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4856 | 6.8075 | 1 | 1.0389 | 116.3632 | 0.98932 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4869 | 6.7719 | -1 | -1.1321 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4862 | 59.7575 | -6.36 | -6.2907 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.486 | 59.7808 | 6.36 | 6.3541 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4866 | 6.8059 | 1 | 1.039 | 116.3733 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4879 | 6.7719 | -1 | -1.132 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4872 | 59.7575 | -6.36 | -6.2906 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.487 | 59.7808 | 6.36 | 6.3539 | 118.0632 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4876 | 6.8059 | 1 | 1.0391 | 116.3733 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4889 | 6.7719 | -1 | -1.1319 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4882 | 59.7575 | -6.36 | -6.2906 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.488 | 59.8153 | 6.36 | 6.3535 | 118.082 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4886 | 6.8059 | 1 | 1.0392 | 116.3733 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4899 | 6.7719 | -1 | -1.1317 | 115.8484 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4892 | 59.7575 | -6.36 | -6.2906 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.489 | 59.8153 | 6.36 | 6.3531 | 118.082 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4896 | 6.8059 | 1 | 1.0392 | 116.3733 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4909 | 6.7702 | -1 | -1.1316 | 115.8528 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4902 | 59.7575 | -6.36 | -6.2905 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.49 | 59.8153 | 6.36 | 6.3528 | 118.082 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4906 | 6.8059 | 1 | 1.0393 | 116.3733 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4919 | 6.7702 | -1 | -1.1314 | 115.8528 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4912 | 59.7575 | -6.36 | -6.2905 | 116.8932 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.491 | 59.8153 | 6.36 | 6.3524 | 118.082 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4916 | 6.8059 | 1 | 1.0394 | 116.3733 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4929 | 6.7702 | -1 | -1.1312 | 115.8528 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4922 | 59.7947 | -6.36 | -6.2904 | 116.8958 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.492 | 59.8153 | 6.36 | 6.352 | 118.082 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4926 | 6.8059 | 1 | 1.0395 | 116.3733 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4939 | 6.7702 | -1 | -1.1311 | 115.8528 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4932 | 59.7947 | -6.36 | -6.2904 | 116.8958 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.493 | 59.8153 | 6.36 | 6.3516 | 118.082 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4936 | 6.8059 | 1 | 1.0396 | 116.3733 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4949 | 6.7702 | -1 | -1.1309 | 115.8528 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4942 | 59.7947 | -6.36 | -6.2904 | 116.8958 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.494 | 59.8153 | 6.36 | 6.3512 | 118.082 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4946 | 6.7987 | 1 | 1.0396 | 116.3832 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4959 | 6.7702 | -1 | -1.1308 | 115.8528 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4952 | 59.7947 | -6.36 | -6.2903 | 116.8958 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.495 | 59.8153 | 6.36 | 6.3509 | 118.082 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4956 | 6.7987 | 1 | 1.0397 | 116.3832 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4969 | 6.7702 | -1 | -1.1306 | 115.8528 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4962 | 59.7947 | -6.36 | -6.2903 | 116.8958 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.496 | 59.7804 | 6.36 | 6.3512 | 118.0617 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4966 | 6.7987 | 1 | 1.0397 | 116.3832 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4979 | 6.7702 | -1 | -1.1304 | 115.8528 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4972 | 59.7947 | -6.36 | -6.2902 | 116.8958 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.497 | 59.7804 | 6.36 | 6.3515 | 118.0617 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4976 | 6.7987 | 1 | 1.0398 | 116.3832 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4989 | 6.7576 | -1 | -1.1303 | 115.8517 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4982 | 59.7947 | -6.36 | -6.2902 | 116.8958 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.498 | 59.7804 | 6.36 | 6.3518 | 118.0617 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4986 | 6.7987 | 1 | 1.0398 | 116.3832 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.4999 | 6.7576 | -1 | -1.1302 | 115.8517 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.4992 | 59.7947 | -6.36 | -6.2902 | 116.8958 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.499 | 59.7804 | 6.36 | 6.3521 | 118.0617 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.4996 | 6.7987 | 1 | 1.0399 | 116.3832 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5009 | 6.7576 | -1 | -1.1301 | 115.8517 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5002 | 59.784 | -6.36 | -6.2904 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.5 | 59.7804 | 6.36 | 6.3524 | 118.0617 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5006 | 6.7987 | 1 | 1.0399 | 116.3832 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5019 | 6.7576 | -1 | -1.13 | 115.8517 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5012 | 59.784 | -6.36 | -6.2907 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.501 | 59.7804 | 6.36 | 6.3528 | 118.0617 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5016 | 6.7987 | 1 | 1.04 | 116.3832 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5029 | 6.7576 | -1 | -1.1298 | 115.8517 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5022 | 59.784 | -6.36 | -6.2909 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.502 | 59.7804 | 6.36 | 6.3531 | 118.0617 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5026 | 6.8017 | 1 | 1.04 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5039 | 6.7576 | -1 | -1.1297 | 115.8517 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5032 | 59.784 | -6.36 | -6.2911 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.503 | 59.7804 | 6.36 | 6.3534 | 118.0617 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5036 | 6.8017 | 1 | 1.04 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5049 | 6.7576 | -1 | -1.1296 | 115.8517 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5042 | 59.784 | -6.36 | -6.2914 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.504 | 59.7365 | 6.36 | 6.3539 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5046 | 6.8017 | 1 | 1.0401 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5059 | 6.7576 | -1 | -1.1295 | 115.8517 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5052 | 59.784 | -6.36 | -6.2916 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.505 | 59.7365 | 6.36 | 6.3543 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5056 | 6.8017 | 1 | 1.0401 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5069 | 6.7495 | -1 | -1.1294 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5062 | 59.784 | -6.36 | -6.2919 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.506 | 59.7365 | 6.36 | 6.3548 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5066 | 6.8017 | 1 | 1.0402 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5079 | 6.7495 | -1 | -1.1294 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5072 | 59.784 | -6.36 | -6.2921 | 116.8979 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.507 | 59.7365 | 6.36 | 6.3553 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5076 | 6.8017 | 1 | 1.0402 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5089 | 6.7495 | -1 | -1.1293 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5082 | 59.7674 | -6.36 | -6.2923 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.508 | 59.7365 | 6.36 | 6.3557 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5086 | 6.8017 | 1 | 1.0402 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5099 | 6.7495 | -1 | -1.1293 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5092 | 59.7674 | -6.36 | -6.2925 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.509 | 59.7365 | 6.36 | 6.3562 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5096 | 6.8017 | 1 | 1.0403 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5109 | 6.7495 | -1 | -1.1292 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5102 | 59.7674 | -6.36 | -6.2926 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.51 | 59.7365 | 6.36 | 6.3567 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5106 | 6.8017 | 1 | 1.0403 | 116.3856 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5119 | 6.7495 | -1 | -1.1291 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5112 | 59.7674 | -6.36 | -6.2928 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.511 | 59.7365 | 6.36 | 6.3571 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5116 | 6.8035 | 1 | 1.0404 | 116.3673 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5129 | 6.7495 | -1 | -1.1291 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5122 | 59.7674 | -6.36 | -6.293 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.512 | 59.7365 | 6.36 | 6.3576 | 118.0495 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5126 | 6.8035 | 1 | 1.0404 | 116.3673 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5139 | 6.7495 | -1 | -1.129 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5132 | 59.7674 | -6.36 | -6.2931 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.513 | 59.7145 | 6.36 | 6.3574 | 118.0602 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5136 | 6.8035 | 1 | 1.0405 | 116.3673 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5149 | 6.7495 | -1 | -1.129 | 115.8618 | 0.9815 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5142 | 59.7674 | -6.36 | -6.2933 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.514 | 59.7145 | 6.36 | 6.3571 | 118.0602 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5146 | 6.8035 | 1 | 1.0405 | 116.3673 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5159 | 6.7466 | -1 | -1.129 | 115.8581 | 0.98159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5152 | 59.7674 | -6.36 | -6.2935 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.515 | 59.7145 | 6.36 | 6.3569 | 118.0602 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5156 | 6.8035 | 1 | 1.0406 | 116.3673 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5169 | 6.7466 | -1 | -1.129 | 115.8581 | 0.98159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5162 | 59.7674 | -6.36 | -6.2936 | 116.8898 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.516 | 59.7145 | 6.36 | 6.3567 | 118.0602 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5166 | 6.8035 | 1 | 1.0406 | 116.3673 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5179 | 6.7466 | -1 | -1.129 | 115.8581 | 0.98159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5172 | 59.7903 | -6.36 | -6.2941 | 116.8805 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.517 | 59.7145 | 6.36 | 6.3565 | 118.0602 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5176 | 6.8035 | 1 | 1.0407 | 116.3673 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5189 | 6.7466 | -1 | -1.129 | 115.8581 | 0.98159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5182 | 59.7903 | -6.36 | -6.2945 | 116.8805 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.518 | 59.7145 | 6.36 | 6.3562 | 118.0602 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5186 | 6.8035 | 1 | 1.0407 | 116.3673 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5199 | 6.7466 | -1 | -1.1289 | 115.8581 | 0.98159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5192 | 59.7903 | -6.36 | -6.2949 | 116.8805 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.519 | 59.7145 | 6.36 | 6.356 | 118.0602 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5196 | 6.7966 | 1 | 1.0407 | 116.3708 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5209 | 6.7466 | -1 | -1.1289 | 115.8581 | 0.98159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5202 | 59.7903 | -6.36 | -6.2953 | 116.8805 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.52 | 59.7145 | 6.36 | 6.3558 | 118.0602 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5206 | 6.7966 | 1 | 1.0407 | 116.3708 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5219 | 6.7466 | -1 | -1.1289 | 115.8581 | 0.98159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5212 | 59.7903 | -6.36 | -6.2957 | 116.8805 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.521 | 59.7367 | 6.36 | 6.3552 | 118.0821 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5216 | 6.7966 | 1 | 1.0407 | 116.3708 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5229 | 6.7466 | -1 | -1.1289 | 115.8581 | 0.98159 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5222 | 59.7903 | -6.36 | -6.2961 | 116.8805 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.522 | 59.7367 | 6.36 | 6.3546 | 118.0821 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5226 | 6.7966 | 1 | 1.0407 | 116.3708 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5239 | 6.7625 | -1 | -1.1289 | 115.8438 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5232 | 59.7903 | -6.36 | -6.2965 | 116.8805 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.523 | 59.7367 | 6.36 | 6.3539 | 118.0821 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5236 | 6.7966 | 1 | 1.0407 | 116.3708 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5249 | 6.7625 | -1 | -1.129 | 115.8438 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5242 | 59.7903 | -6.36 | -6.2969 | 116.8805 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.524 | 59.7367 | 6.36 | 6.3533 | 118.0821 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5246 | 6.7966 | 1 | 1.0406 | 116.3708 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5259 | 6.7625 | -1 | -1.129 | 115.8438 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5252 | 59.7889 | -6.36 | -6.2966 | 116.8803 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.525 | 59.7367 | 6.36 | 6.3527 | 118.0821 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5256 | 6.7966 | 1 | 1.0406 | 116.3708 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5269 | 6.7625 | -1 | -1.129 | 115.8438 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5262 | 59.7889 | -6.36 | -6.2963 | 116.8803 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.526 | 59.7367 | 6.36 | 6.3521 | 118.0821 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5266 | 6.7966 | 1 | 1.0406 | 116.3708 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5279 | 6.7625 | -1 | -1.129 | 115.8438 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5272 | 59.7889 | -6.36 | -6.296 | 116.8803 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.527 | 59.7367 | 6.36 | 6.3515 | 118.0821 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5276 | 6.8019 | 1 | 1.0406 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5289 | 6.7625 | -1 | -1.129 | 115.8438 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5282 | 59.7889 | -6.36 | -6.2957 | 116.8803 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.528 | 59.7367 | 6.36 | 6.3509 | 118.0821 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5286 | 6.8019 | 1 | 1.0405 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5299 | 6.7625 | -1 | -1.1291 | 115.8438 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5292 | 59.7889 | -6.36 | -6.2954 | 116.8803 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.529 | 59.7624 | 6.36 | 6.3511 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5296 | 6.8019 | 1 | 1.0405 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5309 | 6.7625 | -1 | -1.1291 | 115.8438 | 0.98171 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5302 | 59.7889 | -6.36 | -6.2951 | 116.8803 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.53 | 59.7624 | 6.36 | 6.3514 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5306 | 6.8019 | 1 | 1.0404 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5319 | 6.768 | -1 | -1.129 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5312 | 59.7889 | -6.36 | -6.2947 | 116.8803 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.531 | 59.7624 | 6.36 | 6.3516 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5316 | 6.8019 | 1 | 1.0404 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5329 | 6.768 | -1 | -1.1288 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5322 | 59.7889 | -6.36 | -6.2944 | 116.8803 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.532 | 59.7624 | 6.36 | 6.3519 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5326 | 6.8019 | 1 | 1.0403 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5339 | 6.768 | -1 | -1.1287 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5332 | 59.7657 | -6.36 | -6.2935 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.533 | 59.7624 | 6.36 | 6.3521 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5336 | 6.8019 | 1 | 1.0403 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5349 | 6.768 | -1 | -1.1286 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5342 | 59.7657 | -6.36 | -6.2925 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.534 | 59.7624 | 6.36 | 6.3524 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5346 | 6.8019 | 1 | 1.0403 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5359 | 6.768 | -1 | -1.1284 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5352 | 59.7657 | -6.36 | -6.2915 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.535 | 59.7624 | 6.36 | 6.3526 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5356 | 6.8019 | 1 | 1.0402 | 116.381 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5369 | 6.768 | -1 | -1.1283 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5362 | 59.7657 | -6.36 | -6.2906 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.536 | 59.7624 | 6.36 | 6.3529 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5366 | 6.805 | 1 | 1.0402 | 116.3755 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5379 | 6.768 | -1 | -1.1282 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5372 | 59.7657 | -6.36 | -6.2896 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.537 | 59.7624 | 6.36 | 6.3531 | 118.0799 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5376 | 6.805 | 1 | 1.0402 | 116.3755 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5389 | 6.768 | -1 | -1.128 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5382 | 59.7657 | -6.36 | -6.2886 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.538 | 59.7638 | 6.36 | 6.3532 | 118.0681 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5386 | 6.805 | 1 | 1.0402 | 116.3755 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5399 | 6.768 | -1 | -1.1279 | 115.8455 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5392 | 59.7657 | -6.36 | -6.2877 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.539 | 59.7638 | 6.36 | 6.3532 | 118.0681 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5396 | 6.805 | 1 | 1.0402 | 116.3755 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5409 | 6.7622 | -1 | -1.1277 | 115.8538 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5402 | 59.7657 | -6.36 | -6.2867 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.54 | 59.7638 | 6.36 | 6.3533 | 118.0681 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5406 | 6.805 | 1 | 1.0402 | 116.3755 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5419 | 6.7622 | -1 | -1.1276 | 115.8538 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5412 | 59.7657 | -6.36 | -6.2858 | 116.8917 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.541 | 59.7638 | 6.36 | 6.3534 | 118.0681 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5416 | 6.805 | 1 | 1.0402 | 116.3755 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5429 | 6.7622 | -1 | -1.1274 | 115.8538 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5422 | 59.7504 | -6.36 | -6.2854 | 116.8949 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.542 | 59.7638 | 6.36 | 6.3535 | 118.0681 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5426 | 6.805 | 1 | 1.0402 | 116.3755 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5439 | 6.7622 | -1 | -1.1273 | 115.8538 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5432 | 59.7504 | -6.36 | -6.285 | 116.8949 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.543 | 59.7638 | 6.36 | 6.3535 | 118.0681 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5436 | 6.805 | 1 | 1.0402 | 116.3755 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5449 | 6.7622 | -1 | -1.1271 | 115.8538 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5442 | 59.7504 | -6.36 | -6.2847 | 116.8949 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.544 | 59.7638 | 6.36 | 6.3536 | 118.0681 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5446 | 6.8038 | 1 | 1.0402 | 116.3791 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5459 | 6.7622 | -1 | -1.127 | 115.8538 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5452 | 59.7504 | -6.36 | -6.2843 | 116.8949 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.545 | 59.7638 | 6.36 | 6.3537 | 118.0681 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5456 | 6.8038 | 1 | 1.0403 | 116.3791 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5469 | 6.7622 | -1 | -1.1268 | 115.8538 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5462 | 59.7504 | -6.36 | -6.284 | 116.8949 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.546 | 59.7495 | 6.36 | 6.3534 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5466 | 6.8038 | 1 | 1.0403 | 116.3791 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5479 | 6.7622 | -1 | -1.1267 | 115.8538 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5472 | 59.7504 | -6.36 | -6.2836 | 116.8949 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.547 | 59.7495 | 6.36 | 6.3532 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5476 | 6.8038 | 1 | 1.0403 | 116.3791 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5489 | 6.7589 | -1 | -1.1267 | 115.8551 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5482 | 59.7504 | -6.36 | -6.2833 | 116.8949 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.548 | 59.7495 | 6.36 | 6.3529 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5486 | 6.8038 | 1 | 1.0404 | 116.3791 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5499 | 6.7589 | -1 | -1.1266 | 115.8551 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5492 | 59.7504 | -6.36 | -6.2829 | 116.8949 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.549 | 59.7495 | 6.36 | 6.3527 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5496 | 6.8038 | 1 | 1.0404 | 116.3791 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5509 | 6.7589 | -1 | -1.1266 | 115.8551 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5502 | 59.7701 | -6.36 | -6.2831 | 116.9019 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.55 | 59.7495 | 6.36 | 6.3524 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5506 | 6.8038 | 1 | 1.0405 | 116.3791 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5519 | 6.7589 | -1 | -1.1265 | 115.8551 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5512 | 59.7701 | -6.36 | -6.2832 | 116.9019 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.551 | 59.7495 | 6.36 | 6.3521 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5516 | 6.8038 | 1 | 1.0405 | 116.3791 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5529 | 6.7589 | -1 | -1.1265 | 115.8551 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5522 | 59.7701 | -6.36 | -6.2834 | 116.9019 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.552 | 59.7495 | 6.36 | 6.3519 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5526 | 6.8038 | 1 | 1.0405 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5539 | 6.7589 | -1 | -1.1264 | 115.8551 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5532 | 59.7701 | -6.36 | -6.2835 | 116.9019 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.553 | 59.7495 | 6.36 | 6.3516 | 118.0723 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5536 | 6.8038 | 1 | 1.0406 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5549 | 6.7589 | -1 | -1.1264 | 115.8551 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5542 | 59.7701 | -6.36 | -6.2837 | 116.9019 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.554 | 59.7716 | 6.36 | 6.3519 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5546 | 6.8038 | 1 | 1.0406 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5559 | 6.7589 | -1 | -1.1264 | 115.8551 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5552 | 59.7701 | -6.36 | -6.2838 | 116.9019 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.555 | 59.7716 | 6.36 | 6.3521 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5556 | 6.8038 | 1 | 1.0406 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5569 | 6.7633 | -1 | -1.1262 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5562 | 59.7701 | -6.36 | -6.284 | 116.9019 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.556 | 59.7716 | 6.36 | 6.3524 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5566 | 6.8038 | 1 | 1.0407 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5579 | 6.7633 | -1 | -1.1261 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5572 | 59.7701 | -6.36 | -6.2842 | 116.9019 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.557 | 59.7716 | 6.36 | 6.3526 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5576 | 6.8038 | 1 | 1.0407 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5589 | 6.7633 | -1 | -1.126 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5582 | 59.802 | -6.36 | -6.2842 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.558 | 59.7716 | 6.36 | 6.3529 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5586 | 6.8038 | 1 | 1.0407 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5599 | 6.7633 | -1 | -1.1258 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5592 | 59.802 | -6.36 | -6.2843 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.559 | 59.7716 | 6.36 | 6.3531 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5596 | 6.8038 | 1 | 1.0408 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5609 | 6.7633 | -1 | -1.1257 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5602 | 59.802 | -6.36 | -6.2843 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.56 | 59.7716 | 6.36 | 6.3534 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5606 | 6.8038 | 1 | 1.0408 | 116.3813 | 0.98925 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5619 | 6.7633 | -1 | -1.1256 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5612 | 59.802 | -6.36 | -6.2843 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.561 | 59.7716 | 6.36 | 6.3536 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5616 | 6.8029 | 1 | 1.0408 | 116.3799 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5629 | 6.7633 | -1 | -1.1254 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5622 | 59.802 | -6.36 | -6.2844 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.562 | 59.7716 | 6.36 | 6.3539 | 118.0908 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5626 | 6.8029 | 1 | 1.0408 | 116.3799 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5639 | 6.7633 | -1 | -1.1253 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5632 | 59.802 | -6.36 | -6.2844 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.563 | 59.7557 | 6.36 | 6.3537 | 118.0952 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5636 | 6.8029 | 1 | 1.0407 | 116.3799 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5649 | 6.7633 | -1 | -1.1252 | 115.8597 | 0.98227 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5642 | 59.802 | -6.36 | -6.2845 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.564 | 59.7557 | 6.36 | 6.3536 | 118.0952 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5646 | 6.8029 | 1 | 1.0407 | 116.3799 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5659 | 6.7706 | -1 | -1.125 | 115.8583 | 0.98233 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5652 | 59.802 | -6.36 | -6.2845 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.565 | 59.7557 | 6.36 | 6.3534 | 118.0952 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5656 | 6.8029 | 1 | 1.0407 | 116.3799 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5669 | 6.7706 | -1 | -1.1249 | 115.8583 | 0.98233 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5662 | 59.802 | -6.36 | -6.2846 | 116.8975 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.566 | 59.7557 | 6.36 | 6.3533 | 118.0952 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5666 | 6.8029 | 1 | 1.0407 | 116.3799 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5679 | 6.7706 | -1 | -1.1247 | 115.8583 | 0.98233 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5672 | 59.8101 | -6.36 | -6.2847 | 116.8814 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.567 | 59.7557 | 6.36 | 6.3532 | 118.0952 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5676 | 6.8029 | 1 | 1.0407 | 116.3799 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5689 | 6.7706 | -1 | -1.1246 | 115.8583 | 0.98233 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5682 | 59.8101 | -6.36 | -6.2849 | 116.8814 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.568 | 59.7557 | 6.36 | 6.353 | 118.0952 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5686 | 6.8029 | 1 | 1.0407 | 116.3799 | 0.98927 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5699 | 6.7706 | -1 | -1.1244 | 115.8583 | 0.98233 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5692 | 59.8101 | -6.36 | -6.2851 | 116.8814 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.569 | 59.7557 | 6.36 | 6.3529 | 118.0952 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5696 | 6.8093 | 1 | 1.0406 | 116.3816 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5709 | 6.7706 | -1 | -1.1243 | 115.8583 | 0.98233 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5702 | 59.8101 | -6.36 | -6.2852 | 116.8814 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.57 | 59.7557 | 6.36 | 6.3528 | 118.0952 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5706 | 6.8093 | 1 | 1.0406 | 116.3816 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5719 | 6.7706 | -1 | -1.1241 | 115.8583 | 0.98233 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5712 | 59.8101 | -6.36 | -6.2854 | 116.8814 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.571 | 59.7069 | 6.36 | 6.3523 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5716 | 6.8093 | 1 | 1.0405 | 116.3816 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5729 | 6.7706 | -1 | -1.124 | 115.8583 | 0.98233 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5722 | 59.8101 | -6.36 | -6.2856 | 116.8814 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.572 | 59.7069 | 6.36 | 6.3519 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5726 | 6.8093 | 1 | 1.0405 | 116.3816 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5739 | 6.761 | -1 | -1.1239 | 115.8575 | 0.98228 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5732 | 59.8101 | -6.36 | -6.2857 | 116.8814 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.573 | 59.7069 | 6.36 | 6.3514 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5736 | 6.8093 | 1 | 1.0404 | 116.3816 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5749 | 6.761 | -1 | -1.1238 | 115.8575 | 0.98228 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5742 | 59.8101 | -6.36 | -6.2859 | 116.8814 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.574 | 59.7069 | 6.36 | 6.351 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5746 | 6.8093 | 1 | 1.0404 | 116.3816 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5759 | 6.761 | -1 | -1.1237 | 115.8575 | 0.98228 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5752 | 59.7959 | -6.36 | -6.2859 | 116.8807 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.575 | 59.7069 | 6.36 | 6.3505 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5756 | 6.8093 | 1 | 1.0403 | 116.3816 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5769 | 6.761 | -1 | -1.1236 | 115.8575 | 0.98228 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5762 | 59.7959 | -6.36 | -6.2858 | 116.8807 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.576 | 59.7069 | 6.36 | 6.3501 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5766 | 6.8093 | 1 | 1.0402 | 116.3816 | 0.9894 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5779 | 6.761 | -1 | -1.1235 | 115.8575 | 0.98228 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5772 | 59.7959 | -6.36 | -6.2858 | 116.8807 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.577 | 59.7069 | 6.36 | 6.3496 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5776 | 6.8121 | 1 | 1.0402 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5789 | 6.761 | -1 | -1.1234 | 115.8575 | 0.98228 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5782 | 59.7959 | -6.36 | -6.2858 | 116.8807 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.578 | 59.7069 | 6.36 | 6.3492 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5786 | 6.8121 | 1 | 1.0401 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5799 | 6.761 | -1 | -1.1233 | 115.8575 | 0.98228 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5792 | 59.7959 | -6.36 | -6.2858 | 116.8807 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.579 | 59.7747 | 6.36 | 6.3493 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5796 | 6.8121 | 1 | 1.04 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5809 | 6.761 | -1 | -1.1232 | 115.8575 | 0.98228 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5802 | 59.7959 | -6.36 | -6.2858 | 116.8807 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.58 | 59.7747 | 6.36 | 6.3494 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5806 | 6.8121 | 1 | 1.04 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5819 | 6.7555 | -1 | -1.1232 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5812 | 59.7959 | -6.36 | -6.2857 | 116.8807 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.581 | 59.7747 | 6.36 | 6.3495 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5816 | 6.8121 | 1 | 1.0399 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5829 | 6.7555 | -1 | -1.1231 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5822 | 59.7959 | -6.36 | -6.2857 | 116.8807 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.582 | 59.7747 | 6.36 | 6.3496 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5826 | 6.8121 | 1 | 1.0398 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5839 | 6.7555 | -1 | -1.1231 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5832 | 59.799 | -6.36 | -6.2855 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.583 | 59.7747 | 6.36 | 6.3498 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5836 | 6.8121 | 1 | 1.0398 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5849 | 6.7555 | -1 | -1.123 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5842 | 59.799 | -6.36 | -6.2852 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.584 | 59.7747 | 6.36 | 6.3499 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5846 | 6.8121 | 1 | 1.0397 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5859 | 6.7555 | -1 | -1.123 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5852 | 59.799 | -6.36 | -6.285 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.585 | 59.7747 | 6.36 | 6.35 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5856 | 6.8121 | 1 | 1.0396 | 116.3857 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5869 | 6.7555 | -1 | -1.1229 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5862 | 59.799 | -6.36 | -6.2847 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.586 | 59.7747 | 6.36 | 6.3501 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5866 | 6.8096 | 1 | 1.0396 | 116.3793 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5879 | 6.7555 | -1 | -1.1229 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5872 | 59.799 | -6.36 | -6.2845 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.587 | 59.7747 | 6.36 | 6.3502 | 118.0568 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5876 | 6.8096 | 1 | 1.0396 | 116.3793 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5889 | 6.7555 | -1 | -1.1228 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5882 | 59.799 | -6.36 | -6.2842 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.588 | 59.8067 | 6.36 | 6.3506 | 118.0499 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5886 | 6.8096 | 1 | 1.0396 | 116.3793 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5899 | 6.7555 | -1 | -1.1228 | 115.8691 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5892 | 59.799 | -6.36 | -6.284 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.589 | 59.8067 | 6.36 | 6.3511 | 118.0499 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5896 | 6.8096 | 1 | 1.0396 | 116.3793 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5909 | 6.7569 | -1 | -1.1227 | 115.8542 | 0.98223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5902 | 59.799 | -6.36 | -6.2837 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.59 | 59.8067 | 6.36 | 6.3515 | 118.0499 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5906 | 6.8096 | 1 | 1.0396 | 116.3793 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5919 | 6.7569 | -1 | -1.1225 | 115.8542 | 0.98223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5912 | 59.799 | -6.36 | -6.2835 | 116.885 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.591 | 59.8067 | 6.36 | 6.3519 | 118.0499 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5916 | 6.8096 | 1 | 1.0396 | 116.3793 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5929 | 6.7569 | -1 | -1.1224 | 115.8542 | 0.98223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5922 | 59.8006 | -6.36 | -6.2832 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.592 | 59.8067 | 6.36 | 6.3523 | 118.0499 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5926 | 6.8096 | 1 | 1.0396 | 116.3793 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5939 | 6.7569 | -1 | -1.1222 | 115.8542 | 0.98223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5932 | 59.8006 | -6.36 | -6.2829 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.593 | 59.8067 | 6.36 | 6.3527 | 118.0499 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5936 | 6.8096 | 1 | 1.0396 | 116.3793 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5949 | 6.7569 | -1 | -1.1221 | 115.8542 | 0.98223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5942 | 59.8006 | -6.36 | -6.2826 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.594 | 59.8067 | 6.36 | 6.3531 | 118.0499 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5946 | 6.8071 | 1 | 1.0396 | 116.3728 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5959 | 6.7569 | -1 | -1.122 | 115.8542 | 0.98223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5952 | 59.8006 | -6.36 | -6.2823 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.595 | 59.8067 | 6.36 | 6.3535 | 118.0499 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5956 | 6.8071 | 1 | 1.0396 | 116.3728 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5969 | 6.7569 | -1 | -1.1218 | 115.8542 | 0.98223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5962 | 59.8006 | -6.36 | -6.2819 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.596 | 59.7347 | 6.36 | 6.3534 | 118.0603 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5966 | 6.8071 | 1 | 1.0396 | 116.3728 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5979 | 6.7569 | -1 | -1.1217 | 115.8542 | 0.98223 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5972 | 59.8006 | -6.36 | -6.2816 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.597 | 59.7347 | 6.36 | 6.3532 | 118.0603 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5976 | 6.8071 | 1 | 1.0396 | 116.3728 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5989 | 6.754 | -1 | -1.1216 | 115.8467 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5982 | 59.8006 | -6.36 | -6.2813 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.598 | 59.7347 | 6.36 | 6.3531 | 118.0603 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5986 | 6.8071 | 1 | 1.0396 | 116.3728 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.5999 | 6.754 | -1 | -1.1215 | 115.8467 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.5992 | 59.8006 | -6.36 | -6.281 | 116.8886 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.599 | 59.7347 | 6.36 | 6.353 | 118.0603 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.5996 | 6.8071 | 1 | 1.0397 | 116.3728 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6009 | 6.754 | -1 | -1.1214 | 115.8467 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6002 | 59.7859 | -6.36 | -6.2805 | 116.8925 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.6 | 59.7347 | 6.36 | 6.3528 | 118.0603 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6006 | 6.8071 | 1 | 1.0397 | 116.3728 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6019 | 6.754 | -1 | -1.1213 | 115.8467 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6012 | 59.7859 | -6.36 | -6.2801 | 116.8925 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.601 | 59.7347 | 6.36 | 6.3527 | 118.0603 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6016 | 6.8071 | 1 | 1.0397 | 116.3728 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6029 | 6.754 | -1 | -1.1211 | 115.8467 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6022 | 59.7859 | -6.36 | -6.2796 | 116.8925 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.602 | 59.7347 | 6.36 | 6.3525 | 118.0603 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6026 | 6.8016 | 1 | 1.0397 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6039 | 6.754 | -1 | -1.121 | 115.8467 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6032 | 59.7859 | -6.36 | -6.2791 | 116.8925 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.603 | 59.7347 | 6.36 | 6.3524 | 118.0603 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6036 | 6.8016 | 1 | 1.0397 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6049 | 6.754 | -1 | -1.1209 | 115.8467 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6042 | 59.7859 | -6.36 | -6.2786 | 116.8925 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.604 | 59.6996 | 6.36 | 6.3523 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6046 | 6.8016 | 1 | 1.0397 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6059 | 6.754 | -1 | -1.1208 | 115.8467 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6052 | 59.7859 | -6.36 | -6.2781 | 116.8925 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.605 | 59.6996 | 6.36 | 6.3523 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6056 | 6.8016 | 1 | 1.0398 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6069 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6062 | 59.7859 | -6.36 | -6.2776 | 116.8925 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.606 | 59.6996 | 6.36 | 6.3523 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6066 | 6.8016 | 1 | 1.0398 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6079 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6072 | 59.7859 | -6.36 | -6.2771 | 116.8925 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.607 | 59.6996 | 6.36 | 6.3522 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6076 | 6.8016 | 1 | 1.0398 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6089 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6082 | 59.7801 | -6.36 | -6.2772 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.608 | 59.6996 | 6.36 | 6.3522 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6086 | 6.8016 | 1 | 1.0398 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6099 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6092 | 59.7801 | -6.36 | -6.2772 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.609 | 59.6996 | 6.36 | 6.3521 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6096 | 6.8016 | 1 | 1.0399 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6109 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6102 | 59.7801 | -6.36 | -6.2772 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.61 | 59.6996 | 6.36 | 6.3521 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6106 | 6.8016 | 1 | 1.0399 | 116.3724 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6119 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6112 | 59.7801 | -6.36 | -6.2773 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.611 | 59.6996 | 6.36 | 6.3521 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6116 | 6.7986 | 1 | 1.0399 | 116.3745 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6129 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6122 | 59.7801 | -6.36 | -6.2773 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.612 | 59.6996 | 6.36 | 6.352 | 118.0775 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6126 | 6.7986 | 1 | 1.04 | 116.3745 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6139 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6132 | 59.7801 | -6.36 | -6.2774 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.613 | 59.7169 | 6.36 | 6.352 | 118.0865 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6136 | 6.7986 | 1 | 1.04 | 116.3745 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6149 | 6.7499 | -1 | -1.1208 | 115.8735 | 0.98179 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6142 | 59.7801 | -6.36 | -6.2774 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.614 | 59.7169 | 6.36 | 6.352 | 118.0865 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6146 | 6.7986 | 1 | 1.04 | 116.3745 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6159 | 6.7614 | -1 | -1.1207 | 115.8799 | 0.98197 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6152 | 59.7801 | -6.36 | -6.2774 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.615 | 59.7169 | 6.36 | 6.3519 | 118.0865 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6156 | 6.7986 | 1 | 1.0401 | 116.3745 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6169 | 6.7614 | -1 | -1.1207 | 115.8799 | 0.98197 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6162 | 59.7801 | -6.36 | -6.2775 | 116.9003 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.616 | 59.7169 | 6.36 | 6.3519 | 118.0865 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6166 | 6.7986 | 1 | 1.0401 | 116.3745 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6179 | 6.7614 | -1 | -1.1207 | 115.8799 | 0.98197 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6172 | 59.7671 | -6.36 | -6.2777 | 116.8925 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.617 | 59.7169 | 6.36 | 6.3519 | 118.0865 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6176 | 6.7986 | 1 | 1.0401 | 116.3745 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6189 | 6.7614 | -1 | -1.1207 | 115.8799 | 0.98197 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6182 | 59.7671 | -6.36 | -6.278 | 116.8925 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.618 | 59.7169 | 6.36 | 6.3519 | 118.0865 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6186 | 6.7986 | 1 | 1.0402 | 116.3745 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6199 | 6.7614 | -1 | -1.1207 | 115.8799 | 0.98197 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6192 | 59.7671 | -6.36 | -6.2782 | 116.8925 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.619 | 59.7169 | 6.36 | 6.3518 | 118.0865 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6196 | 6.8016 | 1 | 1.0402 | 116.378 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6209 | 6.7614 | -1 | -1.1206 | 115.8799 | 0.98197 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6202 | 59.7671 | -6.36 | -6.2785 | 116.8925 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.62 | 59.7169 | 6.36 | 6.3518 | 118.0865 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6206 | 6.8016 | 1 | 1.0402 | 116.378 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6219 | 6.7614 | -1 | -1.1206 | 115.8799 | 0.98197 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6212 | 59.7671 | -6.36 | -6.2787 | 116.8925 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.621 | 59.7486 | 6.36 | 6.3514 | 118.0912 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6216 | 6.8016 | 1 | 1.0401 | 116.378 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6229 | 6.7614 | -1 | -1.1206 | 115.8799 | 0.98197 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6222 | 59.7671 | -6.36 | -6.279 | 116.8925 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.622 | 59.7486 | 6.36 | 6.351 | 118.0912 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6226 | 6.8016 | 1 | 1.0401 | 116.378 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6239 | 6.7775 | -1 | -1.1205 | 115.8692 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6232 | 59.7671 | -6.36 | -6.2792 | 116.8925 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.623 | 59.7486 | 6.36 | 6.3505 | 118.0912 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6236 | 6.8016 | 1 | 1.0401 | 116.378 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6249 | 6.7775 | -1 | -1.1204 | 115.8692 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6242 | 59.7671 | -6.36 | -6.2795 | 116.8925 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.624 | 59.7486 | 6.36 | 6.3501 | 118.0912 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6246 | 6.8016 | 1 | 1.0401 | 116.378 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6259 | 6.7775 | -1 | -1.1204 | 115.8692 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6252 | 59.7873 | -6.36 | -6.2796 | 116.8866 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.625 | 59.7486 | 6.36 | 6.3497 | 118.0912 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6256 | 6.8016 | 1 | 1.0401 | 116.378 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6269 | 6.7775 | -1 | -1.1203 | 115.8692 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6262 | 59.7873 | -6.36 | -6.2798 | 116.8866 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.626 | 59.7486 | 6.36 | 6.3492 | 118.0912 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6266 | 6.8016 | 1 | 1.0401 | 116.378 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6279 | 6.7775 | -1 | -1.1202 | 115.8692 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6272 | 59.7873 | -6.36 | -6.28 | 116.8866 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.627 | 59.7486 | 6.36 | 6.3488 | 118.0912 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6276 | 6.8011 | 1 | 1.04 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6289 | 6.7775 | -1 | -1.1202 | 115.8692 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6282 | 59.7873 | -6.36 | -6.2801 | 116.8866 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.628 | 59.7486 | 6.36 | 6.3484 | 118.0912 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6286 | 6.8011 | 1 | 1.04 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6299 | 6.7775 | -1 | -1.1201 | 115.8692 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6292 | 59.7873 | -6.36 | -6.2803 | 116.8866 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.629 | 59.7767 | 6.36 | 6.3484 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6296 | 6.8011 | 1 | 1.04 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6309 | 6.7775 | -1 | -1.12 | 115.8692 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6302 | 59.7873 | -6.36 | -6.2805 | 116.8866 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.63 | 59.7767 | 6.36 | 6.3483 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6306 | 6.8011 | 1 | 1.0399 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6319 | 6.7719 | -1 | -1.1199 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6312 | 59.7873 | -6.36 | -6.2806 | 116.8866 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.631 | 59.7767 | 6.36 | 6.3483 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6316 | 6.8011 | 1 | 1.0399 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6329 | 6.7719 | -1 | -1.1198 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6322 | 59.7873 | -6.36 | -6.2808 | 116.8866 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.632 | 59.7767 | 6.36 | 6.3483 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6326 | 6.8011 | 1 | 1.0398 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6339 | 6.7719 | -1 | -1.1197 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6332 | 59.7927 | -6.36 | -6.2809 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.633 | 59.7767 | 6.36 | 6.3482 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6336 | 6.8011 | 1 | 1.0398 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6349 | 6.7719 | -1 | -1.1196 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6342 | 59.7927 | -6.36 | -6.2811 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.634 | 59.7767 | 6.36 | 6.3482 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6346 | 6.8011 | 1 | 1.0398 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6359 | 6.7719 | -1 | -1.1194 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6352 | 59.7927 | -6.36 | -6.2812 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.635 | 59.7767 | 6.36 | 6.3482 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6356 | 6.8011 | 1 | 1.0397 | 116.3821 | 0.98942 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6369 | 6.7719 | -1 | -1.1193 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6362 | 59.7927 | -6.36 | -6.2814 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.636 | 59.7767 | 6.36 | 6.3482 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6366 | 6.8012 | 1 | 1.0397 | 116.3863 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6379 | 6.7719 | -1 | -1.1192 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6372 | 59.7927 | -6.36 | -6.2815 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.637 | 59.7767 | 6.36 | 6.3481 | 118.0827 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6376 | 6.8012 | 1 | 1.0396 | 116.3863 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6389 | 6.7719 | -1 | -1.1191 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6382 | 59.7927 | -6.36 | -6.2817 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.638 | 59.764 | 6.36 | 6.3484 | 118.0543 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6386 | 6.8012 | 1 | 1.0396 | 116.3863 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6399 | 6.7719 | -1 | -1.119 | 115.8793 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6392 | 59.7927 | -6.36 | -6.2818 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.639 | 59.764 | 6.36 | 6.3486 | 118.0543 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6396 | 6.8012 | 1 | 1.0396 | 116.3863 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6409 | 6.7628 | -1 | -1.1189 | 115.8832 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6402 | 59.7927 | -6.36 | -6.282 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.64 | 59.764 | 6.36 | 6.3489 | 118.0543 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6406 | 6.8012 | 1 | 1.0395 | 116.3863 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6419 | 6.7628 | -1 | -1.1188 | 115.8832 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6412 | 59.7927 | -6.36 | -6.2821 | 116.8897 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.641 | 59.764 | 6.36 | 6.3491 | 118.0543 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6416 | 6.8012 | 1 | 1.0395 | 116.3863 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6429 | 6.7628 | -1 | -1.1187 | 115.8832 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6422 | 59.7782 | -6.36 | -6.2822 | 116.8975 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.642 | 59.764 | 6.36 | 6.3494 | 118.0543 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6426 | 6.8012 | 1 | 1.0395 | 116.3863 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6439 | 6.7628 | -1 | -1.1186 | 115.8832 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6432 | 59.7782 | -6.36 | -6.2822 | 116.8975 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.643 | 59.764 | 6.36 | 6.3496 | 118.0543 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6436 | 6.8012 | 1 | 1.0394 | 116.3863 | 0.98936 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6449 | 6.7628 | -1 | -1.1186 | 115.8832 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6442 | 59.7782 | -6.36 | -6.2822 | 116.8975 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.644 | 59.764 | 6.36 | 6.3498 | 118.0543 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6446 | 6.8015 | 1 | 1.0394 | 116.3835 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6459 | 6.7628 | -1 | -1.1185 | 115.8832 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6452 | 59.7782 | -6.36 | -6.2823 | 116.8975 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.645 | 59.764 | 6.36 | 6.3501 | 118.0543 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6456 | 6.8015 | 1 | 1.0394 | 116.3835 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6469 | 6.7628 | -1 | -1.1184 | 115.8832 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6462 | 59.7782 | -6.36 | -6.2823 | 116.8975 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.646 | 59.7251 | 6.36 | 6.3499 | 118.061 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6466 | 6.8015 | 1 | 1.0393 | 116.3835 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6479 | 6.7628 | -1 | -1.1183 | 115.8832 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6472 | 59.7782 | -6.36 | -6.2823 | 116.8975 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.647 | 59.7251 | 6.36 | 6.3498 | 118.061 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6476 | 6.8015 | 1 | 1.0393 | 116.3835 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6489 | 6.7557 | -1 | -1.1181 | 115.881 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6482 | 59.7782 | -6.36 | -6.2824 | 116.8975 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.648 | 59.7251 | 6.36 | 6.3497 | 118.061 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6486 | 6.8015 | 1 | 1.0393 | 116.3835 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6499 | 6.7557 | -1 | -1.1179 | 115.881 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6492 | 59.7782 | -6.36 | -6.2824 | 116.8975 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.649 | 59.7251 | 6.36 | 6.3495 | 118.061 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6496 | 6.8015 | 1 | 1.0392 | 116.3835 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6509 | 6.7557 | -1 | -1.1177 | 115.881 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6502 | 59.8105 | -6.36 | -6.2823 | 116.915 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.65 | 59.7251 | 6.36 | 6.3494 | 118.061 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6506 | 6.8015 | 1 | 1.0392 | 116.3835 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6519 | 6.7557 | -1 | -1.1176 | 115.881 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6512 | 59.8105 | -6.36 | -6.2823 | 116.915 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.651 | 59.7251 | 6.36 | 6.3492 | 118.061 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6516 | 6.8015 | 1 | 1.0392 | 116.3835 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6529 | 6.7557 | -1 | -1.1174 | 115.881 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6522 | 59.8105 | -6.36 | -6.2822 | 116.915 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.652 | 59.7251 | 6.36 | 6.3491 | 118.061 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6526 | 6.8053 | 1 | 1.0391 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6539 | 6.7557 | -1 | -1.1172 | 115.881 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6532 | 59.8105 | -6.36 | -6.2822 | 116.915 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.653 | 59.7251 | 6.36 | 6.3489 | 118.061 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6536 | 6.8053 | 1 | 1.039 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6549 | 6.7557 | -1 | -1.117 | 115.881 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6542 | 59.8105 | -6.36 | -6.2821 | 116.915 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.654 | 59.7213 | 6.36 | 6.3487 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6546 | 6.8053 | 1 | 1.0389 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6559 | 6.7557 | -1 | -1.1168 | 115.881 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6552 | 59.8105 | -6.36 | -6.282 | 116.915 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.655 | 59.7213 | 6.36 | 6.3484 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6556 | 6.8053 | 1 | 1.0388 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6569 | 6.757 | -1 | -1.1166 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6562 | 59.8105 | -6.36 | -6.282 | 116.915 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.656 | 59.7213 | 6.36 | 6.3482 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6566 | 6.8053 | 1 | 1.0387 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6579 | 6.757 | -1 | -1.1163 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6572 | 59.8105 | -6.36 | -6.2819 | 116.915 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.657 | 59.7213 | 6.36 | 6.348 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6576 | 6.8053 | 1 | 1.0386 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6589 | 6.757 | -1 | -1.1161 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6582 | 59.8029 | -6.36 | -6.2818 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.658 | 59.7213 | 6.36 | 6.3478 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6586 | 6.8053 | 1 | 1.0385 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6599 | 6.757 | -1 | -1.1159 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6592 | 59.8029 | -6.36 | -6.2818 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.659 | 59.7213 | 6.36 | 6.3475 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6596 | 6.8053 | 1 | 1.0384 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6609 | 6.757 | -1 | -1.1157 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6602 | 59.8029 | -6.36 | -6.2817 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.66 | 59.7213 | 6.36 | 6.3473 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6606 | 6.8053 | 1 | 1.0383 | 116.3783 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6619 | 6.757 | -1 | -1.1154 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6612 | 59.8029 | -6.36 | -6.2816 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.661 | 59.7213 | 6.36 | 6.3471 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6616 | 6.8064 | 1 | 1.0382 | 116.3834 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6629 | 6.757 | -1 | -1.1152 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6622 | 59.8029 | -6.36 | -6.2816 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.662 | 59.7213 | 6.36 | 6.3468 | 118.08 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6626 | 6.8064 | 1 | 1.0381 | 116.3834 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6639 | 6.757 | -1 | -1.115 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6632 | 59.8029 | -6.36 | -6.2815 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.663 | 59.7792 | 6.36 | 6.3466 | 118.0679 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6636 | 6.8064 | 1 | 1.038 | 116.3834 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6649 | 6.757 | -1 | -1.1148 | 115.8644 | 0.98247 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6642 | 59.8029 | -6.36 | -6.2814 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.664 | 59.7792 | 6.36 | 6.3464 | 118.0679 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6646 | 6.8064 | 1 | 1.0379 | 116.3834 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6659 | 6.7712 | -1 | -1.1146 | 115.86 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6652 | 59.8029 | -6.36 | -6.2814 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.665 | 59.7792 | 6.36 | 6.3461 | 118.0679 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6656 | 6.8064 | 1 | 1.0377 | 116.3834 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6669 | 6.7712 | -1 | -1.1145 | 115.86 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6662 | 59.8029 | -6.36 | -6.2813 | 116.9001 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.666 | 59.7792 | 6.36 | 6.3459 | 118.0679 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6666 | 6.8064 | 1 | 1.0376 | 116.3834 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6679 | 6.7712 | -1 | -1.1144 | 115.86 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6672 | 59.7916 | -6.36 | -6.2813 | 116.8724 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.667 | 59.7792 | 6.36 | 6.3456 | 118.0679 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6676 | 6.8064 | 1 | 1.0375 | 116.3834 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6689 | 6.7712 | -1 | -1.1143 | 115.86 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6682 | 59.7916 | -6.36 | -6.2813 | 116.8724 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.668 | 59.7792 | 6.36 | 6.3454 | 118.0679 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6686 | 6.8064 | 1 | 1.0374 | 116.3834 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6699 | 6.7712 | -1 | -1.1142 | 115.86 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6692 | 59.7916 | -6.36 | -6.2813 | 116.8724 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.669 | 59.7792 | 6.36 | 6.3452 | 118.0679 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6696 | 6.804 | 1 | 1.0373 | 116.3852 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6709 | 6.7712 | -1 | -1.1141 | 115.86 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6702 | 59.7916 | -6.36 | -6.2813 | 116.8724 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.67 | 59.7792 | 6.36 | 6.3449 | 118.0679 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6706 | 6.804 | 1 | 1.0373 | 116.3852 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6719 | 6.7712 | -1 | -1.1139 | 115.86 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6712 | 59.7916 | -6.36 | -6.2813 | 116.8724 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.671 | 59.7848 | 6.36 | 6.3447 | 118.0802 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6716 | 6.804 | 1 | 1.0372 | 116.3852 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6729 | 6.7712 | -1 | -1.1138 | 115.86 | 0.98219 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6722 | 59.7916 | -6.36 | -6.2814 | 116.8724 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.672 | 59.7848 | 6.36 | 6.3444 | 118.0802 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6726 | 6.804 | 1 | 1.0371 | 116.3852 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6739 | 6.7715 | -1 | -1.1137 | 115.8728 | 0.98237 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6732 | 59.7916 | -6.36 | -6.2814 | 116.8724 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.673 | 59.7848 | 6.36 | 6.3441 | 118.0802 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6736 | 6.804 | 1 | 1.0371 | 116.3852 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6749 | 6.7715 | -1 | -1.1135 | 115.8728 | 0.98237 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6742 | 59.7916 | -6.36 | -6.2814 | 116.8724 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.674 | 59.7848 | 6.36 | 6.3438 | 118.0802 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6746 | 6.804 | 1 | 1.037 | 116.3852 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6759 | 6.7715 | -1 | -1.1134 | 115.8728 | 0.98237 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6752 | 59.8165 | -6.36 | -6.2818 | 116.8889 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.675 | 59.7848 | 6.36 | 6.3436 | 118.0802 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6756 | 6.804 | 1 | 1.0369 | 116.3852 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6769 | 6.7715 | -1 | -1.1132 | 115.8728 | 0.98237 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6762 | 59.8165 | -6.36 | -6.2822 | 116.8889 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.676 | 59.7848 | 6.36 | 6.3433 | 118.0802 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6766 | 6.804 | 1 | 1.0369 | 116.3852 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6779 | 6.7715 | -1 | -1.1131 | 115.8728 | 0.98237 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6772 | 59.8165 | -6.36 | -6.2826 | 116.8889 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.677 | 59.7848 | 6.36 | 6.343 | 118.0802 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6776 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6789 | 6.7715 | -1 | -1.1129 | 115.8728 | 0.98237 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6782 | 59.8165 | -6.36 | -6.283 | 116.8889 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.678 | 59.7848 | 6.36 | 6.3428 | 118.0802 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6786 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6799 | 6.7715 | -1 | -1.1128 | 115.8728 | 0.98237 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6792 | 59.8165 | -6.36 | -6.2834 | 116.8889 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.679 | 59.7288 | 6.36 | 6.3428 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6796 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6809 | 6.7715 | -1 | -1.1126 | 115.8728 | 0.98237 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6802 | 59.8165 | -6.36 | -6.2839 | 116.8889 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.68 | 59.7288 | 6.36 | 6.3429 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6806 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6819 | 6.7668 | -1 | -1.1127 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6812 | 59.8165 | -6.36 | -6.2843 | 116.8889 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.681 | 59.7288 | 6.36 | 6.3429 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6816 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6829 | 6.7668 | -1 | -1.1127 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6822 | 59.8165 | -6.36 | -6.2847 | 116.8889 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.682 | 59.7288 | 6.36 | 6.343 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6826 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6839 | 6.7668 | -1 | -1.1128 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6832 | 59.8333 | -6.36 | -6.2851 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.683 | 59.7288 | 6.36 | 6.343 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6836 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6849 | 6.7668 | -1 | -1.1128 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6842 | 59.8333 | -6.36 | -6.2855 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.684 | 59.7288 | 6.36 | 6.3431 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6846 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6859 | 6.7668 | -1 | -1.1129 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6852 | 59.8333 | -6.36 | -6.2859 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.685 | 59.7288 | 6.36 | 6.3431 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6856 | 6.8008 | 1 | 1.0369 | 116.3812 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6869 | 6.7668 | -1 | -1.1129 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6862 | 59.8333 | -6.36 | -6.2862 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.686 | 59.7288 | 6.36 | 6.3432 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6866 | 6.7973 | 1 | 1.037 | 116.3884 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6879 | 6.7668 | -1 | -1.113 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6872 | 59.8333 | -6.36 | -6.2866 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.687 | 59.7288 | 6.36 | 6.3432 | 118.0991 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6876 | 6.7973 | 1 | 1.0371 | 116.3884 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6889 | 6.7668 | -1 | -1.113 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6882 | 59.8333 | -6.36 | -6.287 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.688 | 59.7379 | 6.36 | 6.3435 | 118.1128 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6886 | 6.7973 | 1 | 1.0371 | 116.3884 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6899 | 6.7668 | -1 | -1.1131 | 115.8858 | 0.98183 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6892 | 59.8333 | -6.36 | -6.2874 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.689 | 59.7379 | 6.36 | 6.3439 | 118.1128 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6896 | 6.7973 | 1 | 1.0372 | 116.3884 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6909 | 6.7755 | -1 | -1.1132 | 115.9014 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6902 | 59.8333 | -6.36 | -6.2878 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.69 | 59.7379 | 6.36 | 6.3442 | 118.1128 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6906 | 6.7973 | 1 | 1.0372 | 116.3884 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6919 | 6.7755 | -1 | -1.1134 | 115.9014 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6912 | 59.8333 | -6.36 | -6.2882 | 116.909 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.691 | 59.7379 | 6.36 | 6.3445 | 118.1128 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6916 | 6.7973 | 1 | 1.0373 | 116.3884 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6929 | 6.7755 | -1 | -1.1135 | 115.9014 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6922 | 59.8148 | -6.36 | -6.2885 | 116.9076 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.692 | 59.7379 | 6.36 | 6.3448 | 118.1128 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6926 | 6.7973 | 1 | 1.0374 | 116.3884 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6939 | 6.7755 | -1 | -1.1137 | 115.9014 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6932 | 59.8148 | -6.36 | -6.2888 | 116.9076 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.693 | 59.7379 | 6.36 | 6.3451 | 118.1128 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6936 | 6.7973 | 1 | 1.0374 | 116.3884 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6949 | 6.7755 | -1 | -1.1138 | 115.9014 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6942 | 59.8148 | -6.36 | -6.2891 | 116.9076 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.694 | 59.7379 | 6.36 | 6.3454 | 118.1128 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6946 | 6.8048 | 1 | 1.0374 | 116.3931 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6959 | 6.7755 | -1 | -1.1139 | 115.9014 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6952 | 59.8148 | -6.36 | -6.2894 | 116.9076 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.695 | 59.7379 | 6.36 | 6.3457 | 118.1128 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6956 | 6.8048 | 1 | 1.0374 | 116.3931 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6969 | 6.7755 | -1 | -1.1141 | 115.9014 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6962 | 59.8148 | -6.36 | -6.2898 | 116.9076 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.696 | 59.7505 | 6.36 | 6.3458 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6966 | 6.8048 | 1 | 1.0374 | 116.3931 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6979 | 6.7755 | -1 | -1.1142 | 115.9014 | 0.98167 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6972 | 59.8148 | -6.36 | -6.2901 | 116.9076 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.697 | 59.7505 | 6.36 | 6.3458 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6976 | 6.8048 | 1 | 1.0374 | 116.3931 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6989 | 6.7812 | -1 | -1.1143 | 115.9002 | 0.98185 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6982 | 59.8148 | -6.36 | -6.2904 | 116.9076 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.698 | 59.7505 | 6.36 | 6.3458 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6986 | 6.8048 | 1 | 1.0374 | 116.3931 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.6999 | 6.7812 | -1 | -1.1144 | 115.9002 | 0.98185 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.6992 | 59.8148 | -6.36 | -6.2907 | 116.9076 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.699 | 59.7505 | 6.36 | 6.3459 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.6996 | 6.8048 | 1 | 1.0374 | 116.3931 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7009 | 6.7812 | -1 | -1.1144 | 115.9002 | 0.98185 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7002 | 59.8046 | -6.36 | -6.2906 | 116.9177 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.7 | 59.7505 | 6.36 | 6.3459 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7006 | 6.8048 | 1 | 1.0374 | 116.3931 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7019 | 6.7812 | -1 | -1.1145 | 115.9002 | 0.98185 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7012 | 59.8046 | -6.36 | -6.2905 | 116.9177 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.701 | 59.7505 | 6.36 | 6.346 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7016 | 6.8048 | 1 | 1.0374 | 116.3931 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7029 | 6.7812 | -1 | -1.1146 | 115.9002 | 0.98185 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7022 | 59.8046 | -6.36 | -6.2905 | 116.9177 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.702 | 59.7505 | 6.36 | 6.346 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7026 | 6.8094 | 1 | 1.0374 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7039 | 6.7812 | -1 | -1.1146 | 115.9002 | 0.98185 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7032 | 59.8046 | -6.36 | -6.2904 | 116.9177 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.703 | 59.7505 | 6.36 | 6.3461 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7036 | 6.8094 | 1 | 1.0373 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7049 | 6.7812 | -1 | -1.1147 | 115.9002 | 0.98185 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7042 | 59.8046 | -6.36 | -6.2903 | 116.9177 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.704 | 59.7505 | 6.36 | 6.3458 | 118.1101 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7046 | 6.8094 | 1 | 1.0372 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7059 | 6.7812 | -1 | -1.1147 | 115.9002 | 0.98185 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7052 | 59.8046 | -6.36 | -6.2902 | 116.9177 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.705 | 59.7261 | 6.36 | 6.3456 | 118.09 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7056 | 6.8094 | 1 | 1.0372 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7069 | 6.7777 | -1 | -1.1149 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7062 | 59.8046 | -6.36 | -6.2902 | 116.9177 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.706 | 59.7261 | 6.36 | 6.3453 | 118.09 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7066 | 6.8094 | 1 | 1.0371 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7079 | 6.7777 | -1 | -1.1151 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7072 | 59.8046 | -6.36 | -6.2901 | 116.9177 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.707 | 59.7261 | 6.36 | 6.3451 | 118.09 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7076 | 6.8094 | 1 | 1.0371 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7089 | 6.7777 | -1 | -1.1152 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7082 | 59.8012 | -6.36 | -6.2898 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.708 | 59.7261 | 6.36 | 6.3448 | 118.09 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7086 | 6.8094 | 1 | 1.037 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7099 | 6.7777 | -1 | -1.1154 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7092 | 59.8012 | -6.36 | -6.2895 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.709 | 59.7261 | 6.36 | 6.3445 | 118.09 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7096 | 6.8094 | 1 | 1.037 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7109 | 6.7777 | -1 | -1.1156 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7102 | 59.8012 | -6.36 | -6.2892 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.71 | 59.7261 | 6.36 | 6.3443 | 118.09 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7106 | 6.8094 | 1 | 1.0369 | 116.3864 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7119 | 6.7777 | -1 | -1.1157 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7112 | 59.8012 | -6.36 | -6.2889 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.711 | 59.7261 | 6.36 | 6.344 | 118.09 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7116 | 6.8114 | 1 | 1.0369 | 116.3903 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7129 | 6.7777 | -1 | -1.1159 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7122 | 59.8012 | -6.36 | -6.2885 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.712 | 59.7261 | 6.36 | 6.3438 | 118.09 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7126 | 6.8114 | 1 | 1.0369 | 116.3903 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7139 | 6.7777 | -1 | -1.1161 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7132 | 59.8012 | -6.36 | -6.2882 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.713 | 59.7704 | 6.36 | 6.3435 | 118.0875 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7136 | 6.8114 | 1 | 1.0368 | 116.3903 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7149 | 6.7777 | -1 | -1.1162 | 115.8965 | 0.98166 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7142 | 59.8012 | -6.36 | -6.2879 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.714 | 59.7704 | 6.36 | 6.3433 | 118.0875 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7146 | 6.8114 | 1 | 1.0368 | 116.3903 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7159 | 6.7643 | -1 | -1.1164 | 115.8948 | 0.98168 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7152 | 59.8012 | -6.36 | -6.2876 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.715 | 59.7704 | 6.36 | 6.3431 | 118.0875 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7156 | 6.8114 | 1 | 1.0368 | 116.3903 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7169 | 6.7643 | -1 | -1.1165 | 115.8948 | 0.98168 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7162 | 59.8012 | -6.36 | -6.2873 | 116.9109 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.716 | 59.7704 | 6.36 | 6.3428 | 118.0875 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7166 | 6.8114 | 1 | 1.0367 | 116.3903 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7179 | 6.7643 | -1 | -1.1167 | 115.8948 | 0.98168 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7172 | 59.7693 | -6.36 | -6.2872 | 116.9131 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.717 | 59.7704 | 6.36 | 6.3426 | 118.0875 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7176 | 6.8114 | 1 | 1.0367 | 116.3903 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7189 | 6.7643 | -1 | -1.1168 | 115.8948 | 0.98168 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7182 | 59.7693 | -6.36 | -6.2871 | 116.9131 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.718 | 59.7704 | 6.36 | 6.3424 | 118.0875 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7186 | 6.8114 | 1 | 1.0367 | 116.3903 | 0.98939 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7199 | 6.7643 | -1 | -1.117 | 115.8948 | 0.98168 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7192 | 59.7693 | -6.36 | -6.287 | 116.9131 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.719 | 59.7704 | 6.36 | 6.3421 | 118.0875 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7196 | 6.8088 | 1 | 1.0367 | 116.4006 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7209 | 6.7643 | -1 | -1.1171 | 115.8948 | 0.98168 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7202 | 59.7693 | -6.36 | -6.2869 | 116.9131 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.72 | 59.7704 | 6.36 | 6.3419 | 118.0875 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7206 | 6.8088 | 1 | 1.0366 | 116.4006 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7219 | 6.7643 | -1 | -1.1173 | 115.8948 | 0.98168 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7212 | 59.7693 | -6.36 | -6.2868 | 116.9131 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.721 | 59.7649 | 6.36 | 6.3418 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7216 | 6.8088 | 1 | 1.0366 | 116.4006 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7229 | 6.7643 | -1 | -1.1174 | 115.8948 | 0.98168 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7222 | 59.7693 | -6.36 | -6.2867 | 116.9131 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.722 | 59.7649 | 6.36 | 6.3417 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7226 | 6.8088 | 1 | 1.0366 | 116.4006 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7239 | 6.7747 | -1 | -1.1175 | 115.8995 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7232 | 59.7693 | -6.36 | -6.2866 | 116.9131 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.723 | 59.7649 | 6.36 | 6.3416 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7236 | 6.8088 | 1 | 1.0366 | 116.4006 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7249 | 6.7747 | -1 | -1.1176 | 115.8995 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7242 | 59.7693 | -6.36 | -6.2865 | 116.9131 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.724 | 59.7649 | 6.36 | 6.3415 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7246 | 6.8088 | 1 | 1.0366 | 116.4006 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7259 | 6.7747 | -1 | -1.1177 | 115.8995 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7252 | 59.77 | -6.36 | -6.2865 | 116.9115 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.725 | 59.7649 | 6.36 | 6.3413 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7256 | 6.8088 | 1 | 1.0365 | 116.4006 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7269 | 6.7747 | -1 | -1.1177 | 115.8995 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7262 | 59.77 | -6.36 | -6.2865 | 116.9115 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.726 | 59.7649 | 6.36 | 6.3412 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7266 | 6.8088 | 1 | 1.0365 | 116.4006 | 0.98947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7279 | 6.7747 | -1 | -1.1178 | 115.8995 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7272 | 59.77 | -6.36 | -6.2865 | 116.9115 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.727 | 59.7649 | 6.36 | 6.3411 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7276 | 6.8051 | 1 | 1.0364 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7289 | 6.7747 | -1 | -1.1179 | 115.8995 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7282 | 59.77 | -6.36 | -6.2865 | 116.9115 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.728 | 59.7649 | 6.36 | 6.341 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7286 | 6.8051 | 1 | 1.0363 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7299 | 6.7747 | -1 | -1.118 | 115.8995 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7292 | 59.77 | -6.36 | -6.2865 | 116.9115 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.729 | 59.7649 | 6.36 | 6.3408 | 118.0829 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7296 | 6.8051 | 1 | 1.0362 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7309 | 6.7747 | -1 | -1.1181 | 115.8995 | 0.98203 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7302 | 59.77 | -6.36 | -6.2865 | 116.9115 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.73 | 59.7245 | 6.36 | 6.3407 | 118.0681 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7306 | 6.8051 | 1 | 1.0361 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7319 | 6.7867 | -1 | -1.1181 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7312 | 59.77 | -6.36 | -6.2865 | 116.9115 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.731 | 59.7245 | 6.36 | 6.3406 | 118.0681 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7316 | 6.8051 | 1 | 1.036 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7329 | 6.7867 | -1 | -1.1181 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7322 | 59.77 | -6.36 | -6.2865 | 116.9115 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.732 | 59.7245 | 6.36 | 6.3405 | 118.0681 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7326 | 6.8051 | 1 | 1.036 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7339 | 6.7867 | -1 | -1.1181 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7332 | 59.7985 | -6.36 | -6.287 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.733 | 59.7245 | 6.36 | 6.3404 | 118.0681 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7336 | 6.8051 | 1 | 1.0359 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7349 | 6.7867 | -1 | -1.1182 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7342 | 59.7985 | -6.36 | -6.2874 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.734 | 59.7245 | 6.36 | 6.3403 | 118.0681 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7346 | 6.8051 | 1 | 1.0358 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7359 | 6.7867 | -1 | -1.1182 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7352 | 59.7985 | -6.36 | -6.2878 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.735 | 59.7245 | 6.36 | 6.3402 | 118.0681 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7356 | 6.8051 | 1 | 1.0357 | 116.3888 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7369 | 6.7867 | -1 | -1.1182 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7362 | 59.7985 | -6.36 | -6.2882 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.736 | 59.7245 | 6.36 | 6.3401 | 118.0681 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7366 | 6.8068 | 1 | 1.0357 | 116.3779 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7379 | 6.7867 | -1 | -1.1182 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7372 | 59.7985 | -6.36 | -6.2886 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.737 | 59.7245 | 6.36 | 6.34 | 118.0681 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7376 | 6.8068 | 1 | 1.0356 | 116.3779 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7389 | 6.7867 | -1 | -1.1182 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7382 | 59.7985 | -6.36 | -6.289 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.738 | 59.7522 | 6.36 | 6.3404 | 118.0872 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7386 | 6.8068 | 1 | 1.0356 | 116.3779 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7399 | 6.7867 | -1 | -1.1183 | 115.9061 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7392 | 59.7985 | -6.36 | -6.2894 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.739 | 59.7522 | 6.36 | 6.3407 | 118.0872 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7396 | 6.8068 | 1 | 1.0356 | 116.3779 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7409 | 6.7786 | -1 | -1.1183 | 115.903 | 0.9821 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7402 | 59.7985 | -6.36 | -6.2898 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.74 | 59.7522 | 6.36 | 6.341 | 118.0872 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7406 | 6.8068 | 1 | 1.0355 | 116.3779 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7419 | 6.7786 | -1 | -1.1184 | 115.903 | 0.9821 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7412 | 59.7985 | -6.36 | -6.2902 | 116.9089 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.741 | 59.7522 | 6.36 | 6.3413 | 118.0872 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7416 | 6.8068 | 1 | 1.0355 | 116.3779 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7429 | 6.7786 | -1 | -1.1184 | 115.903 | 0.9821 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7422 | 59.8085 | -6.36 | -6.2907 | 116.9254 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.742 | 59.7522 | 6.36 | 6.3416 | 118.0872 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7426 | 6.8068 | 1 | 1.0355 | 116.3779 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7439 | 6.7786 | -1 | -1.1185 | 115.903 | 0.9821 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7432 | 59.8085 | -6.36 | -6.2912 | 116.9254 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.743 | 59.7522 | 6.36 | 6.3419 | 118.0872 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7436 | 6.8068 | 1 | 1.0355 | 116.3779 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7449 | 6.7786 | -1 | -1.1186 | 115.903 | 0.9821 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7442 | 59.8085 | -6.36 | -6.2917 | 116.9254 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.744 | 59.7522 | 6.36 | 6.3422 | 118.0872 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7446 | 6.8082 | 1 | 1.0355 | 116.3721 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7459 | 6.7786 | -1 | -1.1186 | 115.903 | 0.9821 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7452 | 59.8085 | -6.36 | -6.2922 | 116.9254 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.745 | 59.7522 | 6.36 | 6.3425 | 118.0872 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7456 | 6.8082 | 1 | 1.0356 | 116.3721 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7469 | 6.7786 | -1 | -1.1187 | 115.903 | 0.9821 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7462 | 59.8085 | -6.36 | -6.2927 | 116.9254 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.746 | 59.7627 | 6.36 | 6.3426 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7466 | 6.8082 | 1 | 1.0357 | 116.3721 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7479 | 6.7786 | -1 | -1.1187 | 115.903 | 0.9821 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7472 | 59.8085 | -6.36 | -6.2932 | 116.9254 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.747 | 59.7627 | 6.36 | 6.3427 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7476 | 6.8082 | 1 | 1.0357 | 116.3721 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7489 | 6.7747 | -1 | -1.1188 | 115.9073 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7482 | 59.8085 | -6.36 | -6.2937 | 116.9254 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.748 | 59.7627 | 6.36 | 6.3428 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7486 | 6.8082 | 1 | 1.0358 | 116.3721 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7499 | 6.7747 | -1 | -1.1188 | 115.9073 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7492 | 59.8085 | -6.36 | -6.2942 | 116.9254 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.749 | 59.7627 | 6.36 | 6.3429 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7496 | 6.8082 | 1 | 1.0359 | 116.3721 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7509 | 6.7747 | -1 | -1.1189 | 115.9073 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7502 | 59.821 | -6.36 | -6.2945 | 116.9211 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.75 | 59.7627 | 6.36 | 6.3429 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7506 | 6.8082 | 1 | 1.0359 | 116.3721 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7519 | 6.7747 | -1 | -1.1189 | 115.9073 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7512 | 59.821 | -6.36 | -6.2948 | 116.9211 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.751 | 59.7627 | 6.36 | 6.343 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7516 | 6.8082 | 1 | 1.036 | 116.3721 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7529 | 6.7747 | -1 | -1.119 | 115.9073 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7522 | 59.821 | -6.36 | -6.295 | 116.9211 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.752 | 59.7627 | 6.36 | 6.3431 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7526 | 6.7997 | 1 | 1.036 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7539 | 6.7747 | -1 | -1.119 | 115.9073 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7532 | 59.821 | -6.36 | -6.2953 | 116.9211 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.753 | 59.7627 | 6.36 | 6.3432 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7536 | 6.7997 | 1 | 1.0361 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7549 | 6.7747 | -1 | -1.1191 | 115.9073 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7542 | 59.821 | -6.36 | -6.2956 | 116.9211 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.754 | 59.7627 | 6.36 | 6.3432 | 118.1084 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7546 | 6.7997 | 1 | 1.0361 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7559 | 6.7747 | -1 | -1.1191 | 115.9073 | 0.982 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7552 | 59.821 | -6.36 | -6.2959 | 116.9211 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.755 | 59.7366 | 6.36 | 6.3429 | 118.0931 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7556 | 6.7997 | 1 | 1.0361 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7569 | 6.7712 | -1 | -1.1191 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7562 | 59.821 | -6.36 | -6.2961 | 116.9211 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.756 | 59.7366 | 6.36 | 6.3426 | 118.0931 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7566 | 6.7997 | 1 | 1.0362 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7579 | 6.7712 | -1 | -1.119 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7572 | 59.821 | -6.36 | -6.2964 | 116.9211 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.757 | 59.7366 | 6.36 | 6.3422 | 118.0931 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7576 | 6.7997 | 1 | 1.0362 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7589 | 6.7712 | -1 | -1.119 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7582 | 59.8342 | -6.36 | -6.2965 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.758 | 59.7366 | 6.36 | 6.3419 | 118.0931 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7586 | 6.7997 | 1 | 1.0362 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7599 | 6.7712 | -1 | -1.119 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7592 | 59.8342 | -6.36 | -6.2966 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.759 | 59.7366 | 6.36 | 6.3416 | 118.0931 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7596 | 6.7997 | 1 | 1.0363 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7609 | 6.7712 | -1 | -1.119 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7602 | 59.8342 | -6.36 | -6.2966 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.76 | 59.7366 | 6.36 | 6.3413 | 118.0931 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7606 | 6.7997 | 1 | 1.0363 | 116.3691 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7619 | 6.7712 | -1 | -1.1189 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7612 | 59.8342 | -6.36 | -6.2967 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.761 | 59.7366 | 6.36 | 6.341 | 118.0931 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7616 | 6.8011 | 1 | 1.0364 | 116.379 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7629 | 6.7712 | -1 | -1.1189 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7622 | 59.8342 | -6.36 | -6.2968 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.762 | 59.7366 | 6.36 | 6.3407 | 118.0931 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7626 | 6.8011 | 1 | 1.0365 | 116.379 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7639 | 6.7712 | -1 | -1.1189 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7632 | 59.8342 | -6.36 | -6.2968 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.763 | 59.7201 | 6.36 | 6.3407 | 118.0942 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7636 | 6.8011 | 1 | 1.0366 | 116.379 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7649 | 6.7712 | -1 | -1.1188 | 115.9079 | 0.98202 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7642 | 59.8342 | -6.36 | -6.2969 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.764 | 59.7201 | 6.36 | 6.3408 | 118.0942 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7646 | 6.8011 | 1 | 1.0367 | 116.379 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7659 | 6.7714 | -1 | -1.1188 | 115.9047 | 0.98208 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7652 | 59.8342 | -6.36 | -6.297 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.765 | 59.7201 | 6.36 | 6.3408 | 118.0942 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7656 | 6.8011 | 1 | 1.0368 | 116.379 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7669 | 6.7714 | -1 | -1.1188 | 115.9047 | 0.98208 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7662 | 59.8342 | -6.36 | -6.2971 | 116.9068 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.766 | 59.7201 | 6.36 | 6.3409 | 118.0942 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7666 | 6.8011 | 1 | 1.0369 | 116.379 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7679 | 6.7714 | -1 | -1.1188 | 115.9047 | 0.98208 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7672 | 59.8163 | -6.36 | -6.2966 | 116.9009 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.767 | 59.7201 | 6.36 | 6.3409 | 118.0942 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7676 | 6.8011 | 1 | 1.037 | 116.379 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7689 | 6.7714 | -1 | -1.1188 | 115.9047 | 0.98208 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7682 | 59.8163 | -6.36 | -6.2961 | 116.9009 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.768 | 59.7201 | 6.36 | 6.341 | 118.0942 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7686 | 6.8011 | 1 | 1.0371 | 116.379 | 0.98922 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7699 | 6.7714 | -1 | -1.1188 | 115.9047 | 0.98208 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7692 | 59.8163 | -6.36 | -6.2957 | 116.9009 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.769 | 59.7201 | 6.36 | 6.341 | 118.0942 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7696 | 6.8135 | 1 | 1.0373 | 116.3748 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7709 | 6.7714 | -1 | -1.1187 | 115.9047 | 0.98208 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7702 | 59.8163 | -6.36 | -6.2952 | 116.9009 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.77 | 59.7201 | 6.36 | 6.3411 | 118.0942 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7706 | 6.8135 | 1 | 1.0374 | 116.3748 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7719 | 6.7714 | -1 | -1.1187 | 115.9047 | 0.98208 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7712 | 59.8163 | -6.36 | -6.2948 | 116.9009 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.771 | 59.75 | 6.36 | 6.3416 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7716 | 6.8135 | 1 | 1.0375 | 116.3748 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7729 | 6.7714 | -1 | -1.1187 | 115.9047 | 0.98208 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7722 | 59.8163 | -6.36 | -6.2943 | 116.9009 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.772 | 59.75 | 6.36 | 6.3421 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7726 | 6.8135 | 1 | 1.0377 | 116.3748 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7739 | 6.7705 | -1 | -1.1187 | 115.9187 | 0.98225 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7732 | 59.8163 | -6.36 | -6.2938 | 116.9009 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.773 | 59.75 | 6.36 | 6.3426 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7736 | 6.8135 | 1 | 1.0378 | 116.3748 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7749 | 6.7705 | -1 | -1.1187 | 115.9187 | 0.98225 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7742 | 59.8163 | -6.36 | -6.2934 | 116.9009 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.774 | 59.75 | 6.36 | 6.3431 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7746 | 6.8135 | 1 | 1.0379 | 116.3748 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7759 | 6.7705 | -1 | -1.1187 | 115.9187 | 0.98225 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7752 | 59.8033 | -6.36 | -6.2928 | 116.9046 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.775 | 59.75 | 6.36 | 6.3436 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7756 | 6.8135 | 1 | 1.038 | 116.3748 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7769 | 6.7705 | -1 | -1.1186 | 115.9187 | 0.98225 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7762 | 59.8033 | -6.36 | -6.2921 | 116.9046 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.776 | 59.75 | 6.36 | 6.3441 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7766 | 6.8135 | 1 | 1.0382 | 116.3748 | 0.98919 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7779 | 6.7705 | -1 | -1.1186 | 115.9187 | 0.98225 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7772 | 59.8033 | -6.36 | -6.2915 | 116.9046 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.777 | 59.75 | 6.36 | 6.3446 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7776 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7789 | 6.7705 | -1 | -1.1186 | 115.9187 | 0.98225 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7782 | 59.8033 | -6.36 | -6.2909 | 116.9046 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.778 | 59.75 | 6.36 | 6.3451 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7786 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7799 | 6.7705 | -1 | -1.1186 | 115.9187 | 0.98225 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7792 | 59.8033 | -6.36 | -6.2903 | 116.9046 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.779 | 59.75 | 6.36 | 6.3454 | 118.1142 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7796 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7809 | 6.7705 | -1 | -1.1186 | 115.9187 | 0.98225 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7802 | 59.8033 | -6.36 | -6.2897 | 116.9046 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.78 | 59.7417 | 6.36 | 6.3459 | 118.1174 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7806 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7819 | 6.765 | -1 | -1.1187 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7812 | 59.8033 | -6.36 | -6.2891 | 116.9046 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.781 | 59.7417 | 6.36 | 6.3464 | 118.1174 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7816 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7829 | 6.765 | -1 | -1.1187 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7822 | 59.8033 | -6.36 | -6.2884 | 116.9046 | 0.99446 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.782 | 59.7417 | 6.36 | 6.3469 | 118.1174 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7826 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7839 | 6.765 | -1 | -1.1188 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7832 | 59.7647 | -6.36 | -6.2877 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.783 | 59.7417 | 6.36 | 6.3475 | 118.1174 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7836 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7849 | 6.765 | -1 | -1.1189 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7842 | 59.7647 | -6.36 | -6.287 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.784 | 59.7417 | 6.36 | 6.348 | 118.1174 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7846 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7859 | 6.765 | -1 | -1.119 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7852 | 59.7647 | -6.36 | -6.2863 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.785 | 59.7417 | 6.36 | 6.3485 | 118.1174 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7856 | 6.8111 | 1 | 1.0382 | 116.3717 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7869 | 6.765 | -1 | -1.1191 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7862 | 59.7647 | -6.36 | -6.2856 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.786 | 59.7417 | 6.36 | 6.349 | 118.1174 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7866 | 6.8075 | 1 | 1.0382 | 116.3786 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7879 | 6.765 | -1 | -1.1192 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7872 | 59.7647 | -6.36 | -6.2849 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.787 | 59.7417 | 6.36 | 6.3495 | 118.1174 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7876 | 6.8075 | 1 | 1.0382 | 116.3786 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7889 | 6.765 | -1 | -1.1192 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7882 | 59.7647 | -6.36 | -6.2842 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.788 | 59.7105 | 6.36 | 6.3497 | 118.0658 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7886 | 6.8075 | 1 | 1.0381 | 116.3786 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7899 | 6.765 | -1 | -1.1193 | 115.9215 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7892 | 59.7647 | -6.36 | -6.2834 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.789 | 59.7105 | 6.36 | 6.3499 | 118.0658 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7896 | 6.8075 | 1 | 1.0381 | 116.3786 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7909 | 6.7735 | -1 | -1.1195 | 115.9236 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7902 | 59.7647 | -6.36 | -6.2827 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.79 | 59.7105 | 6.36 | 6.35 | 118.0658 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7906 | 6.8075 | 1 | 1.0381 | 116.3786 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7919 | 6.7735 | -1 | -1.1197 | 115.9236 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7912 | 59.7647 | -6.36 | -6.282 | 116.9104 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.791 | 59.7105 | 6.36 | 6.3502 | 118.0658 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7916 | 6.8075 | 1 | 1.038 | 116.3786 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7929 | 6.7735 | -1 | -1.1199 | 115.9236 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7922 | 59.7398 | -6.36 | -6.2818 | 116.8989 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.792 | 59.7105 | 6.36 | 6.3504 | 118.0658 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7926 | 6.8075 | 1 | 1.038 | 116.3786 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7939 | 6.7735 | -1 | -1.1201 | 115.9236 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7932 | 59.7398 | -6.36 | -6.2816 | 116.8989 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.793 | 59.7105 | 6.36 | 6.3506 | 118.0658 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7936 | 6.8075 | 1 | 1.038 | 116.3786 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7949 | 6.7735 | -1 | -1.1203 | 115.9236 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7942 | 59.7398 | -6.36 | -6.2814 | 116.8989 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.794 | 59.7105 | 6.36 | 6.3508 | 118.0658 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7946 | 6.8109 | 1 | 1.038 | 116.3792 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7959 | 6.7735 | -1 | -1.1205 | 115.9236 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7952 | 59.7398 | -6.36 | -6.2812 | 116.8989 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.795 | 59.7105 | 6.36 | 6.351 | 118.0658 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7956 | 6.8109 | 1 | 1.038 | 116.3792 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7969 | 6.7735 | -1 | -1.1207 | 115.9236 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7962 | 59.7398 | -6.36 | -6.281 | 116.8989 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.796 | 59.7526 | 6.36 | 6.3508 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7966 | 6.8109 | 1 | 1.038 | 116.3792 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7979 | 6.7735 | -1 | -1.1209 | 115.9236 | 0.98174 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7972 | 59.7398 | -6.36 | -6.2808 | 116.8989 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.797 | 59.7526 | 6.36 | 6.3506 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7976 | 6.8109 | 1 | 1.0379 | 116.3792 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7989 | 6.7739 | -1 | -1.1211 | 115.9274 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7982 | 59.7398 | -6.36 | -6.2806 | 116.8989 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.798 | 59.7526 | 6.36 | 6.3504 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7986 | 6.8109 | 1 | 1.0379 | 116.3792 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.7999 | 6.7739 | -1 | -1.1214 | 115.9274 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.7992 | 59.7398 | -6.36 | -6.2804 | 116.8989 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.799 | 59.7526 | 6.36 | 6.3503 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.7996 | 6.8109 | 1 | 1.0379 | 116.3792 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8009 | 6.7739 | -1 | -1.1216 | 115.9274 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8002 | 59.7786 | -6.36 | -6.281 | 116.8917 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.8 | 59.7526 | 6.36 | 6.3501 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8006 | 6.8109 | 1 | 1.0379 | 116.3792 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8019 | 6.7739 | -1 | -1.1218 | 115.9274 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8012 | 59.7786 | -6.36 | -6.2816 | 116.8917 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.801 | 59.7526 | 6.36 | 6.3499 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8016 | 6.8109 | 1 | 1.0379 | 116.3792 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8029 | 6.7739 | -1 | -1.122 | 115.9274 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8022 | 59.7786 | -6.36 | -6.2822 | 116.8917 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.802 | 59.7526 | 6.36 | 6.3498 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8026 | 6.8042 | 1 | 1.0379 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8039 | 6.7739 | -1 | -1.1222 | 115.9274 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8032 | 59.7786 | -6.36 | -6.2828 | 116.8917 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.803 | 59.7526 | 6.36 | 6.3496 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8036 | 6.8042 | 1 | 1.0379 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8049 | 6.7739 | -1 | -1.1224 | 115.9274 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8042 | 59.7786 | -6.36 | -6.2834 | 116.8917 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.804 | 59.7526 | 6.36 | 6.3495 | 118.0571 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8046 | 6.8042 | 1 | 1.0379 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8059 | 6.7739 | -1 | -1.1226 | 115.9274 | 0.98187 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8052 | 59.7786 | -6.36 | -6.284 | 116.8917 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.805 | 59.7752 | 6.36 | 6.3495 | 118.0946 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8056 | 6.8042 | 1 | 1.0379 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8069 | 6.7692 | -1 | -1.1227 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8062 | 59.7786 | -6.36 | -6.2846 | 116.8917 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.806 | 59.7752 | 6.36 | 6.3495 | 118.0946 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8066 | 6.8042 | 1 | 1.0379 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8079 | 6.7692 | -1 | -1.1229 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8072 | 59.7786 | -6.36 | -6.2852 | 116.8917 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.807 | 59.7752 | 6.36 | 6.3495 | 118.0946 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8076 | 6.8042 | 1 | 1.038 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8089 | 6.7692 | -1 | -1.123 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8082 | 59.7825 | -6.36 | -6.2859 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.808 | 59.7752 | 6.36 | 6.3494 | 118.0946 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8086 | 6.8042 | 1 | 1.038 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8099 | 6.7692 | -1 | -1.1231 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8092 | 59.7825 | -6.36 | -6.2866 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.809 | 59.7752 | 6.36 | 6.3494 | 118.0946 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8096 | 6.8042 | 1 | 1.038 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8109 | 6.7692 | -1 | -1.1232 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8102 | 59.7825 | -6.36 | -6.2873 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.81 | 59.7752 | 6.36 | 6.3494 | 118.0946 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8106 | 6.8042 | 1 | 1.038 | 116.3746 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8119 | 6.7692 | -1 | -1.1233 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8112 | 59.7825 | -6.36 | -6.2879 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.811 | 59.7752 | 6.36 | 6.3494 | 118.0946 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8116 | 6.7954 | 1 | 1.038 | 116.3796 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8129 | 6.7692 | -1 | -1.1235 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8122 | 59.7825 | -6.36 | -6.2886 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.812 | 59.7752 | 6.36 | 6.3494 | 118.0946 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8126 | 6.7954 | 1 | 1.038 | 116.3796 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8139 | 6.7692 | -1 | -1.1236 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8132 | 59.7825 | -6.36 | -6.2893 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.813 | 59.7704 | 6.36 | 6.3498 | 118.1007 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8136 | 6.7954 | 1 | 1.038 | 116.3796 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8149 | 6.7692 | -1 | -1.1237 | 115.9305 | 0.98204 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8142 | 59.7825 | -6.36 | -6.2899 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.814 | 59.7704 | 6.36 | 6.3502 | 118.1007 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8146 | 6.7954 | 1 | 1.038 | 116.3796 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8159 | 6.7835 | -1 | -1.1237 | 115.9236 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8152 | 59.7825 | -6.36 | -6.2906 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.815 | 59.7704 | 6.36 | 6.3506 | 118.1007 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8156 | 6.7954 | 1 | 1.038 | 116.3796 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8169 | 6.7835 | -1 | -1.1237 | 115.9236 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8162 | 59.7825 | -6.36 | -6.2913 | 116.8883 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.816 | 59.7704 | 6.36 | 6.3509 | 118.1007 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8166 | 6.7954 | 1 | 1.0381 | 116.3796 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8179 | 6.7835 | -1 | -1.1237 | 115.9236 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8172 | 59.8184 | -6.36 | -6.2916 | 116.8891 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.817 | 59.7704 | 6.36 | 6.3513 | 118.1007 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8176 | 6.7954 | 1 | 1.0381 | 116.3796 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8189 | 6.7835 | -1 | -1.1237 | 115.9236 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8182 | 59.8184 | -6.36 | -6.2918 | 116.8891 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.818 | 59.7704 | 6.36 | 6.3517 | 118.1007 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8186 | 6.7954 | 1 | 1.0381 | 116.3796 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8199 | 6.7835 | -1 | -1.1237 | 115.9236 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8192 | 59.8184 | -6.36 | -6.2921 | 116.8891 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.819 | 59.7704 | 6.36 | 6.3521 | 118.1007 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8196 | 6.8012 | 1 | 1.0382 | 116.3879 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8209 | 6.7835 | -1 | -1.1237 | 115.9236 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8202 | 59.8184 | -6.36 | -6.2924 | 116.8891 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.82 | 59.7704 | 6.36 | 6.3524 | 118.1007 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8206 | 6.8012 | 1 | 1.0382 | 116.3879 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8219 | 6.7835 | -1 | -1.1236 | 115.9236 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8212 | 59.8184 | -6.36 | -6.2927 | 116.8891 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.821 | 59.7472 | 6.36 | 6.3528 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8216 | 6.8012 | 1 | 1.0383 | 116.3879 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8229 | 6.7835 | -1 | -1.1236 | 115.9236 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8222 | 59.8184 | -6.36 | -6.293 | 116.8891 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.822 | 59.7472 | 6.36 | 6.3532 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8226 | 6.8012 | 1 | 1.0383 | 116.3879 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8239 | 6.7769 | -1 | -1.1237 | 115.911 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8232 | 59.8184 | -6.36 | -6.2933 | 116.8891 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.823 | 59.7472 | 6.36 | 6.3536 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8236 | 6.8012 | 1 | 1.0384 | 116.3879 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8249 | 6.7769 | -1 | -1.1237 | 115.911 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8242 | 59.8184 | -6.36 | -6.2935 | 116.8891 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.824 | 59.7472 | 6.36 | 6.3539 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8246 | 6.8012 | 1 | 1.0385 | 116.3879 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8259 | 6.7769 | -1 | -1.1237 | 115.911 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8252 | 59.8333 | -6.36 | -6.2931 | 116.902 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.825 | 59.7472 | 6.36 | 6.3543 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8256 | 6.8012 | 1 | 1.0385 | 116.3879 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8269 | 6.7769 | -1 | -1.1237 | 115.911 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8262 | 59.8333 | -6.36 | -6.2927 | 116.902 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.826 | 59.7472 | 6.36 | 6.3547 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8266 | 6.8012 | 1 | 1.0386 | 116.3879 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8279 | 6.7769 | -1 | -1.1238 | 115.911 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8272 | 59.8333 | -6.36 | -6.2923 | 116.902 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.827 | 59.7472 | 6.36 | 6.3551 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8276 | 6.8081 | 1 | 1.0386 | 116.3877 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8289 | 6.7769 | -1 | -1.1238 | 115.911 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8282 | 59.8333 | -6.36 | -6.2918 | 116.902 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.828 | 59.7472 | 6.36 | 6.3555 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8286 | 6.8081 | 1 | 1.0387 | 116.3877 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8299 | 6.7769 | -1 | -1.1238 | 115.911 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8292 | 59.8333 | -6.36 | -6.2914 | 116.902 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.829 | 59.7472 | 6.36 | 6.3553 | 118.0991 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8296 | 6.8081 | 1 | 1.0387 | 116.3877 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8309 | 6.7769 | -1 | -1.1239 | 115.911 | 0.98229 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8302 | 59.8333 | -6.36 | -6.291 | 116.902 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.83 | 59.7335 | 6.36 | 6.3554 | 118.1313 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8306 | 6.8081 | 1 | 1.0388 | 116.3877 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8319 | 6.7676 | -1 | -1.1237 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8312 | 59.8333 | -6.36 | -6.2906 | 116.902 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.831 | 59.7335 | 6.36 | 6.3554 | 118.1313 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8316 | 6.8081 | 1 | 1.0388 | 116.3877 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8329 | 6.7676 | -1 | -1.1236 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8322 | 59.8333 | -6.36 | -6.2902 | 116.902 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.832 | 59.7335 | 6.36 | 6.3554 | 118.1313 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8326 | 6.8081 | 1 | 1.0388 | 116.3877 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8339 | 6.7676 | -1 | -1.1234 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8332 | 59.7755 | -6.36 | -6.2895 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.833 | 59.7335 | 6.36 | 6.3554 | 118.1313 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8336 | 6.8081 | 1 | 1.0389 | 116.3877 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8349 | 6.7676 | -1 | -1.1233 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8342 | 59.7755 | -6.36 | -6.2889 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.834 | 59.7335 | 6.36 | 6.3554 | 118.1313 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8346 | 6.8081 | 1 | 1.0389 | 116.3877 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8359 | 6.7676 | -1 | -1.1232 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8352 | 59.7755 | -6.36 | -6.2883 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.835 | 59.7335 | 6.36 | 6.3555 | 118.1313 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8356 | 6.807 | 1 | 1.039 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8369 | 6.7676 | -1 | -1.123 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8362 | 59.7755 | -6.36 | -6.2877 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.836 | 59.7335 | 6.36 | 6.3555 | 118.1313 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8366 | 6.807 | 1 | 1.0389 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8379 | 6.7676 | -1 | -1.1229 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8372 | 59.7755 | -6.36 | -6.2871 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.837 | 59.7335 | 6.36 | 6.3555 | 118.1313 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8376 | 6.807 | 1 | 1.0389 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8389 | 6.7676 | -1 | -1.1227 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8382 | 59.7755 | -6.36 | -6.2865 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.838 | 59.7226 | 6.36 | 6.3556 | 118.1334 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8386 | 6.807 | 1 | 1.0389 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8399 | 6.7676 | -1 | -1.1226 | 115.9008 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8392 | 59.7755 | -6.36 | -6.2859 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.839 | 59.7226 | 6.36 | 6.3557 | 118.1334 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8396 | 6.807 | 1 | 1.0389 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8409 | 6.7747 | -1 | -1.1224 | 115.8987 | 0.98249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8402 | 59.7755 | -6.36 | -6.2853 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.84 | 59.7226 | 6.36 | 6.3558 | 118.1334 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8406 | 6.807 | 1 | 1.0389 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8419 | 6.7747 | -1 | -1.1222 | 115.8987 | 0.98249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8412 | 59.7755 | -6.36 | -6.2847 | 116.9143 | 0.9945 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.841 | 59.7226 | 6.36 | 6.356 | 118.1334 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8416 | 6.807 | 1 | 1.0389 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8429 | 6.7747 | -1 | -1.122 | 115.8987 | 0.98249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8422 | 59.7643 | -6.36 | -6.2843 | 116.9058 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.842 | 59.7226 | 6.36 | 6.3561 | 118.1334 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8426 | 6.807 | 1 | 1.0389 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8439 | 6.7747 | -1 | -1.1218 | 115.8987 | 0.98249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8432 | 59.7643 | -6.36 | -6.2839 | 116.9058 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.843 | 59.7226 | 6.36 | 6.3562 | 118.1334 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8436 | 6.807 | 1 | 1.0389 | 116.3909 | 0.98944 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8449 | 6.7747 | -1 | -1.1216 | 115.8987 | 0.98249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8442 | 59.7643 | -6.36 | -6.2835 | 116.9058 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.844 | 59.7226 | 6.36 | 6.3563 | 118.1334 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8446 | 6.8069 | 1 | 1.0389 | 116.3829 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8459 | 6.7747 | -1 | -1.1214 | 115.8987 | 0.98249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8452 | 59.7643 | -6.36 | -6.2831 | 116.9058 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.845 | 59.7226 | 6.36 | 6.3564 | 118.1334 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8456 | 6.8069 | 1 | 1.0389 | 116.3829 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8469 | 6.7747 | -1 | -1.1212 | 115.8987 | 0.98249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8462 | 59.7643 | -6.36 | -6.2826 | 116.9058 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.846 | 59.7432 | 6.36 | 6.3563 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8466 | 6.8069 | 1 | 1.0389 | 116.3829 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8479 | 6.7747 | -1 | -1.121 | 115.8987 | 0.98249 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8472 | 59.7643 | -6.36 | -6.2822 | 116.9058 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.847 | 59.7432 | 6.36 | 6.3562 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8476 | 6.8069 | 1 | 1.0388 | 116.3829 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8489 | 6.7685 | -1 | -1.1209 | 115.903 | 0.98212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8482 | 59.7643 | -6.36 | -6.2818 | 116.9058 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.848 | 59.7432 | 6.36 | 6.3561 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8486 | 6.8069 | 1 | 1.0388 | 116.3829 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8499 | 6.7685 | -1 | -1.1208 | 115.903 | 0.98212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8492 | 59.7643 | -6.36 | -6.2814 | 116.9058 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.849 | 59.7432 | 6.36 | 6.356 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8496 | 6.8069 | 1 | 1.0388 | 116.3829 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8509 | 6.7685 | -1 | -1.1207 | 115.903 | 0.98212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8502 | 59.7438 | -6.36 | -6.2811 | 116.9097 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.85 | 59.7432 | 6.36 | 6.3559 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8506 | 6.8069 | 1 | 1.0388 | 116.3829 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8519 | 6.7685 | -1 | -1.1207 | 115.903 | 0.98212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8512 | 59.7438 | -6.36 | -6.2808 | 116.9097 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.851 | 59.7432 | 6.36 | 6.3558 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8516 | 6.8069 | 1 | 1.0388 | 116.3829 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8529 | 6.7685 | -1 | -1.1206 | 115.903 | 0.98212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8522 | 59.7438 | -6.36 | -6.2805 | 116.9097 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.852 | 59.7432 | 6.36 | 6.3557 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8526 | 6.806 | 1 | 1.0387 | 116.3817 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8539 | 6.7685 | -1 | -1.1205 | 115.903 | 0.98212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8532 | 59.7438 | -6.36 | -6.2802 | 116.9097 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.853 | 59.7432 | 6.36 | 6.3556 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8536 | 6.806 | 1 | 1.0387 | 116.3817 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8549 | 6.7685 | -1 | -1.1204 | 115.903 | 0.98212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8542 | 59.7438 | -6.36 | -6.2799 | 116.9097 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.854 | 59.7432 | 6.36 | 6.3555 | 118.098 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8546 | 6.806 | 1 | 1.0386 | 116.3817 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8559 | 6.7685 | -1 | -1.1203 | 115.903 | 0.98212 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8552 | 59.7438 | -6.36 | -6.2796 | 116.9097 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.855 | 59.7643 | 6.36 | 6.3556 | 118.0987 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8556 | 6.806 | 1 | 1.0386 | 116.3817 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8569 | 6.765 | -1 | -1.1202 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8562 | 59.7438 | -6.36 | -6.2793 | 116.9097 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.856 | 59.7643 | 6.36 | 6.3556 | 118.0987 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8566 | 6.806 | 1 | 1.0385 | 116.3817 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8579 | 6.765 | -1 | -1.1201 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8572 | 59.7438 | -6.36 | -6.279 | 116.9097 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.857 | 59.7643 | 6.36 | 6.3556 | 118.0987 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8576 | 6.806 | 1 | 1.0385 | 116.3817 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8589 | 6.765 | -1 | -1.12 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8582 | 59.753 | -6.36 | -6.2795 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.858 | 59.7643 | 6.36 | 6.3557 | 118.0987 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8586 | 6.806 | 1 | 1.0384 | 116.3817 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8599 | 6.765 | -1 | -1.1199 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8592 | 59.753 | -6.36 | -6.2799 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.859 | 59.7643 | 6.36 | 6.3557 | 118.0987 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8596 | 6.806 | 1 | 1.0383 | 116.3817 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8609 | 6.765 | -1 | -1.1198 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8602 | 59.753 | -6.36 | -6.2804 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.86 | 59.7643 | 6.36 | 6.3557 | 118.0987 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8606 | 6.8052 | 1 | 1.0383 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8619 | 6.765 | -1 | -1.1197 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8612 | 59.753 | -6.36 | -6.2809 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.861 | 59.7643 | 6.36 | 6.3557 | 118.0987 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8616 | 6.8052 | 1 | 1.0382 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8629 | 6.765 | -1 | -1.1196 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8622 | 59.753 | -6.36 | -6.2813 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.862 | 59.7643 | 6.36 | 6.3558 | 118.0987 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8626 | 6.8052 | 1 | 1.0381 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8639 | 6.765 | -1 | -1.1195 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8632 | 59.753 | -6.36 | -6.2818 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.863 | 59.7198 | 6.36 | 6.3564 | 118.0978 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8636 | 6.8052 | 1 | 1.0381 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8649 | 6.765 | -1 | -1.1194 | 115.9012 | 0.98205 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8642 | 59.753 | -6.36 | -6.2823 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.864 | 59.7198 | 6.36 | 6.357 | 118.0978 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8646 | 6.8052 | 1 | 1.038 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8659 | 6.7739 | -1 | -1.1192 | 115.9129 | 0.98255 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8652 | 59.753 | -6.36 | -6.2827 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.865 | 59.7198 | 6.36 | 6.3577 | 118.0978 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8656 | 6.8052 | 1 | 1.0379 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8669 | 6.7739 | -1 | -1.119 | 115.9129 | 0.98255 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8662 | 59.753 | -6.36 | -6.2832 | 116.9097 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.866 | 59.7198 | 6.36 | 6.3583 | 118.0978 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8666 | 6.8052 | 1 | 1.0378 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8679 | 6.7739 | -1 | -1.1188 | 115.9129 | 0.98255 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8672 | 59.7794 | -6.36 | -6.284 | 116.8823 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.867 | 59.7198 | 6.36 | 6.3589 | 118.0978 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8676 | 6.8052 | 1 | 1.0378 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8689 | 6.7739 | -1 | -1.1186 | 115.9129 | 0.98255 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8682 | 59.7794 | -6.36 | -6.2848 | 116.8823 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.868 | 59.7198 | 6.36 | 6.3595 | 118.0978 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8686 | 6.8052 | 1 | 1.0377 | 116.3832 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8699 | 6.7739 | -1 | -1.1184 | 115.9129 | 0.98255 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8692 | 59.7794 | -6.36 | -6.2856 | 116.8823 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.869 | 59.7198 | 6.36 | 6.3602 | 118.0978 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8696 | 6.8115 | 1 | 1.0376 | 116.376 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8709 | 6.7739 | -1 | -1.1182 | 115.9129 | 0.98255 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8702 | 59.7794 | -6.36 | -6.2863 | 116.8823 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.87 | 59.7198 | 6.36 | 6.3608 | 118.0978 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8706 | 6.8115 | 1 | 1.0375 | 116.376 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8719 | 6.7739 | -1 | -1.118 | 115.9129 | 0.98255 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8712 | 59.7794 | -6.36 | -6.2871 | 116.8823 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.871 | 59.7228 | 6.36 | 6.3612 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8716 | 6.8115 | 1 | 1.0374 | 116.376 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8729 | 6.7739 | -1 | -1.1178 | 115.9129 | 0.98255 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8722 | 59.7794 | -6.36 | -6.2879 | 116.8823 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.872 | 59.7228 | 6.36 | 6.3616 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8726 | 6.8115 | 1 | 1.0374 | 116.376 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8739 | 6.7768 | -1 | -1.1176 | 115.9233 | 0.98252 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8732 | 59.7794 | -6.36 | -6.2887 | 116.8823 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.873 | 59.7228 | 6.36 | 6.362 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8736 | 6.8115 | 1 | 1.0373 | 116.376 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8749 | 6.7768 | -1 | -1.1175 | 115.9233 | 0.98252 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8742 | 59.7794 | -6.36 | -6.2895 | 116.8823 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.874 | 59.7228 | 6.36 | 6.3623 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8746 | 6.8115 | 1 | 1.0372 | 116.376 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8759 | 6.7768 | -1 | -1.1174 | 115.9233 | 0.98252 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8752 | 59.7777 | -6.36 | -6.2898 | 116.883 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.875 | 59.7228 | 6.36 | 6.3627 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8756 | 6.8115 | 1 | 1.0371 | 116.376 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8769 | 6.7768 | -1 | -1.1173 | 115.9233 | 0.98252 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8762 | 59.7777 | -6.36 | -6.2901 | 116.883 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.876 | 59.7228 | 6.36 | 6.3631 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8766 | 6.8115 | 1 | 1.037 | 116.376 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8779 | 6.7768 | -1 | -1.1172 | 115.9233 | 0.98252 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8772 | 59.7777 | -6.36 | -6.2904 | 116.883 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.877 | 59.7228 | 6.36 | 6.3635 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8776 | 6.812 | 1 | 1.0371 | 116.3804 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8789 | 6.7768 | -1 | -1.117 | 115.9233 | 0.98252 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8782 | 59.7777 | -6.36 | -6.2907 | 116.883 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.878 | 59.7228 | 6.36 | 6.3639 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8786 | 6.812 | 1 | 1.0371 | 116.3804 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8799 | 6.7768 | -1 | -1.1169 | 115.9233 | 0.98252 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8792 | 59.7777 | -6.36 | -6.291 | 116.883 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.879 | 59.7228 | 6.36 | 6.3643 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8796 | 6.812 | 1 | 1.0371 | 116.3804 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8809 | 6.7768 | -1 | -1.1168 | 115.9233 | 0.98252 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8802 | 59.7777 | -6.36 | -6.2913 | 116.883 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.88 | 59.7601 | 6.36 | 6.3644 | 118.0976 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8806 | 6.812 | 1 | 1.0371 | 116.3804 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8819 | 6.7761 | -1 | -1.1168 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8812 | 59.7777 | -6.36 | -6.2916 | 116.883 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.881 | 59.7601 | 6.36 | 6.3646 | 118.0976 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8816 | 6.812 | 1 | 1.0371 | 116.3804 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8829 | 6.7761 | -1 | -1.1167 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8822 | 59.7777 | -6.36 | -6.2919 | 116.883 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.882 | 59.7601 | 6.36 | 6.3647 | 118.0976 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8826 | 6.812 | 1 | 1.0371 | 116.3804 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8839 | 6.7761 | -1 | -1.1167 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8832 | 59.8099 | -6.36 | -6.2918 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.883 | 59.7601 | 6.36 | 6.3649 | 118.0976 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8836 | 6.812 | 1 | 1.0372 | 116.3804 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8849 | 6.7761 | -1 | -1.1166 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8842 | 59.8099 | -6.36 | -6.2917 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.884 | 59.7601 | 6.36 | 6.3651 | 118.0976 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8846 | 6.812 | 1 | 1.0372 | 116.3804 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8859 | 6.7761 | -1 | -1.1166 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8852 | 59.8099 | -6.36 | -6.2916 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.885 | 59.7601 | 6.36 | 6.3652 | 118.0976 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8856 | 6.8081 | 1 | 1.0372 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8869 | 6.7761 | -1 | -1.1165 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8862 | 59.8099 | -6.36 | -6.2916 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.886 | 59.7601 | 6.36 | 6.3654 | 118.0976 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8866 | 6.8081 | 1 | 1.0373 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8879 | 6.7761 | -1 | -1.1164 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8872 | 59.8099 | -6.36 | -6.2915 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.887 | 59.7601 | 6.36 | 6.3655 | 118.0976 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8876 | 6.8081 | 1 | 1.0373 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8889 | 6.7761 | -1 | -1.1164 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8882 | 59.8099 | -6.36 | -6.2914 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.888 | 59.7557 | 6.36 | 6.3654 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8886 | 6.8081 | 1 | 1.0373 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8899 | 6.7761 | -1 | -1.1163 | 115.917 | 0.98241 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8892 | 59.8099 | -6.36 | -6.2913 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.889 | 59.7557 | 6.36 | 6.3652 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8896 | 6.8081 | 1 | 1.0374 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8909 | 6.7728 | -1 | -1.1162 | 115.9317 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8902 | 59.8099 | -6.36 | -6.2912 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.89 | 59.7557 | 6.36 | 6.3651 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8906 | 6.8081 | 1 | 1.0374 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8919 | 6.7728 | -1 | -1.116 | 115.9317 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8912 | 59.8099 | -6.36 | -6.2911 | 116.8966 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.891 | 59.7557 | 6.36 | 6.365 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8916 | 6.8081 | 1 | 1.0374 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8929 | 6.7728 | -1 | -1.1158 | 115.9317 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8922 | 59.8246 | -6.36 | -6.2907 | 116.9093 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.892 | 59.7557 | 6.36 | 6.3648 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8926 | 6.8081 | 1 | 1.0375 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8939 | 6.7728 | -1 | -1.1156 | 115.9317 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8932 | 59.8246 | -6.36 | -6.2903 | 116.9093 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.893 | 59.7557 | 6.36 | 6.3647 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8936 | 6.8081 | 1 | 1.0375 | 116.3865 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8949 | 6.7728 | -1 | -1.1154 | 115.9317 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8942 | 59.8246 | -6.36 | -6.2899 | 116.9093 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.894 | 59.7557 | 6.36 | 6.3646 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8946 | 6.805 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8959 | 6.7728 | -1 | -1.1152 | 115.9317 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8952 | 59.8246 | -6.36 | -6.2895 | 116.9093 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.895 | 59.7557 | 6.36 | 6.3644 | 118.0936 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8956 | 6.805 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8969 | 6.7728 | -1 | -1.1151 | 115.9317 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8962 | 59.8246 | -6.36 | -6.2891 | 116.9093 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.896 | 59.7594 | 6.36 | 6.3643 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8966 | 6.805 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8979 | 6.7728 | -1 | -1.1149 | 115.9317 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8972 | 59.8246 | -6.36 | -6.2888 | 116.9093 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.897 | 59.7594 | 6.36 | 6.3641 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8976 | 6.805 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8989 | 6.7734 | -1 | -1.1147 | 115.9363 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8982 | 59.8246 | -6.36 | -6.2884 | 116.9093 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.898 | 59.7594 | 6.36 | 6.3639 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8986 | 6.805 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.8999 | 6.7734 | -1 | -1.1145 | 115.9363 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.8992 | 59.8246 | -6.36 | -6.288 | 116.9093 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.899 | 59.7594 | 6.36 | 6.3638 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.8996 | 6.805 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9009 | 6.7734 | -1 | -1.1143 | 115.9363 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9002 | 59.7694 | -6.36 | -6.287 | 116.9079 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.9 | 59.7594 | 6.36 | 6.3636 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9006 | 6.805 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9019 | 6.7734 | -1 | -1.1142 | 115.9363 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9012 | 59.7694 | -6.36 | -6.286 | 116.9079 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.901 | 59.7594 | 6.36 | 6.3634 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9016 | 6.805 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.9896 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9029 | 6.7734 | -1 | -1.114 | 115.9363 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9022 | 59.7694 | -6.36 | -6.285 | 116.9079 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.902 | 59.7594 | 6.36 | 6.3633 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9026 | 6.7972 | 1 | 1.0375 | 116.3875 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9039 | 6.7734 | -1 | -1.1138 | 115.9363 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9032 | 59.7694 | -6.36 | -6.2841 | 116.9079 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.903 | 59.7594 | 6.36 | 6.3631 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9036 | 6.7972 | 1 | 1.0375 | 116.3875 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9049 | 6.7734 | -1 | -1.1136 | 115.9363 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9042 | 59.7694 | -6.36 | -6.2831 | 116.9079 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.904 | 59.7594 | 6.36 | 6.363 | 118.1035 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9046 | 6.7972 | 1 | 1.0375 | 116.3875 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9059 | 6.7734 | -1 | -1.1134 | 115.9363 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9052 | 59.7694 | -6.36 | -6.2821 | 116.9079 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.905 | 59.7535 | 6.36 | 6.3631 | 118.1127 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9056 | 6.7972 | 1 | 1.0375 | 116.3875 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9069 | 6.778 | -1 | -1.1134 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9062 | 59.7694 | -6.36 | -6.2811 | 116.9079 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.906 | 59.7535 | 6.36 | 6.3632 | 118.1127 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9066 | 6.7972 | 1 | 1.0375 | 116.3875 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9079 | 6.778 | -1 | -1.1133 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9072 | 59.7694 | -6.36 | -6.2801 | 116.9079 | 0.99454 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.907 | 59.7535 | 6.36 | 6.3634 | 118.1127 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9076 | 6.7972 | 1 | 1.0375 | 116.3875 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9089 | 6.778 | -1 | -1.1132 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9082 | 59.7421 | -6.36 | -6.2791 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.908 | 59.7535 | 6.36 | 6.3635 | 118.1127 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9086 | 6.7972 | 1 | 1.0375 | 116.3875 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9099 | 6.778 | -1 | -1.1131 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9092 | 59.7421 | -6.36 | -6.2781 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.909 | 59.7535 | 6.36 | 6.3636 | 118.1127 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9096 | 6.7972 | 1 | 1.0375 | 116.3875 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9109 | 6.778 | -1 | -1.113 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9102 | 59.7421 | -6.36 | -6.2771 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.91 | 59.7535 | 6.36 | 6.3638 | 118.1127 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9106 | 6.7966 | 1 | 1.0375 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9119 | 6.778 | -1 | -1.113 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9112 | 59.7421 | -6.36 | -6.276 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.911 | 59.7535 | 6.36 | 6.3639 | 118.1127 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9116 | 6.7966 | 1 | 1.0374 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9129 | 6.778 | -1 | -1.1129 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9122 | 59.7421 | -6.36 | -6.275 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.912 | 59.7535 | 6.36 | 6.3641 | 118.1127 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9126 | 6.7966 | 1 | 1.0372 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9139 | 6.778 | -1 | -1.1128 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9132 | 59.7421 | -6.36 | -6.274 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.913 | 59.7298 | 6.36 | 6.3645 | 118.097 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9136 | 6.7966 | 1 | 1.0371 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9149 | 6.778 | -1 | -1.1127 | 115.922 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9142 | 59.7421 | -6.36 | -6.273 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.914 | 59.7298 | 6.36 | 6.3649 | 118.097 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9146 | 6.7966 | 1 | 1.037 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9159 | 6.7816 | -1 | -1.1127 | 115.9227 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9152 | 59.7421 | -6.36 | -6.2719 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.915 | 59.7298 | 6.36 | 6.3654 | 118.097 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9156 | 6.7966 | 1 | 1.0369 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9169 | 6.7816 | -1 | -1.1127 | 115.9227 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9162 | 59.7421 | -6.36 | -6.2709 | 116.9125 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.916 | 59.7298 | 6.36 | 6.3658 | 118.097 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9166 | 6.7966 | 1 | 1.0368 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9179 | 6.7816 | -1 | -1.1127 | 115.9227 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9172 | 59.7214 | -6.36 | -6.2706 | 116.9216 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.917 | 59.7298 | 6.36 | 6.3663 | 118.097 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9176 | 6.7966 | 1 | 1.0367 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9189 | 6.7816 | -1 | -1.1126 | 115.9227 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9182 | 59.7214 | -6.36 | -6.2703 | 116.9216 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.918 | 59.7298 | 6.36 | 6.3667 | 118.097 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9186 | 6.7966 | 1 | 1.0366 | 116.3885 | 0.98954 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9199 | 6.7816 | -1 | -1.1126 | 115.9227 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9192 | 59.7214 | -6.36 | -6.27 | 116.9216 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.919 | 59.7298 | 6.36 | 6.3671 | 118.097 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9196 | 6.7987 | 1 | 1.0365 | 116.3773 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9209 | 6.7816 | -1 | -1.1126 | 115.9227 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9202 | 59.7214 | -6.36 | -6.2697 | 116.9216 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.92 | 59.7298 | 6.36 | 6.3676 | 118.097 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9206 | 6.7987 | 1 | 1.0363 | 116.3773 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9219 | 6.7816 | -1 | -1.1126 | 115.9227 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9212 | 59.7214 | -6.36 | -6.2694 | 116.9216 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.921 | 59.7803 | 6.36 | 6.3677 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9216 | 6.7987 | 1 | 1.0361 | 116.3773 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9229 | 6.7816 | -1 | -1.1126 | 115.9227 | 0.9822 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9222 | 59.7214 | -6.36 | -6.2691 | 116.9216 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.922 | 59.7803 | 6.36 | 6.3677 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9226 | 6.7987 | 1 | 1.036 | 116.3773 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9239 | 6.7815 | -1 | -1.1126 | 115.9211 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9232 | 59.7214 | -6.36 | -6.2687 | 116.9216 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.923 | 59.7803 | 6.36 | 6.3678 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9236 | 6.7987 | 1 | 1.0358 | 116.3773 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9249 | 6.7815 | -1 | -1.1126 | 115.9211 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9242 | 59.7214 | -6.36 | -6.2684 | 116.9216 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.924 | 59.7803 | 6.36 | 6.3679 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9246 | 6.7987 | 1 | 1.0357 | 116.3773 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9259 | 6.7815 | -1 | -1.1126 | 115.9211 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9252 | 59.7204 | -6.36 | -6.269 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.925 | 59.7803 | 6.36 | 6.368 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9256 | 6.7987 | 1 | 1.0355 | 116.3773 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9269 | 6.7815 | -1 | -1.1127 | 115.9211 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9262 | 59.7204 | -6.36 | -6.2697 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.926 | 59.7803 | 6.36 | 6.3681 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9266 | 6.7987 | 1 | 1.0353 | 116.3773 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9279 | 6.7815 | -1 | -1.1127 | 115.9211 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9272 | 59.7204 | -6.36 | -6.2703 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.927 | 59.7803 | 6.36 | 6.3682 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9276 | 6.8019 | 1 | 1.0352 | 116.3637 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9289 | 6.7815 | -1 | -1.1127 | 115.9211 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9282 | 59.7204 | -6.36 | -6.2709 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.928 | 59.7803 | 6.36 | 6.3682 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9286 | 6.8019 | 1 | 1.0351 | 116.3637 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9299 | 6.7815 | -1 | -1.1127 | 115.9211 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9292 | 59.7204 | -6.36 | -6.2715 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.929 | 59.7803 | 6.36 | 6.3683 | 118.078 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9296 | 6.8019 | 1 | 1.035 | 116.3637 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9309 | 6.7815 | -1 | -1.1127 | 115.9211 | 0.98221 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9302 | 59.7204 | -6.36 | -6.2721 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.93 | 59.7745 | 6.36 | 6.3681 | 118.0651 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9306 | 6.8019 | 1 | 1.0349 | 116.3637 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9319 | 6.7813 | -1 | -1.1128 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9312 | 59.7204 | -6.36 | -6.2727 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.931 | 59.7745 | 6.36 | 6.3679 | 118.0651 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9316 | 6.8019 | 1 | 1.0349 | 116.3637 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9329 | 6.7813 | -1 | -1.1128 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9322 | 59.7204 | -6.36 | -6.2734 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.932 | 59.7745 | 6.36 | 6.3676 | 118.0651 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9326 | 6.8019 | 1 | 1.0348 | 116.3637 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9339 | 6.7813 | -1 | -1.1128 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9332 | 59.7204 | -6.36 | -6.2742 | 116.891 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.933 | 59.7745 | 6.36 | 6.3674 | 118.0651 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9336 | 6.8019 | 1 | 1.0347 | 116.3637 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9349 | 6.7813 | -1 | -1.1128 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9342 | 59.781 | -6.36 | -6.2751 | 116.8882 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.934 | 59.7745 | 6.36 | 6.3672 | 118.0651 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9346 | 6.8019 | 1 | 1.0346 | 116.3637 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9359 | 6.7813 | -1 | -1.1128 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9352 | 59.781 | -6.36 | -6.2761 | 116.8882 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.935 | 59.7745 | 6.36 | 6.3669 | 118.0651 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9356 | 6.8055 | 1 | 1.0344 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9369 | 6.7813 | -1 | -1.1129 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9362 | 59.781 | -6.36 | -6.277 | 116.8882 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.936 | 59.7745 | 6.36 | 6.3667 | 118.0651 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9366 | 6.8055 | 1 | 1.0342 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9379 | 6.7813 | -1 | -1.1129 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9372 | 59.781 | -6.36 | -6.2779 | 116.8882 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.937 | 59.7745 | 6.36 | 6.3665 | 118.0651 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9376 | 6.8055 | 1 | 1.034 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9389 | 6.7813 | -1 | -1.1129 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9382 | 59.781 | -6.36 | -6.2789 | 116.8882 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.938 | 59.7198 | 6.36 | 6.3663 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9386 | 6.8055 | 1 | 1.0339 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9399 | 6.7813 | -1 | -1.1129 | 115.9171 | 0.98213 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9392 | 59.781 | -6.36 | -6.2798 | 116.8882 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.939 | 59.7198 | 6.36 | 6.3662 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9396 | 6.8055 | 1 | 1.0337 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9409 | 6.7835 | -1 | -1.1128 | 115.9151 | 0.98231 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9402 | 59.781 | -6.36 | -6.2808 | 116.8882 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.94 | 59.7198 | 6.36 | 6.366 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9406 | 6.8055 | 1 | 1.0335 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9419 | 6.7835 | -1 | -1.1127 | 115.9151 | 0.98231 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9412 | 59.781 | -6.36 | -6.2817 | 116.8882 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.941 | 59.7198 | 6.36 | 6.3658 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9416 | 6.8055 | 1 | 1.0334 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9429 | 6.7835 | -1 | -1.1125 | 115.9151 | 0.98231 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9422 | 59.7864 | -6.36 | -6.282 | 116.9137 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.942 | 59.7198 | 6.36 | 6.3657 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9426 | 6.8055 | 1 | 1.0332 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9439 | 6.7835 | -1 | -1.1124 | 115.9151 | 0.98231 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9432 | 59.7864 | -6.36 | -6.2823 | 116.9137 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.943 | 59.7198 | 6.36 | 6.3655 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9436 | 6.8055 | 1 | 1.033 | 116.3662 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9449 | 6.7835 | -1 | -1.1123 | 115.9151 | 0.98231 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9442 | 59.7864 | -6.36 | -6.2825 | 116.9137 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.944 | 59.7198 | 6.36 | 6.3654 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9446 | 6.799 | 1 | 1.0328 | 116.3671 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9459 | 6.7835 | -1 | -1.1122 | 115.9151 | 0.98231 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9452 | 59.7864 | -6.36 | -6.2828 | 116.9137 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.945 | 59.7198 | 6.36 | 6.3652 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9456 | 6.799 | 1 | 1.0327 | 116.3671 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9469 | 6.7835 | -1 | -1.112 | 115.9151 | 0.98231 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9462 | 59.7864 | -6.36 | -6.2831 | 116.9137 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.946 | 59.7548 | 6.36 | 6.365 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9466 | 6.799 | 1 | 1.0325 | 116.3671 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9479 | 6.7835 | -1 | -1.1119 | 115.9151 | 0.98231 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9472 | 59.7864 | -6.36 | -6.2834 | 116.9137 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.947 | 59.7548 | 6.36 | 6.3649 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9476 | 6.799 | 1 | 1.0323 | 116.3671 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9489 | 6.7846 | -1 | -1.1118 | 115.9297 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9482 | 59.7864 | -6.36 | -6.2837 | 116.9137 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.948 | 59.7548 | 6.36 | 6.3647 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9486 | 6.799 | 1 | 1.0321 | 116.3671 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9499 | 6.7846 | -1 | -1.1117 | 115.9297 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9492 | 59.7864 | -6.36 | -6.2839 | 116.9137 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.949 | 59.7548 | 6.36 | 6.3645 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9496 | 6.799 | 1 | 1.0319 | 116.3671 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9509 | 6.7846 | -1 | -1.1116 | 115.9297 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9502 | 59.7751 | -6.36 | -6.2837 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.95 | 59.7548 | 6.36 | 6.3644 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9506 | 6.799 | 1 | 1.0318 | 116.3671 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9519 | 6.7846 | -1 | -1.1115 | 115.9297 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9512 | 59.7751 | -6.36 | -6.2835 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.951 | 59.7548 | 6.36 | 6.3642 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9516 | 6.799 | 1 | 1.0316 | 116.3671 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9529 | 6.7846 | -1 | -1.1114 | 115.9297 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9522 | 59.7751 | -6.36 | -6.2833 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.952 | 59.7548 | 6.36 | 6.364 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9526 | 6.7922 | 1 | 1.0316 | 116.3647 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9539 | 6.7846 | -1 | -1.1113 | 115.9297 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9532 | 59.7751 | -6.36 | -6.2831 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.953 | 59.7548 | 6.36 | 6.3639 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9536 | 6.7922 | 1 | 1.0316 | 116.3647 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9549 | 6.7846 | -1 | -1.1112 | 115.9297 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9542 | 59.7751 | -6.36 | -6.2829 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.954 | 59.7548 | 6.36 | 6.3637 | 118.0722 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9546 | 6.7922 | 1 | 1.0316 | 116.3647 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9559 | 6.7846 | -1 | -1.1111 | 115.9297 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9552 | 59.7751 | -6.36 | -6.2827 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.955 | 59.8026 | 6.36 | 6.3635 | 118.0698 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9556 | 6.7922 | 1 | 1.0316 | 116.3647 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9569 | 6.7858 | -1 | -1.111 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9562 | 59.7751 | -6.36 | -6.2824 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.956 | 59.8026 | 6.36 | 6.3632 | 118.0698 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9566 | 6.7922 | 1 | 1.0317 | 116.3647 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9579 | 6.7858 | -1 | -1.111 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9572 | 59.7751 | -6.36 | -6.2822 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.957 | 59.8026 | 6.36 | 6.363 | 118.0698 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9576 | 6.7922 | 1 | 1.0317 | 116.3647 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9589 | 6.7858 | -1 | -1.111 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9582 | 59.7751 | -6.36 | -6.2821 | 116.8928 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.958 | 59.8026 | 6.36 | 6.3627 | 118.0698 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9586 | 6.7922 | 1 | 1.0317 | 116.3647 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9599 | 6.7858 | -1 | -1.1109 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9592 | 59.8083 | -6.36 | -6.2816 | 116.8966 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.959 | 59.8026 | 6.36 | 6.3625 | 118.0698 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9596 | 6.7922 | 1 | 1.0317 | 116.3647 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9609 | 6.7858 | -1 | -1.1109 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9602 | 59.8083 | -6.36 | -6.2811 | 116.8966 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.96 | 59.8026 | 6.36 | 6.3622 | 118.0698 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9606 | 6.7942 | 1 | 1.0318 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9619 | 6.7858 | -1 | -1.1109 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9612 | 59.8083 | -6.36 | -6.2807 | 116.8966 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.961 | 59.8026 | 6.36 | 6.362 | 118.0698 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9616 | 6.7942 | 1 | 1.0319 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9629 | 6.7858 | -1 | -1.1108 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9622 | 59.8083 | -6.36 | -6.2802 | 116.8966 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.962 | 59.8026 | 6.36 | 6.3618 | 118.0698 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9626 | 6.7942 | 1 | 1.0321 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9639 | 6.7858 | -1 | -1.1108 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9632 | 59.8083 | -6.36 | -6.2797 | 116.8966 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.963 | 59.7428 | 6.36 | 6.3619 | 118.0759 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9636 | 6.7942 | 1 | 1.0322 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9649 | 6.7858 | -1 | -1.1108 | 115.9387 | 0.98226 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9642 | 59.8083 | -6.36 | -6.2793 | 116.8966 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.964 | 59.7428 | 6.36 | 6.362 | 118.0759 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9646 | 6.7942 | 1 | 1.0323 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9659 | 6.7827 | -1 | -1.1107 | 115.9342 | 0.98271 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9652 | 59.8083 | -6.36 | -6.2788 | 116.8966 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.965 | 59.7428 | 6.36 | 6.3621 | 118.0759 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9656 | 6.7942 | 1 | 1.0325 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9669 | 6.7827 | -1 | -1.1106 | 115.9342 | 0.98271 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9662 | 59.8083 | -6.36 | -6.2783 | 116.8966 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.966 | 59.7428 | 6.36 | 6.3622 | 118.0759 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9666 | 6.7942 | 1 | 1.0326 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9679 | 6.7827 | -1 | -1.1104 | 115.9342 | 0.98271 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9672 | 59.7918 | -6.36 | -6.2771 | 116.9327 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.967 | 59.7428 | 6.36 | 6.3623 | 118.0759 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9676 | 6.7942 | 1 | 1.0327 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9689 | 6.7827 | -1 | -1.1103 | 115.9342 | 0.98271 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9682 | 59.7918 | -6.36 | -6.2758 | 116.9327 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.968 | 59.7428 | 6.36 | 6.3624 | 118.0759 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9686 | 6.7942 | 1 | 1.0329 | 116.3694 | 0.98933 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9699 | 6.7827 | -1 | -1.1102 | 115.9342 | 0.98271 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9692 | 59.7918 | -6.36 | -6.2745 | 116.9327 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.969 | 59.7428 | 6.36 | 6.3625 | 118.0759 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9696 | 6.7949 | 1 | 1.0329 | 116.3742 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9709 | 6.7827 | -1 | -1.1101 | 115.9342 | 0.98271 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9702 | 59.7918 | -6.36 | -6.2732 | 116.9327 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.97 | 59.7428 | 6.36 | 6.3626 | 118.0759 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9706 | 6.7949 | 1 | 1.0329 | 116.3742 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9719 | 6.7827 | -1 | -1.11 | 115.9342 | 0.98271 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9712 | 59.7918 | -6.36 | -6.2719 | 116.9327 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.971 | 59.7513 | 6.36 | 6.3627 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9716 | 6.7949 | 1 | 1.0329 | 116.3742 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9729 | 6.7827 | -1 | -1.1099 | 115.9342 | 0.98271 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9722 | 59.7918 | -6.36 | -6.2707 | 116.9327 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.972 | 59.7513 | 6.36 | 6.3627 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9726 | 6.7949 | 1 | 1.0329 | 116.3742 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9739 | 6.7778 | -1 | -1.1098 | 115.9308 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9732 | 59.7918 | -6.36 | -6.2694 | 116.9327 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.973 | 59.7513 | 6.36 | 6.3628 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9736 | 6.7949 | 1 | 1.033 | 116.3742 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9749 | 6.7778 | -1 | -1.1097 | 115.9308 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9742 | 59.7918 | -6.36 | -6.2681 | 116.9327 | 0.99456 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.974 | 59.7513 | 6.36 | 6.3628 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9746 | 6.7949 | 1 | 1.033 | 116.3742 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9759 | 6.7778 | -1 | -1.1095 | 115.9308 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9752 | 59.7483 | -6.36 | -6.2678 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.975 | 59.7513 | 6.36 | 6.3629 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9756 | 6.7949 | 1 | 1.033 | 116.3742 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9769 | 6.7778 | -1 | -1.1094 | 115.9308 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9762 | 59.7483 | -6.36 | -6.2674 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.976 | 59.7513 | 6.36 | 6.3629 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9766 | 6.7949 | 1 | 1.033 | 116.3742 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9779 | 6.7778 | -1 | -1.1093 | 115.9308 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9772 | 59.7483 | -6.36 | -6.2671 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.977 | 59.7513 | 6.36 | 6.3629 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9776 | 6.795 | 1 | 1.033 | 116.3719 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9789 | 6.7778 | -1 | -1.1092 | 115.9308 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9782 | 59.7483 | -6.36 | -6.2668 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.978 | 59.7513 | 6.36 | 6.363 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9786 | 6.795 | 1 | 1.0329 | 116.3719 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9799 | 6.7778 | -1 | -1.109 | 115.9308 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9792 | 59.7483 | -6.36 | -6.2665 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.979 | 59.7513 | 6.36 | 6.363 | 118.0787 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9796 | 6.795 | 1 | 1.0329 | 116.3719 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9809 | 6.7778 | -1 | -1.1089 | 115.9308 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9802 | 59.7483 | -6.36 | -6.2662 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.98 | 59.7997 | 6.36 | 6.3626 | 118.0672 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9806 | 6.795 | 1 | 1.0329 | 116.3719 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9819 | 6.7839 | -1 | -1.1089 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9812 | 59.7483 | -6.36 | -6.2658 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.981 | 59.7997 | 6.36 | 6.3621 | 118.0672 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9816 | 6.795 | 1 | 1.0328 | 116.3719 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9829 | 6.7839 | -1 | -1.1088 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9822 | 59.7483 | -6.36 | -6.2655 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.982 | 59.7997 | 6.36 | 6.3617 | 118.0672 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9826 | 6.795 | 1 | 1.0328 | 116.3719 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9839 | 6.7839 | -1 | -1.1088 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9832 | 59.7483 | -6.36 | -6.2657 | 116.9194 | 0.99444 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.983 | 59.7997 | 6.36 | 6.3612 | 118.0672 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9836 | 6.795 | 1 | 1.0328 | 116.3719 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9849 | 6.7839 | -1 | -1.1088 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9842 | 59.7503 | -6.36 | -6.2665 | 116.907 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.984 | 59.7997 | 6.36 | 6.3608 | 118.0672 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9846 | 6.795 | 1 | 1.0327 | 116.3719 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9859 | 6.7839 | -1 | -1.1087 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9852 | 59.7503 | -6.36 | -6.2672 | 116.907 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.985 | 59.7997 | 6.36 | 6.3603 | 118.0672 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9856 | 6.7922 | 1 | 1.0326 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9869 | 6.7839 | -1 | -1.1087 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9862 | 59.7503 | -6.36 | -6.2679 | 116.907 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.986 | 59.7997 | 6.36 | 6.3599 | 118.0672 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9866 | 6.7922 | 1 | 1.0324 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9879 | 6.7839 | -1 | -1.1086 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9872 | 59.7503 | -6.36 | -6.2686 | 116.907 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.987 | 59.7997 | 6.36 | 6.3594 | 118.0672 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9876 | 6.7922 | 1 | 1.0323 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9889 | 6.7839 | -1 | -1.1086 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9882 | 59.7503 | -6.36 | -6.2693 | 116.907 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.988 | 59.7882 | 6.36 | 6.3589 | 118.0925 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9886 | 6.7922 | 1 | 1.0321 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9899 | 6.7839 | -1 | -1.1086 | 115.9257 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9892 | 59.7503 | -6.36 | -6.27 | 116.907 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.989 | 59.7882 | 6.36 | 6.3584 | 118.0925 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9896 | 6.7922 | 1 | 1.032 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9909 | 6.7836 | -1 | -1.1086 | 115.9228 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9902 | 59.7503 | -6.36 | -6.2707 | 116.907 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.99 | 59.7882 | 6.36 | 6.3579 | 118.0925 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9906 | 6.7922 | 1 | 1.0318 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9919 | 6.7836 | -1 | -1.1086 | 115.9228 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9912 | 59.7503 | -6.36 | -6.2714 | 116.907 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.991 | 59.7882 | 6.36 | 6.3573 | 118.0925 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9916 | 6.7922 | 1 | 1.0317 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9929 | 6.7836 | -1 | -1.1086 | 115.9228 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9922 | 59.8039 | -6.36 | -6.272 | 116.9105 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.992 | 59.7882 | 6.36 | 6.3568 | 118.0925 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9926 | 6.7922 | 1 | 1.0315 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9939 | 6.7836 | -1 | -1.1086 | 115.9228 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9932 | 59.8039 | -6.36 | -6.2725 | 116.9105 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.993 | 59.7882 | 6.36 | 6.3563 | 118.0925 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9936 | 6.7922 | 1 | 1.0314 | 116.3714 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9949 | 6.7836 | -1 | -1.1086 | 115.9228 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9942 | 59.8039 | -6.36 | -6.273 | 116.9105 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.994 | 59.7882 | 6.36 | 6.3558 | 118.0925 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9946 | 6.7951 | 1 | 1.0312 | 116.3672 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9959 | 6.7836 | -1 | -1.1086 | 115.9228 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9952 | 59.8039 | -6.36 | -6.2735 | 116.9105 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.995 | 59.7882 | 6.36 | 6.3552 | 118.0925 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9956 | 6.7951 | 1 | 1.031 | 116.3672 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9969 | 6.7836 | -1 | -1.1086 | 115.9228 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9962 | 59.8039 | -6.36 | -6.274 | 116.9105 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.996 | 59.7569 | 6.36 | 6.3555 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9966 | 6.7951 | 1 | 1.0308 | 116.3672 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9979 | 6.7836 | -1 | -1.1086 | 115.9228 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9972 | 59.8039 | -6.36 | -6.2746 | 116.9105 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.997 | 59.7569 | 6.36 | 6.3558 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9976 | 6.7951 | 1 | 1.0306 | 116.3672 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9989 | 6.7786 | -1 | -1.1085 | 115.9291 | 0.9823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9982 | 59.8039 | -6.36 | -6.2751 | 116.9105 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.998 | 59.7569 | 6.36 | 6.356 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9986 | 6.7951 | 1 | 1.0304 | 116.3672 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
12.9999 | 6.7786 | -1 | -1.1085 | 115.9291 | 0.9823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 12.9992 | 59.8039 | -6.36 | -6.2756 | 116.9105 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 12.999 | 59.7569 | 6.36 | 6.3563 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 12.9996 | 6.7951 | 1 | 1.0302 | 116.3672 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0009 | 6.7786 | -1 | -1.1085 | 115.9291 | 0.9823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0002 | 59.8274 | -6.36 | -6.2763 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13 | 59.7569 | 6.36 | 6.3566 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0006 | 6.7951 | 1 | 1.03 | 116.3672 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0019 | 6.7786 | -1 | -1.1084 | 115.9291 | 0.9823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0012 | 59.8274 | -6.36 | -6.277 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.001 | 59.7569 | 6.36 | 6.3568 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0016 | 6.7951 | 1 | 1.0298 | 116.3672 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0029 | 6.7786 | -1 | -1.1084 | 115.9291 | 0.9823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0022 | 59.8274 | -6.36 | -6.2777 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.002 | 59.7569 | 6.36 | 6.3571 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0026 | 6.8071 | 1 | 1.0297 | 116.3723 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0039 | 6.7786 | -1 | -1.1084 | 115.9291 | 0.9823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0032 | 59.8274 | -6.36 | -6.2785 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.003 | 59.7569 | 6.36 | 6.3574 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0036 | 6.8071 | 1 | 1.0297 | 116.3723 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0049 | 6.7786 | -1 | -1.1083 | 115.9291 | 0.9823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0042 | 59.8274 | -6.36 | -6.2792 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.004 | 59.7569 | 6.36 | 6.3576 | 118.0925 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0046 | 6.8071 | 1 | 1.0296 | 116.3723 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0059 | 6.7786 | -1 | -1.1083 | 115.9291 | 0.9823 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0052 | 59.8274 | -6.36 | -6.2799 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.005 | 59.7404 | 6.36 | 6.3577 | 118.0751 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0056 | 6.8071 | 1 | 1.0295 | 116.3723 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0069 | 6.7734 | -1 | -1.1083 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0062 | 59.8274 | -6.36 | -6.2806 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.006 | 59.7404 | 6.36 | 6.3578 | 118.0751 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0066 | 6.8071 | 1 | 1.0295 | 116.3723 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0079 | 6.7734 | -1 | -1.1083 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0072 | 59.8274 | -6.36 | -6.2813 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.007 | 59.7404 | 6.36 | 6.3578 | 118.0751 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0076 | 6.8071 | 1 | 1.0294 | 116.3723 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0089 | 6.7734 | -1 | -1.1084 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0082 | 59.8274 | -6.36 | -6.2814 | 116.9025 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.008 | 59.7404 | 6.36 | 6.3579 | 118.0751 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0086 | 6.8071 | 1 | 1.0294 | 116.3723 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0099 | 6.7734 | -1 | -1.1084 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0092 | 59.8377 | -6.36 | -6.2815 | 116.8817 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.009 | 59.7404 | 6.36 | 6.358 | 118.0751 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0096 | 6.8071 | 1 | 1.0293 | 116.3723 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0109 | 6.7734 | -1 | -1.1084 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0102 | 59.8377 | -6.36 | -6.2815 | 116.8817 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.01 | 59.7404 | 6.36 | 6.358 | 118.0751 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0106 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0119 | 6.7734 | -1 | -1.1084 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0112 | 59.8377 | -6.36 | -6.2815 | 116.8817 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.011 | 59.7404 | 6.36 | 6.3581 | 118.0751 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0116 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0129 | 6.7734 | -1 | -1.1085 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0122 | 59.8377 | -6.36 | -6.2815 | 116.8817 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.012 | 59.7404 | 6.36 | 6.3581 | 118.0751 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0126 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0139 | 6.7734 | -1 | -1.1085 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0132 | 59.8377 | -6.36 | -6.2815 | 116.8817 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.013 | 59.7421 | 6.36 | 6.3578 | 118.0897 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0136 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0149 | 6.7734 | -1 | -1.1085 | 115.9315 | 0.98201 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0142 | 59.8377 | -6.36 | -6.2815 | 116.8817 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.014 | 59.7421 | 6.36 | 6.3575 | 118.0897 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0146 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0159 | 6.7683 | -1 | -1.1086 | 115.9342 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0152 | 59.8377 | -6.36 | -6.2815 | 116.8817 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.015 | 59.7421 | 6.36 | 6.3572 | 118.0897 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0156 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0169 | 6.7683 | -1 | -1.1087 | 115.9342 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0162 | 59.8377 | -6.36 | -6.2816 | 116.8817 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.016 | 59.7421 | 6.36 | 6.3569 | 118.0897 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0166 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0179 | 6.7683 | -1 | -1.1088 | 115.9342 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0172 | 59.8407 | -6.36 | -6.2813 | 116.8732 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.017 | 59.7421 | 6.36 | 6.3565 | 118.0897 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0176 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0189 | 6.7683 | -1 | -1.1089 | 115.9342 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0182 | 59.8407 | -6.36 | -6.2811 | 116.8732 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.018 | 59.7421 | 6.36 | 6.3562 | 118.0897 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0186 | 6.8046 | 1 | 1.0293 | 116.3777 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0199 | 6.7683 | -1 | -1.109 | 115.9342 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0192 | 59.8407 | -6.36 | -6.2808 | 116.8732 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.019 | 59.7421 | 6.36 | 6.3559 | 118.0897 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0196 | 6.8018 | 1 | 1.0294 | 116.371 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0209 | 6.7683 | -1 | -1.1091 | 115.9342 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0202 | 59.8407 | -6.36 | -6.2806 | 116.8732 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.02 | 59.7421 | 6.36 | 6.3556 | 118.0897 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0206 | 6.8018 | 1 | 1.0295 | 116.371 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0219 | 6.7683 | -1 | -1.1093 | 115.9342 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0212 | 59.8407 | -6.36 | -6.2803 | 116.8732 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.021 | 59.7471 | 6.36 | 6.3554 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0216 | 6.8018 | 1 | 1.0295 | 116.371 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0229 | 6.7683 | -1 | -1.1094 | 115.9342 | 0.98207 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0222 | 59.8407 | -6.36 | -6.2801 | 116.8732 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.022 | 59.7471 | 6.36 | 6.3552 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0226 | 6.8018 | 1 | 1.0296 | 116.371 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0239 | 6.7679 | -1 | -1.1093 | 115.9373 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0232 | 59.8407 | -6.36 | -6.2798 | 116.8732 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.023 | 59.7471 | 6.36 | 6.355 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0236 | 6.8018 | 1 | 1.0296 | 116.371 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0249 | 6.7679 | -1 | -1.1093 | 115.9373 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0242 | 59.8407 | -6.36 | -6.2796 | 116.8732 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.024 | 59.7471 | 6.36 | 6.3548 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0246 | 6.8018 | 1 | 1.0297 | 116.371 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0259 | 6.7679 | -1 | -1.1093 | 115.9373 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0252 | 59.8129 | -6.36 | -6.2792 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.025 | 59.7471 | 6.36 | 6.3546 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0256 | 6.8018 | 1 | 1.0297 | 116.371 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0269 | 6.7679 | -1 | -1.1092 | 115.9373 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0262 | 59.8129 | -6.36 | -6.2789 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.026 | 59.7471 | 6.36 | 6.3544 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0266 | 6.8018 | 1 | 1.0298 | 116.371 | 0.98952 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0279 | 6.7679 | -1 | -1.1092 | 115.9373 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0272 | 59.8129 | -6.36 | -6.2786 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.027 | 59.7471 | 6.36 | 6.3542 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0276 | 6.8037 | 1 | 1.0299 | 116.3787 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0289 | 6.7679 | -1 | -1.1091 | 115.9373 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0282 | 59.8129 | -6.36 | -6.2782 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.028 | 59.7471 | 6.36 | 6.3541 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0286 | 6.8037 | 1 | 1.03 | 116.3787 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0299 | 6.7679 | -1 | -1.1091 | 115.9373 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0292 | 59.8129 | -6.36 | -6.2779 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.029 | 59.7471 | 6.36 | 6.3539 | 118.0743 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0296 | 6.8037 | 1 | 1.0301 | 116.3787 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0309 | 6.7679 | -1 | -1.1091 | 115.9373 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0302 | 59.8129 | -6.36 | -6.2776 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.03 | 59.7451 | 6.36 | 6.3535 | 118.051 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0306 | 6.8037 | 1 | 1.0302 | 116.3787 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0319 | 6.7639 | -1 | -1.109 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0312 | 59.8129 | -6.36 | -6.2772 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.031 | 59.7451 | 6.36 | 6.3532 | 118.051 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0316 | 6.8037 | 1 | 1.0303 | 116.3787 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0329 | 6.7639 | -1 | -1.109 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0322 | 59.8129 | -6.36 | -6.2769 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.032 | 59.7451 | 6.36 | 6.3528 | 118.051 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0326 | 6.8037 | 1 | 1.0304 | 116.3787 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0339 | 6.7639 | -1 | -1.1089 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0332 | 59.8129 | -6.36 | -6.2765 | 116.9016 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.033 | 59.7451 | 6.36 | 6.3524 | 118.051 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0336 | 6.8037 | 1 | 1.0305 | 116.3787 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0349 | 6.7639 | -1 | -1.1089 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0342 | 59.8087 | -6.36 | -6.2758 | 116.9003 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.034 | 59.7451 | 6.36 | 6.3521 | 118.051 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0346 | 6.8037 | 1 | 1.0306 | 116.3787 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0359 | 6.7639 | -1 | -1.1088 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0352 | 59.8087 | -6.36 | -6.2751 | 116.9003 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.035 | 59.7451 | 6.36 | 6.3517 | 118.051 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0356 | 6.7941 | 1 | 1.0307 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0369 | 6.7639 | -1 | -1.1088 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0362 | 59.8087 | -6.36 | -6.2744 | 116.9003 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.036 | 59.7451 | 6.36 | 6.3514 | 118.051 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0366 | 6.7941 | 1 | 1.0307 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0379 | 6.7639 | -1 | -1.1087 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0372 | 59.8087 | -6.36 | -6.2738 | 116.9003 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.037 | 59.7451 | 6.36 | 6.351 | 118.051 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0376 | 6.7941 | 1 | 1.0308 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0389 | 6.7639 | -1 | -1.1087 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0382 | 59.8087 | -6.36 | -6.2731 | 116.9003 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.038 | 59.726 | 6.36 | 6.3508 | 118.0724 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0386 | 6.7941 | 1 | 1.0308 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0399 | 6.7639 | -1 | -1.1086 | 115.9336 | 0.98256 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0392 | 59.8087 | -6.36 | -6.2724 | 116.9003 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.039 | 59.726 | 6.36 | 6.3506 | 118.0724 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0396 | 6.7941 | 1 | 1.0309 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0409 | 6.7707 | -1 | -1.1087 | 115.922 | 0.98253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0402 | 59.8087 | -6.36 | -6.2717 | 116.9003 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.04 | 59.726 | 6.36 | 6.3503 | 118.0724 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0406 | 6.7941 | 1 | 1.0309 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0419 | 6.7707 | -1 | -1.1088 | 115.922 | 0.98253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0412 | 59.8087 | -6.36 | -6.2711 | 116.9003 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.041 | 59.726 | 6.36 | 6.3501 | 118.0724 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0416 | 6.7941 | 1 | 1.0309 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0429 | 6.7707 | -1 | -1.1088 | 115.922 | 0.98253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0422 | 59.8157 | -6.36 | -6.2711 | 116.8927 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.042 | 59.726 | 6.36 | 6.3498 | 118.0724 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0426 | 6.7941 | 1 | 1.031 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0439 | 6.7707 | -1 | -1.1089 | 115.922 | 0.98253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0432 | 59.8157 | -6.36 | -6.2712 | 116.8927 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.043 | 59.726 | 6.36 | 6.3496 | 118.0724 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0436 | 6.7941 | 1 | 1.031 | 116.392 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0449 | 6.7707 | -1 | -1.109 | 115.922 | 0.98253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0442 | 59.8157 | -6.36 | -6.2713 | 116.8927 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.044 | 59.726 | 6.36 | 6.3494 | 118.0724 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0446 | 6.7936 | 1 | 1.031 | 116.3806 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0459 | 6.7707 | -1 | -1.109 | 115.922 | 0.98253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0452 | 59.8157 | -6.36 | -6.2714 | 116.8927 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.045 | 59.726 | 6.36 | 6.3491 | 118.0724 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0456 | 6.7936 | 1 | 1.031 | 116.3806 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0469 | 6.7707 | -1 | -1.1091 | 115.922 | 0.98253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0462 | 59.8157 | -6.36 | -6.2715 | 116.8927 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.046 | 59.7472 | 6.36 | 6.3489 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0466 | 6.7936 | 1 | 1.031 | 116.3806 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0479 | 6.7707 | -1 | -1.1092 | 115.922 | 0.98253 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0472 | 59.8157 | -6.36 | -6.2715 | 116.8927 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.047 | 59.7472 | 6.36 | 6.3487 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0476 | 6.7936 | 1 | 1.031 | 116.3806 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0489 | 6.7826 | -1 | -1.1092 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0482 | 59.8157 | -6.36 | -6.2716 | 116.8927 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.048 | 59.7472 | 6.36 | 6.3485 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0486 | 6.7936 | 1 | 1.031 | 116.3806 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0499 | 6.7826 | -1 | -1.1092 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0492 | 59.8157 | -6.36 | -6.2717 | 116.8927 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.049 | 59.7472 | 6.36 | 6.3483 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0496 | 6.7936 | 1 | 1.031 | 116.3806 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0509 | 6.7826 | -1 | -1.1092 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0502 | 59.7985 | -6.36 | -6.2726 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.05 | 59.7472 | 6.36 | 6.3481 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0506 | 6.7936 | 1 | 1.031 | 116.3806 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0519 | 6.7826 | -1 | -1.1093 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0512 | 59.7985 | -6.36 | -6.2735 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.051 | 59.7472 | 6.36 | 6.3479 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0516 | 6.7936 | 1 | 1.031 | 116.3806 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0529 | 6.7826 | -1 | -1.1093 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0522 | 59.7985 | -6.36 | -6.2744 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.052 | 59.7472 | 6.36 | 6.3477 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0526 | 6.7983 | 1 | 1.031 | 116.3674 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0539 | 6.7826 | -1 | -1.1093 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0532 | 59.7985 | -6.36 | -6.2753 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.053 | 59.7472 | 6.36 | 6.3475 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0536 | 6.7983 | 1 | 1.0309 | 116.3674 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0549 | 6.7826 | -1 | -1.1093 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0542 | 59.7985 | -6.36 | -6.2762 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.054 | 59.7472 | 6.36 | 6.3473 | 118.0887 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0546 | 6.7983 | 1 | 1.0309 | 116.3674 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0559 | 6.7826 | -1 | -1.1093 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0552 | 59.7985 | -6.36 | -6.2771 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.055 | 59.7758 | 6.36 | 6.3472 | 118.087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0556 | 6.7983 | 1 | 1.0308 | 116.3674 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0569 | 6.7826 | -1 | -1.1093 | 115.916 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0562 | 59.7985 | -6.36 | -6.278 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.056 | 59.7758 | 6.36 | 6.347 | 118.087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0566 | 6.7983 | 1 | 1.0308 | 116.3674 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0579 | 6.7877 | -1 | -1.1092 | 115.9178 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0572 | 59.7985 | -6.36 | -6.2789 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.057 | 59.7758 | 6.36 | 6.3469 | 118.087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0576 | 6.7983 | 1 | 1.0307 | 116.3674 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0589 | 6.7877 | -1 | -1.1092 | 115.9178 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0582 | 59.7985 | -6.36 | -6.2799 | 116.8944 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.058 | 59.7758 | 6.36 | 6.3467 | 118.087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0586 | 6.7983 | 1 | 1.0307 | 116.3674 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0599 | 6.7877 | -1 | -1.1091 | 115.9178 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0592 | 59.8018 | -6.36 | -6.2811 | 116.8907 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.059 | 59.7758 | 6.36 | 6.3466 | 118.087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0596 | 6.7983 | 1 | 1.0306 | 116.3674 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0609 | 6.7877 | -1 | -1.109 | 115.9178 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0602 | 59.8018 | -6.36 | -6.2824 | 116.8907 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.06 | 59.7758 | 6.36 | 6.3464 | 118.087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0606 | 6.7968 | 1 | 1.0306 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0619 | 6.7877 | -1 | -1.109 | 115.9178 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0612 | 59.8018 | -6.36 | -6.2836 | 116.8907 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.061 | 59.7758 | 6.36 | 6.3463 | 118.087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0616 | 6.7968 | 1 | 1.0306 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0629 | 6.7877 | -1 | -1.1089 | 115.9178 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0622 | 59.8018 | -6.36 | -6.2849 | 116.8907 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.062 | 59.7758 | 6.36 | 6.3462 | 118.087 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0626 | 6.7968 | 1 | 1.0305 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0639 | 6.7877 | -1 | -1.1089 | 115.9178 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0632 | 59.8018 | -6.36 | -6.2861 | 116.8907 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.063 | 59.7618 | 6.36 | 6.3459 | 118.0927 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0636 | 6.7968 | 1 | 1.0305 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0649 | 6.7877 | -1 | -1.1088 | 115.9178 | 0.98264 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0642 | 59.8018 | -6.36 | -6.2874 | 116.8907 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.064 | 59.7618 | 6.36 | 6.3456 | 118.0927 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0646 | 6.7968 | 1 | 1.0304 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0659 | 6.7862 | -1 | -1.1087 | 115.9138 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0652 | 59.8018 | -6.36 | -6.2886 | 116.8907 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.065 | 59.7618 | 6.36 | 6.3454 | 118.0927 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0656 | 6.7968 | 1 | 1.0304 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0669 | 6.7862 | -1 | -1.1085 | 115.9138 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0662 | 59.8018 | -6.36 | -6.2899 | 116.8907 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.066 | 59.7618 | 6.36 | 6.3451 | 118.0927 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0666 | 6.7968 | 1 | 1.0304 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0679 | 6.7862 | -1 | -1.1083 | 115.9138 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0672 | 59.8422 | -6.36 | -6.2911 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.067 | 59.7618 | 6.36 | 6.3448 | 118.0927 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0676 | 6.7968 | 1 | 1.0303 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0689 | 6.7862 | -1 | -1.1081 | 115.9138 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0682 | 59.8422 | -6.36 | -6.2923 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.068 | 59.7618 | 6.36 | 6.3446 | 118.0927 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0686 | 6.7968 | 1 | 1.0303 | 116.3687 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0699 | 6.7862 | -1 | -1.1079 | 115.9138 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0692 | 59.8422 | -6.36 | -6.2936 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.069 | 59.7618 | 6.36 | 6.3443 | 118.0927 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0696 | 6.8022 | 1 | 1.0303 | 116.3682 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0709 | 6.7862 | -1 | -1.1078 | 115.9138 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0702 | 59.8422 | -6.36 | -6.2948 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.07 | 59.7618 | 6.36 | 6.344 | 118.0927 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0706 | 6.8022 | 1 | 1.0303 | 116.3682 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0719 | 6.7862 | -1 | -1.1076 | 115.9138 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0712 | 59.8422 | -6.36 | -6.296 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.071 | 59.7401 | 6.36 | 6.344 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0716 | 6.8022 | 1 | 1.0304 | 116.3682 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0729 | 6.7862 | -1 | -1.1074 | 115.9138 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0722 | 59.8422 | -6.36 | -6.2973 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.072 | 59.7401 | 6.36 | 6.3439 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0726 | 6.8022 | 1 | 1.0304 | 116.3682 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0739 | 6.7812 | -1 | -1.1072 | 115.9205 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0732 | 59.8422 | -6.36 | -6.2985 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.073 | 59.7401 | 6.36 | 6.3438 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0736 | 6.8022 | 1 | 1.0304 | 116.3682 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0749 | 6.7812 | -1 | -1.107 | 115.9205 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0742 | 59.8422 | -6.36 | -6.2997 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.074 | 59.7401 | 6.36 | 6.3437 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0746 | 6.8022 | 1 | 1.0304 | 116.3682 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0759 | 6.7812 | -1 | -1.1068 | 115.9205 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0752 | 59.8737 | -6.36 | -6.3001 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.075 | 59.7401 | 6.36 | 6.3436 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0756 | 6.8022 | 1 | 1.0304 | 116.3682 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0769 | 6.7812 | -1 | -1.1066 | 115.9205 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0762 | 59.8737 | -6.36 | -6.3005 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.076 | 59.7401 | 6.36 | 6.3435 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0766 | 6.8022 | 1 | 1.0304 | 116.3682 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0779 | 6.7812 | -1 | -1.1063 | 115.9205 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0772 | 59.8737 | -6.36 | -6.3009 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.077 | 59.7401 | 6.36 | 6.3434 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0776 | 6.8033 | 1 | 1.0305 | 116.3657 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0789 | 6.7812 | -1 | -1.1061 | 115.9205 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0782 | 59.8737 | -6.36 | -6.3013 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.078 | 59.7401 | 6.36 | 6.3433 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0786 | 6.8033 | 1 | 1.0305 | 116.3657 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0799 | 6.7812 | -1 | -1.1059 | 115.9205 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0792 | 59.8737 | -6.36 | -6.3017 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.079 | 59.7401 | 6.36 | 6.3432 | 118.0876 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0796 | 6.8033 | 1 | 1.0306 | 116.3657 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0809 | 6.7812 | -1 | -1.1057 | 115.9205 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0802 | 59.8737 | -6.36 | -6.3021 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.08 | 59.77 | 6.36 | 6.3431 | 118.0625 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0806 | 6.8033 | 1 | 1.0306 | 116.3657 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0819 | 6.7731 | -1 | -1.1055 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0812 | 59.8737 | -6.36 | -6.3025 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.081 | 59.77 | 6.36 | 6.3429 | 118.0625 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0816 | 6.8033 | 1 | 1.0307 | 116.3657 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0829 | 6.7731 | -1 | -1.1052 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0822 | 59.8737 | -6.36 | -6.3029 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.082 | 59.77 | 6.36 | 6.3428 | 118.0625 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0826 | 6.8033 | 1 | 1.0307 | 116.3657 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0839 | 6.7731 | -1 | -1.105 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0832 | 59.8737 | -6.36 | -6.3032 | 116.8557 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.083 | 59.77 | 6.36 | 6.3427 | 118.0625 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0836 | 6.8033 | 1 | 1.0308 | 116.3657 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0849 | 6.7731 | -1 | -1.1048 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0842 | 59.8985 | -6.36 | -6.3032 | 116.8574 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.084 | 59.77 | 6.36 | 6.3426 | 118.0625 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0846 | 6.8033 | 1 | 1.0308 | 116.3657 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0859 | 6.7731 | -1 | -1.1046 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0852 | 59.8985 | -6.36 | -6.3031 | 116.8574 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.085 | 59.77 | 6.36 | 6.3424 | 118.0625 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0856 | 6.805 | 1 | 1.031 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0869 | 6.7731 | -1 | -1.1043 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0862 | 59.8985 | -6.36 | -6.303 | 116.8574 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.086 | 59.77 | 6.36 | 6.3423 | 118.0625 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0866 | 6.805 | 1 | 1.0312 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0879 | 6.7731 | -1 | -1.1041 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0872 | 59.8985 | -6.36 | -6.3029 | 116.8574 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.087 | 59.77 | 6.36 | 6.3422 | 118.0625 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0876 | 6.805 | 1 | 1.0314 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0889 | 6.7731 | -1 | -1.1039 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0882 | 59.8985 | -6.36 | -6.3029 | 116.8574 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.088 | 59.7794 | 6.36 | 6.342 | 118.0498 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0886 | 6.805 | 1 | 1.0316 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0899 | 6.7731 | -1 | -1.1036 | 115.9223 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0892 | 59.8985 | -6.36 | -6.3028 | 116.8574 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.089 | 59.7794 | 6.36 | 6.3418 | 118.0498 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0896 | 6.805 | 1 | 1.0317 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0909 | 6.7748 | -1 | -1.1035 | 115.9118 | 0.98287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0902 | 59.8985 | -6.36 | -6.3027 | 116.8574 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.09 | 59.7794 | 6.36 | 6.3416 | 118.0498 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0906 | 6.805 | 1 | 1.0319 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0919 | 6.7748 | -1 | -1.1033 | 115.9118 | 0.98287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0912 | 59.8985 | -6.36 | -6.3026 | 116.8574 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.091 | 59.7794 | 6.36 | 6.3414 | 118.0498 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0916 | 6.805 | 1 | 1.0321 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0929 | 6.7748 | -1 | -1.1032 | 115.9118 | 0.98287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0922 | 59.8556 | -6.36 | -6.3024 | 116.8781 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.092 | 59.7794 | 6.36 | 6.3412 | 118.0498 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0926 | 6.805 | 1 | 1.0323 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0939 | 6.7748 | -1 | -1.103 | 115.9118 | 0.98287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0932 | 59.8556 | -6.36 | -6.3021 | 116.8781 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.093 | 59.7794 | 6.36 | 6.341 | 118.0498 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0936 | 6.805 | 1 | 1.0325 | 116.37 | 0.98943 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0949 | 6.7748 | -1 | -1.1029 | 115.9118 | 0.98287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0942 | 59.8556 | -6.36 | -6.3018 | 116.8781 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.094 | 59.7794 | 6.36 | 6.3408 | 118.0498 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0946 | 6.8011 | 1 | 1.0327 | 116.371 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0959 | 6.7748 | -1 | -1.1027 | 115.9118 | 0.98287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0952 | 59.8556 | -6.36 | -6.3015 | 116.8781 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.095 | 59.7794 | 6.36 | 6.3406 | 118.0498 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0956 | 6.8011 | 1 | 1.0329 | 116.371 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0969 | 6.7748 | -1 | -1.1026 | 115.9118 | 0.98287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0962 | 59.8556 | -6.36 | -6.3012 | 116.8781 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.096 | 59.7455 | 6.36 | 6.3409 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0966 | 6.8011 | 1 | 1.0331 | 116.371 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0979 | 6.7748 | -1 | -1.1025 | 115.9118 | 0.98287 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0972 | 59.8556 | -6.36 | -6.3009 | 116.8781 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.097 | 59.7455 | 6.36 | 6.3412 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0976 | 6.8011 | 1 | 1.0333 | 116.371 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0989 | 6.7758 | -1 | -1.1024 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0982 | 59.8556 | -6.36 | -6.3006 | 116.8781 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.098 | 59.7455 | 6.36 | 6.3415 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0986 | 6.8011 | 1 | 1.0335 | 116.371 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.0999 | 6.7758 | -1 | -1.1023 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.0992 | 59.8556 | -6.36 | -6.3003 | 116.8781 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.099 | 59.7455 | 6.36 | 6.3418 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.0996 | 6.8011 | 1 | 1.0337 | 116.371 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1009 | 6.7758 | -1 | -1.1022 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1002 | 59.7867 | -6.36 | -6.2996 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.1 | 59.7455 | 6.36 | 6.3422 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1006 | 6.8011 | 1 | 1.0339 | 116.371 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1019 | 6.7758 | -1 | -1.1021 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1012 | 59.7867 | -6.36 | -6.2988 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.101 | 59.7455 | 6.36 | 6.3425 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1016 | 6.8011 | 1 | 1.0341 | 116.371 | 0.98941 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1029 | 6.7758 | -1 | -1.102 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1022 | 59.7867 | -6.36 | -6.2981 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.102 | 59.7455 | 6.36 | 6.3428 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1026 | 6.7998 | 1 | 1.0341 | 116.3657 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1039 | 6.7758 | -1 | -1.1019 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1032 | 59.7867 | -6.36 | -6.2973 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.103 | 59.7455 | 6.36 | 6.3431 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1036 | 6.7998 | 1 | 1.0342 | 116.3657 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1049 | 6.7758 | -1 | -1.1018 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1042 | 59.7867 | -6.36 | -6.2966 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.104 | 59.7455 | 6.36 | 6.3435 | 118.0525 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1046 | 6.7998 | 1 | 1.0342 | 116.3657 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1059 | 6.7758 | -1 | -1.1017 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1052 | 59.7867 | -6.36 | -6.2958 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.105 | 59.7087 | 6.36 | 6.3438 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1056 | 6.7998 | 1 | 1.0343 | 116.3657 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1069 | 6.7758 | -1 | -1.1016 | 115.9031 | 0.98267 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1062 | 59.7867 | -6.36 | -6.2951 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.106 | 59.7087 | 6.36 | 6.3442 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1066 | 6.7998 | 1 | 1.0343 | 116.3657 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1079 | 6.7721 | -1 | -1.1016 | 115.8946 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1072 | 59.7867 | -6.36 | -6.2943 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.107 | 59.7087 | 6.36 | 6.3446 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1076 | 6.7998 | 1 | 1.0344 | 116.3657 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1089 | 6.7721 | -1 | -1.1015 | 115.8946 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1082 | 59.7867 | -6.36 | -6.2936 | 116.8755 | 0.99447 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.108 | 59.7087 | 6.36 | 6.345 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1086 | 6.7998 | 1 | 1.0344 | 116.3657 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1099 | 6.7721 | -1 | -1.1015 | 115.8946 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1092 | 59.7757 | -6.36 | -6.2937 | 116.8662 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.109 | 59.7087 | 6.36 | 6.3454 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1096 | 6.7998 | 1 | 1.0344 | 116.3657 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1109 | 6.7721 | -1 | -1.1015 | 115.8946 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1102 | 59.7757 | -6.36 | -6.2938 | 116.8662 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.11 | 59.7087 | 6.36 | 6.3458 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1106 | 6.8071 | 1 | 1.0343 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1119 | 6.7721 | -1 | -1.1014 | 115.8946 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1112 | 59.7757 | -6.36 | -6.2939 | 116.8662 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.111 | 59.7087 | 6.36 | 6.3462 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1116 | 6.8071 | 1 | 1.0342 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1129 | 6.7721 | -1 | -1.1014 | 115.8946 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1122 | 59.7757 | -6.36 | -6.294 | 116.8662 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.112 | 59.7087 | 6.36 | 6.3466 | 118.0681 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1126 | 6.8071 | 1 | 1.0341 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1139 | 6.7721 | -1 | -1.1013 | 115.8946 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1132 | 59.7757 | -6.36 | -6.2942 | 116.8662 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.113 | 59.7029 | 6.36 | 6.3463 | 118.0781 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1136 | 6.8071 | 1 | 1.034 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1149 | 6.7721 | -1 | -1.1013 | 115.8946 | 0.98236 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1142 | 59.7757 | -6.36 | -6.2943 | 116.8662 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.114 | 59.7029 | 6.36 | 6.3461 | 118.0781 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1146 | 6.8071 | 1 | 1.0339 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1159 | 6.7646 | -1 | -1.1014 | 115.8954 | 0.98232 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1152 | 59.7757 | -6.36 | -6.2944 | 116.8662 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.115 | 59.7029 | 6.36 | 6.3459 | 118.0781 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1156 | 6.8071 | 1 | 1.0338 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1169 | 6.7646 | -1 | -1.1015 | 115.8954 | 0.98232 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1162 | 59.7757 | -6.36 | -6.2945 | 116.8662 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.116 | 59.7029 | 6.36 | 6.3456 | 118.0781 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1166 | 6.8071 | 1 | 1.0336 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1179 | 6.7646 | -1 | -1.1015 | 115.8954 | 0.98232 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1172 | 59.7692 | -6.36 | -6.2957 | 116.8668 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.117 | 59.7029 | 6.36 | 6.3454 | 118.0781 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1176 | 6.8071 | 1 | 1.0335 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1189 | 6.7646 | -1 | -1.1016 | 115.8954 | 0.98232 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1182 | 59.7692 | -6.36 | -6.297 | 116.8668 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.118 | 59.7029 | 6.36 | 6.3452 | 118.0781 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1186 | 6.8071 | 1 | 1.0334 | 116.3745 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1199 | 6.7646 | -1 | -1.1017 | 115.8954 | 0.98232 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1192 | 59.7692 | -6.36 | -6.2982 | 116.8668 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.119 | 59.7029 | 6.36 | 6.345 | 118.0781 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1196 | 6.806 | 1 | 1.0333 | 116.3828 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1209 | 6.7646 | -1 | -1.1018 | 115.8954 | 0.98232 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1202 | 59.7692 | -6.36 | -6.2995 | 116.8668 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.12 | 59.7029 | 6.36 | 6.3447 | 118.0781 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1206 | 6.806 | 1 | 1.0332 | 116.3828 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1219 | 6.7646 | -1 | -1.1018 | 115.8954 | 0.98232 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1212 | 59.7692 | -6.36 | -6.3007 | 116.8668 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.121 | 59.7189 | 6.36 | 6.3442 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1216 | 6.806 | 1 | 1.0331 | 116.3828 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1229 | 6.7646 | -1 | -1.1019 | 115.8954 | 0.98232 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1222 | 59.7692 | -6.36 | -6.3019 | 116.8668 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.122 | 59.7189 | 6.36 | 6.3437 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1226 | 6.806 | 1 | 1.0331 | 116.3828 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1239 | 6.7564 | -1 | -1.102 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1232 | 59.7692 | -6.36 | -6.3032 | 116.8668 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.123 | 59.7189 | 6.36 | 6.3433 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1236 | 6.806 | 1 | 1.033 | 116.3828 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1249 | 6.7564 | -1 | -1.102 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1242 | 59.7692 | -6.36 | -6.3044 | 116.8668 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.124 | 59.7189 | 6.36 | 6.3428 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1246 | 6.806 | 1 | 1.0329 | 116.3828 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1259 | 6.7564 | -1 | -1.1021 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1252 | 59.7833 | -6.36 | -6.3053 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.125 | 59.7189 | 6.36 | 6.3423 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1256 | 6.806 | 1 | 1.0328 | 116.3828 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1269 | 6.7564 | -1 | -1.1021 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1262 | 59.7833 | -6.36 | -6.3061 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.126 | 59.7189 | 6.36 | 6.3418 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1266 | 6.806 | 1 | 1.0327 | 116.3828 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1279 | 6.7564 | -1 | -1.1022 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1272 | 59.7833 | -6.36 | -6.3069 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.127 | 59.7189 | 6.36 | 6.3413 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1276 | 6.8094 | 1 | 1.0327 | 116.3788 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1289 | 6.7564 | -1 | -1.1023 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1282 | 59.7833 | -6.36 | -6.3078 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.128 | 59.7189 | 6.36 | 6.3408 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1286 | 6.8094 | 1 | 1.0327 | 116.3788 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1299 | 6.7564 | -1 | -1.1023 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1292 | 59.7833 | -6.36 | -6.3086 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.129 | 59.7189 | 6.36 | 6.3403 | 118.0764 | 0.99442 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1296 | 6.8094 | 1 | 1.0327 | 116.3788 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1309 | 6.7564 | -1 | -1.1024 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1302 | 59.7833 | -6.36 | -6.3094 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.13 | 59.7524 | 6.36 | 6.3404 | 118.0643 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1306 | 6.8094 | 1 | 1.0326 | 116.3788 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1319 | 6.7564 | -1 | -1.1024 | 115.8879 | 0.98245 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1312 | 59.7833 | -6.36 | -6.3103 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.131 | 59.7524 | 6.36 | 6.3405 | 118.0643 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1316 | 6.8094 | 1 | 1.0326 | 116.3788 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1329 | 6.7605 | -1 | -1.1024 | 115.887 | 0.98248 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1322 | 59.7833 | -6.36 | -6.3111 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.132 | 59.7524 | 6.36 | 6.3406 | 118.0643 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1326 | 6.8094 | 1 | 1.0326 | 116.3788 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1339 | 6.7605 | -1 | -1.1024 | 115.887 | 0.98248 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1332 | 59.7833 | -6.36 | -6.312 | 116.8482 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.133 | 59.7524 | 6.36 | 6.3407 | 118.0643 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1336 | 6.8094 | 1 | 1.0326 | 116.3788 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1349 | 6.7605 | -1 | -1.1024 | 115.887 | 0.98248 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1342 | 59.8209 | -6.36 | -6.3123 | 116.8398 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.134 | 59.7524 | 6.36 | 6.3408 | 118.0643 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1346 | 6.8094 | 1 | 1.0326 | 116.3788 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1359 | 6.7605 | -1 | -1.1024 | 115.887 | 0.98248 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1352 | 59.8209 | -6.36 | -6.3126 | 116.8398 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.135 | 59.7524 | 6.36 | 6.3408 | 118.0643 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1356 | 6.8054 | 1 | 1.0327 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1369 | 6.7605 | -1 | -1.1025 | 115.887 | 0.98248 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1362 | 59.8209 | -6.36 | -6.3129 | 116.8398 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.136 | 59.7524 | 6.36 | 6.3409 | 118.0643 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1366 | 6.8054 | 1 | 1.0328 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1379 | 6.7605 | -1 | -1.1025 | 115.887 | 0.98248 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1372 | 59.8209 | -6.36 | -6.3133 | 116.8398 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.137 | 59.7524 | 6.36 | 6.341 | 118.0643 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1376 | 6.8054 | 1 | 1.0329 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1389 | 6.7605 | -1 | -1.1025 | 115.887 | 0.98248 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1382 | 59.8209 | -6.36 | -6.3136 | 116.8398 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.138 | 59.7749 | 6.36 | 6.3413 | 118.0657 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1386 | 6.8054 | 1 | 1.033 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1399 | 6.7605 | -1 | -1.1025 | 115.887 | 0.98248 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1392 | 59.8209 | -6.36 | -6.3139 | 116.8398 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.139 | 59.7749 | 6.36 | 6.3415 | 118.0657 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1396 | 6.8054 | 1 | 1.0331 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1409 | 6.7586 | -1 | -1.1024 | 115.8945 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1402 | 59.8209 | -6.36 | -6.3142 | 116.8398 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.14 | 59.7749 | 6.36 | 6.3418 | 118.0657 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1406 | 6.8054 | 1 | 1.0332 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1419 | 6.7586 | -1 | -1.1023 | 115.8945 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1412 | 59.8209 | -6.36 | -6.3145 | 116.8398 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.141 | 59.7749 | 6.36 | 6.342 | 118.0657 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1416 | 6.8054 | 1 | 1.0333 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1429 | 6.7586 | -1 | -1.1022 | 115.8945 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1422 | 59.8234 | -6.36 | -6.3144 | 116.8613 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.142 | 59.7749 | 6.36 | 6.3423 | 118.0657 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1426 | 6.8054 | 1 | 1.0334 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1439 | 6.7586 | -1 | -1.1022 | 115.8945 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1432 | 59.8234 | -6.36 | -6.3142 | 116.8613 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.143 | 59.7749 | 6.36 | 6.3425 | 118.0657 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1436 | 6.8054 | 1 | 1.0335 | 116.3975 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1449 | 6.7586 | -1 | -1.1021 | 115.8945 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1442 | 59.8234 | -6.36 | -6.3141 | 116.8613 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.144 | 59.7749 | 6.36 | 6.3428 | 118.0657 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1446 | 6.7984 | 1 | 1.0337 | 116.3992 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1459 | 6.7586 | -1 | -1.102 | 115.8945 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1452 | 59.8234 | -6.36 | -6.3139 | 116.8613 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.145 | 59.7749 | 6.36 | 6.343 | 118.0657 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1456 | 6.7984 | 1 | 1.0338 | 116.3992 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1469 | 6.7586 | -1 | -1.1019 | 115.8945 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1462 | 59.8234 | -6.36 | -6.3138 | 116.8613 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.146 | 59.7334 | 6.36 | 6.343 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1466 | 6.7984 | 1 | 1.034 | 116.3992 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1479 | 6.7586 | -1 | -1.1018 | 115.8945 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1472 | 59.8234 | -6.36 | -6.3136 | 116.8613 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.147 | 59.7334 | 6.36 | 6.3429 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1476 | 6.7984 | 1 | 1.0341 | 116.3992 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1489 | 6.7619 | -1 | -1.1017 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1482 | 59.8234 | -6.36 | -6.3135 | 116.8613 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.148 | 59.7334 | 6.36 | 6.3429 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1486 | 6.7984 | 1 | 1.0343 | 116.3992 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1499 | 6.7619 | -1 | -1.1016 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1492 | 59.8234 | -6.36 | -6.3133 | 116.8613 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.149 | 59.7334 | 6.36 | 6.3428 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1496 | 6.7984 | 1 | 1.0345 | 116.3992 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1509 | 6.7619 | -1 | -1.1014 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1502 | 59.8394 | -6.36 | -6.3134 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.15 | 59.7334 | 6.36 | 6.3428 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1506 | 6.7984 | 1 | 1.0346 | 116.3992 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1519 | 6.7619 | -1 | -1.1013 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1512 | 59.8394 | -6.36 | -6.3134 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.151 | 59.7334 | 6.36 | 6.3427 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1516 | 6.7984 | 1 | 1.0348 | 116.3992 | 0.98956 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1529 | 6.7619 | -1 | -1.1012 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1522 | 59.8394 | -6.36 | -6.3134 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.152 | 59.7334 | 6.36 | 6.3427 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1526 | 6.7979 | 1 | 1.0349 | 116.3764 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1539 | 6.7619 | -1 | -1.101 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1532 | 59.8394 | -6.36 | -6.3135 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.153 | 59.7334 | 6.36 | 6.3426 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1536 | 6.7979 | 1 | 1.0349 | 116.3764 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1549 | 6.7619 | -1 | -1.1009 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1542 | 59.8394 | -6.36 | -6.3135 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.154 | 59.7334 | 6.36 | 6.3426 | 118.074 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1546 | 6.7979 | 1 | 1.035 | 116.3764 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1559 | 6.7619 | -1 | -1.1008 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1552 | 59.8394 | -6.36 | -6.3135 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.155 | 59.7292 | 6.36 | 6.3424 | 118.054 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1556 | 6.7979 | 1 | 1.0351 | 116.3764 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1569 | 6.7619 | -1 | -1.1006 | 115.8859 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1562 | 59.8394 | -6.36 | -6.3136 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.156 | 59.7292 | 6.36 | 6.3423 | 118.054 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1566 | 6.7979 | 1 | 1.0351 | 116.3764 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1579 | 6.7688 | -1 | -1.1004 | 115.8972 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1572 | 59.8394 | -6.36 | -6.3136 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.157 | 59.7292 | 6.36 | 6.3421 | 118.054 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1576 | 6.7979 | 1 | 1.0352 | 116.3764 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1589 | 6.7688 | -1 | -1.1002 | 115.8972 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1582 | 59.8394 | -6.36 | -6.3136 | 116.8651 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.158 | 59.7292 | 6.36 | 6.3419 | 118.054 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1586 | 6.7979 | 1 | 1.0352 | 116.3764 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1599 | 6.7688 | -1 | -1.1 | 115.8972 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1592 | 59.8182 | -6.36 | -6.3135 | 116.8492 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.159 | 59.7292 | 6.36 | 6.3418 | 118.054 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1596 | 6.7979 | 1 | 1.0353 | 116.3764 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1609 | 6.7688 | -1 | -1.0999 | 115.8972 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1602 | 59.8182 | -6.36 | -6.3134 | 116.8492 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.16 | 59.7292 | 6.36 | 6.3416 | 118.054 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1606 | 6.8002 | 1 | 1.0353 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1619 | 6.7688 | -1 | -1.0997 | 115.8972 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1612 | 59.8182 | -6.36 | -6.3134 | 116.8492 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.161 | 59.7292 | 6.36 | 6.3414 | 118.054 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1616 | 6.8002 | 1 | 1.0354 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1629 | 6.7688 | -1 | -1.0995 | 115.8972 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1622 | 59.8182 | -6.36 | -6.3133 | 116.8492 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.162 | 59.7292 | 6.36 | 6.3413 | 118.054 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1626 | 6.8002 | 1 | 1.0354 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1639 | 6.7688 | -1 | -1.0993 | 115.8972 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1632 | 59.8182 | -6.36 | -6.3132 | 116.8492 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.163 | 59.7654 | 6.36 | 6.3409 | 118.0478 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1636 | 6.8002 | 1 | 1.0354 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1649 | 6.7688 | -1 | -1.0991 | 115.8972 | 0.98272 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1642 | 59.8182 | -6.36 | -6.3131 | 116.8492 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.164 | 59.7654 | 6.36 | 6.3405 | 118.0478 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1646 | 6.8002 | 1 | 1.0355 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1659 | 6.7747 | -1 | -1.0989 | 115.897 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1652 | 59.8182 | -6.36 | -6.313 | 116.8492 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.165 | 59.7654 | 6.36 | 6.3401 | 118.0478 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1656 | 6.8002 | 1 | 1.0355 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1669 | 6.7747 | -1 | -1.0986 | 115.897 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1662 | 59.8182 | -6.36 | -6.3129 | 116.8492 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.166 | 59.7654 | 6.36 | 6.3397 | 118.0478 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1666 | 6.8002 | 1 | 1.0355 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1679 | 6.7747 | -1 | -1.0984 | 115.897 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1672 | 59.7784 | -6.36 | -6.3124 | 116.8618 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.167 | 59.7654 | 6.36 | 6.3393 | 118.0478 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1676 | 6.8002 | 1 | 1.0356 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1689 | 6.7747 | -1 | -1.0981 | 115.897 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1682 | 59.7784 | -6.36 | -6.3119 | 116.8618 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.168 | 59.7654 | 6.36 | 6.3389 | 118.0478 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1686 | 6.8002 | 1 | 1.0356 | 116.3848 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1699 | 6.7747 | -1 | -1.0979 | 115.897 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1692 | 59.7784 | -6.36 | -6.3114 | 116.8618 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.169 | 59.7654 | 6.36 | 6.3385 | 118.0478 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1696 | 6.8046 | 1 | 1.0355 | 116.3902 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1709 | 6.7747 | -1 | -1.0976 | 115.897 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1702 | 59.7784 | -6.36 | -6.3108 | 116.8618 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.17 | 59.7654 | 6.36 | 6.3381 | 118.0478 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1706 | 6.8046 | 1 | 1.0355 | 116.3902 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1719 | 6.7747 | -1 | -1.0974 | 115.897 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1712 | 59.7784 | -6.36 | -6.3103 | 116.8618 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.171 | 59.777 | 6.36 | 6.3378 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1716 | 6.8046 | 1 | 1.0355 | 116.3902 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1729 | 6.7747 | -1 | -1.0971 | 115.897 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1722 | 59.7784 | -6.36 | -6.3098 | 116.8618 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.172 | 59.777 | 6.36 | 6.3375 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1726 | 6.8046 | 1 | 1.0354 | 116.3902 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1739 | 6.7723 | -1 | -1.0971 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1732 | 59.7784 | -6.36 | -6.3093 | 116.8618 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.173 | 59.777 | 6.36 | 6.3372 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1736 | 6.8046 | 1 | 1.0354 | 116.3902 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1749 | 6.7723 | -1 | -1.097 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1742 | 59.7784 | -6.36 | -6.3087 | 116.8618 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.174 | 59.777 | 6.36 | 6.3369 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1746 | 6.8046 | 1 | 1.0354 | 116.3902 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1759 | 6.7723 | -1 | -1.0969 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1752 | 59.7644 | -6.36 | -6.3086 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.175 | 59.777 | 6.36 | 6.3366 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1756 | 6.8046 | 1 | 1.0353 | 116.3902 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1769 | 6.7723 | -1 | -1.0968 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1762 | 59.7644 | -6.36 | -6.3084 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.176 | 59.777 | 6.36 | 6.3363 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1766 | 6.8046 | 1 | 1.0353 | 116.3902 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1779 | 6.7723 | -1 | -1.0968 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1772 | 59.7644 | -6.36 | -6.3083 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.177 | 59.777 | 6.36 | 6.336 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1776 | 6.8007 | 1 | 1.0352 | 116.3822 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1789 | 6.7723 | -1 | -1.0967 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1782 | 59.7644 | -6.36 | -6.3081 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.178 | 59.777 | 6.36 | 6.3357 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1786 | 6.8007 | 1 | 1.0351 | 116.3822 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1799 | 6.7723 | -1 | -1.0966 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1792 | 59.7644 | -6.36 | -6.3079 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.179 | 59.777 | 6.36 | 6.3354 | 118.0605 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1796 | 6.8007 | 1 | 1.035 | 116.3822 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1809 | 6.7723 | -1 | -1.0965 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1802 | 59.7644 | -6.36 | -6.3078 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.18 | 59.7387 | 6.36 | 6.3354 | 118.0592 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1806 | 6.8007 | 1 | 1.0349 | 116.3822 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1819 | 6.7723 | -1 | -1.0964 | 115.8987 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1812 | 59.7644 | -6.36 | -6.3076 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.181 | 59.7387 | 6.36 | 6.3353 | 118.0592 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1816 | 6.8007 | 1 | 1.0348 | 116.3822 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1829 | 6.7707 | -1 | -1.0965 | 115.9006 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1822 | 59.7644 | -6.36 | -6.3075 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.182 | 59.7387 | 6.36 | 6.3353 | 118.0592 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1826 | 6.8007 | 1 | 1.0347 | 116.3822 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1839 | 6.7707 | -1 | -1.0965 | 115.9006 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1832 | 59.7644 | -6.36 | -6.3073 | 116.8743 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.183 | 59.7387 | 6.36 | 6.3353 | 118.0592 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1836 | 6.8007 | 1 | 1.0346 | 116.3822 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1849 | 6.7707 | -1 | -1.0965 | 115.9006 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1842 | 59.7694 | -6.36 | -6.308 | 116.8591 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.184 | 59.7387 | 6.36 | 6.3353 | 118.0592 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1846 | 6.8007 | 1 | 1.0345 | 116.3822 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1859 | 6.7707 | -1 | -1.0965 | 115.9006 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1852 | 59.7694 | -6.36 | -6.3087 | 116.8591 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.185 | 59.7387 | 6.36 | 6.3352 | 118.0592 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1856 | 6.7977 | 1 | 1.0344 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1869 | 6.7707 | -1 | -1.0965 | 115.9006 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1862 | 59.7694 | -6.36 | -6.3094 | 116.8591 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.186 | 59.7387 | 6.36 | 6.3352 | 118.0592 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1866 | 6.7977 | 1 | 1.0343 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1879 | 6.7707 | -1 | -1.0965 | 115.9006 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1872 | 59.7694 | -6.36 | -6.3101 | 116.8591 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.187 | 59.7387 | 6.36 | 6.3352 | 118.0592 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1876 | 6.7977 | 1 | 1.0341 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1889 | 6.7707 | -1 | -1.0965 | 115.9006 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1882 | 59.7694 | -6.36 | -6.3107 | 116.8591 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.188 | 59.7334 | 6.36 | 6.3352 | 118.0704 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1886 | 6.7977 | 1 | 1.034 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1899 | 6.7707 | -1 | -1.0965 | 115.9006 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1892 | 59.7694 | -6.36 | -6.3114 | 116.8591 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.189 | 59.7334 | 6.36 | 6.3353 | 118.0704 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1896 | 6.7977 | 1 | 1.0339 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1909 | 6.7689 | -1 | -1.0965 | 115.8907 | 0.98259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1902 | 59.7694 | -6.36 | -6.3121 | 116.8591 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.19 | 59.7334 | 6.36 | 6.3353 | 118.0704 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1906 | 6.7977 | 1 | 1.0338 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1919 | 6.7689 | -1 | -1.0965 | 115.8907 | 0.98259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1912 | 59.7694 | -6.36 | -6.3128 | 116.8591 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.191 | 59.7334 | 6.36 | 6.3353 | 118.0704 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1916 | 6.7977 | 1 | 1.0337 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1929 | 6.7689 | -1 | -1.0965 | 115.8907 | 0.98259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1922 | 59.7932 | -6.36 | -6.3133 | 116.8529 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.192 | 59.7334 | 6.36 | 6.3354 | 118.0704 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1926 | 6.7977 | 1 | 1.0336 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1939 | 6.7689 | -1 | -1.0965 | 115.8907 | 0.98259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1932 | 59.7932 | -6.36 | -6.3137 | 116.8529 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.193 | 59.7334 | 6.36 | 6.3354 | 118.0704 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1936 | 6.7977 | 1 | 1.0335 | 116.3924 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1949 | 6.7689 | -1 | -1.0964 | 115.8907 | 0.98259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1942 | 59.7932 | -6.36 | -6.3142 | 116.8529 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.194 | 59.7334 | 6.36 | 6.3355 | 118.0704 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1946 | 6.8 | 1 | 1.0334 | 116.3882 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1959 | 6.7689 | -1 | -1.0964 | 115.8907 | 0.98259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1952 | 59.7932 | -6.36 | -6.3146 | 116.8529 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.195 | 59.7334 | 6.36 | 6.3355 | 118.0704 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1956 | 6.8 | 1 | 1.0334 | 116.3882 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1969 | 6.7689 | -1 | -1.0964 | 115.8907 | 0.98259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1962 | 59.7932 | -6.36 | -6.3151 | 116.8529 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.196 | 59.7731 | 6.36 | 6.3356 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1966 | 6.8 | 1 | 1.0333 | 116.3882 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1979 | 6.7689 | -1 | -1.0964 | 115.8907 | 0.98259 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1972 | 59.7932 | -6.36 | -6.3156 | 116.8529 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.197 | 59.7731 | 6.36 | 6.3357 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1976 | 6.8 | 1 | 1.0332 | 116.3882 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1989 | 6.7595 | -1 | -1.0964 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1982 | 59.7932 | -6.36 | -6.316 | 116.8529 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.198 | 59.7731 | 6.36 | 6.3358 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1986 | 6.8 | 1 | 1.0332 | 116.3882 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.1999 | 6.7595 | -1 | -1.0964 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.1992 | 59.7932 | -6.36 | -6.3165 | 116.8529 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.199 | 59.7731 | 6.36 | 6.3358 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.1996 | 6.8 | 1 | 1.0331 | 116.3882 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2009 | 6.7595 | -1 | -1.0964 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2002 | 59.7873 | -6.36 | -6.3166 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.2 | 59.7731 | 6.36 | 6.3359 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2006 | 6.8 | 1 | 1.033 | 116.3882 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2019 | 6.7595 | -1 | -1.0963 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2012 | 59.7873 | -6.36 | -6.3167 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.201 | 59.7731 | 6.36 | 6.336 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2016 | 6.8 | 1 | 1.033 | 116.3882 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2029 | 6.7595 | -1 | -1.0963 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2022 | 59.7873 | -6.36 | -6.3168 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.202 | 59.7731 | 6.36 | 6.3361 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2026 | 6.7994 | 1 | 1.033 | 116.3833 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2039 | 6.7595 | -1 | -1.0963 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2032 | 59.7873 | -6.36 | -6.3169 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.203 | 59.7731 | 6.36 | 6.3362 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2036 | 6.7994 | 1 | 1.033 | 116.3833 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2049 | 6.7595 | -1 | -1.0963 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2042 | 59.7873 | -6.36 | -6.317 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.204 | 59.7731 | 6.36 | 6.3363 | 118.0895 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2046 | 6.7994 | 1 | 1.0331 | 116.3833 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2059 | 6.7595 | -1 | -1.0963 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2052 | 59.7873 | -6.36 | -6.317 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.205 | 59.7746 | 6.36 | 6.3363 | 118.0819 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2056 | 6.7994 | 1 | 1.0331 | 116.3833 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2069 | 6.7595 | -1 | -1.0963 | 115.8872 | 0.98263 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2062 | 59.7873 | -6.36 | -6.3171 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.206 | 59.7746 | 6.36 | 6.3364 | 118.0819 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2066 | 6.7994 | 1 | 1.0331 | 116.3833 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2079 | 6.7597 | -1 | -1.0963 | 115.8851 | 0.98239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2072 | 59.7873 | -6.36 | -6.3172 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.207 | 59.7746 | 6.36 | 6.3364 | 118.0819 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2076 | 6.7994 | 1 | 1.0332 | 116.3833 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2089 | 6.7597 | -1 | -1.0963 | 115.8851 | 0.98239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2082 | 59.7873 | -6.36 | -6.3173 | 116.8715 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.208 | 59.7746 | 6.36 | 6.3365 | 118.0819 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2086 | 6.7994 | 1 | 1.0332 | 116.3833 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2099 | 6.7597 | -1 | -1.0964 | 115.8851 | 0.98239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2092 | 59.8067 | -6.36 | -6.3172 | 116.875 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.209 | 59.7746 | 6.36 | 6.3366 | 118.0819 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2096 | 6.7994 | 1 | 1.0332 | 116.3833 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2109 | 6.7597 | -1 | -1.0964 | 115.8851 | 0.98239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2102 | 59.8067 | -6.36 | -6.3171 | 116.875 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.21 | 59.7746 | 6.36 | 6.3366 | 118.0819 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2106 | 6.7932 | 1 | 1.0333 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2119 | 6.7597 | -1 | -1.0964 | 115.8851 | 0.98239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2112 | 59.8067 | -6.36 | -6.317 | 116.875 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.211 | 59.7746 | 6.36 | 6.3367 | 118.0819 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2116 | 6.7932 | 1 | 1.0334 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2129 | 6.7597 | -1 | -1.0964 | 115.8851 | 0.98239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2122 | 59.8067 | -6.36 | -6.3169 | 116.875 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.212 | 59.7746 | 6.36 | 6.3367 | 118.0819 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2126 | 6.7932 | 1 | 1.0334 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2139 | 6.7597 | -1 | -1.0965 | 115.8851 | 0.98239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2132 | 59.8067 | -6.36 | -6.3168 | 116.875 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.213 | 59.7503 | 6.36 | 6.3365 | 118.0689 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2136 | 6.7932 | 1 | 1.0335 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2149 | 6.7597 | -1 | -1.0965 | 115.8851 | 0.98239 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2142 | 59.8067 | -6.36 | -6.3167 | 116.875 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.214 | 59.7503 | 6.36 | 6.3362 | 118.0689 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2146 | 6.7932 | 1 | 1.0335 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2159 | 6.7638 | -1 | -1.0966 | 115.8793 | 0.98246 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2152 | 59.8067 | -6.36 | -6.3166 | 116.875 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.215 | 59.7503 | 6.36 | 6.3359 | 118.0689 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2156 | 6.7932 | 1 | 1.0336 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2169 | 6.7638 | -1 | -1.0967 | 115.8793 | 0.98246 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2162 | 59.8067 | -6.36 | -6.3165 | 116.875 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.216 | 59.7503 | 6.36 | 6.3357 | 118.0689 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2166 | 6.7932 | 1 | 1.0337 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2179 | 6.7638 | -1 | -1.0968 | 115.8793 | 0.98246 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2172 | 59.8395 | -6.36 | -6.3161 | 116.8765 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.217 | 59.7503 | 6.36 | 6.3354 | 118.0689 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2176 | 6.7932 | 1 | 1.0337 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2189 | 6.7638 | -1 | -1.0969 | 115.8793 | 0.98246 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2182 | 59.8395 | -6.36 | -6.3158 | 116.8765 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.218 | 59.7503 | 6.36 | 6.3351 | 118.0689 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2186 | 6.7932 | 1 | 1.0338 | 116.3934 | 0.98945 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2199 | 6.7638 | -1 | -1.097 | 115.8793 | 0.98246 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2192 | 59.8395 | -6.36 | -6.3154 | 116.8765 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.219 | 59.7503 | 6.36 | 6.3348 | 118.0689 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2196 | 6.7957 | 1 | 1.0338 | 116.38 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2209 | 6.7638 | -1 | -1.0971 | 115.8793 | 0.98246 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2202 | 59.8395 | -6.36 | -6.3151 | 116.8765 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.22 | 59.7503 | 6.36 | 6.3346 | 118.0689 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2206 | 6.7957 | 1 | 1.0338 | 116.38 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2219 | 6.7638 | -1 | -1.0972 | 115.8793 | 0.98246 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2212 | 59.8395 | -6.36 | -6.3148 | 116.8765 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.221 | 59.7747 | 6.36 | 6.3342 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2216 | 6.7957 | 1 | 1.0338 | 116.38 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2229 | 6.7638 | -1 | -1.0973 | 115.8793 | 0.98246 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2222 | 59.8395 | -6.36 | -6.3144 | 116.8765 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.222 | 59.7747 | 6.36 | 6.3338 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2226 | 6.7957 | 1 | 1.0338 | 116.38 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2239 | 6.7589 | -1 | -1.0974 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2232 | 59.8395 | -6.36 | -6.3141 | 116.8765 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.223 | 59.7747 | 6.36 | 6.3334 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2236 | 6.7957 | 1 | 1.0337 | 116.38 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2249 | 6.7589 | -1 | -1.0975 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2242 | 59.8395 | -6.36 | -6.3137 | 116.8765 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.224 | 59.7747 | 6.36 | 6.333 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2246 | 6.7957 | 1 | 1.0337 | 116.38 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2259 | 6.7589 | -1 | -1.0976 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2252 | 59.8276 | -6.36 | -6.3134 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.225 | 59.7747 | 6.36 | 6.3326 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2256 | 6.7957 | 1 | 1.0337 | 116.38 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2269 | 6.7589 | -1 | -1.0977 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2262 | 59.8276 | -6.36 | -6.3132 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.226 | 59.7747 | 6.36 | 6.3322 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2266 | 6.7957 | 1 | 1.0337 | 116.38 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2279 | 6.7589 | -1 | -1.0978 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2272 | 59.8276 | -6.36 | -6.3129 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.227 | 59.7747 | 6.36 | 6.3318 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2276 | 6.8033 | 1 | 1.0337 | 116.3706 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2289 | 6.7589 | -1 | -1.098 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2282 | 59.8276 | -6.36 | -6.3126 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.228 | 59.7747 | 6.36 | 6.3315 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2286 | 6.8033 | 1 | 1.0336 | 116.3706 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2299 | 6.7589 | -1 | -1.0981 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2292 | 59.8276 | -6.36 | -6.3124 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.229 | 59.7747 | 6.36 | 6.3311 | 118.0633 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2296 | 6.8033 | 1 | 1.0336 | 116.3706 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2309 | 6.7589 | -1 | -1.0982 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2302 | 59.8276 | -6.36 | -6.3121 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.23 | 59.7601 | 6.36 | 6.3313 | 118.0635 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2306 | 6.8033 | 1 | 1.0335 | 116.3706 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2319 | 6.7589 | -1 | -1.0983 | 115.8724 | 0.9825 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2312 | 59.8276 | -6.36 | -6.3118 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.231 | 59.7601 | 6.36 | 6.3315 | 118.0635 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2316 | 6.8033 | 1 | 1.0335 | 116.3706 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2329 | 6.7625 | -1 | -1.0984 | 115.8861 | 0.98258 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2322 | 59.8276 | -6.36 | -6.3115 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.232 | 59.7601 | 6.36 | 6.3316 | 118.0635 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2326 | 6.8033 | 1 | 1.0334 | 116.3706 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2339 | 6.7625 | -1 | -1.0985 | 115.8861 | 0.98258 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2332 | 59.8276 | -6.36 | -6.3113 | 116.8733 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.233 | 59.7601 | 6.36 | 6.3318 | 118.0635 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2336 | 6.8033 | 1 | 1.0334 | 116.3706 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2349 | 6.7625 | -1 | -1.0986 | 115.8861 | 0.98258 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2342 | 59.819 | -6.36 | -6.3109 | 116.888 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.234 | 59.7601 | 6.36 | 6.332 | 118.0635 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2346 | 6.8033 | 1 | 1.0333 | 116.3706 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2359 | 6.7625 | -1 | -1.0987 | 115.8861 | 0.98258 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2352 | 59.819 | -6.36 | -6.3105 | 116.888 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.235 | 59.7601 | 6.36 | 6.3322 | 118.0635 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2356 | 6.7989 | 1 | 1.0332 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2369 | 6.7625 | -1 | -1.0988 | 115.8861 | 0.98258 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2362 | 59.819 | -6.36 | -6.3101 | 116.888 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.236 | 59.7601 | 6.36 | 6.3324 | 118.0635 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2366 | 6.7989 | 1 | 1.0331 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2379 | 6.7625 | -1 | -1.0989 | 115.8861 | 0.98258 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2372 | 59.819 | -6.36 | -6.3097 | 116.888 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.237 | 59.7601 | 6.36 | 6.3326 | 118.0635 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2376 | 6.7989 | 1 | 1.0331 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2389 | 6.7625 | -1 | -1.099 | 115.8861 | 0.98258 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2382 | 59.819 | -6.36 | -6.3093 | 116.888 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.238 | 59.7166 | 6.36 | 6.3331 | 118.0748 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2386 | 6.7989 | 1 | 1.033 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2399 | 6.7625 | -1 | -1.099 | 115.8861 | 0.98258 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2392 | 59.819 | -6.36 | -6.3089 | 116.888 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.239 | 59.7166 | 6.36 | 6.3336 | 118.0748 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2396 | 6.7989 | 1 | 1.0329 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2409 | 6.7716 | -1 | -1.099 | 115.8935 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2402 | 59.819 | -6.36 | -6.3085 | 116.888 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.24 | 59.7166 | 6.36 | 6.3341 | 118.0748 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2406 | 6.7989 | 1 | 1.0328 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2419 | 6.7716 | -1 | -1.0991 | 115.8935 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2412 | 59.819 | -6.36 | -6.3081 | 116.888 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.241 | 59.7166 | 6.36 | 6.3346 | 118.0748 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2416 | 6.7989 | 1 | 1.0328 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2429 | 6.7716 | -1 | -1.0991 | 115.8935 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2422 | 59.8103 | -6.36 | -6.3081 | 116.8977 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.242 | 59.7166 | 6.36 | 6.3351 | 118.0748 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2426 | 6.7989 | 1 | 1.0327 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2439 | 6.7716 | -1 | -1.0991 | 115.8935 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2432 | 59.8103 | -6.36 | -6.308 | 116.8977 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.243 | 59.7166 | 6.36 | 6.3356 | 118.0748 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2436 | 6.7989 | 1 | 1.0326 | 116.3799 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2449 | 6.7716 | -1 | -1.0991 | 115.8935 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2442 | 59.8103 | -6.36 | -6.308 | 116.8977 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.244 | 59.7166 | 6.36 | 6.3361 | 118.0748 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2446 | 6.7962 | 1 | 1.0325 | 116.3846 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2459 | 6.7716 | -1 | -1.0991 | 115.8935 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2452 | 59.8103 | -6.36 | -6.3079 | 116.8977 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.245 | 59.7166 | 6.36 | 6.3366 | 118.0748 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2456 | 6.7962 | 1 | 1.0324 | 116.3846 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2469 | 6.7716 | -1 | -1.0991 | 115.8935 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2462 | 59.8103 | -6.36 | -6.3079 | 116.8977 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.246 | 59.7493 | 6.36 | 6.3366 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2466 | 6.7962 | 1 | 1.0323 | 116.3846 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2479 | 6.7716 | -1 | -1.0991 | 115.8935 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2472 | 59.8103 | -6.36 | -6.3078 | 116.8977 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.247 | 59.7493 | 6.36 | 6.3365 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2476 | 6.7962 | 1 | 1.0322 | 116.3846 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2489 | 6.7644 | -1 | -1.099 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2482 | 59.8103 | -6.36 | -6.3078 | 116.8977 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.248 | 59.7493 | 6.36 | 6.3365 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2486 | 6.7962 | 1 | 1.0321 | 116.3846 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2499 | 6.7644 | -1 | -1.099 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2492 | 59.8103 | -6.36 | -6.3077 | 116.8977 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.249 | 59.7493 | 6.36 | 6.3365 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2496 | 6.7962 | 1 | 1.032 | 116.3846 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2509 | 6.7644 | -1 | -1.0989 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2502 | 59.7923 | -6.36 | -6.3082 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.25 | 59.7493 | 6.36 | 6.3364 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2506 | 6.7962 | 1 | 1.032 | 116.3846 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2519 | 6.7644 | -1 | -1.0989 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2512 | 59.7923 | -6.36 | -6.3088 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.251 | 59.7493 | 6.36 | 6.3364 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2516 | 6.7962 | 1 | 1.0319 | 116.3846 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2529 | 6.7644 | -1 | -1.0988 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2522 | 59.7923 | -6.36 | -6.3093 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.252 | 59.7493 | 6.36 | 6.3364 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2526 | 6.8012 | 1 | 1.0318 | 116.3927 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2539 | 6.7644 | -1 | -1.0988 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2532 | 59.7923 | -6.36 | -6.3098 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.253 | 59.7493 | 6.36 | 6.3363 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2536 | 6.8012 | 1 | 1.0318 | 116.3927 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2549 | 6.7644 | -1 | -1.0987 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2542 | 59.7923 | -6.36 | -6.3103 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.254 | 59.7493 | 6.36 | 6.3363 | 118.0738 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2546 | 6.8012 | 1 | 1.0317 | 116.3927 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2559 | 6.7644 | -1 | -1.0987 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2552 | 59.7923 | -6.36 | -6.3109 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.255 | 59.7531 | 6.36 | 6.3362 | 118.0761 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2556 | 6.8012 | 1 | 1.0317 | 116.3927 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2569 | 6.7644 | -1 | -1.0986 | 115.8893 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2562 | 59.7923 | -6.36 | -6.3114 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.256 | 59.7531 | 6.36 | 6.3362 | 118.0761 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2566 | 6.8012 | 1 | 1.0316 | 116.3927 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2579 | 6.7658 | -1 | -1.0984 | 115.8911 | 0.98315 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2572 | 59.7923 | -6.36 | -6.3119 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.257 | 59.7531 | 6.36 | 6.3361 | 118.0761 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2576 | 6.8012 | 1 | 1.0316 | 116.3927 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2589 | 6.7658 | -1 | -1.0982 | 115.8911 | 0.98315 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2582 | 59.7923 | -6.36 | -6.3124 | 116.886 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.258 | 59.7531 | 6.36 | 6.3361 | 118.0761 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2586 | 6.8012 | 1 | 1.0315 | 116.3927 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2599 | 6.7658 | -1 | -1.098 | 115.8911 | 0.98315 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2592 | 59.7952 | -6.36 | -6.3123 | 116.8833 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.259 | 59.7531 | 6.36 | 6.336 | 118.0761 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2596 | 6.8012 | 1 | 1.0315 | 116.3927 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2609 | 6.7658 | -1 | -1.0978 | 115.8911 | 0.98315 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2602 | 59.7952 | -6.36 | -6.3122 | 116.8833 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.26 | 59.7531 | 6.36 | 6.336 | 118.0761 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2606 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2619 | 6.7658 | -1 | -1.0976 | 115.8911 | 0.98315 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2612 | 59.7952 | -6.36 | -6.3121 | 116.8833 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.261 | 59.7531 | 6.36 | 6.336 | 118.0761 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2616 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2629 | 6.7658 | -1 | -1.0974 | 115.8911 | 0.98315 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2622 | 59.7952 | -6.36 | -6.312 | 116.8833 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.262 | 59.7531 | 6.36 | 6.3359 | 118.0761 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2626 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2639 | 6.7658 | -1 | -1.0972 | 115.8911 | 0.98315 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2632 | 59.7952 | -6.36 | -6.3119 | 116.8833 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.263 | 59.7435 | 6.36 | 6.3359 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2636 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2649 | 6.7658 | -1 | -1.097 | 115.8911 | 0.98315 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2642 | 59.7952 | -6.36 | -6.3118 | 116.8833 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.264 | 59.7435 | 6.36 | 6.336 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2646 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2659 | 6.7715 | -1 | -1.0968 | 115.8885 | 0.98327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2652 | 59.7952 | -6.36 | -6.3117 | 116.8833 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.265 | 59.7435 | 6.36 | 6.336 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2656 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2669 | 6.7715 | -1 | -1.0966 | 115.8885 | 0.98327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2662 | 59.7952 | -6.36 | -6.3116 | 116.8833 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.266 | 59.7435 | 6.36 | 6.336 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2666 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2679 | 6.7715 | -1 | -1.0963 | 115.8885 | 0.98327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2672 | 59.7738 | -6.36 | -6.3112 | 116.8878 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.267 | 59.7435 | 6.36 | 6.336 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2676 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2689 | 6.7715 | -1 | -1.0961 | 115.8885 | 0.98327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2682 | 59.7738 | -6.36 | -6.3108 | 116.8878 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.268 | 59.7435 | 6.36 | 6.3361 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2686 | 6.8024 | 1 | 1.0315 | 116.3979 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2699 | 6.7715 | -1 | -1.0959 | 115.8885 | 0.98327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2692 | 59.7738 | -6.36 | -6.3104 | 116.8878 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.269 | 59.7435 | 6.36 | 6.3361 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2696 | 6.8026 | 1 | 1.0315 | 116.3936 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2709 | 6.7715 | -1 | -1.0956 | 115.8885 | 0.98327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2702 | 59.7738 | -6.36 | -6.31 | 116.8878 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.27 | 59.7435 | 6.36 | 6.3361 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2706 | 6.8026 | 1 | 1.0316 | 116.3936 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2719 | 6.7715 | -1 | -1.0954 | 115.8885 | 0.98327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2712 | 59.7738 | -6.36 | -6.3096 | 116.8878 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.271 | 59.7435 | 6.36 | 6.3365 | 118.0739 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2716 | 6.8026 | 1 | 1.0316 | 116.3936 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2729 | 6.7715 | -1 | -1.0952 | 115.8885 | 0.98327 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2722 | 59.7738 | -6.36 | -6.3092 | 116.8878 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.272 | 59.7476 | 6.36 | 6.3368 | 118.0389 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2726 | 6.8026 | 1 | 1.0316 | 116.3936 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2739 | 6.7687 | -1 | -1.0951 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2732 | 59.7738 | -6.36 | -6.3088 | 116.8878 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.273 | 59.7476 | 6.36 | 6.3371 | 118.0389 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2736 | 6.8026 | 1 | 1.0316 | 116.3936 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2749 | 6.7687 | -1 | -1.095 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2742 | 59.7738 | -6.36 | -6.3084 | 116.8878 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.274 | 59.7476 | 6.36 | 6.3374 | 118.0389 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2746 | 6.8026 | 1 | 1.0316 | 116.3936 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2759 | 6.7687 | -1 | -1.0949 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2752 | 59.7704 | -6.36 | -6.3082 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.275 | 59.7476 | 6.36 | 6.3377 | 118.0389 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2756 | 6.8026 | 1 | 1.0316 | 116.3936 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2769 | 6.7687 | -1 | -1.0947 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2762 | 59.7704 | -6.36 | -6.3079 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.276 | 59.7476 | 6.36 | 6.338 | 118.0389 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2766 | 6.8026 | 1 | 1.0316 | 116.3936 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2779 | 6.7687 | -1 | -1.0946 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2772 | 59.7704 | -6.36 | -6.3076 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.277 | 59.7476 | 6.36 | 6.3384 | 118.0389 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2776 | 6.7997 | 1 | 1.0316 | 116.392 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2789 | 6.7687 | -1 | -1.0945 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2782 | 59.7704 | -6.36 | -6.3073 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.278 | 59.7476 | 6.36 | 6.3387 | 118.0389 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2786 | 6.7997 | 1 | 1.0316 | 116.392 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2799 | 6.7687 | -1 | -1.0944 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2792 | 59.7704 | -6.36 | -6.307 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.279 | 59.7476 | 6.36 | 6.339 | 118.0389 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2796 | 6.7997 | 1 | 1.0316 | 116.392 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2809 | 6.7687 | -1 | -1.0943 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2802 | 59.7704 | -6.36 | -6.3067 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.28 | 59.7308 | 6.36 | 6.3393 | 118.0495 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2806 | 6.7997 | 1 | 1.0316 | 116.392 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2819 | 6.7687 | -1 | -1.0942 | 115.8994 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2812 | 59.7704 | -6.36 | -6.3065 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.281 | 59.7308 | 6.36 | 6.3396 | 118.0495 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2816 | 6.7997 | 1 | 1.0316 | 116.392 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2829 | 6.7757 | -1 | -1.0941 | 115.9042 | 0.98278 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2822 | 59.7704 | -6.36 | -6.3062 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.282 | 59.7308 | 6.36 | 6.3399 | 118.0495 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2826 | 6.7997 | 1 | 1.0316 | 116.392 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2839 | 6.7757 | -1 | -1.0941 | 115.9042 | 0.98278 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2832 | 59.7704 | -6.36 | -6.3059 | 116.9021 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.283 | 59.7308 | 6.36 | 6.3402 | 118.0495 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2836 | 6.7997 | 1 | 1.0316 | 116.392 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2849 | 6.7757 | -1 | -1.094 | 115.9042 | 0.98278 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2842 | 59.7821 | -6.36 | -6.3057 | 116.8962 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.284 | 59.7308 | 6.36 | 6.3405 | 118.0495 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2846 | 6.7997 | 1 | 1.0316 | 116.392 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2859 | 6.7757 | -1 | -1.094 | 115.9042 | 0.98278 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2852 | 59.7821 | -6.36 | -6.3054 | 116.8962 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.285 | 59.7308 | 6.36 | 6.3408 | 118.0495 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2856 | 6.7948 | 1 | 1.0315 | 116.3843 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2869 | 6.7757 | -1 | -1.0939 | 115.9042 | 0.98278 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2862 | 59.7821 | -6.36 | -6.3052 | 116.8962 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.286 | 59.7308 | 6.36 | 6.3412 | 118.0495 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2866 | 6.7948 | 1 | 1.0315 | 116.3843 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2879 | 6.7757 | -1 | -1.0938 | 115.9042 | 0.98278 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2872 | 59.7821 | -6.36 | -6.3049 | 116.8962 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.287 | 59.7308 | 6.36 | 6.3415 | 118.0495 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2876 | 6.7948 | 1 | 1.0314 | 116.3843 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2889 | 6.7757 | -1 | -1.0938 | 115.9042 | 0.98278 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2882 | 59.7821 | -6.36 | -6.3047 | 116.8962 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.288 | 59.6914 | 6.36 | 6.3416 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2886 | 6.7948 | 1 | 1.0313 | 116.3843 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2899 | 6.7757 | -1 | -1.0937 | 115.9042 | 0.98278 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2892 | 59.7821 | -6.36 | -6.3044 | 116.8962 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.289 | 59.6914 | 6.36 | 6.3418 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2896 | 6.7948 | 1 | 1.0313 | 116.3843 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2909 | 6.7695 | -1 | -1.0937 | 115.8889 | 0.98282 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2902 | 59.7821 | -6.36 | -6.3042 | 116.8962 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.29 | 59.6914 | 6.36 | 6.3419 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2906 | 6.7948 | 1 | 1.0312 | 116.3843 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2919 | 6.7695 | -1 | -1.0937 | 115.8889 | 0.98282 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2912 | 59.7821 | -6.36 | -6.304 | 116.8962 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.291 | 59.6914 | 6.36 | 6.3421 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2916 | 6.7948 | 1 | 1.0312 | 116.3843 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2929 | 6.7695 | -1 | -1.0937 | 115.8889 | 0.98282 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2922 | 59.7966 | -6.36 | -6.304 | 116.8939 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.292 | 59.6914 | 6.36 | 6.3422 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2926 | 6.7948 | 1 | 1.0311 | 116.3843 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2939 | 6.7695 | -1 | -1.0937 | 115.8889 | 0.98282 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2932 | 59.7966 | -6.36 | -6.3041 | 116.8939 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.293 | 59.6914 | 6.36 | 6.3424 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2936 | 6.7937 | 1 | 1.031 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2949 | 6.7695 | -1 | -1.0937 | 115.8889 | 0.98282 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2942 | 59.7966 | -6.36 | -6.3042 | 116.8939 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.294 | 59.6914 | 6.36 | 6.3426 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2946 | 6.7937 | 1 | 1.0309 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2959 | 6.7695 | -1 | -1.0937 | 115.8889 | 0.98282 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2952 | 59.7966 | -6.36 | -6.3042 | 116.8939 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.295 | 59.6914 | 6.36 | 6.3427 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2956 | 6.7937 | 1 | 1.0307 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2969 | 6.7695 | -1 | -1.0937 | 115.8889 | 0.98282 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2962 | 59.7966 | -6.36 | -6.3043 | 116.8939 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.296 | 59.6914 | 6.36 | 6.3428 | 118.0491 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2966 | 6.7937 | 1 | 1.0306 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2979 | 6.7695 | -1 | -1.0937 | 115.8889 | 0.98282 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2972 | 59.7966 | -6.36 | -6.3044 | 116.8939 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.297 | 59.7435 | 6.36 | 6.3427 | 118.0259 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2976 | 6.7937 | 1 | 1.0305 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2989 | 6.7614 | -1 | -1.0937 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2982 | 59.7966 | -6.36 | -6.3044 | 116.8939 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.298 | 59.7435 | 6.36 | 6.3425 | 118.0259 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2986 | 6.7937 | 1 | 1.0304 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.2999 | 6.7614 | -1 | -1.0937 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.2992 | 59.7966 | -6.36 | -6.3045 | 116.8939 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.299 | 59.7435 | 6.36 | 6.3424 | 118.0259 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.2996 | 6.7937 | 1 | 1.0303 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3009 | 6.7614 | -1 | -1.0936 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3002 | 59.7999 | -6.36 | -6.3041 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.3 | 59.7435 | 6.36 | 6.3423 | 118.0259 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3006 | 6.7937 | 1 | 1.0301 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3019 | 6.7614 | -1 | -1.0936 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3012 | 59.7999 | -6.36 | -6.3037 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.301 | 59.7435 | 6.36 | 6.3421 | 118.0259 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3016 | 6.7937 | 1 | 1.03 | 116.3848 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3029 | 6.7614 | -1 | -1.0936 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3022 | 59.7999 | -6.36 | -6.3033 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.302 | 59.7435 | 6.36 | 6.342 | 118.0259 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3026 | 6.7924 | 1 | 1.03 | 116.3899 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3039 | 6.7614 | -1 | -1.0936 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3032 | 59.7999 | -6.36 | -6.3028 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.303 | 59.7435 | 6.36 | 6.3419 | 118.0259 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3036 | 6.7924 | 1 | 1.0299 | 116.3899 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3049 | 6.7614 | -1 | -1.0936 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3042 | 59.7999 | -6.36 | -6.3024 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.304 | 59.7435 | 6.36 | 6.3417 | 118.0259 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3046 | 6.7924 | 1 | 1.0298 | 116.3899 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3059 | 6.7614 | -1 | -1.0936 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3052 | 59.7999 | -6.36 | -6.302 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.305 | 59.772 | 6.36 | 6.3419 | 118.0464 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3056 | 6.7924 | 1 | 1.0298 | 116.3899 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3069 | 6.7614 | -1 | -1.0936 | 115.8932 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3062 | 59.7999 | -6.36 | -6.3016 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.306 | 59.772 | 6.36 | 6.3422 | 118.0464 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3066 | 6.7924 | 1 | 1.0297 | 116.3899 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3079 | 6.7615 | -1 | -1.0936 | 115.8982 | 0.98273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3072 | 59.7999 | -6.36 | -6.3012 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.307 | 59.772 | 6.36 | 6.3424 | 118.0464 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3076 | 6.7924 | 1 | 1.0296 | 116.3899 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3089 | 6.7615 | -1 | -1.0935 | 115.8982 | 0.98273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3082 | 59.7999 | -6.36 | -6.3008 | 116.8999 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.308 | 59.772 | 6.36 | 6.3426 | 118.0464 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3086 | 6.7924 | 1 | 1.0296 | 116.3899 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3099 | 6.7615 | -1 | -1.0935 | 115.8982 | 0.98273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3092 | 59.7661 | -6.36 | -6.3005 | 116.8886 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.309 | 59.772 | 6.36 | 6.3428 | 118.0464 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3096 | 6.7924 | 1 | 1.0295 | 116.3899 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3109 | 6.7615 | -1 | -1.0935 | 115.8982 | 0.98273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3102 | 59.7661 | -6.36 | -6.3002 | 116.8886 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.31 | 59.772 | 6.36 | 6.343 | 118.0464 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3106 | 6.7959 | 1 | 1.0295 | 116.3941 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3119 | 6.7615 | -1 | -1.0935 | 115.8982 | 0.98273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3112 | 59.7661 | -6.36 | -6.2999 | 116.8886 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.311 | 59.772 | 6.36 | 6.3432 | 118.0464 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3116 | 6.7959 | 1 | 1.0295 | 116.3941 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3129 | 6.7615 | -1 | -1.0935 | 115.8982 | 0.98273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3122 | 59.7661 | -6.36 | -6.2996 | 116.8886 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.312 | 59.772 | 6.36 | 6.3434 | 118.0464 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3126 | 6.7959 | 1 | 1.0295 | 116.3941 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3139 | 6.7615 | -1 | -1.0935 | 115.8982 | 0.98273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3132 | 59.7661 | -6.36 | -6.2994 | 116.8886 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.313 | 59.7014 | 6.36 | 6.3439 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3136 | 6.7959 | 1 | 1.0294 | 116.3941 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3149 | 6.7615 | -1 | -1.0935 | 115.8982 | 0.98273 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3142 | 59.7661 | -6.36 | -6.2991 | 116.8886 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.314 | 59.7014 | 6.36 | 6.3443 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3146 | 6.7959 | 1 | 1.0294 | 116.3941 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3159 | 6.748 | -1 | -1.0936 | 115.9103 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3152 | 59.7661 | -6.36 | -6.2988 | 116.8886 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.315 | 59.7014 | 6.36 | 6.3447 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3156 | 6.7959 | 1 | 1.0294 | 116.3941 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3169 | 6.748 | -1 | -1.0937 | 115.9103 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3162 | 59.7661 | -6.36 | -6.2985 | 116.8886 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.316 | 59.7014 | 6.36 | 6.3452 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3166 | 6.7959 | 1 | 1.0294 | 116.3941 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3179 | 6.748 | -1 | -1.0938 | 115.9103 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3172 | 59.7885 | -6.36 | -6.2989 | 116.894 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.317 | 59.7014 | 6.36 | 6.3456 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3176 | 6.7959 | 1 | 1.0294 | 116.3941 | 0.98951 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3189 | 6.748 | -1 | -1.0939 | 115.9103 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3182 | 59.7885 | -6.36 | -6.2992 | 116.894 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.318 | 59.7014 | 6.36 | 6.346 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3186 | 6.7931 | 1 | 1.0294 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3199 | 6.748 | -1 | -1.094 | 115.9103 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3192 | 59.7885 | -6.36 | -6.2996 | 116.894 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.319 | 59.7014 | 6.36 | 6.3465 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3196 | 6.7931 | 1 | 1.0294 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3209 | 6.748 | -1 | -1.0941 | 115.9103 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3202 | 59.7885 | -6.36 | -6.3 | 116.894 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.32 | 59.7014 | 6.36 | 6.3469 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3206 | 6.7931 | 1 | 1.0295 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3219 | 6.748 | -1 | -1.0942 | 115.9103 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3212 | 59.7885 | -6.36 | -6.3003 | 116.894 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.321 | 59.7014 | 6.36 | 6.3474 | 118.0663 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3216 | 6.7931 | 1 | 1.0295 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3229 | 6.748 | -1 | -1.0944 | 115.9103 | 0.98254 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3222 | 59.7885 | -6.36 | -6.3007 | 116.894 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.322 | 59.687 | 6.36 | 6.3476 | 118.0729 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3226 | 6.7931 | 1 | 1.0295 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3239 | 6.7509 | -1 | -1.0945 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3232 | 59.7885 | -6.36 | -6.3011 | 116.894 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.323 | 59.687 | 6.36 | 6.3479 | 118.0729 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3236 | 6.7931 | 1 | 1.0296 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3249 | 6.7509 | -1 | -1.0946 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3242 | 59.7885 | -6.36 | -6.3014 | 116.894 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.324 | 59.687 | 6.36 | 6.3482 | 118.0729 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3246 | 6.7931 | 1 | 1.0296 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3259 | 6.7509 | -1 | -1.0947 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3252 | 59.7951 | -6.36 | -6.3018 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.325 | 59.687 | 6.36 | 6.3484 | 118.0729 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3256 | 6.7931 | 1 | 1.0297 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3269 | 6.7509 | -1 | -1.0948 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3262 | 59.7951 | -6.36 | -6.3022 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.326 | 59.687 | 6.36 | 6.3487 | 118.0729 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3266 | 6.7931 | 1 | 1.0297 | 116.3936 | 0.98949 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3279 | 6.7509 | -1 | -1.0949 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3272 | 59.7951 | -6.36 | -6.3025 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.327 | 59.687 | 6.36 | 6.349 | 118.0729 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3276 | 6.7922 | 1 | 1.0298 | 116.3916 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3289 | 6.7509 | -1 | -1.0951 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3282 | 59.7951 | -6.36 | -6.3029 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.328 | 59.687 | 6.36 | 6.3492 | 118.0729 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3286 | 6.7922 | 1 | 1.0298 | 116.3916 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3299 | 6.7509 | -1 | -1.0952 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3292 | 59.7951 | -6.36 | -6.3032 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.329 | 59.687 | 6.36 | 6.3495 | 118.0729 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3296 | 6.7922 | 1 | 1.0299 | 116.3916 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3309 | 6.7509 | -1 | -1.0953 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3302 | 59.7951 | -6.36 | -6.3036 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.33 | 59.7223 | 6.36 | 6.35 | 118.071 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3306 | 6.7922 | 1 | 1.0299 | 116.3916 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3319 | 6.7509 | -1 | -1.0954 | 115.909 | 0.98238 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3312 | 59.7951 | -6.36 | -6.3039 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.331 | 59.7223 | 6.36 | 6.3505 | 118.071 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3316 | 6.7922 | 1 | 1.03 | 116.3916 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3329 | 6.7616 | -1 | -1.0954 | 115.8989 | 0.98266 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3322 | 59.7951 | -6.36 | -6.3043 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.332 | 59.7223 | 6.36 | 6.3509 | 118.071 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3326 | 6.7922 | 1 | 1.03 | 116.3916 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3339 | 6.7616 | -1 | -1.0953 | 115.8989 | 0.98266 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3332 | 59.7951 | -6.36 | -6.3047 | 116.905 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.333 | 59.7223 | 6.36 | 6.3514 | 118.071 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3336 | 6.7922 | 1 | 1.0301 | 116.3916 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3349 | 6.7616 | -1 | -1.0953 | 115.8989 | 0.98266 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3342 | 59.7933 | -6.36 | -6.3045 | 116.8984 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.334 | 59.7223 | 6.36 | 6.3519 | 118.071 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3346 | 6.7922 | 1 | 1.0301 | 116.3916 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3359 | 6.7616 | -1 | -1.0952 | 115.8989 | 0.98266 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3352 | 59.7933 | -6.36 | -6.3043 | 116.8984 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.335 | 59.7223 | 6.36 | 6.3524 | 118.071 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3356 | 6.7989 | 1 | 1.0301 | 116.3976 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3369 | 6.7616 | -1 | -1.0952 | 115.8989 | 0.98266 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3362 | 59.7933 | -6.36 | -6.3041 | 116.8984 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.336 | 59.7223 | 6.36 | 6.3529 | 118.071 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3366 | 6.7989 | 1 | 1.0301 | 116.3976 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3379 | 6.7616 | -1 | -1.0952 | 115.8989 | 0.98266 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3372 | 59.7933 | -6.36 | -6.3039 | 116.8984 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.337 | 59.7223 | 6.36 | 6.3534 | 118.071 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3376 | 6.7989 | 1 | 1.0301 | 116.3976 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3389 | 6.7616 | -1 | -1.0951 | 115.8989 | 0.98266 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3382 | 59.7933 | -6.36 | -6.3037 | 116.8984 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.338 | 59.7278 | 6.36 | 6.3536 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3386 | 6.7989 | 1 | 1.0301 | 116.3976 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3399 | 6.7616 | -1 | -1.0951 | 115.8989 | 0.98266 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3392 | 59.7933 | -6.36 | -6.3035 | 116.8984 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.339 | 59.7278 | 6.36 | 6.3539 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3396 | 6.7989 | 1 | 1.0301 | 116.3976 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3409 | 6.7641 | -1 | -1.095 | 115.9047 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3402 | 59.7933 | -6.36 | -6.3033 | 116.8984 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.34 | 59.7278 | 6.36 | 6.3542 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3406 | 6.7989 | 1 | 1.0301 | 116.3976 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3419 | 6.7641 | -1 | -1.095 | 115.9047 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3412 | 59.7933 | -6.36 | -6.3031 | 116.8984 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.341 | 59.7278 | 6.36 | 6.3545 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3416 | 6.7989 | 1 | 1.0302 | 116.3976 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3429 | 6.7641 | -1 | -1.0949 | 115.9047 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3422 | 59.8234 | -6.36 | -6.3029 | 116.8979 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.342 | 59.7278 | 6.36 | 6.3548 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3426 | 6.7989 | 1 | 1.0302 | 116.3976 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3439 | 6.7641 | -1 | -1.0948 | 115.9047 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3432 | 59.8234 | -6.36 | -6.3026 | 116.8979 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.343 | 59.7278 | 6.36 | 6.3551 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3436 | 6.8045 | 1 | 1.0302 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3449 | 6.7641 | -1 | -1.0948 | 115.9047 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3442 | 59.8234 | -6.36 | -6.3023 | 116.8979 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.344 | 59.7278 | 6.36 | 6.3553 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3446 | 6.8045 | 1 | 1.0303 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3459 | 6.7641 | -1 | -1.0947 | 115.9047 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3452 | 59.8234 | -6.36 | -6.3021 | 116.8979 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.345 | 59.7278 | 6.36 | 6.3556 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3456 | 6.8045 | 1 | 1.0303 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3469 | 6.7641 | -1 | -1.0947 | 115.9047 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3462 | 59.8234 | -6.36 | -6.3018 | 116.8979 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.346 | 59.7278 | 6.36 | 6.356 | 118.0749 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3466 | 6.8045 | 1 | 1.0303 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3479 | 6.7641 | -1 | -1.0946 | 115.9047 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3472 | 59.8234 | -6.36 | -6.3016 | 116.8979 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.347 | 59.714 | 6.36 | 6.356 | 118.0654 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3476 | 6.8045 | 1 | 1.0304 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3489 | 6.7738 | -1 | -1.0945 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3482 | 59.8234 | -6.36 | -6.3013 | 116.8979 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.348 | 59.714 | 6.36 | 6.3561 | 118.0654 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3486 | 6.8045 | 1 | 1.0304 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3499 | 6.7738 | -1 | -1.0944 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3492 | 59.8234 | -6.36 | -6.3011 | 116.8979 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.349 | 59.714 | 6.36 | 6.3561 | 118.0654 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3496 | 6.8045 | 1 | 1.0305 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3509 | 6.7738 | -1 | -1.0944 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3502 | 59.8329 | -6.36 | -6.3012 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.35 | 59.714 | 6.36 | 6.3561 | 118.0654 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3506 | 6.8045 | 1 | 1.0305 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3519 | 6.7738 | -1 | -1.0943 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3512 | 59.8329 | -6.36 | -6.3012 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.351 | 59.714 | 6.36 | 6.3562 | 118.0654 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3516 | 6.8045 | 1 | 1.0306 | 116.4083 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3529 | 6.7738 | -1 | -1.0942 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3522 | 59.8329 | -6.36 | -6.3013 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.352 | 59.714 | 6.36 | 6.3562 | 118.0654 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3526 | 6.7975 | 1 | 1.0306 | 116.4071 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3539 | 6.7738 | -1 | -1.0941 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3532 | 59.8329 | -6.36 | -6.3014 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.353 | 59.714 | 6.36 | 6.3562 | 118.0654 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3536 | 6.7975 | 1 | 1.0305 | 116.4071 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3549 | 6.7738 | -1 | -1.094 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3542 | 59.8329 | -6.36 | -6.3015 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.354 | 59.714 | 6.36 | 6.3562 | 118.0654 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3546 | 6.7975 | 1 | 1.0305 | 116.4071 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3559 | 6.7738 | -1 | -1.094 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3552 | 59.8329 | -6.36 | -6.3016 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.355 | 59.7267 | 6.36 | 6.356 | 118.0374 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3556 | 6.7975 | 1 | 1.0305 | 116.4071 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3569 | 6.7738 | -1 | -1.0939 | 115.9121 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3562 | 59.8329 | -6.36 | -6.3017 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.356 | 59.7267 | 6.36 | 6.3558 | 118.0374 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3566 | 6.7975 | 1 | 1.0305 | 116.4071 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3579 | 6.7805 | -1 | -1.0938 | 115.923 | 0.98297 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3572 | 59.8329 | -6.36 | -6.3018 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.357 | 59.7267 | 6.36 | 6.3556 | 118.0374 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3576 | 6.7975 | 1 | 1.0305 | 116.4071 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3589 | 6.7805 | -1 | -1.0936 | 115.923 | 0.98297 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3582 | 59.8329 | -6.36 | -6.3019 | 116.8957 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.358 | 59.7267 | 6.36 | 6.3553 | 118.0374 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3586 | 6.7975 | 1 | 1.0305 | 116.4071 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3599 | 6.7805 | -1 | -1.0935 | 115.923 | 0.98297 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3592 | 59.802 | -6.36 | -6.3017 | 116.8863 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.359 | 59.7267 | 6.36 | 6.3551 | 118.0374 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3596 | 6.7975 | 1 | 1.0305 | 116.4071 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3609 | 6.7805 | -1 | -1.0934 | 115.923 | 0.98297 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3602 | 59.802 | -6.36 | -6.3016 | 116.8863 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.36 | 59.7267 | 6.36 | 6.3549 | 118.0374 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3606 | 6.7936 | 1 | 1.0304 | 116.4133 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3619 | 6.7805 | -1 | -1.0933 | 115.923 | 0.98297 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3612 | 59.802 | -6.36 | -6.3014 | 116.8863 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.361 | 59.7267 | 6.36 | 6.3547 | 118.0374 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3616 | 6.7936 | 1 | 1.0303 | 116.4133 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3629 | 6.7805 | -1 | -1.0932 | 115.923 | 0.98297 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3622 | 59.802 | -6.36 | -6.3012 | 116.8863 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.362 | 59.7267 | 6.36 | 6.3544 | 118.0374 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3626 | 6.7936 | 1 | 1.0302 | 116.4133 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3639 | 6.7805 | -1 | -1.093 | 115.923 | 0.98297 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3632 | 59.802 | -6.36 | -6.301 | 116.8863 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.363 | 59.7674 | 6.36 | 6.3548 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3636 | 6.7936 | 1 | 1.0301 | 116.4133 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3649 | 6.7805 | -1 | -1.0929 | 115.923 | 0.98297 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3642 | 59.802 | -6.36 | -6.3008 | 116.8863 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.364 | 59.7674 | 6.36 | 6.3551 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3646 | 6.7936 | 1 | 1.03 | 116.4133 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3659 | 6.7756 | -1 | -1.0929 | 115.9233 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3652 | 59.802 | -6.36 | -6.3006 | 116.8863 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.365 | 59.7674 | 6.36 | 6.3554 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3656 | 6.7936 | 1 | 1.0299 | 116.4133 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3669 | 6.7756 | -1 | -1.0928 | 115.9233 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3662 | 59.802 | -6.36 | -6.3005 | 116.8863 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.366 | 59.7674 | 6.36 | 6.3557 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3666 | 6.7936 | 1 | 1.0298 | 116.4133 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3679 | 6.7756 | -1 | -1.0928 | 115.9233 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3672 | 59.7859 | -6.36 | -6.3 | 116.89 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.367 | 59.7674 | 6.36 | 6.356 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3676 | 6.7936 | 1 | 1.0297 | 116.4133 | 0.98975 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3689 | 6.7756 | -1 | -1.0928 | 115.9233 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3682 | 59.7859 | -6.36 | -6.2995 | 116.89 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.368 | 59.7674 | 6.36 | 6.3563 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3686 | 6.8013 | 1 | 1.0296 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3699 | 6.7756 | -1 | -1.0927 | 115.9233 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3692 | 59.7859 | -6.36 | -6.299 | 116.89 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.369 | 59.7674 | 6.36 | 6.3567 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3696 | 6.8013 | 1 | 1.0296 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3709 | 6.7756 | -1 | -1.0927 | 115.9233 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3702 | 59.7859 | -6.36 | -6.2985 | 116.89 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.37 | 59.7674 | 6.36 | 6.357 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3706 | 6.8013 | 1 | 1.0295 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3719 | 6.7756 | -1 | -1.0926 | 115.9233 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3712 | 59.7859 | -6.36 | -6.298 | 116.89 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.371 | 59.7674 | 6.36 | 6.3574 | 118.0561 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3716 | 6.8013 | 1 | 1.0295 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3729 | 6.7756 | -1 | -1.0926 | 115.9233 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3722 | 59.7859 | -6.36 | -6.2976 | 116.89 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.372 | 59.753 | 6.36 | 6.3581 | 118.0727 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3726 | 6.8013 | 1 | 1.0295 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3739 | 6.7773 | -1 | -1.0925 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3732 | 59.7859 | -6.36 | -6.2971 | 116.89 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.373 | 59.753 | 6.36 | 6.3587 | 118.0727 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3736 | 6.8013 | 1 | 1.0295 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3749 | 6.7773 | -1 | -1.0925 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3742 | 59.7859 | -6.36 | -6.2966 | 116.89 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.374 | 59.753 | 6.36 | 6.3594 | 118.0727 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3746 | 6.8013 | 1 | 1.0294 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3759 | 6.7773 | -1 | -1.0925 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3752 | 59.7692 | -6.36 | -6.2961 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.375 | 59.753 | 6.36 | 6.36 | 118.0727 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3756 | 6.8013 | 1 | 1.0294 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3769 | 6.7773 | -1 | -1.0924 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3762 | 59.7692 | -6.36 | -6.2955 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.376 | 59.753 | 6.36 | 6.3607 | 118.0727 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3766 | 6.8013 | 1 | 1.0294 | 116.4202 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3779 | 6.7773 | -1 | -1.0924 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3772 | 59.7692 | -6.36 | -6.295 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.377 | 59.753 | 6.36 | 6.3613 | 118.0727 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3776 | 6.8039 | 1 | 1.0294 | 116.408 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3789 | 6.7773 | -1 | -1.0923 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3782 | 59.7692 | -6.36 | -6.2945 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.378 | 59.753 | 6.36 | 6.362 | 118.0727 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3786 | 6.8039 | 1 | 1.0294 | 116.408 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3799 | 6.7773 | -1 | -1.0923 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3792 | 59.7692 | -6.36 | -6.2939 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.379 | 59.753 | 6.36 | 6.3626 | 118.0727 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3796 | 6.8039 | 1 | 1.0294 | 116.408 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3809 | 6.7773 | -1 | -1.0923 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3802 | 59.7692 | -6.36 | -6.2934 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.38 | 59.7136 | 6.36 | 6.3627 | 118.0552 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3806 | 6.8039 | 1 | 1.0294 | 116.408 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3819 | 6.7773 | -1 | -1.0922 | 115.919 | 0.98275 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3812 | 59.7692 | -6.36 | -6.2929 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.381 | 59.7136 | 6.36 | 6.3628 | 118.0552 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3816 | 6.8039 | 1 | 1.0294 | 116.408 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3829 | 6.7782 | -1 | -1.0922 | 115.9305 | 0.98277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3822 | 59.7692 | -6.36 | -6.2924 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.382 | 59.7136 | 6.36 | 6.3629 | 118.0552 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3826 | 6.8039 | 1 | 1.0294 | 116.408 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3839 | 6.7782 | -1 | -1.0922 | 115.9305 | 0.98277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3832 | 59.7692 | -6.36 | -6.2918 | 116.9029 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.383 | 59.7136 | 6.36 | 6.363 | 118.0552 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3836 | 6.8039 | 1 | 1.0294 | 116.408 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3849 | 6.7782 | -1 | -1.0921 | 115.9305 | 0.98277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3842 | 59.7523 | -6.36 | -6.2918 | 116.9056 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.384 | 59.7136 | 6.36 | 6.3631 | 118.0552 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3846 | 6.8039 | 1 | 1.0294 | 116.408 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3859 | 6.7782 | -1 | -1.0921 | 115.9305 | 0.98277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3852 | 59.7523 | -6.36 | -6.2918 | 116.9056 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.385 | 59.7136 | 6.36 | 6.3632 | 118.0552 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3856 | 6.8044 | 1 | 1.0294 | 116.4072 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3869 | 6.7782 | -1 | -1.0921 | 115.9305 | 0.98277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3862 | 59.7523 | -6.36 | -6.2918 | 116.9056 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.386 | 59.7136 | 6.36 | 6.3633 | 118.0552 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3866 | 6.8044 | 1 | 1.0295 | 116.4072 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3879 | 6.7782 | -1 | -1.0921 | 115.9305 | 0.98277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3872 | 59.7523 | -6.36 | -6.2918 | 116.9056 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.387 | 59.7136 | 6.36 | 6.3634 | 118.0552 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3876 | 6.8044 | 1 | 1.0296 | 116.4072 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3889 | 6.7782 | -1 | -1.092 | 115.9305 | 0.98277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3882 | 59.7523 | -6.36 | -6.2917 | 116.9056 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.388 | 59.7447 | 6.36 | 6.3633 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3886 | 6.8044 | 1 | 1.0296 | 116.4072 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3899 | 6.7782 | -1 | -1.092 | 115.9305 | 0.98277 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3892 | 59.7523 | -6.36 | -6.2917 | 116.9056 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.389 | 59.7447 | 6.36 | 6.3632 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3896 | 6.8044 | 1 | 1.0297 | 116.4072 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3909 | 6.7727 | -1 | -1.0921 | 115.9365 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3902 | 59.7523 | -6.36 | -6.2917 | 116.9056 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.39 | 59.7447 | 6.36 | 6.3631 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3906 | 6.8044 | 1 | 1.0297 | 116.4072 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3919 | 6.7727 | -1 | -1.0921 | 115.9365 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3912 | 59.7523 | -6.36 | -6.2917 | 116.9056 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.391 | 59.7447 | 6.36 | 6.363 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3916 | 6.8044 | 1 | 1.0298 | 116.4072 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3929 | 6.7727 | -1 | -1.0921 | 115.9365 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3922 | 59.7666 | -6.36 | -6.292 | 116.9048 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.392 | 59.7447 | 6.36 | 6.3629 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3926 | 6.8044 | 1 | 1.0298 | 116.4072 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3939 | 6.7727 | -1 | -1.0922 | 115.9365 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3932 | 59.7666 | -6.36 | -6.2922 | 116.9048 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.393 | 59.7447 | 6.36 | 6.3628 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3936 | 6.8014 | 1 | 1.0299 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3949 | 6.7727 | -1 | -1.0922 | 115.9365 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3942 | 59.7666 | -6.36 | -6.2925 | 116.9048 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.394 | 59.7447 | 6.36 | 6.3627 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3946 | 6.8014 | 1 | 1.0299 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3959 | 6.7727 | -1 | -1.0922 | 115.9365 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3952 | 59.7666 | -6.36 | -6.2928 | 116.9048 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.395 | 59.7447 | 6.36 | 6.3626 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3956 | 6.8014 | 1 | 1.03 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3969 | 6.7727 | -1 | -1.0923 | 115.9365 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3962 | 59.7666 | -6.36 | -6.2931 | 116.9048 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.396 | 59.7447 | 6.36 | 6.3627 | 118.0651 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3966 | 6.8014 | 1 | 1.03 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3979 | 6.7727 | -1 | -1.0923 | 115.9365 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3972 | 59.7666 | -6.36 | -6.2933 | 116.9048 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.397 | 59.7653 | 6.36 | 6.3626 | 118.0557 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3976 | 6.8014 | 1 | 1.0301 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3989 | 6.7679 | -1 | -1.0924 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3982 | 59.7666 | -6.36 | -6.2936 | 116.9048 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.398 | 59.7653 | 6.36 | 6.3624 | 118.0557 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3986 | 6.8014 | 1 | 1.0301 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.3999 | 6.7679 | -1 | -1.0924 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.3992 | 59.7666 | -6.36 | -6.2939 | 116.9048 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.399 | 59.7653 | 6.36 | 6.3622 | 118.0557 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.3996 | 6.8014 | 1 | 1.0302 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4009 | 6.7679 | -1 | -1.0924 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4002 | 59.7589 | -6.36 | -6.2941 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.4 | 59.7653 | 6.36 | 6.362 | 118.0557 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4006 | 6.8014 | 1 | 1.0302 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4019 | 6.7679 | -1 | -1.0925 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4012 | 59.7589 | -6.36 | -6.2944 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.401 | 59.7653 | 6.36 | 6.3619 | 118.0557 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4016 | 6.8014 | 1 | 1.0303 | 116.4162 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4029 | 6.7679 | -1 | -1.0925 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4022 | 59.7589 | -6.36 | -6.2946 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.402 | 59.7653 | 6.36 | 6.3617 | 118.0557 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4026 | 6.8016 | 1 | 1.0303 | 116.4091 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4039 | 6.7679 | -1 | -1.0925 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4032 | 59.7589 | -6.36 | -6.2948 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.403 | 59.7653 | 6.36 | 6.3615 | 118.0557 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4036 | 6.8016 | 1 | 1.0302 | 116.4091 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4049 | 6.7679 | -1 | -1.0926 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4042 | 59.7589 | -6.36 | -6.2951 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.404 | 59.7653 | 6.36 | 6.3613 | 118.0557 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4046 | 6.8016 | 1 | 1.0302 | 116.4091 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4059 | 6.7679 | -1 | -1.0926 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4052 | 59.7589 | -6.36 | -6.2953 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.405 | 59.7499 | 6.36 | 6.3611 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4056 | 6.8016 | 1 | 1.0301 | 116.4091 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4069 | 6.7679 | -1 | -1.0926 | 115.9283 | 0.98269 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4062 | 59.7589 | -6.36 | -6.2955 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.406 | 59.7499 | 6.36 | 6.3608 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4066 | 6.8016 | 1 | 1.0301 | 116.4091 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4079 | 6.7641 | -1 | -1.0927 | 115.9402 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4072 | 59.7589 | -6.36 | -6.2958 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.407 | 59.7499 | 6.36 | 6.3606 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4076 | 6.8016 | 1 | 1.03 | 116.4091 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4089 | 6.7641 | -1 | -1.0928 | 115.9402 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4082 | 59.7589 | -6.36 | -6.296 | 116.9037 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.408 | 59.7499 | 6.36 | 6.3603 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4086 | 6.8016 | 1 | 1.03 | 116.4091 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4099 | 6.7641 | -1 | -1.0929 | 115.9402 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4092 | 59.7805 | -6.36 | -6.2965 | 116.8829 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.409 | 59.7499 | 6.36 | 6.36 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4096 | 6.8016 | 1 | 1.03 | 116.4091 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4109 | 6.7641 | -1 | -1.093 | 115.9402 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4102 | 59.7805 | -6.36 | -6.297 | 116.8829 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.41 | 59.7499 | 6.36 | 6.3598 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4106 | 6.8002 | 1 | 1.03 | 116.4015 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4119 | 6.7641 | -1 | -1.0931 | 115.9402 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4112 | 59.7805 | -6.36 | -6.2976 | 116.8829 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.411 | 59.7499 | 6.36 | 6.3595 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4116 | 6.8002 | 1 | 1.0299 | 116.4015 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4129 | 6.7641 | -1 | -1.0931 | 115.9402 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4122 | 59.7805 | -6.36 | -6.2981 | 116.8829 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.412 | 59.7499 | 6.36 | 6.3593 | 118.0685 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4126 | 6.8002 | 1 | 1.0299 | 116.4015 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4139 | 6.7641 | -1 | -1.0932 | 115.9402 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4132 | 59.7805 | -6.36 | -6.2986 | 116.8829 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.413 | 59.7228 | 6.36 | 6.3598 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4136 | 6.8002 | 1 | 1.0299 | 116.4015 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4149 | 6.7641 | -1 | -1.0933 | 115.9402 | 0.9828 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4142 | 59.7805 | -6.36 | -6.2991 | 116.8829 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.414 | 59.7228 | 6.36 | 6.3603 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4146 | 6.8002 | 1 | 1.0299 | 116.4015 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4159 | 6.7642 | -1 | -1.0934 | 115.9328 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4152 | 59.7805 | -6.36 | -6.2996 | 116.8829 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.415 | 59.7228 | 6.36 | 6.3608 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4156 | 6.8002 | 1 | 1.0299 | 116.4015 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4169 | 6.7642 | -1 | -1.0935 | 115.9328 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4162 | 59.7805 | -6.36 | -6.3002 | 116.8829 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.416 | 59.7228 | 6.36 | 6.3613 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4166 | 6.8002 | 1 | 1.0299 | 116.4015 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4179 | 6.7642 | -1 | -1.0935 | 115.9328 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4172 | 59.8192 | -6.36 | -6.3007 | 116.8683 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.417 | 59.7228 | 6.36 | 6.3618 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4176 | 6.8002 | 1 | 1.0299 | 116.4015 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4189 | 6.7642 | -1 | -1.0936 | 115.9328 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4182 | 59.8192 | -6.36 | -6.3012 | 116.8683 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.418 | 59.7228 | 6.36 | 6.3623 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4186 | 6.8013 | 1 | 1.0299 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4199 | 6.7642 | -1 | -1.0937 | 115.9328 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4192 | 59.8192 | -6.36 | -6.3017 | 116.8683 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.419 | 59.7228 | 6.36 | 6.3628 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4196 | 6.8013 | 1 | 1.0299 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4209 | 6.7642 | -1 | -1.0937 | 115.9328 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4202 | 59.8192 | -6.36 | -6.3022 | 116.8683 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.42 | 59.7228 | 6.36 | 6.3633 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4206 | 6.8013 | 1 | 1.0299 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4219 | 6.7642 | -1 | -1.0938 | 115.9328 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4212 | 59.8192 | -6.36 | -6.3027 | 116.8683 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.421 | 59.7228 | 6.36 | 6.3638 | 118.0985 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4216 | 6.8013 | 1 | 1.0299 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4229 | 6.7642 | -1 | -1.0939 | 115.9328 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4222 | 59.8192 | -6.36 | -6.3032 | 116.8683 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.422 | 59.7232 | 6.36 | 6.3641 | 118.0693 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4226 | 6.8013 | 1 | 1.0298 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4239 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4232 | 59.8192 | -6.36 | -6.3037 | 116.8683 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.423 | 59.7232 | 6.36 | 6.3645 | 118.0693 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4236 | 6.8013 | 1 | 1.0298 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4249 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4242 | 59.8192 | -6.36 | -6.3043 | 116.8683 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.424 | 59.7232 | 6.36 | 6.3648 | 118.0693 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4246 | 6.8013 | 1 | 1.0298 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4259 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4252 | 59.8236 | -6.36 | -6.3044 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.425 | 59.7232 | 6.36 | 6.3651 | 118.0693 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4256 | 6.8013 | 1 | 1.0298 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4269 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4262 | 59.8236 | -6.36 | -6.3046 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.426 | 59.7232 | 6.36 | 6.3654 | 118.0693 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4266 | 6.8013 | 1 | 1.0298 | 116.4041 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4279 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4272 | 59.8236 | -6.36 | -6.3048 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.427 | 59.7232 | 6.36 | 6.3658 | 118.0693 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4276 | 6.8081 | 1 | 1.0298 | 116.3884 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4289 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4282 | 59.8236 | -6.36 | -6.3049 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.428 | 59.7232 | 6.36 | 6.3661 | 118.0693 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4286 | 6.8081 | 1 | 1.0298 | 116.3884 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4299 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4292 | 59.8236 | -6.36 | -6.3051 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.429 | 59.7232 | 6.36 | 6.3664 | 118.0693 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4296 | 6.8081 | 1 | 1.0297 | 116.3884 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4309 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4302 | 59.8236 | -6.36 | -6.3053 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.43 | 59.7439 | 6.36 | 6.3662 | 118.0673 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4306 | 6.8081 | 1 | 1.0297 | 116.3884 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4319 | 6.7666 | -1 | -1.0939 | 115.9214 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4312 | 59.8236 | -6.36 | -6.3054 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.431 | 59.7439 | 6.36 | 6.366 | 118.0673 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4316 | 6.8081 | 1 | 1.0297 | 116.3884 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4329 | 6.7699 | -1 | -1.0938 | 115.919 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4322 | 59.8236 | -6.36 | -6.3056 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.432 | 59.7439 | 6.36 | 6.3657 | 118.0673 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4326 | 6.8081 | 1 | 1.0297 | 116.3884 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4339 | 6.7699 | -1 | -1.0938 | 115.919 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4332 | 59.8236 | -6.36 | -6.3058 | 116.8831 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.433 | 59.7439 | 6.36 | 6.3655 | 118.0673 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4336 | 6.8081 | 1 | 1.0296 | 116.3884 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4349 | 6.7699 | -1 | -1.0937 | 115.919 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4342 | 59.8249 | -6.36 | -6.3055 | 116.8869 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.434 | 59.7439 | 6.36 | 6.3653 | 118.0673 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4346 | 6.8081 | 1 | 1.0296 | 116.3884 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4359 | 6.7699 | -1 | -1.0937 | 115.919 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4352 | 59.8249 | -6.36 | -6.3053 | 116.8869 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.435 | 59.7439 | 6.36 | 6.3651 | 118.0673 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4356 | 6.8049 | 1 | 1.0297 | 116.3773 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4369 | 6.7699 | -1 | -1.0936 | 115.919 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4362 | 59.8249 | -6.36 | -6.305 | 116.8869 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.436 | 59.7439 | 6.36 | 6.3649 | 118.0673 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4366 | 6.8049 | 1 | 1.0297 | 116.3773 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4379 | 6.7699 | -1 | -1.0936 | 115.919 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4372 | 59.8249 | -6.36 | -6.3048 | 116.8869 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.437 | 59.7439 | 6.36 | 6.3646 | 118.0673 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4376 | 6.8049 | 1 | 1.0298 | 116.3773 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4389 | 6.7699 | -1 | -1.0935 | 115.919 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4382 | 59.8249 | -6.36 | -6.3045 | 116.8869 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.438 | 59.7404 | 6.36 | 6.3645 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4386 | 6.8049 | 1 | 1.0298 | 116.3773 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4399 | 6.7699 | -1 | -1.0935 | 115.919 | 0.98295 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4392 | 59.8249 | -6.36 | -6.3043 | 116.8869 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.439 | 59.7404 | 6.36 | 6.3644 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4396 | 6.8049 | 1 | 1.0299 | 116.3773 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4409 | 6.774 | -1 | -1.0934 | 115.9183 | 0.98311 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4402 | 59.8249 | -6.36 | -6.304 | 116.8869 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.44 | 59.7404 | 6.36 | 6.3643 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4406 | 6.8049 | 1 | 1.0299 | 116.3773 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4419 | 6.774 | -1 | -1.0933 | 115.9183 | 0.98311 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4412 | 59.8249 | -6.36 | -6.3038 | 116.8869 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.441 | 59.7404 | 6.36 | 6.3641 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4416 | 6.8049 | 1 | 1.03 | 116.3773 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4429 | 6.774 | -1 | -1.0933 | 115.9183 | 0.98311 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4422 | 59.8053 | -6.36 | -6.3035 | 116.8839 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.442 | 59.7404 | 6.36 | 6.364 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4426 | 6.8049 | 1 | 1.03 | 116.3773 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4439 | 6.774 | -1 | -1.0932 | 115.9183 | 0.98311 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4432 | 59.8053 | -6.36 | -6.3033 | 116.8839 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.443 | 59.7404 | 6.36 | 6.3639 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4436 | 6.8005 | 1 | 1.0301 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4449 | 6.774 | -1 | -1.0931 | 115.9183 | 0.98311 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4442 | 59.8053 | -6.36 | -6.303 | 116.8839 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.444 | 59.7404 | 6.36 | 6.3637 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4446 | 6.8005 | 1 | 1.0303 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4459 | 6.774 | -1 | -1.0931 | 115.9183 | 0.98311 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4452 | 59.8053 | -6.36 | -6.3028 | 116.8839 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.445 | 59.7404 | 6.36 | 6.3636 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4456 | 6.8005 | 1 | 1.0304 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4469 | 6.774 | -1 | -1.093 | 115.9183 | 0.98311 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4462 | 59.8053 | -6.36 | -6.3025 | 116.8839 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.446 | 59.7404 | 6.36 | 6.3635 | 118.0889 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4466 | 6.8005 | 1 | 1.0305 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4479 | 6.774 | -1 | -1.0929 | 115.9183 | 0.98311 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4472 | 59.8053 | -6.36 | -6.3023 | 116.8839 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.447 | 59.7323 | 6.36 | 6.3637 | 118.086 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4476 | 6.8005 | 1 | 1.0306 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4489 | 6.7736 | -1 | -1.0929 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4482 | 59.8053 | -6.36 | -6.302 | 116.8839 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.448 | 59.7323 | 6.36 | 6.3639 | 118.086 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4486 | 6.8005 | 1 | 1.0307 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4499 | 6.7736 | -1 | -1.0929 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4492 | 59.8053 | -6.36 | -6.3017 | 116.8839 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.449 | 59.7323 | 6.36 | 6.3641 | 118.086 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4496 | 6.8005 | 1 | 1.0308 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4509 | 6.7736 | -1 | -1.0928 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4502 | 59.8089 | -6.36 | -6.3015 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.45 | 59.7323 | 6.36 | 6.3643 | 118.086 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4506 | 6.8005 | 1 | 1.031 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4519 | 6.7736 | -1 | -1.0928 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4512 | 59.8089 | -6.36 | -6.3013 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.451 | 59.7323 | 6.36 | 6.3645 | 118.086 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4516 | 6.8005 | 1 | 1.0311 | 116.3767 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4529 | 6.7736 | -1 | -1.0927 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4522 | 59.8089 | -6.36 | -6.301 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.452 | 59.7323 | 6.36 | 6.3647 | 118.086 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4526 | 6.7985 | 1 | 1.0311 | 116.3752 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4539 | 6.7736 | -1 | -1.0927 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4532 | 59.8089 | -6.36 | -6.3008 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.453 | 59.7323 | 6.36 | 6.3649 | 118.086 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4536 | 6.7985 | 1 | 1.0312 | 116.3752 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4549 | 6.7736 | -1 | -1.0927 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4542 | 59.8089 | -6.36 | -6.3005 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.454 | 59.7323 | 6.36 | 6.3651 | 118.086 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4546 | 6.7985 | 1 | 1.0312 | 116.3752 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4559 | 6.7736 | -1 | -1.0926 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4552 | 59.8089 | -6.36 | -6.3003 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.455 | 59.7162 | 6.36 | 6.3652 | 118.0919 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4556 | 6.7985 | 1 | 1.0313 | 116.3752 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4569 | 6.7736 | -1 | -1.0926 | 115.9201 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4562 | 59.8089 | -6.36 | -6.3 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.456 | 59.7162 | 6.36 | 6.3653 | 118.0919 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4566 | 6.7985 | 1 | 1.0314 | 116.3752 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4579 | 6.765 | -1 | -1.0926 | 115.9206 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4572 | 59.8089 | -6.36 | -6.2998 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.457 | 59.7162 | 6.36 | 6.3653 | 118.0919 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4576 | 6.7985 | 1 | 1.0314 | 116.3752 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4589 | 6.765 | -1 | -1.0926 | 115.9206 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4582 | 59.8089 | -6.36 | -6.2996 | 116.8923 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.458 | 59.7162 | 6.36 | 6.3654 | 118.0919 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4586 | 6.7985 | 1 | 1.0315 | 116.3752 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4599 | 6.765 | -1 | -1.0925 | 115.9206 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4592 | 59.8206 | -6.36 | -6.2999 | 116.9047 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.459 | 59.7162 | 6.36 | 6.3655 | 118.0919 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4596 | 6.7985 | 1 | 1.0315 | 116.3752 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4609 | 6.765 | -1 | -1.0925 | 115.9206 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4602 | 59.8206 | -6.36 | -6.3002 | 116.9047 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.46 | 59.7162 | 6.36 | 6.3655 | 118.0919 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4606 | 6.7985 | 1 | 1.0314 | 116.3818 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4619 | 6.765 | -1 | -1.0925 | 115.9206 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4612 | 59.8206 | -6.36 | -6.3004 | 116.9047 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.461 | 59.7162 | 6.36 | 6.3656 | 118.0919 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4616 | 6.7985 | 1 | 1.0313 | 116.3818 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4629 | 6.765 | -1 | -1.0925 | 115.9206 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4622 | 59.8206 | -6.36 | -6.3007 | 116.9047 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.462 | 59.7162 | 6.36 | 6.3657 | 118.0919 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4626 | 6.7985 | 1 | 1.0312 | 116.3818 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4639 | 6.765 | -1 | -1.0925 | 115.9206 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4632 | 59.8206 | -6.36 | -6.301 | 116.9047 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.463 | 59.7021 | 6.36 | 6.3657 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4636 | 6.7985 | 1 | 1.0312 | 116.3818 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4649 | 6.765 | -1 | -1.0925 | 115.9206 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4642 | 59.8206 | -6.36 | -6.3013 | 116.9047 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.464 | 59.7021 | 6.36 | 6.3657 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4646 | 6.7985 | 1 | 1.0311 | 116.3818 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4659 | 6.7654 | -1 | -1.0924 | 115.9258 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4652 | 59.8206 | -6.36 | -6.3016 | 116.9047 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.465 | 59.7021 | 6.36 | 6.3657 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4656 | 6.7985 | 1 | 1.031 | 116.3818 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4669 | 6.7654 | -1 | -1.0924 | 115.9258 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4662 | 59.8206 | -6.36 | -6.3019 | 116.9047 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.466 | 59.7021 | 6.36 | 6.3657 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4666 | 6.7985 | 1 | 1.0309 | 116.3818 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4679 | 6.7654 | -1 | -1.0923 | 115.9258 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4672 | 59.7653 | -6.36 | -6.302 | 116.9061 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.467 | 59.7021 | 6.36 | 6.3657 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4676 | 6.7985 | 1 | 1.0308 | 116.3818 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4689 | 6.7654 | -1 | -1.0923 | 115.9258 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4682 | 59.7653 | -6.36 | -6.3021 | 116.9061 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.468 | 59.7021 | 6.36 | 6.3658 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4686 | 6.8028 | 1 | 1.0307 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4699 | 6.7654 | -1 | -1.0922 | 115.9258 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4692 | 59.7653 | -6.36 | -6.3023 | 116.9061 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.469 | 59.7021 | 6.36 | 6.3658 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4696 | 6.8028 | 1 | 1.0306 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4709 | 6.7654 | -1 | -1.0922 | 115.9258 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4702 | 59.7653 | -6.36 | -6.3024 | 116.9061 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.47 | 59.7021 | 6.36 | 6.3658 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4706 | 6.8028 | 1 | 1.0305 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4719 | 6.7654 | -1 | -1.0922 | 115.9258 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4712 | 59.7653 | -6.36 | -6.3025 | 116.9061 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.471 | 59.7021 | 6.36 | 6.3658 | 118.0866 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4716 | 6.8028 | 1 | 1.0304 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4729 | 6.7654 | -1 | -1.0921 | 115.9258 | 0.98281 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4722 | 59.7653 | -6.36 | -6.3026 | 116.9061 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.472 | 59.7133 | 6.36 | 6.3659 | 118.0584 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4726 | 6.8028 | 1 | 1.0303 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4739 | 6.7633 | -1 | -1.092 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4732 | 59.7653 | -6.36 | -6.3027 | 116.9061 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.473 | 59.7133 | 6.36 | 6.3659 | 118.0584 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4736 | 6.8028 | 1 | 1.0303 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4749 | 6.7633 | -1 | -1.0919 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4742 | 59.7653 | -6.36 | -6.3028 | 116.9061 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.474 | 59.7133 | 6.36 | 6.366 | 118.0584 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4746 | 6.8028 | 1 | 1.0302 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4759 | 6.7633 | -1 | -1.0918 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4752 | 59.7592 | -6.36 | -6.3032 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.475 | 59.7133 | 6.36 | 6.3661 | 118.0584 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4756 | 6.8028 | 1 | 1.0301 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4769 | 6.7633 | -1 | -1.0917 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4762 | 59.7592 | -6.36 | -6.3036 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.476 | 59.7133 | 6.36 | 6.3662 | 118.0584 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4766 | 6.8028 | 1 | 1.03 | 116.398 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4779 | 6.7633 | -1 | -1.0916 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4772 | 59.7592 | -6.36 | -6.304 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.477 | 59.7133 | 6.36 | 6.3662 | 118.0584 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4776 | 6.8009 | 1 | 1.03 | 116.3956 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4789 | 6.7633 | -1 | -1.0915 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4782 | 59.7592 | -6.36 | -6.3044 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.478 | 59.7133 | 6.36 | 6.3663 | 118.0584 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4786 | 6.8009 | 1 | 1.0299 | 116.3956 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4799 | 6.7633 | -1 | -1.0914 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4792 | 59.7592 | -6.36 | -6.3048 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.479 | 59.7133 | 6.36 | 6.3664 | 118.0584 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4796 | 6.8009 | 1 | 1.0299 | 116.3956 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4809 | 6.7633 | -1 | -1.0913 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4802 | 59.7592 | -6.36 | -6.3052 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.48 | 59.7046 | 6.36 | 6.366 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4806 | 6.8009 | 1 | 1.0299 | 116.3956 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4819 | 6.7633 | -1 | -1.0912 | 115.9189 | 0.98284 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4812 | 59.7592 | -6.36 | -6.3056 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.481 | 59.7046 | 6.36 | 6.3656 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4816 | 6.8009 | 1 | 1.0298 | 116.3956 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4829 | 6.7607 | -1 | -1.0911 | 115.9284 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4822 | 59.7592 | -6.36 | -6.306 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.482 | 59.7046 | 6.36 | 6.3652 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4826 | 6.8009 | 1 | 1.0298 | 116.3956 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4839 | 6.7607 | -1 | -1.091 | 115.9284 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4832 | 59.7592 | -6.36 | -6.3064 | 116.8972 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.483 | 59.7046 | 6.36 | 6.3648 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4836 | 6.8009 | 1 | 1.0298 | 116.3956 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4849 | 6.7607 | -1 | -1.0909 | 115.9284 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4842 | 59.815 | -6.36 | -6.3071 | 116.8813 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.484 | 59.7046 | 6.36 | 6.3644 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4846 | 6.8009 | 1 | 1.0297 | 116.3956 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4859 | 6.7607 | -1 | -1.0908 | 115.9284 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4852 | 59.815 | -6.36 | -6.3079 | 116.8813 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.485 | 59.7046 | 6.36 | 6.364 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4856 | 6.796 | 1 | 1.0298 | 116.3842 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4869 | 6.7607 | -1 | -1.0907 | 115.9284 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4862 | 59.815 | -6.36 | -6.3086 | 116.8813 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.486 | 59.7046 | 6.36 | 6.3635 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4866 | 6.796 | 1 | 1.0298 | 116.3842 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4879 | 6.7607 | -1 | -1.0906 | 115.9284 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4872 | 59.815 | -6.36 | -6.3094 | 116.8813 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.487 | 59.7046 | 6.36 | 6.3631 | 118.0425 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4876 | 6.796 | 1 | 1.0299 | 116.3842 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4889 | 6.7607 | -1 | -1.0905 | 115.9284 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4882 | 59.815 | -6.36 | -6.3101 | 116.8813 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.488 | 59.6929 | 6.36 | 6.3628 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4886 | 6.796 | 1 | 1.0299 | 116.3842 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4899 | 6.7607 | -1 | -1.0903 | 115.9284 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4892 | 59.815 | -6.36 | -6.3109 | 116.8813 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.489 | 59.6929 | 6.36 | 6.3624 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4896 | 6.796 | 1 | 1.03 | 116.3842 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4909 | 6.7584 | -1 | -1.0902 | 115.9388 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4902 | 59.815 | -6.36 | -6.3116 | 116.8813 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.49 | 59.6929 | 6.36 | 6.362 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4906 | 6.796 | 1 | 1.03 | 116.3842 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4919 | 6.7584 | -1 | -1.0902 | 115.9388 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4912 | 59.815 | -6.36 | -6.3124 | 116.8813 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.491 | 59.6929 | 6.36 | 6.3617 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4916 | 6.796 | 1 | 1.0301 | 116.3842 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4929 | 6.7584 | -1 | -1.0901 | 115.9388 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4922 | 59.8367 | -6.36 | -6.3126 | 116.8799 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.492 | 59.6929 | 6.36 | 6.3613 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4926 | 6.796 | 1 | 1.0301 | 116.3842 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4939 | 6.7584 | -1 | -1.09 | 115.9388 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4932 | 59.8367 | -6.36 | -6.3129 | 116.8799 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.493 | 59.6929 | 6.36 | 6.3609 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4936 | 6.7922 | 1 | 1.0301 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4949 | 6.7584 | -1 | -1.0899 | 115.9388 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4942 | 59.8367 | -6.36 | -6.3131 | 116.8799 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.494 | 59.6929 | 6.36 | 6.3606 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4946 | 6.7922 | 1 | 1.0302 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4959 | 6.7584 | -1 | -1.0898 | 115.9388 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4952 | 59.8367 | -6.36 | -6.3134 | 116.8799 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.495 | 59.6929 | 6.36 | 6.3602 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4956 | 6.7922 | 1 | 1.0302 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4969 | 6.7584 | -1 | -1.0897 | 115.9388 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4962 | 59.8367 | -6.36 | -6.3136 | 116.8799 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.496 | 59.6929 | 6.36 | 6.3598 | 118.0489 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4966 | 6.7922 | 1 | 1.0302 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4979 | 6.7584 | -1 | -1.0896 | 115.9388 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4972 | 59.8367 | -6.36 | -6.3139 | 116.8799 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.497 | 59.7223 | 6.36 | 6.36 | 118.0667 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4976 | 6.7922 | 1 | 1.0302 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4989 | 6.7629 | -1 | -1.0895 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4982 | 59.8367 | -6.36 | -6.3141 | 116.8799 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.498 | 59.7223 | 6.36 | 6.3601 | 118.0667 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4986 | 6.7922 | 1 | 1.0303 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.4999 | 6.7629 | -1 | -1.0895 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.4992 | 59.8367 | -6.36 | -6.3144 | 116.8799 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.499 | 59.7223 | 6.36 | 6.3603 | 118.0667 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.4996 | 6.7922 | 1 | 1.0303 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5009 | 6.7629 | -1 | -1.0894 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5002 | 59.8171 | -6.36 | -6.314 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.5 | 59.7223 | 6.36 | 6.3604 | 118.0667 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5006 | 6.7922 | 1 | 1.0303 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5019 | 6.7629 | -1 | -1.0894 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5012 | 59.8171 | -6.36 | -6.3135 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.501 | 59.7223 | 6.36 | 6.3606 | 118.0667 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5016 | 6.7922 | 1 | 1.0304 | 116.3843 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5029 | 6.7629 | -1 | -1.0893 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5022 | 59.8171 | -6.36 | -6.3131 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.502 | 59.7223 | 6.36 | 6.3607 | 118.0667 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5026 | 6.7936 | 1 | 1.0303 | 116.382 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5039 | 6.7629 | -1 | -1.0893 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5032 | 59.8171 | -6.36 | -6.3127 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.503 | 59.7223 | 6.36 | 6.3609 | 118.0667 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5036 | 6.7936 | 1 | 1.0303 | 116.382 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5049 | 6.7629 | -1 | -1.0892 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5042 | 59.8171 | -6.36 | -6.3122 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.504 | 59.7223 | 6.36 | 6.361 | 118.0667 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5046 | 6.7936 | 1 | 1.0302 | 116.382 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5059 | 6.7629 | -1 | -1.0892 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5052 | 59.8171 | -6.36 | -6.3118 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.505 | 59.7413 | 6.36 | 6.3613 | 118.0708 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5056 | 6.7936 | 1 | 1.0302 | 116.382 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5069 | 6.7629 | -1 | -1.0891 | 115.9239 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5062 | 59.8171 | -6.36 | -6.3114 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.506 | 59.7413 | 6.36 | 6.3616 | 118.0708 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5066 | 6.7936 | 1 | 1.0301 | 116.382 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5079 | 6.765 | -1 | -1.089 | 115.9088 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5072 | 59.8171 | -6.36 | -6.3109 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.507 | 59.7413 | 6.36 | 6.3618 | 118.0708 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5076 | 6.7936 | 1 | 1.0301 | 116.382 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5089 | 6.765 | -1 | -1.0889 | 115.9088 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5082 | 59.8171 | -6.36 | -6.3105 | 116.8853 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.508 | 59.7413 | 6.36 | 6.3621 | 118.0708 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5086 | 6.7936 | 1 | 1.03 | 116.382 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5099 | 6.765 | -1 | -1.0888 | 115.9088 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5092 | 59.7715 | -6.36 | -6.3102 | 116.8771 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.509 | 59.7413 | 6.36 | 6.3624 | 118.0708 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5096 | 6.7936 | 1 | 1.03 | 116.382 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5109 | 6.765 | -1 | -1.0887 | 115.9088 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5102 | 59.7715 | -6.36 | -6.3099 | 116.8771 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.51 | 59.7413 | 6.36 | 6.3627 | 118.0708 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5106 | 6.8004 | 1 | 1.0299 | 116.3856 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5119 | 6.765 | -1 | -1.0885 | 115.9088 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5112 | 59.7715 | -6.36 | -6.3095 | 116.8771 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.511 | 59.7413 | 6.36 | 6.363 | 118.0708 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5116 | 6.8004 | 1 | 1.0298 | 116.3856 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5129 | 6.765 | -1 | -1.0884 | 115.9088 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5122 | 59.7715 | -6.36 | -6.3092 | 116.8771 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.512 | 59.7413 | 6.36 | 6.3632 | 118.0708 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5126 | 6.8004 | 1 | 1.0297 | 116.3856 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5139 | 6.765 | -1 | -1.0883 | 115.9088 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5132 | 59.7715 | -6.36 | -6.3089 | 116.8771 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.513 | 59.7076 | 6.36 | 6.3632 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5136 | 6.8004 | 1 | 1.0295 | 116.3856 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5149 | 6.765 | -1 | -1.0882 | 115.9088 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5142 | 59.7715 | -6.36 | -6.3086 | 116.8771 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.514 | 59.7076 | 6.36 | 6.3631 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5146 | 6.8004 | 1 | 1.0294 | 116.3856 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5159 | 6.7655 | -1 | -1.088 | 115.9228 | 0.98337 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5152 | 59.7715 | -6.36 | -6.3083 | 116.8771 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.515 | 59.7076 | 6.36 | 6.363 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5156 | 6.8004 | 1 | 1.0293 | 116.3856 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5169 | 6.7655 | -1 | -1.0878 | 115.9228 | 0.98337 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5162 | 59.7715 | -6.36 | -6.308 | 116.8771 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.516 | 59.7076 | 6.36 | 6.363 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5166 | 6.8004 | 1 | 1.0292 | 116.3856 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5179 | 6.7655 | -1 | -1.0877 | 115.9228 | 0.98337 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5172 | 59.7242 | -6.36 | -6.3081 | 116.8794 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.517 | 59.7076 | 6.36 | 6.3629 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5176 | 6.8004 | 1 | 1.0291 | 116.3856 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5189 | 6.7655 | -1 | -1.0875 | 115.9228 | 0.98337 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5182 | 59.7242 | -6.36 | -6.3082 | 116.8794 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.518 | 59.7076 | 6.36 | 6.3628 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5186 | 6.8055 | 1 | 1.029 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5199 | 6.7655 | -1 | -1.0873 | 115.9228 | 0.98337 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5192 | 59.7242 | -6.36 | -6.3083 | 116.8794 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.519 | 59.7076 | 6.36 | 6.3628 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5196 | 6.8055 | 1 | 1.0288 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5209 | 6.7655 | -1 | -1.0871 | 115.9228 | 0.98337 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5202 | 59.7242 | -6.36 | -6.3084 | 116.8794 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.52 | 59.7076 | 6.36 | 6.3627 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5206 | 6.8055 | 1 | 1.0287 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5219 | 6.7655 | -1 | -1.0869 | 115.9228 | 0.98337 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5212 | 59.7242 | -6.36 | -6.3085 | 116.8794 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.521 | 59.7076 | 6.36 | 6.3626 | 118.048 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5216 | 6.8055 | 1 | 1.0286 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5229 | 6.7655 | -1 | -1.0867 | 115.9228 | 0.98337 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5222 | 59.7242 | -6.36 | -6.3086 | 116.8794 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.522 | 59.6848 | 6.36 | 6.3625 | 118.0677 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5226 | 6.8055 | 1 | 1.0285 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5239 | 6.7773 | -1 | -1.0866 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5232 | 59.7242 | -6.36 | -6.3087 | 116.8794 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.523 | 59.6848 | 6.36 | 6.3624 | 118.0677 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5236 | 6.8055 | 1 | 1.0283 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5249 | 6.7773 | -1 | -1.0864 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5242 | 59.7242 | -6.36 | -6.3088 | 116.8794 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.524 | 59.6848 | 6.36 | 6.3623 | 118.0677 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5246 | 6.8055 | 1 | 1.0282 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5259 | 6.7773 | -1 | -1.0862 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5252 | 59.7473 | -6.36 | -6.3096 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.525 | 59.6848 | 6.36 | 6.3622 | 118.0677 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5256 | 6.8055 | 1 | 1.0281 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5269 | 6.7773 | -1 | -1.086 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5262 | 59.7473 | -6.36 | -6.3104 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.526 | 59.6848 | 6.36 | 6.3621 | 118.0677 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5266 | 6.8055 | 1 | 1.0279 | 116.3807 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5279 | 6.7773 | -1 | -1.0859 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5272 | 59.7473 | -6.36 | -6.3112 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.527 | 59.6848 | 6.36 | 6.362 | 118.0677 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5276 | 6.8052 | 1 | 1.0278 | 116.3762 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5289 | 6.7773 | -1 | -1.0857 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5282 | 59.7473 | -6.36 | -6.312 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.528 | 59.6848 | 6.36 | 6.3619 | 118.0677 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5286 | 6.8052 | 1 | 1.0277 | 116.3762 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5299 | 6.7773 | -1 | -1.0855 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5292 | 59.7473 | -6.36 | -6.3128 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.529 | 59.6848 | 6.36 | 6.3618 | 118.0677 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5296 | 6.8052 | 1 | 1.0276 | 116.3762 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5309 | 6.7773 | -1 | -1.0854 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5302 | 59.7473 | -6.36 | -6.3136 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.53 | 59.6773 | 6.36 | 6.3616 | 118.073 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5306 | 6.8052 | 1 | 1.0276 | 116.3762 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5319 | 6.7773 | -1 | -1.0852 | 115.9107 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5312 | 59.7473 | -6.36 | -6.3144 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.531 | 59.6773 | 6.36 | 6.3614 | 118.073 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5316 | 6.8052 | 1 | 1.0275 | 116.3762 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5329 | 6.7783 | -1 | -1.0851 | 115.9034 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5322 | 59.7473 | -6.36 | -6.3152 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.532 | 59.6773 | 6.36 | 6.3611 | 118.073 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5326 | 6.8052 | 1 | 1.0274 | 116.3762 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5339 | 6.7783 | -1 | -1.0849 | 115.9034 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5332 | 59.7473 | -6.36 | -6.316 | 116.8748 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.533 | 59.6773 | 6.36 | 6.3609 | 118.073 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5336 | 6.8052 | 1 | 1.0273 | 116.3762 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5349 | 6.7783 | -1 | -1.0848 | 115.9034 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5342 | 59.7731 | -6.36 | -6.3166 | 116.879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.534 | 59.6773 | 6.36 | 6.3607 | 118.073 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5346 | 6.8052 | 1 | 1.0272 | 116.3762 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5359 | 6.7783 | -1 | -1.0847 | 115.9034 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5352 | 59.7731 | -6.36 | -6.3173 | 116.879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.535 | 59.6773 | 6.36 | 6.3605 | 118.073 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5356 | 6.796 | 1 | 1.0271 | 116.3755 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5369 | 6.7783 | -1 | -1.0845 | 115.9034 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5362 | 59.7731 | -6.36 | -6.3179 | 116.879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.536 | 59.6773 | 6.36 | 6.3603 | 118.073 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5366 | 6.796 | 1 | 1.027 | 116.3755 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5379 | 6.7783 | -1 | -1.0844 | 115.9034 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5372 | 59.7731 | -6.36 | -6.3186 | 116.879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.537 | 59.6773 | 6.36 | 6.36 | 118.073 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5376 | 6.796 | 1 | 1.0269 | 116.3755 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5389 | 6.7783 | -1 | -1.0842 | 115.9034 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5382 | 59.7731 | -6.36 | -6.3192 | 116.879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.538 | 59.6926 | 6.36 | 6.3597 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5386 | 6.796 | 1 | 1.0268 | 116.3755 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5399 | 6.7783 | -1 | -1.0841 | 115.9034 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5392 | 59.7731 | -6.36 | -6.3198 | 116.879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.539 | 59.6926 | 6.36 | 6.3594 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5396 | 6.796 | 1 | 1.0267 | 116.3755 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5409 | 6.7702 | -1 | -1.084 | 115.9084 | 0.98322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5402 | 59.7731 | -6.36 | -6.3205 | 116.879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.54 | 59.6926 | 6.36 | 6.3591 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5406 | 6.796 | 1 | 1.0266 | 116.3755 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5419 | 6.7702 | -1 | -1.0838 | 115.9084 | 0.98322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5412 | 59.7731 | -6.36 | -6.3211 | 116.879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.541 | 59.6926 | 6.36 | 6.3587 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5416 | 6.796 | 1 | 1.0265 | 116.3755 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5429 | 6.7702 | -1 | -1.0837 | 115.9084 | 0.98322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5422 | 59.801 | -6.36 | -6.3217 | 116.8796 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.542 | 59.6926 | 6.36 | 6.3584 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5426 | 6.796 | 1 | 1.0264 | 116.3755 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5439 | 6.7702 | -1 | -1.0836 | 115.9084 | 0.98322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5432 | 59.801 | -6.36 | -6.3223 | 116.8796 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.543 | 59.6926 | 6.36 | 6.3581 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5436 | 6.7904 | 1 | 1.0264 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5449 | 6.7702 | -1 | -1.0834 | 115.9084 | 0.98322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5442 | 59.801 | -6.36 | -6.3228 | 116.8796 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.544 | 59.6926 | 6.36 | 6.3578 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5446 | 6.7904 | 1 | 1.0264 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5459 | 6.7702 | -1 | -1.0833 | 115.9084 | 0.98322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5452 | 59.801 | -6.36 | -6.3234 | 116.8796 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.545 | 59.6926 | 6.36 | 6.3575 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5456 | 6.7904 | 1 | 1.0264 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5469 | 6.7702 | -1 | -1.0832 | 115.9084 | 0.98322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5462 | 59.801 | -6.36 | -6.324 | 116.8796 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.546 | 59.6926 | 6.36 | 6.3571 | 118.063 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5466 | 6.7904 | 1 | 1.0263 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5479 | 6.7702 | -1 | -1.083 | 115.9084 | 0.98322 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5472 | 59.801 | -6.36 | -6.3245 | 116.8796 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.547 | 59.7039 | 6.36 | 6.3575 | 118.0763 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5476 | 6.7904 | 1 | 1.0263 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5489 | 6.7674 | -1 | -1.0828 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5482 | 59.801 | -6.36 | -6.3251 | 116.8796 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.548 | 59.7039 | 6.36 | 6.3578 | 118.0763 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5486 | 6.7904 | 1 | 1.0263 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5499 | 6.7674 | -1 | -1.0826 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5492 | 59.801 | -6.36 | -6.3257 | 116.8796 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.549 | 59.7039 | 6.36 | 6.3581 | 118.0763 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5496 | 6.7904 | 1 | 1.0263 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5509 | 6.7674 | -1 | -1.0823 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5502 | 59.8424 | -6.36 | -6.3262 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.55 | 59.7039 | 6.36 | 6.3585 | 118.0763 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5506 | 6.7904 | 1 | 1.0262 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5519 | 6.7674 | -1 | -1.0821 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5512 | 59.8424 | -6.36 | -6.3267 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.551 | 59.7039 | 6.36 | 6.3588 | 118.0763 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5516 | 6.7904 | 1 | 1.0262 | 116.3723 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5529 | 6.7674 | -1 | -1.0819 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5522 | 59.8424 | -6.36 | -6.3273 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.552 | 59.7039 | 6.36 | 6.3591 | 118.0763 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5526 | 6.7952 | 1 | 1.0262 | 116.3758 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5539 | 6.7674 | -1 | -1.0817 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5532 | 59.8424 | -6.36 | -6.3278 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.553 | 59.7039 | 6.36 | 6.3595 | 118.0763 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5536 | 6.7952 | 1 | 1.0262 | 116.3758 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5549 | 6.7674 | -1 | -1.0814 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5542 | 59.8424 | -6.36 | -6.3283 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.554 | 59.7039 | 6.36 | 6.3598 | 118.0763 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5546 | 6.7952 | 1 | 1.0263 | 116.3758 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5559 | 6.7674 | -1 | -1.0812 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5552 | 59.8424 | -6.36 | -6.3289 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.555 | 59.6851 | 6.36 | 6.36 | 118.0359 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5556 | 6.7952 | 1 | 1.0263 | 116.3758 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5569 | 6.7674 | -1 | -1.081 | 115.9134 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5562 | 59.8424 | -6.36 | -6.3294 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.556 | 59.6851 | 6.36 | 6.3602 | 118.0359 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5566 | 6.7952 | 1 | 1.0263 | 116.3758 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5579 | 6.7687 | -1 | -1.0808 | 115.924 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5572 | 59.8424 | -6.36 | -6.33 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.557 | 59.6851 | 6.36 | 6.3604 | 118.0359 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5576 | 6.7952 | 1 | 1.0263 | 116.3758 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5589 | 6.7687 | -1 | -1.0806 | 115.924 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5582 | 59.8424 | -6.36 | -6.3305 | 116.8737 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.558 | 59.6851 | 6.36 | 6.3606 | 118.0359 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5586 | 6.7952 | 1 | 1.0264 | 116.3758 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5599 | 6.7687 | -1 | -1.0804 | 115.924 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5592 | 59.853 | -6.36 | -6.3303 | 116.8795 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.559 | 59.6851 | 6.36 | 6.3607 | 118.0359 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5596 | 6.7952 | 1 | 1.0264 | 116.3758 | 0.98969 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5609 | 6.7687 | -1 | -1.0802 | 115.924 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5602 | 59.853 | -6.36 | -6.3302 | 116.8795 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.56 | 59.6851 | 6.36 | 6.3609 | 118.0359 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5606 | 6.7977 | 1 | 1.0263 | 116.3767 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5619 | 6.7687 | -1 | -1.08 | 115.924 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5612 | 59.853 | -6.36 | -6.33 | 116.8795 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.561 | 59.6851 | 6.36 | 6.3611 | 118.0359 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5616 | 6.7977 | 1 | 1.0262 | 116.3767 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5629 | 6.7687 | -1 | -1.0799 | 115.924 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5622 | 59.853 | -6.36 | -6.3299 | 116.8795 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.562 | 59.6851 | 6.36 | 6.3613 | 118.0359 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5626 | 6.7977 | 1 | 1.0262 | 116.3767 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5639 | 6.7687 | -1 | -1.0797 | 115.924 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5632 | 59.853 | -6.36 | -6.3297 | 116.8795 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.563 | 59.6763 | 6.36 | 6.3607 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5636 | 6.7977 | 1 | 1.0261 | 116.3767 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5649 | 6.7687 | -1 | -1.0795 | 115.924 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5642 | 59.853 | -6.36 | -6.3295 | 116.8795 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.564 | 59.6763 | 6.36 | 6.3601 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5646 | 6.7977 | 1 | 1.026 | 116.3767 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5659 | 6.7702 | -1 | -1.0794 | 115.9292 | 0.98314 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5652 | 59.853 | -6.36 | -6.3294 | 116.8795 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.565 | 59.6763 | 6.36 | 6.3595 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5656 | 6.7977 | 1 | 1.0259 | 116.3767 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5669 | 6.7702 | -1 | -1.0794 | 115.9292 | 0.98314 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5662 | 59.853 | -6.36 | -6.3292 | 116.8795 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.566 | 59.6763 | 6.36 | 6.3589 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5666 | 6.7977 | 1 | 1.0259 | 116.3767 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5679 | 6.7702 | -1 | -1.0794 | 115.9292 | 0.98314 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5672 | 59.8156 | -6.36 | -6.3284 | 116.8753 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.567 | 59.6763 | 6.36 | 6.3583 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5676 | 6.7977 | 1 | 1.0258 | 116.3767 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5689 | 6.7702 | -1 | -1.0793 | 115.9292 | 0.98314 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5682 | 59.8156 | -6.36 | -6.3277 | 116.8753 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.568 | 59.6763 | 6.36 | 6.3577 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5686 | 6.8014 | 1 | 1.0257 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5699 | 6.7702 | -1 | -1.0793 | 115.9292 | 0.98314 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5692 | 59.8156 | -6.36 | -6.3269 | 116.8753 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.569 | 59.6763 | 6.36 | 6.3571 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5696 | 6.8014 | 1 | 1.0256 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5709 | 6.7702 | -1 | -1.0793 | 115.9292 | 0.98314 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5702 | 59.8156 | -6.36 | -6.3261 | 116.8753 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.57 | 59.6763 | 6.36 | 6.3565 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5706 | 6.8014 | 1 | 1.0255 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5719 | 6.7702 | -1 | -1.0792 | 115.9292 | 0.98314 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5712 | 59.8156 | -6.36 | -6.3253 | 116.8753 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.571 | 59.6763 | 6.36 | 6.3559 | 118.0382 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5716 | 6.8014 | 1 | 1.0253 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5729 | 6.7702 | -1 | -1.0792 | 115.9292 | 0.98314 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5722 | 59.8156 | -6.36 | -6.3246 | 116.8753 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.572 | 59.6868 | 6.36 | 6.3556 | 118.0738 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5726 | 6.8014 | 1 | 1.0252 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5739 | 6.7683 | -1 | -1.0792 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5732 | 59.8156 | -6.36 | -6.3238 | 116.8753 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.573 | 59.6868 | 6.36 | 6.3552 | 118.0738 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5736 | 6.8014 | 1 | 1.0251 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5749 | 6.7683 | -1 | -1.0792 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5742 | 59.8156 | -6.36 | -6.323 | 116.8753 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.574 | 59.6868 | 6.36 | 6.3548 | 118.0738 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5746 | 6.8014 | 1 | 1.025 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5759 | 6.7683 | -1 | -1.0792 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5752 | 59.7768 | -6.36 | -6.3223 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.575 | 59.6868 | 6.36 | 6.3544 | 118.0738 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5756 | 6.8014 | 1 | 1.0249 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5769 | 6.7683 | -1 | -1.0792 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5762 | 59.7768 | -6.36 | -6.3216 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.576 | 59.6868 | 6.36 | 6.354 | 118.0738 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5766 | 6.8014 | 1 | 1.0248 | 116.3815 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5779 | 6.7683 | -1 | -1.0793 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5772 | 59.7768 | -6.36 | -6.321 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.577 | 59.6868 | 6.36 | 6.3536 | 118.0738 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5776 | 6.7992 | 1 | 1.0247 | 116.3743 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5789 | 6.7683 | -1 | -1.0793 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5782 | 59.7768 | -6.36 | -6.3203 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.578 | 59.6868 | 6.36 | 6.3533 | 118.0738 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5786 | 6.7992 | 1 | 1.0246 | 116.3743 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5799 | 6.7683 | -1 | -1.0793 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5792 | 59.7768 | -6.36 | -6.3196 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.579 | 59.6868 | 6.36 | 6.3529 | 118.0738 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5796 | 6.7992 | 1 | 1.0245 | 116.3743 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5809 | 6.7683 | -1 | -1.0793 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5802 | 59.7768 | -6.36 | -6.3189 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.58 | 59.7209 | 6.36 | 6.3529 | 118.0714 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5806 | 6.7992 | 1 | 1.0245 | 116.3743 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5819 | 6.7683 | -1 | -1.0793 | 115.9198 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5812 | 59.7768 | -6.36 | -6.3182 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.581 | 59.7209 | 6.36 | 6.353 | 118.0714 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5816 | 6.7992 | 1 | 1.0244 | 116.3743 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5829 | 6.768 | -1 | -1.0793 | 115.9232 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5822 | 59.7768 | -6.36 | -6.3176 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.582 | 59.7209 | 6.36 | 6.3531 | 118.0714 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5826 | 6.7992 | 1 | 1.0243 | 116.3743 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5839 | 6.768 | -1 | -1.0792 | 115.9232 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5832 | 59.7768 | -6.36 | -6.3169 | 116.8738 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.583 | 59.7209 | 6.36 | 6.3531 | 118.0714 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5836 | 6.7992 | 1 | 1.0242 | 116.3743 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5849 | 6.768 | -1 | -1.0792 | 115.9232 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5842 | 59.7589 | -6.36 | -6.3167 | 116.8621 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.584 | 59.7209 | 6.36 | 6.3532 | 118.0714 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5846 | 6.7992 | 1 | 1.0241 | 116.3743 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5859 | 6.768 | -1 | -1.0792 | 115.9232 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5852 | 59.7589 | -6.36 | -6.3166 | 116.8621 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.585 | 59.7209 | 6.36 | 6.3532 | 118.0714 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5856 | 6.791 | 1 | 1.024 | 116.358 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5869 | 6.768 | -1 | -1.0791 | 115.9232 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5862 | 59.7589 | -6.36 | -6.3164 | 116.8621 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.586 | 59.7209 | 6.36 | 6.3533 | 118.0714 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5866 | 6.791 | 1 | 1.024 | 116.358 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5879 | 6.768 | -1 | -1.0791 | 115.9232 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5872 | 59.7589 | -6.36 | -6.3163 | 116.8621 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.587 | 59.7209 | 6.36 | 6.3534 | 118.0714 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5876 | 6.791 | 1 | 1.0239 | 116.358 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5889 | 6.768 | -1 | -1.079 | 115.9232 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5882 | 59.7589 | -6.36 | -6.3161 | 116.8621 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.588 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5886 | 6.791 | 1 | 1.0238 | 116.358 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5899 | 6.768 | -1 | -1.079 | 115.9232 | 0.9831 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5892 | 59.7589 | -6.36 | -6.316 | 116.8621 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.589 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5896 | 6.791 | 1 | 1.0238 | 116.358 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5909 | 6.7764 | -1 | -1.079 | 115.9437 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5902 | 59.7589 | -6.36 | -6.3158 | 116.8621 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.59 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5906 | 6.791 | 1 | 1.0237 | 116.358 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5919 | 6.7764 | -1 | -1.079 | 115.9437 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5912 | 59.7589 | -6.36 | -6.3157 | 116.8621 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.591 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5916 | 6.791 | 1 | 1.0236 | 116.358 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5929 | 6.7764 | -1 | -1.0789 | 115.9437 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5922 | 59.7704 | -6.36 | -6.3162 | 116.8394 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.592 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5926 | 6.791 | 1 | 1.0236 | 116.358 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5939 | 6.7764 | -1 | -1.0789 | 115.9437 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5932 | 59.7704 | -6.36 | -6.3166 | 116.8394 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.593 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5936 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5949 | 6.7764 | -1 | -1.0789 | 115.9437 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5942 | 59.7704 | -6.36 | -6.3171 | 116.8394 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.594 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5946 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5959 | 6.7764 | -1 | -1.0789 | 115.9437 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5952 | 59.7704 | -6.36 | -6.3176 | 116.8394 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.595 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5956 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5969 | 6.7764 | -1 | -1.0789 | 115.9437 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5962 | 59.7704 | -6.36 | -6.3181 | 116.8394 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.596 | 59.7038 | 6.36 | 6.3534 | 118.0642 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5966 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5979 | 6.7764 | -1 | -1.0788 | 115.9437 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5972 | 59.7704 | -6.36 | -6.3185 | 116.8394 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.597 | 59.6732 | 6.36 | 6.3534 | 118.0543 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5976 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5989 | 6.7777 | -1 | -1.0788 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5982 | 59.7704 | -6.36 | -6.319 | 116.8394 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.598 | 59.6732 | 6.36 | 6.3534 | 118.0543 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5986 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.5999 | 6.7777 | -1 | -1.0787 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.5992 | 59.7704 | -6.36 | -6.3195 | 116.8394 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.599 | 59.6732 | 6.36 | 6.3534 | 118.0543 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.5996 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6009 | 6.7777 | -1 | -1.0786 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6002 | 59.7979 | -6.36 | -6.3201 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.6 | 59.6732 | 6.36 | 6.3534 | 118.0543 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6006 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6019 | 6.7777 | -1 | -1.0785 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6012 | 59.7979 | -6.36 | -6.3207 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.601 | 59.6732 | 6.36 | 6.3534 | 118.0543 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6016 | 6.8001 | 1 | 1.0236 | 116.3594 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6029 | 6.7777 | -1 | -1.0785 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6022 | 59.7979 | -6.36 | -6.3213 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.602 | 59.6732 | 6.36 | 6.3534 | 118.0543 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6026 | 6.8052 | 1 | 1.0236 | 116.3612 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6039 | 6.7777 | -1 | -1.0784 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6032 | 59.7979 | -6.36 | -6.3219 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.603 | 59.6732 | 6.36 | 6.3534 | 118.0543 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6036 | 6.8052 | 1 | 1.0236 | 116.3612 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6049 | 6.7777 | -1 | -1.0783 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6042 | 59.7979 | -6.36 | -6.3224 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.604 | 59.6732 | 6.36 | 6.3534 | 118.0543 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6046 | 6.8052 | 1 | 1.0236 | 116.3612 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6059 | 6.7777 | -1 | -1.0782 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6052 | 59.7979 | -6.36 | -6.323 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.605 | 59.7075 | 6.36 | 6.3533 | 118.0609 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6056 | 6.8052 | 1 | 1.0236 | 116.3612 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6069 | 6.7777 | -1 | -1.0781 | 115.9328 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6062 | 59.7979 | -6.36 | -6.3236 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.606 | 59.7075 | 6.36 | 6.3532 | 118.0609 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6066 | 6.8052 | 1 | 1.0236 | 116.3612 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6079 | 6.7786 | -1 | -1.078 | 115.9454 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6072 | 59.7979 | -6.36 | -6.3242 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.607 | 59.7075 | 6.36 | 6.3531 | 118.0609 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6076 | 6.8052 | 1 | 1.0236 | 116.3612 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6089 | 6.7786 | -1 | -1.0778 | 115.9454 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6082 | 59.7979 | -6.36 | -6.3248 | 116.8492 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.608 | 59.7075 | 6.36 | 6.353 | 118.0609 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6086 | 6.8052 | 1 | 1.0237 | 116.3612 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6099 | 6.7786 | -1 | -1.0776 | 115.9454 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6092 | 59.7975 | -6.36 | -6.325 | 116.8684 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.609 | 59.7075 | 6.36 | 6.3529 | 118.0609 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6096 | 6.8052 | 1 | 1.0237 | 116.3612 | 0.98958 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6109 | 6.7786 | -1 | -1.0774 | 115.9454 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6102 | 59.7975 | -6.36 | -6.3251 | 116.8684 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.61 | 59.7075 | 6.36 | 6.3528 | 118.0609 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6106 | 6.7994 | 1 | 1.0237 | 116.3592 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6119 | 6.7786 | -1 | -1.0773 | 115.9454 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6112 | 59.7975 | -6.36 | -6.3253 | 116.8684 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.611 | 59.7075 | 6.36 | 6.3527 | 118.0609 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6116 | 6.7994 | 1 | 1.0237 | 116.3592 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6129 | 6.7786 | -1 | -1.0771 | 115.9454 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6122 | 59.7975 | -6.36 | -6.3255 | 116.8684 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.612 | 59.7075 | 6.36 | 6.3526 | 118.0609 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6126 | 6.7994 | 1 | 1.0237 | 116.3592 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6139 | 6.7786 | -1 | -1.0769 | 115.9454 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6132 | 59.7975 | -6.36 | -6.3256 | 116.8684 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.613 | 59.7398 | 6.36 | 6.3521 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6136 | 6.7994 | 1 | 1.0237 | 116.3592 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6149 | 6.7786 | -1 | -1.0767 | 115.9454 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6142 | 59.7975 | -6.36 | -6.3258 | 116.8684 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.614 | 59.7398 | 6.36 | 6.3516 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6146 | 6.7994 | 1 | 1.0237 | 116.3592 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6159 | 6.7821 | -1 | -1.0766 | 115.9578 | 0.98352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6152 | 59.7975 | -6.36 | -6.326 | 116.8684 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.615 | 59.7398 | 6.36 | 6.3512 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6156 | 6.7994 | 1 | 1.0237 | 116.3592 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6169 | 6.7821 | -1 | -1.0764 | 115.9578 | 0.98352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6162 | 59.7975 | -6.36 | -6.3261 | 116.8684 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.616 | 59.7398 | 6.36 | 6.3507 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6166 | 6.7994 | 1 | 1.0237 | 116.3592 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6179 | 6.7821 | -1 | -1.0762 | 115.9578 | 0.98352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6172 | 59.8227 | -6.36 | -6.3265 | 116.8618 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.617 | 59.7398 | 6.36 | 6.3502 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6176 | 6.7994 | 1 | 1.0238 | 116.3592 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6189 | 6.7821 | -1 | -1.0761 | 115.9578 | 0.98352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6182 | 59.8227 | -6.36 | -6.3268 | 116.8618 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.618 | 59.7398 | 6.36 | 6.3497 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6186 | 6.7978 | 1 | 1.0237 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6199 | 6.7821 | -1 | -1.0759 | 115.9578 | 0.98352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6192 | 59.8227 | -6.36 | -6.3272 | 116.8618 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.619 | 59.7398 | 6.36 | 6.3493 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6196 | 6.7978 | 1 | 1.0236 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6209 | 6.7821 | -1 | -1.0758 | 115.9578 | 0.98352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6202 | 59.8227 | -6.36 | -6.3275 | 116.8618 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.62 | 59.7398 | 6.36 | 6.3488 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6206 | 6.7978 | 1 | 1.0236 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6219 | 6.7821 | -1 | -1.0756 | 115.9578 | 0.98352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6212 | 59.8227 | -6.36 | -6.3279 | 116.8618 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.621 | 59.7398 | 6.36 | 6.3483 | 118.0558 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6216 | 6.7978 | 1 | 1.0235 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6229 | 6.7821 | -1 | -1.0755 | 115.9578 | 0.98352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6222 | 59.8227 | -6.36 | -6.3282 | 116.8618 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.622 | 59.7313 | 6.36 | 6.3481 | 118.0511 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6226 | 6.7978 | 1 | 1.0234 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6239 | 6.7795 | -1 | -1.0753 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6232 | 59.8227 | -6.36 | -6.3286 | 116.8618 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.623 | 59.7313 | 6.36 | 6.3479 | 118.0511 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6236 | 6.7978 | 1 | 1.0234 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6249 | 6.7795 | -1 | -1.0751 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6242 | 59.8227 | -6.36 | -6.3289 | 116.8618 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.624 | 59.7313 | 6.36 | 6.3477 | 118.0511 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6246 | 6.7978 | 1 | 1.0233 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6259 | 6.7795 | -1 | -1.0749 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6252 | 59.8213 | -6.36 | -6.3284 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.625 | 59.7313 | 6.36 | 6.3475 | 118.0511 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6256 | 6.7978 | 1 | 1.0232 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6269 | 6.7795 | -1 | -1.0747 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6262 | 59.8213 | -6.36 | -6.3278 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.626 | 59.7313 | 6.36 | 6.3473 | 118.0511 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6266 | 6.7978 | 1 | 1.0232 | 116.3671 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6279 | 6.7795 | -1 | -1.0745 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6272 | 59.8213 | -6.36 | -6.3272 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.627 | 59.7313 | 6.36 | 6.3471 | 118.0511 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6276 | 6.7948 | 1 | 1.023 | 116.3677 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6289 | 6.7795 | -1 | -1.0744 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6282 | 59.8213 | -6.36 | -6.3266 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.628 | 59.7313 | 6.36 | 6.3469 | 118.0511 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6286 | 6.7948 | 1 | 1.0229 | 116.3677 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6299 | 6.7795 | -1 | -1.0742 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6292 | 59.8213 | -6.36 | -6.3261 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.629 | 59.7313 | 6.36 | 6.3466 | 118.0511 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6296 | 6.7948 | 1 | 1.0228 | 116.3677 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6309 | 6.7795 | -1 | -1.074 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6302 | 59.8213 | -6.36 | -6.3255 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.63 | 59.7177 | 6.36 | 6.3468 | 118.0542 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6306 | 6.7948 | 1 | 1.0227 | 116.3677 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6319 | 6.7795 | -1 | -1.0738 | 115.9597 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6312 | 59.8213 | -6.36 | -6.3249 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.631 | 59.7177 | 6.36 | 6.347 | 118.0542 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6316 | 6.7948 | 1 | 1.0226 | 116.3677 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6329 | 6.7755 | -1 | -1.0737 | 115.9705 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6322 | 59.8213 | -6.36 | -6.3243 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.632 | 59.7177 | 6.36 | 6.3471 | 118.0542 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6326 | 6.7948 | 1 | 1.0225 | 116.3677 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6339 | 6.7755 | -1 | -1.0736 | 115.9705 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6332 | 59.8213 | -6.36 | -6.3238 | 116.8648 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.633 | 59.7177 | 6.36 | 6.3473 | 118.0542 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6336 | 6.7948 | 1 | 1.0223 | 116.3677 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6349 | 6.7755 | -1 | -1.0734 | 115.9705 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6342 | 59.7957 | -6.36 | -6.3227 | 116.8704 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.634 | 59.7177 | 6.36 | 6.3475 | 118.0542 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6346 | 6.7948 | 1 | 1.0222 | 116.3677 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6359 | 6.7755 | -1 | -1.0733 | 115.9705 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6352 | 59.7957 | -6.36 | -6.3216 | 116.8704 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.635 | 59.7177 | 6.36 | 6.3476 | 118.0542 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6356 | 6.7923 | 1 | 1.0222 | 116.3644 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6369 | 6.7755 | -1 | -1.0732 | 115.9705 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6362 | 59.7957 | -6.36 | -6.3205 | 116.8704 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.636 | 59.7177 | 6.36 | 6.3478 | 118.0542 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6366 | 6.7923 | 1 | 1.0221 | 116.3644 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6379 | 6.7755 | -1 | -1.073 | 115.9705 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6372 | 59.7957 | -6.36 | -6.3195 | 116.8704 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.637 | 59.7177 | 6.36 | 6.348 | 118.0542 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6376 | 6.7923 | 1 | 1.0221 | 116.3644 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6389 | 6.7755 | -1 | -1.0729 | 115.9705 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6382 | 59.7957 | -6.36 | -6.3184 | 116.8704 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.638 | 59.7477 | 6.36 | 6.3478 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6386 | 6.7923 | 1 | 1.022 | 116.3644 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6399 | 6.7755 | -1 | -1.0728 | 115.9705 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6392 | 59.7957 | -6.36 | -6.3173 | 116.8704 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.639 | 59.7477 | 6.36 | 6.3476 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6396 | 6.7923 | 1 | 1.0219 | 116.3644 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6409 | 6.7744 | -1 | -1.0727 | 115.9642 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6402 | 59.7957 | -6.36 | -6.3163 | 116.8704 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.64 | 59.7477 | 6.36 | 6.3474 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6406 | 6.7923 | 1 | 1.0219 | 116.3644 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6419 | 6.7744 | -1 | -1.0726 | 115.9642 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6412 | 59.7957 | -6.36 | -6.3152 | 116.8704 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.641 | 59.7477 | 6.36 | 6.3472 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6416 | 6.7923 | 1 | 1.0218 | 116.3644 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6429 | 6.7744 | -1 | -1.0726 | 115.9642 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6422 | 59.7954 | -6.36 | -6.3148 | 116.86 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.642 | 59.7477 | 6.36 | 6.347 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6426 | 6.7923 | 1 | 1.0218 | 116.3644 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6439 | 6.7744 | -1 | -1.0725 | 115.9642 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6432 | 59.7954 | -6.36 | -6.3144 | 116.86 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.643 | 59.7477 | 6.36 | 6.3468 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6436 | 6.8004 | 1 | 1.0218 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6449 | 6.7744 | -1 | -1.0725 | 115.9642 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6442 | 59.7954 | -6.36 | -6.3141 | 116.86 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.644 | 59.7477 | 6.36 | 6.3466 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6446 | 6.8004 | 1 | 1.0218 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6459 | 6.7744 | -1 | -1.0724 | 115.9642 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6452 | 59.7954 | -6.36 | -6.3137 | 116.86 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.645 | 59.7477 | 6.36 | 6.3464 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6456 | 6.8004 | 1 | 1.0219 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6469 | 6.7744 | -1 | -1.0723 | 115.9642 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6462 | 59.7954 | -6.36 | -6.3133 | 116.86 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.646 | 59.7477 | 6.36 | 6.3462 | 118.0586 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6466 | 6.8004 | 1 | 1.0219 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6479 | 6.7744 | -1 | -1.0723 | 115.9642 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6472 | 59.7954 | -6.36 | -6.3129 | 116.86 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.647 | 59.7308 | 6.36 | 6.3461 | 118.0674 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6476 | 6.8004 | 1 | 1.0219 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6489 | 6.769 | -1 | -1.0723 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6482 | 59.7954 | -6.36 | -6.3125 | 116.86 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.648 | 59.7308 | 6.36 | 6.3461 | 118.0674 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6486 | 6.8004 | 1 | 1.022 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6499 | 6.769 | -1 | -1.0723 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6492 | 59.7954 | -6.36 | -6.3122 | 116.86 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.649 | 59.7308 | 6.36 | 6.346 | 118.0674 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6496 | 6.8004 | 1 | 1.022 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6509 | 6.769 | -1 | -1.0723 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6502 | 59.7782 | -6.36 | -6.3122 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.65 | 59.7308 | 6.36 | 6.3459 | 118.0674 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6506 | 6.8004 | 1 | 1.022 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6519 | 6.769 | -1 | -1.0723 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6512 | 59.7782 | -6.36 | -6.3122 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.651 | 59.7308 | 6.36 | 6.3458 | 118.0674 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6516 | 6.8004 | 1 | 1.0221 | 116.364 | 0.98946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6529 | 6.769 | -1 | -1.0723 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6522 | 59.7782 | -6.36 | -6.3123 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.652 | 59.7308 | 6.36 | 6.3457 | 118.0674 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6526 | 6.8052 | 1 | 1.0222 | 116.3594 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6539 | 6.769 | -1 | -1.0723 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6532 | 59.7782 | -6.36 | -6.3123 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.653 | 59.7308 | 6.36 | 6.3456 | 118.0674 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6536 | 6.8052 | 1 | 1.0222 | 116.3594 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6549 | 6.769 | -1 | -1.0723 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6542 | 59.7782 | -6.36 | -6.3124 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.654 | 59.7308 | 6.36 | 6.3455 | 118.0674 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6546 | 6.8052 | 1 | 1.0223 | 116.3594 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6559 | 6.769 | -1 | -1.0724 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6552 | 59.7782 | -6.36 | -6.3124 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.655 | 59.7068 | 6.36 | 6.3455 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6556 | 6.8052 | 1 | 1.0224 | 116.3594 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6569 | 6.769 | -1 | -1.0724 | 115.959 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6562 | 59.7782 | -6.36 | -6.3125 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.656 | 59.7068 | 6.36 | 6.3456 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6566 | 6.8052 | 1 | 1.0225 | 116.3594 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6579 | 6.7672 | -1 | -1.0724 | 115.9595 | 0.98323 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6572 | 59.7782 | -6.36 | -6.3125 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.657 | 59.7068 | 6.36 | 6.3457 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6576 | 6.8052 | 1 | 1.0226 | 116.3594 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6589 | 6.7672 | -1 | -1.0724 | 115.9595 | 0.98323 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6582 | 59.7782 | -6.36 | -6.3125 | 116.8638 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.658 | 59.7068 | 6.36 | 6.3457 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6586 | 6.8052 | 1 | 1.0227 | 116.3594 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6599 | 6.7672 | -1 | -1.0725 | 115.9595 | 0.98323 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6592 | 59.7932 | -6.36 | -6.3132 | 116.8482 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.659 | 59.7068 | 6.36 | 6.3458 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6596 | 6.8052 | 1 | 1.0227 | 116.3594 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6609 | 6.7672 | -1 | -1.0725 | 115.9595 | 0.98323 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6602 | 59.7932 | -6.36 | -6.3139 | 116.8482 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.66 | 59.7068 | 6.36 | 6.3458 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6606 | 6.8019 | 1 | 1.0229 | 116.362 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6619 | 6.7672 | -1 | -1.0725 | 115.9595 | 0.98323 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6612 | 59.7932 | -6.36 | -6.3146 | 116.8482 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.661 | 59.7068 | 6.36 | 6.3459 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6616 | 6.8019 | 1 | 1.023 | 116.362 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6629 | 6.7672 | -1 | -1.0726 | 115.9595 | 0.98323 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6622 | 59.7932 | -6.36 | -6.3153 | 116.8482 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.662 | 59.7068 | 6.36 | 6.346 | 118.0655 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6626 | 6.8019 | 1 | 1.0231 | 116.362 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6639 | 6.7672 | -1 | -1.0726 | 115.9595 | 0.98323 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6632 | 59.7932 | -6.36 | -6.316 | 116.8482 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.663 | 59.7443 | 6.36 | 6.3457 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6636 | 6.8019 | 1 | 1.0232 | 116.362 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6649 | 6.7672 | -1 | -1.0726 | 115.9595 | 0.98323 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6642 | 59.7932 | -6.36 | -6.3167 | 116.8482 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.664 | 59.7443 | 6.36 | 6.3454 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6646 | 6.8019 | 1 | 1.0233 | 116.362 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6659 | 6.7653 | -1 | -1.0726 | 115.9631 | 0.98344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6652 | 59.7932 | -6.36 | -6.3174 | 116.8482 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.665 | 59.7443 | 6.36 | 6.3451 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6656 | 6.8019 | 1 | 1.0235 | 116.362 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6669 | 6.7653 | -1 | -1.0726 | 115.9631 | 0.98344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6662 | 59.7932 | -6.36 | -6.3181 | 116.8482 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.666 | 59.7443 | 6.36 | 6.3448 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6666 | 6.8019 | 1 | 1.0236 | 116.362 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6679 | 6.7653 | -1 | -1.0726 | 115.9631 | 0.98344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6672 | 59.815 | -6.36 | -6.3189 | 116.8418 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.667 | 59.7443 | 6.36 | 6.3446 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6676 | 6.8019 | 1 | 1.0237 | 116.362 | 0.98976 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6689 | 6.7653 | -1 | -1.0726 | 115.9631 | 0.98344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6682 | 59.815 | -6.36 | -6.3198 | 116.8418 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.668 | 59.7443 | 6.36 | 6.3443 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6686 | 6.8037 | 1 | 1.0238 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6699 | 6.7653 | -1 | -1.0725 | 115.9631 | 0.98344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6692 | 59.815 | -6.36 | -6.3206 | 116.8418 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.669 | 59.7443 | 6.36 | 6.344 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6696 | 6.8037 | 1 | 1.0238 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6709 | 6.7653 | -1 | -1.0725 | 115.9631 | 0.98344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6702 | 59.815 | -6.36 | -6.3214 | 116.8418 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.67 | 59.7443 | 6.36 | 6.3437 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6706 | 6.8037 | 1 | 1.0239 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6719 | 6.7653 | -1 | -1.0725 | 115.9631 | 0.98344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6712 | 59.815 | -6.36 | -6.3222 | 116.8418 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.671 | 59.7443 | 6.36 | 6.3434 | 118.0703 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6716 | 6.8037 | 1 | 1.0239 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6729 | 6.7653 | -1 | -1.0725 | 115.9631 | 0.98344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6722 | 59.815 | -6.36 | -6.323 | 116.8418 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.672 | 59.7481 | 6.36 | 6.3432 | 118.0735 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6726 | 6.8037 | 1 | 1.024 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6739 | 6.7643 | -1 | -1.0725 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6732 | 59.815 | -6.36 | -6.3238 | 116.8418 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.673 | 59.7481 | 6.36 | 6.3429 | 118.0735 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6736 | 6.8037 | 1 | 1.024 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6749 | 6.7643 | -1 | -1.0726 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6742 | 59.815 | -6.36 | -6.3246 | 116.8418 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.674 | 59.7481 | 6.36 | 6.3426 | 118.0735 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6746 | 6.8037 | 1 | 1.0241 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6759 | 6.7643 | -1 | -1.0726 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6752 | 59.8381 | -6.36 | -6.3244 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.675 | 59.7481 | 6.36 | 6.3423 | 118.0735 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6756 | 6.8037 | 1 | 1.0242 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6769 | 6.7643 | -1 | -1.0726 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6762 | 59.8381 | -6.36 | -6.3242 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.676 | 59.7481 | 6.36 | 6.342 | 118.0735 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6766 | 6.8037 | 1 | 1.0242 | 116.3693 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6779 | 6.7643 | -1 | -1.0727 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6772 | 59.8381 | -6.36 | -6.324 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.677 | 59.7481 | 6.36 | 6.3418 | 118.0735 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6776 | 6.8004 | 1 | 1.0242 | 116.3733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6789 | 6.7643 | -1 | -1.0727 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6782 | 59.8381 | -6.36 | -6.3238 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.678 | 59.7481 | 6.36 | 6.3415 | 118.0735 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6786 | 6.8004 | 1 | 1.0241 | 116.3733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6799 | 6.7643 | -1 | -1.0728 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6792 | 59.8381 | -6.36 | -6.3236 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.679 | 59.7481 | 6.36 | 6.3412 | 118.0735 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6796 | 6.8004 | 1 | 1.0241 | 116.3733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6809 | 6.7643 | -1 | -1.0728 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6802 | 59.8381 | -6.36 | -6.3234 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.68 | 59.7199 | 6.36 | 6.3413 | 118.0683 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6806 | 6.8004 | 1 | 1.024 | 116.3733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6819 | 6.7643 | -1 | -1.0728 | 115.9562 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6812 | 59.8381 | -6.36 | -6.3232 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.681 | 59.7199 | 6.36 | 6.3415 | 118.0683 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6816 | 6.8004 | 1 | 1.0239 | 116.3733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6829 | 6.765 | -1 | -1.0729 | 115.9544 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6822 | 59.8381 | -6.36 | -6.323 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.682 | 59.7199 | 6.36 | 6.3416 | 118.0683 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6826 | 6.8004 | 1 | 1.0239 | 116.3733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6839 | 6.765 | -1 | -1.073 | 115.9544 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6832 | 59.8381 | -6.36 | -6.3228 | 116.8608 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.683 | 59.7199 | 6.36 | 6.3418 | 118.0683 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6836 | 6.8004 | 1 | 1.0238 | 116.3733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6849 | 6.765 | -1 | -1.073 | 115.9544 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6842 | 59.8602 | -6.36 | -6.3228 | 116.8601 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.684 | 59.7199 | 6.36 | 6.3419 | 118.0683 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6846 | 6.8004 | 1 | 1.0238 | 116.3733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6859 | 6.765 | -1 | -1.0731 | 115.9544 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6852 | 59.8602 | -6.36 | -6.3228 | 116.8601 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.685 | 59.7199 | 6.36 | 6.342 | 118.0683 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6856 | 6.7952 | 1 | 1.0237 | 116.3716 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6869 | 6.765 | -1 | -1.0731 | 115.9544 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6862 | 59.8602 | -6.36 | -6.3228 | 116.8601 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.686 | 59.7199 | 6.36 | 6.3422 | 118.0683 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6866 | 6.7952 | 1 | 1.0237 | 116.3716 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6879 | 6.765 | -1 | -1.0732 | 115.9544 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6872 | 59.8602 | -6.36 | -6.3228 | 116.8601 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.687 | 59.7199 | 6.36 | 6.3423 | 118.0683 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6876 | 6.7952 | 1 | 1.0236 | 116.3716 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6889 | 6.765 | -1 | -1.0732 | 115.9544 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6882 | 59.8602 | -6.36 | -6.3227 | 116.8601 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.688 | 59.6972 | 6.36 | 6.3426 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6886 | 6.7952 | 1 | 1.0235 | 116.3716 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6899 | 6.765 | -1 | -1.0733 | 115.9544 | 0.98302 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6892 | 59.8602 | -6.36 | -6.3227 | 116.8601 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.689 | 59.6972 | 6.36 | 6.3429 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6896 | 6.7952 | 1 | 1.0235 | 116.3716 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6909 | 6.7625 | -1 | -1.0734 | 115.9583 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6902 | 59.8602 | -6.36 | -6.3227 | 116.8601 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.69 | 59.6972 | 6.36 | 6.3432 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6906 | 6.7952 | 1 | 1.0234 | 116.3716 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6919 | 6.7625 | -1 | -1.0734 | 115.9583 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6912 | 59.8602 | -6.36 | -6.3227 | 116.8601 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.691 | 59.6972 | 6.36 | 6.3435 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6916 | 6.7952 | 1 | 1.0233 | 116.3716 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6929 | 6.7625 | -1 | -1.0734 | 115.9583 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6922 | 59.8299 | -6.36 | -6.3221 | 116.8801 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.692 | 59.6972 | 6.36 | 6.3438 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6926 | 6.7952 | 1 | 1.0233 | 116.3716 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6939 | 6.7625 | -1 | -1.0735 | 115.9583 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6932 | 59.8299 | -6.36 | -6.3215 | 116.8801 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.693 | 59.6972 | 6.36 | 6.3441 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6936 | 6.8041 | 1 | 1.0232 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6949 | 6.7625 | -1 | -1.0735 | 115.9583 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6942 | 59.8299 | -6.36 | -6.321 | 116.8801 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.694 | 59.6972 | 6.36 | 6.3444 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6946 | 6.8041 | 1 | 1.0232 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6959 | 6.7625 | -1 | -1.0736 | 115.9583 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6952 | 59.8299 | -6.36 | -6.3204 | 116.8801 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.695 | 59.6972 | 6.36 | 6.3447 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6956 | 6.8041 | 1 | 1.0232 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6969 | 6.7625 | -1 | -1.0736 | 115.9583 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6962 | 59.8299 | -6.36 | -6.3198 | 116.8801 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.696 | 59.6972 | 6.36 | 6.345 | 118.0512 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6966 | 6.8041 | 1 | 1.0231 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6979 | 6.7625 | -1 | -1.0737 | 115.9583 | 0.98301 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6972 | 59.8299 | -6.36 | -6.3192 | 116.8801 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.697 | 59.7116 | 6.36 | 6.3448 | 118.0585 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6976 | 6.8041 | 1 | 1.0231 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6989 | 6.7649 | -1 | -1.0737 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6982 | 59.8299 | -6.36 | -6.3187 | 116.8801 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.698 | 59.7116 | 6.36 | 6.3447 | 118.0585 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6986 | 6.8041 | 1 | 1.023 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.6999 | 6.7649 | -1 | -1.0738 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.6992 | 59.8299 | -6.36 | -6.3181 | 116.8801 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.699 | 59.7116 | 6.36 | 6.3445 | 118.0585 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.6996 | 6.8041 | 1 | 1.023 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7009 | 6.7649 | -1 | -1.0739 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7002 | 59.7915 | -6.36 | -6.3169 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.7 | 59.7116 | 6.36 | 6.3443 | 118.0585 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7006 | 6.8041 | 1 | 1.023 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7019 | 6.7649 | -1 | -1.0739 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7012 | 59.7915 | -6.36 | -6.3157 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.701 | 59.7116 | 6.36 | 6.3442 | 118.0585 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7016 | 6.8041 | 1 | 1.0229 | 116.3845 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7029 | 6.7649 | -1 | -1.074 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7022 | 59.7915 | -6.36 | -6.3145 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.702 | 59.7116 | 6.36 | 6.344 | 118.0585 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7026 | 6.8094 | 1 | 1.023 | 116.3953 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7039 | 6.7649 | -1 | -1.0741 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7032 | 59.7915 | -6.36 | -6.3133 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.703 | 59.7116 | 6.36 | 6.3438 | 118.0585 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7036 | 6.8094 | 1 | 1.023 | 116.3953 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7049 | 6.7649 | -1 | -1.0741 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7042 | 59.7915 | -6.36 | -6.3121 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.704 | 59.7116 | 6.36 | 6.3437 | 118.0585 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7046 | 6.8094 | 1 | 1.023 | 116.3953 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7059 | 6.7649 | -1 | -1.0742 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7052 | 59.7915 | -6.36 | -6.3109 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.705 | 59.7226 | 6.36 | 6.3436 | 118.0791 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7056 | 6.8094 | 1 | 1.0231 | 116.3953 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7069 | 6.7649 | -1 | -1.0743 | 115.9443 | 0.98331 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7062 | 59.7915 | -6.36 | -6.3096 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.706 | 59.7226 | 6.36 | 6.3436 | 118.0791 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7066 | 6.8094 | 1 | 1.0231 | 116.3953 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7079 | 6.7718 | -1 | -1.0742 | 115.9395 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7072 | 59.7915 | -6.36 | -6.3084 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.707 | 59.7226 | 6.36 | 6.3436 | 118.0791 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7076 | 6.8094 | 1 | 1.0231 | 116.3953 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7089 | 6.7718 | -1 | -1.0742 | 115.9395 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7082 | 59.7915 | -6.36 | -6.3072 | 116.8944 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.708 | 59.7226 | 6.36 | 6.3435 | 118.0791 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7086 | 6.8094 | 1 | 1.0232 | 116.3953 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7099 | 6.7718 | -1 | -1.0742 | 115.9395 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7092 | 59.7749 | -6.36 | -6.307 | 116.8842 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.709 | 59.7226 | 6.36 | 6.3435 | 118.0791 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7096 | 6.8094 | 1 | 1.0232 | 116.3953 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7109 | 6.7718 | -1 | -1.0741 | 115.9395 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7102 | 59.7749 | -6.36 | -6.3068 | 116.8842 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.71 | 59.7226 | 6.36 | 6.3435 | 118.0791 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7106 | 6.7991 | 1 | 1.0234 | 116.3859 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7119 | 6.7718 | -1 | -1.0741 | 115.9395 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7112 | 59.7749 | -6.36 | -6.3065 | 116.8842 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.711 | 59.7226 | 6.36 | 6.3434 | 118.0791 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7116 | 6.7991 | 1 | 1.0235 | 116.3859 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7129 | 6.7718 | -1 | -1.074 | 115.9395 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7122 | 59.7749 | -6.36 | -6.3063 | 116.8842 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.712 | 59.7226 | 6.36 | 6.3434 | 118.0791 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7126 | 6.7991 | 1 | 1.0236 | 116.3859 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7139 | 6.7718 | -1 | -1.074 | 115.9395 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7132 | 59.7749 | -6.36 | -6.306 | 116.8842 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.713 | 59.7184 | 6.36 | 6.3436 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7136 | 6.7991 | 1 | 1.0238 | 116.3859 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7149 | 6.7718 | -1 | -1.074 | 115.9395 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7142 | 59.7749 | -6.36 | -6.3058 | 116.8842 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.714 | 59.7184 | 6.36 | 6.3439 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7146 | 6.7991 | 1 | 1.0239 | 116.3859 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7159 | 6.7762 | -1 | -1.0738 | 115.9501 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7152 | 59.7749 | -6.36 | -6.3055 | 116.8842 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.715 | 59.7184 | 6.36 | 6.3441 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7156 | 6.7991 | 1 | 1.0241 | 116.3859 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7169 | 6.7762 | -1 | -1.0737 | 115.9501 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7162 | 59.7749 | -6.36 | -6.3053 | 116.8842 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.716 | 59.7184 | 6.36 | 6.3444 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7166 | 6.7991 | 1 | 1.0242 | 116.3859 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7179 | 6.7762 | -1 | -1.0735 | 115.9501 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7172 | 59.7656 | -6.36 | -6.3056 | 116.8762 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.717 | 59.7184 | 6.36 | 6.3446 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7176 | 6.7991 | 1 | 1.0244 | 116.3859 | 0.9895 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7189 | 6.7762 | -1 | -1.0734 | 115.9501 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7182 | 59.7656 | -6.36 | -6.306 | 116.8762 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.718 | 59.7184 | 6.36 | 6.3449 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7186 | 6.7994 | 1 | 1.0245 | 116.3741 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7199 | 6.7762 | -1 | -1.0733 | 115.9501 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7192 | 59.7656 | -6.36 | -6.3063 | 116.8762 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.719 | 59.7184 | 6.36 | 6.3451 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7196 | 6.7994 | 1 | 1.0246 | 116.3741 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7209 | 6.7762 | -1 | -1.0731 | 115.9501 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7202 | 59.7656 | -6.36 | -6.3066 | 116.8762 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.72 | 59.7184 | 6.36 | 6.3453 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7206 | 6.7994 | 1 | 1.0247 | 116.3741 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7219 | 6.7762 | -1 | -1.073 | 115.9501 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7212 | 59.7656 | -6.36 | -6.307 | 116.8762 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.721 | 59.7184 | 6.36 | 6.3456 | 118.073 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7216 | 6.7994 | 1 | 1.0248 | 116.3741 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7229 | 6.7762 | -1 | -1.0728 | 115.9501 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7222 | 59.7656 | -6.36 | -6.3073 | 116.8762 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.722 | 59.7282 | 6.36 | 6.346 | 118.0644 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7226 | 6.7994 | 1 | 1.0249 | 116.3741 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7239 | 6.7693 | -1 | -1.0727 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7232 | 59.7656 | -6.36 | -6.3076 | 116.8762 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.723 | 59.7282 | 6.36 | 6.3465 | 118.0644 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7236 | 6.7994 | 1 | 1.025 | 116.3741 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7249 | 6.7693 | -1 | -1.0726 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7242 | 59.7656 | -6.36 | -6.308 | 116.8762 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.724 | 59.7282 | 6.36 | 6.3469 | 118.0644 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7246 | 6.7994 | 1 | 1.0251 | 116.3741 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7259 | 6.7693 | -1 | -1.0725 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7252 | 59.7851 | -6.36 | -6.3088 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.725 | 59.7282 | 6.36 | 6.3473 | 118.0644 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7256 | 6.7994 | 1 | 1.0253 | 116.3741 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7269 | 6.7693 | -1 | -1.0724 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7262 | 59.7851 | -6.36 | -6.3096 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.726 | 59.7282 | 6.36 | 6.3478 | 118.0644 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7266 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7279 | 6.7693 | -1 | -1.0723 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7272 | 59.7851 | -6.36 | -6.3105 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.727 | 59.7282 | 6.36 | 6.3482 | 118.0644 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7276 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7289 | 6.7693 | -1 | -1.0722 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7282 | 59.7851 | -6.36 | -6.3113 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.728 | 59.7282 | 6.36 | 6.3486 | 118.0644 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7286 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7299 | 6.7693 | -1 | -1.0721 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7292 | 59.7851 | -6.36 | -6.3121 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.729 | 59.7282 | 6.36 | 6.3491 | 118.0644 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7296 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7309 | 6.7693 | -1 | -1.072 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7302 | 59.7851 | -6.36 | -6.313 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.73 | 59.7282 | 6.36 | 6.3494 | 118.0709 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7306 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7319 | 6.7693 | -1 | -1.0719 | 115.959 | 0.98334 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7312 | 59.7851 | -6.36 | -6.3138 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.731 | 59.7282 | 6.36 | 6.3498 | 118.0709 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7316 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7329 | 6.7713 | -1 | -1.0718 | 115.9588 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7322 | 59.7851 | -6.36 | -6.3146 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.732 | 59.7282 | 6.36 | 6.3502 | 118.0709 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7326 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7339 | 6.7713 | -1 | -1.0717 | 115.9588 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7332 | 59.7851 | -6.36 | -6.3154 | 116.8685 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.733 | 59.7282 | 6.36 | 6.3506 | 118.0709 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7336 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7349 | 6.7713 | -1 | -1.0717 | 115.9588 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7342 | 59.819 | -6.36 | -6.3165 | 116.87 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.734 | 59.7282 | 6.36 | 6.351 | 118.0709 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7346 | 6.8024 | 1 | 1.0253 | 116.3811 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7359 | 6.7713 | -1 | -1.0716 | 115.9588 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7352 | 59.819 | -6.36 | -6.3175 | 116.87 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.735 | 59.7282 | 6.36 | 6.3514 | 118.0709 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7356 | 6.797 | 1 | 1.0252 | 116.3785 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7369 | 6.7713 | -1 | -1.0716 | 115.9588 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7362 | 59.819 | -6.36 | -6.3185 | 116.87 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.736 | 59.7282 | 6.36 | 6.3518 | 118.0709 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7366 | 6.797 | 1 | 1.0251 | 116.3785 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7379 | 6.7713 | -1 | -1.0715 | 115.9588 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7372 | 59.819 | -6.36 | -6.3195 | 116.87 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.737 | 59.7282 | 6.36 | 6.3521 | 118.0709 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7376 | 6.797 | 1 | 1.025 | 116.3785 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7389 | 6.7713 | -1 | -1.0714 | 115.9588 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7382 | 59.819 | -6.36 | -6.3205 | 116.87 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.738 | 59.7188 | 6.36 | 6.3523 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7386 | 6.797 | 1 | 1.0249 | 116.3785 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7399 | 6.7713 | -1 | -1.0714 | 115.9588 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7392 | 59.819 | -6.36 | -6.3215 | 116.87 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.739 | 59.7188 | 6.36 | 6.3524 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7396 | 6.797 | 1 | 1.0248 | 116.3785 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7409 | 6.7771 | -1 | -1.0712 | 115.945 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7402 | 59.819 | -6.36 | -6.3225 | 116.87 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.74 | 59.7188 | 6.36 | 6.3526 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7406 | 6.797 | 1 | 1.0247 | 116.3785 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7419 | 6.7771 | -1 | -1.0711 | 115.945 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7412 | 59.819 | -6.36 | -6.3235 | 116.87 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.741 | 59.7188 | 6.36 | 6.3527 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7416 | 6.797 | 1 | 1.0246 | 116.3785 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7429 | 6.7771 | -1 | -1.071 | 115.945 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7422 | 59.8128 | -6.36 | -6.3235 | 116.8783 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.742 | 59.7188 | 6.36 | 6.3529 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7426 | 6.797 | 1 | 1.0245 | 116.3785 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7439 | 6.7771 | -1 | -1.0709 | 115.945 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7432 | 59.8128 | -6.36 | -6.3235 | 116.8783 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.743 | 59.7188 | 6.36 | 6.353 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7436 | 6.8021 | 1 | 1.0244 | 116.3798 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7449 | 6.7771 | -1 | -1.0707 | 115.945 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7442 | 59.8128 | -6.36 | -6.3235 | 116.8783 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.744 | 59.7188 | 6.36 | 6.3532 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7446 | 6.8021 | 1 | 1.0243 | 116.3798 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7459 | 6.7771 | -1 | -1.0706 | 115.945 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7452 | 59.8128 | -6.36 | -6.3234 | 116.8783 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.745 | 59.7188 | 6.36 | 6.3533 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7456 | 6.8021 | 1 | 1.0242 | 116.3798 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7469 | 6.7771 | -1 | -1.0705 | 115.945 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7462 | 59.8128 | -6.36 | -6.3234 | 116.8783 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.746 | 59.7188 | 6.36 | 6.3535 | 118.0659 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7466 | 6.8021 | 1 | 1.0241 | 116.3798 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7479 | 6.7771 | -1 | -1.0703 | 115.945 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7472 | 59.8128 | -6.36 | -6.3234 | 116.8783 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.747 | 59.7397 | 6.36 | 6.3534 | 118.0684 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7476 | 6.8021 | 1 | 1.024 | 116.3798 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7489 | 6.7684 | -1 | -1.0703 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7482 | 59.8128 | -6.36 | -6.3234 | 116.8783 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.748 | 59.7397 | 6.36 | 6.3534 | 118.0684 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7486 | 6.8021 | 1 | 1.0239 | 116.3798 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7499 | 6.7684 | -1 | -1.0702 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7492 | 59.8128 | -6.36 | -6.3234 | 116.8783 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.749 | 59.7397 | 6.36 | 6.3534 | 118.0684 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7496 | 6.8021 | 1 | 1.0238 | 116.3798 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7509 | 6.7684 | -1 | -1.0701 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7502 | 59.8291 | -6.36 | -6.3233 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.75 | 59.7397 | 6.36 | 6.3533 | 118.0684 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7506 | 6.8021 | 1 | 1.0237 | 116.3798 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7519 | 6.7684 | -1 | -1.07 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7512 | 59.8291 | -6.36 | -6.3232 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.751 | 59.7397 | 6.36 | 6.3533 | 118.0684 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7516 | 6.8067 | 1 | 1.0237 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7529 | 6.7684 | -1 | -1.0699 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7522 | 59.8291 | -6.36 | -6.3231 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.752 | 59.7397 | 6.36 | 6.3533 | 118.0684 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7526 | 6.8067 | 1 | 1.0236 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7539 | 6.7684 | -1 | -1.0699 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7532 | 59.8291 | -6.36 | -6.3231 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.753 | 59.7397 | 6.36 | 6.3532 | 118.0684 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7536 | 6.8067 | 1 | 1.0236 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7549 | 6.7684 | -1 | -1.0698 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7542 | 59.8291 | -6.36 | -6.323 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.754 | 59.7397 | 6.36 | 6.3532 | 118.0684 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7546 | 6.8067 | 1 | 1.0235 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7559 | 6.7684 | -1 | -1.0697 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7552 | 59.8291 | -6.36 | -6.3229 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.755 | 59.7204 | 6.36 | 6.3535 | 118.0618 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7556 | 6.8067 | 1 | 1.0235 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7569 | 6.7684 | -1 | -1.0696 | 115.9334 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7562 | 59.8291 | -6.36 | -6.3228 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.756 | 59.7204 | 6.36 | 6.3538 | 118.0618 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7566 | 6.8067 | 1 | 1.0234 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7579 | 6.7719 | -1 | -1.0697 | 115.9359 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7572 | 59.8291 | -6.36 | -6.3227 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.757 | 59.7204 | 6.36 | 6.3541 | 118.0618 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7576 | 6.8067 | 1 | 1.0234 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7589 | 6.7719 | -1 | -1.0697 | 115.9359 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7582 | 59.8291 | -6.36 | -6.3227 | 116.8697 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.758 | 59.7204 | 6.36 | 6.3545 | 118.0618 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7586 | 6.8067 | 1 | 1.0233 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7599 | 6.7719 | -1 | -1.0697 | 115.9359 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7592 | 59.8313 | -6.36 | -6.322 | 116.8872 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.759 | 59.7204 | 6.36 | 6.3548 | 118.0618 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7596 | 6.8067 | 1 | 1.0233 | 116.3941 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7609 | 6.7719 | -1 | -1.0697 | 115.9359 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7602 | 59.8313 | -6.36 | -6.3214 | 116.8872 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.76 | 59.7204 | 6.36 | 6.3551 | 118.0618 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7606 | 6.8026 | 1 | 1.0233 | 116.3892 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7619 | 6.7719 | -1 | -1.0697 | 115.9359 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7612 | 59.8313 | -6.36 | -6.3208 | 116.8872 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.761 | 59.7204 | 6.36 | 6.3554 | 118.0618 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7616 | 6.8026 | 1 | 1.0234 | 116.3892 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7629 | 6.7719 | -1 | -1.0698 | 115.9359 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7622 | 59.8313 | -6.36 | -6.3202 | 116.8872 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.762 | 59.7204 | 6.36 | 6.3557 | 118.0618 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7626 | 6.8026 | 1 | 1.0234 | 116.3892 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7639 | 6.7719 | -1 | -1.0698 | 115.9359 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7632 | 59.8313 | -6.36 | -6.3196 | 116.8872 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.763 | 59.6623 | 6.36 | 6.3565 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7636 | 6.8026 | 1 | 1.0234 | 116.3892 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7649 | 6.7719 | -1 | -1.0698 | 115.9359 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7642 | 59.8313 | -6.36 | -6.3189 | 116.8872 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.764 | 59.6623 | 6.36 | 6.3574 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7646 | 6.8026 | 1 | 1.0235 | 116.3892 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7659 | 6.7596 | -1 | -1.0698 | 115.9352 | 0.9835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7652 | 59.8313 | -6.36 | -6.3183 | 116.8872 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.765 | 59.6623 | 6.36 | 6.3582 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7656 | 6.8026 | 1 | 1.0235 | 116.3892 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7669 | 6.7596 | -1 | -1.0698 | 115.9352 | 0.9835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7662 | 59.8313 | -6.36 | -6.3177 | 116.8872 | 0.99441 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.766 | 59.6623 | 6.36 | 6.359 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7666 | 6.8026 | 1 | 1.0236 | 116.3892 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7679 | 6.7596 | -1 | -1.0697 | 115.9352 | 0.9835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7672 | 59.7914 | -6.36 | -6.3168 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.767 | 59.6623 | 6.36 | 6.3598 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7676 | 6.8026 | 1 | 1.0236 | 116.3892 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7689 | 6.7596 | -1 | -1.0697 | 115.9352 | 0.9835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7682 | 59.7914 | -6.36 | -6.3159 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.768 | 59.6623 | 6.36 | 6.3607 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7686 | 6.7932 | 1 | 1.0237 | 116.3792 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7699 | 6.7596 | -1 | -1.0697 | 115.9352 | 0.9835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7692 | 59.7914 | -6.36 | -6.315 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.769 | 59.6623 | 6.36 | 6.3615 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7696 | 6.7932 | 1 | 1.0238 | 116.3792 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7709 | 6.7596 | -1 | -1.0697 | 115.9352 | 0.9835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7702 | 59.7914 | -6.36 | -6.3141 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.77 | 59.6623 | 6.36 | 6.3623 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7706 | 6.7932 | 1 | 1.0239 | 116.3792 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7719 | 6.7596 | -1 | -1.0697 | 115.9352 | 0.9835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7712 | 59.7914 | -6.36 | -6.3132 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.771 | 59.6623 | 6.36 | 6.3631 | 118.0457 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7716 | 6.7932 | 1 | 1.024 | 116.3792 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7729 | 6.7596 | -1 | -1.0696 | 115.9352 | 0.9835 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7722 | 59.7914 | -6.36 | -6.3122 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.772 | 59.7058 | 6.36 | 6.3633 | 118.06 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7726 | 6.7932 | 1 | 1.0241 | 116.3792 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7739 | 6.753 | -1 | -1.0697 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7732 | 59.7914 | -6.36 | -6.3113 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.773 | 59.7058 | 6.36 | 6.3635 | 118.06 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7736 | 6.7932 | 1 | 1.0243 | 116.3792 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7749 | 6.753 | -1 | -1.0698 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7742 | 59.7914 | -6.36 | -6.3104 | 116.9014 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.774 | 59.7058 | 6.36 | 6.3636 | 118.06 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7746 | 6.7932 | 1 | 1.0244 | 116.3792 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7759 | 6.753 | -1 | -1.0698 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7752 | 59.7852 | -6.36 | -6.311 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.775 | 59.7058 | 6.36 | 6.3638 | 118.06 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7756 | 6.7932 | 1 | 1.0245 | 116.3792 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7769 | 6.753 | -1 | -1.0699 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7762 | 59.7852 | -6.36 | -6.3116 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.776 | 59.7058 | 6.36 | 6.3639 | 118.06 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7766 | 6.7917 | 1 | 1.0245 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7779 | 6.753 | -1 | -1.07 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7772 | 59.7852 | -6.36 | -6.3122 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.777 | 59.7058 | 6.36 | 6.3641 | 118.06 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7776 | 6.7917 | 1 | 1.0245 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7789 | 6.753 | -1 | -1.07 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7782 | 59.7852 | -6.36 | -6.3128 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.778 | 59.7058 | 6.36 | 6.3643 | 118.06 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7786 | 6.7917 | 1 | 1.0246 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7799 | 6.753 | -1 | -1.0701 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7792 | 59.7852 | -6.36 | -6.3134 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.779 | 59.7058 | 6.36 | 6.3644 | 118.06 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7796 | 6.7917 | 1 | 1.0246 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7809 | 6.753 | -1 | -1.0702 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7802 | 59.7852 | -6.36 | -6.314 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.78 | 59.7509 | 6.36 | 6.3643 | 118.0452 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7806 | 6.7917 | 1 | 1.0247 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7819 | 6.753 | -1 | -1.0702 | 115.9341 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7812 | 59.7852 | -6.36 | -6.3146 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.781 | 59.7509 | 6.36 | 6.3642 | 118.0452 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7816 | 6.7917 | 1 | 1.0247 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7829 | 6.7569 | -1 | -1.0704 | 115.9353 | 0.98285 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7822 | 59.7852 | -6.36 | -6.3151 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.782 | 59.7509 | 6.36 | 6.364 | 118.0452 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7826 | 6.7917 | 1 | 1.0248 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7839 | 6.7569 | -1 | -1.0706 | 115.9353 | 0.98285 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7832 | 59.7852 | -6.36 | -6.3157 | 116.8812 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.783 | 59.7509 | 6.36 | 6.3639 | 118.0452 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7836 | 6.7917 | 1 | 1.0248 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7849 | 6.7569 | -1 | -1.0708 | 115.9353 | 0.98285 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7842 | 59.7952 | -6.36 | -6.3167 | 116.8792 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.784 | 59.7509 | 6.36 | 6.3637 | 118.0452 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7846 | 6.7917 | 1 | 1.0249 | 116.3781 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7859 | 6.7569 | -1 | -1.071 | 115.9353 | 0.98285 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7852 | 59.7952 | -6.36 | -6.3176 | 116.8792 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.785 | 59.7509 | 6.36 | 6.3636 | 118.0452 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7856 | 6.8011 | 1 | 1.0248 | 116.374 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7869 | 6.7569 | -1 | -1.0712 | 115.9353 | 0.98285 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7862 | 59.7952 | -6.36 | -6.3185 | 116.8792 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.786 | 59.7509 | 6.36 | 6.3634 | 118.0452 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7866 | 6.8011 | 1 | 1.0248 | 116.374 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7879 | 6.7569 | -1 | -1.0713 | 115.9353 | 0.98285 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7872 | 59.7952 | -6.36 | -6.3195 | 116.8792 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.787 | 59.7509 | 6.36 | 6.3633 | 118.0452 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7876 | 6.8011 | 1 | 1.0247 | 116.374 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7889 | 6.7569 | -1 | -1.0715 | 115.9353 | 0.98285 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7882 | 59.7952 | -6.36 | -6.3204 | 116.8792 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.788 | 59.7151 | 6.36 | 6.3637 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7886 | 6.8011 | 1 | 1.0246 | 116.374 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7899 | 6.7569 | -1 | -1.0717 | 115.9353 | 0.98285 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7892 | 59.7952 | -6.36 | -6.3213 | 116.8792 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.789 | 59.7151 | 6.36 | 6.364 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7896 | 6.8011 | 1 | 1.0246 | 116.374 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7909 | 6.7499 | -1 | -1.0719 | 115.9309 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7902 | 59.7952 | -6.36 | -6.3222 | 116.8792 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.79 | 59.7151 | 6.36 | 6.3644 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7906 | 6.8011 | 1 | 1.0245 | 116.374 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7919 | 6.7499 | -1 | -1.072 | 115.9309 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7912 | 59.7952 | -6.36 | -6.3232 | 116.8792 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.791 | 59.7151 | 6.36 | 6.3648 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7916 | 6.8011 | 1 | 1.0245 | 116.374 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7929 | 6.7499 | -1 | -1.0722 | 115.9309 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7922 | 59.8232 | -6.36 | -6.3236 | 116.8757 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.792 | 59.7151 | 6.36 | 6.3651 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7926 | 6.8011 | 1 | 1.0244 | 116.374 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7939 | 6.7499 | -1 | -1.0723 | 115.9309 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7932 | 59.8232 | -6.36 | -6.324 | 116.8757 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.793 | 59.7151 | 6.36 | 6.3655 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7936 | 6.7992 | 1 | 1.0242 | 116.366 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7949 | 6.7499 | -1 | -1.0725 | 115.9309 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7942 | 59.8232 | -6.36 | -6.3244 | 116.8757 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.794 | 59.7151 | 6.36 | 6.3659 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7946 | 6.7992 | 1 | 1.024 | 116.366 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7959 | 6.7499 | -1 | -1.0726 | 115.9309 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7952 | 59.8232 | -6.36 | -6.3248 | 116.8757 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.795 | 59.7151 | 6.36 | 6.3662 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7956 | 6.7992 | 1 | 1.0238 | 116.366 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7969 | 6.7499 | -1 | -1.0728 | 115.9309 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7962 | 59.8232 | -6.36 | -6.3252 | 116.8757 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.796 | 59.7151 | 6.36 | 6.3666 | 118.0319 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7966 | 6.7992 | 1 | 1.0236 | 116.366 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7979 | 6.7499 | -1 | -1.0729 | 115.9309 | 0.98276 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7972 | 59.8232 | -6.36 | -6.3256 | 116.8757 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.797 | 59.716 | 6.36 | 6.3666 | 118.0686 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7976 | 6.7992 | 1 | 1.0234 | 116.366 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7989 | 6.7559 | -1 | -1.0729 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7982 | 59.8232 | -6.36 | -6.326 | 116.8757 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.798 | 59.716 | 6.36 | 6.3666 | 118.0686 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7986 | 6.7992 | 1 | 1.0233 | 116.366 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.7999 | 6.7559 | -1 | -1.0729 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.7992 | 59.8232 | -6.36 | -6.3264 | 116.8757 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.799 | 59.716 | 6.36 | 6.3667 | 118.0686 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.7996 | 6.7992 | 1 | 1.0231 | 116.366 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8009 | 6.7559 | -1 | -1.0729 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8002 | 59.8356 | -6.36 | -6.3272 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.8 | 59.716 | 6.36 | 6.3667 | 118.0686 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8006 | 6.7992 | 1 | 1.0229 | 116.366 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8019 | 6.7559 | -1 | -1.0728 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8012 | 59.8356 | -6.36 | -6.3281 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.801 | 59.716 | 6.36 | 6.3667 | 118.0686 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8016 | 6.8008 | 1 | 1.0227 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8029 | 6.7559 | -1 | -1.0728 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8022 | 59.8356 | -6.36 | -6.3289 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.802 | 59.716 | 6.36 | 6.3667 | 118.0686 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8026 | 6.8008 | 1 | 1.0226 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8039 | 6.7559 | -1 | -1.0728 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8032 | 59.8356 | -6.36 | -6.3298 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.803 | 59.716 | 6.36 | 6.3667 | 118.0686 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8036 | 6.8008 | 1 | 1.0225 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8049 | 6.7559 | -1 | -1.0728 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8042 | 59.8356 | -6.36 | -6.3306 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.804 | 59.716 | 6.36 | 6.3667 | 118.0686 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8046 | 6.8008 | 1 | 1.0223 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8059 | 6.7559 | -1 | -1.0727 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8052 | 59.8356 | -6.36 | -6.3314 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.805 | 59.7565 | 6.36 | 6.3667 | 118.0904 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8056 | 6.8008 | 1 | 1.0222 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8069 | 6.7559 | -1 | -1.0727 | 115.9356 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8062 | 59.8356 | -6.36 | -6.3323 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.806 | 59.7565 | 6.36 | 6.3667 | 118.0904 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8066 | 6.8008 | 1 | 1.0221 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8079 | 6.7599 | -1 | -1.0727 | 115.9262 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8072 | 59.8356 | -6.36 | -6.3331 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.807 | 59.7565 | 6.36 | 6.3666 | 118.0904 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8076 | 6.8008 | 1 | 1.022 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8089 | 6.7599 | -1 | -1.0727 | 115.9262 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8082 | 59.8356 | -6.36 | -6.334 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.808 | 59.7565 | 6.36 | 6.3666 | 118.0904 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8086 | 6.8008 | 1 | 1.0218 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8099 | 6.7599 | -1 | -1.0727 | 115.9262 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8092 | 59.808 | -6.36 | -6.334 | 116.8864 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.809 | 59.7565 | 6.36 | 6.3666 | 118.0904 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8096 | 6.8008 | 1 | 1.0217 | 116.362 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8109 | 6.7599 | -1 | -1.0727 | 115.9262 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8102 | 59.808 | -6.36 | -6.334 | 116.8864 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.81 | 59.7565 | 6.36 | 6.3665 | 118.0904 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8106 | 6.7932 | 1 | 1.0217 | 116.355 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8119 | 6.7599 | -1 | -1.0727 | 115.9262 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8112 | 59.808 | -6.36 | -6.334 | 116.8864 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.811 | 59.7565 | 6.36 | 6.3665 | 118.0904 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8116 | 6.7932 | 1 | 1.0218 | 116.355 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8129 | 6.7599 | -1 | -1.0728 | 115.9262 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8122 | 59.808 | -6.36 | -6.334 | 116.8864 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.812 | 59.7565 | 6.36 | 6.3665 | 118.0904 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8126 | 6.7932 | 1 | 1.0218 | 116.355 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8139 | 6.7599 | -1 | -1.0728 | 115.9262 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8132 | 59.808 | -6.36 | -6.334 | 116.8864 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.813 | 59.7255 | 6.36 | 6.3667 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8136 | 6.7932 | 1 | 1.0218 | 116.355 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8149 | 6.7599 | -1 | -1.0728 | 115.9262 | 0.98317 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8142 | 59.808 | -6.36 | -6.334 | 116.8864 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.814 | 59.7255 | 6.36 | 6.367 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8146 | 6.7932 | 1 | 1.0218 | 116.355 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8159 | 6.7672 | -1 | -1.0728 | 115.9146 | 0.98316 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8152 | 59.808 | -6.36 | -6.334 | 116.8864 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.815 | 59.7255 | 6.36 | 6.3673 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8156 | 6.7932 | 1 | 1.0218 | 116.355 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8169 | 6.7672 | -1 | -1.0729 | 115.9146 | 0.98316 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8162 | 59.808 | -6.36 | -6.334 | 116.8864 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.816 | 59.7255 | 6.36 | 6.3675 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8166 | 6.7932 | 1 | 1.0219 | 116.355 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8179 | 6.7672 | -1 | -1.073 | 115.9146 | 0.98316 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8172 | 59.7851 | -6.36 | -6.3332 | 116.8869 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.817 | 59.7255 | 6.36 | 6.3678 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8176 | 6.7932 | 1 | 1.0219 | 116.355 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8189 | 6.7672 | -1 | -1.0731 | 115.9146 | 0.98316 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8182 | 59.7851 | -6.36 | -6.3324 | 116.8869 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.818 | 59.7255 | 6.36 | 6.3681 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8186 | 6.7944 | 1 | 1.022 | 116.3552 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8199 | 6.7672 | -1 | -1.0731 | 115.9146 | 0.98316 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8192 | 59.7851 | -6.36 | -6.3316 | 116.8869 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.819 | 59.7255 | 6.36 | 6.3683 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8196 | 6.7944 | 1 | 1.0221 | 116.3552 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8209 | 6.7672 | -1 | -1.0732 | 115.9146 | 0.98316 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8202 | 59.7851 | -6.36 | -6.3308 | 116.8869 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.82 | 59.7255 | 6.36 | 6.3686 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8206 | 6.7944 | 1 | 1.0222 | 116.3552 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8219 | 6.7672 | -1 | -1.0733 | 115.9146 | 0.98316 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8212 | 59.7851 | -6.36 | -6.33 | 116.8869 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.821 | 59.7255 | 6.36 | 6.3689 | 118.0641 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8216 | 6.7944 | 1 | 1.0223 | 116.3552 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8229 | 6.7672 | -1 | -1.0734 | 115.9146 | 0.98316 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8222 | 59.7851 | -6.36 | -6.3292 | 116.8869 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.822 | 59.7167 | 6.36 | 6.3689 | 118.0556 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8226 | 6.7944 | 1 | 1.0224 | 116.3552 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8239 | 6.7728 | -1 | -1.0733 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8232 | 59.7851 | -6.36 | -6.3284 | 116.8869 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.823 | 59.7167 | 6.36 | 6.3689 | 118.0556 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8236 | 6.7944 | 1 | 1.0225 | 116.3552 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8249 | 6.7728 | -1 | -1.0732 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8242 | 59.7851 | -6.36 | -6.3276 | 116.8869 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.824 | 59.7167 | 6.36 | 6.3689 | 118.0556 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8246 | 6.7944 | 1 | 1.0226 | 116.3552 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8259 | 6.7728 | -1 | -1.0731 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8252 | 59.771 | -6.36 | -6.327 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.825 | 59.7167 | 6.36 | 6.3689 | 118.0556 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8256 | 6.7944 | 1 | 1.0226 | 116.3552 | 0.98964 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8269 | 6.7728 | -1 | -1.0731 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8262 | 59.771 | -6.36 | -6.3264 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.826 | 59.7167 | 6.36 | 6.369 | 118.0556 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8266 | 6.8005 | 1 | 1.0227 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8279 | 6.7728 | -1 | -1.073 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8272 | 59.771 | -6.36 | -6.3258 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.827 | 59.7167 | 6.36 | 6.369 | 118.0556 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8276 | 6.8005 | 1 | 1.0228 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8289 | 6.7728 | -1 | -1.0729 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8282 | 59.771 | -6.36 | -6.3252 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.828 | 59.7167 | 6.36 | 6.369 | 118.0556 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8286 | 6.8005 | 1 | 1.0229 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8299 | 6.7728 | -1 | -1.0729 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8292 | 59.771 | -6.36 | -6.3246 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.829 | 59.7167 | 6.36 | 6.369 | 118.0556 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8296 | 6.8005 | 1 | 1.023 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8309 | 6.7728 | -1 | -1.0728 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8302 | 59.771 | -6.36 | -6.324 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.83 | 59.7551 | 6.36 | 6.3689 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8306 | 6.8005 | 1 | 1.0231 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8319 | 6.7728 | -1 | -1.0727 | 115.9076 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8312 | 59.771 | -6.36 | -6.3234 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.831 | 59.7551 | 6.36 | 6.3688 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8316 | 6.8005 | 1 | 1.0232 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8329 | 6.7692 | -1 | -1.0726 | 115.9007 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8322 | 59.771 | -6.36 | -6.3227 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.832 | 59.7551 | 6.36 | 6.3687 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8326 | 6.8005 | 1 | 1.0233 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8339 | 6.7692 | -1 | -1.0724 | 115.9007 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8332 | 59.771 | -6.36 | -6.3221 | 116.8982 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.833 | 59.7551 | 6.36 | 6.3687 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8336 | 6.8005 | 1 | 1.0234 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8349 | 6.7692 | -1 | -1.0723 | 115.9007 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8342 | 59.7425 | -6.36 | -6.3216 | 116.9098 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.834 | 59.7551 | 6.36 | 6.3686 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8346 | 6.8005 | 1 | 1.0235 | 116.3566 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8359 | 6.7692 | -1 | -1.0721 | 115.9007 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8352 | 59.7425 | -6.36 | -6.321 | 116.9098 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.835 | 59.7551 | 6.36 | 6.3685 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8356 | 6.7959 | 1 | 1.0235 | 116.361 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8369 | 6.7692 | -1 | -1.072 | 115.9007 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8362 | 59.7425 | -6.36 | -6.3204 | 116.9098 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.836 | 59.7551 | 6.36 | 6.3684 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8366 | 6.7959 | 1 | 1.0235 | 116.361 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8379 | 6.7692 | -1 | -1.0719 | 115.9007 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8372 | 59.7425 | -6.36 | -6.3198 | 116.9098 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.837 | 59.7551 | 6.36 | 6.3683 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8376 | 6.7959 | 1 | 1.0235 | 116.361 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8389 | 6.7692 | -1 | -1.0717 | 115.9007 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8382 | 59.7425 | -6.36 | -6.3193 | 116.9098 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.838 | 59.7551 | 6.36 | 6.3682 | 118.077 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8386 | 6.7959 | 1 | 1.0235 | 116.361 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8399 | 6.7692 | -1 | -1.0716 | 115.9007 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8392 | 59.7425 | -6.36 | -6.3187 | 116.9098 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.839 | 59.7349 | 6.36 | 6.3681 | 118.0706 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8396 | 6.7959 | 1 | 1.0235 | 116.361 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8409 | 6.771 | -1 | -1.0714 | 115.9021 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8402 | 59.7425 | -6.36 | -6.3181 | 116.9098 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.84 | 59.7349 | 6.36 | 6.368 | 118.0706 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8406 | 6.7959 | 1 | 1.0235 | 116.361 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8419 | 6.771 | -1 | -1.0713 | 115.9021 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8412 | 59.7425 | -6.36 | -6.3175 | 116.9098 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.841 | 59.7349 | 6.36 | 6.3679 | 118.0706 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8416 | 6.7959 | 1 | 1.0236 | 116.361 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8429 | 6.771 | -1 | -1.0712 | 115.9021 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8422 | 59.7564 | -6.36 | -6.3179 | 116.8892 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.842 | 59.7349 | 6.36 | 6.3678 | 118.0706 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8426 | 6.7959 | 1 | 1.0236 | 116.361 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8439 | 6.771 | -1 | -1.0711 | 115.9021 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8432 | 59.7564 | -6.36 | -6.3183 | 116.8892 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.843 | 59.7349 | 6.36 | 6.3678 | 118.0706 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8436 | 6.8022 | 1 | 1.0235 | 116.3604 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8449 | 6.771 | -1 | -1.0709 | 115.9021 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8442 | 59.7564 | -6.36 | -6.3187 | 116.8892 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.844 | 59.7349 | 6.36 | 6.3677 | 118.0706 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8446 | 6.8022 | 1 | 1.0234 | 116.3604 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8459 | 6.771 | -1 | -1.0708 | 115.9021 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8452 | 59.7564 | -6.36 | -6.3191 | 116.8892 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.845 | 59.7349 | 6.36 | 6.3676 | 118.0706 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8456 | 6.8022 | 1 | 1.0234 | 116.3604 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8469 | 6.771 | -1 | -1.0707 | 115.9021 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8462 | 59.7564 | -6.36 | -6.3195 | 116.8892 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.846 | 59.7349 | 6.36 | 6.3675 | 118.0706 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8466 | 6.8022 | 1 | 1.0233 | 116.3604 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8479 | 6.771 | -1 | -1.0705 | 115.9021 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8472 | 59.7564 | -6.36 | -6.3198 | 116.8892 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.847 | 59.7364 | 6.36 | 6.3676 | 118.0572 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8476 | 6.8022 | 1 | 1.0233 | 116.3604 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8489 | 6.7859 | -1 | -1.0704 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8482 | 59.7564 | -6.36 | -6.3202 | 116.8892 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.848 | 59.7364 | 6.36 | 6.3677 | 118.0572 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8486 | 6.8022 | 1 | 1.0232 | 116.3604 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8499 | 6.7859 | -1 | -1.0703 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8492 | 59.7564 | -6.36 | -6.3206 | 116.8892 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.849 | 59.7364 | 6.36 | 6.3679 | 118.0572 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8496 | 6.8022 | 1 | 1.0232 | 116.3604 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8509 | 6.7859 | -1 | -1.0701 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8502 | 59.7758 | -6.36 | -6.3215 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.85 | 59.7364 | 6.36 | 6.368 | 118.0572 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8506 | 6.8022 | 1 | 1.0231 | 116.3604 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8519 | 6.7859 | -1 | -1.07 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8512 | 59.7758 | -6.36 | -6.3224 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.851 | 59.7364 | 6.36 | 6.3681 | 118.0572 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8516 | 6.7958 | 1 | 1.0231 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8529 | 6.7859 | -1 | -1.0699 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8522 | 59.7758 | -6.36 | -6.3233 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.852 | 59.7364 | 6.36 | 6.3683 | 118.0572 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8526 | 6.7958 | 1 | 1.0231 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8539 | 6.7859 | -1 | -1.0697 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8532 | 59.7758 | -6.36 | -6.3242 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.853 | 59.7364 | 6.36 | 6.3684 | 118.0572 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8536 | 6.7958 | 1 | 1.0231 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8549 | 6.7859 | -1 | -1.0696 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8542 | 59.7758 | -6.36 | -6.3251 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.854 | 59.7364 | 6.36 | 6.3686 | 118.0572 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8546 | 6.7958 | 1 | 1.023 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8559 | 6.7859 | -1 | -1.0694 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8552 | 59.7758 | -6.36 | -6.326 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.855 | 59.7724 | 6.36 | 6.3684 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8556 | 6.7958 | 1 | 1.023 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8569 | 6.7859 | -1 | -1.0693 | 115.9247 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8562 | 59.7758 | -6.36 | -6.3269 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.856 | 59.7724 | 6.36 | 6.3683 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8566 | 6.7958 | 1 | 1.023 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8579 | 6.7712 | -1 | -1.0692 | 115.9376 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8572 | 59.7758 | -6.36 | -6.3278 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.857 | 59.7724 | 6.36 | 6.3682 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8576 | 6.7958 | 1 | 1.023 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8589 | 6.7712 | -1 | -1.0692 | 115.9376 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8582 | 59.7758 | -6.36 | -6.3287 | 116.8987 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.858 | 59.7724 | 6.36 | 6.3681 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8586 | 6.7958 | 1 | 1.0229 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8599 | 6.7712 | -1 | -1.0691 | 115.9376 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8592 | 59.7945 | -6.36 | -6.3288 | 116.8996 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.859 | 59.7724 | 6.36 | 6.368 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8596 | 6.7958 | 1 | 1.0229 | 116.3686 | 0.98967 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8609 | 6.7712 | -1 | -1.069 | 115.9376 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8602 | 59.7945 | -6.36 | -6.329 | 116.8996 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.86 | 59.7724 | 6.36 | 6.3679 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8606 | 6.7884 | 1 | 1.0229 | 116.3662 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8619 | 6.7712 | -1 | -1.069 | 115.9376 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8612 | 59.7945 | -6.36 | -6.3291 | 116.8996 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.861 | 59.7724 | 6.36 | 6.3677 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8616 | 6.7884 | 1 | 1.0229 | 116.3662 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8629 | 6.7712 | -1 | -1.0689 | 115.9376 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8622 | 59.7945 | -6.36 | -6.3293 | 116.8996 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.862 | 59.7724 | 6.36 | 6.3676 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8626 | 6.7884 | 1 | 1.0229 | 116.3662 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8639 | 6.7712 | -1 | -1.0689 | 115.9376 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8632 | 59.7945 | -6.36 | -6.3294 | 116.8996 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.863 | 59.7724 | 6.36 | 6.3674 | 118.0623 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8636 | 6.7884 | 1 | 1.0229 | 116.3662 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8649 | 6.7712 | -1 | -1.0688 | 115.9376 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8642 | 59.7945 | -6.36 | -6.3296 | 116.8996 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.864 | 59.7616 | 6.36 | 6.3672 | 118.0659 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8646 | 6.7884 | 1 | 1.0229 | 116.3662 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8659 | 6.7551 | -1 | -1.0689 | 115.9353 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8652 | 59.7945 | -6.36 | -6.3297 | 116.8996 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.865 | 59.7616 | 6.36 | 6.3669 | 118.0659 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8656 | 6.7884 | 1 | 1.0229 | 116.3662 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8669 | 6.7551 | -1 | -1.0689 | 115.9353 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8662 | 59.7945 | -6.36 | -6.3299 | 116.8996 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.866 | 59.7616 | 6.36 | 6.3666 | 118.0659 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8666 | 6.7884 | 1 | 1.0229 | 116.3662 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8679 | 6.7551 | -1 | -1.069 | 115.9353 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8672 | 59.8201 | -6.36 | -6.3301 | 116.8846 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.867 | 59.7616 | 6.36 | 6.3663 | 118.0659 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8676 | 6.7884 | 1 | 1.0229 | 116.3662 | 0.98948 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8689 | 6.7551 | -1 | -1.069 | 115.9353 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8682 | 59.8201 | -6.36 | -6.3303 | 116.8846 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.868 | 59.7616 | 6.36 | 6.3661 | 118.0659 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8686 | 6.7925 | 1 | 1.0229 | 116.3564 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8699 | 6.7551 | -1 | -1.0691 | 115.9353 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8692 | 59.8201 | -6.36 | -6.3305 | 116.8846 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.869 | 59.7616 | 6.36 | 6.3658 | 118.0659 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8696 | 6.7925 | 1 | 1.023 | 116.3564 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8709 | 6.7551 | -1 | -1.0691 | 115.9353 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8702 | 59.8201 | -6.36 | -6.3307 | 116.8846 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.87 | 59.7616 | 6.36 | 6.3655 | 118.0659 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8706 | 6.7925 | 1 | 1.023 | 116.3564 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8719 | 6.7551 | -1 | -1.0692 | 115.9353 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8712 | 59.8201 | -6.36 | -6.331 | 116.8846 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.871 | 59.7616 | 6.36 | 6.3652 | 118.0659 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8716 | 6.7925 | 1 | 1.0231 | 116.3564 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8729 | 6.7551 | -1 | -1.0692 | 115.9353 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8722 | 59.8201 | -6.36 | -6.3312 | 116.8846 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.872 | 59.7302 | 6.36 | 6.3651 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8726 | 6.7925 | 1 | 1.0231 | 116.3564 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8739 | 6.7618 | -1 | -1.0693 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8732 | 59.8201 | -6.36 | -6.3314 | 116.8846 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.873 | 59.7302 | 6.36 | 6.3649 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8736 | 6.7925 | 1 | 1.0232 | 116.3564 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8749 | 6.7618 | -1 | -1.0693 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8742 | 59.8201 | -6.36 | -6.3316 | 116.8846 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.874 | 59.7302 | 6.36 | 6.3648 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8746 | 6.7925 | 1 | 1.0232 | 116.3564 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8759 | 6.7618 | -1 | -1.0694 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8752 | 59.7944 | -6.36 | -6.3313 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.875 | 59.7302 | 6.36 | 6.3646 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8756 | 6.7925 | 1 | 1.0233 | 116.3564 | 0.98953 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8769 | 6.7618 | -1 | -1.0695 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8762 | 59.7944 | -6.36 | -6.331 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.876 | 59.7302 | 6.36 | 6.3645 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8766 | 6.7996 | 1 | 1.0233 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8779 | 6.7618 | -1 | -1.0695 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8772 | 59.7944 | -6.36 | -6.3307 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.877 | 59.7302 | 6.36 | 6.3643 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8776 | 6.7996 | 1 | 1.0234 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8789 | 6.7618 | -1 | -1.0696 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8782 | 59.7944 | -6.36 | -6.3305 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.878 | 59.7302 | 6.36 | 6.3642 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8786 | 6.7996 | 1 | 1.0235 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8799 | 6.7618 | -1 | -1.0697 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8792 | 59.7944 | -6.36 | -6.3302 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.879 | 59.7302 | 6.36 | 6.364 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8796 | 6.7996 | 1 | 1.0235 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8809 | 6.7618 | -1 | -1.0697 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8802 | 59.7944 | -6.36 | -6.3299 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.88 | 59.7415 | 6.36 | 6.3637 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8806 | 6.7996 | 1 | 1.0236 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8819 | 6.7618 | -1 | -1.0698 | 115.9462 | 0.98305 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8812 | 59.7944 | -6.36 | -6.3296 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.881 | 59.7415 | 6.36 | 6.3635 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8816 | 6.7996 | 1 | 1.0236 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8829 | 6.7623 | -1 | -1.0699 | 115.9465 | 0.98294 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8822 | 59.7944 | -6.36 | -6.3293 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.882 | 59.7415 | 6.36 | 6.3632 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8826 | 6.7996 | 1 | 1.0237 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8839 | 6.7623 | -1 | -1.07 | 115.9465 | 0.98294 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8832 | 59.7944 | -6.36 | -6.329 | 116.8977 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.883 | 59.7415 | 6.36 | 6.3629 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8836 | 6.7996 | 1 | 1.0237 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8849 | 6.7623 | -1 | -1.0701 | 115.9465 | 0.98294 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8842 | 59.7666 | -6.36 | -6.3283 | 116.8821 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.884 | 59.7415 | 6.36 | 6.3627 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8846 | 6.7996 | 1 | 1.0238 | 116.3583 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8859 | 6.7623 | -1 | -1.0702 | 115.9465 | 0.98294 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8852 | 59.7666 | -6.36 | -6.3276 | 116.8821 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.885 | 59.7415 | 6.36 | 6.3624 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8856 | 6.8008 | 1 | 1.0239 | 116.3612 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8869 | 6.7623 | -1 | -1.0703 | 115.9465 | 0.98294 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8862 | 59.7666 | -6.36 | -6.327 | 116.8821 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.886 | 59.7415 | 6.36 | 6.3621 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8866 | 6.8008 | 1 | 1.0239 | 116.3612 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8879 | 6.7623 | -1 | -1.0704 | 115.9465 | 0.98294 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8872 | 59.7666 | -6.36 | -6.3263 | 116.8821 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.887 | 59.7415 | 6.36 | 6.3619 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8876 | 6.8008 | 1 | 1.024 | 116.3612 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8889 | 6.7623 | -1 | -1.0705 | 115.9465 | 0.98294 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8882 | 59.7666 | -6.36 | -6.3256 | 116.8821 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.888 | 59.7415 | 6.36 | 6.3617 | 118.0781 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8886 | 6.8008 | 1 | 1.0241 | 116.3612 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8899 | 6.7623 | -1 | -1.0705 | 115.9465 | 0.98294 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8892 | 59.7666 | -6.36 | -6.325 | 116.8821 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.889 | 59.7561 | 6.36 | 6.3615 | 118.0854 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8896 | 6.8008 | 1 | 1.0241 | 116.3612 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8909 | 6.7597 | -1 | -1.0707 | 115.9457 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8902 | 59.7666 | -6.36 | -6.3243 | 116.8821 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.89 | 59.7561 | 6.36 | 6.3613 | 118.0854 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8906 | 6.8008 | 1 | 1.0242 | 116.3612 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8919 | 6.7597 | -1 | -1.0709 | 115.9457 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8912 | 59.7666 | -6.36 | -6.3236 | 116.8821 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.891 | 59.7561 | 6.36 | 6.361 | 118.0854 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8916 | 6.8008 | 1 | 1.0243 | 116.3612 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8929 | 6.7597 | -1 | -1.0711 | 115.9457 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8922 | 59.7433 | -6.36 | -6.3233 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.892 | 59.7561 | 6.36 | 6.3608 | 118.0854 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8926 | 6.8008 | 1 | 1.0243 | 116.3612 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8939 | 6.7597 | -1 | -1.0713 | 115.9457 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8932 | 59.7433 | -6.36 | -6.323 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.893 | 59.7561 | 6.36 | 6.3606 | 118.0854 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8936 | 6.7946 | 1 | 1.0244 | 116.3599 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8949 | 6.7597 | -1 | -1.0715 | 115.9457 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8942 | 59.7433 | -6.36 | -6.3226 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.894 | 59.7561 | 6.36 | 6.3604 | 118.0854 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8946 | 6.7946 | 1 | 1.0244 | 116.3599 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8959 | 6.7597 | -1 | -1.0717 | 115.9457 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8952 | 59.7433 | -6.36 | -6.3223 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.895 | 59.7561 | 6.36 | 6.3601 | 118.0854 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8956 | 6.7946 | 1 | 1.0245 | 116.3599 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8969 | 6.7597 | -1 | -1.0719 | 115.9457 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8962 | 59.7433 | -6.36 | -6.322 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.896 | 59.7561 | 6.36 | 6.3599 | 118.0854 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8966 | 6.7946 | 1 | 1.0245 | 116.3599 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8979 | 6.7597 | -1 | -1.0721 | 115.9457 | 0.9829 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8972 | 59.7433 | -6.36 | -6.3216 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.897 | 59.7134 | 6.36 | 6.3599 | 118.0622 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8976 | 6.7946 | 1 | 1.0245 | 116.3599 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8989 | 6.7618 | -1 | -1.0722 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8982 | 59.7433 | -6.36 | -6.3213 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.898 | 59.7134 | 6.36 | 6.36 | 118.0622 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8986 | 6.7946 | 1 | 1.0246 | 116.3599 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.8999 | 6.7618 | -1 | -1.0723 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.8992 | 59.7433 | -6.36 | -6.321 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.899 | 59.7134 | 6.36 | 6.36 | 118.0622 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.8996 | 6.7946 | 1 | 1.0246 | 116.3599 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9009 | 6.7618 | -1 | -1.0724 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9002 | 59.7433 | -6.36 | -6.3206 | 116.8807 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.9 | 59.7134 | 6.36 | 6.3601 | 118.0622 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9006 | 6.7946 | 1 | 1.0246 | 116.3599 | 0.98974 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9019 | 6.7618 | -1 | -1.0725 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9012 | 59.7493 | -6.36 | -6.3202 | 116.9006 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.901 | 59.7134 | 6.36 | 6.3601 | 118.0622 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9016 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9029 | 6.7618 | -1 | -1.0726 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9022 | 59.7493 | -6.36 | -6.3198 | 116.9006 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.902 | 59.7134 | 6.36 | 6.3602 | 118.0622 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9026 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9039 | 6.7618 | -1 | -1.0728 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9032 | 59.7493 | -6.36 | -6.3194 | 116.9006 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.903 | 59.7134 | 6.36 | 6.3602 | 118.0622 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9036 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9049 | 6.7618 | -1 | -1.0729 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9042 | 59.7493 | -6.36 | -6.319 | 116.9006 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.904 | 59.7134 | 6.36 | 6.3603 | 118.0622 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9046 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9059 | 6.7618 | -1 | -1.073 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9052 | 59.7493 | -6.36 | -6.3186 | 116.9006 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.905 | 59.7079 | 6.36 | 6.3601 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9056 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9069 | 6.7618 | -1 | -1.0731 | 115.9346 | 0.98312 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9062 | 59.7493 | -6.36 | -6.3182 | 116.9006 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.906 | 59.7079 | 6.36 | 6.3599 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9066 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9079 | 6.7686 | -1 | -1.0732 | 115.9379 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9072 | 59.7493 | -6.36 | -6.3178 | 116.9006 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.907 | 59.7079 | 6.36 | 6.3597 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9076 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9089 | 6.7686 | -1 | -1.0733 | 115.9379 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9082 | 59.7493 | -6.36 | -6.3174 | 116.9006 | 0.99436 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.908 | 59.7079 | 6.36 | 6.3595 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9086 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9099 | 6.7686 | -1 | -1.0734 | 115.9379 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9092 | 59.7632 | -6.36 | -6.3179 | 116.8937 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.909 | 59.7079 | 6.36 | 6.3593 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9096 | 6.7958 | 1 | 1.0247 | 116.3612 | 0.98968 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9109 | 6.7686 | -1 | -1.0735 | 115.9379 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9102 | 59.7632 | -6.36 | -6.3183 | 116.8937 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.91 | 59.7079 | 6.36 | 6.3591 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9106 | 6.8025 | 1 | 1.0247 | 116.3562 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9119 | 6.7686 | -1 | -1.0736 | 115.9379 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9112 | 59.7632 | -6.36 | -6.3188 | 116.8937 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.911 | 59.7079 | 6.36 | 6.3589 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9116 | 6.8025 | 1 | 1.0247 | 116.3562 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9129 | 6.7686 | -1 | -1.0737 | 115.9379 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9122 | 59.7632 | -6.36 | -6.3193 | 116.8937 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.912 | 59.7079 | 6.36 | 6.3587 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9126 | 6.8025 | 1 | 1.0247 | 116.3562 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9139 | 6.7686 | -1 | -1.0738 | 115.9379 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9132 | 59.7632 | -6.36 | -6.3197 | 116.8937 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.913 | 59.7079 | 6.36 | 6.3584 | 118.0507 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9136 | 6.8025 | 1 | 1.0247 | 116.3562 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9149 | 6.7686 | -1 | -1.0739 | 115.9379 | 0.98308 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9142 | 59.7632 | -6.36 | -6.3202 | 116.8937 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.914 | 59.7483 | 6.36 | 6.3578 | 118.0722 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9146 | 6.8025 | 1 | 1.0247 | 116.3562 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9159 | 6.7772 | -1 | -1.0739 | 115.9333 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9152 | 59.7632 | -6.36 | -6.3207 | 116.8937 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.915 | 59.7483 | 6.36 | 6.3573 | 118.0722 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9156 | 6.8025 | 1 | 1.0248 | 116.3562 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9169 | 6.7772 | -1 | -1.074 | 115.9333 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9162 | 59.7632 | -6.36 | -6.3211 | 116.8937 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.916 | 59.7483 | 6.36 | 6.3567 | 118.0722 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9166 | 6.8025 | 1 | 1.0248 | 116.3562 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9179 | 6.7772 | -1 | -1.0741 | 115.9333 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9172 | 59.747 | -6.36 | -6.3219 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.917 | 59.7483 | 6.36 | 6.3562 | 118.0722 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9176 | 6.8025 | 1 | 1.0248 | 116.3562 | 0.98962 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9189 | 6.7772 | -1 | -1.0742 | 115.9333 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9182 | 59.747 | -6.36 | -6.3227 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.918 | 59.7483 | 6.36 | 6.3556 | 118.0722 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9186 | 6.8012 | 1 | 1.0248 | 116.3627 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9199 | 6.7772 | -1 | -1.0743 | 115.9333 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9192 | 59.747 | -6.36 | -6.3234 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.919 | 59.7483 | 6.36 | 6.3551 | 118.0722 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9196 | 6.8012 | 1 | 1.0248 | 116.3627 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9209 | 6.7772 | -1 | -1.0744 | 115.9333 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9202 | 59.747 | -6.36 | -6.3242 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.92 | 59.7483 | 6.36 | 6.3545 | 118.0722 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9206 | 6.8012 | 1 | 1.0249 | 116.3627 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9219 | 6.7772 | -1 | -1.0744 | 115.9333 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9212 | 59.747 | -6.36 | -6.325 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.921 | 59.7483 | 6.36 | 6.354 | 118.0722 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9216 | 6.8012 | 1 | 1.0249 | 116.3627 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9229 | 6.7772 | -1 | -1.0745 | 115.9333 | 0.98326 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9222 | 59.747 | -6.36 | -6.3258 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.922 | 59.7475 | 6.36 | 6.3539 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9226 | 6.8012 | 1 | 1.0249 | 116.3627 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9239 | 6.7703 | -1 | -1.0744 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9232 | 59.747 | -6.36 | -6.3265 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.923 | 59.7475 | 6.36 | 6.3537 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9236 | 6.8012 | 1 | 1.0249 | 116.3627 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9249 | 6.7703 | -1 | -1.0744 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9242 | 59.747 | -6.36 | -6.3273 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.924 | 59.7475 | 6.36 | 6.3536 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9246 | 6.8012 | 1 | 1.025 | 116.3627 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9259 | 6.7703 | -1 | -1.0743 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9252 | 59.747 | -6.36 | -6.3273 | 116.8898 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.925 | 59.7475 | 6.36 | 6.3535 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9256 | 6.8012 | 1 | 1.025 | 116.3627 | 0.98957 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9269 | 6.7703 | -1 | -1.0742 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9262 | 59.7545 | -6.36 | -6.3271 | 116.8905 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.926 | 59.7475 | 6.36 | 6.3534 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9266 | 6.7982 | 1 | 1.025 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9279 | 6.7703 | -1 | -1.0741 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9272 | 59.7545 | -6.36 | -6.3269 | 116.8905 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.927 | 59.7475 | 6.36 | 6.3532 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9276 | 6.7982 | 1 | 1.0251 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9289 | 6.7703 | -1 | -1.0741 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9282 | 59.7545 | -6.36 | -6.3266 | 116.8905 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.928 | 59.7475 | 6.36 | 6.3531 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9286 | 6.7982 | 1 | 1.0251 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9299 | 6.7703 | -1 | -1.074 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9292 | 59.7545 | -6.36 | -6.3264 | 116.8905 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.929 | 59.7475 | 6.36 | 6.353 | 118.0575 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9296 | 6.7982 | 1 | 1.0251 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9309 | 6.7703 | -1 | -1.0739 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9302 | 59.7545 | -6.36 | -6.3262 | 116.8905 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.93 | 59.7222 | 6.36 | 6.3534 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9306 | 6.7982 | 1 | 1.0251 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9319 | 6.7703 | -1 | -1.0738 | 115.9424 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9312 | 59.7545 | -6.36 | -6.326 | 116.8905 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.931 | 59.7222 | 6.36 | 6.3538 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9316 | 6.7982 | 1 | 1.0252 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9329 | 6.7694 | -1 | -1.0736 | 115.9615 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9322 | 59.7545 | -6.36 | -6.3258 | 116.8905 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.932 | 59.7222 | 6.36 | 6.3542 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9326 | 6.7982 | 1 | 1.0252 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9339 | 6.7694 | -1 | -1.0734 | 115.9615 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9332 | 59.7545 | -6.36 | -6.3256 | 116.8905 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.933 | 59.7222 | 6.36 | 6.3547 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9336 | 6.7982 | 1 | 1.0252 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9349 | 6.7694 | -1 | -1.0732 | 115.9615 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9342 | 59.7921 | -6.36 | -6.3253 | 116.901 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.934 | 59.7222 | 6.36 | 6.3551 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9346 | 6.7982 | 1 | 1.0253 | 116.3645 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9359 | 6.7694 | -1 | -1.073 | 115.9615 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9352 | 59.7921 | -6.36 | -6.325 | 116.901 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.935 | 59.7222 | 6.36 | 6.3555 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9356 | 6.7879 | 1 | 1.0253 | 116.3516 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9369 | 6.7694 | -1 | -1.0728 | 115.9615 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9362 | 59.7921 | -6.36 | -6.3246 | 116.901 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.936 | 59.7222 | 6.36 | 6.3559 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9366 | 6.7879 | 1 | 1.0253 | 116.3516 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9379 | 6.7694 | -1 | -1.0726 | 115.9615 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9372 | 59.7921 | -6.36 | -6.3243 | 116.901 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.937 | 59.7222 | 6.36 | 6.3563 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9376 | 6.7879 | 1 | 1.0253 | 116.3516 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9389 | 6.7694 | -1 | -1.0724 | 115.9615 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9382 | 59.7921 | -6.36 | -6.324 | 116.901 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.938 | 59.7222 | 6.36 | 6.3564 | 118.0541 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9386 | 6.7879 | 1 | 1.0253 | 116.3516 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9399 | 6.7694 | -1 | -1.0722 | 115.9615 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9392 | 59.7921 | -6.36 | -6.3237 | 116.901 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.939 | 59.6969 | 6.36 | 6.3564 | 118.0712 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9396 | 6.7879 | 1 | 1.0253 | 116.3516 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9409 | 6.7767 | -1 | -1.0719 | 115.9542 | 0.98377 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9402 | 59.7921 | -6.36 | -6.3234 | 116.901 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.94 | 59.6969 | 6.36 | 6.3564 | 118.0712 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9406 | 6.7879 | 1 | 1.0253 | 116.3516 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9419 | 6.7767 | -1 | -1.0717 | 115.9542 | 0.98377 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9412 | 59.7921 | -6.36 | -6.323 | 116.901 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.941 | 59.6969 | 6.36 | 6.3564 | 118.0712 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9416 | 6.7879 | 1 | 1.0253 | 116.3516 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9429 | 6.7767 | -1 | -1.0715 | 115.9542 | 0.98377 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9422 | 59.8171 | -6.36 | -6.323 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.942 | 59.6969 | 6.36 | 6.3565 | 118.0712 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9426 | 6.7879 | 1 | 1.0253 | 116.3516 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9439 | 6.7767 | -1 | -1.0713 | 115.9542 | 0.98377 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9432 | 59.8171 | -6.36 | -6.3229 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.943 | 59.6969 | 6.36 | 6.3565 | 118.0712 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9436 | 6.7923 | 1 | 1.0254 | 116.3559 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9449 | 6.7767 | -1 | -1.071 | 115.9542 | 0.98377 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9442 | 59.8171 | -6.36 | -6.3228 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.944 | 59.6969 | 6.36 | 6.3565 | 118.0712 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9446 | 6.7923 | 1 | 1.0255 | 116.3559 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9459 | 6.7767 | -1 | -1.0708 | 115.9542 | 0.98377 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9452 | 59.8171 | -6.36 | -6.3228 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.945 | 59.6969 | 6.36 | 6.3565 | 118.0712 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9456 | 6.7923 | 1 | 1.0256 | 116.3559 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9469 | 6.7767 | -1 | -1.0706 | 115.9542 | 0.98377 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9462 | 59.8171 | -6.36 | -6.3227 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.946 | 59.6969 | 6.36 | 6.3565 | 118.0712 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9466 | 6.7923 | 1 | 1.0257 | 116.3559 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9479 | 6.7767 | -1 | -1.0704 | 115.9542 | 0.98377 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9472 | 59.8171 | -6.36 | -6.3227 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.947 | 59.7122 | 6.36 | 6.3564 | 118.0701 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9476 | 6.7923 | 1 | 1.0258 | 116.3559 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9489 | 6.7757 | -1 | -1.0703 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9482 | 59.8171 | -6.36 | -6.3226 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.948 | 59.7122 | 6.36 | 6.3563 | 118.0701 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9486 | 6.7923 | 1 | 1.0259 | 116.3559 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9499 | 6.7757 | -1 | -1.0702 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9492 | 59.8171 | -6.36 | -6.3225 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.949 | 59.7122 | 6.36 | 6.3562 | 118.0701 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9496 | 6.7923 | 1 | 1.026 | 116.3559 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9509 | 6.7757 | -1 | -1.0701 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9502 | 59.8171 | -6.36 | -6.3222 | 116.9023 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.95 | 59.7122 | 6.36 | 6.3561 | 118.0701 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9506 | 6.7923 | 1 | 1.0261 | 116.3559 | 0.9897 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9519 | 6.7757 | -1 | -1.0701 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9512 | 59.8191 | -6.36 | -6.3214 | 116.9088 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.951 | 59.7122 | 6.36 | 6.356 | 118.0701 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9516 | 6.7999 | 1 | 1.0262 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9529 | 6.7757 | -1 | -1.07 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9522 | 59.8191 | -6.36 | -6.3207 | 116.9088 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.952 | 59.7122 | 6.36 | 6.3559 | 118.0701 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9526 | 6.7999 | 1 | 1.0263 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9539 | 6.7757 | -1 | -1.0699 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9532 | 59.8191 | -6.36 | -6.32 | 116.9088 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.953 | 59.7122 | 6.36 | 6.3558 | 118.0701 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9536 | 6.7999 | 1 | 1.0263 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9549 | 6.7757 | -1 | -1.0699 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9542 | 59.8191 | -6.36 | -6.3192 | 116.9088 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.954 | 59.7122 | 6.36 | 6.3557 | 118.0701 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9546 | 6.7999 | 1 | 1.0264 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9559 | 6.7757 | -1 | -1.0698 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9552 | 59.8191 | -6.36 | -6.3185 | 116.9088 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.955 | 59.7301 | 6.36 | 6.3556 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9556 | 6.7999 | 1 | 1.0265 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9569 | 6.7757 | -1 | -1.0697 | 115.9581 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9562 | 59.8191 | -6.36 | -6.3177 | 116.9088 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.956 | 59.7301 | 6.36 | 6.3554 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9566 | 6.7999 | 1 | 1.0266 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9579 | 6.7752 | -1 | -1.0696 | 115.9596 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9572 | 59.8191 | -6.36 | -6.317 | 116.9088 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.957 | 59.7301 | 6.36 | 6.3552 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9576 | 6.7999 | 1 | 1.0267 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9589 | 6.7752 | -1 | -1.0695 | 115.9596 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9582 | 59.8191 | -6.36 | -6.3163 | 116.9088 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.958 | 59.7301 | 6.36 | 6.3551 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9586 | 6.7999 | 1 | 1.0267 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9599 | 6.7752 | -1 | -1.0694 | 115.9596 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9592 | 59.7825 | -6.36 | -6.3156 | 116.9184 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.959 | 59.7301 | 6.36 | 6.3549 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9596 | 6.7999 | 1 | 1.0268 | 116.3546 | 0.98966 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9609 | 6.7752 | -1 | -1.0694 | 115.9596 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9602 | 59.7825 | -6.36 | -6.3149 | 116.9184 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.96 | 59.7301 | 6.36 | 6.3547 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9606 | 6.7959 | 1 | 1.0268 | 116.3434 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9619 | 6.7752 | -1 | -1.0693 | 115.9596 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9612 | 59.7825 | -6.36 | -6.3142 | 116.9184 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.961 | 59.7301 | 6.36 | 6.3546 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9616 | 6.7959 | 1 | 1.0267 | 116.3434 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9629 | 6.7752 | -1 | -1.0692 | 115.9596 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9622 | 59.7825 | -6.36 | -6.3136 | 116.9184 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.962 | 59.7301 | 6.36 | 6.3544 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9626 | 6.7959 | 1 | 1.0267 | 116.3434 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9639 | 6.7752 | -1 | -1.0691 | 115.9596 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9632 | 59.7825 | -6.36 | -6.3129 | 116.9184 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.963 | 59.7301 | 6.36 | 6.3542 | 118.0696 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9636 | 6.7959 | 1 | 1.0267 | 116.3434 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9649 | 6.7752 | -1 | -1.069 | 115.9596 | 0.98359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9642 | 59.7825 | -6.36 | -6.3122 | 116.9184 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.964 | 59.7336 | 6.36 | 6.3541 | 118.0577 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9646 | 6.7959 | 1 | 1.0266 | 116.3434 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9659 | 6.7746 | -1 | -1.0689 | 115.9577 | 0.98358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9652 | 59.7825 | -6.36 | -6.3115 | 116.9184 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.965 | 59.7336 | 6.36 | 6.3541 | 118.0577 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9656 | 6.7959 | 1 | 1.0266 | 116.3434 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9669 | 6.7746 | -1 | -1.0688 | 115.9577 | 0.98358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9662 | 59.7825 | -6.36 | -6.3108 | 116.9184 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.966 | 59.7336 | 6.36 | 6.3541 | 118.0577 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9666 | 6.7959 | 1 | 1.0266 | 116.3434 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9679 | 6.7746 | -1 | -1.0687 | 115.9577 | 0.98358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9672 | 59.762 | -6.36 | -6.3108 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.967 | 59.7336 | 6.36 | 6.3541 | 118.0577 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9676 | 6.7959 | 1 | 1.0265 | 116.3434 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9689 | 6.7746 | -1 | -1.0686 | 115.9577 | 0.98358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9682 | 59.762 | -6.36 | -6.3108 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.968 | 59.7336 | 6.36 | 6.3541 | 118.0577 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9686 | 6.7937 | 1 | 1.0265 | 116.3455 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9699 | 6.7746 | -1 | -1.0685 | 115.9577 | 0.98358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9692 | 59.762 | -6.36 | -6.3108 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.969 | 59.7336 | 6.36 | 6.3541 | 118.0577 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9696 | 6.7937 | 1 | 1.0265 | 116.3455 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9709 | 6.7746 | -1 | -1.0684 | 115.9577 | 0.98358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9702 | 59.762 | -6.36 | -6.3108 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.97 | 59.7336 | 6.36 | 6.3541 | 118.0577 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9706 | 6.7937 | 1 | 1.0264 | 116.3455 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9719 | 6.7746 | -1 | -1.0683 | 115.9577 | 0.98358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9712 | 59.762 | -6.36 | -6.3108 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.971 | 59.7336 | 6.36 | 6.354 | 118.0577 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9716 | 6.7937 | 1 | 1.0264 | 116.3455 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9729 | 6.7746 | -1 | -1.0682 | 115.9577 | 0.98358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9722 | 59.762 | -6.36 | -6.3108 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.972 | 59.7212 | 6.36 | 6.3543 | 118.0533 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9726 | 6.7937 | 1 | 1.0263 | 116.3455 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9739 | 6.7636 | -1 | -1.0682 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9732 | 59.762 | -6.36 | -6.3107 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.973 | 59.7212 | 6.36 | 6.3546 | 118.0533 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9736 | 6.7937 | 1 | 1.0263 | 116.3455 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9749 | 6.7636 | -1 | -1.0681 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9742 | 59.762 | -6.36 | -6.3107 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.974 | 59.7212 | 6.36 | 6.3548 | 118.0533 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9746 | 6.7937 | 1 | 1.0262 | 116.3455 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9759 | 6.7636 | -1 | -1.0681 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9752 | 59.762 | -6.36 | -6.311 | 116.9111 | 0.99434 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.975 | 59.7212 | 6.36 | 6.3551 | 118.0533 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9756 | 6.7937 | 1 | 1.0262 | 116.3455 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9769 | 6.7636 | -1 | -1.068 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9762 | 59.8022 | -6.36 | -6.3114 | 116.8968 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.976 | 59.7212 | 6.36 | 6.3553 | 118.0533 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9766 | 6.7975 | 1 | 1.0262 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9779 | 6.7636 | -1 | -1.068 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9772 | 59.8022 | -6.36 | -6.3119 | 116.8968 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.977 | 59.7212 | 6.36 | 6.3556 | 118.0533 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9776 | 6.7975 | 1 | 1.0261 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9789 | 6.7636 | -1 | -1.0679 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9782 | 59.8022 | -6.36 | -6.3124 | 116.8968 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.978 | 59.7212 | 6.36 | 6.3559 | 118.0533 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9786 | 6.7975 | 1 | 1.0261 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9799 | 6.7636 | -1 | -1.0679 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9792 | 59.8022 | -6.36 | -6.3129 | 116.8968 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.979 | 59.7212 | 6.36 | 6.3561 | 118.0533 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9796 | 6.7975 | 1 | 1.026 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9809 | 6.7636 | -1 | -1.0678 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9802 | 59.8022 | -6.36 | -6.3134 | 116.8968 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.98 | 59.704 | 6.36 | 6.356 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9806 | 6.7975 | 1 | 1.026 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9819 | 6.7636 | -1 | -1.0678 | 115.9654 | 0.98369 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9812 | 59.8022 | -6.36 | -6.3138 | 116.8968 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.981 | 59.704 | 6.36 | 6.3559 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9816 | 6.7975 | 1 | 1.026 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9829 | 6.7562 | -1 | -1.0677 | 115.976 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9822 | 59.8022 | -6.36 | -6.3143 | 116.8968 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.982 | 59.704 | 6.36 | 6.3558 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9826 | 6.7975 | 1 | 1.0259 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9839 | 6.7562 | -1 | -1.0677 | 115.976 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9832 | 59.8022 | -6.36 | -6.3148 | 116.8968 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.983 | 59.704 | 6.36 | 6.3556 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9836 | 6.7975 | 1 | 1.0259 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9849 | 6.7562 | -1 | -1.0676 | 115.976 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9842 | 59.8197 | -6.36 | -6.3153 | 116.9191 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.984 | 59.704 | 6.36 | 6.3555 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9846 | 6.7975 | 1 | 1.0259 | 116.356 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9859 | 6.7562 | -1 | -1.0676 | 115.976 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9852 | 59.8197 | -6.36 | -6.3158 | 116.9191 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.985 | 59.704 | 6.36 | 6.3554 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9856 | 6.8043 | 1 | 1.0258 | 116.3528 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9869 | 6.7562 | -1 | -1.0676 | 115.976 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9862 | 59.8197 | -6.36 | -6.3162 | 116.9191 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.986 | 59.704 | 6.36 | 6.3553 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9866 | 6.8043 | 1 | 1.0258 | 116.3528 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9879 | 6.7562 | -1 | -1.0675 | 115.976 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9872 | 59.8197 | -6.36 | -6.3167 | 116.9191 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.987 | 59.704 | 6.36 | 6.3552 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9876 | 6.8043 | 1 | 1.0258 | 116.3528 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9889 | 6.7562 | -1 | -1.0675 | 115.976 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9882 | 59.8197 | -6.36 | -6.3172 | 116.9191 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.988 | 59.704 | 6.36 | 6.355 | 118.0638 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9886 | 6.8043 | 1 | 1.0258 | 116.3528 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9899 | 6.7562 | -1 | -1.0674 | 115.976 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9892 | 59.8197 | -6.36 | -6.3177 | 116.9191 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.989 | 59.7138 | 6.36 | 6.3549 | 118.0697 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9896 | 6.8043 | 1 | 1.0257 | 116.3528 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9909 | 6.7617 | -1 | -1.0673 | 115.9719 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9902 | 59.8197 | -6.36 | -6.3181 | 116.9191 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.99 | 59.7138 | 6.36 | 6.3548 | 118.0697 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9906 | 6.8043 | 1 | 1.0257 | 116.3528 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9919 | 6.7617 | -1 | -1.0673 | 115.9719 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9912 | 59.8197 | -6.36 | -6.3186 | 116.9191 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.991 | 59.7138 | 6.36 | 6.3547 | 118.0697 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9916 | 6.8043 | 1 | 1.0257 | 116.3528 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9929 | 6.7617 | -1 | -1.0672 | 115.9719 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9922 | 59.809 | -6.36 | -6.3187 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.992 | 59.7138 | 6.36 | 6.3546 | 118.0697 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9926 | 6.8043 | 1 | 1.0256 | 116.3528 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9939 | 6.7617 | -1 | -1.0671 | 115.9719 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9932 | 59.809 | -6.36 | -6.3188 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.993 | 59.7138 | 6.36 | 6.3545 | 118.0697 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9936 | 6.8013 | 1 | 1.0256 | 116.3506 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9949 | 6.7617 | -1 | -1.0671 | 115.9719 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9942 | 59.809 | -6.36 | -6.3189 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.994 | 59.7138 | 6.36 | 6.3544 | 118.0697 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9946 | 6.8013 | 1 | 1.0256 | 116.3506 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9959 | 6.7617 | -1 | -1.067 | 115.9719 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9952 | 59.809 | -6.36 | -6.319 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.995 | 59.7138 | 6.36 | 6.3543 | 118.0697 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9956 | 6.8013 | 1 | 1.0256 | 116.3506 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9969 | 6.7617 | -1 | -1.0669 | 115.9719 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9962 | 59.809 | -6.36 | -6.3191 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.996 | 59.7138 | 6.36 | 6.3542 | 118.0697 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9966 | 6.8013 | 1 | 1.0255 | 116.3506 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9979 | 6.7617 | -1 | -1.0668 | 115.9719 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9972 | 59.809 | -6.36 | -6.3193 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.997 | 59.6978 | 6.36 | 6.3542 | 118.058 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9976 | 6.8013 | 1 | 1.0255 | 116.3506 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9989 | 6.7641 | -1 | -1.0669 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9982 | 59.809 | -6.36 | -6.3194 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.998 | 59.6978 | 6.36 | 6.3541 | 118.058 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9986 | 6.8013 | 1 | 1.0255 | 116.3506 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
13.9999 | 6.7641 | -1 | -1.067 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 13.9992 | 59.809 | -6.36 | -6.3195 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 13.999 | 59.6978 | 6.36 | 6.354 | 118.058 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 13.9996 | 6.8013 | 1 | 1.0255 | 116.3506 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0009 | 6.7641 | -1 | -1.0671 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0002 | 59.809 | -6.36 | -6.3194 | 116.9253 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14 | 59.6978 | 6.36 | 6.3539 | 118.058 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0006 | 6.8013 | 1 | 1.0254 | 116.3506 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0019 | 6.7641 | -1 | -1.0672 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0012 | 59.8378 | -6.36 | -6.3196 | 116.914 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.001 | 59.6978 | 6.36 | 6.3538 | 118.058 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0016 | 6.7928 | 1 | 1.0254 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0029 | 6.7641 | -1 | -1.0673 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0022 | 59.8378 | -6.36 | -6.3197 | 116.914 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.002 | 59.6978 | 6.36 | 6.3537 | 118.058 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0026 | 6.7928 | 1 | 1.0253 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0039 | 6.7641 | -1 | -1.0674 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0032 | 59.8378 | -6.36 | -6.3199 | 116.914 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.003 | 59.6978 | 6.36 | 6.3536 | 118.058 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0036 | 6.7928 | 1 | 1.0253 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0049 | 6.7641 | -1 | -1.0675 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0042 | 59.8378 | -6.36 | -6.32 | 116.914 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.004 | 59.6978 | 6.36 | 6.3535 | 118.058 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0046 | 6.7928 | 1 | 1.0252 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0059 | 6.7641 | -1 | -1.0676 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0052 | 59.8378 | -6.36 | -6.3201 | 116.914 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.005 | 59.7038 | 6.36 | 6.3538 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0056 | 6.7928 | 1 | 1.0252 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0069 | 6.7641 | -1 | -1.0677 | 115.9679 | 0.98347 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0062 | 59.8378 | -6.36 | -6.3203 | 116.914 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.006 | 59.7038 | 6.36 | 6.354 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0066 | 6.7928 | 1 | 1.0251 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0079 | 6.7596 | -1 | -1.0679 | 115.9659 | 0.98339 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0072 | 59.8378 | -6.36 | -6.3204 | 116.914 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.007 | 59.7038 | 6.36 | 6.3542 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0076 | 6.7928 | 1 | 1.0251 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0089 | 6.7596 | -1 | -1.068 | 115.9659 | 0.98339 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0082 | 59.8378 | -6.36 | -6.3206 | 116.914 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.008 | 59.7038 | 6.36 | 6.3545 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0086 | 6.7928 | 1 | 1.025 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0099 | 6.7596 | -1 | -1.0681 | 115.9659 | 0.98339 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0092 | 59.8565 | -6.36 | -6.3207 | 116.9281 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.009 | 59.7038 | 6.36 | 6.3547 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0096 | 6.7928 | 1 | 1.025 | 116.3381 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0109 | 6.7596 | -1 | -1.0683 | 115.9659 | 0.98339 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0102 | 59.8565 | -6.36 | -6.3208 | 116.9281 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.01 | 59.7038 | 6.36 | 6.3549 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0106 | 6.7898 | 1 | 1.0249 | 116.3334 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0119 | 6.7596 | -1 | -1.0684 | 115.9659 | 0.98339 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0112 | 59.8565 | -6.36 | -6.321 | 116.9281 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.011 | 59.7038 | 6.36 | 6.3552 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0116 | 6.7898 | 1 | 1.0248 | 116.3334 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0129 | 6.7596 | -1 | -1.0685 | 115.9659 | 0.98339 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0122 | 59.8565 | -6.36 | -6.3211 | 116.9281 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.012 | 59.7038 | 6.36 | 6.3554 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0126 | 6.7898 | 1 | 1.0247 | 116.3334 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0139 | 6.7596 | -1 | -1.0687 | 115.9659 | 0.98339 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0132 | 59.8565 | -6.36 | -6.3212 | 116.9281 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.013 | 59.7038 | 6.36 | 6.3556 | 118.0528 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0136 | 6.7898 | 1 | 1.0246 | 116.3334 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0149 | 6.7596 | -1 | -1.0688 | 115.9659 | 0.98339 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0142 | 59.8565 | -6.36 | -6.3214 | 116.9281 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.014 | 59.7531 | 6.36 | 6.3558 | 118.0623 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0146 | 6.7898 | 1 | 1.0245 | 116.3334 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0159 | 6.7549 | -1 | -1.0688 | 115.9618 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0152 | 59.8565 | -6.36 | -6.3215 | 116.9281 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.015 | 59.7531 | 6.36 | 6.3559 | 118.0623 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0156 | 6.7898 | 1 | 1.0244 | 116.3334 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0169 | 6.7549 | -1 | -1.0688 | 115.9618 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0162 | 59.8565 | -6.36 | -6.3217 | 116.9281 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.016 | 59.7531 | 6.36 | 6.3561 | 118.0623 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0166 | 6.7898 | 1 | 1.0243 | 116.3334 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0179 | 6.7549 | -1 | -1.0688 | 115.9618 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0172 | 59.8423 | -6.36 | -6.3212 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.017 | 59.7531 | 6.36 | 6.3562 | 118.0623 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0176 | 6.7898 | 1 | 1.0242 | 116.3334 | 0.98978 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0189 | 6.7549 | -1 | -1.0688 | 115.9618 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0182 | 59.8423 | -6.36 | -6.3208 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.018 | 59.7531 | 6.36 | 6.3563 | 118.0623 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0186 | 6.7985 | 1 | 1.0241 | 116.3421 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0199 | 6.7549 | -1 | -1.0688 | 115.9618 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0192 | 59.8423 | -6.36 | -6.3204 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.019 | 59.7531 | 6.36 | 6.3565 | 118.0623 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0196 | 6.7985 | 1 | 1.024 | 116.3421 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0209 | 6.7549 | -1 | -1.0688 | 115.9618 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0202 | 59.8423 | -6.36 | -6.32 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.02 | 59.7531 | 6.36 | 6.3566 | 118.0623 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0206 | 6.7985 | 1 | 1.0239 | 116.3421 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0219 | 6.7549 | -1 | -1.0688 | 115.9618 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0212 | 59.8423 | -6.36 | -6.3196 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.021 | 59.7531 | 6.36 | 6.3568 | 118.0623 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0216 | 6.7985 | 1 | 1.0238 | 116.3421 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0229 | 6.7549 | -1 | -1.0688 | 115.9618 | 0.98342 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0222 | 59.8423 | -6.36 | -6.3191 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.022 | 59.7475 | 6.36 | 6.3566 | 118.0668 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0226 | 6.7985 | 1 | 1.0237 | 116.3421 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0239 | 6.7629 | -1 | -1.0688 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0232 | 59.8423 | -6.36 | -6.3187 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.023 | 59.7475 | 6.36 | 6.3564 | 118.0668 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0236 | 6.7985 | 1 | 1.0236 | 116.3421 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0249 | 6.7629 | -1 | -1.0688 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0242 | 59.8423 | -6.36 | -6.3183 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.024 | 59.7475 | 6.36 | 6.3561 | 118.0668 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0246 | 6.7985 | 1 | 1.0235 | 116.3421 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0259 | 6.7629 | -1 | -1.0689 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0252 | 59.8423 | -6.36 | -6.318 | 116.9339 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.025 | 59.7475 | 6.36 | 6.3559 | 118.0668 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0256 | 6.7985 | 1 | 1.0234 | 116.3421 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0269 | 6.7629 | -1 | -1.0689 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0262 | 59.8075 | -6.36 | -6.3176 | 116.9311 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.026 | 59.7475 | 6.36 | 6.3557 | 118.0668 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0266 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0279 | 6.7629 | -1 | -1.0689 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0272 | 59.8075 | -6.36 | -6.3172 | 116.9311 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.027 | 59.7475 | 6.36 | 6.3555 | 118.0668 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0276 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0289 | 6.7629 | -1 | -1.0689 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0282 | 59.8075 | -6.36 | -6.3168 | 116.9311 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.028 | 59.7475 | 6.36 | 6.3553 | 118.0668 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0286 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0299 | 6.7629 | -1 | -1.069 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0292 | 59.8075 | -6.36 | -6.3164 | 116.9311 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.029 | 59.7475 | 6.36 | 6.3551 | 118.0668 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0296 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0309 | 6.7629 | -1 | -1.069 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0302 | 59.8075 | -6.36 | -6.316 | 116.9311 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.03 | 59.7028 | 6.36 | 6.3551 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0306 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0319 | 6.7629 | -1 | -1.069 | 115.9586 | 0.98296 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0312 | 59.8075 | -6.36 | -6.3156 | 116.9311 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.031 | 59.7028 | 6.36 | 6.3552 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0316 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0329 | 6.7719 | -1 | -1.0689 | 115.9584 | 0.98325 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0322 | 59.8075 | -6.36 | -6.3152 | 116.9311 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.032 | 59.7028 | 6.36 | 6.3552 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0326 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0339 | 6.7719 | -1 | -1.0689 | 115.9584 | 0.98325 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0332 | 59.8075 | -6.36 | -6.3148 | 116.9311 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.033 | 59.7028 | 6.36 | 6.3552 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0336 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0349 | 6.7719 | -1 | -1.0688 | 115.9584 | 0.98325 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0342 | 59.7551 | -6.36 | -6.3148 | 116.9237 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.034 | 59.7028 | 6.36 | 6.3553 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0346 | 6.8006 | 1 | 1.0234 | 116.3377 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0359 | 6.7719 | -1 | -1.0687 | 115.9584 | 0.98325 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0352 | 59.7551 | -6.36 | -6.3149 | 116.9237 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.035 | 59.7028 | 6.36 | 6.3553 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0356 | 6.7943 | 1 | 1.0234 | 116.3406 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0369 | 6.7719 | -1 | -1.0687 | 115.9584 | 0.98325 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0362 | 59.7551 | -6.36 | -6.3149 | 116.9237 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.036 | 59.7028 | 6.36 | 6.3553 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0366 | 6.7943 | 1 | 1.0234 | 116.3406 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0379 | 6.7719 | -1 | -1.0686 | 115.9584 | 0.98325 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0372 | 59.7551 | -6.36 | -6.315 | 116.9237 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.037 | 59.7028 | 6.36 | 6.3554 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0376 | 6.7943 | 1 | 1.0234 | 116.3406 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0389 | 6.7719 | -1 | -1.0686 | 115.9584 | 0.98325 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0382 | 59.7551 | -6.36 | -6.315 | 116.9237 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.038 | 59.7028 | 6.36 | 6.3554 | 118.0784 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0386 | 6.7943 | 1 | 1.0234 | 116.3406 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0399 | 6.7719 | -1 | -1.0685 | 115.9584 | 0.98325 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0392 | 59.7551 | -6.36 | -6.3151 | 116.9237 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.039 | 59.7036 | 6.36 | 6.3554 | 118.0654 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0396 | 6.7943 | 1 | 1.0234 | 116.3406 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0409 | 6.7673 | -1 | -1.0683 | 115.9667 | 0.9836 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0402 | 59.7551 | -6.36 | -6.3152 | 116.9237 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.04 | 59.7036 | 6.36 | 6.3555 | 118.0654 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0406 | 6.7943 | 1 | 1.0234 | 116.3406 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0419 | 6.7673 | -1 | -1.0682 | 115.9667 | 0.9836 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0412 | 59.7551 | -6.36 | -6.3152 | 116.9237 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.041 | 59.7036 | 6.36 | 6.3555 | 118.0654 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0416 | 6.7943 | 1 | 1.0234 | 116.3406 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0429 | 6.7673 | -1 | -1.068 | 115.9667 | 0.9836 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0422 | 59.7869 | -6.36 | -6.3159 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.042 | 59.7036 | 6.36 | 6.3556 | 118.0654 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0426 | 6.7943 | 1 | 1.0234 | 116.3406 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0439 | 6.7673 | -1 | -1.0678 | 115.9667 | 0.9836 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0432 | 59.7869 | -6.36 | -6.3165 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.043 | 59.7036 | 6.36 | 6.3556 | 118.0654 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0436 | 6.7909 | 1 | 1.0233 | 116.341 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0449 | 6.7673 | -1 | -1.0677 | 115.9667 | 0.9836 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0442 | 59.7869 | -6.36 | -6.3172 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.044 | 59.7036 | 6.36 | 6.3556 | 118.0654 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0446 | 6.7909 | 1 | 1.0232 | 116.341 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0459 | 6.7673 | -1 | -1.0675 | 115.9667 | 0.9836 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0452 | 59.7869 | -6.36 | -6.3178 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.045 | 59.7036 | 6.36 | 6.3557 | 118.0654 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0456 | 6.7909 | 1 | 1.0231 | 116.341 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0469 | 6.7673 | -1 | -1.0673 | 115.9667 | 0.9836 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0462 | 59.7869 | -6.36 | -6.3185 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.046 | 59.7036 | 6.36 | 6.3557 | 118.0654 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0466 | 6.7909 | 1 | 1.023 | 116.341 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0479 | 6.7673 | -1 | -1.0672 | 115.9667 | 0.9836 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0472 | 59.7869 | -6.36 | -6.3191 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.047 | 59.729 | 6.36 | 6.3555 | 118.0504 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0476 | 6.7909 | 1 | 1.0229 | 116.341 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0489 | 6.7678 | -1 | -1.067 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0482 | 59.7869 | -6.36 | -6.3198 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.048 | 59.729 | 6.36 | 6.3552 | 118.0504 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0486 | 6.7909 | 1 | 1.0228 | 116.341 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0499 | 6.7678 | -1 | -1.0669 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0492 | 59.7869 | -6.36 | -6.3205 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.049 | 59.729 | 6.36 | 6.355 | 118.0504 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0496 | 6.7909 | 1 | 1.0227 | 116.341 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0509 | 6.7678 | -1 | -1.0668 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0502 | 59.7869 | -6.36 | -6.3211 | 116.9126 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.05 | 59.729 | 6.36 | 6.3547 | 118.0504 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0506 | 6.7909 | 1 | 1.0227 | 116.341 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0519 | 6.7678 | -1 | -1.0667 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0512 | 59.8271 | -6.36 | -6.322 | 116.9242 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.051 | 59.729 | 6.36 | 6.3545 | 118.0504 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0516 | 6.7899 | 1 | 1.0225 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0529 | 6.7678 | -1 | -1.0666 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0522 | 59.8271 | -6.36 | -6.3229 | 116.9242 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.052 | 59.729 | 6.36 | 6.3542 | 118.0504 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0526 | 6.7899 | 1 | 1.0223 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0539 | 6.7678 | -1 | -1.0664 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0532 | 59.8271 | -6.36 | -6.3237 | 116.9242 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.053 | 59.729 | 6.36 | 6.354 | 118.0504 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0536 | 6.7899 | 1 | 1.0222 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0549 | 6.7678 | -1 | -1.0663 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0542 | 59.8271 | -6.36 | -6.3246 | 116.9242 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.054 | 59.729 | 6.36 | 6.3537 | 118.0504 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0546 | 6.7899 | 1 | 1.022 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0559 | 6.7678 | -1 | -1.0662 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0552 | 59.8271 | -6.36 | -6.3255 | 116.9242 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.055 | 59.7353 | 6.36 | 6.3535 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0556 | 6.7899 | 1 | 1.0218 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0569 | 6.7678 | -1 | -1.0661 | 115.9724 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0562 | 59.8271 | -6.36 | -6.3263 | 116.9242 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.056 | 59.7353 | 6.36 | 6.3534 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0566 | 6.7899 | 1 | 1.0217 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0579 | 6.779 | -1 | -1.066 | 115.9591 | 0.9833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0572 | 59.8271 | -6.36 | -6.3272 | 116.9242 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.057 | 59.7353 | 6.36 | 6.3532 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0576 | 6.7899 | 1 | 1.0215 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0589 | 6.779 | -1 | -1.066 | 115.9591 | 0.9833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0582 | 59.8271 | -6.36 | -6.3281 | 116.9242 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.058 | 59.7353 | 6.36 | 6.353 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0586 | 6.7899 | 1 | 1.0213 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0599 | 6.779 | -1 | -1.0659 | 115.9591 | 0.9833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0592 | 59.8322 | -6.36 | -6.3287 | 116.9274 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.059 | 59.7353 | 6.36 | 6.3528 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0596 | 6.7899 | 1 | 1.0212 | 116.3311 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0609 | 6.779 | -1 | -1.0659 | 115.9591 | 0.9833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0602 | 59.8322 | -6.36 | -6.3294 | 116.9274 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.06 | 59.7353 | 6.36 | 6.3526 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0606 | 6.7878 | 1 | 1.021 | 116.3304 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0619 | 6.779 | -1 | -1.0659 | 115.9591 | 0.9833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0612 | 59.8322 | -6.36 | -6.33 | 116.9274 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.061 | 59.7353 | 6.36 | 6.3525 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0616 | 6.7878 | 1 | 1.0209 | 116.3304 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0629 | 6.779 | -1 | -1.0658 | 115.9591 | 0.9833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0622 | 59.8322 | -6.36 | -6.3307 | 116.9274 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.062 | 59.7353 | 6.36 | 6.3523 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0626 | 6.7878 | 1 | 1.0208 | 116.3304 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0639 | 6.779 | -1 | -1.0658 | 115.9591 | 0.9833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0632 | 59.8322 | -6.36 | -6.3313 | 116.9274 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.063 | 59.7353 | 6.36 | 6.3521 | 118.0599 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0636 | 6.7878 | 1 | 1.0206 | 116.3304 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0649 | 6.779 | -1 | -1.0657 | 115.9591 | 0.9833 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0642 | 59.8322 | -6.36 | -6.3319 | 116.9274 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.064 | 59.7495 | 6.36 | 6.3521 | 118.0631 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0646 | 6.7878 | 1 | 1.0205 | 116.3304 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0659 | 6.776 | -1 | -1.0657 | 115.9487 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0652 | 59.8322 | -6.36 | -6.3326 | 116.9274 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.065 | 59.7495 | 6.36 | 6.3522 | 118.0631 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0656 | 6.7878 | 1 | 1.0203 | 116.3304 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0669 | 6.776 | -1 | -1.0658 | 115.9487 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0662 | 59.8322 | -6.36 | -6.3332 | 116.9274 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.066 | 59.7495 | 6.36 | 6.3522 | 118.0631 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0666 | 6.7878 | 1 | 1.0202 | 116.3304 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0679 | 6.776 | -1 | -1.0658 | 115.9487 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0672 | 59.874 | -6.36 | -6.3335 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.067 | 59.7495 | 6.36 | 6.3523 | 118.0631 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0676 | 6.7878 | 1 | 1.0201 | 116.3304 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0689 | 6.776 | -1 | -1.0658 | 115.9487 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0682 | 59.874 | -6.36 | -6.3339 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.068 | 59.7495 | 6.36 | 6.3523 | 118.0631 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0686 | 6.7933 | 1 | 1.02 | 116.326 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0699 | 6.776 | -1 | -1.0658 | 115.9487 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0692 | 59.874 | -6.36 | -6.3342 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.069 | 59.7495 | 6.36 | 6.3523 | 118.0631 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0696 | 6.7933 | 1 | 1.0198 | 116.326 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0709 | 6.776 | -1 | -1.0658 | 115.9487 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0702 | 59.874 | -6.36 | -6.3345 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.07 | 59.7495 | 6.36 | 6.3524 | 118.0631 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0706 | 6.7933 | 1 | 1.0197 | 116.326 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0719 | 6.776 | -1 | -1.0658 | 115.9487 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0712 | 59.874 | -6.36 | -6.3348 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.071 | 59.7495 | 6.36 | 6.3524 | 118.0631 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0716 | 6.7933 | 1 | 1.0196 | 116.326 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0729 | 6.776 | -1 | -1.0658 | 115.9487 | 0.98321 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0722 | 59.874 | -6.36 | -6.3351 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.072 | 59.7007 | 6.36 | 6.3527 | 118.0631 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0726 | 6.7933 | 1 | 1.0195 | 116.326 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0739 | 6.7636 | -1 | -1.0658 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0732 | 59.874 | -6.36 | -6.3354 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.073 | 59.7007 | 6.36 | 6.3529 | 118.0631 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0736 | 6.7933 | 1 | 1.0194 | 116.326 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0749 | 6.7636 | -1 | -1.0657 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0742 | 59.874 | -6.36 | -6.3357 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.074 | 59.7007 | 6.36 | 6.3531 | 118.0631 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0746 | 6.7933 | 1 | 1.0193 | 116.326 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0759 | 6.7636 | -1 | -1.0657 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0752 | 59.874 | -6.36 | -6.336 | 116.9167 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.075 | 59.7007 | 6.36 | 6.3534 | 118.0631 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0756 | 6.7933 | 1 | 1.0191 | 116.326 | 0.98991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0769 | 6.7636 | -1 | -1.0656 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0762 | 59.8615 | -6.36 | -6.3359 | 116.9285 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.076 | 59.7007 | 6.36 | 6.3536 | 118.0631 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0766 | 6.7981 | 1 | 1.0191 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0779 | 6.7636 | -1 | -1.0656 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0772 | 59.8615 | -6.36 | -6.3357 | 116.9285 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.077 | 59.7007 | 6.36 | 6.3539 | 118.0631 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0776 | 6.7981 | 1 | 1.019 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0789 | 6.7636 | -1 | -1.0655 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0782 | 59.8615 | -6.36 | -6.3356 | 116.9285 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.078 | 59.7007 | 6.36 | 6.3541 | 118.0631 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0786 | 6.7981 | 1 | 1.0189 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0799 | 6.7636 | -1 | -1.0655 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0792 | 59.8615 | -6.36 | -6.3355 | 116.9285 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.079 | 59.7007 | 6.36 | 6.3543 | 118.0631 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0796 | 6.7981 | 1 | 1.0189 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0809 | 6.7636 | -1 | -1.0654 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0802 | 59.8615 | -6.36 | -6.3353 | 116.9285 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.08 | 59.685 | 6.36 | 6.3541 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0806 | 6.7981 | 1 | 1.0188 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0819 | 6.7636 | -1 | -1.0654 | 115.9632 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0812 | 59.8615 | -6.36 | -6.3352 | 116.9285 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.081 | 59.685 | 6.36 | 6.3539 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0816 | 6.7981 | 1 | 1.0187 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0829 | 6.7613 | -1 | -1.0653 | 115.9685 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0822 | 59.8615 | -6.36 | -6.335 | 116.9285 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.082 | 59.685 | 6.36 | 6.3536 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0826 | 6.7981 | 1 | 1.0187 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0839 | 6.7613 | -1 | -1.0652 | 115.9685 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0832 | 59.8615 | -6.36 | -6.3349 | 116.9285 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.083 | 59.685 | 6.36 | 6.3534 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0836 | 6.7981 | 1 | 1.0186 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0849 | 6.7613 | -1 | -1.0651 | 115.9685 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0842 | 59.8065 | -6.36 | -6.3343 | 116.9452 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.084 | 59.685 | 6.36 | 6.3531 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0846 | 6.7981 | 1 | 1.0185 | 116.3285 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0859 | 6.7613 | -1 | -1.065 | 115.9685 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0852 | 59.8065 | -6.36 | -6.3337 | 116.9452 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.085 | 59.685 | 6.36 | 6.3529 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0856 | 6.7949 | 1 | 1.0185 | 116.3391 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0869 | 6.7613 | -1 | -1.0649 | 115.9685 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0862 | 59.8065 | -6.36 | -6.3332 | 116.9452 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.086 | 59.685 | 6.36 | 6.3526 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0866 | 6.7949 | 1 | 1.0184 | 116.3391 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0879 | 6.7613 | -1 | -1.0648 | 115.9685 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0872 | 59.8065 | -6.36 | -6.3326 | 116.9452 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.087 | 59.685 | 6.36 | 6.3524 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0876 | 6.7949 | 1 | 1.0184 | 116.3391 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0889 | 6.7613 | -1 | -1.0648 | 115.9685 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0882 | 59.8065 | -6.36 | -6.332 | 116.9452 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.088 | 59.685 | 6.36 | 6.3522 | 118.0509 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0886 | 6.7949 | 1 | 1.0183 | 116.3391 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0899 | 6.7613 | -1 | -1.0647 | 115.9685 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0892 | 59.8065 | -6.36 | -6.3314 | 116.9452 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.089 | 59.7564 | 6.36 | 6.3518 | 118.0574 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0896 | 6.7949 | 1 | 1.0183 | 116.3391 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0909 | 6.7696 | -1 | -1.0646 | 115.9545 | 0.98413 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0902 | 59.8065 | -6.36 | -6.3308 | 116.9452 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.09 | 59.7564 | 6.36 | 6.3515 | 118.0574 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0906 | 6.7949 | 1 | 1.0182 | 116.3391 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0919 | 6.7696 | -1 | -1.0645 | 115.9545 | 0.98413 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0912 | 59.8065 | -6.36 | -6.3303 | 116.9452 | 0.9944 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.091 | 59.7564 | 6.36 | 6.3512 | 118.0574 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0916 | 6.7949 | 1 | 1.0182 | 116.3391 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0929 | 6.7696 | -1 | -1.0644 | 115.9545 | 0.98413 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0922 | 59.7896 | -6.36 | -6.33 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.092 | 59.7564 | 6.36 | 6.3509 | 118.0574 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0926 | 6.7949 | 1 | 1.0181 | 116.3391 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0939 | 6.7696 | -1 | -1.0643 | 115.9545 | 0.98413 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0932 | 59.7896 | -6.36 | -6.3297 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.093 | 59.7564 | 6.36 | 6.3506 | 118.0574 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0936 | 6.794 | 1 | 1.0179 | 116.3396 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0949 | 6.7696 | -1 | -1.0642 | 115.9545 | 0.98413 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0942 | 59.7896 | -6.36 | -6.3294 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.094 | 59.7564 | 6.36 | 6.3503 | 118.0574 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0946 | 6.794 | 1 | 1.0178 | 116.3396 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0959 | 6.7696 | -1 | -1.0641 | 115.9545 | 0.98413 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0952 | 59.7896 | -6.36 | -6.3291 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.095 | 59.7564 | 6.36 | 6.3499 | 118.0574 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0956 | 6.794 | 1 | 1.0176 | 116.3396 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0969 | 6.7696 | -1 | -1.064 | 115.9545 | 0.98413 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0962 | 59.7896 | -6.36 | -6.3288 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.096 | 59.7564 | 6.36 | 6.3496 | 118.0574 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0966 | 6.794 | 1 | 1.0174 | 116.3396 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0979 | 6.7696 | -1 | -1.0639 | 115.9545 | 0.98413 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0972 | 59.7896 | -6.36 | -6.3286 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.097 | 59.759 | 6.36 | 6.3497 | 118.0832 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0976 | 6.794 | 1 | 1.0173 | 116.3396 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0989 | 6.7673 | -1 | -1.0637 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0982 | 59.7896 | -6.36 | -6.3283 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.098 | 59.759 | 6.36 | 6.3498 | 118.0832 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0986 | 6.794 | 1 | 1.0171 | 116.3396 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.0999 | 6.7673 | -1 | -1.0636 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.0992 | 59.7896 | -6.36 | -6.328 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.099 | 59.759 | 6.36 | 6.3499 | 118.0832 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.0996 | 6.794 | 1 | 1.0169 | 116.3396 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1009 | 6.7673 | -1 | -1.0635 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1002 | 59.7896 | -6.36 | -6.3277 | 116.9243 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.1 | 59.759 | 6.36 | 6.35 | 118.0832 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1006 | 6.794 | 1 | 1.0168 | 116.3396 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1019 | 6.7673 | -1 | -1.0634 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1012 | 59.7882 | -6.36 | -6.3279 | 116.9117 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.101 | 59.759 | 6.36 | 6.3501 | 118.0832 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1016 | 6.7958 | 1 | 1.0167 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1029 | 6.7673 | -1 | -1.0633 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1022 | 59.7882 | -6.36 | -6.3282 | 116.9117 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.102 | 59.759 | 6.36 | 6.3502 | 118.0832 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1026 | 6.7958 | 1 | 1.0166 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1039 | 6.7673 | -1 | -1.0632 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1032 | 59.7882 | -6.36 | -6.3284 | 116.9117 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.103 | 59.759 | 6.36 | 6.3503 | 118.0832 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1036 | 6.7958 | 1 | 1.0165 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1049 | 6.7673 | -1 | -1.0631 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1042 | 59.7882 | -6.36 | -6.3287 | 116.9117 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.104 | 59.759 | 6.36 | 6.3503 | 118.0832 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1046 | 6.7958 | 1 | 1.0164 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1059 | 6.7673 | -1 | -1.063 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1052 | 59.7882 | -6.36 | -6.3289 | 116.9117 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.105 | 59.7339 | 6.36 | 6.3504 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1056 | 6.7958 | 1 | 1.0163 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1069 | 6.7673 | -1 | -1.0629 | 115.9752 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1062 | 59.7882 | -6.36 | -6.3292 | 116.9117 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.106 | 59.7339 | 6.36 | 6.3505 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1066 | 6.7958 | 1 | 1.0162 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1079 | 6.7573 | -1 | -1.0628 | 115.981 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1072 | 59.7882 | -6.36 | -6.3294 | 116.9117 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.107 | 59.7339 | 6.36 | 6.3506 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1076 | 6.7958 | 1 | 1.0161 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1089 | 6.7573 | -1 | -1.0627 | 115.981 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1082 | 59.7882 | -6.36 | -6.3297 | 116.9117 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.108 | 59.7339 | 6.36 | 6.3506 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1086 | 6.7958 | 1 | 1.0161 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1099 | 6.7573 | -1 | -1.0626 | 115.981 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1092 | 59.8107 | -6.36 | -6.3307 | 116.9145 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.109 | 59.7339 | 6.36 | 6.3507 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1096 | 6.7958 | 1 | 1.016 | 116.329 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1109 | 6.7573 | -1 | -1.0626 | 115.981 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1102 | 59.8107 | -6.36 | -6.3317 | 116.9145 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.11 | 59.7339 | 6.36 | 6.3508 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1106 | 6.7908 | 1 | 1.0159 | 116.3261 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1119 | 6.7573 | -1 | -1.0625 | 115.981 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1112 | 59.8107 | -6.36 | -6.3328 | 116.9145 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.111 | 59.7339 | 6.36 | 6.3508 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1116 | 6.7908 | 1 | 1.0159 | 116.3261 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1129 | 6.7573 | -1 | -1.0624 | 115.981 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1122 | 59.8107 | -6.36 | -6.3338 | 116.9145 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.112 | 59.7339 | 6.36 | 6.3509 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1126 | 6.7908 | 1 | 1.0158 | 116.3261 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1139 | 6.7573 | -1 | -1.0623 | 115.981 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1132 | 59.8107 | -6.36 | -6.3348 | 116.9145 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.113 | 59.7339 | 6.36 | 6.351 | 118.0807 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1136 | 6.7908 | 1 | 1.0158 | 116.3261 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1149 | 6.7573 | -1 | -1.0622 | 115.981 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1142 | 59.8107 | -6.36 | -6.3359 | 116.9145 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.114 | 59.7179 | 6.36 | 6.351 | 118.0796 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1146 | 6.7908 | 1 | 1.0157 | 116.3261 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1159 | 6.7557 | -1 | -1.0622 | 115.9553 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1152 | 59.8107 | -6.36 | -6.3369 | 116.9145 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.115 | 59.7179 | 6.36 | 6.3511 | 118.0796 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1156 | 6.7908 | 1 | 1.0157 | 116.3261 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1169 | 6.7557 | -1 | -1.0621 | 115.9553 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1162 | 59.8107 | -6.36 | -6.3379 | 116.9145 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.116 | 59.7179 | 6.36 | 6.3511 | 118.0796 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1166 | 6.7908 | 1 | 1.0156 | 116.3261 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1179 | 6.7557 | -1 | -1.062 | 115.9553 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1172 | 59.8346 | -6.36 | -6.3389 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.117 | 59.7179 | 6.36 | 6.3511 | 118.0796 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1176 | 6.7908 | 1 | 1.0156 | 116.3261 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1189 | 6.7557 | -1 | -1.062 | 115.9553 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1182 | 59.8346 | -6.36 | -6.3399 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.118 | 59.7179 | 6.36 | 6.3512 | 118.0796 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1186 | 6.7892 | 1 | 1.0155 | 116.3275 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1199 | 6.7557 | -1 | -1.0619 | 115.9553 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1192 | 59.8346 | -6.36 | -6.3409 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.119 | 59.7179 | 6.36 | 6.3512 | 118.0796 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1196 | 6.7892 | 1 | 1.0155 | 116.3275 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1209 | 6.7557 | -1 | -1.0619 | 115.9553 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1202 | 59.8346 | -6.36 | -6.3419 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.12 | 59.7179 | 6.36 | 6.3513 | 118.0796 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1206 | 6.7892 | 1 | 1.0154 | 116.3275 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1219 | 6.7557 | -1 | -1.0618 | 115.9553 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1212 | 59.8346 | -6.36 | -6.3429 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.121 | 59.7179 | 6.36 | 6.3513 | 118.0796 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1216 | 6.7892 | 1 | 1.0153 | 116.3275 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1229 | 6.7557 | -1 | -1.0617 | 115.9553 | 0.98373 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1222 | 59.8346 | -6.36 | -6.3439 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.122 | 59.7106 | 6.36 | 6.3514 | 118.0812 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1226 | 6.7892 | 1 | 1.0153 | 116.3275 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1239 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1232 | 59.8346 | -6.36 | -6.3449 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.123 | 59.7106 | 6.36 | 6.3515 | 118.0812 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1236 | 6.7892 | 1 | 1.0152 | 116.3275 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1249 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1242 | 59.8346 | -6.36 | -6.3459 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.124 | 59.7106 | 6.36 | 6.3516 | 118.0812 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1246 | 6.7892 | 1 | 1.0152 | 116.3275 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1259 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1252 | 59.8346 | -6.36 | -6.3469 | 116.9032 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.125 | 59.7106 | 6.36 | 6.3518 | 118.0812 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1256 | 6.7892 | 1 | 1.0151 | 116.3275 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1269 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1262 | 59.8427 | -6.36 | -6.3473 | 116.9097 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.126 | 59.7106 | 6.36 | 6.3519 | 118.0812 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1266 | 6.7958 | 1 | 1.0151 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1279 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1272 | 59.8427 | -6.36 | -6.3477 | 116.9097 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.127 | 59.7106 | 6.36 | 6.352 | 118.0812 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1276 | 6.7958 | 1 | 1.0151 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1289 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1282 | 59.8427 | -6.36 | -6.3481 | 116.9097 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.128 | 59.7106 | 6.36 | 6.3521 | 118.0812 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1286 | 6.7958 | 1 | 1.0152 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1299 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1292 | 59.8427 | -6.36 | -6.3485 | 116.9097 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.129 | 59.7106 | 6.36 | 6.3522 | 118.0812 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1296 | 6.7958 | 1 | 1.0152 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1309 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1302 | 59.8427 | -6.36 | -6.3489 | 116.9097 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.13 | 59.7037 | 6.36 | 6.3526 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1306 | 6.7958 | 1 | 1.0152 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1319 | 6.7586 | -1 | -1.0617 | 115.9493 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1312 | 59.8427 | -6.36 | -6.3493 | 116.9097 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.131 | 59.7037 | 6.36 | 6.3529 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1316 | 6.7958 | 1 | 1.0152 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1329 | 6.7526 | -1 | -1.0617 | 115.9339 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1322 | 59.8427 | -6.36 | -6.3497 | 116.9097 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.132 | 59.7037 | 6.36 | 6.3533 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1326 | 6.7958 | 1 | 1.0152 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1339 | 6.7526 | -1 | -1.0617 | 115.9339 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1332 | 59.8427 | -6.36 | -6.3501 | 116.9097 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.133 | 59.7037 | 6.36 | 6.3536 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1336 | 6.7958 | 1 | 1.0152 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1349 | 6.7526 | -1 | -1.0617 | 115.9339 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1342 | 59.8298 | -6.36 | -6.3503 | 116.915 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.134 | 59.7037 | 6.36 | 6.354 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1346 | 6.7958 | 1 | 1.0152 | 116.3335 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1359 | 6.7526 | -1 | -1.0617 | 115.9339 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1352 | 59.8298 | -6.36 | -6.3504 | 116.915 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.135 | 59.7037 | 6.36 | 6.3543 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1356 | 6.7971 | 1 | 1.0153 | 116.3343 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1369 | 6.7526 | -1 | -1.0617 | 115.9339 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1362 | 59.8298 | -6.36 | -6.3506 | 116.915 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.136 | 59.7037 | 6.36 | 6.3547 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1366 | 6.7971 | 1 | 1.0153 | 116.3343 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1379 | 6.7526 | -1 | -1.0617 | 115.9339 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1372 | 59.8298 | -6.36 | -6.3507 | 116.915 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.137 | 59.7037 | 6.36 | 6.355 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1376 | 6.7971 | 1 | 1.0153 | 116.3343 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1389 | 6.7526 | -1 | -1.0617 | 115.9339 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1382 | 59.8298 | -6.36 | -6.3509 | 116.915 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.138 | 59.7037 | 6.36 | 6.3554 | 118.0673 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1386 | 6.7971 | 1 | 1.0153 | 116.3343 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1399 | 6.7526 | -1 | -1.0617 | 115.9339 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1392 | 59.8298 | -6.36 | -6.3511 | 116.915 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.139 | 59.7099 | 6.36 | 6.3556 | 118.0601 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1396 | 6.7971 | 1 | 1.0153 | 116.3343 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1409 | 6.7531 | -1 | -1.0617 | 115.925 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1402 | 59.8298 | -6.36 | -6.3512 | 116.915 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.14 | 59.7099 | 6.36 | 6.3559 | 118.0601 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1406 | 6.7971 | 1 | 1.0153 | 116.3343 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1419 | 6.7531 | -1 | -1.0617 | 115.925 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1412 | 59.8298 | -6.36 | -6.3514 | 116.915 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.141 | 59.7099 | 6.36 | 6.3562 | 118.0601 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1416 | 6.7971 | 1 | 1.0153 | 116.3343 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1429 | 6.7531 | -1 | -1.0617 | 115.925 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1422 | 59.8063 | -6.36 | -6.3508 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.142 | 59.7099 | 6.36 | 6.3565 | 118.0601 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1426 | 6.7971 | 1 | 1.0154 | 116.3343 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1439 | 6.7531 | -1 | -1.0618 | 115.925 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1432 | 59.8063 | -6.36 | -6.3503 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.143 | 59.7099 | 6.36 | 6.3568 | 118.0601 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1436 | 6.7948 | 1 | 1.0153 | 116.3264 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1449 | 6.7531 | -1 | -1.0618 | 115.925 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1442 | 59.8063 | -6.36 | -6.3497 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.144 | 59.7099 | 6.36 | 6.3571 | 118.0601 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1446 | 6.7948 | 1 | 1.0153 | 116.3264 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1459 | 6.7531 | -1 | -1.0618 | 115.925 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1452 | 59.8063 | -6.36 | -6.3492 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.145 | 59.7099 | 6.36 | 6.3574 | 118.0601 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1456 | 6.7948 | 1 | 1.0153 | 116.3264 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1469 | 6.7531 | -1 | -1.0618 | 115.925 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1462 | 59.8063 | -6.36 | -6.3486 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.146 | 59.7099 | 6.36 | 6.3576 | 118.0601 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1466 | 6.7948 | 1 | 1.0153 | 116.3264 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1479 | 6.7531 | -1 | -1.0618 | 115.925 | 0.98368 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1472 | 59.8063 | -6.36 | -6.3481 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.147 | 59.734 | 6.36 | 6.3576 | 118.0718 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1476 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.3264 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1489 | 6.7574 | -1 | -1.0618 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1482 | 59.8063 | -6.36 | -6.3475 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.148 | 59.734 | 6.36 | 6.3576 | 118.0718 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1486 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.3264 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1499 | 6.7574 | -1 | -1.0617 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1492 | 59.8063 | -6.36 | -6.347 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.149 | 59.734 | 6.36 | 6.3575 | 118.0718 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1496 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.3264 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1509 | 6.7574 | -1 | -1.0616 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1502 | 59.8063 | -6.36 | -6.3464 | 116.9272 | 0.99437 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.15 | 59.734 | 6.36 | 6.3575 | 118.0718 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1506 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.3264 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1519 | 6.7574 | -1 | -1.0616 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1512 | 59.773 | -6.36 | -6.3453 | 116.9313 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.151 | 59.734 | 6.36 | 6.3574 | 118.0718 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1516 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.324 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1529 | 6.7574 | -1 | -1.0615 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1522 | 59.773 | -6.36 | -6.3443 | 116.9313 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.152 | 59.734 | 6.36 | 6.3574 | 118.0718 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1526 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.324 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1539 | 6.7574 | -1 | -1.0614 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1532 | 59.773 | -6.36 | -6.3432 | 116.9313 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.153 | 59.734 | 6.36 | 6.3574 | 118.0718 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1536 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.324 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1549 | 6.7574 | -1 | -1.0614 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1542 | 59.773 | -6.36 | -6.3421 | 116.9313 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.154 | 59.734 | 6.36 | 6.3573 | 118.0718 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1546 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.324 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1559 | 6.7574 | -1 | -1.0613 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1552 | 59.773 | -6.36 | -6.341 | 116.9313 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.155 | 59.7444 | 6.36 | 6.3573 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1556 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.324 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1569 | 6.7574 | -1 | -1.0612 | 115.9224 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1562 | 59.773 | -6.36 | -6.3399 | 116.9313 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.156 | 59.7444 | 6.36 | 6.3572 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1566 | 6.7948 | 1 | 1.0152 | 116.324 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1579 | 6.7595 | -1 | -1.0612 | 115.9346 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1572 | 59.773 | -6.36 | -6.3389 | 116.9313 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.157 | 59.7444 | 6.36 | 6.3572 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1576 | 6.7948 | 1 | 1.0153 | 116.324 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1589 | 6.7595 | -1 | -1.0611 | 115.9346 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1582 | 59.773 | -6.36 | -6.3378 | 116.9313 | 0.99445 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.158 | 59.7444 | 6.36 | 6.3571 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1586 | 6.7948 | 1 | 1.0153 | 116.324 | 0.9898 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1599 | 6.7595 | -1 | -1.0611 | 115.9346 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1592 | 59.7336 | -6.36 | -6.3377 | 116.9119 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.159 | 59.7444 | 6.36 | 6.3571 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1596 | 6.79 | 1 | 1.0153 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1609 | 6.7595 | -1 | -1.0611 | 115.9346 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1602 | 59.7336 | -6.36 | -6.3377 | 116.9119 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.16 | 59.7444 | 6.36 | 6.357 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1606 | 6.79 | 1 | 1.0154 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1619 | 6.7595 | -1 | -1.061 | 115.9346 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1612 | 59.7336 | -6.36 | -6.3376 | 116.9119 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.161 | 59.7444 | 6.36 | 6.357 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1616 | 6.79 | 1 | 1.0154 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1629 | 6.7595 | -1 | -1.061 | 115.9346 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1622 | 59.7336 | -6.36 | -6.3376 | 116.9119 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.162 | 59.7444 | 6.36 | 6.3569 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1626 | 6.79 | 1 | 1.0154 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1639 | 6.7595 | -1 | -1.0609 | 115.9346 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1632 | 59.7336 | -6.36 | -6.3375 | 116.9119 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.163 | 59.7444 | 6.36 | 6.3569 | 118.0826 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1636 | 6.79 | 1 | 1.0155 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1649 | 6.7595 | -1 | -1.0609 | 115.9346 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1642 | 59.7336 | -6.36 | -6.3375 | 116.9119 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.164 | 59.7464 | 6.36 | 6.357 | 118.0781 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1646 | 6.79 | 1 | 1.0155 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1659 | 6.7661 | -1 | -1.0609 | 115.9515 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1652 | 59.7336 | -6.36 | -6.3374 | 116.9119 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.165 | 59.7464 | 6.36 | 6.3571 | 118.0781 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1656 | 6.79 | 1 | 1.0156 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1669 | 6.7661 | -1 | -1.0609 | 115.9515 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1662 | 59.7336 | -6.36 | -6.3374 | 116.9119 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.166 | 59.7464 | 6.36 | 6.3573 | 118.0781 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1666 | 6.79 | 1 | 1.0156 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1679 | 6.7661 | -1 | -1.0609 | 115.9515 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1672 | 59.7404 | -6.36 | -6.3381 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.167 | 59.7464 | 6.36 | 6.3574 | 118.0781 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1676 | 6.79 | 1 | 1.0156 | 116.3296 | 0.98965 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1689 | 6.7661 | -1 | -1.0609 | 115.9515 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1682 | 59.7404 | -6.36 | -6.3389 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.168 | 59.7464 | 6.36 | 6.3575 | 118.0781 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1686 | 6.7949 | 1 | 1.0157 | 116.3262 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1699 | 6.7661 | -1 | -1.0609 | 115.9515 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1692 | 59.7404 | -6.36 | -6.3397 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.169 | 59.7464 | 6.36 | 6.3577 | 118.0781 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1696 | 6.7949 | 1 | 1.0157 | 116.3262 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1709 | 6.7661 | -1 | -1.0609 | 115.9515 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1702 | 59.7404 | -6.36 | -6.3405 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.17 | 59.7464 | 6.36 | 6.3578 | 118.0781 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1706 | 6.7949 | 1 | 1.0157 | 116.3262 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1719 | 6.7661 | -1 | -1.0609 | 115.9515 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1712 | 59.7404 | -6.36 | -6.3413 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.171 | 59.7464 | 6.36 | 6.3579 | 118.0781 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1716 | 6.7949 | 1 | 1.0157 | 116.3262 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1729 | 6.7661 | -1 | -1.0609 | 115.9515 | 0.98348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1722 | 59.7404 | -6.36 | -6.342 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.172 | 59.7296 | 6.36 | 6.358 | 118.0716 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1726 | 6.7949 | 1 | 1.0157 | 116.3262 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1739 | 6.7725 | -1 | -1.0608 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1732 | 59.7404 | -6.36 | -6.3428 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.173 | 59.7296 | 6.36 | 6.3582 | 118.0716 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1736 | 6.7949 | 1 | 1.0157 | 116.3262 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1749 | 6.7725 | -1 | -1.0606 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1742 | 59.7404 | -6.36 | -6.3436 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.174 | 59.7296 | 6.36 | 6.3583 | 118.0716 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1746 | 6.7949 | 1 | 1.0157 | 116.3262 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1759 | 6.7725 | -1 | -1.0605 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1752 | 59.7404 | -6.36 | -6.3444 | 116.9087 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.175 | 59.7296 | 6.36 | 6.3584 | 118.0716 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1756 | 6.7949 | 1 | 1.0157 | 116.3262 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1769 | 6.7725 | -1 | -1.0604 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1762 | 59.769 | -6.36 | -6.3453 | 116.9089 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.176 | 59.7296 | 6.36 | 6.3585 | 118.0716 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1766 | 6.8022 | 1 | 1.0157 | 116.3241 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1779 | 6.7725 | -1 | -1.0603 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1772 | 59.769 | -6.36 | -6.3462 | 116.9089 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.177 | 59.7296 | 6.36 | 6.3586 | 118.0716 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1776 | 6.8022 | 1 | 1.0157 | 116.3241 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1789 | 6.7725 | -1 | -1.0601 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1782 | 59.769 | -6.36 | -6.3471 | 116.9089 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.178 | 59.7296 | 6.36 | 6.3588 | 118.0716 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1786 | 6.8022 | 1 | 1.0157 | 116.3241 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1799 | 6.7725 | -1 | -1.06 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1792 | 59.769 | -6.36 | -6.3479 | 116.9089 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.179 | 59.7296 | 6.36 | 6.3589 | 118.0716 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1796 | 6.8022 | 1 | 1.0156 | 116.3241 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1809 | 6.7725 | -1 | -1.0599 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1802 | 59.769 | -6.36 | -6.3488 | 116.9089 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.18 | 59.7438 | 6.36 | 6.3587 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1806 | 6.8022 | 1 | 1.0156 | 116.3241 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1819 | 6.7725 | -1 | -1.0597 | 115.9636 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1812 | 59.769 | -6.36 | -6.3497 | 116.9089 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.181 | 59.7438 | 6.36 | 6.3585 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1816 | 6.8022 | 1 | 1.0156 | 116.3241 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1829 | 6.7736 | -1 | -1.0596 | 115.9697 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1822 | 59.769 | -6.36 | -6.3506 | 116.9089 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.182 | 59.7438 | 6.36 | 6.3584 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1826 | 6.8022 | 1 | 1.0156 | 116.3241 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1839 | 6.7736 | -1 | -1.0594 | 115.9697 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1832 | 59.769 | -6.36 | -6.3515 | 116.9089 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.183 | 59.7438 | 6.36 | 6.3582 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1836 | 6.8022 | 1 | 1.0155 | 116.3241 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1849 | 6.7736 | -1 | -1.0593 | 115.9697 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1842 | 59.7958 | -6.36 | -6.3521 | 116.9058 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.184 | 59.7438 | 6.36 | 6.358 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1846 | 6.7974 | 1 | 1.0154 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1859 | 6.7736 | -1 | -1.0591 | 115.9697 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1852 | 59.7958 | -6.36 | -6.3527 | 116.9058 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.185 | 59.7438 | 6.36 | 6.3579 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1856 | 6.7974 | 1 | 1.0154 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1869 | 6.7736 | -1 | -1.059 | 115.9697 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1862 | 59.7958 | -6.36 | -6.3533 | 116.9058 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.186 | 59.7438 | 6.36 | 6.3577 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1866 | 6.7974 | 1 | 1.0153 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1879 | 6.7736 | -1 | -1.0588 | 115.9697 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1872 | 59.7958 | -6.36 | -6.3539 | 116.9058 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.187 | 59.7438 | 6.36 | 6.3575 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1876 | 6.7974 | 1 | 1.0152 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1889 | 6.7736 | -1 | -1.0587 | 115.9697 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1882 | 59.7958 | -6.36 | -6.3545 | 116.9058 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.188 | 59.7438 | 6.36 | 6.3574 | 118.0579 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1886 | 6.7974 | 1 | 1.0151 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1899 | 6.7736 | -1 | -1.0585 | 115.9697 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1892 | 59.7958 | -6.36 | -6.3551 | 116.9058 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.189 | 59.7489 | 6.36 | 6.3573 | 118.055 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1896 | 6.7974 | 1 | 1.0151 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1909 | 6.7696 | -1 | -1.0584 | 115.9639 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1902 | 59.7958 | -6.36 | -6.3558 | 116.9058 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.19 | 59.7489 | 6.36 | 6.3573 | 118.055 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1906 | 6.7974 | 1 | 1.015 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1919 | 6.7696 | -1 | -1.0583 | 115.9639 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1912 | 59.7958 | -6.36 | -6.3564 | 116.9058 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.191 | 59.7489 | 6.36 | 6.3573 | 118.055 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1916 | 6.7974 | 1 | 1.0149 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1929 | 6.7696 | -1 | -1.0582 | 115.9639 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1922 | 59.8364 | -6.36 | -6.3564 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.192 | 59.7489 | 6.36 | 6.3572 | 118.055 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1926 | 6.7974 | 1 | 1.0148 | 116.3363 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1939 | 6.7696 | -1 | -1.058 | 115.9639 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1932 | 59.8364 | -6.36 | -6.3565 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.193 | 59.7489 | 6.36 | 6.3572 | 118.055 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1936 | 6.7999 | 1 | 1.0148 | 116.3281 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1949 | 6.7696 | -1 | -1.0579 | 115.9639 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1942 | 59.8364 | -6.36 | -6.3566 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.194 | 59.7489 | 6.36 | 6.3572 | 118.055 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1946 | 6.7999 | 1 | 1.0147 | 116.3281 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1959 | 6.7696 | -1 | -1.0578 | 115.9639 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1952 | 59.8364 | -6.36 | -6.3566 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.195 | 59.7489 | 6.36 | 6.3571 | 118.055 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1956 | 6.7999 | 1 | 1.0147 | 116.3281 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1969 | 6.7696 | -1 | -1.0577 | 115.9639 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1962 | 59.8364 | -6.36 | -6.3567 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.196 | 59.7489 | 6.36 | 6.3571 | 118.055 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1966 | 6.7999 | 1 | 1.0147 | 116.3281 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1979 | 6.7696 | -1 | -1.0576 | 115.9639 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1972 | 59.8364 | -6.36 | -6.3568 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.197 | 59.7293 | 6.36 | 6.3576 | 118.0725 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1976 | 6.7999 | 1 | 1.0146 | 116.3281 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1989 | 6.7682 | -1 | -1.0574 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1982 | 59.8364 | -6.36 | -6.3568 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.198 | 59.7293 | 6.36 | 6.3581 | 118.0725 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1986 | 6.7999 | 1 | 1.0146 | 116.3281 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.1999 | 6.7682 | -1 | -1.0572 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.1992 | 59.8364 | -6.36 | -6.3569 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.199 | 59.7293 | 6.36 | 6.3586 | 118.0725 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.1996 | 6.7999 | 1 | 1.0145 | 116.3281 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2009 | 6.7682 | -1 | -1.057 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2002 | 59.8364 | -6.36 | -6.357 | 116.9182 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.2 | 59.7293 | 6.36 | 6.3591 | 118.0725 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2006 | 6.7999 | 1 | 1.0145 | 116.3281 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2019 | 6.7682 | -1 | -1.0568 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2012 | 59.8358 | -6.36 | -6.3566 | 116.911 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.201 | 59.7293 | 6.36 | 6.3596 | 118.0725 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2016 | 6.7957 | 1 | 1.0145 | 116.3276 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2029 | 6.7682 | -1 | -1.0566 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2022 | 59.8358 | -6.36 | -6.3562 | 116.911 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.202 | 59.7293 | 6.36 | 6.3601 | 118.0725 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2026 | 6.7957 | 1 | 1.0146 | 116.3276 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2039 | 6.7682 | -1 | -1.0565 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2032 | 59.8358 | -6.36 | -6.3558 | 116.911 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.203 | 59.7293 | 6.36 | 6.3606 | 118.0725 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2036 | 6.7957 | 1 | 1.0146 | 116.3276 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2049 | 6.7682 | -1 | -1.0563 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2042 | 59.8358 | -6.36 | -6.3554 | 116.911 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.204 | 59.7293 | 6.36 | 6.3611 | 118.0725 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2046 | 6.7957 | 1 | 1.0147 | 116.3276 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2059 | 6.7682 | -1 | -1.0561 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2052 | 59.8358 | -6.36 | -6.355 | 116.911 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.205 | 59.701 | 6.36 | 6.3615 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2056 | 6.7957 | 1 | 1.0148 | 116.3276 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2069 | 6.7682 | -1 | -1.0559 | 115.9715 | 0.98433 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2062 | 59.8358 | -6.36 | -6.3546 | 116.911 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.206 | 59.701 | 6.36 | 6.3619 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2066 | 6.7957 | 1 | 1.0148 | 116.3276 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2079 | 6.7736 | -1 | -1.0556 | 115.9674 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2072 | 59.8358 | -6.36 | -6.3542 | 116.911 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.207 | 59.701 | 6.36 | 6.3623 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2076 | 6.7957 | 1 | 1.0149 | 116.3276 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2089 | 6.7736 | -1 | -1.0554 | 115.9674 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2082 | 59.8358 | -6.36 | -6.3538 | 116.911 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.208 | 59.701 | 6.36 | 6.3627 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2086 | 6.7957 | 1 | 1.0149 | 116.3276 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2099 | 6.7736 | -1 | -1.0551 | 115.9674 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2092 | 59.788 | -6.36 | -6.3528 | 116.9168 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.209 | 59.701 | 6.36 | 6.3631 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2096 | 6.7893 | 1 | 1.015 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2109 | 6.7736 | -1 | -1.0548 | 115.9674 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2102 | 59.788 | -6.36 | -6.3517 | 116.9168 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.21 | 59.701 | 6.36 | 6.3636 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2106 | 6.7893 | 1 | 1.015 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2119 | 6.7736 | -1 | -1.0545 | 115.9674 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2112 | 59.788 | -6.36 | -6.3507 | 116.9168 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.211 | 59.701 | 6.36 | 6.364 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2116 | 6.7893 | 1 | 1.0151 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2129 | 6.7736 | -1 | -1.0542 | 115.9674 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2122 | 59.788 | -6.36 | -6.3496 | 116.9168 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.212 | 59.701 | 6.36 | 6.3644 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2126 | 6.7893 | 1 | 1.0151 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2139 | 6.7736 | -1 | -1.0539 | 115.9674 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2132 | 59.788 | -6.36 | -6.3486 | 116.9168 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.213 | 59.701 | 6.36 | 6.3648 | 118.0652 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2136 | 6.7893 | 1 | 1.0151 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2149 | 6.7736 | -1 | -1.0537 | 115.9674 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2142 | 59.788 | -6.36 | -6.3475 | 116.9168 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.214 | 59.6797 | 6.36 | 6.3647 | 118.0433 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2146 | 6.7893 | 1 | 1.0151 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2159 | 6.7871 | -1 | -1.0534 | 115.9617 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2152 | 59.788 | -6.36 | -6.3465 | 116.9168 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.215 | 59.6797 | 6.36 | 6.3647 | 118.0433 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2156 | 6.7893 | 1 | 1.0151 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2169 | 6.7871 | -1 | -1.0532 | 115.9617 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2162 | 59.788 | -6.36 | -6.3454 | 116.9168 | 0.99439 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.216 | 59.6797 | 6.36 | 6.3646 | 118.0433 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2166 | 6.7893 | 1 | 1.0152 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2179 | 6.7871 | -1 | -1.053 | 115.9617 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2172 | 59.7571 | -6.36 | -6.3444 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.217 | 59.6797 | 6.36 | 6.3646 | 118.0433 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2176 | 6.7893 | 1 | 1.0152 | 116.322 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2189 | 6.7871 | -1 | -1.0528 | 115.9617 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2182 | 59.7571 | -6.36 | -6.3433 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.218 | 59.6797 | 6.36 | 6.3646 | 118.0433 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2186 | 6.7941 | 1 | 1.0152 | 116.3163 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2199 | 6.7871 | -1 | -1.0525 | 115.9617 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2192 | 59.7571 | -6.36 | -6.3422 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.219 | 59.6797 | 6.36 | 6.3645 | 118.0433 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2196 | 6.7941 | 1 | 1.0152 | 116.3163 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2209 | 6.7871 | -1 | -1.0523 | 115.9617 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2202 | 59.7571 | -6.36 | -6.3411 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.22 | 59.6797 | 6.36 | 6.3645 | 118.0433 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2206 | 6.7941 | 1 | 1.0152 | 116.3163 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2219 | 6.7871 | -1 | -1.0521 | 115.9617 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2212 | 59.7571 | -6.36 | -6.34 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.221 | 59.6797 | 6.36 | 6.3645 | 118.0433 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2216 | 6.7941 | 1 | 1.0153 | 116.3163 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2229 | 6.7871 | -1 | -1.0519 | 115.9617 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2222 | 59.7571 | -6.36 | -6.3389 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.222 | 59.7282 | 6.36 | 6.3643 | 118.0385 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2226 | 6.7941 | 1 | 1.0153 | 116.3163 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2239 | 6.7812 | -1 | -1.0518 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2232 | 59.7571 | -6.36 | -6.3378 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.223 | 59.7282 | 6.36 | 6.3641 | 118.0385 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2236 | 6.7941 | 1 | 1.0153 | 116.3163 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2249 | 6.7812 | -1 | -1.0518 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2242 | 59.7571 | -6.36 | -6.3367 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.224 | 59.7282 | 6.36 | 6.364 | 118.0385 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2246 | 6.7941 | 1 | 1.0153 | 116.3163 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2259 | 6.7812 | -1 | -1.0518 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2252 | 59.7571 | -6.36 | -6.3357 | 116.932 | 0.99442 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.225 | 59.7282 | 6.36 | 6.3638 | 118.0385 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2256 | 6.7941 | 1 | 1.0154 | 116.3163 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2269 | 6.7812 | -1 | -1.0518 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2262 | 59.7564 | -6.36 | -6.3355 | 116.9246 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.226 | 59.7282 | 6.36 | 6.3637 | 118.0385 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2266 | 6.7925 | 1 | 1.0154 | 116.328 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2279 | 6.7812 | -1 | -1.0518 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2272 | 59.7564 | -6.36 | -6.3353 | 116.9246 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.227 | 59.7282 | 6.36 | 6.3635 | 118.0385 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2276 | 6.7925 | 1 | 1.0155 | 116.328 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2289 | 6.7812 | -1 | -1.0518 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2282 | 59.7564 | -6.36 | -6.3351 | 116.9246 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.228 | 59.7282 | 6.36 | 6.3634 | 118.0385 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2286 | 6.7925 | 1 | 1.0156 | 116.328 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2299 | 6.7812 | -1 | -1.0517 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2292 | 59.7564 | -6.36 | -6.3349 | 116.9246 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.229 | 59.7282 | 6.36 | 6.3632 | 118.0385 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2296 | 6.7925 | 1 | 1.0157 | 116.328 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2309 | 6.7812 | -1 | -1.0517 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2302 | 59.7564 | -6.36 | -6.3348 | 116.9246 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.23 | 59.7523 | 6.36 | 6.3633 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2306 | 6.7925 | 1 | 1.0157 | 116.328 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2319 | 6.7812 | -1 | -1.0517 | 115.961 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2312 | 59.7564 | -6.36 | -6.3346 | 116.9246 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.231 | 59.7523 | 6.36 | 6.3634 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2316 | 6.7925 | 1 | 1.0158 | 116.328 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2329 | 6.7753 | -1 | -1.0518 | 115.9625 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2322 | 59.7564 | -6.36 | -6.3344 | 116.9246 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.232 | 59.7523 | 6.36 | 6.3635 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2326 | 6.7925 | 1 | 1.0159 | 116.328 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2339 | 6.7753 | -1 | -1.0519 | 115.9625 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2332 | 59.7564 | -6.36 | -6.3342 | 116.9246 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.233 | 59.7523 | 6.36 | 6.3637 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2336 | 6.7925 | 1 | 1.016 | 116.328 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2349 | 6.7753 | -1 | -1.052 | 115.9625 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2342 | 59.7669 | -6.36 | -6.3345 | 116.9207 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.234 | 59.7523 | 6.36 | 6.3638 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2346 | 6.7921 | 1 | 1.016 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2359 | 6.7753 | -1 | -1.052 | 115.9625 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2352 | 59.7669 | -6.36 | -6.3348 | 116.9207 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.235 | 59.7523 | 6.36 | 6.3639 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2356 | 6.7921 | 1 | 1.016 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2369 | 6.7753 | -1 | -1.0521 | 115.9625 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2362 | 59.7669 | -6.36 | -6.3351 | 116.9207 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.236 | 59.7523 | 6.36 | 6.364 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2366 | 6.7921 | 1 | 1.0161 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2379 | 6.7753 | -1 | -1.0522 | 115.9625 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2372 | 59.7669 | -6.36 | -6.3354 | 116.9207 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.237 | 59.7523 | 6.36 | 6.3641 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2376 | 6.7921 | 1 | 1.0162 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2389 | 6.7753 | -1 | -1.0523 | 115.9625 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2382 | 59.7669 | -6.36 | -6.3356 | 116.9207 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.238 | 59.7523 | 6.36 | 6.3642 | 118.0564 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2386 | 6.7921 | 1 | 1.0162 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2399 | 6.7753 | -1 | -1.0524 | 115.9625 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2392 | 59.7669 | -6.36 | -6.3359 | 116.9207 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.239 | 59.7194 | 6.36 | 6.3646 | 118.0813 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2396 | 6.7921 | 1 | 1.0163 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2409 | 6.7817 | -1 | -1.0525 | 115.9715 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2402 | 59.7669 | -6.36 | -6.3362 | 116.9207 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.24 | 59.7194 | 6.36 | 6.3649 | 118.0813 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2406 | 6.7921 | 1 | 1.0164 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2419 | 6.7817 | -1 | -1.0526 | 115.9715 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2412 | 59.7669 | -6.36 | -6.3365 | 116.9207 | 0.99432 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.241 | 59.7194 | 6.36 | 6.3652 | 118.0813 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2416 | 6.7921 | 1 | 1.0164 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2429 | 6.7817 | -1 | -1.0527 | 115.9715 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2422 | 59.7798 | -6.36 | -6.3369 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.242 | 59.7194 | 6.36 | 6.3655 | 118.0813 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2426 | 6.7921 | 1 | 1.0165 | 116.3279 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2439 | 6.7817 | -1 | -1.0529 | 115.9715 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2432 | 59.7798 | -6.36 | -6.3372 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.243 | 59.7194 | 6.36 | 6.3658 | 118.0813 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2436 | 6.8003 | 1 | 1.0166 | 116.3222 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2449 | 6.7817 | -1 | -1.053 | 115.9715 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2442 | 59.7798 | -6.36 | -6.3376 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.244 | 59.7194 | 6.36 | 6.3661 | 118.0813 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2446 | 6.8003 | 1 | 1.0166 | 116.3222 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2459 | 6.7817 | -1 | -1.0531 | 115.9715 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2452 | 59.7798 | -6.36 | -6.3379 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.245 | 59.7194 | 6.36 | 6.3664 | 118.0813 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2456 | 6.8003 | 1 | 1.0167 | 116.3222 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2469 | 6.7817 | -1 | -1.0532 | 115.9715 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2462 | 59.7798 | -6.36 | -6.3383 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.246 | 59.7194 | 6.36 | 6.3668 | 118.0813 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2466 | 6.8003 | 1 | 1.0168 | 116.3222 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2479 | 6.7817 | -1 | -1.0533 | 115.9715 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2472 | 59.7798 | -6.36 | -6.3387 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.247 | 59.7177 | 6.36 | 6.3669 | 118.0917 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2476 | 6.8003 | 1 | 1.0168 | 116.3222 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2489 | 6.7689 | -1 | -1.0534 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2482 | 59.7798 | -6.36 | -6.339 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.248 | 59.7177 | 6.36 | 6.3671 | 118.0917 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2486 | 6.8003 | 1 | 1.0169 | 116.3222 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2499 | 6.7689 | -1 | -1.0534 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2492 | 59.7798 | -6.36 | -6.3394 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.249 | 59.7177 | 6.36 | 6.3672 | 118.0917 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2496 | 6.8003 | 1 | 1.017 | 116.3222 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2509 | 6.7689 | -1 | -1.0535 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2502 | 59.7798 | -6.36 | -6.3398 | 116.9089 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.25 | 59.7177 | 6.36 | 6.3673 | 118.0917 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2506 | 6.8003 | 1 | 1.017 | 116.3222 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2519 | 6.7689 | -1 | -1.0535 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2512 | 59.7858 | -6.36 | -6.3402 | 116.9056 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.251 | 59.7177 | 6.36 | 6.3675 | 118.0917 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2516 | 6.8005 | 1 | 1.017 | 116.321 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2529 | 6.7689 | -1 | -1.0535 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2522 | 59.7858 | -6.36 | -6.3406 | 116.9056 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.252 | 59.7177 | 6.36 | 6.3676 | 118.0917 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2526 | 6.8005 | 1 | 1.017 | 116.321 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2539 | 6.7689 | -1 | -1.0536 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2532 | 59.7858 | -6.36 | -6.3411 | 116.9056 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.253 | 59.7177 | 6.36 | 6.3678 | 118.0917 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2536 | 6.8005 | 1 | 1.017 | 116.321 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2549 | 6.7689 | -1 | -1.0536 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2542 | 59.7858 | -6.36 | -6.3415 | 116.9056 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.254 | 59.7177 | 6.36 | 6.3679 | 118.0917 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2546 | 6.8005 | 1 | 1.017 | 116.321 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2559 | 6.7689 | -1 | -1.0537 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2552 | 59.7858 | -6.36 | -6.342 | 116.9056 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.255 | 59.7263 | 6.36 | 6.368 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2556 | 6.8005 | 1 | 1.017 | 116.321 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2569 | 6.7689 | -1 | -1.0537 | 115.9706 | 0.98382 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2562 | 59.7858 | -6.36 | -6.3424 | 116.9056 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.256 | 59.7263 | 6.36 | 6.368 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2566 | 6.8005 | 1 | 1.017 | 116.321 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2579 | 6.7647 | -1 | -1.0537 | 115.9722 | 0.98381 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2572 | 59.7858 | -6.36 | -6.3429 | 116.9056 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.257 | 59.7263 | 6.36 | 6.368 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2576 | 6.8005 | 1 | 1.017 | 116.321 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2589 | 6.7647 | -1 | -1.0537 | 115.9722 | 0.98381 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2582 | 59.7858 | -6.36 | -6.3433 | 116.9056 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.258 | 59.7263 | 6.36 | 6.3681 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2586 | 6.8005 | 1 | 1.017 | 116.321 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2599 | 6.7647 | -1 | -1.0537 | 115.9722 | 0.98381 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2592 | 59.8193 | -6.36 | -6.3432 | 116.9048 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.259 | 59.7263 | 6.36 | 6.3681 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2596 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2609 | 6.7647 | -1 | -1.0538 | 115.9722 | 0.98381 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2602 | 59.8193 | -6.36 | -6.343 | 116.9048 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.26 | 59.7263 | 6.36 | 6.3681 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2606 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2619 | 6.7647 | -1 | -1.0538 | 115.9722 | 0.98381 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2612 | 59.8193 | -6.36 | -6.3429 | 116.9048 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.261 | 59.7263 | 6.36 | 6.3681 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2616 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2629 | 6.7647 | -1 | -1.0538 | 115.9722 | 0.98381 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2622 | 59.8193 | -6.36 | -6.3427 | 116.9048 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.262 | 59.7263 | 6.36 | 6.3682 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2626 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2639 | 6.7647 | -1 | -1.0538 | 115.9722 | 0.98381 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2632 | 59.8193 | -6.36 | -6.3426 | 116.9048 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.263 | 59.7263 | 6.36 | 6.3682 | 118.0725 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2636 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2649 | 6.7647 | -1 | -1.0538 | 115.9722 | 0.98381 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2642 | 59.8193 | -6.36 | -6.3424 | 116.9048 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.264 | 59.7381 | 6.36 | 6.3679 | 118.0483 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2646 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2659 | 6.764 | -1 | -1.0538 | 115.9664 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2652 | 59.8193 | -6.36 | -6.3423 | 116.9048 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.265 | 59.7381 | 6.36 | 6.3676 | 118.0483 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2656 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2669 | 6.764 | -1 | -1.0538 | 115.9664 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2662 | 59.8193 | -6.36 | -6.3422 | 116.9048 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.266 | 59.7381 | 6.36 | 6.3673 | 118.0483 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2666 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2679 | 6.764 | -1 | -1.0538 | 115.9664 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2672 | 59.8279 | -6.36 | -6.3414 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.267 | 59.7381 | 6.36 | 6.3669 | 118.0483 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2676 | 6.791 | 1 | 1.017 | 116.3149 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2689 | 6.764 | -1 | -1.0538 | 115.9664 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2682 | 59.8279 | -6.36 | -6.3406 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.268 | 59.7381 | 6.36 | 6.3666 | 118.0483 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2686 | 6.7901 | 1 | 1.0171 | 116.312 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2699 | 6.764 | -1 | -1.0538 | 115.9664 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2692 | 59.8279 | -6.36 | -6.3399 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.269 | 59.7381 | 6.36 | 6.3663 | 118.0483 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2696 | 6.7901 | 1 | 1.0171 | 116.312 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2709 | 6.764 | -1 | -1.0538 | 115.9664 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2702 | 59.8279 | -6.36 | -6.3391 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.27 | 59.7381 | 6.36 | 6.366 | 118.0483 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2706 | 6.7901 | 1 | 1.0171 | 116.312 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2719 | 6.764 | -1 | -1.0538 | 115.9664 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2712 | 59.8279 | -6.36 | -6.3383 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.271 | 59.7381 | 6.36 | 6.3657 | 118.0483 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2716 | 6.7901 | 1 | 1.0172 | 116.312 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2729 | 6.764 | -1 | -1.0538 | 115.9664 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2722 | 59.8279 | -6.36 | -6.3376 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.272 | 59.7758 | 6.36 | 6.365 | 118.0426 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2726 | 6.7901 | 1 | 1.0172 | 116.312 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2739 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2732 | 59.8279 | -6.36 | -6.3368 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.273 | 59.7758 | 6.36 | 6.3643 | 118.0426 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2736 | 6.7901 | 1 | 1.0173 | 116.312 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2749 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2742 | 59.8279 | -6.36 | -6.336 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.274 | 59.7758 | 6.36 | 6.3637 | 118.0426 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2746 | 6.7901 | 1 | 1.0173 | 116.312 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2759 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2752 | 59.8279 | -6.36 | -6.3353 | 116.9156 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.275 | 59.7758 | 6.36 | 6.363 | 118.0426 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2756 | 6.7901 | 1 | 1.0174 | 116.312 | 0.98981 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2769 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2762 | 59.783 | -6.36 | -6.3343 | 116.9442 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.276 | 59.7758 | 6.36 | 6.3623 | 118.0426 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2766 | 6.7921 | 1 | 1.0174 | 116.3104 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2779 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2772 | 59.783 | -6.36 | -6.3333 | 116.9442 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.277 | 59.7758 | 6.36 | 6.3617 | 118.0426 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2776 | 6.7921 | 1 | 1.0174 | 116.3104 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2789 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2782 | 59.783 | -6.36 | -6.3323 | 116.9442 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.278 | 59.7758 | 6.36 | 6.361 | 118.0426 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2786 | 6.7921 | 1 | 1.0174 | 116.3104 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2799 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2792 | 59.783 | -6.36 | -6.3313 | 116.9442 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.279 | 59.7758 | 6.36 | 6.3603 | 118.0426 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2796 | 6.7921 | 1 | 1.0174 | 116.3104 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2809 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2802 | 59.783 | -6.36 | -6.3304 | 116.9442 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.28 | 59.7749 | 6.36 | 6.3601 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2806 | 6.7921 | 1 | 1.0174 | 116.3104 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2819 | 6.7637 | -1 | -1.0538 | 115.9553 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2812 | 59.783 | -6.36 | -6.3294 | 116.9442 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.281 | 59.7749 | 6.36 | 6.3598 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2816 | 6.7921 | 1 | 1.0175 | 116.3104 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2829 | 6.7755 | -1 | -1.0539 | 115.9594 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2822 | 59.783 | -6.36 | -6.3284 | 116.9442 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.282 | 59.7749 | 6.36 | 6.3595 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2826 | 6.7921 | 1 | 1.0175 | 116.3104 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2839 | 6.7755 | -1 | -1.054 | 115.9594 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2832 | 59.783 | -6.36 | -6.3274 | 116.9442 | 0.99443 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.283 | 59.7749 | 6.36 | 6.3592 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2836 | 6.7921 | 1 | 1.0175 | 116.3104 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2849 | 6.7755 | -1 | -1.0541 | 115.9594 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2842 | 59.7674 | -6.36 | -6.3269 | 116.9367 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.284 | 59.7749 | 6.36 | 6.3589 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2846 | 6.7907 | 1 | 1.0174 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2859 | 6.7755 | -1 | -1.0542 | 115.9594 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2852 | 59.7674 | -6.36 | -6.3264 | 116.9367 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.285 | 59.7749 | 6.36 | 6.3587 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2856 | 6.7907 | 1 | 1.0174 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2869 | 6.7755 | -1 | -1.0543 | 115.9594 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2862 | 59.7674 | -6.36 | -6.3258 | 116.9367 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.286 | 59.7749 | 6.36 | 6.3584 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2866 | 6.7907 | 1 | 1.0173 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2879 | 6.7755 | -1 | -1.0544 | 115.9594 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2872 | 59.7674 | -6.36 | -6.3253 | 116.9367 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.287 | 59.7749 | 6.36 | 6.3581 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2876 | 6.7907 | 1 | 1.0173 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2889 | 6.7755 | -1 | -1.0545 | 115.9594 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2882 | 59.7674 | -6.36 | -6.3248 | 116.9367 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.288 | 59.7749 | 6.36 | 6.3578 | 118.0483 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2886 | 6.7907 | 1 | 1.0173 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2899 | 6.7755 | -1 | -1.0546 | 115.9594 | 0.98343 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2892 | 59.7674 | -6.36 | -6.3243 | 116.9367 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.289 | 59.7535 | 6.36 | 6.3576 | 118.0429 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2896 | 6.7907 | 1 | 1.0172 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2909 | 6.7727 | -1 | -1.0546 | 115.9502 | 0.98349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2902 | 59.7674 | -6.36 | -6.3237 | 116.9367 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.29 | 59.7535 | 6.36 | 6.3573 | 118.0429 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2906 | 6.7907 | 1 | 1.0172 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2919 | 6.7727 | -1 | -1.0547 | 115.9502 | 0.98349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2912 | 59.7674 | -6.36 | -6.3232 | 116.9367 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.291 | 59.7535 | 6.36 | 6.3571 | 118.0429 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2916 | 6.7907 | 1 | 1.0171 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2929 | 6.7727 | -1 | -1.0548 | 115.9502 | 0.98349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2922 | 59.7815 | -6.36 | -6.3234 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.292 | 59.7535 | 6.36 | 6.3568 | 118.0429 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2926 | 6.7907 | 1 | 1.0171 | 116.3231 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2939 | 6.7727 | -1 | -1.0549 | 115.9502 | 0.98349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2932 | 59.7815 | -6.36 | -6.3236 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.293 | 59.7535 | 6.36 | 6.3566 | 118.0429 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2936 | 6.7939 | 1 | 1.017 | 116.3337 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2949 | 6.7727 | -1 | -1.0549 | 115.9502 | 0.98349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2942 | 59.7815 | -6.36 | -6.3237 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.294 | 59.7535 | 6.36 | 6.3563 | 118.0429 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2946 | 6.7939 | 1 | 1.017 | 116.3337 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2959 | 6.7727 | -1 | -1.055 | 115.9502 | 0.98349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2952 | 59.7815 | -6.36 | -6.3239 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.295 | 59.7535 | 6.36 | 6.3561 | 118.0429 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2956 | 6.7939 | 1 | 1.017 | 116.3337 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2969 | 6.7727 | -1 | -1.0551 | 115.9502 | 0.98349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2962 | 59.7815 | -6.36 | -6.3241 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.296 | 59.7535 | 6.36 | 6.3558 | 118.0429 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2966 | 6.7939 | 1 | 1.0169 | 116.3337 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2979 | 6.7727 | -1 | -1.0552 | 115.9502 | 0.98349 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2972 | 59.7815 | -6.36 | -6.3243 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.297 | 59.7558 | 6.36 | 6.3555 | 118.0573 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2976 | 6.7939 | 1 | 1.0169 | 116.3337 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2989 | 6.766 | -1 | -1.0552 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2982 | 59.7815 | -6.36 | -6.3245 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.298 | 59.7558 | 6.36 | 6.3552 | 118.0573 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2986 | 6.7939 | 1 | 1.0169 | 116.3337 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.2999 | 6.766 | -1 | -1.0552 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.2992 | 59.7815 | -6.36 | -6.3246 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.299 | 59.7558 | 6.36 | 6.3549 | 118.0573 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.2996 | 6.7939 | 1 | 1.0168 | 116.3337 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3009 | 6.766 | -1 | -1.0552 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3002 | 59.7815 | -6.36 | -6.3248 | 116.9342 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.3 | 59.7558 | 6.36 | 6.3547 | 118.0573 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3006 | 6.7939 | 1 | 1.0168 | 116.3337 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3019 | 6.766 | -1 | -1.0553 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3012 | 59.7938 | -6.36 | -6.3253 | 116.9403 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.301 | 59.7558 | 6.36 | 6.3544 | 118.0573 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3016 | 6.7907 | 1 | 1.0167 | 116.3301 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3029 | 6.766 | -1 | -1.0553 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3022 | 59.7938 | -6.36 | -6.3258 | 116.9403 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.302 | 59.7558 | 6.36 | 6.3541 | 118.0573 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3026 | 6.7907 | 1 | 1.0167 | 116.3301 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3039 | 6.766 | -1 | -1.0553 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3032 | 59.7938 | -6.36 | -6.3263 | 116.9403 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.303 | 59.7558 | 6.36 | 6.3538 | 118.0573 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3036 | 6.7907 | 1 | 1.0166 | 116.3301 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3049 | 6.766 | -1 | -1.0553 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3042 | 59.7938 | -6.36 | -6.3268 | 116.9403 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.304 | 59.7558 | 6.36 | 6.3535 | 118.0573 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3046 | 6.7907 | 1 | 1.0166 | 116.3301 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3059 | 6.766 | -1 | -1.0554 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3052 | 59.7938 | -6.36 | -6.3273 | 116.9403 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.305 | 59.7712 | 6.36 | 6.3533 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3056 | 6.7907 | 1 | 1.0165 | 116.3301 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3069 | 6.766 | -1 | -1.0554 | 115.9445 | 0.98363 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3062 | 59.7938 | -6.36 | -6.3278 | 116.9403 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.306 | 59.7712 | 6.36 | 6.3531 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3066 | 6.7907 | 1 | 1.0165 | 116.3301 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3079 | 6.7719 | -1 | -1.0554 | 115.9472 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3072 | 59.7938 | -6.36 | -6.3283 | 116.9403 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.307 | 59.7712 | 6.36 | 6.3529 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3076 | 6.7907 | 1 | 1.0164 | 116.3301 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3089 | 6.7719 | -1 | -1.0554 | 115.9472 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3082 | 59.7938 | -6.36 | -6.3288 | 116.9403 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.308 | 59.7712 | 6.36 | 6.3527 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3086 | 6.7907 | 1 | 1.0164 | 116.3301 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3099 | 6.7719 | -1 | -1.0554 | 115.9472 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3092 | 59.8095 | -6.36 | -6.3291 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.309 | 59.7712 | 6.36 | 6.3524 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3096 | 6.7828 | 1 | 1.0162 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3109 | 6.7719 | -1 | -1.0554 | 115.9472 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3102 | 59.8095 | -6.36 | -6.3293 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.31 | 59.7712 | 6.36 | 6.3522 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3106 | 6.7828 | 1 | 1.0161 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3119 | 6.7719 | -1 | -1.0554 | 115.9472 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3112 | 59.8095 | -6.36 | -6.3295 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.311 | 59.7712 | 6.36 | 6.352 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3116 | 6.7828 | 1 | 1.016 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3129 | 6.7719 | -1 | -1.0554 | 115.9472 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3122 | 59.8095 | -6.36 | -6.3297 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.312 | 59.7712 | 6.36 | 6.3518 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3126 | 6.7828 | 1 | 1.0158 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3139 | 6.7719 | -1 | -1.0554 | 115.9472 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3132 | 59.8095 | -6.36 | -6.3299 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.313 | 59.7712 | 6.36 | 6.3515 | 118.0549 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3136 | 6.7828 | 1 | 1.0157 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3149 | 6.7719 | -1 | -1.0554 | 115.9472 | 0.98361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3142 | 59.8095 | -6.36 | -6.3302 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.314 | 59.7502 | 6.36 | 6.3515 | 118.0485 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3146 | 6.7828 | 1 | 1.0155 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3159 | 6.7814 | -1 | -1.0554 | 115.9419 | 0.98365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3152 | 59.8095 | -6.36 | -6.3304 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.315 | 59.7502 | 6.36 | 6.3515 | 118.0485 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3156 | 6.7828 | 1 | 1.0154 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3169 | 6.7814 | -1 | -1.0553 | 115.9419 | 0.98365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3162 | 59.8095 | -6.36 | -6.3306 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.316 | 59.7502 | 6.36 | 6.3515 | 118.0485 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3166 | 6.7828 | 1 | 1.0153 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3179 | 6.7814 | -1 | -1.0553 | 115.9419 | 0.98365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3172 | 59.7942 | -6.36 | -6.3307 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.317 | 59.7502 | 6.36 | 6.3514 | 118.0485 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3176 | 6.7828 | 1 | 1.0151 | 116.3234 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3189 | 6.7814 | -1 | -1.0553 | 115.9419 | 0.98365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3182 | 59.7942 | -6.36 | -6.3308 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.318 | 59.7502 | 6.36 | 6.3514 | 118.0485 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3186 | 6.7889 | 1 | 1.0151 | 116.3171 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3199 | 6.7814 | -1 | -1.0553 | 115.9419 | 0.98365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3192 | 59.7942 | -6.36 | -6.3308 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.319 | 59.7502 | 6.36 | 6.3514 | 118.0485 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3196 | 6.7889 | 1 | 1.015 | 116.3171 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3209 | 6.7814 | -1 | -1.0552 | 115.9419 | 0.98365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3202 | 59.7942 | -6.36 | -6.3309 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.32 | 59.7502 | 6.36 | 6.3513 | 118.0485 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3206 | 6.7889 | 1 | 1.015 | 116.3171 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3219 | 6.7814 | -1 | -1.0552 | 115.9419 | 0.98365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3212 | 59.7942 | -6.36 | -6.331 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.321 | 59.7502 | 6.36 | 6.3513 | 118.0485 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3216 | 6.7889 | 1 | 1.0149 | 116.3171 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3229 | 6.7814 | -1 | -1.0552 | 115.9419 | 0.98365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3222 | 59.7942 | -6.36 | -6.3311 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.322 | 59.7396 | 6.36 | 6.3517 | 118.0728 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3226 | 6.7889 | 1 | 1.0149 | 116.3171 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3239 | 6.7845 | -1 | -1.0551 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3232 | 59.7942 | -6.36 | -6.3312 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.323 | 59.7396 | 6.36 | 6.3522 | 118.0728 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3236 | 6.7889 | 1 | 1.0148 | 116.3171 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3249 | 6.7845 | -1 | -1.055 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3242 | 59.7942 | -6.36 | -6.3312 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.324 | 59.7396 | 6.36 | 6.3526 | 118.0728 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3246 | 6.7889 | 1 | 1.0148 | 116.3171 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3259 | 6.7845 | -1 | -1.0548 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3252 | 59.7942 | -6.36 | -6.3313 | 116.9161 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.325 | 59.7396 | 6.36 | 6.3531 | 118.0728 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3256 | 6.7889 | 1 | 1.0147 | 116.3171 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3269 | 6.7845 | -1 | -1.0547 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3262 | 59.792 | -6.36 | -6.3312 | 116.9156 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.326 | 59.7396 | 6.36 | 6.3535 | 118.0728 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3266 | 6.7975 | 1 | 1.0148 | 116.3111 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3279 | 6.7845 | -1 | -1.0546 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3272 | 59.792 | -6.36 | -6.3311 | 116.9156 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.327 | 59.7396 | 6.36 | 6.3539 | 118.0728 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3276 | 6.7975 | 1 | 1.0149 | 116.3111 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3289 | 6.7845 | -1 | -1.0545 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3282 | 59.792 | -6.36 | -6.331 | 116.9156 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.328 | 59.7396 | 6.36 | 6.3544 | 118.0728 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3286 | 6.7975 | 1 | 1.0149 | 116.3111 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3299 | 6.7845 | -1 | -1.0544 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3292 | 59.792 | -6.36 | -6.331 | 116.9156 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.329 | 59.7396 | 6.36 | 6.3548 | 118.0728 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3296 | 6.7975 | 1 | 1.015 | 116.3111 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3309 | 6.7845 | -1 | -1.0543 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3302 | 59.792 | -6.36 | -6.3309 | 116.9156 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.33 | 59.7094 | 6.36 | 6.3553 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3306 | 6.7975 | 1 | 1.0151 | 116.3111 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3319 | 6.7845 | -1 | -1.0542 | 115.9481 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3312 | 59.792 | -6.36 | -6.3308 | 116.9156 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.331 | 59.7094 | 6.36 | 6.3557 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3316 | 6.7975 | 1 | 1.0152 | 116.3111 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3329 | 6.7762 | -1 | -1.0541 | 115.9558 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3322 | 59.792 | -6.36 | -6.3307 | 116.9156 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.332 | 59.7094 | 6.36 | 6.3562 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3326 | 6.7975 | 1 | 1.0152 | 116.3111 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3339 | 6.7762 | -1 | -1.054 | 115.9558 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3332 | 59.792 | -6.36 | -6.3306 | 116.9156 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.333 | 59.7094 | 6.36 | 6.3566 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3336 | 6.7975 | 1 | 1.0153 | 116.3111 | 0.98973 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3349 | 6.7762 | -1 | -1.0539 | 115.9558 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3342 | 59.7998 | -6.36 | -6.3303 | 116.915 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.334 | 59.7094 | 6.36 | 6.3571 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3346 | 6.7946 | 1 | 1.0154 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3359 | 6.7762 | -1 | -1.0538 | 115.9558 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3352 | 59.7998 | -6.36 | -6.33 | 116.915 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.335 | 59.7094 | 6.36 | 6.3575 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3356 | 6.7946 | 1 | 1.0154 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3369 | 6.7762 | -1 | -1.0537 | 115.9558 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3362 | 59.7998 | -6.36 | -6.3297 | 116.915 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.336 | 59.7094 | 6.36 | 6.358 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3366 | 6.7946 | 1 | 1.0155 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3379 | 6.7762 | -1 | -1.0536 | 115.9558 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3372 | 59.7998 | -6.36 | -6.3294 | 116.915 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.337 | 59.7094 | 6.36 | 6.3584 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3376 | 6.7946 | 1 | 1.0156 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3389 | 6.7762 | -1 | -1.0535 | 115.9558 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3382 | 59.7998 | -6.36 | -6.3291 | 116.915 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.338 | 59.7094 | 6.36 | 6.3589 | 118.069 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3386 | 6.7946 | 1 | 1.0157 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3399 | 6.7762 | -1 | -1.0534 | 115.9558 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3392 | 59.7998 | -6.36 | -6.3288 | 116.915 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.339 | 59.6875 | 6.36 | 6.3588 | 118.05 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3396 | 6.7946 | 1 | 1.0158 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3409 | 6.7622 | -1 | -1.0534 | 115.9406 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3402 | 59.7998 | -6.36 | -6.3285 | 116.915 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.34 | 59.6875 | 6.36 | 6.3588 | 118.05 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3406 | 6.7946 | 1 | 1.0158 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3419 | 6.7622 | -1 | -1.0534 | 115.9406 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3412 | 59.7998 | -6.36 | -6.3282 | 116.915 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.341 | 59.6875 | 6.36 | 6.3587 | 118.05 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3416 | 6.7946 | 1 | 1.0159 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3429 | 6.7622 | -1 | -1.0534 | 115.9406 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3422 | 59.8403 | -6.36 | -6.3281 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.342 | 59.6875 | 6.36 | 6.3586 | 118.05 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3426 | 6.7946 | 1 | 1.016 | 116.3086 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3439 | 6.7622 | -1 | -1.0534 | 115.9406 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3432 | 59.8403 | -6.36 | -6.3279 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.343 | 59.6875 | 6.36 | 6.3586 | 118.05 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3436 | 6.7908 | 1 | 1.016 | 116.3136 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3449 | 6.7622 | -1 | -1.0534 | 115.9406 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3442 | 59.8403 | -6.36 | -6.3278 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.344 | 59.6875 | 6.36 | 6.3585 | 118.05 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3446 | 6.7908 | 1 | 1.016 | 116.3136 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3459 | 6.7622 | -1 | -1.0534 | 115.9406 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3452 | 59.8403 | -6.36 | -6.3277 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.345 | 59.6875 | 6.36 | 6.3584 | 118.05 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3456 | 6.7908 | 1 | 1.0161 | 116.3136 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3469 | 6.7622 | -1 | -1.0534 | 115.9406 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3462 | 59.8403 | -6.36 | -6.3275 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.346 | 59.6875 | 6.36 | 6.3584 | 118.05 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3466 | 6.7908 | 1 | 1.0161 | 116.3136 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3479 | 6.7622 | -1 | -1.0533 | 115.9406 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3472 | 59.8403 | -6.36 | -6.3274 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.347 | 59.7159 | 6.36 | 6.358 | 118.0316 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3476 | 6.7908 | 1 | 1.0161 | 116.3136 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3489 | 6.759 | -1 | -1.0534 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3482 | 59.8403 | -6.36 | -6.3273 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.348 | 59.7159 | 6.36 | 6.3577 | 118.0316 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3486 | 6.7908 | 1 | 1.0161 | 116.3136 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3499 | 6.759 | -1 | -1.0535 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3492 | 59.8403 | -6.36 | -6.3271 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.349 | 59.7159 | 6.36 | 6.3573 | 118.0316 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3496 | 6.7908 | 1 | 1.0162 | 116.3136 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3509 | 6.759 | -1 | -1.0536 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3502 | 59.8403 | -6.36 | -6.327 | 116.9224 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.35 | 59.7159 | 6.36 | 6.357 | 118.0316 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3506 | 6.7908 | 1 | 1.0162 | 116.3136 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3519 | 6.759 | -1 | -1.0537 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3512 | 59.8719 | -6.36 | -6.327 | 116.9273 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.351 | 59.7159 | 6.36 | 6.3566 | 118.0316 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3516 | 6.7928 | 1 | 1.0161 | 116.3206 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3529 | 6.759 | -1 | -1.0537 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3522 | 59.8719 | -6.36 | -6.327 | 116.9273 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.352 | 59.7159 | 6.36 | 6.3563 | 118.0316 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3526 | 6.7928 | 1 | 1.0161 | 116.3206 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3539 | 6.759 | -1 | -1.0538 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3532 | 59.8719 | -6.36 | -6.327 | 116.9273 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.353 | 59.7159 | 6.36 | 6.3559 | 118.0316 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3536 | 6.7928 | 1 | 1.0161 | 116.3206 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3549 | 6.759 | -1 | -1.0539 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3542 | 59.8719 | -6.36 | -6.327 | 116.9273 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.354 | 59.7159 | 6.36 | 6.3555 | 118.0316 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3546 | 6.7928 | 1 | 1.0161 | 116.3206 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3559 | 6.759 | -1 | -1.054 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3552 | 59.8719 | -6.36 | -6.327 | 116.9273 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.355 | 59.7486 | 6.36 | 6.3553 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3556 | 6.7928 | 1 | 1.0161 | 116.3206 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3569 | 6.759 | -1 | -1.0541 | 115.9341 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3562 | 59.8719 | -6.36 | -6.327 | 116.9273 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.356 | 59.7486 | 6.36 | 6.3551 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3566 | 6.7928 | 1 | 1.016 | 116.3206 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3579 | 6.765 | -1 | -1.0542 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3572 | 59.8719 | -6.36 | -6.327 | 116.9273 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.357 | 59.7486 | 6.36 | 6.3549 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3576 | 6.7928 | 1 | 1.016 | 116.3206 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3589 | 6.765 | -1 | -1.0543 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3582 | 59.8719 | -6.36 | -6.327 | 116.9273 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.358 | 59.7486 | 6.36 | 6.3547 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3586 | 6.7928 | 1 | 1.016 | 116.3206 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3599 | 6.765 | -1 | -1.0544 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3592 | 59.7875 | -6.36 | -6.3271 | 116.9487 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.359 | 59.7486 | 6.36 | 6.3545 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3596 | 6.7913 | 1 | 1.0159 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3609 | 6.765 | -1 | -1.0545 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3602 | 59.7875 | -6.36 | -6.3273 | 116.9487 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.36 | 59.7486 | 6.36 | 6.3543 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3606 | 6.7913 | 1 | 1.0158 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3619 | 6.765 | -1 | -1.0546 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3612 | 59.7875 | -6.36 | -6.3274 | 116.9487 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.361 | 59.7486 | 6.36 | 6.3541 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3616 | 6.7913 | 1 | 1.0158 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3629 | 6.765 | -1 | -1.0547 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3622 | 59.7875 | -6.36 | -6.3275 | 116.9487 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.362 | 59.7486 | 6.36 | 6.3539 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3626 | 6.7913 | 1 | 1.0157 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3639 | 6.765 | -1 | -1.0548 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3632 | 59.7875 | -6.36 | -6.3277 | 116.9487 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.363 | 59.7486 | 6.36 | 6.3537 | 118.027 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3636 | 6.7913 | 1 | 1.0156 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3649 | 6.765 | -1 | -1.0549 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3642 | 59.7875 | -6.36 | -6.3278 | 116.9487 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.364 | 59.7388 | 6.36 | 6.3539 | 118.0333 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3646 | 6.7913 | 1 | 1.0155 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3659 | 6.7687 | -1 | -1.0549 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3652 | 59.7875 | -6.36 | -6.3279 | 116.9487 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.365 | 59.7388 | 6.36 | 6.3542 | 118.0333 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3656 | 6.7913 | 1 | 1.0154 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3669 | 6.7687 | -1 | -1.0549 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3662 | 59.7875 | -6.36 | -6.3281 | 116.9487 | 0.99435 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.366 | 59.7388 | 6.36 | 6.3544 | 118.0333 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3666 | 6.7913 | 1 | 1.0154 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3679 | 6.7687 | -1 | -1.055 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3672 | 59.7747 | -6.36 | -6.3285 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.367 | 59.7388 | 6.36 | 6.3547 | 118.0333 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3676 | 6.7913 | 1 | 1.0153 | 116.3253 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3689 | 6.7687 | -1 | -1.055 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3682 | 59.7747 | -6.36 | -6.329 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.368 | 59.7388 | 6.36 | 6.3549 | 118.0333 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3686 | 6.7889 | 1 | 1.0152 | 116.3229 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3699 | 6.7687 | -1 | -1.055 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3692 | 59.7747 | -6.36 | -6.3294 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.369 | 59.7388 | 6.36 | 6.3551 | 118.0333 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3696 | 6.7889 | 1 | 1.0151 | 116.3229 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3709 | 6.7687 | -1 | -1.0551 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3702 | 59.7747 | -6.36 | -6.3298 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.37 | 59.7388 | 6.36 | 6.3554 | 118.0333 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3706 | 6.7889 | 1 | 1.015 | 116.3229 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3719 | 6.7687 | -1 | -1.0551 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3712 | 59.7747 | -6.36 | -6.3303 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.371 | 59.7388 | 6.36 | 6.3556 | 118.0333 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3716 | 6.7889 | 1 | 1.0149 | 116.3229 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3729 | 6.7687 | -1 | -1.0551 | 115.9401 | 0.98395 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3722 | 59.7747 | -6.36 | -6.3307 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.372 | 59.687 | 6.36 | 6.3557 | 118.0473 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3726 | 6.7889 | 1 | 1.0147 | 116.3229 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3739 | 6.7731 | -1 | -1.0551 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3732 | 59.7747 | -6.36 | -6.3312 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.373 | 59.687 | 6.36 | 6.3558 | 118.0473 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3736 | 6.7889 | 1 | 1.0146 | 116.3229 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3749 | 6.7731 | -1 | -1.0551 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3742 | 59.7747 | -6.36 | -6.3316 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.374 | 59.687 | 6.36 | 6.3559 | 118.0473 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3746 | 6.7889 | 1 | 1.0145 | 116.3229 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3759 | 6.7731 | -1 | -1.0551 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3752 | 59.7747 | -6.36 | -6.3321 | 116.9684 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.375 | 59.687 | 6.36 | 6.356 | 118.0473 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3756 | 6.7889 | 1 | 1.0144 | 116.3229 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3769 | 6.7731 | -1 | -1.055 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3762 | 59.8145 | -6.36 | -6.3327 | 116.9525 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.376 | 59.687 | 6.36 | 6.3561 | 118.0473 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3766 | 6.7978 | 1 | 1.0144 | 116.3211 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3779 | 6.7731 | -1 | -1.055 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3772 | 59.8145 | -6.36 | -6.3333 | 116.9525 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.377 | 59.687 | 6.36 | 6.3562 | 118.0473 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3776 | 6.7978 | 1 | 1.0143 | 116.3211 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3789 | 6.7731 | -1 | -1.055 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3782 | 59.8145 | -6.36 | -6.3338 | 116.9525 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.378 | 59.687 | 6.36 | 6.3563 | 118.0473 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3786 | 6.7978 | 1 | 1.0142 | 116.3211 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3799 | 6.7731 | -1 | -1.055 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3792 | 59.8145 | -6.36 | -6.3344 | 116.9525 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.379 | 59.687 | 6.36 | 6.3564 | 118.0473 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3796 | 6.7978 | 1 | 1.0142 | 116.3211 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3809 | 6.7731 | -1 | -1.055 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3802 | 59.8145 | -6.36 | -6.335 | 116.9525 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.38 | 59.7195 | 6.36 | 6.3559 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3806 | 6.7978 | 1 | 1.0141 | 116.3211 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3819 | 6.7731 | -1 | -1.0549 | 115.9432 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3812 | 59.8145 | -6.36 | -6.3356 | 116.9525 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.381 | 59.7195 | 6.36 | 6.3555 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3816 | 6.7978 | 1 | 1.0141 | 116.3211 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3829 | 6.7718 | -1 | -1.0549 | 115.9181 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3822 | 59.8145 | -6.36 | -6.3362 | 116.9525 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.382 | 59.7195 | 6.36 | 6.3551 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3826 | 6.7978 | 1 | 1.014 | 116.3211 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3839 | 6.7718 | -1 | -1.0549 | 115.9181 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3832 | 59.8145 | -6.36 | -6.3368 | 116.9525 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.383 | 59.7195 | 6.36 | 6.3547 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3836 | 6.7978 | 1 | 1.0139 | 116.3211 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3849 | 6.7718 | -1 | -1.0549 | 115.9181 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3842 | 59.8087 | -6.36 | -6.3374 | 116.911 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.384 | 59.7195 | 6.36 | 6.3543 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3846 | 6.7943 | 1 | 1.014 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3859 | 6.7718 | -1 | -1.0549 | 115.9181 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3852 | 59.8087 | -6.36 | -6.3379 | 116.911 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.385 | 59.7195 | 6.36 | 6.3539 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3856 | 6.7943 | 1 | 1.014 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3869 | 6.7718 | -1 | -1.0549 | 115.9181 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3862 | 59.8087 | -6.36 | -6.3384 | 116.911 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.386 | 59.7195 | 6.36 | 6.3535 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3866 | 6.7943 | 1 | 1.014 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3879 | 6.7718 | -1 | -1.0548 | 115.9181 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3872 | 59.8087 | -6.36 | -6.339 | 116.911 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.387 | 59.7195 | 6.36 | 6.3531 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3876 | 6.7943 | 1 | 1.0141 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3889 | 6.7718 | -1 | -1.0548 | 115.9181 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3882 | 59.8087 | -6.36 | -6.3395 | 116.911 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.388 | 59.7195 | 6.36 | 6.3527 | 118.0471 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3886 | 6.7943 | 1 | 1.0141 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3899 | 6.7718 | -1 | -1.0548 | 115.9181 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3892 | 59.8087 | -6.36 | -6.34 | 116.911 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.389 | 59.7784 | 6.36 | 6.3522 | 118.0517 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3896 | 6.7943 | 1 | 1.0141 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3909 | 6.7662 | -1 | -1.0548 | 115.9244 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3902 | 59.8087 | -6.36 | -6.3405 | 116.911 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.39 | 59.7784 | 6.36 | 6.3517 | 118.0517 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3906 | 6.7943 | 1 | 1.0142 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3919 | 6.7662 | -1 | -1.0547 | 115.9244 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3912 | 59.8087 | -6.36 | -6.3411 | 116.911 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.391 | 59.7784 | 6.36 | 6.3512 | 118.0517 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3916 | 6.7943 | 1 | 1.0142 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3929 | 6.7662 | -1 | -1.0547 | 115.9244 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3922 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.392 | 59.7784 | 6.36 | 6.3507 | 118.0517 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3926 | 6.7943 | 1 | 1.0142 | 116.3173 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3939 | 6.7662 | -1 | -1.0547 | 115.9244 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3932 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.393 | 59.7784 | 6.36 | 6.3503 | 118.0517 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3936 | 6.7877 | 1 | 1.0143 | 116.3233 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3949 | 6.7662 | -1 | -1.0546 | 115.9244 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3942 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.394 | 59.7784 | 6.36 | 6.3498 | 118.0517 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3946 | 6.7877 | 1 | 1.0143 | 116.3233 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3959 | 6.7662 | -1 | -1.0546 | 115.9244 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3952 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.395 | 59.7784 | 6.36 | 6.3493 | 118.0517 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3956 | 6.7877 | 1 | 1.0144 | 116.3233 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3969 | 6.7662 | -1 | -1.0545 | 115.9244 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3962 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.396 | 59.7784 | 6.36 | 6.3488 | 118.0517 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3966 | 6.7877 | 1 | 1.0144 | 116.3233 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3979 | 6.7662 | -1 | -1.0545 | 115.9244 | 0.9838 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3972 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.397 | 59.7594 | 6.36 | 6.3484 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3976 | 6.7877 | 1 | 1.0145 | 116.3233 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3989 | 6.7603 | -1 | -1.0545 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3982 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.398 | 59.7594 | 6.36 | 6.3481 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3986 | 6.7877 | 1 | 1.0145 | 116.3233 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.3999 | 6.7603 | -1 | -1.0545 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.3992 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.399 | 59.7594 | 6.36 | 6.3478 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.3996 | 6.7877 | 1 | 1.0146 | 116.3233 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4009 | 6.7603 | -1 | -1.0544 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4002 | 59.837 | -6.36 | -6.3411 | 116.9025 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.4 | 59.7594 | 6.36 | 6.3474 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4006 | 6.7877 | 1 | 1.0146 | 116.3233 | 0.98985 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4019 | 6.7603 | -1 | -1.0544 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4012 | 59.8437 | -6.36 | -6.341 | 116.9108 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.401 | 59.7594 | 6.36 | 6.3471 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4016 | 6.7908 | 1 | 1.0145 | 116.3153 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4029 | 6.7603 | -1 | -1.0544 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4022 | 59.8437 | -6.36 | -6.3409 | 116.9108 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.402 | 59.7594 | 6.36 | 6.3468 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4026 | 6.7908 | 1 | 1.0144 | 116.3153 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4039 | 6.7603 | -1 | -1.0544 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4032 | 59.8437 | -6.36 | -6.3407 | 116.9108 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.403 | 59.7594 | 6.36 | 6.3464 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4036 | 6.7908 | 1 | 1.0143 | 116.3153 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4049 | 6.7603 | -1 | -1.0544 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4042 | 59.8437 | -6.36 | -6.3406 | 116.9108 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.404 | 59.7594 | 6.36 | 6.3461 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4046 | 6.7908 | 1 | 1.0142 | 116.3153 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4059 | 6.7603 | -1 | -1.0543 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4052 | 59.8437 | -6.36 | -6.3405 | 116.9108 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.405 | 59.7594 | 6.36 | 6.346 | 118.0519 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4056 | 6.7908 | 1 | 1.0141 | 116.3153 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4069 | 6.7603 | -1 | -1.0543 | 115.9338 | 0.98385 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4062 | 59.8437 | -6.36 | -6.3404 | 116.9108 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.406 | 59.6984 | 6.36 | 6.3461 | 118.0296 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4066 | 6.7908 | 1 | 1.014 | 116.3153 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4079 | 6.7496 | -1 | -1.0543 | 115.9181 | 0.98376 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4072 | 59.8437 | -6.36 | -6.3402 | 116.9108 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.407 | 59.6984 | 6.36 | 6.3462 | 118.0296 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4076 | 6.7908 | 1 | 1.0139 | 116.3153 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4089 | 6.7496 | -1 | -1.0543 | 115.9181 | 0.98376 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4082 | 59.8437 | -6.36 | -6.3401 | 116.9108 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.408 | 59.6984 | 6.36 | 6.3463 | 118.0296 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4086 | 6.7908 | 1 | 1.0138 | 116.3153 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4099 | 6.7496 | -1 | -1.0543 | 115.9181 | 0.98376 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4092 | 59.8579 | -6.36 | -6.34 | 116.9054 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.409 | 59.6984 | 6.36 | 6.3465 | 118.0296 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4096 | 6.7957 | 1 | 1.0137 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4109 | 6.7496 | -1 | -1.0543 | 115.9181 | 0.98376 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4102 | 59.8579 | -6.36 | -6.3399 | 116.9054 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.41 | 59.6984 | 6.36 | 6.3466 | 118.0296 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4106 | 6.7957 | 1 | 1.0135 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4119 | 6.7496 | -1 | -1.0543 | 115.9181 | 0.98376 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4112 | 59.8579 | -6.36 | -6.3398 | 116.9054 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.411 | 59.6984 | 6.36 | 6.3467 | 118.0296 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4116 | 6.7957 | 1 | 1.0133 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4129 | 6.7496 | -1 | -1.0543 | 115.9181 | 0.98376 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4122 | 59.8579 | -6.36 | -6.3397 | 116.9054 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.412 | 59.6984 | 6.36 | 6.3468 | 118.0296 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4126 | 6.7957 | 1 | 1.0132 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4139 | 6.7496 | -1 | -1.0543 | 115.9181 | 0.98376 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4132 | 59.8579 | -6.36 | -6.3396 | 116.9054 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.413 | 59.6984 | 6.36 | 6.347 | 118.0296 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4136 | 6.7957 | 1 | 1.013 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4149 | 6.7496 | -1 | -1.0543 | 115.9181 | 0.98376 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4142 | 59.8579 | -6.36 | -6.3395 | 116.9054 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.414 | 59.6998 | 6.36 | 6.3471 | 118.0152 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4146 | 6.7957 | 1 | 1.0129 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4159 | 6.752 | -1 | -1.0542 | 115.9225 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4152 | 59.8579 | -6.36 | -6.3394 | 116.9054 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.415 | 59.6998 | 6.36 | 6.3472 | 118.0152 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4156 | 6.7957 | 1 | 1.0127 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4169 | 6.752 | -1 | -1.0542 | 115.9225 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4162 | 59.8579 | -6.36 | -6.3394 | 116.9054 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.416 | 59.6998 | 6.36 | 6.3473 | 118.0152 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4166 | 6.7957 | 1 | 1.0125 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4179 | 6.752 | -1 | -1.0541 | 115.9225 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4172 | 59.8746 | -6.36 | -6.3398 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.417 | 59.6998 | 6.36 | 6.3474 | 118.0152 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4176 | 6.7957 | 1 | 1.0124 | 116.3081 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4189 | 6.752 | -1 | -1.0541 | 115.9225 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4182 | 59.8746 | -6.36 | -6.3402 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.418 | 59.6998 | 6.36 | 6.3476 | 118.0152 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4186 | 6.7959 | 1 | 1.0123 | 116.3175 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4199 | 6.752 | -1 | -1.054 | 115.9225 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4192 | 59.8746 | -6.36 | -6.3406 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.419 | 59.6998 | 6.36 | 6.3477 | 118.0152 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4196 | 6.7959 | 1 | 1.0122 | 116.3175 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4209 | 6.752 | -1 | -1.0539 | 115.9225 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4202 | 59.8746 | -6.36 | -6.3411 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.42 | 59.6998 | 6.36 | 6.3478 | 118.0152 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4206 | 6.7959 | 1 | 1.0121 | 116.3175 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4219 | 6.752 | -1 | -1.0539 | 115.9225 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4212 | 59.8746 | -6.36 | -6.3415 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.421 | 59.6998 | 6.36 | 6.3479 | 118.0152 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4216 | 6.7959 | 1 | 1.012 | 116.3175 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4229 | 6.752 | -1 | -1.0538 | 115.9225 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4222 | 59.8746 | -6.36 | -6.3419 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.422 | 59.7346 | 6.36 | 6.3478 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4226 | 6.7959 | 1 | 1.0119 | 116.3175 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4239 | 6.7574 | -1 | -1.0537 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4232 | 59.8746 | -6.36 | -6.3424 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.423 | 59.7346 | 6.36 | 6.3477 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4236 | 6.7959 | 1 | 1.0118 | 116.3175 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4249 | 6.7574 | -1 | -1.0536 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4242 | 59.8746 | -6.36 | -6.3428 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.424 | 59.7346 | 6.36 | 6.3476 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4246 | 6.7959 | 1 | 1.0117 | 116.3175 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4259 | 6.7574 | -1 | -1.0536 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4252 | 59.8746 | -6.36 | -6.3432 | 116.9119 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.425 | 59.7346 | 6.36 | 6.3475 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4256 | 6.7959 | 1 | 1.0116 | 116.3175 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4269 | 6.7574 | -1 | -1.0535 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4262 | 59.8348 | -6.36 | -6.3437 | 116.9335 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.426 | 59.7346 | 6.36 | 6.3474 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4266 | 6.8006 | 1 | 1.0116 | 116.3154 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4279 | 6.7574 | -1 | -1.0534 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4272 | 59.8348 | -6.36 | -6.3442 | 116.9335 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.427 | 59.7346 | 6.36 | 6.3472 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4276 | 6.8006 | 1 | 1.0116 | 116.3154 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4289 | 6.7574 | -1 | -1.0533 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4282 | 59.8348 | -6.36 | -6.3447 | 116.9335 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.428 | 59.7346 | 6.36 | 6.3471 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4286 | 6.8006 | 1 | 1.0116 | 116.3154 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4299 | 6.7574 | -1 | -1.0532 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4292 | 59.8348 | -6.36 | -6.3452 | 116.9335 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.429 | 59.7346 | 6.36 | 6.347 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4296 | 6.8006 | 1 | 1.0116 | 116.3154 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4309 | 6.7574 | -1 | -1.0531 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4302 | 59.8348 | -6.36 | -6.3457 | 116.9335 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.43 | 59.7346 | 6.36 | 6.3466 | 118.0155 | 0.9944 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4306 | 6.8006 | 1 | 1.0116 | 116.3154 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4319 | 6.7574 | -1 | -1.053 | 115.9248 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4312 | 59.8348 | -6.36 | -6.3463 | 116.9335 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.431 | 59.7544 | 6.36 | 6.3463 | 117.9997 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4316 | 6.8006 | 1 | 1.0116 | 116.3154 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4329 | 6.7685 | -1 | -1.0529 | 115.919 | 0.98374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4322 | 59.8348 | -6.36 | -6.3468 | 116.9335 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.432 | 59.7544 | 6.36 | 6.346 | 117.9997 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4326 | 6.8006 | 1 | 1.0117 | 116.3154 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4339 | 6.7685 | -1 | -1.0529 | 115.919 | 0.98374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4332 | 59.8348 | -6.36 | -6.3473 | 116.9335 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.433 | 59.7544 | 6.36 | 6.3456 | 117.9997 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4336 | 6.8006 | 1 | 1.0117 | 116.3154 | 0.98982 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4349 | 6.7685 | -1 | -1.0528 | 115.919 | 0.98374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4342 | 59.8044 | -6.36 | -6.3475 | 116.9264 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.434 | 59.7544 | 6.36 | 6.3453 | 117.9997 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4346 | 6.7994 | 1 | 1.0118 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4359 | 6.7685 | -1 | -1.0527 | 115.919 | 0.98374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4352 | 59.8044 | -6.36 | -6.3478 | 116.9264 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.435 | 59.7544 | 6.36 | 6.345 | 117.9997 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4356 | 6.7994 | 1 | 1.0119 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4369 | 6.7685 | -1 | -1.0526 | 115.919 | 0.98374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4362 | 59.8044 | -6.36 | -6.348 | 116.9264 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.436 | 59.7544 | 6.36 | 6.3446 | 117.9997 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4366 | 6.7994 | 1 | 1.0121 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4379 | 6.7685 | -1 | -1.0525 | 115.919 | 0.98374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4372 | 59.8044 | -6.36 | -6.3483 | 116.9264 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.437 | 59.7544 | 6.36 | 6.3443 | 117.9997 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4376 | 6.7994 | 1 | 1.0122 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4389 | 6.7685 | -1 | -1.0524 | 115.919 | 0.98374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4382 | 59.8044 | -6.36 | -6.3486 | 116.9264 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.438 | 59.7544 | 6.36 | 6.344 | 117.9997 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4386 | 6.7994 | 1 | 1.0123 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4399 | 6.7685 | -1 | -1.0523 | 115.919 | 0.98374 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4392 | 59.8044 | -6.36 | -6.3488 | 116.9264 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.439 | 59.768 | 6.36 | 6.3439 | 118.0077 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4396 | 6.7994 | 1 | 1.0125 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4409 | 6.7682 | -1 | -1.0522 | 115.922 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4402 | 59.8044 | -6.36 | -6.3491 | 116.9264 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.44 | 59.768 | 6.36 | 6.3438 | 118.0077 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4406 | 6.7994 | 1 | 1.0126 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4419 | 6.7682 | -1 | -1.0521 | 115.922 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4412 | 59.8044 | -6.36 | -6.3493 | 116.9264 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.441 | 59.768 | 6.36 | 6.3438 | 118.0077 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4416 | 6.7994 | 1 | 1.0127 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4429 | 6.7682 | -1 | -1.052 | 115.922 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4422 | 59.7959 | -6.36 | -6.35 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.442 | 59.768 | 6.36 | 6.3437 | 118.0077 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4426 | 6.7994 | 1 | 1.0129 | 116.3175 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4439 | 6.7682 | -1 | -1.0519 | 115.922 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4432 | 59.7959 | -6.36 | -6.3506 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.443 | 59.768 | 6.36 | 6.3436 | 118.0077 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4436 | 6.7967 | 1 | 1.013 | 116.3261 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4449 | 6.7682 | -1 | -1.0518 | 115.922 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4442 | 59.7959 | -6.36 | -6.3512 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.444 | 59.768 | 6.36 | 6.3436 | 118.0077 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4446 | 6.7967 | 1 | 1.0132 | 116.3261 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4459 | 6.7682 | -1 | -1.0517 | 115.922 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4452 | 59.7959 | -6.36 | -6.3518 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.445 | 59.768 | 6.36 | 6.3435 | 118.0077 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4456 | 6.7967 | 1 | 1.0133 | 116.3261 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4469 | 6.7682 | -1 | -1.0516 | 115.922 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4462 | 59.7959 | -6.36 | -6.3525 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.446 | 59.768 | 6.36 | 6.3434 | 118.0077 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4466 | 6.7967 | 1 | 1.0134 | 116.3261 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4479 | 6.7682 | -1 | -1.0515 | 115.922 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4472 | 59.7959 | -6.36 | -6.3531 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.447 | 59.7391 | 6.36 | 6.3437 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4476 | 6.7967 | 1 | 1.0136 | 116.3261 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4489 | 6.7569 | -1 | -1.0514 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4482 | 59.7959 | -6.36 | -6.3537 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.448 | 59.7391 | 6.36 | 6.344 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4486 | 6.7967 | 1 | 1.0137 | 116.3261 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4499 | 6.7569 | -1 | -1.0513 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4492 | 59.7959 | -6.36 | -6.3543 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.449 | 59.7391 | 6.36 | 6.3443 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4496 | 6.7967 | 1 | 1.0139 | 116.3261 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4509 | 6.7569 | -1 | -1.0512 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4502 | 59.7959 | -6.36 | -6.355 | 116.8972 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.45 | 59.7391 | 6.36 | 6.3446 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4506 | 6.7967 | 1 | 1.014 | 116.3261 | 0.98971 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4519 | 6.7569 | -1 | -1.0511 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4512 | 59.8047 | -6.36 | -6.3554 | 116.8899 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.451 | 59.7391 | 6.36 | 6.3448 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4516 | 6.8003 | 1 | 1.0141 | 116.3233 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4529 | 6.7569 | -1 | -1.051 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4522 | 59.8047 | -6.36 | -6.3559 | 116.8899 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.452 | 59.7391 | 6.36 | 6.3451 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4526 | 6.8003 | 1 | 1.0141 | 116.3233 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4539 | 6.7569 | -1 | -1.0509 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4532 | 59.8047 | -6.36 | -6.3564 | 116.8899 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.453 | 59.7391 | 6.36 | 6.3454 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4536 | 6.8003 | 1 | 1.0141 | 116.3233 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4549 | 6.7569 | -1 | -1.0508 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4542 | 59.8047 | -6.36 | -6.3569 | 116.8899 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.454 | 59.7391 | 6.36 | 6.3457 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4546 | 6.8003 | 1 | 1.0142 | 116.3233 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4559 | 6.7569 | -1 | -1.0507 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4552 | 59.8047 | -6.36 | -6.3573 | 116.8899 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.455 | 59.7391 | 6.36 | 6.3459 | 118.052 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4556 | 6.8003 | 1 | 1.0142 | 116.3233 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4569 | 6.7569 | -1 | -1.0506 | 115.9291 | 0.98399 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4562 | 59.8047 | -6.36 | -6.3578 | 116.8899 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.456 | 59.7244 | 6.36 | 6.3461 | 118.0633 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4566 | 6.8003 | 1 | 1.0142 | 116.3233 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4579 | 6.7612 | -1 | -1.0505 | 115.9305 | 0.98392 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4572 | 59.8047 | -6.36 | -6.3583 | 116.8899 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.457 | 59.7244 | 6.36 | 6.3462 | 118.0633 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4576 | 6.8003 | 1 | 1.0143 | 116.3233 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4589 | 6.7612 | -1 | -1.0504 | 115.9305 | 0.98392 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4582 | 59.8047 | -6.36 | -6.3588 | 116.8899 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.458 | 59.7244 | 6.36 | 6.3464 | 118.0633 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4586 | 6.8003 | 1 | 1.0143 | 116.3233 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4599 | 6.7612 | -1 | -1.0503 | 115.9305 | 0.98392 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4592 | 59.8084 | -6.36 | -6.359 | 116.8802 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.459 | 59.7244 | 6.36 | 6.3466 | 118.0633 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4596 | 6.7995 | 1 | 1.0143 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4609 | 6.7612 | -1 | -1.0502 | 115.9305 | 0.98392 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4602 | 59.8084 | -6.36 | -6.3592 | 116.8802 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.46 | 59.7244 | 6.36 | 6.3468 | 118.0633 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4606 | 6.7995 | 1 | 1.0143 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4619 | 6.7612 | -1 | -1.0501 | 115.9305 | 0.98392 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4612 | 59.8084 | -6.36 | -6.3594 | 116.8802 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.461 | 59.7244 | 6.36 | 6.3469 | 118.0633 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4616 | 6.7995 | 1 | 1.0142 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4629 | 6.7612 | -1 | -1.05 | 115.9305 | 0.98392 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4622 | 59.8084 | -6.36 | -6.3596 | 116.8802 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.462 | 59.7244 | 6.36 | 6.3471 | 118.0633 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4626 | 6.7995 | 1 | 1.0142 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4639 | 6.7612 | -1 | -1.05 | 115.9305 | 0.98392 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4632 | 59.8084 | -6.36 | -6.3597 | 116.8802 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.463 | 59.7244 | 6.36 | 6.3473 | 118.0633 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4636 | 6.7995 | 1 | 1.0142 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4649 | 6.7612 | -1 | -1.0499 | 115.9305 | 0.98392 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4642 | 59.8084 | -6.36 | -6.3599 | 116.8802 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.464 | 59.7231 | 6.36 | 6.3474 | 118.0411 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4646 | 6.7995 | 1 | 1.0142 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4659 | 6.7674 | -1 | -1.0498 | 115.9324 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4652 | 59.8084 | -6.36 | -6.3601 | 116.8802 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.465 | 59.7231 | 6.36 | 6.3475 | 118.0411 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4656 | 6.7995 | 1 | 1.0142 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4669 | 6.7674 | -1 | -1.0497 | 115.9324 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4662 | 59.8084 | -6.36 | -6.3603 | 116.8802 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.466 | 59.7231 | 6.36 | 6.3475 | 118.0411 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4666 | 6.7995 | 1 | 1.0141 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4679 | 6.7674 | -1 | -1.0496 | 115.9324 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4672 | 59.8503 | -6.36 | -6.3606 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.467 | 59.7231 | 6.36 | 6.3476 | 118.0411 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4676 | 6.7995 | 1 | 1.0141 | 116.3191 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4689 | 6.7674 | -1 | -1.0495 | 115.9324 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4682 | 59.8503 | -6.36 | -6.3608 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.468 | 59.7231 | 6.36 | 6.3477 | 118.0411 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4686 | 6.8052 | 1 | 1.0141 | 116.3231 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4699 | 6.7674 | -1 | -1.0494 | 115.9324 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4692 | 59.8503 | -6.36 | -6.361 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.469 | 59.7231 | 6.36 | 6.3478 | 118.0411 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4696 | 6.8052 | 1 | 1.014 | 116.3231 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4709 | 6.7674 | -1 | -1.0493 | 115.9324 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4702 | 59.8503 | -6.36 | -6.3613 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.47 | 59.7231 | 6.36 | 6.3479 | 118.0411 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4706 | 6.8052 | 1 | 1.0139 | 116.3231 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4719 | 6.7674 | -1 | -1.0492 | 115.9324 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4712 | 59.8503 | -6.36 | -6.3615 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.471 | 59.7231 | 6.36 | 6.348 | 118.0411 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4716 | 6.8052 | 1 | 1.0139 | 116.3231 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4729 | 6.7674 | -1 | -1.0491 | 115.9324 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4722 | 59.8503 | -6.36 | -6.3617 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.472 | 59.7185 | 6.36 | 6.3475 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4726 | 6.8052 | 1 | 1.0138 | 116.3231 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4739 | 6.7638 | -1 | -1.049 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4732 | 59.8503 | -6.36 | -6.362 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.473 | 59.7185 | 6.36 | 6.3469 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4736 | 6.8052 | 1 | 1.0138 | 116.3231 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4749 | 6.7638 | -1 | -1.049 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4742 | 59.8503 | -6.36 | -6.3622 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.474 | 59.7185 | 6.36 | 6.3464 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4746 | 6.8052 | 1 | 1.0137 | 116.3231 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4759 | 6.7638 | -1 | -1.0489 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4752 | 59.8503 | -6.36 | -6.3625 | 116.8813 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.475 | 59.7185 | 6.36 | 6.3459 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4756 | 6.8052 | 1 | 1.0136 | 116.3231 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4769 | 6.7638 | -1 | -1.0489 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4762 | 59.8606 | -6.36 | -6.3623 | 116.8915 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.476 | 59.7185 | 6.36 | 6.3454 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4766 | 6.8048 | 1 | 1.0135 | 116.3239 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4779 | 6.7638 | -1 | -1.0489 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4772 | 59.8606 | -6.36 | -6.3622 | 116.8915 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.477 | 59.7185 | 6.36 | 6.3449 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4776 | 6.8048 | 1 | 1.0134 | 116.3239 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4789 | 6.7638 | -1 | -1.0488 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4782 | 59.8606 | -6.36 | -6.362 | 116.8915 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.478 | 59.7185 | 6.36 | 6.3444 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4786 | 6.8048 | 1 | 1.0133 | 116.3239 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4799 | 6.7638 | -1 | -1.0488 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4792 | 59.8606 | -6.36 | -6.3619 | 116.8915 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.479 | 59.7185 | 6.36 | 6.3438 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4796 | 6.8048 | 1 | 1.0132 | 116.3239 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4809 | 6.7638 | -1 | -1.0487 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4802 | 59.8606 | -6.36 | -6.3618 | 116.8915 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.48 | 59.7185 | 6.36 | 6.3434 | 118.0245 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4806 | 6.8048 | 1 | 1.0131 | 116.3239 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4819 | 6.7638 | -1 | -1.0487 | 115.9346 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4812 | 59.8606 | -6.36 | -6.3616 | 116.8915 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.481 | 59.7241 | 6.36 | 6.3429 | 118.0163 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4816 | 6.8048 | 1 | 1.013 | 116.3239 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4829 | 6.7555 | -1 | -1.0488 | 115.9343 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4822 | 59.8606 | -6.36 | -6.3615 | 116.8915 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.482 | 59.7241 | 6.36 | 6.3424 | 118.0163 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4826 | 6.8048 | 1 | 1.0129 | 116.3239 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4839 | 6.7555 | -1 | -1.0488 | 115.9343 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4832 | 59.8606 | -6.36 | -6.3614 | 116.8915 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.483 | 59.7241 | 6.36 | 6.3418 | 118.0163 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4836 | 6.8048 | 1 | 1.0128 | 116.3239 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4849 | 6.7555 | -1 | -1.0489 | 115.9343 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4842 | 59.818 | -6.36 | -6.3615 | 116.8949 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.484 | 59.7241 | 6.36 | 6.3413 | 118.0163 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4846 | 6.8001 | 1 | 1.0128 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4859 | 6.7555 | -1 | -1.049 | 115.9343 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4852 | 59.818 | -6.36 | -6.3617 | 116.8949 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.485 | 59.7241 | 6.36 | 6.3408 | 118.0163 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4856 | 6.8001 | 1 | 1.0128 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4869 | 6.7555 | -1 | -1.0491 | 115.9343 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4862 | 59.818 | -6.36 | -6.3618 | 116.8949 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.486 | 59.7241 | 6.36 | 6.3402 | 118.0163 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4866 | 6.8001 | 1 | 1.0128 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4879 | 6.7555 | -1 | -1.0492 | 115.9343 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4872 | 59.818 | -6.36 | -6.362 | 116.8949 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.487 | 59.7241 | 6.36 | 6.3397 | 118.0163 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4876 | 6.8001 | 1 | 1.0128 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4889 | 6.7555 | -1 | -1.0492 | 115.9343 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4882 | 59.818 | -6.36 | -6.3621 | 116.8949 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.488 | 59.7241 | 6.36 | 6.3392 | 118.0163 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4886 | 6.8001 | 1 | 1.0129 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4899 | 6.7555 | -1 | -1.0493 | 115.9343 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4892 | 59.818 | -6.36 | -6.3623 | 116.8949 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.489 | 59.7356 | 6.36 | 6.3393 | 118.0194 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4896 | 6.8001 | 1 | 1.0129 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4909 | 6.757 | -1 | -1.0494 | 115.9373 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4902 | 59.818 | -6.36 | -6.3625 | 116.8949 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.49 | 59.7356 | 6.36 | 6.3394 | 118.0194 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4906 | 6.8001 | 1 | 1.0129 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4919 | 6.757 | -1 | -1.0495 | 115.9373 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4912 | 59.818 | -6.36 | -6.3626 | 116.8949 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.491 | 59.7356 | 6.36 | 6.3395 | 118.0194 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4916 | 6.8001 | 1 | 1.0129 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4929 | 6.757 | -1 | -1.0496 | 115.9373 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4922 | 59.7841 | -6.36 | -6.3623 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.492 | 59.7356 | 6.36 | 6.3397 | 118.0194 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4926 | 6.8001 | 1 | 1.0129 | 116.3314 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4939 | 6.757 | -1 | -1.0497 | 115.9373 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4932 | 59.7841 | -6.36 | -6.362 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.493 | 59.7356 | 6.36 | 6.3398 | 118.0194 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4936 | 6.7976 | 1 | 1.013 | 116.3368 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4949 | 6.757 | -1 | -1.0498 | 115.9373 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4942 | 59.7841 | -6.36 | -6.3618 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.494 | 59.7356 | 6.36 | 6.3399 | 118.0194 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4946 | 6.7976 | 1 | 1.0131 | 116.3368 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4959 | 6.757 | -1 | -1.0499 | 115.9373 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4952 | 59.7841 | -6.36 | -6.3615 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.495 | 59.7356 | 6.36 | 6.34 | 118.0194 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4956 | 6.7976 | 1 | 1.0132 | 116.3368 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4969 | 6.757 | -1 | -1.0499 | 115.9373 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4962 | 59.7841 | -6.36 | -6.3612 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.496 | 59.7356 | 6.36 | 6.3401 | 118.0194 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4966 | 6.7976 | 1 | 1.0134 | 116.3368 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4979 | 6.757 | -1 | -1.05 | 115.9373 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4972 | 59.7841 | -6.36 | -6.3609 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.497 | 59.7447 | 6.36 | 6.3402 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4976 | 6.7976 | 1 | 1.0135 | 116.3368 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4989 | 6.7563 | -1 | -1.0501 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4982 | 59.7841 | -6.36 | -6.3606 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.498 | 59.7447 | 6.36 | 6.3402 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4986 | 6.7976 | 1 | 1.0136 | 116.3368 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.4999 | 6.7563 | -1 | -1.0503 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.4992 | 59.7841 | -6.36 | -6.3603 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.499 | 59.7447 | 6.36 | 6.3402 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.4996 | 6.7976 | 1 | 1.0137 | 116.3368 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5009 | 6.7563 | -1 | -1.0504 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5002 | 59.7841 | -6.36 | -6.36 | 116.9052 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.5 | 59.7447 | 6.36 | 6.3402 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5006 | 6.7976 | 1 | 1.0139 | 116.3368 | 0.98972 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5019 | 6.7563 | -1 | -1.0505 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5012 | 59.7752 | -6.36 | -6.3597 | 116.901 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.501 | 59.7447 | 6.36 | 6.3403 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5016 | 6.8001 | 1 | 1.0139 | 116.317 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5029 | 6.7563 | -1 | -1.0506 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5022 | 59.7752 | -6.36 | -6.3594 | 116.901 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.502 | 59.7447 | 6.36 | 6.3403 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5026 | 6.8001 | 1 | 1.014 | 116.317 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5039 | 6.7563 | -1 | -1.0507 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5032 | 59.7752 | -6.36 | -6.359 | 116.901 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.503 | 59.7447 | 6.36 | 6.3403 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5036 | 6.8001 | 1 | 1.014 | 116.317 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5049 | 6.7563 | -1 | -1.0508 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5042 | 59.7752 | -6.36 | -6.3587 | 116.901 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.504 | 59.7447 | 6.36 | 6.3403 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5046 | 6.8001 | 1 | 1.0141 | 116.317 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5059 | 6.7563 | -1 | -1.0509 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5052 | 59.7752 | -6.36 | -6.3583 | 116.901 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.505 | 59.7447 | 6.36 | 6.3402 | 118.018 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5056 | 6.8001 | 1 | 1.0141 | 116.317 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5069 | 6.7563 | -1 | -1.051 | 115.9327 | 0.98354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5062 | 59.7752 | -6.36 | -6.358 | 116.901 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.506 | 59.7451 | 6.36 | 6.34 | 118.0248 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5066 | 6.8001 | 1 | 1.0142 | 116.317 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5079 | 6.7489 | -1 | -1.0511 | 115.92 | 0.98345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5072 | 59.7752 | -6.36 | -6.3577 | 116.901 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.507 | 59.7451 | 6.36 | 6.3397 | 118.0248 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5076 | 6.8001 | 1 | 1.0142 | 116.317 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5089 | 6.7489 | -1 | -1.0512 | 115.92 | 0.98345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5082 | 59.7752 | -6.36 | -6.3573 | 116.901 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.508 | 59.7451 | 6.36 | 6.3395 | 118.0248 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5086 | 6.8001 | 1 | 1.0143 | 116.317 | 0.98995 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5099 | 6.7489 | -1 | -1.0513 | 115.92 | 0.98345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5092 | 59.7846 | -6.36 | -6.3578 | 116.8791 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.509 | 59.7451 | 6.36 | 6.3392 | 118.0248 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5096 | 6.7991 | 1 | 1.0143 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5109 | 6.7489 | -1 | -1.0515 | 115.92 | 0.98345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5102 | 59.7846 | -6.36 | -6.3583 | 116.8791 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.51 | 59.7451 | 6.36 | 6.339 | 118.0248 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5106 | 6.7991 | 1 | 1.0143 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5119 | 6.7489 | -1 | -1.0516 | 115.92 | 0.98345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5112 | 59.7846 | -6.36 | -6.3588 | 116.8791 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.511 | 59.7451 | 6.36 | 6.3387 | 118.0248 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5116 | 6.7991 | 1 | 1.0143 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5129 | 6.7489 | -1 | -1.0517 | 115.92 | 0.98345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5122 | 59.7846 | -6.36 | -6.3593 | 116.8791 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.512 | 59.7451 | 6.36 | 6.3385 | 118.0248 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5126 | 6.7991 | 1 | 1.0143 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5139 | 6.7489 | -1 | -1.0518 | 115.92 | 0.98345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5132 | 59.7846 | -6.36 | -6.3598 | 116.8791 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.513 | 59.7451 | 6.36 | 6.3382 | 118.0248 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5136 | 6.7991 | 1 | 1.0143 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5149 | 6.7489 | -1 | -1.0519 | 115.92 | 0.98345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5142 | 59.7846 | -6.36 | -6.3603 | 116.8791 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.514 | 59.7459 | 6.36 | 6.338 | 118.0402 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5146 | 6.7991 | 1 | 1.0143 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5159 | 6.7547 | -1 | -1.052 | 115.9206 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5152 | 59.7846 | -6.36 | -6.3608 | 116.8791 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.515 | 59.7459 | 6.36 | 6.3379 | 118.0402 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5156 | 6.7991 | 1 | 1.0143 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5169 | 6.7547 | -1 | -1.0521 | 115.9206 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5162 | 59.7846 | -6.36 | -6.3613 | 116.8791 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.516 | 59.7459 | 6.36 | 6.3377 | 118.0402 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5166 | 6.7991 | 1 | 1.0143 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5179 | 6.7547 | -1 | -1.0522 | 115.9206 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5172 | 59.8074 | -6.36 | -6.3616 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.517 | 59.7459 | 6.36 | 6.3376 | 118.0402 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5176 | 6.7991 | 1 | 1.0144 | 116.3144 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5189 | 6.7547 | -1 | -1.0523 | 115.9206 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5182 | 59.8074 | -6.36 | -6.3618 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.518 | 59.7459 | 6.36 | 6.3374 | 118.0402 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5186 | 6.7953 | 1 | 1.0143 | 116.3207 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5199 | 6.7547 | -1 | -1.0524 | 115.9206 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5192 | 59.8074 | -6.36 | -6.3621 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.519 | 59.7459 | 6.36 | 6.3372 | 118.0402 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5196 | 6.7953 | 1 | 1.0143 | 116.3207 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5209 | 6.7547 | -1 | -1.0525 | 115.9206 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5202 | 59.8074 | -6.36 | -6.3624 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.52 | 59.7459 | 6.36 | 6.3371 | 118.0402 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5206 | 6.7953 | 1 | 1.0143 | 116.3207 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5219 | 6.7547 | -1 | -1.0526 | 115.9206 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5212 | 59.8074 | -6.36 | -6.3626 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.521 | 59.7459 | 6.36 | 6.3369 | 118.0402 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5216 | 6.7953 | 1 | 1.0142 | 116.3207 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5229 | 6.7547 | -1 | -1.0526 | 115.9206 | 0.98351 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5222 | 59.8074 | -6.36 | -6.3629 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.522 | 59.7392 | 6.36 | 6.3369 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5226 | 6.7953 | 1 | 1.0142 | 116.3207 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5239 | 6.7655 | -1 | -1.0527 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5232 | 59.8074 | -6.36 | -6.3631 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.523 | 59.7392 | 6.36 | 6.3369 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5236 | 6.7953 | 1 | 1.0142 | 116.3207 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5249 | 6.7655 | -1 | -1.0528 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5242 | 59.8074 | -6.36 | -6.3634 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.524 | 59.7392 | 6.36 | 6.3368 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5246 | 6.7953 | 1 | 1.0141 | 116.3207 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5259 | 6.7655 | -1 | -1.0529 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5252 | 59.8074 | -6.36 | -6.3636 | 116.8816 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.525 | 59.7392 | 6.36 | 6.3368 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5256 | 6.7953 | 1 | 1.0141 | 116.3207 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5269 | 6.7655 | -1 | -1.053 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5262 | 59.8332 | -6.36 | -6.3636 | 116.8864 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.526 | 59.7392 | 6.36 | 6.3368 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5266 | 6.799 | 1 | 1.014 | 116.3207 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5279 | 6.7655 | -1 | -1.053 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5272 | 59.8332 | -6.36 | -6.3636 | 116.8864 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.527 | 59.7392 | 6.36 | 6.3368 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5276 | 6.799 | 1 | 1.0139 | 116.3207 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5289 | 6.7655 | -1 | -1.0531 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5282 | 59.8332 | -6.36 | -6.3636 | 116.8864 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.528 | 59.7392 | 6.36 | 6.3367 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5286 | 6.799 | 1 | 1.0139 | 116.3207 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5299 | 6.7655 | -1 | -1.0532 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5292 | 59.8332 | -6.36 | -6.3636 | 116.8864 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.529 | 59.7392 | 6.36 | 6.3367 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5296 | 6.799 | 1 | 1.0138 | 116.3207 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5309 | 6.7655 | -1 | -1.0533 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5302 | 59.8332 | -6.36 | -6.3636 | 116.8864 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.53 | 59.7392 | 6.36 | 6.337 | 118.0383 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5306 | 6.799 | 1 | 1.0137 | 116.3207 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5319 | 6.7655 | -1 | -1.0533 | 115.9209 | 0.98364 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5312 | 59.8332 | -6.36 | -6.3636 | 116.8864 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.531 | 59.7409 | 6.36 | 6.3373 | 118.0412 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5316 | 6.799 | 1 | 1.0136 | 116.3207 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5329 | 6.7694 | -1 | -1.0533 | 115.9157 | 0.98383 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5322 | 59.8332 | -6.36 | -6.3636 | 116.8864 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.532 | 59.7409 | 6.36 | 6.3375 | 118.0412 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5326 | 6.799 | 1 | 1.0135 | 116.3207 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5339 | 6.7694 | -1 | -1.0533 | 115.9157 | 0.98383 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5332 | 59.8332 | -6.36 | -6.3636 | 116.8864 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.533 | 59.7409 | 6.36 | 6.3378 | 118.0412 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5336 | 6.799 | 1 | 1.0134 | 116.3207 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5349 | 6.7694 | -1 | -1.0533 | 115.9157 | 0.98383 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5342 | 59.826 | -6.36 | -6.3639 | 116.882 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.534 | 59.7409 | 6.36 | 6.3381 | 118.0412 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5346 | 6.7977 | 1 | 1.0134 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5359 | 6.7694 | -1 | -1.0533 | 115.9157 | 0.98383 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5352 | 59.826 | -6.36 | -6.3642 | 116.882 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.535 | 59.7409 | 6.36 | 6.3384 | 118.0412 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5356 | 6.7977 | 1 | 1.0133 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5369 | 6.7694 | -1 | -1.0533 | 115.9157 | 0.98383 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5362 | 59.826 | -6.36 | -6.3644 | 116.882 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.536 | 59.7409 | 6.36 | 6.3386 | 118.0412 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5366 | 6.7977 | 1 | 1.0132 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5379 | 6.7694 | -1 | -1.0533 | 115.9157 | 0.98383 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5372 | 59.826 | -6.36 | -6.3647 | 116.882 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.537 | 59.7409 | 6.36 | 6.3389 | 118.0412 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5376 | 6.7977 | 1 | 1.0132 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5389 | 6.7694 | -1 | -1.0533 | 115.9157 | 0.98383 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5382 | 59.826 | -6.36 | -6.365 | 116.882 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.538 | 59.7409 | 6.36 | 6.3392 | 118.0412 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5386 | 6.7977 | 1 | 1.0131 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5399 | 6.7694 | -1 | -1.0533 | 115.9157 | 0.98383 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5392 | 59.826 | -6.36 | -6.3653 | 116.882 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.539 | 59.7269 | 6.36 | 6.3397 | 118.0542 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5396 | 6.7977 | 1 | 1.013 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5409 | 6.7691 | -1 | -1.0534 | 115.9159 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5402 | 59.826 | -6.36 | -6.3656 | 116.882 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.54 | 59.7269 | 6.36 | 6.3403 | 118.0542 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5406 | 6.7977 | 1 | 1.0129 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5419 | 6.7691 | -1 | -1.0534 | 115.9159 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5412 | 59.826 | -6.36 | -6.3659 | 116.882 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.541 | 59.7269 | 6.36 | 6.3409 | 118.0542 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5416 | 6.7977 | 1 | 1.0129 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5429 | 6.7691 | -1 | -1.0534 | 115.9159 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5422 | 59.8165 | -6.36 | -6.366 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.542 | 59.7269 | 6.36 | 6.3415 | 118.0542 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5426 | 6.7977 | 1 | 1.0128 | 116.326 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5439 | 6.7691 | -1 | -1.0534 | 115.9159 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5432 | 59.8165 | -6.36 | -6.3661 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.543 | 59.7269 | 6.36 | 6.3421 | 118.0542 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5436 | 6.7982 | 1 | 1.0127 | 116.3191 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5449 | 6.7691 | -1 | -1.0535 | 115.9159 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5442 | 59.8165 | -6.36 | -6.3662 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.544 | 59.7269 | 6.36 | 6.3426 | 118.0542 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5446 | 6.7982 | 1 | 1.0127 | 116.3191 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5459 | 6.7691 | -1 | -1.0535 | 115.9159 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5452 | 59.8165 | -6.36 | -6.3663 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.545 | 59.7269 | 6.36 | 6.3432 | 118.0542 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5456 | 6.7982 | 1 | 1.0126 | 116.3191 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5469 | 6.7691 | -1 | -1.0535 | 115.9159 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5462 | 59.8165 | -6.36 | -6.3664 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.546 | 59.7269 | 6.36 | 6.3438 | 118.0542 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5466 | 6.7982 | 1 | 1.0125 | 116.3191 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5479 | 6.7691 | -1 | -1.0535 | 115.9159 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5472 | 59.8165 | -6.36 | -6.3665 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.547 | 59.7182 | 6.36 | 6.3441 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5476 | 6.7982 | 1 | 1.0125 | 116.3191 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5489 | 6.7645 | -1 | -1.0535 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5482 | 59.8165 | -6.36 | -6.3666 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.548 | 59.7182 | 6.36 | 6.3443 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5486 | 6.7982 | 1 | 1.0124 | 116.3191 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5499 | 6.7645 | -1 | -1.0535 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5492 | 59.8165 | -6.36 | -6.3667 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.549 | 59.7182 | 6.36 | 6.3446 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5496 | 6.7982 | 1 | 1.0123 | 116.3191 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5509 | 6.7645 | -1 | -1.0535 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5502 | 59.8165 | -6.36 | -6.3668 | 116.8838 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.55 | 59.7182 | 6.36 | 6.3448 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5506 | 6.7982 | 1 | 1.0123 | 116.3191 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5519 | 6.7645 | -1 | -1.0535 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5512 | 59.835 | -6.36 | -6.3667 | 116.8914 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.551 | 59.7182 | 6.36 | 6.3451 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5516 | 6.7976 | 1 | 1.0123 | 116.3148 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5529 | 6.7645 | -1 | -1.0534 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5522 | 59.835 | -6.36 | -6.3666 | 116.8914 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.552 | 59.7182 | 6.36 | 6.3453 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5526 | 6.7976 | 1 | 1.0124 | 116.3148 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5539 | 6.7645 | -1 | -1.0534 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5532 | 59.835 | -6.36 | -6.3665 | 116.8914 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.553 | 59.7182 | 6.36 | 6.3455 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5536 | 6.7976 | 1 | 1.0124 | 116.3148 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5549 | 6.7645 | -1 | -1.0534 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5542 | 59.835 | -6.36 | -6.3665 | 116.8914 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.554 | 59.7182 | 6.36 | 6.3458 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5546 | 6.7976 | 1 | 1.0125 | 116.3148 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5559 | 6.7645 | -1 | -1.0534 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5552 | 59.835 | -6.36 | -6.3664 | 116.8914 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.555 | 59.7182 | 6.36 | 6.346 | 118.0425 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5556 | 6.7976 | 1 | 1.0126 | 116.3148 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5569 | 6.7645 | -1 | -1.0534 | 115.9092 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5562 | 59.835 | -6.36 | -6.3663 | 116.8914 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.556 | 59.7231 | 6.36 | 6.3457 | 118.0036 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5566 | 6.7976 | 1 | 1.0126 | 116.3148 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5579 | 6.7627 | -1 | -1.0533 | 115.9133 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5572 | 59.835 | -6.36 | -6.3662 | 116.8914 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.557 | 59.7231 | 6.36 | 6.3454 | 118.0036 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5576 | 6.7976 | 1 | 1.0127 | 116.3148 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5589 | 6.7627 | -1 | -1.0533 | 115.9133 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5582 | 59.835 | -6.36 | -6.3661 | 116.8914 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.558 | 59.7231 | 6.36 | 6.3451 | 118.0036 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5586 | 6.7976 | 1 | 1.0127 | 116.3148 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5599 | 6.7627 | -1 | -1.0533 | 115.9133 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5592 | 59.8063 | -6.36 | -6.3654 | 116.9138 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.559 | 59.7231 | 6.36 | 6.3448 | 118.0036 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5596 | 6.7899 | 1 | 1.0129 | 116.3251 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5609 | 6.7627 | -1 | -1.0532 | 115.9133 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5602 | 59.8063 | -6.36 | -6.3646 | 116.9138 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.56 | 59.7231 | 6.36 | 6.3445 | 118.0036 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5606 | 6.7899 | 1 | 1.013 | 116.3251 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5619 | 6.7627 | -1 | -1.0532 | 115.9133 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5612 | 59.8063 | -6.36 | -6.3639 | 116.9138 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.561 | 59.7231 | 6.36 | 6.3441 | 118.0036 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5616 | 6.7899 | 1 | 1.0131 | 116.3251 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5629 | 6.7627 | -1 | -1.0532 | 115.9133 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5622 | 59.8063 | -6.36 | -6.3631 | 116.9138 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.562 | 59.7231 | 6.36 | 6.3438 | 118.0036 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5626 | 6.7899 | 1 | 1.0132 | 116.3251 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5639 | 6.7627 | -1 | -1.0531 | 115.9133 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5632 | 59.8063 | -6.36 | -6.3624 | 116.9138 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.563 | 59.7231 | 6.36 | 6.3435 | 118.0036 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5636 | 6.7899 | 1 | 1.0133 | 116.3251 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5649 | 6.7627 | -1 | -1.0531 | 115.9133 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5642 | 59.8063 | -6.36 | -6.3616 | 116.9138 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.564 | 59.7314 | 6.36 | 6.3434 | 118.0026 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5646 | 6.7899 | 1 | 1.0134 | 116.3251 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5659 | 6.7602 | -1 | -1.0531 | 115.9149 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5652 | 59.8063 | -6.36 | -6.3609 | 116.9138 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.565 | 59.7314 | 6.36 | 6.3432 | 118.0026 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5656 | 6.7899 | 1 | 1.0136 | 116.3251 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5669 | 6.7602 | -1 | -1.0531 | 115.9149 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5662 | 59.8063 | -6.36 | -6.3601 | 116.9138 | 0.99438 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.566 | 59.7314 | 6.36 | 6.3431 | 118.0026 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5666 | 6.7899 | 1 | 1.0137 | 116.3251 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5679 | 6.7602 | -1 | -1.053 | 115.9149 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5672 | 59.7766 | -6.36 | -6.3596 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.567 | 59.7314 | 6.36 | 6.343 | 118.0026 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5676 | 6.7848 | 1 | 1.0137 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5689 | 6.7602 | -1 | -1.053 | 115.9149 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5682 | 59.7766 | -6.36 | -6.3591 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.568 | 59.7314 | 6.36 | 6.3428 | 118.0026 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5686 | 6.7848 | 1 | 1.0137 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5699 | 6.7602 | -1 | -1.053 | 115.9149 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5692 | 59.7766 | -6.36 | -6.3586 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.569 | 59.7314 | 6.36 | 6.3427 | 118.0026 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5696 | 6.7848 | 1 | 1.0137 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5709 | 6.7602 | -1 | -1.053 | 115.9149 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5702 | 59.7766 | -6.36 | -6.3581 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.57 | 59.7314 | 6.36 | 6.3426 | 118.0026 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5706 | 6.7848 | 1 | 1.0136 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5719 | 6.7602 | -1 | -1.053 | 115.9149 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5712 | 59.7766 | -6.36 | -6.3576 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.571 | 59.7314 | 6.36 | 6.3424 | 118.0026 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5716 | 6.7848 | 1 | 1.0136 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5729 | 6.7602 | -1 | -1.053 | 115.9149 | 0.98407 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5722 | 59.7766 | -6.36 | -6.3571 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.572 | 59.7268 | 6.36 | 6.3429 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5726 | 6.7848 | 1 | 1.0135 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5739 | 6.766 | -1 | -1.0529 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5732 | 59.7766 | -6.36 | -6.3566 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.573 | 59.7268 | 6.36 | 6.3434 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5736 | 6.7848 | 1 | 1.0135 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5749 | 6.766 | -1 | -1.0529 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5742 | 59.7766 | -6.36 | -6.3561 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.574 | 59.7268 | 6.36 | 6.3439 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5746 | 6.7848 | 1 | 1.0135 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5759 | 6.766 | -1 | -1.0529 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5752 | 59.7766 | -6.36 | -6.3556 | 116.8937 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.575 | 59.7268 | 6.36 | 6.3444 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5756 | 6.7848 | 1 | 1.0134 | 116.3199 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5769 | 6.766 | -1 | -1.0528 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5762 | 59.7967 | -6.36 | -6.356 | 116.8882 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.576 | 59.7268 | 6.36 | 6.3449 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5766 | 6.7835 | 1 | 1.0133 | 116.3245 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5779 | 6.766 | -1 | -1.0528 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5772 | 59.7967 | -6.36 | -6.3565 | 116.8882 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.577 | 59.7268 | 6.36 | 6.3454 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5776 | 6.7835 | 1 | 1.0131 | 116.3245 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5789 | 6.766 | -1 | -1.0527 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5782 | 59.7967 | -6.36 | -6.3569 | 116.8882 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.578 | 59.7268 | 6.36 | 6.3459 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5786 | 6.7835 | 1 | 1.0129 | 116.3245 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5799 | 6.766 | -1 | -1.0527 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5792 | 59.7967 | -6.36 | -6.3574 | 116.8882 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.579 | 59.7268 | 6.36 | 6.3464 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5796 | 6.7835 | 1 | 1.0128 | 116.3245 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5809 | 6.766 | -1 | -1.0526 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5802 | 59.7967 | -6.36 | -6.3578 | 116.8882 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.58 | 59.7268 | 6.36 | 6.3469 | 118.0205 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5806 | 6.7835 | 1 | 1.0126 | 116.3245 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5819 | 6.766 | -1 | -1.0526 | 115.9056 | 0.98421 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5812 | 59.7967 | -6.36 | -6.3583 | 116.8882 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.581 | 59.7374 | 6.36 | 6.3474 | 118.0233 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5816 | 6.7835 | 1 | 1.0125 | 116.3245 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5829 | 6.7674 | -1 | -1.0525 | 115.9178 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5822 | 59.7967 | -6.36 | -6.3587 | 116.8882 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.582 | 59.7374 | 6.36 | 6.3479 | 118.0233 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5826 | 6.7835 | 1 | 1.0123 | 116.3245 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5839 | 6.7674 | -1 | -1.0524 | 115.9178 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5832 | 59.7967 | -6.36 | -6.3592 | 116.8882 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.583 | 59.7374 | 6.36 | 6.3483 | 118.0233 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5836 | 6.7835 | 1 | 1.0121 | 116.3245 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5849 | 6.7674 | -1 | -1.0523 | 115.9178 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5842 | 59.7972 | -6.36 | -6.3591 | 116.8999 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.584 | 59.7374 | 6.36 | 6.3488 | 118.0233 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5846 | 6.7878 | 1 | 1.012 | 116.3322 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5859 | 6.7674 | -1 | -1.0522 | 115.9178 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5852 | 59.7972 | -6.36 | -6.3591 | 116.8999 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.585 | 59.7374 | 6.36 | 6.3493 | 118.0233 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5856 | 6.7878 | 1 | 1.0119 | 116.3322 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5869 | 6.7674 | -1 | -1.052 | 115.9178 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5862 | 59.7972 | -6.36 | -6.3591 | 116.8999 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.586 | 59.7374 | 6.36 | 6.3498 | 118.0233 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5866 | 6.7878 | 1 | 1.0117 | 116.3322 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5879 | 6.7674 | -1 | -1.0519 | 115.9178 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5872 | 59.7972 | -6.36 | -6.359 | 116.8999 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.587 | 59.7374 | 6.36 | 6.3503 | 118.0233 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5876 | 6.7878 | 1 | 1.0116 | 116.3322 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5889 | 6.7674 | -1 | -1.0518 | 115.9178 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5882 | 59.7972 | -6.36 | -6.359 | 116.8999 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.588 | 59.7374 | 6.36 | 6.3508 | 118.0233 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5886 | 6.7878 | 1 | 1.0114 | 116.3322 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5899 | 6.7674 | -1 | -1.0517 | 115.9178 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5892 | 59.7972 | -6.36 | -6.3589 | 116.8999 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.589 | 59.743 | 6.36 | 6.3508 | 118.019 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5896 | 6.7878 | 1 | 1.0113 | 116.3322 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5909 | 6.7674 | -1 | -1.0517 | 115.9213 | 0.98406 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5902 | 59.7972 | -6.36 | -6.3589 | 116.8999 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.59 | 59.743 | 6.36 | 6.3509 | 118.019 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5906 | 6.7878 | 1 | 1.0112 | 116.3322 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5919 | 6.7674 | -1 | -1.0516 | 115.9213 | 0.98406 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5912 | 59.7972 | -6.36 | -6.3589 | 116.8999 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.591 | 59.743 | 6.36 | 6.3509 | 118.019 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5916 | 6.7878 | 1 | 1.011 | 116.3322 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5929 | 6.7674 | -1 | -1.0516 | 115.9213 | 0.98406 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5922 | 59.7962 | -6.36 | -6.3585 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.592 | 59.743 | 6.36 | 6.351 | 118.019 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5926 | 6.7916 | 1 | 1.0109 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5939 | 6.7674 | -1 | -1.0515 | 115.9213 | 0.98406 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5932 | 59.7962 | -6.36 | -6.3582 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.593 | 59.743 | 6.36 | 6.351 | 118.019 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5936 | 6.7916 | 1 | 1.0108 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5949 | 6.7674 | -1 | -1.0515 | 115.9213 | 0.98406 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5942 | 59.7962 | -6.36 | -6.3579 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.594 | 59.743 | 6.36 | 6.351 | 118.019 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5946 | 6.7916 | 1 | 1.0107 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5959 | 6.7674 | -1 | -1.0514 | 115.9213 | 0.98406 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5952 | 59.7962 | -6.36 | -6.3575 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.595 | 59.743 | 6.36 | 6.3511 | 118.019 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5956 | 6.7916 | 1 | 1.0107 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5969 | 6.7674 | -1 | -1.0514 | 115.9213 | 0.98406 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5962 | 59.7962 | -6.36 | -6.3572 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.596 | 59.743 | 6.36 | 6.3511 | 118.019 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5966 | 6.7916 | 1 | 1.0106 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5979 | 6.7674 | -1 | -1.0513 | 115.9213 | 0.98406 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5972 | 59.7962 | -6.36 | -6.3569 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.597 | 59.7189 | 6.36 | 6.3511 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5976 | 6.7916 | 1 | 1.0105 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5989 | 6.7716 | -1 | -1.0514 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5982 | 59.7962 | -6.36 | -6.3565 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.598 | 59.7189 | 6.36 | 6.351 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5986 | 6.7916 | 1 | 1.0104 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.5999 | 6.7716 | -1 | -1.0514 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.5992 | 59.7962 | -6.36 | -6.3562 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.599 | 59.7189 | 6.36 | 6.3509 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.5996 | 6.7916 | 1 | 1.0103 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6009 | 6.7716 | -1 | -1.0515 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6002 | 59.7962 | -6.36 | -6.3559 | 116.875 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.6 | 59.7189 | 6.36 | 6.3508 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6006 | 6.7916 | 1 | 1.0102 | 116.3201 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6019 | 6.7716 | -1 | -1.0515 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6012 | 59.7989 | -6.36 | -6.356 | 116.8855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.601 | 59.7189 | 6.36 | 6.3508 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6016 | 6.795 | 1 | 1.0101 | 116.3268 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6029 | 6.7716 | -1 | -1.0516 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6022 | 59.7989 | -6.36 | -6.3561 | 116.8855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.602 | 59.7189 | 6.36 | 6.3507 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6026 | 6.795 | 1 | 1.0101 | 116.3268 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6039 | 6.7716 | -1 | -1.0516 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6032 | 59.7989 | -6.36 | -6.3562 | 116.8855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.603 | 59.7189 | 6.36 | 6.3506 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6036 | 6.795 | 1 | 1.01 | 116.3268 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6049 | 6.7716 | -1 | -1.0516 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6042 | 59.7989 | -6.36 | -6.3563 | 116.8855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.604 | 59.7189 | 6.36 | 6.3505 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6046 | 6.795 | 1 | 1.01 | 116.3268 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6059 | 6.7716 | -1 | -1.0517 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6052 | 59.7989 | -6.36 | -6.3564 | 116.8855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.605 | 59.7189 | 6.36 | 6.3505 | 118.0308 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6056 | 6.795 | 1 | 1.0099 | 116.3268 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6069 | 6.7716 | -1 | -1.0517 | 115.9199 | 0.98388 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6062 | 59.7989 | -6.36 | -6.3565 | 116.8855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.606 | 59.7355 | 6.36 | 6.3504 | 118.032 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6066 | 6.795 | 1 | 1.0099 | 116.3268 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6079 | 6.7624 | -1 | -1.0518 | 115.9239 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6072 | 59.7989 | -6.36 | -6.3566 | 116.8855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.607 | 59.7355 | 6.36 | 6.3504 | 118.032 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6076 | 6.795 | 1 | 1.0098 | 116.3268 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6089 | 6.7624 | -1 | -1.0519 | 115.9239 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6082 | 59.7989 | -6.36 | -6.3567 | 116.8855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.608 | 59.7355 | 6.36 | 6.3503 | 118.032 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6086 | 6.795 | 1 | 1.0098 | 116.3268 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6099 | 6.7624 | -1 | -1.052 | 115.9239 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6092 | 59.806 | -6.36 | -6.3562 | 116.8903 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.609 | 59.7355 | 6.36 | 6.3503 | 118.032 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6096 | 6.7939 | 1 | 1.0097 | 116.3347 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6109 | 6.7624 | -1 | -1.0521 | 115.9239 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6102 | 59.806 | -6.36 | -6.3558 | 116.8903 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.61 | 59.7355 | 6.36 | 6.3503 | 118.032 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6106 | 6.7939 | 1 | 1.0097 | 116.3347 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6119 | 6.7624 | -1 | -1.0522 | 115.9239 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6112 | 59.806 | -6.36 | -6.3554 | 116.8903 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.611 | 59.7355 | 6.36 | 6.3502 | 118.032 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6116 | 6.7939 | 1 | 1.0097 | 116.3347 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6129 | 6.7624 | -1 | -1.0523 | 115.9239 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6122 | 59.806 | -6.36 | -6.355 | 116.8903 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.612 | 59.7355 | 6.36 | 6.3502 | 118.032 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6126 | 6.7939 | 1 | 1.0097 | 116.3347 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6139 | 6.7624 | -1 | -1.0524 | 115.9239 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6132 | 59.806 | -6.36 | -6.3545 | 116.8903 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.613 | 59.7355 | 6.36 | 6.3501 | 118.032 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6136 | 6.7939 | 1 | 1.0097 | 116.3347 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6149 | 6.7624 | -1 | -1.0525 | 115.9239 | 0.98356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6142 | 59.806 | -6.36 | -6.3541 | 116.8903 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.614 | 59.7336 | 6.36 | 6.3501 | 118.0279 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6146 | 6.7939 | 1 | 1.0097 | 116.3347 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6159 | 6.7489 | -1 | -1.0526 | 115.9109 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6152 | 59.806 | -6.36 | -6.3537 | 116.8903 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.615 | 59.7336 | 6.36 | 6.3501 | 118.0279 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6156 | 6.7939 | 1 | 1.0097 | 116.3347 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6169 | 6.7489 | -1 | -1.0528 | 115.9109 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6162 | 59.806 | -6.36 | -6.3532 | 116.8903 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.616 | 59.7336 | 6.36 | 6.35 | 118.0279 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6166 | 6.7939 | 1 | 1.0097 | 116.3347 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6179 | 6.7489 | -1 | -1.0529 | 115.9109 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6172 | 59.8024 | -6.36 | -6.3528 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.617 | 59.7336 | 6.36 | 6.35 | 118.0279 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6176 | 6.7866 | 1 | 1.0097 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6189 | 6.7489 | -1 | -1.053 | 115.9109 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6182 | 59.8024 | -6.36 | -6.3523 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.618 | 59.7336 | 6.36 | 6.35 | 118.0279 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6186 | 6.7866 | 1 | 1.0096 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6199 | 6.7489 | -1 | -1.0532 | 115.9109 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6192 | 59.8024 | -6.36 | -6.3519 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.619 | 59.7336 | 6.36 | 6.3499 | 118.0279 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6196 | 6.7866 | 1 | 1.0096 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6209 | 6.7489 | -1 | -1.0533 | 115.9109 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6202 | 59.8024 | -6.36 | -6.3515 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.62 | 59.7336 | 6.36 | 6.3499 | 118.0279 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6206 | 6.7866 | 1 | 1.0095 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6219 | 6.7489 | -1 | -1.0535 | 115.9109 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6212 | 59.8024 | -6.36 | -6.351 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.621 | 59.7336 | 6.36 | 6.3499 | 118.0279 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6216 | 6.7866 | 1 | 1.0095 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6229 | 6.7489 | -1 | -1.0536 | 115.9109 | 0.98336 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6222 | 59.8024 | -6.36 | -6.3506 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.622 | 59.7018 | 6.36 | 6.35 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6226 | 6.7866 | 1 | 1.0094 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6239 | 6.7392 | -1 | -1.0537 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6232 | 59.8024 | -6.36 | -6.3501 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.623 | 59.7018 | 6.36 | 6.3501 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6236 | 6.7866 | 1 | 1.0094 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6249 | 6.7392 | -1 | -1.0538 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6242 | 59.8024 | -6.36 | -6.3497 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.624 | 59.7018 | 6.36 | 6.3503 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6246 | 6.7866 | 1 | 1.0093 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6259 | 6.7392 | -1 | -1.0539 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6252 | 59.8024 | -6.36 | -6.3492 | 116.8791 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.625 | 59.7018 | 6.36 | 6.3504 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6256 | 6.7866 | 1 | 1.0093 | 116.3234 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6269 | 6.7392 | -1 | -1.054 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6262 | 59.8295 | -6.36 | -6.3495 | 116.8938 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.626 | 59.7018 | 6.36 | 6.3505 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6266 | 6.7939 | 1 | 1.0092 | 116.3267 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6279 | 6.7392 | -1 | -1.0541 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6272 | 59.8295 | -6.36 | -6.3498 | 116.8938 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.627 | 59.7018 | 6.36 | 6.3507 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6276 | 6.7939 | 1 | 1.0091 | 116.3267 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6289 | 6.7392 | -1 | -1.0542 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6282 | 59.8295 | -6.36 | -6.35 | 116.8938 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.628 | 59.7018 | 6.36 | 6.3508 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6286 | 6.7939 | 1 | 1.009 | 116.3267 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6299 | 6.7392 | -1 | -1.0543 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6292 | 59.8295 | -6.36 | -6.3503 | 116.8938 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.629 | 59.7018 | 6.36 | 6.3509 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6296 | 6.7939 | 1 | 1.0089 | 116.3267 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6309 | 6.7392 | -1 | -1.0544 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6302 | 59.8295 | -6.36 | -6.3506 | 116.8938 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.63 | 59.7018 | 6.36 | 6.3511 | 118.0301 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6306 | 6.7939 | 1 | 1.0088 | 116.3267 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6319 | 6.7392 | -1 | -1.0545 | 115.9078 | 0.98357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6312 | 59.8295 | -6.36 | -6.3508 | 116.8938 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.631 | 59.713 | 6.36 | 6.3513 | 118.0238 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6316 | 6.7939 | 1 | 1.0087 | 116.3267 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6329 | 6.7574 | -1 | -1.0546 | 115.8999 | 0.98353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6322 | 59.8295 | -6.36 | -6.3511 | 116.8938 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.632 | 59.713 | 6.36 | 6.3516 | 118.0238 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6326 | 6.7939 | 1 | 1.0086 | 116.3267 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6339 | 6.7574 | -1 | -1.0546 | 115.8999 | 0.98353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6332 | 59.8295 | -6.36 | -6.3514 | 116.8938 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.633 | 59.713 | 6.36 | 6.3518 | 118.0238 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6336 | 6.7939 | 1 | 1.0085 | 116.3267 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6349 | 6.7574 | -1 | -1.0547 | 115.8999 | 0.98353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6342 | 59.86 | -6.36 | -6.3513 | 116.9056 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.634 | 59.713 | 6.36 | 6.3521 | 118.0238 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6346 | 6.7958 | 1 | 1.0084 | 116.3344 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6359 | 6.7574 | -1 | -1.0548 | 115.8999 | 0.98353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6352 | 59.86 | -6.36 | -6.3512 | 116.9056 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.635 | 59.713 | 6.36 | 6.3523 | 118.0238 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6356 | 6.7958 | 1 | 1.0082 | 116.3344 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6369 | 6.7574 | -1 | -1.0549 | 115.8999 | 0.98353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6362 | 59.86 | -6.36 | -6.3511 | 116.9056 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.636 | 59.713 | 6.36 | 6.3526 | 118.0238 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6366 | 6.7958 | 1 | 1.0081 | 116.3344 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6379 | 6.7574 | -1 | -1.055 | 115.8999 | 0.98353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6372 | 59.86 | -6.36 | -6.351 | 116.9056 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.637 | 59.713 | 6.36 | 6.3528 | 118.0238 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6376 | 6.7958 | 1 | 1.0079 | 116.3344 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6389 | 6.7574 | -1 | -1.055 | 115.8999 | 0.98353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6382 | 59.86 | -6.36 | -6.3509 | 116.9056 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.638 | 59.713 | 6.36 | 6.3531 | 118.0238 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6386 | 6.7958 | 1 | 1.0078 | 116.3344 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6399 | 6.7574 | -1 | -1.0551 | 115.8999 | 0.98353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6392 | 59.86 | -6.36 | -6.3508 | 116.9056 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.639 | 59.7221 | 6.36 | 6.3531 | 118.0154 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6396 | 6.7958 | 1 | 1.0076 | 116.3344 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6409 | 6.771 | -1 | -1.0551 | 115.8973 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6402 | 59.86 | -6.36 | -6.3507 | 116.9056 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.64 | 59.7221 | 6.36 | 6.3532 | 118.0154 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6406 | 6.7958 | 1 | 1.0075 | 116.3344 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6419 | 6.771 | -1 | -1.0551 | 115.8973 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6412 | 59.86 | -6.36 | -6.3506 | 116.9056 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.641 | 59.7221 | 6.36 | 6.3533 | 118.0154 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6416 | 6.7958 | 1 | 1.0074 | 116.3344 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6429 | 6.771 | -1 | -1.0551 | 115.8973 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6422 | 59.8411 | -6.36 | -6.3508 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.642 | 59.7221 | 6.36 | 6.3533 | 118.0154 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6426 | 6.7871 | 1 | 1.0073 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6439 | 6.771 | -1 | -1.0551 | 115.8973 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6432 | 59.8411 | -6.36 | -6.351 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.643 | 59.7221 | 6.36 | 6.3534 | 118.0154 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6436 | 6.7871 | 1 | 1.0071 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6449 | 6.771 | -1 | -1.0551 | 115.8973 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6442 | 59.8411 | -6.36 | -6.3513 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.644 | 59.7221 | 6.36 | 6.3534 | 118.0154 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6446 | 6.7871 | 1 | 1.007 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6459 | 6.771 | -1 | -1.0551 | 115.8973 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6452 | 59.8411 | -6.36 | -6.3515 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.645 | 59.7221 | 6.36 | 6.3535 | 118.0154 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6456 | 6.7871 | 1 | 1.0069 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6469 | 6.771 | -1 | -1.0551 | 115.8973 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6462 | 59.8411 | -6.36 | -6.3518 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.646 | 59.7221 | 6.36 | 6.3536 | 118.0154 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6466 | 6.7871 | 1 | 1.0067 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6479 | 6.771 | -1 | -1.0551 | 115.8973 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6472 | 59.8411 | -6.36 | -6.352 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.647 | 59.727 | 6.36 | 6.3532 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6476 | 6.7871 | 1 | 1.0066 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6489 | 6.7709 | -1 | -1.055 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6482 | 59.8411 | -6.36 | -6.3523 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.648 | 59.727 | 6.36 | 6.3529 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6486 | 6.7871 | 1 | 1.0065 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6499 | 6.7709 | -1 | -1.0549 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6492 | 59.8411 | -6.36 | -6.3525 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.649 | 59.727 | 6.36 | 6.3526 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6496 | 6.7871 | 1 | 1.0063 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6509 | 6.7709 | -1 | -1.0548 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6502 | 59.8411 | -6.36 | -6.3527 | 116.9098 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.65 | 59.727 | 6.36 | 6.3523 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6506 | 6.7871 | 1 | 1.0062 | 116.331 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6519 | 6.7709 | -1 | -1.0547 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6512 | 59.8311 | -6.36 | -6.353 | 116.9136 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.651 | 59.727 | 6.36 | 6.3519 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6516 | 6.7882 | 1 | 1.0062 | 116.3231 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6529 | 6.7709 | -1 | -1.0546 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6522 | 59.8311 | -6.36 | -6.3533 | 116.9136 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.652 | 59.727 | 6.36 | 6.3516 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6526 | 6.7882 | 1 | 1.0061 | 116.3231 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6539 | 6.7709 | -1 | -1.0545 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6532 | 59.8311 | -6.36 | -6.3536 | 116.9136 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.653 | 59.727 | 6.36 | 6.3513 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6536 | 6.7882 | 1 | 1.0061 | 116.3231 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6549 | 6.7709 | -1 | -1.0544 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6542 | 59.8311 | -6.36 | -6.3539 | 116.9136 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.654 | 59.727 | 6.36 | 6.351 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6546 | 6.7882 | 1 | 1.0061 | 116.3231 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6559 | 6.7709 | -1 | -1.0543 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6552 | 59.8311 | -6.36 | -6.3542 | 116.9136 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.655 | 59.727 | 6.36 | 6.3507 | 118.0176 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6556 | 6.7882 | 1 | 1.0061 | 116.3231 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6569 | 6.7709 | -1 | -1.0542 | 115.9 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6562 | 59.8311 | -6.36 | -6.3545 | 116.9136 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.656 | 59.7484 | 6.36 | 6.3507 | 118.036 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6566 | 6.7882 | 1 | 1.0061 | 116.3231 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6579 | 6.7714 | -1 | -1.0541 | 115.8894 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6572 | 59.8311 | -6.36 | -6.3548 | 116.9136 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.657 | 59.7484 | 6.36 | 6.3508 | 118.036 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6576 | 6.7882 | 1 | 1.006 | 116.3231 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6589 | 6.7714 | -1 | -1.054 | 115.8894 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6582 | 59.8311 | -6.36 | -6.355 | 116.9136 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.658 | 59.7484 | 6.36 | 6.3508 | 118.036 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6586 | 6.7882 | 1 | 1.006 | 116.3231 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6599 | 6.7714 | -1 | -1.0539 | 115.8894 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6592 | 59.8241 | -6.36 | -6.3551 | 116.9153 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.659 | 59.7484 | 6.36 | 6.3508 | 118.036 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6596 | 6.7892 | 1 | 1.0061 | 116.3184 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6609 | 6.7714 | -1 | -1.0538 | 115.8894 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6602 | 59.8241 | -6.36 | -6.3552 | 116.9153 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.66 | 59.7484 | 6.36 | 6.3509 | 118.036 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6606 | 6.7892 | 1 | 1.0062 | 116.3184 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6619 | 6.7714 | -1 | -1.0537 | 115.8894 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6612 | 59.8241 | -6.36 | -6.3553 | 116.9153 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.661 | 59.7484 | 6.36 | 6.3509 | 118.036 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6616 | 6.7892 | 1 | 1.0062 | 116.3184 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6629 | 6.7714 | -1 | -1.0536 | 115.8894 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6622 | 59.8241 | -6.36 | -6.3553 | 116.9153 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.662 | 59.7484 | 6.36 | 6.351 | 118.036 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6626 | 6.7892 | 1 | 1.0063 | 116.3184 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6639 | 6.7714 | -1 | -1.0535 | 115.8894 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6632 | 59.8241 | -6.36 | -6.3554 | 116.9153 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.663 | 59.7484 | 6.36 | 6.351 | 118.036 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6636 | 6.7892 | 1 | 1.0064 | 116.3184 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6649 | 6.7714 | -1 | -1.0534 | 115.8894 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6642 | 59.8241 | -6.36 | -6.3555 | 116.9153 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.664 | 59.7463 | 6.36 | 6.3514 | 118.0706 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6646 | 6.7892 | 1 | 1.0064 | 116.3184 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6659 | 6.7648 | -1 | -1.0533 | 115.8915 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6652 | 59.8241 | -6.36 | -6.3556 | 116.9153 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.665 | 59.7463 | 6.36 | 6.3518 | 118.0706 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6656 | 6.7892 | 1 | 1.0065 | 116.3184 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6669 | 6.7648 | -1 | -1.0532 | 115.8915 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6662 | 59.8241 | -6.36 | -6.3557 | 116.9153 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.666 | 59.7463 | 6.36 | 6.3522 | 118.0706 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6666 | 6.7892 | 1 | 1.0066 | 116.3184 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6679 | 6.7648 | -1 | -1.053 | 115.8915 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6672 | 59.8124 | -6.36 | -6.3557 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.667 | 59.7463 | 6.36 | 6.3526 | 118.0706 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6676 | 6.7956 | 1 | 1.0066 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6689 | 6.7648 | -1 | -1.0529 | 115.8915 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6682 | 59.8124 | -6.36 | -6.3557 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.668 | 59.7463 | 6.36 | 6.353 | 118.0706 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6686 | 6.7956 | 1 | 1.0067 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6699 | 6.7648 | -1 | -1.0528 | 115.8915 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6692 | 59.8124 | -6.36 | -6.3558 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.669 | 59.7463 | 6.36 | 6.3534 | 118.0706 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6696 | 6.7956 | 1 | 1.0068 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6709 | 6.7648 | -1 | -1.0526 | 115.8915 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6702 | 59.8124 | -6.36 | -6.3558 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.67 | 59.7463 | 6.36 | 6.3538 | 118.0706 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6706 | 6.7956 | 1 | 1.0069 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6719 | 6.7648 | -1 | -1.0525 | 115.8915 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6712 | 59.8124 | -6.36 | -6.3559 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.671 | 59.7463 | 6.36 | 6.3542 | 118.0706 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6716 | 6.7956 | 1 | 1.007 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6729 | 6.7648 | -1 | -1.0524 | 115.8915 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6722 | 59.8124 | -6.36 | -6.3559 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.672 | 59.7229 | 6.36 | 6.3547 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6726 | 6.7956 | 1 | 1.007 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6739 | 6.7621 | -1 | -1.0522 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6732 | 59.8124 | -6.36 | -6.3559 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.673 | 59.7229 | 6.36 | 6.3553 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6736 | 6.7956 | 1 | 1.0071 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6749 | 6.7621 | -1 | -1.0521 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6742 | 59.8124 | -6.36 | -6.356 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.674 | 59.7229 | 6.36 | 6.3558 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6746 | 6.7956 | 1 | 1.0072 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6759 | 6.7621 | -1 | -1.0519 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6752 | 59.8124 | -6.36 | -6.356 | 116.9046 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.675 | 59.7229 | 6.36 | 6.3563 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6756 | 6.7956 | 1 | 1.0073 | 116.3137 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6769 | 6.7621 | -1 | -1.0518 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6762 | 59.8063 | -6.36 | -6.3558 | 116.8909 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.676 | 59.7229 | 6.36 | 6.3569 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6766 | 6.7977 | 1 | 1.0073 | 116.3053 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6779 | 6.7621 | -1 | -1.0516 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6772 | 59.8063 | -6.36 | -6.3556 | 116.8909 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.677 | 59.7229 | 6.36 | 6.3574 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6776 | 6.7977 | 1 | 1.0073 | 116.3053 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6789 | 6.7621 | -1 | -1.0514 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6782 | 59.8063 | -6.36 | -6.3554 | 116.8909 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.678 | 59.7229 | 6.36 | 6.358 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6786 | 6.7977 | 1 | 1.0073 | 116.3053 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6799 | 6.7621 | -1 | -1.0513 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6792 | 59.8063 | -6.36 | -6.3552 | 116.8909 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.679 | 59.7229 | 6.36 | 6.3585 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6796 | 6.7977 | 1 | 1.0073 | 116.3053 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6809 | 6.7621 | -1 | -1.0511 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6802 | 59.8063 | -6.36 | -6.355 | 116.8909 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.68 | 59.7229 | 6.36 | 6.359 | 118.0683 | 0.99416 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6806 | 6.7977 | 1 | 1.0073 | 116.3053 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6819 | 6.7621 | -1 | -1.051 | 115.894 | 0.98422 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6812 | 59.8063 | -6.36 | -6.3548 | 116.8909 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.681 | 59.705 | 6.36 | 6.3594 | 118.0597 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6816 | 6.7977 | 1 | 1.0073 | 116.3053 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6829 | 6.7625 | -1 | -1.0509 | 115.8986 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6822 | 59.8063 | -6.36 | -6.3546 | 116.8909 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.682 | 59.705 | 6.36 | 6.3598 | 118.0597 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6826 | 6.7977 | 1 | 1.0073 | 116.3053 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6839 | 6.7625 | -1 | -1.0507 | 115.8986 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6832 | 59.8063 | -6.36 | -6.3544 | 116.8909 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.683 | 59.705 | 6.36 | 6.3601 | 118.0597 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6836 | 6.7977 | 1 | 1.0073 | 116.3053 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6849 | 6.7625 | -1 | -1.0506 | 115.8986 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6842 | 59.7927 | -6.36 | -6.354 | 116.8903 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.684 | 59.705 | 6.36 | 6.3605 | 118.0597 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6846 | 6.7948 | 1 | 1.0073 | 116.3062 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6859 | 6.7625 | -1 | -1.0505 | 115.8986 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6852 | 59.7927 | -6.36 | -6.3536 | 116.8903 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.685 | 59.705 | 6.36 | 6.3608 | 118.0597 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6856 | 6.7948 | 1 | 1.0073 | 116.3062 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6869 | 6.7625 | -1 | -1.0504 | 115.8986 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6862 | 59.7927 | -6.36 | -6.3531 | 116.8903 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.686 | 59.705 | 6.36 | 6.3612 | 118.0597 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6866 | 6.7948 | 1 | 1.0073 | 116.3062 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6879 | 6.7625 | -1 | -1.0502 | 115.8986 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6872 | 59.7927 | -6.36 | -6.3527 | 116.8903 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.687 | 59.705 | 6.36 | 6.3615 | 118.0597 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6876 | 6.7948 | 1 | 1.0072 | 116.3062 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6889 | 6.7625 | -1 | -1.0501 | 115.8986 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6882 | 59.7927 | -6.36 | -6.3523 | 116.8903 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.688 | 59.705 | 6.36 | 6.3619 | 118.0597 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6886 | 6.7948 | 1 | 1.0072 | 116.3062 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6899 | 6.7625 | -1 | -1.05 | 115.8986 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6892 | 59.7927 | -6.36 | -6.3519 | 116.8903 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.689 | 59.7134 | 6.36 | 6.3619 | 118.0543 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6896 | 6.7948 | 1 | 1.0072 | 116.3062 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6909 | 6.7705 | -1 | -1.0498 | 115.8896 | 0.9843 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6902 | 59.7927 | -6.36 | -6.3514 | 116.8903 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.69 | 59.7134 | 6.36 | 6.3619 | 118.0543 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6906 | 6.7948 | 1 | 1.0072 | 116.3062 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6919 | 6.7705 | -1 | -1.0497 | 115.8896 | 0.9843 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6912 | 59.7927 | -6.36 | -6.351 | 116.8903 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.691 | 59.7134 | 6.36 | 6.3619 | 118.0543 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6916 | 6.7948 | 1 | 1.0071 | 116.3062 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6929 | 6.7705 | -1 | -1.0495 | 115.8896 | 0.9843 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6922 | 59.788 | -6.36 | -6.3508 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.692 | 59.7134 | 6.36 | 6.3619 | 118.0543 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6926 | 6.7953 | 1 | 1.0071 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6939 | 6.7705 | -1 | -1.0494 | 115.8896 | 0.9843 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6932 | 59.788 | -6.36 | -6.3506 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.693 | 59.7134 | 6.36 | 6.3619 | 118.0543 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6936 | 6.7953 | 1 | 1.007 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6949 | 6.7705 | -1 | -1.0492 | 115.8896 | 0.9843 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6942 | 59.788 | -6.36 | -6.3504 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.694 | 59.7134 | 6.36 | 6.3619 | 118.0543 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6946 | 6.7953 | 1 | 1.007 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6959 | 6.7705 | -1 | -1.0491 | 115.8896 | 0.9843 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6952 | 59.788 | -6.36 | -6.3502 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.695 | 59.7134 | 6.36 | 6.362 | 118.0543 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6956 | 6.7953 | 1 | 1.0069 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6969 | 6.7705 | -1 | -1.0489 | 115.8896 | 0.9843 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6962 | 59.788 | -6.36 | -6.35 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.696 | 59.7134 | 6.36 | 6.362 | 118.0543 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6966 | 6.7953 | 1 | 1.0069 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6979 | 6.7705 | -1 | -1.0488 | 115.8896 | 0.9843 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6972 | 59.788 | -6.36 | -6.3498 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.697 | 59.7371 | 6.36 | 6.362 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6976 | 6.7953 | 1 | 1.0068 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6989 | 6.7747 | -1 | -1.0487 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6982 | 59.788 | -6.36 | -6.3496 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.698 | 59.7371 | 6.36 | 6.362 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6986 | 6.7953 | 1 | 1.0068 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.6999 | 6.7747 | -1 | -1.0486 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.6992 | 59.788 | -6.36 | -6.3494 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.699 | 59.7371 | 6.36 | 6.362 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.6996 | 6.7953 | 1 | 1.0068 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7009 | 6.7747 | -1 | -1.0485 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7002 | 59.788 | -6.36 | -6.3492 | 116.8888 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.7 | 59.7371 | 6.36 | 6.362 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7006 | 6.7953 | 1 | 1.0067 | 116.3202 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7019 | 6.7747 | -1 | -1.0484 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7012 | 59.8217 | -6.36 | -6.3493 | 116.8989 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.701 | 59.7371 | 6.36 | 6.362 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7016 | 6.7987 | 1 | 1.0067 | 116.3303 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7029 | 6.7747 | -1 | -1.0483 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7022 | 59.8217 | -6.36 | -6.3493 | 116.8989 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.702 | 59.7371 | 6.36 | 6.3621 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7026 | 6.7987 | 1 | 1.0066 | 116.3303 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7039 | 6.7747 | -1 | -1.0482 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7032 | 59.8217 | -6.36 | -6.3494 | 116.8989 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.703 | 59.7371 | 6.36 | 6.3621 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7036 | 6.7987 | 1 | 1.0066 | 116.3303 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7049 | 6.7747 | -1 | -1.0481 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7042 | 59.8217 | -6.36 | -6.3495 | 116.8989 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.704 | 59.7371 | 6.36 | 6.3621 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7046 | 6.7987 | 1 | 1.0065 | 116.3303 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7059 | 6.7747 | -1 | -1.048 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7052 | 59.8217 | -6.36 | -6.3495 | 116.8989 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.705 | 59.7371 | 6.36 | 6.3621 | 118.016 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7056 | 6.7987 | 1 | 1.0065 | 116.3303 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7069 | 6.7747 | -1 | -1.0479 | 115.8923 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7062 | 59.8217 | -6.36 | -6.3496 | 116.8989 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.706 | 59.778 | 6.36 | 6.3624 | 118.0174 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7066 | 6.7987 | 1 | 1.0064 | 116.3303 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7079 | 6.7736 | -1 | -1.0478 | 115.907 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7072 | 59.8217 | -6.36 | -6.3496 | 116.8989 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.707 | 59.778 | 6.36 | 6.3626 | 118.0174 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7076 | 6.7987 | 1 | 1.0064 | 116.3303 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7089 | 6.7736 | -1 | -1.0478 | 115.907 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7082 | 59.8217 | -6.36 | -6.3497 | 116.8989 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.708 | 59.778 | 6.36 | 6.3628 | 118.0174 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7086 | 6.7987 | 1 | 1.0063 | 116.3303 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7099 | 6.7736 | -1 | -1.0477 | 115.907 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7092 | 59.8333 | -6.36 | -6.3503 | 116.9135 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.709 | 59.778 | 6.36 | 6.3631 | 118.0174 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7096 | 6.8027 | 1 | 1.0064 | 116.3217 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7109 | 6.7736 | -1 | -1.0476 | 115.907 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7102 | 59.8333 | -6.36 | -6.3509 | 116.9135 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.71 | 59.778 | 6.36 | 6.3633 | 118.0174 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7106 | 6.8027 | 1 | 1.0065 | 116.3217 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7119 | 6.7736 | -1 | -1.0476 | 115.907 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7112 | 59.8333 | -6.36 | -6.3515 | 116.9135 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.711 | 59.778 | 6.36 | 6.3636 | 118.0174 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7116 | 6.8027 | 1 | 1.0065 | 116.3217 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7129 | 6.7736 | -1 | -1.0475 | 115.907 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7122 | 59.8333 | -6.36 | -6.3521 | 116.9135 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.712 | 59.778 | 6.36 | 6.3638 | 118.0174 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7126 | 6.8027 | 1 | 1.0066 | 116.3217 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7139 | 6.7736 | -1 | -1.0475 | 115.907 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7132 | 59.8333 | -6.36 | -6.3527 | 116.9135 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.713 | 59.778 | 6.36 | 6.3641 | 118.0174 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7136 | 6.8027 | 1 | 1.0066 | 116.3217 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7149 | 6.7736 | -1 | -1.0474 | 115.907 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7142 | 59.8333 | -6.36 | -6.3533 | 116.9135 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.714 | 59.7421 | 6.36 | 6.3647 | 118.0708 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7146 | 6.8027 | 1 | 1.0067 | 116.3217 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7159 | 6.7661 | -1 | -1.0475 | 115.896 | 0.98387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7152 | 59.8333 | -6.36 | -6.3539 | 116.9135 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.715 | 59.7421 | 6.36 | 6.3654 | 118.0708 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7156 | 6.8027 | 1 | 1.0068 | 116.3217 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7169 | 6.7661 | -1 | -1.0475 | 115.896 | 0.98387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7162 | 59.8333 | -6.36 | -6.3545 | 116.9135 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.716 | 59.7421 | 6.36 | 6.366 | 118.0708 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7166 | 6.8027 | 1 | 1.0068 | 116.3217 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7179 | 6.7661 | -1 | -1.0476 | 115.896 | 0.98387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7172 | 59.7929 | -6.36 | -6.3546 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.717 | 59.7421 | 6.36 | 6.3667 | 118.0708 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7176 | 6.8016 | 1 | 1.0069 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7189 | 6.7661 | -1 | -1.0476 | 115.896 | 0.98387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7182 | 59.7929 | -6.36 | -6.3548 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.718 | 59.7421 | 6.36 | 6.3673 | 118.0708 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7186 | 6.8016 | 1 | 1.007 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7199 | 6.7661 | -1 | -1.0477 | 115.896 | 0.98387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7192 | 59.7929 | -6.36 | -6.3549 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.719 | 59.7421 | 6.36 | 6.368 | 118.0708 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7196 | 6.8016 | 1 | 1.0071 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7209 | 6.7661 | -1 | -1.0477 | 115.896 | 0.98387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7202 | 59.7929 | -6.36 | -6.3551 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.72 | 59.7421 | 6.36 | 6.3686 | 118.0708 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7206 | 6.8016 | 1 | 1.0072 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7219 | 6.7661 | -1 | -1.0478 | 115.896 | 0.98387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7212 | 59.7929 | -6.36 | -6.3552 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.721 | 59.7421 | 6.36 | 6.3693 | 118.0708 | 0.99419 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7216 | 6.8016 | 1 | 1.0073 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7229 | 6.7661 | -1 | -1.0478 | 115.896 | 0.98387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7222 | 59.7929 | -6.36 | -6.3554 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.722 | 59.708 | 6.36 | 6.3693 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7226 | 6.8016 | 1 | 1.0074 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7239 | 6.7564 | -1 | -1.0479 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7232 | 59.7929 | -6.36 | -6.3556 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.723 | 59.708 | 6.36 | 6.3693 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7236 | 6.8016 | 1 | 1.0075 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7249 | 6.7564 | -1 | -1.048 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7242 | 59.7929 | -6.36 | -6.3557 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.724 | 59.708 | 6.36 | 6.3693 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7246 | 6.8016 | 1 | 1.0076 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7259 | 6.7564 | -1 | -1.048 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7252 | 59.7929 | -6.36 | -6.3559 | 116.9191 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.725 | 59.708 | 6.36 | 6.3694 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7256 | 6.8016 | 1 | 1.0077 | 116.3179 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7269 | 6.7564 | -1 | -1.0481 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7262 | 59.7611 | -6.36 | -6.3557 | 116.8955 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.726 | 59.708 | 6.36 | 6.3694 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7266 | 6.8025 | 1 | 1.0078 | 116.3131 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7279 | 6.7564 | -1 | -1.0482 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7272 | 59.7611 | -6.36 | -6.3556 | 116.8955 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.727 | 59.708 | 6.36 | 6.3694 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7276 | 6.8025 | 1 | 1.0078 | 116.3131 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7289 | 6.7564 | -1 | -1.0482 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7282 | 59.7611 | -6.36 | -6.3554 | 116.8955 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.728 | 59.708 | 6.36 | 6.3695 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7286 | 6.8025 | 1 | 1.0078 | 116.3131 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7299 | 6.7564 | -1 | -1.0483 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7292 | 59.7611 | -6.36 | -6.3553 | 116.8955 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.729 | 59.708 | 6.36 | 6.3695 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7296 | 6.8025 | 1 | 1.0079 | 116.3131 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7309 | 6.7564 | -1 | -1.0484 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7302 | 59.7611 | -6.36 | -6.3552 | 116.8955 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.73 | 59.708 | 6.36 | 6.3695 | 118.0618 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7306 | 6.8025 | 1 | 1.0079 | 116.3131 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7319 | 6.7564 | -1 | -1.0484 | 115.8983 | 0.98391 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7312 | 59.7611 | -6.36 | -6.355 | 116.8955 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.731 | 59.7374 | 6.36 | 6.3692 | 118.0336 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7316 | 6.8025 | 1 | 1.008 | 116.3131 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7329 | 6.7532 | -1 | -1.0485 | 115.9081 | 0.98379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7322 | 59.7611 | -6.36 | -6.3549 | 116.8955 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.732 | 59.7374 | 6.36 | 6.3688 | 118.0336 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7326 | 6.8025 | 1 | 1.008 | 116.3131 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7339 | 6.7532 | -1 | -1.0486 | 115.9081 | 0.98379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7332 | 59.7611 | -6.36 | -6.3547 | 116.8955 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.733 | 59.7374 | 6.36 | 6.3684 | 118.0336 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7336 | 6.8025 | 1 | 1.008 | 116.3131 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7349 | 6.7532 | -1 | -1.0487 | 115.9081 | 0.98379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7342 | 59.7805 | -6.36 | -6.355 | 116.9042 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.734 | 59.7374 | 6.36 | 6.368 | 118.0336 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7346 | 6.8088 | 1 | 1.008 | 116.3065 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7359 | 6.7532 | -1 | -1.0488 | 115.9081 | 0.98379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7352 | 59.7805 | -6.36 | -6.3554 | 116.9042 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.735 | 59.7374 | 6.36 | 6.3677 | 118.0336 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7356 | 6.8088 | 1 | 1.008 | 116.3065 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7369 | 6.7532 | -1 | -1.0488 | 115.9081 | 0.98379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7362 | 59.7805 | -6.36 | -6.3557 | 116.9042 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.736 | 59.7374 | 6.36 | 6.3673 | 118.0336 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7366 | 6.8088 | 1 | 1.008 | 116.3065 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7379 | 6.7532 | -1 | -1.0489 | 115.9081 | 0.98379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7372 | 59.7805 | -6.36 | -6.356 | 116.9042 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.737 | 59.7374 | 6.36 | 6.3669 | 118.0336 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7376 | 6.8088 | 1 | 1.008 | 116.3065 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7389 | 6.7532 | -1 | -1.049 | 115.9081 | 0.98379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7382 | 59.7805 | -6.36 | -6.3563 | 116.9042 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.738 | 59.7374 | 6.36 | 6.3666 | 118.0336 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7386 | 6.8088 | 1 | 1.008 | 116.3065 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7399 | 6.7532 | -1 | -1.0491 | 115.9081 | 0.98379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7392 | 59.7805 | -6.36 | -6.3566 | 116.9042 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.739 | 59.7438 | 6.36 | 6.3667 | 118.078 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7396 | 6.8088 | 1 | 1.0081 | 116.3065 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7409 | 6.7533 | -1 | -1.0492 | 115.9005 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7402 | 59.7805 | -6.36 | -6.3569 | 116.9042 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.74 | 59.7438 | 6.36 | 6.3669 | 118.078 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7406 | 6.8088 | 1 | 1.0081 | 116.3065 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7419 | 6.7533 | -1 | -1.0492 | 115.9005 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7412 | 59.7805 | -6.36 | -6.3573 | 116.9042 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.741 | 59.7438 | 6.36 | 6.3671 | 118.078 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7416 | 6.8088 | 1 | 1.0081 | 116.3065 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7429 | 6.7533 | -1 | -1.0493 | 115.9005 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7422 | 59.8057 | -6.36 | -6.3573 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.742 | 59.7438 | 6.36 | 6.3673 | 118.078 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7426 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7439 | 6.7533 | -1 | -1.0494 | 115.9005 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7432 | 59.8057 | -6.36 | -6.3574 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.743 | 59.7438 | 6.36 | 6.3675 | 118.078 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7436 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7449 | 6.7533 | -1 | -1.0495 | 115.9005 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7442 | 59.8057 | -6.36 | -6.3574 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.744 | 59.7438 | 6.36 | 6.3677 | 118.078 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7446 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7459 | 6.7533 | -1 | -1.0495 | 115.9005 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7452 | 59.8057 | -6.36 | -6.3574 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.745 | 59.7438 | 6.36 | 6.3679 | 118.078 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7456 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7469 | 6.7533 | -1 | -1.0496 | 115.9005 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7462 | 59.8057 | -6.36 | -6.3575 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.746 | 59.7438 | 6.36 | 6.3681 | 118.078 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7466 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7479 | 6.7533 | -1 | -1.0497 | 115.9005 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7472 | 59.8057 | -6.36 | -6.3575 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.747 | 59.7472 | 6.36 | 6.3684 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7476 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7489 | 6.7609 | -1 | -1.0497 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7482 | 59.8057 | -6.36 | -6.3576 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.748 | 59.7472 | 6.36 | 6.3688 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7486 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7499 | 6.7609 | -1 | -1.0497 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7492 | 59.8057 | -6.36 | -6.3576 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.749 | 59.7472 | 6.36 | 6.3691 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7496 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7509 | 6.7609 | -1 | -1.0497 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7502 | 59.8057 | -6.36 | -6.3577 | 116.9343 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.75 | 59.7472 | 6.36 | 6.3695 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7506 | 6.7976 | 1 | 1.008 | 116.3069 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7519 | 6.7609 | -1 | -1.0497 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7512 | 59.7912 | -6.36 | -6.3577 | 116.9113 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.751 | 59.7472 | 6.36 | 6.3698 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7516 | 6.7897 | 1 | 1.008 | 116.3022 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7529 | 6.7609 | -1 | -1.0497 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7522 | 59.7912 | -6.36 | -6.3578 | 116.9113 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.752 | 59.7472 | 6.36 | 6.3702 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7526 | 6.7897 | 1 | 1.008 | 116.3022 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7539 | 6.7609 | -1 | -1.0497 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7532 | 59.7912 | -6.36 | -6.3579 | 116.9113 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.753 | 59.7472 | 6.36 | 6.3705 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7536 | 6.7897 | 1 | 1.008 | 116.3022 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7549 | 6.7609 | -1 | -1.0497 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7542 | 59.7912 | -6.36 | -6.3579 | 116.9113 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.754 | 59.7472 | 6.36 | 6.3709 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7546 | 6.7897 | 1 | 1.008 | 116.3022 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7559 | 6.7609 | -1 | -1.0498 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7552 | 59.7912 | -6.36 | -6.358 | 116.9113 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.755 | 59.7472 | 6.36 | 6.3712 | 118.0875 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7556 | 6.7897 | 1 | 1.008 | 116.3022 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7569 | 6.7609 | -1 | -1.0498 | 115.9097 | 0.98378 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7562 | 59.7912 | -6.36 | -6.3581 | 116.9113 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.756 | 59.7585 | 6.36 | 6.3713 | 118.0576 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7566 | 6.7897 | 1 | 1.008 | 116.3022 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7579 | 6.7651 | -1 | -1.0497 | 115.9206 | 0.98386 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7572 | 59.7912 | -6.36 | -6.3582 | 116.9113 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.757 | 59.7585 | 6.36 | 6.3714 | 118.0576 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7576 | 6.7897 | 1 | 1.008 | 116.3022 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7589 | 6.7651 | -1 | -1.0496 | 115.9206 | 0.98386 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7582 | 59.7912 | -6.36 | -6.3582 | 116.9113 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.758 | 59.7585 | 6.36 | 6.3714 | 118.0576 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7586 | 6.7897 | 1 | 1.008 | 116.3022 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7599 | 6.7651 | -1 | -1.0495 | 115.9206 | 0.98386 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7592 | 59.8328 | -6.36 | -6.3588 | 116.9016 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.759 | 59.7585 | 6.36 | 6.3715 | 118.0576 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7596 | 6.7978 | 1 | 1.0081 | 116.2999 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7609 | 6.7651 | -1 | -1.0495 | 115.9206 | 0.98386 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7602 | 59.8328 | -6.36 | -6.3594 | 116.9016 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.76 | 59.7585 | 6.36 | 6.3716 | 118.0576 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7606 | 6.7978 | 1 | 1.0082 | 116.2999 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7619 | 6.7651 | -1 | -1.0494 | 115.9206 | 0.98386 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7612 | 59.8328 | -6.36 | -6.3601 | 116.9016 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.761 | 59.7585 | 6.36 | 6.3717 | 118.0576 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7616 | 6.7978 | 1 | 1.0082 | 116.2999 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7629 | 6.7651 | -1 | -1.0493 | 115.9206 | 0.98386 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7622 | 59.8328 | -6.36 | -6.3607 | 116.9016 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.762 | 59.7585 | 6.36 | 6.3718 | 118.0576 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7626 | 6.7978 | 1 | 1.0083 | 116.2999 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7639 | 6.7651 | -1 | -1.0492 | 115.9206 | 0.98386 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7632 | 59.8328 | -6.36 | -6.3613 | 116.9016 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.763 | 59.7585 | 6.36 | 6.3718 | 118.0576 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7636 | 6.7978 | 1 | 1.0083 | 116.2999 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7649 | 6.7651 | -1 | -1.0492 | 115.9206 | 0.98386 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7642 | 59.8328 | -6.36 | -6.3619 | 116.9016 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.764 | 59.7066 | 6.36 | 6.3719 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7646 | 6.7978 | 1 | 1.0084 | 116.2999 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7659 | 6.7644 | -1 | -1.049 | 115.9119 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7652 | 59.8328 | -6.36 | -6.3625 | 116.9016 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.765 | 59.7066 | 6.36 | 6.3719 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7656 | 6.7978 | 1 | 1.0084 | 116.2999 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7669 | 6.7644 | -1 | -1.0488 | 115.9119 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7662 | 59.8328 | -6.36 | -6.3631 | 116.9016 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.766 | 59.7066 | 6.36 | 6.3719 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7666 | 6.7978 | 1 | 1.0085 | 116.2999 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7679 | 6.7644 | -1 | -1.0487 | 115.9119 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7672 | 59.8692 | -6.36 | -6.3633 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.767 | 59.7066 | 6.36 | 6.3719 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7676 | 6.801 | 1 | 1.0086 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7689 | 6.7644 | -1 | -1.0485 | 115.9119 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7682 | 59.8692 | -6.36 | -6.3634 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.768 | 59.7066 | 6.36 | 6.3719 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7686 | 6.801 | 1 | 1.0086 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7699 | 6.7644 | -1 | -1.0483 | 115.9119 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7692 | 59.8692 | -6.36 | -6.3636 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.769 | 59.7066 | 6.36 | 6.3719 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7696 | 6.801 | 1 | 1.0087 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7709 | 6.7644 | -1 | -1.0481 | 115.9119 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7702 | 59.8692 | -6.36 | -6.3637 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.77 | 59.7066 | 6.36 | 6.3719 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7706 | 6.801 | 1 | 1.0088 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7719 | 6.7644 | -1 | -1.048 | 115.9119 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7712 | 59.8692 | -6.36 | -6.3639 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.771 | 59.7066 | 6.36 | 6.3719 | 118.0458 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7716 | 6.801 | 1 | 1.0089 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7729 | 6.7644 | -1 | -1.0478 | 115.9119 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7722 | 59.8692 | -6.36 | -6.364 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.772 | 59.6737 | 6.36 | 6.372 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7726 | 6.801 | 1 | 1.009 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7739 | 6.7667 | -1 | -1.0477 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7732 | 59.8692 | -6.36 | -6.3642 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.773 | 59.6737 | 6.36 | 6.3721 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7736 | 6.801 | 1 | 1.0091 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7749 | 6.7667 | -1 | -1.0476 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7742 | 59.8692 | -6.36 | -6.3643 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.774 | 59.6737 | 6.36 | 6.3722 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7746 | 6.801 | 1 | 1.0092 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7759 | 6.7667 | -1 | -1.0475 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7752 | 59.8692 | -6.36 | -6.3645 | 116.9135 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.775 | 59.6737 | 6.36 | 6.3723 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7756 | 6.801 | 1 | 1.0092 | 116.3064 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7769 | 6.7667 | -1 | -1.0475 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7762 | 59.8203 | -6.36 | -6.3643 | 116.9164 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.776 | 59.6737 | 6.36 | 6.3724 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7766 | 6.8033 | 1 | 1.0093 | 116.3115 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7779 | 6.7667 | -1 | -1.0474 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7772 | 59.8203 | -6.36 | -6.3641 | 116.9164 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.777 | 59.6737 | 6.36 | 6.3725 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7776 | 6.8033 | 1 | 1.0094 | 116.3115 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7789 | 6.7667 | -1 | -1.0473 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7782 | 59.8203 | -6.36 | -6.3638 | 116.9164 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.778 | 59.6737 | 6.36 | 6.3726 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7786 | 6.8033 | 1 | 1.0094 | 116.3115 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7799 | 6.7667 | -1 | -1.0472 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7792 | 59.8203 | -6.36 | -6.3636 | 116.9164 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.779 | 59.6737 | 6.36 | 6.3727 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7796 | 6.8033 | 1 | 1.0095 | 116.3115 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7809 | 6.7667 | -1 | -1.0472 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7802 | 59.8203 | -6.36 | -6.3634 | 116.9164 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.78 | 59.6737 | 6.36 | 6.3728 | 118.0643 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7806 | 6.8033 | 1 | 1.0096 | 116.3115 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7819 | 6.7667 | -1 | -1.0471 | 115.9085 | 0.98401 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7812 | 59.8203 | -6.36 | -6.3632 | 116.9164 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.781 | 59.7117 | 6.36 | 6.3727 | 118.0644 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7816 | 6.8033 | 1 | 1.0097 | 116.3115 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7829 | 6.7759 | -1 | -1.0469 | 115.9083 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7822 | 59.8203 | -6.36 | -6.363 | 116.9164 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.782 | 59.7117 | 6.36 | 6.3726 | 118.0644 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7826 | 6.8033 | 1 | 1.0097 | 116.3115 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7839 | 6.7759 | -1 | -1.0468 | 115.9083 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7832 | 59.8203 | -6.36 | -6.3628 | 116.9164 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.783 | 59.7117 | 6.36 | 6.3725 | 118.0644 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7836 | 6.8033 | 1 | 1.0098 | 116.3115 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7849 | 6.7759 | -1 | -1.0466 | 115.9083 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7842 | 59.8138 | -6.36 | -6.3625 | 116.9021 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.784 | 59.7117 | 6.36 | 6.3723 | 118.0644 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7846 | 6.7986 | 1 | 1.0098 | 116.3123 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7859 | 6.7759 | -1 | -1.0465 | 115.9083 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7852 | 59.8138 | -6.36 | -6.3622 | 116.9021 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.785 | 59.7117 | 6.36 | 6.3722 | 118.0644 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7856 | 6.7986 | 1 | 1.0098 | 116.3123 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7869 | 6.7759 | -1 | -1.0464 | 115.9083 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7862 | 59.8138 | -6.36 | -6.362 | 116.9021 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.786 | 59.7117 | 6.36 | 6.3721 | 118.0644 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7866 | 6.7986 | 1 | 1.0098 | 116.3123 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7879 | 6.7759 | -1 | -1.0462 | 115.9083 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7872 | 59.8138 | -6.36 | -6.3617 | 116.9021 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.787 | 59.7117 | 6.36 | 6.372 | 118.0644 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7876 | 6.7986 | 1 | 1.0098 | 116.3123 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7889 | 6.7759 | -1 | -1.0461 | 115.9083 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7882 | 59.8138 | -6.36 | -6.3614 | 116.9021 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.788 | 59.7117 | 6.36 | 6.3718 | 118.0644 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7886 | 6.7986 | 1 | 1.0097 | 116.3123 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7899 | 6.7759 | -1 | -1.0459 | 115.9083 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7892 | 59.8138 | -6.36 | -6.3611 | 116.9021 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.789 | 59.7137 | 6.36 | 6.3717 | 118.0386 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7896 | 6.7986 | 1 | 1.0097 | 116.3123 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7909 | 6.781 | -1 | -1.0457 | 115.9038 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7902 | 59.8138 | -6.36 | -6.3609 | 116.9021 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.79 | 59.7137 | 6.36 | 6.3716 | 118.0386 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7906 | 6.7986 | 1 | 1.0097 | 116.3123 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7919 | 6.781 | -1 | -1.0455 | 115.9038 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7912 | 59.8138 | -6.36 | -6.3606 | 116.9021 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.791 | 59.7137 | 6.36 | 6.3715 | 118.0386 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7916 | 6.7986 | 1 | 1.0097 | 116.3123 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7929 | 6.781 | -1 | -1.0453 | 115.9038 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7922 | 59.816 | -6.36 | -6.3605 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.792 | 59.7137 | 6.36 | 6.3713 | 118.0386 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7926 | 6.7912 | 1 | 1.0097 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7939 | 6.781 | -1 | -1.0451 | 115.9038 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7932 | 59.816 | -6.36 | -6.3604 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.793 | 59.7137 | 6.36 | 6.3712 | 118.0386 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7936 | 6.7912 | 1 | 1.0096 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7949 | 6.781 | -1 | -1.0449 | 115.9038 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7942 | 59.816 | -6.36 | -6.3603 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.794 | 59.7137 | 6.36 | 6.3711 | 118.0386 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7946 | 6.7912 | 1 | 1.0096 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7959 | 6.781 | -1 | -1.0447 | 115.9038 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7952 | 59.816 | -6.36 | -6.3602 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.795 | 59.7137 | 6.36 | 6.371 | 118.0386 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7956 | 6.7912 | 1 | 1.0095 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7969 | 6.781 | -1 | -1.0445 | 115.9038 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7962 | 59.816 | -6.36 | -6.3601 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.796 | 59.7137 | 6.36 | 6.3709 | 118.0386 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7966 | 6.7912 | 1 | 1.0095 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7979 | 6.781 | -1 | -1.0443 | 115.9038 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7972 | 59.816 | -6.36 | -6.3599 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.797 | 59.6791 | 6.36 | 6.3713 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7976 | 6.7912 | 1 | 1.0094 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7989 | 6.7716 | -1 | -1.0442 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7982 | 59.816 | -6.36 | -6.3598 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.798 | 59.6791 | 6.36 | 6.3718 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7986 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.7999 | 6.7716 | -1 | -1.0441 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.7992 | 59.816 | -6.36 | -6.3597 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.799 | 59.6791 | 6.36 | 6.3723 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.7996 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8009 | 6.7716 | -1 | -1.0439 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8002 | 59.816 | -6.36 | -6.3596 | 116.9066 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.8 | 59.6791 | 6.36 | 6.3728 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8006 | 6.7912 | 1 | 1.0092 | 116.3123 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8019 | 6.7716 | -1 | -1.0438 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8012 | 59.7666 | -6.36 | -6.3598 | 116.9129 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.801 | 59.6791 | 6.36 | 6.3732 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8016 | 6.7887 | 1 | 1.0092 | 116.3072 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8029 | 6.7716 | -1 | -1.0436 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8022 | 59.7666 | -6.36 | -6.3599 | 116.9129 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.802 | 59.6791 | 6.36 | 6.3737 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8026 | 6.7887 | 1 | 1.0092 | 116.3072 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8039 | 6.7716 | -1 | -1.0435 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8032 | 59.7666 | -6.36 | -6.3601 | 116.9129 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.803 | 59.6791 | 6.36 | 6.3742 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8036 | 6.7887 | 1 | 1.0093 | 116.3072 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8049 | 6.7716 | -1 | -1.0434 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8042 | 59.7666 | -6.36 | -6.3602 | 116.9129 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.804 | 59.6791 | 6.36 | 6.3747 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8046 | 6.7887 | 1 | 1.0093 | 116.3072 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8059 | 6.7716 | -1 | -1.0432 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8052 | 59.7666 | -6.36 | -6.3603 | 116.9129 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.805 | 59.6791 | 6.36 | 6.3752 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8056 | 6.7887 | 1 | 1.0093 | 116.3072 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8069 | 6.7716 | -1 | -1.0431 | 115.9118 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8062 | 59.7666 | -6.36 | -6.3605 | 116.9129 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.806 | 59.674 | 6.36 | 6.3755 | 118.0792 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8066 | 6.7887 | 1 | 1.0093 | 116.3072 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8079 | 6.7731 | -1 | -1.0429 | 115.9208 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8072 | 59.7666 | -6.36 | -6.3606 | 116.9129 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.807 | 59.674 | 6.36 | 6.3757 | 118.0792 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8076 | 6.7887 | 1 | 1.0093 | 116.3072 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8089 | 6.7731 | -1 | -1.0427 | 115.9208 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8082 | 59.7666 | -6.36 | -6.3608 | 116.9129 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.808 | 59.674 | 6.36 | 6.376 | 118.0792 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8086 | 6.7887 | 1 | 1.0093 | 116.3072 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8099 | 6.7731 | -1 | -1.0425 | 115.9208 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8092 | 59.7665 | -6.36 | -6.361 | 116.9017 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.809 | 59.674 | 6.36 | 6.3763 | 118.0792 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8096 | 6.7907 | 1 | 1.0093 | 116.3033 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8109 | 6.7731 | -1 | -1.0423 | 115.9208 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8102 | 59.7665 | -6.36 | -6.3611 | 116.9017 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.81 | 59.674 | 6.36 | 6.3766 | 118.0792 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8106 | 6.7907 | 1 | 1.0093 | 116.3033 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8119 | 6.7731 | -1 | -1.0421 | 115.9208 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8112 | 59.7665 | -6.36 | -6.3613 | 116.9017 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.811 | 59.674 | 6.36 | 6.3769 | 118.0792 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8116 | 6.7907 | 1 | 1.0093 | 116.3033 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8129 | 6.7731 | -1 | -1.0419 | 115.9208 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8122 | 59.7665 | -6.36 | -6.3615 | 116.9017 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.812 | 59.674 | 6.36 | 6.3772 | 118.0792 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8126 | 6.7907 | 1 | 1.0093 | 116.3033 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8139 | 6.7731 | -1 | -1.0417 | 115.9208 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8132 | 59.7665 | -6.36 | -6.3617 | 116.9017 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.813 | 59.674 | 6.36 | 6.3775 | 118.0792 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8136 | 6.7907 | 1 | 1.0094 | 116.3033 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8149 | 6.7731 | -1 | -1.0416 | 115.9208 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8142 | 59.7665 | -6.36 | -6.3619 | 116.9017 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.814 | 59.7158 | 6.36 | 6.3773 | 118.0682 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8146 | 6.7907 | 1 | 1.0094 | 116.3033 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8159 | 6.7686 | -1 | -1.0414 | 115.916 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8152 | 59.7665 | -6.36 | -6.362 | 116.9017 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.815 | 59.7158 | 6.36 | 6.3771 | 118.0682 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8156 | 6.7907 | 1 | 1.0094 | 116.3033 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8169 | 6.7686 | -1 | -1.0412 | 115.916 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8162 | 59.7665 | -6.36 | -6.3622 | 116.9017 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.816 | 59.7158 | 6.36 | 6.3768 | 118.0682 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8166 | 6.7907 | 1 | 1.0094 | 116.3033 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8179 | 6.7686 | -1 | -1.041 | 115.916 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8172 | 59.8128 | -6.36 | -6.3627 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.817 | 59.7158 | 6.36 | 6.3766 | 118.0682 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8176 | 6.7944 | 1 | 1.0094 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8189 | 6.7686 | -1 | -1.0409 | 115.916 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8182 | 59.8128 | -6.36 | -6.3633 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.818 | 59.7158 | 6.36 | 6.3764 | 118.0682 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8186 | 6.7944 | 1 | 1.0094 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8199 | 6.7686 | -1 | -1.0407 | 115.916 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8192 | 59.8128 | -6.36 | -6.3638 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.819 | 59.7158 | 6.36 | 6.3761 | 118.0682 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8196 | 6.7944 | 1 | 1.0093 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8209 | 6.7686 | -1 | -1.0405 | 115.916 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8202 | 59.8128 | -6.36 | -6.3643 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.82 | 59.7158 | 6.36 | 6.3759 | 118.0682 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8206 | 6.7944 | 1 | 1.0093 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8219 | 6.7686 | -1 | -1.0404 | 115.916 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8212 | 59.8128 | -6.36 | -6.3648 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.821 | 59.7158 | 6.36 | 6.3757 | 118.0682 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8216 | 6.7944 | 1 | 1.0093 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8229 | 6.7686 | -1 | -1.0402 | 115.916 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8222 | 59.8128 | -6.36 | -6.3654 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.822 | 59.6971 | 6.36 | 6.3752 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8226 | 6.7944 | 1 | 1.0093 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8239 | 6.7569 | -1 | -1.0401 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8232 | 59.8128 | -6.36 | -6.3659 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.823 | 59.6971 | 6.36 | 6.3747 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8236 | 6.7944 | 1 | 1.0093 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8249 | 6.7569 | -1 | -1.0401 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8242 | 59.8128 | -6.36 | -6.3664 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.824 | 59.6971 | 6.36 | 6.3742 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8246 | 6.7944 | 1 | 1.0093 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8259 | 6.7569 | -1 | -1.04 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8252 | 59.8128 | -6.36 | -6.3669 | 116.8859 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.825 | 59.6971 | 6.36 | 6.3738 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8256 | 6.7944 | 1 | 1.0092 | 116.2926 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8269 | 6.7569 | -1 | -1.04 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8262 | 59.8346 | -6.36 | -6.3674 | 116.8833 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.826 | 59.6971 | 6.36 | 6.3733 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8266 | 6.8 | 1 | 1.0093 | 116.2755 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8279 | 6.7569 | -1 | -1.04 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8272 | 59.8346 | -6.36 | -6.3679 | 116.8833 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.827 | 59.6971 | 6.36 | 6.3728 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8276 | 6.8 | 1 | 1.0093 | 116.2755 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8289 | 6.7569 | -1 | -1.0399 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8282 | 59.8346 | -6.36 | -6.3684 | 116.8833 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.828 | 59.6971 | 6.36 | 6.3723 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8286 | 6.8 | 1 | 1.0093 | 116.2755 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8299 | 6.7569 | -1 | -1.0399 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8292 | 59.8346 | -6.36 | -6.3688 | 116.8833 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.829 | 59.6971 | 6.36 | 6.3719 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8296 | 6.8 | 1 | 1.0093 | 116.2755 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8309 | 6.7569 | -1 | -1.0398 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8302 | 59.8346 | -6.36 | -6.3693 | 116.8833 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.83 | 59.6971 | 6.36 | 6.3714 | 118.0672 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8306 | 6.8 | 1 | 1.0094 | 116.2755 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8319 | 6.7569 | -1 | -1.0398 | 115.921 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8312 | 59.8346 | -6.36 | -6.3698 | 116.8833 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.831 | 59.688 | 6.36 | 6.371 | 118.0638 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8316 | 6.8 | 1 | 1.0094 | 116.2755 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8329 | 6.7554 | -1 | -1.0397 | 115.9279 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8322 | 59.8346 | -6.36 | -6.3702 | 116.8833 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.832 | 59.688 | 6.36 | 6.3706 | 118.0638 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8326 | 6.8 | 1 | 1.0094 | 116.2755 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8339 | 6.7554 | -1 | -1.0397 | 115.9279 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8332 | 59.8346 | -6.36 | -6.3707 | 116.8833 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.833 | 59.688 | 6.36 | 6.3702 | 118.0638 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8336 | 6.8 | 1 | 1.0095 | 116.2755 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8349 | 6.7554 | -1 | -1.0397 | 115.9279 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8342 | 59.8333 | -6.36 | -6.3708 | 116.8985 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.834 | 59.688 | 6.36 | 6.3698 | 118.0638 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8346 | 6.7945 | 1 | 1.0095 | 116.2911 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8359 | 6.7554 | -1 | -1.0397 | 115.9279 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8352 | 59.8333 | -6.36 | -6.3708 | 116.8985 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.835 | 59.688 | 6.36 | 6.3694 | 118.0638 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8356 | 6.7945 | 1 | 1.0094 | 116.2911 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8369 | 6.7554 | -1 | -1.0397 | 115.9279 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8362 | 59.8333 | -6.36 | -6.3708 | 116.8985 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.836 | 59.688 | 6.36 | 6.369 | 118.0638 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8366 | 6.7945 | 1 | 1.0094 | 116.2911 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8379 | 6.7554 | -1 | -1.0397 | 115.9279 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8372 | 59.8333 | -6.36 | -6.3709 | 116.8985 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.837 | 59.688 | 6.36 | 6.3686 | 118.0638 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8376 | 6.7945 | 1 | 1.0094 | 116.2911 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8389 | 6.7554 | -1 | -1.0397 | 115.9279 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8382 | 59.8333 | -6.36 | -6.3709 | 116.8985 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.838 | 59.688 | 6.36 | 6.3682 | 118.0638 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8386 | 6.7945 | 1 | 1.0094 | 116.2911 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8399 | 6.7554 | -1 | -1.0397 | 115.9279 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8392 | 59.8333 | -6.36 | -6.371 | 116.8985 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.839 | 59.7429 | 6.36 | 6.3679 | 118.0556 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8396 | 6.7945 | 1 | 1.0094 | 116.2911 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8409 | 6.7576 | -1 | -1.0397 | 115.9353 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8402 | 59.8333 | -6.36 | -6.371 | 116.8985 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.84 | 59.7429 | 6.36 | 6.3677 | 118.0556 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8406 | 6.7945 | 1 | 1.0094 | 116.2911 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8419 | 6.7576 | -1 | -1.0397 | 115.9353 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8412 | 59.8333 | -6.36 | -6.3711 | 116.8985 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.841 | 59.7429 | 6.36 | 6.3675 | 118.0556 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8416 | 6.7945 | 1 | 1.0094 | 116.2911 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8429 | 6.7576 | -1 | -1.0397 | 115.9353 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8422 | 59.8268 | -6.36 | -6.3708 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.842 | 59.7429 | 6.36 | 6.3672 | 118.0556 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8426 | 6.7878 | 1 | 1.0094 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8439 | 6.7576 | -1 | -1.0398 | 115.9353 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8432 | 59.8268 | -6.36 | -6.3705 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.843 | 59.7429 | 6.36 | 6.367 | 118.0556 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8436 | 6.7878 | 1 | 1.0094 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8449 | 6.7576 | -1 | -1.0398 | 115.9353 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8442 | 59.8268 | -6.36 | -6.3702 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.844 | 59.7429 | 6.36 | 6.3667 | 118.0556 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8446 | 6.7878 | 1 | 1.0094 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8459 | 6.7576 | -1 | -1.0398 | 115.9353 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8452 | 59.8268 | -6.36 | -6.3699 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.845 | 59.7429 | 6.36 | 6.3665 | 118.0556 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8456 | 6.7878 | 1 | 1.0094 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8469 | 6.7576 | -1 | -1.0398 | 115.9353 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8462 | 59.8268 | -6.36 | -6.3696 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.846 | 59.7429 | 6.36 | 6.3663 | 118.0556 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8466 | 6.7878 | 1 | 1.0094 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8479 | 6.7576 | -1 | -1.0398 | 115.9353 | 0.98418 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8472 | 59.8268 | -6.36 | -6.3694 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.847 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8476 | 6.7878 | 1 | 1.0094 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8489 | 6.7571 | -1 | -1.04 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8482 | 59.8268 | -6.36 | -6.3691 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.848 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8486 | 6.7878 | 1 | 1.0094 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8499 | 6.7571 | -1 | -1.0401 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8492 | 59.8268 | -6.36 | -6.3688 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.849 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8496 | 6.7878 | 1 | 1.0093 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8509 | 6.7571 | -1 | -1.0403 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8502 | 59.8268 | -6.36 | -6.3685 | 116.8939 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.85 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8506 | 6.7878 | 1 | 1.0093 | 116.3041 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8519 | 6.7571 | -1 | -1.0404 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8512 | 59.7654 | -6.36 | -6.3681 | 116.8755 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.851 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8516 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3035 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8529 | 6.7571 | -1 | -1.0406 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8522 | 59.7654 | -6.36 | -6.3676 | 116.8755 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.852 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8526 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3035 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8539 | 6.7571 | -1 | -1.0407 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8532 | 59.7654 | -6.36 | -6.3672 | 116.8755 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.853 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8536 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3035 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8549 | 6.7571 | -1 | -1.0409 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8542 | 59.7654 | -6.36 | -6.3668 | 116.8755 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.854 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8546 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3035 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8559 | 6.7571 | -1 | -1.0411 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8552 | 59.7654 | -6.36 | -6.3664 | 116.8755 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.855 | 59.7254 | 6.36 | 6.3662 | 118.0575 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8556 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3035 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8569 | 6.7571 | -1 | -1.0412 | 115.934 | 0.98371 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8562 | 59.7654 | -6.36 | -6.3659 | 116.8755 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.856 | 59.685 | 6.36 | 6.3664 | 118.0671 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8566 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3035 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8579 | 6.7624 | -1 | -1.0413 | 115.9152 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8572 | 59.7654 | -6.36 | -6.3655 | 116.8755 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.857 | 59.685 | 6.36 | 6.3666 | 118.0671 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8576 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3035 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8589 | 6.7624 | -1 | -1.0414 | 115.9152 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8582 | 59.7654 | -6.36 | -6.3651 | 116.8755 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.858 | 59.685 | 6.36 | 6.3668 | 118.0671 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8586 | 6.7912 | 1 | 1.0093 | 116.3035 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8599 | 6.7624 | -1 | -1.0415 | 115.9152 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8592 | 59.7385 | -6.36 | -6.3652 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.859 | 59.685 | 6.36 | 6.367 | 118.0671 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8596 | 6.7897 | 1 | 1.0092 | 116.2939 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8609 | 6.7624 | -1 | -1.0417 | 115.9152 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8602 | 59.7385 | -6.36 | -6.3654 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.86 | 59.685 | 6.36 | 6.3672 | 118.0671 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8606 | 6.7897 | 1 | 1.0091 | 116.2939 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8619 | 6.7624 | -1 | -1.0418 | 115.9152 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8612 | 59.7385 | -6.36 | -6.3655 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.861 | 59.685 | 6.36 | 6.3674 | 118.0671 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8616 | 6.7897 | 1 | 1.009 | 116.2939 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8629 | 6.7624 | -1 | -1.0419 | 115.9152 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8622 | 59.7385 | -6.36 | -6.3657 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.862 | 59.685 | 6.36 | 6.3676 | 118.0671 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8626 | 6.7897 | 1 | 1.0089 | 116.2939 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8639 | 6.7624 | -1 | -1.042 | 115.9152 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8632 | 59.7385 | -6.36 | -6.3658 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.863 | 59.685 | 6.36 | 6.3678 | 118.0671 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8636 | 6.7897 | 1 | 1.0088 | 116.2939 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8649 | 6.7624 | -1 | -1.0421 | 115.9152 | 0.98375 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8642 | 59.7385 | -6.36 | -6.366 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.864 | 59.7249 | 6.36 | 6.3674 | 118.0591 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8646 | 6.7897 | 1 | 1.0087 | 116.2939 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8659 | 6.7605 | -1 | -1.0421 | 115.9127 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8652 | 59.7385 | -6.36 | -6.3661 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.865 | 59.7249 | 6.36 | 6.3671 | 118.0591 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8656 | 6.7897 | 1 | 1.0086 | 116.2939 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8669 | 6.7605 | -1 | -1.0421 | 115.9127 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8662 | 59.7385 | -6.36 | -6.3663 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.866 | 59.7249 | 6.36 | 6.3667 | 118.0591 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8666 | 6.7897 | 1 | 1.0085 | 116.2939 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8679 | 6.7605 | -1 | -1.0421 | 115.9127 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8672 | 59.7385 | -6.36 | -6.3666 | 116.8577 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.867 | 59.7249 | 6.36 | 6.3663 | 118.0591 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8676 | 6.791 | 1 | 1.0084 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8689 | 6.7605 | -1 | -1.0421 | 115.9127 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8682 | 59.747 | -6.36 | -6.3667 | 116.8695 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.868 | 59.7249 | 6.36 | 6.366 | 118.0591 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8686 | 6.791 | 1 | 1.0083 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8699 | 6.7605 | -1 | -1.0421 | 115.9127 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8692 | 59.747 | -6.36 | -6.3669 | 116.8695 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.869 | 59.7249 | 6.36 | 6.3656 | 118.0591 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8696 | 6.791 | 1 | 1.0083 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8709 | 6.7605 | -1 | -1.0421 | 115.9127 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8702 | 59.747 | -6.36 | -6.367 | 116.8695 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.87 | 59.7249 | 6.36 | 6.3653 | 118.0591 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8706 | 6.791 | 1 | 1.0082 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8719 | 6.7605 | -1 | -1.0421 | 115.9127 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8712 | 59.747 | -6.36 | -6.3671 | 116.8695 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.871 | 59.7249 | 6.36 | 6.3649 | 118.0591 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8716 | 6.791 | 1 | 1.0081 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8729 | 6.7605 | -1 | -1.0421 | 115.9127 | 0.98384 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8722 | 59.747 | -6.36 | -6.3672 | 116.8695 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.872 | 59.7561 | 6.36 | 6.3646 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8726 | 6.791 | 1 | 1.0081 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8739 | 6.7573 | -1 | -1.0422 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8732 | 59.747 | -6.36 | -6.3673 | 116.8695 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.873 | 59.7561 | 6.36 | 6.3644 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8736 | 6.791 | 1 | 1.008 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8749 | 6.7573 | -1 | -1.0423 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8742 | 59.747 | -6.36 | -6.3674 | 116.8695 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.874 | 59.7561 | 6.36 | 6.3641 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8746 | 6.791 | 1 | 1.0079 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8759 | 6.7573 | -1 | -1.0423 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8752 | 59.747 | -6.36 | -6.3675 | 116.8695 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.875 | 59.7561 | 6.36 | 6.3638 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8756 | 6.791 | 1 | 1.0079 | 116.2765 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8769 | 6.7573 | -1 | -1.0424 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8762 | 59.7358 | -6.36 | -6.3675 | 116.8821 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.876 | 59.7561 | 6.36 | 6.3635 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8766 | 6.7958 | 1 | 1.0079 | 116.2694 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8779 | 6.7573 | -1 | -1.0425 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8772 | 59.7358 | -6.36 | -6.3674 | 116.8821 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.877 | 59.7561 | 6.36 | 6.3632 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8776 | 6.7958 | 1 | 1.0079 | 116.2694 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8789 | 6.7573 | -1 | -1.0425 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8782 | 59.7358 | -6.36 | -6.3673 | 116.8821 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.878 | 59.7561 | 6.36 | 6.363 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8786 | 6.7958 | 1 | 1.008 | 116.2694 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8799 | 6.7573 | -1 | -1.0426 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8792 | 59.7358 | -6.36 | -6.3672 | 116.8821 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.879 | 59.7561 | 6.36 | 6.3627 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8796 | 6.7958 | 1 | 1.008 | 116.2694 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8809 | 6.7573 | -1 | -1.0427 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8802 | 59.7358 | -6.36 | -6.3672 | 116.8821 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.88 | 59.7561 | 6.36 | 6.3624 | 118.05 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8806 | 6.7958 | 1 | 1.008 | 116.2694 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8819 | 6.7573 | -1 | -1.0427 | 115.9172 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8812 | 59.7358 | -6.36 | -6.3671 | 116.8821 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.881 | 59.7003 | 6.36 | 6.3627 | 118.0563 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8816 | 6.7958 | 1 | 1.0081 | 116.2694 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8829 | 6.7714 | -1 | -1.0428 | 115.9186 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8822 | 59.7358 | -6.36 | -6.367 | 116.8821 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.882 | 59.7003 | 6.36 | 6.3629 | 118.0563 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8826 | 6.7958 | 1 | 1.0081 | 116.2694 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8839 | 6.7714 | -1 | -1.0428 | 115.9186 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8832 | 59.7358 | -6.36 | -6.367 | 116.8821 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.883 | 59.7003 | 6.36 | 6.3632 | 118.0563 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8836 | 6.7958 | 1 | 1.0081 | 116.2694 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8849 | 6.7714 | -1 | -1.0429 | 115.9186 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8842 | 59.7694 | -6.36 | -6.3671 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.884 | 59.7003 | 6.36 | 6.3635 | 118.0563 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8846 | 6.7983 | 1 | 1.0081 | 116.2693 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8859 | 6.7714 | -1 | -1.0429 | 115.9186 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8852 | 59.7694 | -6.36 | -6.3672 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.885 | 59.7003 | 6.36 | 6.3637 | 118.0563 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8856 | 6.7983 | 1 | 1.0081 | 116.2693 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8869 | 6.7714 | -1 | -1.043 | 115.9186 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8862 | 59.7694 | -6.36 | -6.3674 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.886 | 59.7003 | 6.36 | 6.364 | 118.0563 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8866 | 6.7983 | 1 | 1.008 | 116.2693 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8879 | 6.7714 | -1 | -1.043 | 115.9186 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8872 | 59.7694 | -6.36 | -6.3675 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.887 | 59.7003 | 6.36 | 6.3643 | 118.0563 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8876 | 6.7983 | 1 | 1.008 | 116.2693 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8889 | 6.7714 | -1 | -1.043 | 115.9186 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8882 | 59.7694 | -6.36 | -6.3677 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.888 | 59.7003 | 6.36 | 6.3645 | 118.0563 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8886 | 6.7983 | 1 | 1.008 | 116.2693 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8899 | 6.7714 | -1 | -1.0431 | 115.9186 | 0.9837 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8892 | 59.7694 | -6.36 | -6.3678 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.889 | 59.6696 | 6.36 | 6.3647 | 118.0614 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8896 | 6.7983 | 1 | 1.0079 | 116.2693 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8909 | 6.7756 | -1 | -1.043 | 115.9193 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8902 | 59.7694 | -6.36 | -6.3679 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.89 | 59.6696 | 6.36 | 6.3648 | 118.0614 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8906 | 6.7983 | 1 | 1.0079 | 116.2693 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8919 | 6.7756 | -1 | -1.0429 | 115.9193 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8912 | 59.7694 | -6.36 | -6.3681 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.891 | 59.6696 | 6.36 | 6.365 | 118.0614 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8916 | 6.7983 | 1 | 1.0079 | 116.2693 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8929 | 6.7756 | -1 | -1.0428 | 115.9193 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8922 | 59.7694 | -6.36 | -6.3683 | 116.8754 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.892 | 59.6696 | 6.36 | 6.3651 | 118.0614 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8926 | 6.7975 | 1 | 1.0078 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8939 | 6.7756 | -1 | -1.0427 | 115.9193 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8932 | 59.801 | -6.36 | -6.3684 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.893 | 59.6696 | 6.36 | 6.3653 | 118.0614 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8936 | 6.7975 | 1 | 1.0077 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8949 | 6.7756 | -1 | -1.0426 | 115.9193 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8942 | 59.801 | -6.36 | -6.3685 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.894 | 59.6696 | 6.36 | 6.3654 | 118.0614 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8946 | 6.7975 | 1 | 1.0076 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8959 | 6.7756 | -1 | -1.0425 | 115.9193 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8952 | 59.801 | -6.36 | -6.3686 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.895 | 59.6696 | 6.36 | 6.3656 | 118.0614 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8956 | 6.7975 | 1 | 1.0075 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8969 | 6.7756 | -1 | -1.0424 | 115.9193 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8962 | 59.801 | -6.36 | -6.3688 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.896 | 59.6696 | 6.36 | 6.3657 | 118.0614 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8966 | 6.7975 | 1 | 1.0074 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8979 | 6.7756 | -1 | -1.0424 | 115.9193 | 0.98417 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8972 | 59.801 | -6.36 | -6.3689 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.897 | 59.7053 | 6.36 | 6.3656 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8976 | 6.7975 | 1 | 1.0073 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8989 | 6.7745 | -1 | -1.0421 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8982 | 59.801 | -6.36 | -6.369 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.898 | 59.7053 | 6.36 | 6.3655 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8986 | 6.7975 | 1 | 1.0072 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.8999 | 6.7745 | -1 | -1.0419 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.8992 | 59.801 | -6.36 | -6.3691 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.899 | 59.7053 | 6.36 | 6.3654 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.8996 | 6.7975 | 1 | 1.0071 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9009 | 6.7745 | -1 | -1.0417 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9002 | 59.801 | -6.36 | -6.3692 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.9 | 59.7053 | 6.36 | 6.3653 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9006 | 6.7975 | 1 | 1.0069 | 116.2672 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9019 | 6.7745 | -1 | -1.0414 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9012 | 59.7989 | -6.36 | -6.369 | 116.8787 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.901 | 59.7053 | 6.36 | 6.3652 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9016 | 6.7856 | 1 | 1.0069 | 116.2695 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9029 | 6.7745 | -1 | -1.0412 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9022 | 59.7989 | -6.36 | -6.3687 | 116.8787 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.902 | 59.7053 | 6.36 | 6.3651 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9026 | 6.7856 | 1 | 1.0068 | 116.2695 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9039 | 6.7745 | -1 | -1.041 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9032 | 59.7989 | -6.36 | -6.3685 | 116.8787 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.903 | 59.7053 | 6.36 | 6.3649 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9036 | 6.7856 | 1 | 1.0067 | 116.2695 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9049 | 6.7745 | -1 | -1.0408 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9042 | 59.7989 | -6.36 | -6.3682 | 116.8787 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.904 | 59.7053 | 6.36 | 6.3648 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9046 | 6.7856 | 1 | 1.0066 | 116.2695 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9059 | 6.7745 | -1 | -1.0405 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9052 | 59.7989 | -6.36 | -6.368 | 116.8787 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.905 | 59.7053 | 6.36 | 6.3647 | 118.0494 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9056 | 6.7856 | 1 | 1.0065 | 116.2695 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9069 | 6.7745 | -1 | -1.0403 | 115.9198 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9062 | 59.7989 | -6.36 | -6.3677 | 116.8787 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.906 | 59.7165 | 6.36 | 6.3644 | 118.0384 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9066 | 6.7856 | 1 | 1.0064 | 116.2695 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9079 | 6.7717 | -1 | -1.0401 | 115.9287 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9072 | 59.7989 | -6.36 | -6.3675 | 116.8787 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.907 | 59.7165 | 6.36 | 6.3641 | 118.0384 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9076 | 6.7856 | 1 | 1.0064 | 116.2695 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9089 | 6.7717 | -1 | -1.0399 | 115.9287 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9082 | 59.7989 | -6.36 | -6.3672 | 116.8787 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.908 | 59.7165 | 6.36 | 6.3639 | 118.0384 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9086 | 6.7856 | 1 | 1.0063 | 116.2695 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9099 | 6.7717 | -1 | -1.0397 | 115.9287 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9092 | 59.787 | -6.36 | -6.3664 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.909 | 59.7165 | 6.36 | 6.3636 | 118.0384 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9096 | 6.7813 | 1 | 1.0062 | 116.2774 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9109 | 6.7717 | -1 | -1.0395 | 115.9287 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9102 | 59.787 | -6.36 | -6.3655 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.91 | 59.7165 | 6.36 | 6.3633 | 118.0384 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9106 | 6.7813 | 1 | 1.0061 | 116.2774 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9119 | 6.7717 | -1 | -1.0393 | 115.9287 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9112 | 59.787 | -6.36 | -6.3646 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.911 | 59.7165 | 6.36 | 6.363 | 118.0384 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9116 | 6.7813 | 1 | 1.0061 | 116.2774 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9129 | 6.7717 | -1 | -1.0391 | 115.9287 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9122 | 59.787 | -6.36 | -6.3637 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.912 | 59.7165 | 6.36 | 6.3627 | 118.0384 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9126 | 6.7813 | 1 | 1.006 | 116.2774 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9139 | 6.7717 | -1 | -1.0389 | 115.9287 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9132 | 59.787 | -6.36 | -6.3629 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.913 | 59.7165 | 6.36 | 6.3624 | 118.0384 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9136 | 6.7813 | 1 | 1.0059 | 116.2774 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9149 | 6.7717 | -1 | -1.0388 | 115.9287 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9142 | 59.787 | -6.36 | -6.362 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.914 | 59.7275 | 6.36 | 6.3621 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9146 | 6.7813 | 1 | 1.0059 | 116.2774 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9159 | 6.766 | -1 | -1.0386 | 115.9318 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9152 | 59.787 | -6.36 | -6.3611 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.915 | 59.7275 | 6.36 | 6.3618 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9156 | 6.7813 | 1 | 1.0058 | 116.2774 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9169 | 6.766 | -1 | -1.0384 | 115.9318 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9162 | 59.787 | -6.36 | -6.3603 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.916 | 59.7275 | 6.36 | 6.3614 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9166 | 6.7813 | 1 | 1.0057 | 116.2774 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9179 | 6.766 | -1 | -1.0383 | 115.9318 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9172 | 59.787 | -6.36 | -6.3596 | 116.8677 | 0.99433 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.917 | 59.7275 | 6.36 | 6.3611 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9176 | 6.7887 | 1 | 1.0057 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9189 | 6.766 | -1 | -1.0381 | 115.9318 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9182 | 59.7751 | -6.36 | -6.359 | 116.868 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.918 | 59.7275 | 6.36 | 6.3608 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9186 | 6.7887 | 1 | 1.0057 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9199 | 6.766 | -1 | -1.0379 | 115.9318 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9192 | 59.7751 | -6.36 | -6.3585 | 116.868 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.919 | 59.7275 | 6.36 | 6.3605 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9196 | 6.7887 | 1 | 1.0057 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9209 | 6.766 | -1 | -1.0378 | 115.9318 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9202 | 59.7751 | -6.36 | -6.3579 | 116.868 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.92 | 59.7275 | 6.36 | 6.3601 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9206 | 6.7887 | 1 | 1.0057 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9219 | 6.766 | -1 | -1.0376 | 115.9318 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9212 | 59.7751 | -6.36 | -6.3574 | 116.868 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.921 | 59.7275 | 6.36 | 6.3598 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9216 | 6.7887 | 1 | 1.0056 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9229 | 6.766 | -1 | -1.0374 | 115.9318 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9222 | 59.7751 | -6.36 | -6.3568 | 116.868 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.922 | 59.7275 | 6.36 | 6.3595 | 118.0466 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9226 | 6.7887 | 1 | 1.0056 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9239 | 6.7552 | -1 | -1.0372 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9232 | 59.7751 | -6.36 | -6.3563 | 116.868 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.923 | 59.7432 | 6.36 | 6.3595 | 118.039 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9236 | 6.7887 | 1 | 1.0056 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9249 | 6.7552 | -1 | -1.037 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9242 | 59.7751 | -6.36 | -6.3557 | 116.868 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.924 | 59.7432 | 6.36 | 6.3596 | 118.039 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9246 | 6.7887 | 1 | 1.0056 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9259 | 6.7552 | -1 | -1.0368 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9252 | 59.7751 | -6.36 | -6.3551 | 116.868 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.925 | 59.7432 | 6.36 | 6.3596 | 118.039 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9256 | 6.7887 | 1 | 1.0056 | 116.2878 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9269 | 6.7552 | -1 | -1.0366 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9262 | 59.7564 | -6.36 | -6.355 | 116.8763 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.926 | 59.7432 | 6.36 | 6.3596 | 118.039 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9266 | 6.784 | 1 | 1.0056 | 116.2899 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9279 | 6.7552 | -1 | -1.0364 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9272 | 59.7564 | -6.36 | -6.3549 | 116.8763 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.927 | 59.7432 | 6.36 | 6.3597 | 118.039 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9276 | 6.784 | 1 | 1.0057 | 116.2899 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9289 | 6.7552 | -1 | -1.0362 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9282 | 59.7564 | -6.36 | -6.3548 | 116.8763 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.928 | 59.7432 | 6.36 | 6.3597 | 118.039 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9286 | 6.784 | 1 | 1.0057 | 116.2899 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9299 | 6.7552 | -1 | -1.036 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9292 | 59.7564 | -6.36 | -6.3547 | 116.8763 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.929 | 59.7432 | 6.36 | 6.3598 | 118.039 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9296 | 6.784 | 1 | 1.0057 | 116.2899 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9309 | 6.7552 | -1 | -1.0357 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9302 | 59.7564 | -6.36 | -6.3546 | 116.8763 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.93 | 59.7432 | 6.36 | 6.3598 | 118.039 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9306 | 6.784 | 1 | 1.0058 | 116.2899 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9319 | 6.7552 | -1 | -1.0355 | 115.9176 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9312 | 59.7564 | -6.36 | -6.3545 | 116.8763 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.931 | 59.707 | 6.36 | 6.3601 | 118.0395 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9316 | 6.784 | 1 | 1.0058 | 116.2899 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9329 | 6.7456 | -1 | -1.0354 | 115.9311 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9322 | 59.7564 | -6.36 | -6.3543 | 116.8763 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.932 | 59.707 | 6.36 | 6.3604 | 118.0395 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9326 | 6.784 | 1 | 1.0059 | 116.2899 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9339 | 6.7456 | -1 | -1.0353 | 115.9311 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9332 | 59.7564 | -6.36 | -6.3542 | 116.8763 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.933 | 59.707 | 6.36 | 6.3607 | 118.0395 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9336 | 6.784 | 1 | 1.0059 | 116.2899 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9349 | 6.7456 | -1 | -1.0352 | 115.9311 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9342 | 59.7456 | -6.36 | -6.3541 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.934 | 59.707 | 6.36 | 6.361 | 118.0395 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9346 | 6.7841 | 1 | 1.0061 | 116.285 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9359 | 6.7456 | -1 | -1.0351 | 115.9311 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9352 | 59.7456 | -6.36 | -6.354 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.935 | 59.707 | 6.36 | 6.3614 | 118.0395 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9356 | 6.7841 | 1 | 1.0062 | 116.285 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9369 | 6.7456 | -1 | -1.035 | 115.9311 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9362 | 59.7456 | -6.36 | -6.3539 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.936 | 59.707 | 6.36 | 6.3617 | 118.0395 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9366 | 6.7841 | 1 | 1.0063 | 116.285 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9379 | 6.7456 | -1 | -1.0349 | 115.9311 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9372 | 59.7456 | -6.36 | -6.3538 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.937 | 59.707 | 6.36 | 6.362 | 118.0395 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9376 | 6.7841 | 1 | 1.0064 | 116.285 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9389 | 6.7456 | -1 | -1.0348 | 115.9311 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9382 | 59.7456 | -6.36 | -6.3537 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.938 | 59.707 | 6.36 | 6.3623 | 118.0395 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9386 | 6.7841 | 1 | 1.0066 | 116.285 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9399 | 6.7456 | -1 | -1.0347 | 115.9311 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9392 | 59.7456 | -6.36 | -6.3536 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.939 | 59.6895 | 6.36 | 6.3623 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9396 | 6.7841 | 1 | 1.0067 | 116.285 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9409 | 6.7449 | -1 | -1.0347 | 115.9248 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9402 | 59.7456 | -6.36 | -6.3535 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.94 | 59.6895 | 6.36 | 6.3623 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9406 | 6.7841 | 1 | 1.0068 | 116.285 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9419 | 6.7449 | -1 | -1.0347 | 115.9248 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9412 | 59.7456 | -6.36 | -6.3535 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.941 | 59.6895 | 6.36 | 6.3623 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9416 | 6.7841 | 1 | 1.007 | 116.285 | 0.98988 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9429 | 6.7449 | -1 | -1.0347 | 115.9248 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9422 | 59.7456 | -6.36 | -6.3532 | 116.8868 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.942 | 59.6895 | 6.36 | 6.3624 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9426 | 6.7827 | 1 | 1.0071 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9439 | 6.7449 | -1 | -1.0347 | 115.9248 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9432 | 59.7765 | -6.36 | -6.3534 | 116.8897 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.943 | 59.6895 | 6.36 | 6.3624 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9436 | 6.7827 | 1 | 1.0072 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9449 | 6.7449 | -1 | -1.0348 | 115.9248 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9442 | 59.7765 | -6.36 | -6.3535 | 116.8897 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.944 | 59.6895 | 6.36 | 6.3624 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9446 | 6.7827 | 1 | 1.0073 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9459 | 6.7449 | -1 | -1.0348 | 115.9248 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9452 | 59.7765 | -6.36 | -6.3536 | 116.8897 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.945 | 59.6895 | 6.36 | 6.3625 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9456 | 6.7827 | 1 | 1.0074 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9469 | 6.7449 | -1 | -1.0348 | 115.9248 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9462 | 59.7765 | -6.36 | -6.3538 | 116.8897 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.946 | 59.6895 | 6.36 | 6.3625 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9466 | 6.7827 | 1 | 1.0075 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9479 | 6.7449 | -1 | -1.0348 | 115.9248 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9472 | 59.7765 | -6.36 | -6.3539 | 116.8897 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.947 | 59.6895 | 6.36 | 6.3623 | 118.0554 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9476 | 6.7827 | 1 | 1.0076 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9489 | 6.7421 | -1 | -1.0348 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9482 | 59.7765 | -6.36 | -6.3541 | 116.8897 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.948 | 59.7175 | 6.36 | 6.3621 | 118.0734 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9486 | 6.7827 | 1 | 1.0077 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9499 | 6.7421 | -1 | -1.0348 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9492 | 59.7765 | -6.36 | -6.3542 | 116.8897 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.949 | 59.7175 | 6.36 | 6.3619 | 118.0734 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9496 | 6.7827 | 1 | 1.0078 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9509 | 6.7421 | -1 | -1.0349 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9502 | 59.7765 | -6.36 | -6.3543 | 116.8897 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.95 | 59.7175 | 6.36 | 6.3618 | 118.0734 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9506 | 6.7827 | 1 | 1.0079 | 116.2827 | 0.98993 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9519 | 6.7421 | -1 | -1.0349 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9512 | 59.8215 | -6.36 | -6.3547 | 116.9049 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.951 | 59.7175 | 6.36 | 6.3616 | 118.0734 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9516 | 6.776 | 1 | 1.0079 | 116.2785 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9529 | 6.7421 | -1 | -1.0349 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9522 | 59.8215 | -6.36 | -6.3551 | 116.9049 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.952 | 59.7175 | 6.36 | 6.3614 | 118.0734 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9526 | 6.776 | 1 | 1.0078 | 116.2785 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9539 | 6.7421 | -1 | -1.0349 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9532 | 59.8215 | -6.36 | -6.3554 | 116.9049 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.953 | 59.7175 | 6.36 | 6.3612 | 118.0734 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9536 | 6.776 | 1 | 1.0078 | 116.2785 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9549 | 6.7421 | -1 | -1.0349 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9542 | 59.8215 | -6.36 | -6.3558 | 116.9049 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.954 | 59.7175 | 6.36 | 6.3611 | 118.0734 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9546 | 6.776 | 1 | 1.0077 | 116.2785 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9559 | 6.7421 | -1 | -1.0349 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9552 | 59.8215 | -6.36 | -6.3562 | 116.9049 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.955 | 59.7175 | 6.36 | 6.3609 | 118.0734 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9556 | 6.776 | 1 | 1.0077 | 116.2785 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9569 | 6.7421 | -1 | -1.0349 | 115.909 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9562 | 59.8215 | -6.36 | -6.3565 | 116.9049 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.956 | 59.71 | 6.36 | 6.361 | 118.0567 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9566 | 6.776 | 1 | 1.0076 | 116.2785 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9579 | 6.7496 | -1 | -1.0349 | 115.9234 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9572 | 59.8215 | -6.36 | -6.3569 | 116.9049 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.957 | 59.71 | 6.36 | 6.3611 | 118.0567 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9576 | 6.776 | 1 | 1.0076 | 116.2785 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9589 | 6.7496 | -1 | -1.035 | 115.9234 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9582 | 59.8215 | -6.36 | -6.3573 | 116.9049 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.958 | 59.71 | 6.36 | 6.3612 | 118.0567 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9586 | 6.776 | 1 | 1.0075 | 116.2785 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9599 | 6.7496 | -1 | -1.035 | 115.9234 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9592 | 59.8451 | -6.36 | -6.3573 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.959 | 59.71 | 6.36 | 6.3612 | 118.0567 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9596 | 6.774 | 1 | 1.0074 | 116.2752 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9609 | 6.7496 | -1 | -1.035 | 115.9234 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9602 | 59.8451 | -6.36 | -6.3573 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.96 | 59.71 | 6.36 | 6.3613 | 118.0567 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9606 | 6.774 | 1 | 1.0074 | 116.2752 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9619 | 6.7496 | -1 | -1.0351 | 115.9234 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9612 | 59.8451 | -6.36 | -6.3573 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.961 | 59.71 | 6.36 | 6.3614 | 118.0567 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9616 | 6.774 | 1 | 1.0073 | 116.2752 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9629 | 6.7496 | -1 | -1.0351 | 115.9234 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9622 | 59.8451 | -6.36 | -6.3573 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.962 | 59.71 | 6.36 | 6.3615 | 118.0567 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9626 | 6.774 | 1 | 1.0072 | 116.2752 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9639 | 6.7496 | -1 | -1.0351 | 115.9234 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9632 | 59.8451 | -6.36 | -6.3573 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.963 | 59.71 | 6.36 | 6.3616 | 118.0567 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9636 | 6.774 | 1 | 1.0071 | 116.2752 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9649 | 6.7496 | -1 | -1.0351 | 115.9234 | 0.98446 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9642 | 59.8451 | -6.36 | -6.3573 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.964 | 59.6951 | 6.36 | 6.3618 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9646 | 6.774 | 1 | 1.007 | 116.2752 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9659 | 6.754 | -1 | -1.0353 | 115.9245 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9652 | 59.8451 | -6.36 | -6.3573 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.965 | 59.6951 | 6.36 | 6.3621 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9656 | 6.774 | 1 | 1.0069 | 116.2752 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9669 | 6.754 | -1 | -1.0355 | 115.9245 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9662 | 59.8451 | -6.36 | -6.3573 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.966 | 59.6951 | 6.36 | 6.3623 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9666 | 6.774 | 1 | 1.0069 | 116.2752 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9679 | 6.754 | -1 | -1.0357 | 115.9245 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9672 | 59.8451 | -6.36 | -6.3571 | 116.902 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.967 | 59.6951 | 6.36 | 6.3626 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9676 | 6.7711 | 1 | 1.0069 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9689 | 6.754 | -1 | -1.0359 | 115.9245 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9682 | 59.8308 | -6.36 | -6.3566 | 116.8876 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.968 | 59.6951 | 6.36 | 6.3628 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9686 | 6.7711 | 1 | 1.007 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9699 | 6.754 | -1 | -1.0361 | 115.9245 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9692 | 59.8308 | -6.36 | -6.3562 | 116.8876 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.969 | 59.6951 | 6.36 | 6.3631 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9696 | 6.7711 | 1 | 1.007 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9709 | 6.754 | -1 | -1.0362 | 115.9245 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9702 | 59.8308 | -6.36 | -6.3557 | 116.8876 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.97 | 59.6951 | 6.36 | 6.3633 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9706 | 6.7711 | 1 | 1.0071 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9719 | 6.754 | -1 | -1.0364 | 115.9245 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9712 | 59.8308 | -6.36 | -6.3553 | 116.8876 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.971 | 59.6951 | 6.36 | 6.3636 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9716 | 6.7711 | 1 | 1.0071 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9729 | 6.754 | -1 | -1.0366 | 115.9245 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9722 | 59.8308 | -6.36 | -6.3548 | 116.8876 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.972 | 59.6951 | 6.36 | 6.364 | 118.0574 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9726 | 6.7711 | 1 | 1.0072 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9739 | 6.7566 | -1 | -1.0368 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9732 | 59.8308 | -6.36 | -6.3544 | 116.8876 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.973 | 59.7008 | 6.36 | 6.3643 | 118.082 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9736 | 6.7711 | 1 | 1.0072 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9749 | 6.7566 | -1 | -1.037 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9742 | 59.8308 | -6.36 | -6.3539 | 116.8876 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.974 | 59.7008 | 6.36 | 6.3646 | 118.082 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9746 | 6.7711 | 1 | 1.0073 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9759 | 6.7566 | -1 | -1.0372 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9752 | 59.8308 | -6.36 | -6.3534 | 116.8876 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.975 | 59.7008 | 6.36 | 6.3649 | 118.082 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9756 | 6.7711 | 1 | 1.0073 | 116.2782 | 0.98984 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9769 | 6.7566 | -1 | -1.0374 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9762 | 59.8262 | -6.36 | -6.3529 | 116.8737 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.976 | 59.7008 | 6.36 | 6.3652 | 118.082 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9766 | 6.7711 | 1 | 1.0075 | 116.2764 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9779 | 6.7566 | -1 | -1.0375 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9772 | 59.8262 | -6.36 | -6.3524 | 116.8737 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.977 | 59.7008 | 6.36 | 6.3655 | 118.082 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9776 | 6.7711 | 1 | 1.0076 | 116.2764 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9789 | 6.7566 | -1 | -1.0377 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9782 | 59.8262 | -6.36 | -6.3519 | 116.8737 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.978 | 59.7008 | 6.36 | 6.3659 | 118.082 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9786 | 6.7711 | 1 | 1.0078 | 116.2764 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9799 | 6.7566 | -1 | -1.0379 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9792 | 59.8262 | -6.36 | -6.3514 | 116.8737 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.979 | 59.7008 | 6.36 | 6.3662 | 118.082 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9796 | 6.7711 | 1 | 1.0079 | 116.2764 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9809 | 6.7566 | -1 | -1.0381 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9802 | 59.8262 | -6.36 | -6.3509 | 116.8737 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.98 | 59.7008 | 6.36 | 6.3665 | 118.082 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9806 | 6.7711 | 1 | 1.0081 | 116.2764 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9819 | 6.7566 | -1 | -1.0383 | 115.9249 | 0.98366 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9812 | 59.8262 | -6.36 | -6.3504 | 116.8737 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.981 | 59.7104 | 6.36 | 6.3664 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9816 | 6.7711 | 1 | 1.0082 | 116.2764 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9829 | 6.7597 | -1 | -1.0384 | 115.9255 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9822 | 59.8262 | -6.36 | -6.3499 | 116.8737 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.982 | 59.7104 | 6.36 | 6.3664 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9826 | 6.7711 | 1 | 1.0083 | 116.2764 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9839 | 6.7597 | -1 | -1.0386 | 115.9255 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9832 | 59.8262 | -6.36 | -6.3494 | 116.8737 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.983 | 59.7104 | 6.36 | 6.3663 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9836 | 6.7711 | 1 | 1.0085 | 116.2764 | 0.98959 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9849 | 6.7597 | -1 | -1.0387 | 115.9255 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9842 | 59.8606 | -6.36 | -6.3493 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.984 | 59.7104 | 6.36 | 6.3663 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9846 | 6.7729 | 1 | 1.0087 | 116.2735 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9859 | 6.7597 | -1 | -1.0389 | 115.9255 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9852 | 59.8606 | -6.36 | -6.3492 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.985 | 59.7104 | 6.36 | 6.3663 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9856 | 6.7729 | 1 | 1.0088 | 116.2735 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9869 | 6.7597 | -1 | -1.039 | 115.9255 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9862 | 59.8606 | -6.36 | -6.3491 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.986 | 59.7104 | 6.36 | 6.3662 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9866 | 6.7729 | 1 | 1.009 | 116.2735 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9879 | 6.7597 | -1 | -1.0392 | 115.9255 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9872 | 59.8606 | -6.36 | -6.3491 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.987 | 59.7104 | 6.36 | 6.3662 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9876 | 6.7729 | 1 | 1.0092 | 116.2735 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9889 | 6.7597 | -1 | -1.0394 | 115.9255 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9882 | 59.8606 | -6.36 | -6.349 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.988 | 59.7104 | 6.36 | 6.3661 | 118.0556 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9886 | 6.7729 | 1 | 1.0094 | 116.2735 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9899 | 6.7597 | -1 | -1.0395 | 115.9255 | 0.98372 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9892 | 59.8606 | -6.36 | -6.3489 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.989 | 59.7109 | 6.36 | 6.3658 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9896 | 6.7729 | 1 | 1.0096 | 116.2735 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9909 | 6.7489 | -1 | -1.0396 | 115.9307 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9902 | 59.8606 | -6.36 | -6.3488 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.99 | 59.7109 | 6.36 | 6.3654 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9906 | 6.7729 | 1 | 1.0097 | 116.2735 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9919 | 6.7489 | -1 | -1.0398 | 115.9307 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9912 | 59.8606 | -6.36 | -6.3488 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.991 | 59.7109 | 6.36 | 6.365 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9916 | 6.7729 | 1 | 1.0099 | 116.2735 | 0.98955 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9929 | 6.7489 | -1 | -1.0399 | 115.9307 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9922 | 59.8606 | -6.36 | -6.3491 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.992 | 59.7109 | 6.36 | 6.3646 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9926 | 6.7727 | 1 | 1.0101 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9939 | 6.7489 | -1 | -1.04 | 115.9307 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9932 | 59.8365 | -6.36 | -6.3493 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.993 | 59.7109 | 6.36 | 6.3642 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9936 | 6.7727 | 1 | 1.0103 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9949 | 6.7489 | -1 | -1.0402 | 115.9307 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9942 | 59.8365 | -6.36 | -6.3494 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.994 | 59.7109 | 6.36 | 6.3639 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9946 | 6.7727 | 1 | 1.0104 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9959 | 6.7489 | -1 | -1.0403 | 115.9307 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9952 | 59.8365 | -6.36 | -6.3496 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.995 | 59.7109 | 6.36 | 6.3635 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9956 | 6.7727 | 1 | 1.0106 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9969 | 6.7489 | -1 | -1.0404 | 115.9307 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9962 | 59.8365 | -6.36 | -6.3498 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.996 | 59.7109 | 6.36 | 6.3631 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9966 | 6.7727 | 1 | 1.0108 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9979 | 6.7489 | -1 | -1.0406 | 115.9307 | 0.98362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9972 | 59.8365 | -6.36 | -6.3499 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.997 | 59.7109 | 6.36 | 6.3626 | 118.0267 | 0.99441 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9976 | 6.7727 | 1 | 1.0109 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9989 | 6.7459 | -1 | -1.0404 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9982 | 59.8365 | -6.36 | -6.3501 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.998 | 59.7155 | 6.36 | 6.3624 | 118.0501 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9986 | 6.7727 | 1 | 1.0111 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
14.9999 | 6.7459 | -1 | -1.0403 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 14.9992 | 59.8365 | -6.36 | -6.3502 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 14.999 | 59.7155 | 6.36 | 6.3622 | 118.0501 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 14.9996 | 6.7727 | 1 | 1.0113 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0009 | 6.7459 | -1 | -1.0402 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0002 | 59.8365 | -6.36 | -6.3504 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15 | 59.7155 | 6.36 | 6.3619 | 118.0501 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0006 | 6.7727 | 1 | 1.0115 | 116.2723 | 0.98963 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0019 | 6.7459 | -1 | -1.0401 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0012 | 59.7872 | -6.36 | -6.3505 | 116.8925 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.001 | 59.7155 | 6.36 | 6.3617 | 118.0501 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0016 | 6.7711 | 1 | 1.0115 | 116.2758 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0029 | 6.7459 | -1 | -1.04 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0022 | 59.7872 | -6.36 | -6.3507 | 116.8925 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.002 | 59.7155 | 6.36 | 6.3615 | 118.0501 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0026 | 6.7711 | 1 | 1.0116 | 116.2758 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0039 | 6.7459 | -1 | -1.0398 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0032 | 59.7872 | -6.36 | -6.3508 | 116.8925 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.003 | 59.7155 | 6.36 | 6.3613 | 118.0501 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0036 | 6.7711 | 1 | 1.0117 | 116.2758 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0049 | 6.7459 | -1 | -1.0397 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0042 | 59.7872 | -6.36 | -6.3509 | 116.8925 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.004 | 59.7155 | 6.36 | 6.3611 | 118.0501 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0046 | 6.7711 | 1 | 1.0118 | 116.2758 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0059 | 6.7459 | -1 | -1.0396 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0052 | 59.7872 | -6.36 | -6.3511 | 116.8925 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.005 | 59.7155 | 6.36 | 6.3608 | 118.0501 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0056 | 6.7711 | 1 | 1.0119 | 116.2758 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0069 | 6.7459 | -1 | -1.0395 | 115.9193 | 0.98414 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0062 | 59.7872 | -6.36 | -6.3512 | 116.8925 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.006 | 59.7459 | 6.36 | 6.3608 | 118.0743 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0066 | 6.7711 | 1 | 1.0119 | 116.2758 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0079 | 6.7599 | -1 | -1.0393 | 115.9203 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0072 | 59.7872 | -6.36 | -6.3513 | 116.8925 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.007 | 59.7459 | 6.36 | 6.3608 | 118.0743 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0076 | 6.7711 | 1 | 1.012 | 116.2758 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0089 | 6.7599 | -1 | -1.039 | 115.9203 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0082 | 59.7872 | -6.36 | -6.3514 | 116.8925 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.008 | 59.7459 | 6.36 | 6.3607 | 118.0743 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0086 | 6.7711 | 1 | 1.0121 | 116.2758 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0099 | 6.7599 | -1 | -1.0388 | 115.9203 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0092 | 59.8035 | -6.36 | -6.3513 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.009 | 59.7459 | 6.36 | 6.3607 | 118.0743 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0096 | 6.7706 | 1 | 1.0121 | 116.2835 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0109 | 6.7599 | -1 | -1.0386 | 115.9203 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0102 | 59.8035 | -6.36 | -6.3513 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.01 | 59.7459 | 6.36 | 6.3606 | 118.0743 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0106 | 6.7706 | 1 | 1.0121 | 116.2835 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0119 | 6.7599 | -1 | -1.0384 | 115.9203 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0112 | 59.8035 | -6.36 | -6.3512 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.011 | 59.7459 | 6.36 | 6.3606 | 118.0743 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0116 | 6.7706 | 1 | 1.0122 | 116.2835 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0129 | 6.7599 | -1 | -1.0382 | 115.9203 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0122 | 59.8035 | -6.36 | -6.3511 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.012 | 59.7459 | 6.36 | 6.3606 | 118.0743 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0126 | 6.7706 | 1 | 1.0122 | 116.2835 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0139 | 6.7599 | -1 | -1.038 | 115.9203 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0132 | 59.8035 | -6.36 | -6.351 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.013 | 59.7459 | 6.36 | 6.3605 | 118.0743 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0136 | 6.7706 | 1 | 1.0122 | 116.2835 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0149 | 6.7599 | -1 | -1.0378 | 115.9203 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0142 | 59.8035 | -6.36 | -6.3509 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.014 | 59.6989 | 6.36 | 6.3608 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0146 | 6.7706 | 1 | 1.0122 | 116.2835 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0159 | 6.7598 | -1 | -1.0376 | 115.9353 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0152 | 59.8035 | -6.36 | -6.3508 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.015 | 59.6989 | 6.36 | 6.361 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0156 | 6.7706 | 1 | 1.0122 | 116.2835 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0169 | 6.7598 | -1 | -1.0374 | 115.9353 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0162 | 59.8035 | -6.36 | -6.3507 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.016 | 59.6989 | 6.36 | 6.3612 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0166 | 6.7706 | 1 | 1.0123 | 116.2835 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0179 | 6.7598 | -1 | -1.0372 | 115.9353 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0172 | 59.8035 | -6.36 | -6.3506 | 116.8896 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.017 | 59.6989 | 6.36 | 6.3614 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0176 | 6.7636 | 1 | 1.0123 | 116.2728 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0189 | 6.7598 | -1 | -1.037 | 115.9353 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0182 | 59.8188 | -6.36 | -6.351 | 116.8953 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.018 | 59.6989 | 6.36 | 6.3617 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0186 | 6.7636 | 1 | 1.0123 | 116.2728 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0199 | 6.7598 | -1 | -1.0367 | 115.9353 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0192 | 59.8188 | -6.36 | -6.3513 | 116.8953 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.019 | 59.6989 | 6.36 | 6.3619 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0196 | 6.7636 | 1 | 1.0124 | 116.2728 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0209 | 6.7598 | -1 | -1.0365 | 115.9353 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0202 | 59.8188 | -6.36 | -6.3517 | 116.8953 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.02 | 59.6989 | 6.36 | 6.3621 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0206 | 6.7636 | 1 | 1.0124 | 116.2728 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0219 | 6.7598 | -1 | -1.0363 | 115.9353 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0212 | 59.8188 | -6.36 | -6.3521 | 116.8953 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.021 | 59.6989 | 6.36 | 6.3623 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0216 | 6.7636 | 1 | 1.0124 | 116.2728 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0229 | 6.7598 | -1 | -1.0361 | 115.9353 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0222 | 59.8188 | -6.36 | -6.3525 | 116.8953 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.022 | 59.6989 | 6.36 | 6.3628 | 118.0729 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0226 | 6.7636 | 1 | 1.0124 | 116.2728 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0239 | 6.748 | -1 | -1.0359 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0232 | 59.8188 | -6.36 | -6.3528 | 116.8953 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.023 | 59.6633 | 6.36 | 6.3631 | 118.0649 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0236 | 6.7636 | 1 | 1.0125 | 116.2728 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0249 | 6.748 | -1 | -1.0356 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0242 | 59.8188 | -6.36 | -6.3532 | 116.8953 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.024 | 59.6633 | 6.36 | 6.3635 | 118.0649 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0246 | 6.7636 | 1 | 1.0125 | 116.2728 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0259 | 6.748 | -1 | -1.0354 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0252 | 59.8188 | -6.36 | -6.3536 | 116.8953 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.025 | 59.6633 | 6.36 | 6.3639 | 118.0649 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0256 | 6.766 | 1 | 1.0125 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0269 | 6.748 | -1 | -1.0352 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0262 | 59.827 | -6.36 | -6.3539 | 116.8943 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.026 | 59.6633 | 6.36 | 6.3642 | 118.0649 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0266 | 6.766 | 1 | 1.0126 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0279 | 6.748 | -1 | -1.035 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0272 | 59.827 | -6.36 | -6.3542 | 116.8943 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.027 | 59.6633 | 6.36 | 6.3646 | 118.0649 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0276 | 6.766 | 1 | 1.0126 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0289 | 6.748 | -1 | -1.0347 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0282 | 59.827 | -6.36 | -6.3545 | 116.8943 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.028 | 59.6633 | 6.36 | 6.3649 | 118.0649 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0286 | 6.766 | 1 | 1.0126 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0299 | 6.748 | -1 | -1.0345 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0292 | 59.827 | -6.36 | -6.3548 | 116.8943 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.029 | 59.6633 | 6.36 | 6.3653 | 118.0649 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0296 | 6.766 | 1 | 1.0127 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0309 | 6.748 | -1 | -1.0343 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0302 | 59.827 | -6.36 | -6.3551 | 116.8943 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.03 | 59.6633 | 6.36 | 6.3657 | 118.0649 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0306 | 6.766 | 1 | 1.0127 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0319 | 6.748 | -1 | -1.0341 | 115.9177 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0312 | 59.827 | -6.36 | -6.3554 | 116.8943 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.031 | 59.7234 | 6.36 | 6.3657 | 118.0632 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0316 | 6.766 | 1 | 1.0127 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0329 | 6.7508 | -1 | -1.0338 | 115.9255 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0322 | 59.827 | -6.36 | -6.3556 | 116.8943 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.032 | 59.7234 | 6.36 | 6.3657 | 118.0632 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0326 | 6.766 | 1 | 1.0128 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0339 | 6.7508 | -1 | -1.0336 | 115.9255 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0332 | 59.827 | -6.36 | -6.3559 | 116.8943 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.033 | 59.7234 | 6.36 | 6.3657 | 118.0632 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0336 | 6.766 | 1 | 1.0128 | 116.2623 | 0.98989 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0349 | 6.7508 | -1 | -1.0334 | 115.9255 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0342 | 59.8158 | -6.36 | -6.3559 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.034 | 59.7234 | 6.36 | 6.3657 | 118.0632 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0346 | 6.7689 | 1 | 1.0129 | 116.2601 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0359 | 6.7508 | -1 | -1.0331 | 115.9255 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0352 | 59.8158 | -6.36 | -6.3559 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.035 | 59.7234 | 6.36 | 6.3657 | 118.0632 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0356 | 6.7689 | 1 | 1.013 | 116.2601 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0369 | 6.7508 | -1 | -1.0329 | 115.9255 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0362 | 59.8158 | -6.36 | -6.3559 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.036 | 59.7234 | 6.36 | 6.3657 | 118.0632 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0366 | 6.7689 | 1 | 1.0132 | 116.2601 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0379 | 6.7508 | -1 | -1.0327 | 115.9255 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0372 | 59.8158 | -6.36 | -6.3559 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.037 | 59.7234 | 6.36 | 6.3657 | 118.0632 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0376 | 6.7689 | 1 | 1.0133 | 116.2601 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0389 | 6.7508 | -1 | -1.0325 | 115.9255 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0382 | 59.8158 | -6.36 | -6.3558 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.038 | 59.7234 | 6.36 | 6.3657 | 118.0632 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0386 | 6.7689 | 1 | 1.0134 | 116.2601 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0399 | 6.7508 | -1 | -1.0322 | 115.9255 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0392 | 59.8158 | -6.36 | -6.3558 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.039 | 59.7398 | 6.36 | 6.3654 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0396 | 6.7689 | 1 | 1.0135 | 116.2601 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0409 | 6.759 | -1 | -1.0321 | 115.939 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0402 | 59.8158 | -6.36 | -6.3558 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.04 | 59.7398 | 6.36 | 6.3652 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0406 | 6.7689 | 1 | 1.0136 | 116.2601 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0419 | 6.759 | -1 | -1.032 | 115.939 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0412 | 59.8158 | -6.36 | -6.3558 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.041 | 59.7398 | 6.36 | 6.3649 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0416 | 6.7689 | 1 | 1.0138 | 116.2601 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0429 | 6.759 | -1 | -1.0319 | 115.939 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0422 | 59.8158 | -6.36 | -6.3558 | 116.8799 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.042 | 59.7398 | 6.36 | 6.3646 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0426 | 6.7734 | 1 | 1.014 | 116.2634 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0439 | 6.759 | -1 | -1.0318 | 115.939 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0432 | 59.8015 | -6.36 | -6.3559 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.043 | 59.7398 | 6.36 | 6.3643 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0436 | 6.7734 | 1 | 1.0142 | 116.2634 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0449 | 6.759 | -1 | -1.0317 | 115.939 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0442 | 59.8015 | -6.36 | -6.3559 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.044 | 59.7398 | 6.36 | 6.364 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0446 | 6.7734 | 1 | 1.0144 | 116.2634 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0459 | 6.759 | -1 | -1.0315 | 115.939 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0452 | 59.8015 | -6.36 | -6.356 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.045 | 59.7398 | 6.36 | 6.3637 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0456 | 6.7734 | 1 | 1.0146 | 116.2634 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0469 | 6.759 | -1 | -1.0314 | 115.939 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0462 | 59.8015 | -6.36 | -6.3561 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.046 | 59.7398 | 6.36 | 6.3635 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0466 | 6.7734 | 1 | 1.0148 | 116.2634 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0479 | 6.759 | -1 | -1.0313 | 115.939 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0472 | 59.8015 | -6.36 | -6.3562 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.047 | 59.7398 | 6.36 | 6.3633 | 118.0505 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0476 | 6.7734 | 1 | 1.015 | 116.2634 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0489 | 6.7558 | -1 | -1.0314 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0482 | 59.8015 | -6.36 | -6.3563 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.048 | 59.7118 | 6.36 | 6.3632 | 118.0388 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0486 | 6.7734 | 1 | 1.0152 | 116.2634 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0499 | 6.7558 | -1 | -1.0315 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0492 | 59.8015 | -6.36 | -6.3564 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.049 | 59.7118 | 6.36 | 6.3632 | 118.0388 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0496 | 6.7734 | 1 | 1.0155 | 116.2634 | 0.98961 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0509 | 6.7558 | -1 | -1.0317 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0502 | 59.8015 | -6.36 | -6.3564 | 116.8788 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.05 | 59.7118 | 6.36 | 6.3631 | 118.0388 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0506 | 6.7806 | 1 | 1.0156 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0519 | 6.7558 | -1 | -1.0318 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0512 | 59.8126 | -6.36 | -6.3566 | 116.8923 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.051 | 59.7118 | 6.36 | 6.363 | 118.0388 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0516 | 6.7806 | 1 | 1.0158 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0529 | 6.7558 | -1 | -1.0319 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0522 | 59.8126 | -6.36 | -6.3568 | 116.8923 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.052 | 59.7118 | 6.36 | 6.363 | 118.0388 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0526 | 6.7806 | 1 | 1.0159 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0539 | 6.7558 | -1 | -1.032 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0532 | 59.8126 | -6.36 | -6.357 | 116.8923 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.053 | 59.7118 | 6.36 | 6.3629 | 118.0388 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0536 | 6.7806 | 1 | 1.0161 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0549 | 6.7558 | -1 | -1.0321 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0542 | 59.8126 | -6.36 | -6.3572 | 116.8923 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.054 | 59.7118 | 6.36 | 6.3628 | 118.0388 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0546 | 6.7806 | 1 | 1.0162 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0559 | 6.7558 | -1 | -1.0322 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0552 | 59.8126 | -6.36 | -6.3574 | 116.8923 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.055 | 59.7118 | 6.36 | 6.3627 | 118.0388 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0556 | 6.7806 | 1 | 1.0163 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0569 | 6.7558 | -1 | -1.0324 | 115.9263 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0562 | 59.8126 | -6.36 | -6.3576 | 116.8923 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.056 | 59.6804 | 6.36 | 6.3631 | 118.056 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0566 | 6.7806 | 1 | 1.0165 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0579 | 6.7524 | -1 | -1.0325 | 115.9343 | 0.98404 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0572 | 59.8126 | -6.36 | -6.3578 | 116.8923 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.057 | 59.6804 | 6.36 | 6.3635 | 118.056 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0576 | 6.7806 | 1 | 1.0166 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0589 | 6.7524 | -1 | -1.0326 | 115.9343 | 0.98404 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0582 | 59.8126 | -6.36 | -6.358 | 116.8923 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.058 | 59.6804 | 6.36 | 6.3639 | 118.056 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0586 | 6.7806 | 1 | 1.0168 | 116.272 | 0.98977 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0599 | 6.7524 | -1 | -1.0328 | 115.9343 | 0.98404 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0592 | 59.8113 | -6.36 | -6.3586 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.059 | 59.6804 | 6.36 | 6.3643 | 118.056 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0596 | 6.7725 | 1 | 1.0168 | 116.2784 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0609 | 6.7524 | -1 | -1.0329 | 115.9343 | 0.98404 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0602 | 59.8113 | -6.36 | -6.3593 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.06 | 59.6804 | 6.36 | 6.3647 | 118.056 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0606 | 6.7725 | 1 | 1.0168 | 116.2784 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0619 | 6.7524 | -1 | -1.033 | 115.9343 | 0.98404 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0612 | 59.8113 | -6.36 | -6.36 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.061 | 59.6804 | 6.36 | 6.365 | 118.056 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0616 | 6.7725 | 1 | 1.0168 | 116.2784 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0629 | 6.7524 | -1 | -1.0332 | 115.9343 | 0.98404 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0622 | 59.8113 | -6.36 | -6.3606 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.062 | 59.6804 | 6.36 | 6.3654 | 118.056 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0626 | 6.7725 | 1 | 1.0169 | 116.2784 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0639 | 6.7524 | -1 | -1.0333 | 115.9343 | 0.98404 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0632 | 59.8113 | -6.36 | -6.3613 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.063 | 59.6804 | 6.36 | 6.3658 | 118.056 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0636 | 6.7725 | 1 | 1.0169 | 116.2784 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0649 | 6.7524 | -1 | -1.0334 | 115.9343 | 0.98404 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0642 | 59.8113 | -6.36 | -6.362 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.064 | 59.7156 | 6.36 | 6.3661 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0646 | 6.7725 | 1 | 1.0169 | 116.2784 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0659 | 6.7582 | -1 | -1.0336 | 115.9392 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0652 | 59.8113 | -6.36 | -6.3627 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.065 | 59.7156 | 6.36 | 6.3664 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0656 | 6.7725 | 1 | 1.017 | 116.2784 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0669 | 6.7582 | -1 | -1.0338 | 115.9392 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0662 | 59.8113 | -6.36 | -6.3633 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.066 | 59.7156 | 6.36 | 6.3666 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0666 | 6.7725 | 1 | 1.017 | 116.2784 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0679 | 6.7582 | -1 | -1.034 | 115.9392 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0672 | 59.8113 | -6.36 | -6.364 | 116.8809 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.067 | 59.7156 | 6.36 | 6.3669 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0676 | 6.7662 | 1 | 1.0169 | 116.2823 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0689 | 6.7582 | -1 | -1.0342 | 115.9392 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0682 | 59.7992 | -6.36 | -6.3645 | 116.8766 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.068 | 59.7156 | 6.36 | 6.3672 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0686 | 6.7662 | 1 | 1.0169 | 116.2823 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0699 | 6.7582 | -1 | -1.0344 | 115.9392 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0692 | 59.7992 | -6.36 | -6.365 | 116.8766 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.069 | 59.7156 | 6.36 | 6.3675 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0696 | 6.7662 | 1 | 1.0169 | 116.2823 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0709 | 6.7582 | -1 | -1.0346 | 115.9392 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0702 | 59.7992 | -6.36 | -6.3655 | 116.8766 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.07 | 59.7156 | 6.36 | 6.3678 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0706 | 6.7662 | 1 | 1.0168 | 116.2823 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0719 | 6.7582 | -1 | -1.0348 | 115.9392 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0712 | 59.7992 | -6.36 | -6.3659 | 116.8766 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.071 | 59.7156 | 6.36 | 6.3681 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0716 | 6.7662 | 1 | 1.0168 | 116.2823 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0729 | 6.7582 | -1 | -1.035 | 115.9392 | 0.98396 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0722 | 59.7992 | -6.36 | -6.3664 | 116.8766 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.072 | 59.7156 | 6.36 | 6.3684 | 118.0621 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0726 | 6.7662 | 1 | 1.0167 | 116.2823 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0739 | 6.769 | -1 | -1.0351 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0732 | 59.7992 | -6.36 | -6.3669 | 116.8766 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.073 | 59.7412 | 6.36 | 6.3683 | 118.0629 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0736 | 6.7662 | 1 | 1.0167 | 116.2823 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0749 | 6.769 | -1 | -1.0353 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0742 | 59.7992 | -6.36 | -6.3674 | 116.8766 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.074 | 59.7412 | 6.36 | 6.3682 | 118.0629 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0746 | 6.7662 | 1 | 1.0167 | 116.2823 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0759 | 6.769 | -1 | -1.0354 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0752 | 59.7992 | -6.36 | -6.3679 | 116.8766 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.075 | 59.7412 | 6.36 | 6.3681 | 118.0629 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0756 | 6.7645 | 1 | 1.0166 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0769 | 6.769 | -1 | -1.0356 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0762 | 59.7796 | -6.36 | -6.3681 | 116.8773 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.076 | 59.7412 | 6.36 | 6.368 | 118.0629 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0766 | 6.7645 | 1 | 1.0166 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0779 | 6.769 | -1 | -1.0358 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0772 | 59.7796 | -6.36 | -6.3684 | 116.8773 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.077 | 59.7412 | 6.36 | 6.3679 | 118.0629 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0776 | 6.7645 | 1 | 1.0165 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0789 | 6.769 | -1 | -1.0359 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0782 | 59.7796 | -6.36 | -6.3686 | 116.8773 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.078 | 59.7412 | 6.36 | 6.3678 | 118.0629 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0786 | 6.7645 | 1 | 1.0165 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0799 | 6.769 | -1 | -1.0361 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0792 | 59.7796 | -6.36 | -6.3689 | 116.8773 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.079 | 59.7412 | 6.36 | 6.3677 | 118.0629 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0796 | 6.7645 | 1 | 1.0164 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0809 | 6.769 | -1 | -1.0362 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0802 | 59.7796 | -6.36 | -6.3691 | 116.8773 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.08 | 59.7412 | 6.36 | 6.3676 | 118.0629 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0806 | 6.7645 | 1 | 1.0164 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0819 | 6.769 | -1 | -1.0364 | 115.9346 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0812 | 59.7796 | -6.36 | -6.3694 | 116.8773 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.081 | 59.6968 | 6.36 | 6.3675 | 118.0665 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0816 | 6.7645 | 1 | 1.0163 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0829 | 6.764 | -1 | -1.0364 | 115.938 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0822 | 59.7796 | -6.36 | -6.3697 | 116.8773 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.082 | 59.6968 | 6.36 | 6.3674 | 118.0665 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0826 | 6.7645 | 1 | 1.0162 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0839 | 6.764 | -1 | -1.0365 | 115.938 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0832 | 59.7796 | -6.36 | -6.3699 | 116.8773 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.083 | 59.6968 | 6.36 | 6.3673 | 118.0665 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0836 | 6.7645 | 1 | 1.0162 | 116.2893 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0849 | 6.764 | -1 | -1.0365 | 115.938 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0842 | 59.7883 | -6.36 | -6.3707 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.084 | 59.6968 | 6.36 | 6.3672 | 118.0665 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0846 | 6.7631 | 1 | 1.0161 | 116.2946 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0859 | 6.764 | -1 | -1.0366 | 115.938 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0852 | 59.7883 | -6.36 | -6.3714 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.085 | 59.6968 | 6.36 | 6.3672 | 118.0665 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0856 | 6.7631 | 1 | 1.0161 | 116.2946 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0869 | 6.764 | -1 | -1.0366 | 115.938 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0862 | 59.7883 | -6.36 | -6.3721 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.086 | 59.6968 | 6.36 | 6.3671 | 118.0665 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0866 | 6.7631 | 1 | 1.016 | 116.2946 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0879 | 6.764 | -1 | -1.0367 | 115.938 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0872 | 59.7883 | -6.36 | -6.3728 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.087 | 59.6968 | 6.36 | 6.367 | 118.0665 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0876 | 6.7631 | 1 | 1.016 | 116.2946 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0889 | 6.764 | -1 | -1.0367 | 115.938 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0882 | 59.7883 | -6.36 | -6.3736 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.088 | 59.6968 | 6.36 | 6.3669 | 118.0665 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0886 | 6.7631 | 1 | 1.0159 | 116.2946 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0899 | 6.764 | -1 | -1.0368 | 115.938 | 0.98436 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0892 | 59.7883 | -6.36 | -6.3743 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.089 | 59.7106 | 6.36 | 6.3669 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0896 | 6.7631 | 1 | 1.0158 | 116.2946 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0909 | 6.7583 | -1 | -1.0368 | 115.9458 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0902 | 59.7883 | -6.36 | -6.375 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.09 | 59.7106 | 6.36 | 6.3669 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0906 | 6.7631 | 1 | 1.0158 | 116.2946 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0919 | 6.7583 | -1 | -1.0368 | 115.9458 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0912 | 59.7883 | -6.36 | -6.3758 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.091 | 59.7106 | 6.36 | 6.367 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0916 | 6.7631 | 1 | 1.0157 | 116.2946 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0929 | 6.7583 | -1 | -1.0368 | 115.9458 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0922 | 59.7883 | -6.36 | -6.3765 | 116.8766 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.092 | 59.7106 | 6.36 | 6.367 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0926 | 6.7627 | 1 | 1.0157 | 116.2862 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0939 | 6.7583 | -1 | -1.0368 | 115.9458 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0932 | 59.8132 | -6.36 | -6.3768 | 116.8655 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.093 | 59.7106 | 6.36 | 6.367 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0936 | 6.7627 | 1 | 1.0157 | 116.2862 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0949 | 6.7583 | -1 | -1.0369 | 115.9458 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0942 | 59.8132 | -6.36 | -6.3772 | 116.8655 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.094 | 59.7106 | 6.36 | 6.367 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0946 | 6.7627 | 1 | 1.0157 | 116.2862 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0959 | 6.7583 | -1 | -1.0369 | 115.9458 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0952 | 59.8132 | -6.36 | -6.3775 | 116.8655 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.095 | 59.7106 | 6.36 | 6.367 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0956 | 6.7627 | 1 | 1.0156 | 116.2862 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0969 | 6.7583 | -1 | -1.0369 | 115.9458 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0962 | 59.8132 | -6.36 | -6.3778 | 116.8655 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.096 | 59.7106 | 6.36 | 6.367 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0966 | 6.7627 | 1 | 1.0156 | 116.2862 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0979 | 6.7583 | -1 | -1.0369 | 115.9458 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0972 | 59.8132 | -6.36 | -6.3781 | 116.8655 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.097 | 59.7106 | 6.36 | 6.3671 | 118.051 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0976 | 6.7627 | 1 | 1.0156 | 116.2862 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0989 | 6.7631 | -1 | -1.037 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0982 | 59.8132 | -6.36 | -6.3785 | 116.8655 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.098 | 59.747 | 6.36 | 6.3669 | 118.0516 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0986 | 6.7627 | 1 | 1.0156 | 116.2862 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.0999 | 6.7631 | -1 | -1.037 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.0992 | 59.8132 | -6.36 | -6.3788 | 116.8655 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.099 | 59.747 | 6.36 | 6.3668 | 118.0516 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.0996 | 6.7627 | 1 | 1.0155 | 116.2862 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1009 | 6.7631 | -1 | -1.037 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1002 | 59.8132 | -6.36 | -6.3791 | 116.8655 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.1 | 59.747 | 6.36 | 6.3667 | 118.0516 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1006 | 6.7603 | 1 | 1.0155 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1019 | 6.7631 | -1 | -1.0371 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1012 | 59.8381 | -6.36 | -6.3791 | 116.8664 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.101 | 59.747 | 6.36 | 6.3666 | 118.0516 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1016 | 6.7603 | 1 | 1.0156 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1029 | 6.7631 | -1 | -1.0371 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1022 | 59.8381 | -6.36 | -6.379 | 116.8664 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.102 | 59.747 | 6.36 | 6.3664 | 118.0516 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1026 | 6.7603 | 1 | 1.0156 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1039 | 6.7631 | -1 | -1.0371 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1032 | 59.8381 | -6.36 | -6.3789 | 116.8664 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.103 | 59.747 | 6.36 | 6.3663 | 118.0516 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1036 | 6.7603 | 1 | 1.0157 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1049 | 6.7631 | -1 | -1.0372 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1042 | 59.8381 | -6.36 | -6.3789 | 116.8664 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.104 | 59.747 | 6.36 | 6.3662 | 118.0516 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1046 | 6.7603 | 1 | 1.0158 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1059 | 6.7631 | -1 | -1.0372 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1052 | 59.8381 | -6.36 | -6.3788 | 116.8664 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.105 | 59.747 | 6.36 | 6.3661 | 118.0516 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1056 | 6.7603 | 1 | 1.0158 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1069 | 6.7631 | -1 | -1.0372 | 115.941 | 0.98434 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1062 | 59.8381 | -6.36 | -6.3787 | 116.8664 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.106 | 59.7295 | 6.36 | 6.3658 | 118.0553 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1066 | 6.7603 | 1 | 1.0159 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1079 | 6.7636 | -1 | -1.0373 | 115.9415 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1072 | 59.8381 | -6.36 | -6.3787 | 116.8664 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.107 | 59.7295 | 6.36 | 6.3656 | 118.0553 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1076 | 6.7603 | 1 | 1.0159 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1089 | 6.7636 | -1 | -1.0374 | 115.9415 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1082 | 59.8381 | -6.36 | -6.3786 | 116.8664 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.108 | 59.7295 | 6.36 | 6.3653 | 118.0553 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1086 | 6.7603 | 1 | 1.016 | 116.2786 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1099 | 6.7636 | -1 | -1.0375 | 115.9415 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1092 | 59.8393 | -6.36 | -6.3782 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.109 | 59.7295 | 6.36 | 6.3651 | 118.0553 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1096 | 6.7635 | 1 | 1.016 | 116.2818 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1109 | 6.7636 | -1 | -1.0376 | 115.9415 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1102 | 59.8393 | -6.36 | -6.3779 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.11 | 59.7295 | 6.36 | 6.3648 | 118.0553 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1106 | 6.7635 | 1 | 1.016 | 116.2818 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1119 | 6.7636 | -1 | -1.0377 | 115.9415 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1112 | 59.8393 | -6.36 | -6.3775 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.111 | 59.7295 | 6.36 | 6.3646 | 118.0553 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1116 | 6.7635 | 1 | 1.0161 | 116.2818 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1129 | 6.7636 | -1 | -1.0377 | 115.9415 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1122 | 59.8393 | -6.36 | -6.3771 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.112 | 59.7295 | 6.36 | 6.3643 | 118.0553 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1126 | 6.7635 | 1 | 1.0161 | 116.2818 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1139 | 6.7636 | -1 | -1.0378 | 115.9415 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1132 | 59.8393 | -6.36 | -6.3768 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.113 | 59.7295 | 6.36 | 6.3641 | 118.0553 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1136 | 6.7635 | 1 | 1.0161 | 116.2818 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1149 | 6.7636 | -1 | -1.0379 | 115.9415 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1142 | 59.8393 | -6.36 | -6.3764 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.114 | 59.7166 | 6.36 | 6.3637 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1146 | 6.7635 | 1 | 1.0161 | 116.2818 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1159 | 6.7724 | -1 | -1.0378 | 115.9514 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1152 | 59.8393 | -6.36 | -6.376 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.115 | 59.7166 | 6.36 | 6.3632 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1156 | 6.7635 | 1 | 1.0162 | 116.2818 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1169 | 6.7724 | -1 | -1.0378 | 115.9514 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1162 | 59.8393 | -6.36 | -6.3757 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.116 | 59.7166 | 6.36 | 6.3628 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1166 | 6.7635 | 1 | 1.0162 | 116.2818 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1179 | 6.7724 | -1 | -1.0377 | 115.9514 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1172 | 59.8393 | -6.36 | -6.3753 | 116.8754 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.117 | 59.7166 | 6.36 | 6.3624 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1176 | 6.7672 | 1 | 1.0161 | 116.269 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1189 | 6.7724 | -1 | -1.0377 | 115.9514 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1182 | 59.8196 | -6.36 | -6.375 | 116.8831 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.118 | 59.7166 | 6.36 | 6.362 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1186 | 6.7672 | 1 | 1.0161 | 116.269 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1199 | 6.7724 | -1 | -1.0376 | 115.9514 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1192 | 59.8196 | -6.36 | -6.3747 | 116.8831 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.119 | 59.7166 | 6.36 | 6.3615 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1196 | 6.7672 | 1 | 1.016 | 116.269 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1209 | 6.7724 | -1 | -1.0375 | 115.9514 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1202 | 59.8196 | -6.36 | -6.3745 | 116.8831 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.12 | 59.7166 | 6.36 | 6.3611 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1206 | 6.7672 | 1 | 1.016 | 116.269 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1219 | 6.7724 | -1 | -1.0375 | 115.9514 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1212 | 59.8196 | -6.36 | -6.3742 | 116.8831 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.121 | 59.7166 | 6.36 | 6.3607 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1216 | 6.7672 | 1 | 1.0159 | 116.269 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1229 | 6.7724 | -1 | -1.0374 | 115.9514 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1222 | 59.8196 | -6.36 | -6.3739 | 116.8831 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.122 | 59.7166 | 6.36 | 6.3603 | 118.0514 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1226 | 6.7672 | 1 | 1.0159 | 116.269 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1239 | 6.7722 | -1 | -1.0373 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1232 | 59.8196 | -6.36 | -6.3737 | 116.8831 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.123 | 59.7568 | 6.36 | 6.3598 | 118.0626 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1236 | 6.7672 | 1 | 1.0158 | 116.269 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1249 | 6.7722 | -1 | -1.0371 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1242 | 59.8196 | -6.36 | -6.3734 | 116.8831 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.124 | 59.7568 | 6.36 | 6.3594 | 118.0626 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1246 | 6.7672 | 1 | 1.0157 | 116.269 | 0.99 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1259 | 6.7722 | -1 | -1.037 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1252 | 59.8196 | -6.36 | -6.3731 | 116.8831 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.125 | 59.7568 | 6.36 | 6.3589 | 118.0626 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1256 | 6.758 | 1 | 1.0157 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1269 | 6.7722 | -1 | -1.0369 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1262 | 59.7959 | -6.36 | -6.3729 | 116.9015 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.126 | 59.7568 | 6.36 | 6.3585 | 118.0626 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1266 | 6.758 | 1 | 1.0155 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1279 | 6.7722 | -1 | -1.0367 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1272 | 59.7959 | -6.36 | -6.3727 | 116.9015 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.127 | 59.7568 | 6.36 | 6.3581 | 118.0626 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1276 | 6.758 | 1 | 1.0153 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1289 | 6.7722 | -1 | -1.0366 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1282 | 59.7959 | -6.36 | -6.3726 | 116.9015 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.128 | 59.7568 | 6.36 | 6.3576 | 118.0626 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1286 | 6.758 | 1 | 1.0152 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1299 | 6.7722 | -1 | -1.0364 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1292 | 59.7959 | -6.36 | -6.3724 | 116.9015 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.129 | 59.7568 | 6.36 | 6.3572 | 118.0626 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1296 | 6.758 | 1 | 1.015 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1309 | 6.7722 | -1 | -1.0363 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1302 | 59.7959 | -6.36 | -6.3722 | 116.9015 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.13 | 59.7568 | 6.36 | 6.3567 | 118.0626 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1306 | 6.758 | 1 | 1.0148 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1319 | 6.7722 | -1 | -1.0362 | 115.9504 | 0.98428 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1312 | 59.7959 | -6.36 | -6.372 | 116.9015 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.131 | 59.7681 | 6.36 | 6.357 | 118.0565 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1316 | 6.758 | 1 | 1.0147 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1329 | 6.7706 | -1 | -1.036 | 115.9542 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1322 | 59.7959 | -6.36 | -6.3718 | 116.9015 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.132 | 59.7681 | 6.36 | 6.3572 | 118.0565 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1326 | 6.758 | 1 | 1.0145 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1339 | 6.7706 | -1 | -1.0359 | 115.9542 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1332 | 59.7959 | -6.36 | -6.3716 | 116.9015 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.133 | 59.7681 | 6.36 | 6.3575 | 118.0565 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1336 | 6.758 | 1 | 1.0143 | 116.2668 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1349 | 6.7706 | -1 | -1.0358 | 115.9542 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1342 | 59.7495 | -6.36 | -6.3715 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.134 | 59.7681 | 6.36 | 6.3578 | 118.0565 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1346 | 6.7527 | 1 | 1.0141 | 116.2845 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1359 | 6.7706 | -1 | -1.0357 | 115.9542 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1352 | 59.7495 | -6.36 | -6.3714 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.135 | 59.7681 | 6.36 | 6.358 | 118.0565 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1356 | 6.7527 | 1 | 1.0139 | 116.2845 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1369 | 6.7706 | -1 | -1.0355 | 115.9542 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1362 | 59.7495 | -6.36 | -6.3714 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.136 | 59.7681 | 6.36 | 6.3583 | 118.0565 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1366 | 6.7527 | 1 | 1.0136 | 116.2845 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1379 | 6.7706 | -1 | -1.0354 | 115.9542 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1372 | 59.7495 | -6.36 | -6.3713 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.137 | 59.7681 | 6.36 | 6.3586 | 118.0565 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1376 | 6.7527 | 1 | 1.0134 | 116.2845 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1389 | 6.7706 | -1 | -1.0353 | 115.9542 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1382 | 59.7495 | -6.36 | -6.3712 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.138 | 59.7681 | 6.36 | 6.3588 | 118.0565 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1386 | 6.7527 | 1 | 1.0131 | 116.2845 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1399 | 6.7706 | -1 | -1.0352 | 115.9542 | 0.98424 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1392 | 59.7495 | -6.36 | -6.3711 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.139 | 59.7251 | 6.36 | 6.3595 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1396 | 6.7527 | 1 | 1.0129 | 116.2845 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1409 | 6.7775 | -1 | -1.035 | 115.9593 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1402 | 59.7495 | -6.36 | -6.371 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.14 | 59.7251 | 6.36 | 6.3601 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1406 | 6.7527 | 1 | 1.0127 | 116.2845 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1419 | 6.7775 | -1 | -1.0349 | 115.9593 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1412 | 59.7495 | -6.36 | -6.3709 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.141 | 59.7251 | 6.36 | 6.3608 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1416 | 6.7527 | 1 | 1.0124 | 116.2845 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1429 | 6.7775 | -1 | -1.0348 | 115.9593 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1422 | 59.7495 | -6.36 | -6.3708 | 116.8785 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.142 | 59.7251 | 6.36 | 6.3614 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1426 | 6.7584 | 1 | 1.0122 | 116.2788 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1439 | 6.7775 | -1 | -1.0346 | 115.9593 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1432 | 59.7784 | -6.36 | -6.3712 | 116.865 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.143 | 59.7251 | 6.36 | 6.362 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1436 | 6.7584 | 1 | 1.0119 | 116.2788 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1449 | 6.7775 | -1 | -1.0345 | 115.9593 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1442 | 59.7784 | -6.36 | -6.3717 | 116.865 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.144 | 59.7251 | 6.36 | 6.3627 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1446 | 6.7584 | 1 | 1.0117 | 116.2788 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1459 | 6.7775 | -1 | -1.0344 | 115.9593 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1452 | 59.7784 | -6.36 | -6.3721 | 116.865 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.145 | 59.7251 | 6.36 | 6.3633 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1456 | 6.7584 | 1 | 1.0115 | 116.2788 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1469 | 6.7775 | -1 | -1.0342 | 115.9593 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1462 | 59.7784 | -6.36 | -6.3726 | 116.865 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.146 | 59.7251 | 6.36 | 6.364 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1466 | 6.7584 | 1 | 1.0112 | 116.2788 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1479 | 6.7775 | -1 | -1.0341 | 115.9593 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1472 | 59.7784 | -6.36 | -6.3731 | 116.865 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.147 | 59.7251 | 6.36 | 6.3646 | 118.0579 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1476 | 6.7584 | 1 | 1.011 | 116.2788 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1489 | 6.7733 | -1 | -1.034 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1482 | 59.7784 | -6.36 | -6.3735 | 116.865 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.148 | 59.713 | 6.36 | 6.3649 | 118.0761 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1486 | 6.7584 | 1 | 1.0108 | 116.2788 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1499 | 6.7733 | -1 | -1.0339 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1492 | 59.7784 | -6.36 | -6.374 | 116.865 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.149 | 59.713 | 6.36 | 6.3653 | 118.0761 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1496 | 6.7584 | 1 | 1.0105 | 116.2788 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1509 | 6.7733 | -1 | -1.0338 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1502 | 59.7784 | -6.36 | -6.3744 | 116.865 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.15 | 59.713 | 6.36 | 6.3656 | 118.0761 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1506 | 6.7604 | 1 | 1.0104 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1519 | 6.7733 | -1 | -1.0338 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1512 | 59.8225 | -6.36 | -6.375 | 116.878 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.151 | 59.713 | 6.36 | 6.3659 | 118.0761 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1516 | 6.7604 | 1 | 1.0103 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1529 | 6.7733 | -1 | -1.0337 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1522 | 59.8225 | -6.36 | -6.3755 | 116.878 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.152 | 59.713 | 6.36 | 6.3662 | 118.0761 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1526 | 6.7604 | 1 | 1.0102 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1539 | 6.7733 | -1 | -1.0336 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1532 | 59.8225 | -6.36 | -6.3761 | 116.878 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.153 | 59.713 | 6.36 | 6.3666 | 118.0761 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1536 | 6.7604 | 1 | 1.0101 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1549 | 6.7733 | -1 | -1.0335 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1542 | 59.8225 | -6.36 | -6.3766 | 116.878 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.154 | 59.713 | 6.36 | 6.3669 | 118.0761 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1546 | 6.7604 | 1 | 1.01 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1559 | 6.7733 | -1 | -1.0334 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1552 | 59.8225 | -6.36 | -6.3772 | 116.878 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.155 | 59.713 | 6.36 | 6.3672 | 118.0761 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1556 | 6.7604 | 1 | 1.0099 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1569 | 6.7733 | -1 | -1.0333 | 115.9512 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1562 | 59.8225 | -6.36 | -6.3777 | 116.878 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.156 | 59.7169 | 6.36 | 6.3671 | 118.0648 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1566 | 6.7604 | 1 | 1.0098 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1579 | 6.769 | -1 | -1.0333 | 115.95 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1572 | 59.8225 | -6.36 | -6.3783 | 116.878 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.157 | 59.7169 | 6.36 | 6.367 | 118.0648 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1576 | 6.7604 | 1 | 1.0097 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1589 | 6.769 | -1 | -1.0332 | 115.95 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1582 | 59.8225 | -6.36 | -6.3788 | 116.878 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.158 | 59.7169 | 6.36 | 6.367 | 118.0648 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1586 | 6.7604 | 1 | 1.0096 | 116.2893 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1599 | 6.769 | -1 | -1.0332 | 115.95 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1592 | 59.8274 | -6.36 | -6.379 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.159 | 59.7169 | 6.36 | 6.3669 | 118.0648 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1596 | 6.7634 | 1 | 1.0097 | 116.3021 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1609 | 6.769 | -1 | -1.0332 | 115.95 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1602 | 59.8274 | -6.36 | -6.3792 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.16 | 59.7169 | 6.36 | 6.3668 | 118.0648 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1606 | 6.7634 | 1 | 1.0098 | 116.3021 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1619 | 6.769 | -1 | -1.0331 | 115.95 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1612 | 59.8274 | -6.36 | -6.3793 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.161 | 59.7169 | 6.36 | 6.3667 | 118.0648 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1616 | 6.7634 | 1 | 1.0099 | 116.3021 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1629 | 6.769 | -1 | -1.0331 | 115.95 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1622 | 59.8274 | -6.36 | -6.3795 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.162 | 59.7169 | 6.36 | 6.3666 | 118.0648 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1626 | 6.7634 | 1 | 1.01 | 116.3021 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1639 | 6.769 | -1 | -1.0331 | 115.95 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1632 | 59.8274 | -6.36 | -6.3796 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.163 | 59.7169 | 6.36 | 6.3665 | 118.0648 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1636 | 6.7634 | 1 | 1.0101 | 116.3021 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1649 | 6.769 | -1 | -1.033 | 115.95 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1642 | 59.8274 | -6.36 | -6.3798 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.164 | 59.6958 | 6.36 | 6.3662 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1646 | 6.7634 | 1 | 1.0101 | 116.3021 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1659 | 6.7613 | -1 | -1.0331 | 115.9551 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1652 | 59.8274 | -6.36 | -6.3799 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.165 | 59.6958 | 6.36 | 6.366 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1656 | 6.7634 | 1 | 1.0102 | 116.3021 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1669 | 6.7613 | -1 | -1.0331 | 115.9551 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1662 | 59.8274 | -6.36 | -6.3801 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.166 | 59.6958 | 6.36 | 6.3657 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1666 | 6.7634 | 1 | 1.0103 | 116.3021 | 0.98979 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1679 | 6.7613 | -1 | -1.0332 | 115.9551 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1672 | 59.8274 | -6.36 | -6.3802 | 116.8815 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.167 | 59.6958 | 6.36 | 6.3654 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1676 | 6.7625 | 1 | 1.0103 | 116.2859 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1689 | 6.7613 | -1 | -1.0332 | 115.9551 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1682 | 59.8298 | -6.36 | -6.3802 | 116.8611 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.168 | 59.6958 | 6.36 | 6.3652 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1686 | 6.7625 | 1 | 1.0104 | 116.2859 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1699 | 6.7613 | -1 | -1.0333 | 115.9551 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1692 | 59.8298 | -6.36 | -6.3802 | 116.8611 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.169 | 59.6958 | 6.36 | 6.3649 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1696 | 6.7625 | 1 | 1.0104 | 116.2859 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1709 | 6.7613 | -1 | -1.0333 | 115.9551 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1702 | 59.8298 | -6.36 | -6.3802 | 116.8611 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.17 | 59.6958 | 6.36 | 6.3646 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1706 | 6.7625 | 1 | 1.0105 | 116.2859 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1719 | 6.7613 | -1 | -1.0334 | 115.9551 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1712 | 59.8298 | -6.36 | -6.3801 | 116.8611 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.171 | 59.6958 | 6.36 | 6.3643 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1716 | 6.7625 | 1 | 1.0105 | 116.2859 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1729 | 6.7613 | -1 | -1.0334 | 115.9551 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1722 | 59.8298 | -6.36 | -6.3801 | 116.8611 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.172 | 59.6958 | 6.36 | 6.3641 | 118.0511 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1726 | 6.7625 | 1 | 1.0106 | 116.2859 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1739 | 6.7584 | -1 | -1.0334 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1732 | 59.8298 | -6.36 | -6.3801 | 116.8611 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.173 | 59.7055 | 6.36 | 6.3638 | 118.0634 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1736 | 6.7625 | 1 | 1.0106 | 116.2859 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1749 | 6.7584 | -1 | -1.0335 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1742 | 59.8298 | -6.36 | -6.38 | 116.8611 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.174 | 59.7055 | 6.36 | 6.3635 | 118.0634 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1746 | 6.7625 | 1 | 1.0106 | 116.2859 | 0.98983 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1759 | 6.7584 | -1 | -1.0335 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1752 | 59.8298 | -6.36 | -6.38 | 116.8611 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.175 | 59.7055 | 6.36 | 6.3633 | 118.0634 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1756 | 6.7656 | 1 | 1.0106 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1769 | 6.7584 | -1 | -1.0335 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1762 | 59.8043 | -6.36 | -6.38 | 116.8754 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.176 | 59.7055 | 6.36 | 6.363 | 118.0634 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1766 | 6.7656 | 1 | 1.0105 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1779 | 6.7584 | -1 | -1.0336 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1772 | 59.8043 | -6.36 | -6.3799 | 116.8754 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.177 | 59.7055 | 6.36 | 6.3627 | 118.0634 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1776 | 6.7656 | 1 | 1.0105 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1789 | 6.7584 | -1 | -1.0336 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1782 | 59.8043 | -6.36 | -6.3798 | 116.8754 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.178 | 59.7055 | 6.36 | 6.3625 | 118.0634 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1786 | 6.7656 | 1 | 1.0104 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1799 | 6.7584 | -1 | -1.0336 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1792 | 59.8043 | -6.36 | -6.3798 | 116.8754 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.179 | 59.7055 | 6.36 | 6.3622 | 118.0634 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1796 | 6.7656 | 1 | 1.0104 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1809 | 6.7584 | -1 | -1.0337 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1802 | 59.8043 | -6.36 | -6.3797 | 116.8754 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.18 | 59.7055 | 6.36 | 6.3619 | 118.0634 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1806 | 6.7656 | 1 | 1.0103 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1819 | 6.7584 | -1 | -1.0337 | 115.9559 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1812 | 59.8043 | -6.36 | -6.3796 | 116.8754 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.181 | 59.7239 | 6.36 | 6.362 | 118.0657 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1816 | 6.7656 | 1 | 1.0103 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1829 | 6.7591 | -1 | -1.0338 | 115.9494 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1822 | 59.8043 | -6.36 | -6.3796 | 116.8754 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.182 | 59.7239 | 6.36 | 6.362 | 118.0657 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1826 | 6.7656 | 1 | 1.0102 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1839 | 6.7591 | -1 | -1.0339 | 115.9494 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1832 | 59.8043 | -6.36 | -6.3795 | 116.8754 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.183 | 59.7239 | 6.36 | 6.3621 | 118.0657 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1836 | 6.7656 | 1 | 1.0102 | 116.2819 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1849 | 6.7591 | -1 | -1.034 | 115.9494 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1842 | 59.7915 | -6.36 | -6.3794 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.184 | 59.7239 | 6.36 | 6.3621 | 118.0657 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1846 | 6.7695 | 1 | 1.0101 | 116.2793 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1859 | 6.7591 | -1 | -1.0341 | 115.9494 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1852 | 59.7915 | -6.36 | -6.3793 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.185 | 59.7239 | 6.36 | 6.3621 | 118.0657 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1856 | 6.7695 | 1 | 1.01 | 116.2793 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1869 | 6.7591 | -1 | -1.0341 | 115.9494 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1862 | 59.7915 | -6.36 | -6.3793 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.186 | 59.7239 | 6.36 | 6.3622 | 118.0657 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1866 | 6.7695 | 1 | 1.0099 | 116.2793 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1879 | 6.7591 | -1 | -1.0342 | 115.9494 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1872 | 59.7915 | -6.36 | -6.3792 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.187 | 59.7239 | 6.36 | 6.3622 | 118.0657 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1876 | 6.7695 | 1 | 1.0098 | 116.2793 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1889 | 6.7591 | -1 | -1.0343 | 115.9494 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1882 | 59.7915 | -6.36 | -6.3791 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.188 | 59.7239 | 6.36 | 6.3623 | 118.0657 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1886 | 6.7695 | 1 | 1.0097 | 116.2793 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1899 | 6.7591 | -1 | -1.0344 | 115.9494 | 0.9842 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1892 | 59.7915 | -6.36 | -6.379 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.189 | 59.7199 | 6.36 | 6.3622 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1896 | 6.7695 | 1 | 1.0096 | 116.2793 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1909 | 6.751 | -1 | -1.0345 | 115.9528 | 0.98393 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1902 | 59.7915 | -6.36 | -6.3789 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.19 | 59.7199 | 6.36 | 6.3622 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1906 | 6.7695 | 1 | 1.0096 | 116.2793 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1919 | 6.751 | -1 | -1.0347 | 115.9528 | 0.98393 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1912 | 59.7915 | -6.36 | -6.3789 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.191 | 59.7199 | 6.36 | 6.3621 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1916 | 6.7695 | 1 | 1.0095 | 116.2793 | 0.99004 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1929 | 6.751 | -1 | -1.0348 | 115.9528 | 0.98393 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1922 | 59.7915 | -6.36 | -6.3788 | 116.9013 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.192 | 59.7199 | 6.36 | 6.362 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1926 | 6.7644 | 1 | 1.0093 | 116.2783 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1939 | 6.751 | -1 | -1.035 | 115.9528 | 0.98393 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1932 | 59.7735 | -6.36 | -6.3784 | 116.8904 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.193 | 59.7199 | 6.36 | 6.362 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1936 | 6.7644 | 1 | 1.0091 | 116.2783 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1949 | 6.751 | -1 | -1.0351 | 115.9528 | 0.98393 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1942 | 59.7735 | -6.36 | -6.378 | 116.8904 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.194 | 59.7199 | 6.36 | 6.3619 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1946 | 6.7644 | 1 | 1.009 | 116.2783 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1959 | 6.751 | -1 | -1.0353 | 115.9528 | 0.98393 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1952 | 59.7735 | -6.36 | -6.3776 | 116.8904 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.195 | 59.7199 | 6.36 | 6.3619 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1956 | 6.7644 | 1 | 1.0088 | 116.2783 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1969 | 6.751 | -1 | -1.0354 | 115.9528 | 0.98393 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1962 | 59.7735 | -6.36 | -6.3772 | 116.8904 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.196 | 59.7199 | 6.36 | 6.3618 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1966 | 6.7644 | 1 | 1.0086 | 116.2783 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1979 | 6.751 | -1 | -1.0356 | 115.9528 | 0.98393 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1972 | 59.7735 | -6.36 | -6.3768 | 116.8904 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.197 | 59.7199 | 6.36 | 6.3618 | 118.0613 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1976 | 6.7644 | 1 | 1.0084 | 116.2783 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1989 | 6.7586 | -1 | -1.0357 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1982 | 59.7735 | -6.36 | -6.3764 | 116.8904 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.198 | 59.7182 | 6.36 | 6.3616 | 118.0647 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1986 | 6.7644 | 1 | 1.0083 | 116.2783 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.1999 | 6.7586 | -1 | -1.0357 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.1992 | 59.7735 | -6.36 | -6.376 | 116.8904 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.199 | 59.7182 | 6.36 | 6.3614 | 118.0647 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.1996 | 6.7644 | 1 | 1.0081 | 116.2783 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2009 | 6.7586 | -1 | -1.0358 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2002 | 59.7735 | -6.36 | -6.3757 | 116.8904 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.2 | 59.7182 | 6.36 | 6.3613 | 118.0647 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2006 | 6.762 | 1 | 1.008 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2019 | 6.7586 | -1 | -1.0359 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2012 | 59.7729 | -6.36 | -6.3756 | 116.8808 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.201 | 59.7182 | 6.36 | 6.3611 | 118.0647 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2016 | 6.762 | 1 | 1.0078 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2029 | 6.7586 | -1 | -1.036 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2022 | 59.7729 | -6.36 | -6.3755 | 116.8808 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.202 | 59.7182 | 6.36 | 6.3609 | 118.0647 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2026 | 6.762 | 1 | 1.0077 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2039 | 6.7586 | -1 | -1.036 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2032 | 59.7729 | -6.36 | -6.3754 | 116.8808 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.203 | 59.7182 | 6.36 | 6.3608 | 118.0647 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2036 | 6.762 | 1 | 1.0075 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2049 | 6.7586 | -1 | -1.0361 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2042 | 59.7729 | -6.36 | -6.3754 | 116.8808 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.204 | 59.7182 | 6.36 | 6.3606 | 118.0647 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2046 | 6.762 | 1 | 1.0074 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2059 | 6.7586 | -1 | -1.0362 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2052 | 59.7729 | -6.36 | -6.3753 | 116.8808 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.205 | 59.7182 | 6.36 | 6.3604 | 118.0647 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2056 | 6.762 | 1 | 1.0073 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2069 | 6.7586 | -1 | -1.0362 | 115.9641 | 0.98394 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2062 | 59.7729 | -6.36 | -6.3752 | 116.8808 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.206 | 59.7219 | 6.36 | 6.3601 | 118.0702 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2066 | 6.762 | 1 | 1.0071 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2079 | 6.7591 | -1 | -1.0362 | 115.9466 | 0.98416 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2072 | 59.7729 | -6.36 | -6.3752 | 116.8808 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.207 | 59.7219 | 6.36 | 6.3599 | 118.0702 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2076 | 6.762 | 1 | 1.007 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2089 | 6.7591 | -1 | -1.0362 | 115.9466 | 0.98416 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2082 | 59.7729 | -6.36 | -6.3751 | 116.8808 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.208 | 59.7219 | 6.36 | 6.3596 | 118.0702 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2086 | 6.762 | 1 | 1.0069 | 116.2754 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2099 | 6.7591 | -1 | -1.0362 | 115.9466 | 0.98416 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2092 | 59.7844 | -6.36 | -6.3754 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.209 | 59.7219 | 6.36 | 6.3593 | 118.0702 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2096 | 6.7629 | 1 | 1.0069 | 116.2705 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2109 | 6.7591 | -1 | -1.0361 | 115.9466 | 0.98416 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2102 | 59.7844 | -6.36 | -6.3756 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.21 | 59.7219 | 6.36 | 6.359 | 118.0702 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2106 | 6.7629 | 1 | 1.0069 | 116.2705 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2119 | 6.7591 | -1 | -1.0361 | 115.9466 | 0.98416 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2112 | 59.7844 | -6.36 | -6.3759 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.211 | 59.7219 | 6.36 | 6.3587 | 118.0702 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2116 | 6.7629 | 1 | 1.0069 | 116.2705 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2129 | 6.7591 | -1 | -1.0361 | 115.9466 | 0.98416 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2122 | 59.7844 | -6.36 | -6.3762 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.212 | 59.7219 | 6.36 | 6.3584 | 118.0702 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2126 | 6.7629 | 1 | 1.0069 | 116.2705 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2139 | 6.7591 | -1 | -1.0361 | 115.9466 | 0.98416 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2132 | 59.7844 | -6.36 | -6.3764 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.213 | 59.7219 | 6.36 | 6.3581 | 118.0702 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2136 | 6.7629 | 1 | 1.0069 | 116.2705 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2149 | 6.7591 | -1 | -1.0361 | 115.9466 | 0.98416 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2142 | 59.7844 | -6.36 | -6.3767 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.214 | 59.7308 | 6.36 | 6.358 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2146 | 6.7629 | 1 | 1.0069 | 116.2705 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205